## TABLO-3 (hidden)
KESINTI_KOD_NO | KADEME | IL | ILCE | SEBEKE_UNSURU | SEBEKE_UNSURU_KODU | KESINTI_NEDENI | KESINTI_KAYNAGI | KESINTI_SURE_SINIFI | KESINTI_SEBEBI | KESINTI_BILDIRIM_SINIFI | KESINTI_BASLANGIC_ZAMANI | KESINTI_SONA_ERME_ZAMANI | KESINTI_SURESI | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_AG | TOPLAM_DAGITILMAYAN_ENERJI
2495999 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1540 35-04-K01540_35-04-K01540_2356760 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 10:36:54 | 21.03.2023 11:26:09 | 0.82083 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 97.4347 | 0 | 0 | 0 | 2.5477 | 0 | 0 | 99.9824
2496004 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1634 35-01-K01634_B B4_5866878 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 10:59:45 | 21.03.2023 13:21:01 | 2.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.1636 | 0 | 0 | 316.1636
2496029 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057_TR-64 M02_81564815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 11:16:02 | 21.03.2023 11:31:02 | 0.25 | 0 | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.9039 | 0 | 0.20553 | 58.1823 | 0 | 136.1902 | 0 | 196.4819
2496035 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-13 45-73-M01030_945664731_945664731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 11:23:04 | 21.03.2023 15:59:09 | 4.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1781
2496037 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-234 35-02-M00234_914539798_914539798 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2023 11:28:22 | 21.03.2023 14:48:27 | 3.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.507 | 0 | 0 | 6.507
2496051 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KESİKKÖY TR-2 35-28-M00334_D_56359173_56359173 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 11:00:08 | 21.03.2023 12:15:12 | 1.2511 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.6638 | 0 | 0 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 28.8547
2496057 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2314244 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 11:00:20 | 21.03.2023 13:29:17 | 2.4825 | 4 | 922 | 12 | 130 | 20 | 78 | 0 | 4 | 44.7221 | 375.5256 | 28.02 | 99.9427 | 191.4241 | 101.2303 | 0 | 26.1993 | 867.0641
2496064 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-660 35-04-K00660_35-04-K00660_2369081 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 11:40:08 | 21.03.2023 12:21:59 | 0.6975 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 114.8124 | 0 | 0 | 0 | 21.6509 | 0 | 0 | 136.4633
2496069 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3683 35-01-K03683_35-01-K03683_2374752 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 11:48:52 | 21.03.2023 12:28:17 | 0.65694 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 49.6148 | 0 | 0 | 0 | 107.7236 | 0 | 0 | 157.3383
2496072 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_956633397_956633397 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 11:49:41 | 21.03.2023 12:42:51 | 0.88611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016632
2495952 | 2 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TR-1805 35-28-M00565_A_91336108_91336108 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 11:57:26 | 21.03.2023 13:01:02 | 1.06 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.4313 | 0 | 2.7496 | 0 | 17.0935 | 0 | 0 | 22.2744
2496077 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | EYNEZ KÖK 45-82-M00158_EYNEZ M04_72199497 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 12:01:43 | 21.03.2023 22:58:00 | 10.9381 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 103.667 | 0 | 0 | 0 | 98.0541 | 0 | 0 | 201.721
2496083 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 12:10:58 | 21.03.2023 12:58:03 | 0.78472 | 4 | 330 | 6 | 4 | 37 | 165 | 24 | 36 | 7.2982 | 78.2588 | 6.5879 | 9.3508 | 348.6274 | 566.5912 | 2839.1105 | 1224.018 | 5079.8428
2496088 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53140473 L05_53140473 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 12:04:26 | 21.03.2023 13:41:14 | 1.6133 | 0 | 31 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4243 | 38.2103 | 3.8242 | 0 | 0.21776 | 0 | 0 | 50.6766
2496096 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1057 35-02-M01057_913117836_913117836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 12:15:31 | 21.03.2023 14:38:33 | 2.3839 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8964
2496100 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇPINAR TR-5 45-71-M01536_953217102_953217102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 12:30:03 | 21.03.2023 15:49:52 | 3.3303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31756
2496102 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_YENİBAĞARASI M05_72143180 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 12:29:03 | 21.03.2023 12:57:19 | 0.47111 | 3 | 1036 | 6 | 34 | 6 | 104 | 2 | 0 | 0.51173 | 164.2297 | 55.7867 | 3.5176 | 4.9074 | 56.842 | 78.8065 | 0 | 364.6014
2496104 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077_TR-1/77A M05_83461225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 12:21:38 | 21.03.2023 13:01:44 | 0.66833 | 0 | 261 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.706 | 0 | 0 | 32.5375 | 14.166 | 0 | 0 | 80.4096
2496108 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_B_90961110_90961110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 12:47:38 | 21.03.2023 18:41:04 | 5.8906 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5957 | 0 | 0 | 0 | 10.1801 | 0 | 0 | 31.7758
2496109 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-2 M33_2307958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 12:53:15 | 21.03.2023 13:38:43 | 0.75778 | 42 | 4144 | 40 | 128 | 94 | 492 | 6 | 0 | 15.1185 | 1156.329 | 130.6029 | 23.1766 | 3533.0291 | 503.7645 | 687.5717 | 0 | 6049.5923
2496113 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4239 35-01-K04239_35-01-K04239_65822070 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 13:01:04 | 21.03.2023 13:37:46 | 0.61167 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 11.4703 | 0 | 0 | 0 | 35.821 | 0 | 0 | 47.2913
2496115 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SAĞANCI TR-1 35-16-L00264_A_56397782_56397782 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 13:03:53 | 21.03.2023 14:46:34 | 1.7114 | 0 | 83 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.5948 | 0 | 0.39819 | 0 | 15.2415 | 0 | 0 | 33.2346
2496124 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KÜÇÜKKIRAN TR-1 45-74-M00142_B_91052266_91052266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 13:14:30 | 21.03.2023 14:35:22 | 1.3478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50264 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 0 | 3.0657
2496125 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 13:18:52 | 21.03.2023 13:57:38 | 0.64611 | 0 | 264 | 4 | 13 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 44.5234 | 34.6477 | 1.4789 | 16.9799 | 11.8943 | 126.7017 | 0 | 236.2259
2496128 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 35-19-M00032_956672172_956672172 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 13:24:29 | 21.03.2023 14:14:04 | 0.82639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33575
2496132 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-253 35-01-K00253_C_56366280_56366280 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 13:31:45 | 21.03.2023 14:23:07 | 0.85611 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.939 | 0 | 0 | 0 | 3.4086 | 0 | 0 | 39.3476
2496133 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-705 35-02-K00705_D_56374815_56374815 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 13:34:44 | 21.03.2023 14:17:53 | 0.71917 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.3588 | 0 | 0 | 0 | 10.3687 | 0 | 0 | 29.7275
2496135 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3502 35-01-K03502_912290019_912290019 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 13:35:08 | 21.03.2023 14:37:18 | 1.0361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0 | 2.193
2496136 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-21 35-22-M00121_955276364_955276364 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 13:35:04 | 21.03.2023 14:36:13 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2481 | 0 | 0 | 3.2481
2496137 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-184 35-18-L00184_950457125_950457125 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 13:39:38 | 21.03.2023 20:30:29 | 6.8475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1296
2496138 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-819 35-01-K00819_35-01-K00819_61138928 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 13:44:00 | 21.03.2023 14:30:08 | 0.76889 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 148.3414 | 0 | 0 | 0 | 21.1367 | 0 | 0 | 169.4781
2496139 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_PANCAR TM (ÇİDEM-2) M04_89600662 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 13:43:38 | 21.03.2023 14:15:37 | 0.53306 | 6 | 841 | 25 | 113 | 10 | 124 | 0 | 1 | 2.9831 | 145.1488 | 5.2489 | 21.372 | 18.6083 | 86.4285 | 0 | 23.6545 | 303.4441
2496142 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1634 35-01-K01634_B B1_5866974 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 13:46:22 | 21.03.2023 15:13:49 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1596 | 0 | 0 | 272.1596
2496143 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 13:50:01 | 21.03.2023 14:04:00 | 0.23306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.028403 | 0 | 26.7196 | 63.863 | 525.3545 | 42.3938 | 658.3592
2496144 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TARIMSAL SULAMA KÖK 45-82-M00129_AVDAN TARIMSAL SULAMA TR-1 M01_72199329 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 13:50:48 | 21.03.2023 22:37:56 | 8.7856 | 0 | 1 | 34 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13787 | 154.0856 | 50.3848 | 23.1778 | 0 | 0 | 0 | 227.786
2496149 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1892 35-07-K01892_912490408_912490408 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2023 13:57:10 | 21.03.2023 16:13:05 | 2.2653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2551
2496154 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-388 35-18-L00388_950449907_950449907 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 14:06:27 | 21.03.2023 16:45:43 | 2.6544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5754
2496155 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3646 35-01-K03646_912082045_912082045 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 14:07:17 | 21.03.2023 16:26:04 | 2.3131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8929 | 0 | 0 | 0 | 20.1087 | 0 | 0 | 22.0016
2496156 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256929 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 14:10:07 | 21.03.2023 15:37:26 | 1.4553 | 1 | 601 | 3 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0.28181 | 88.1126 | 3.2855 | 2.2861 | 22.8897 | 41.1801 | 0 | 0 | 158.0357
2496160 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3338 35-02-K03338_95000604320_95000604320 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 14:14:39 | 21.03.2023 16:40:06 | 2.4242 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5171 | 0 | 0 | 0 | 26.9326 | 0 | 0 | 33.4498
2496161 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-4/12 35-28-M00030__75604522_75604522 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 14:13:09 | 21.03.2023 15:29:53 | 1.2789 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.3706 | 0 | 0 | 0 | 7.0706 | 0 | 0 | 49.4411
2496181 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1395 35-08-K01395_97626190_97626190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 14:28:16 | 21.03.2023 16:21:18 | 1.8839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46664
2496182 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1676 35-01-K01676_A_56358297_56358297 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 14:29:04 | 21.03.2023 17:41:41 | 3.2103 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2751
2496184 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TURGUTLU KAPALI SPOR SALONU ÖZEL TR 45-83-L00461Ö_ L03_2036437 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 14:34:09 | 21.03.2023 15:49:04 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6085 | 0 | 0 | 0 | 13.6085
2496189 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTÖREN TR-2 35-20-L00348_35-20-L00348_2360690 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 14:37:01 | 21.03.2023 15:45:13 | 1.1367 | 0 | 90 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6698 | 0 | 0.16661 | 0 | 12.0409 | 0 | 0 | 24.8773
2496191 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KADIKÖY TR-1 35-16-M00145_47442085_56394951_56394951 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 14:43:29 | 21.03.2023 15:42:18 | 0.98028 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3108 | 0 | 0.75897 | 0 | 7.3289 | 0 | 0 | 8.3987
2496193 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4649 35-02-K04649_C_56363773_56363773 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 14:39:30 | 21.03.2023 18:19:04 | 3.6594 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 141.2562 | 0 | 0 | 0 | 32.8223 | 0 | 0 | 174.0785
2496197 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_BAZTAŞ DM M05_66441135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 14:52:04 | 21.03.2023 14:55:47 | 0.061944 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2.4018 | 0 | 0 | 7.2039 | 0.7671 | 32.4324 | 0 | 42.8051
2496198 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EROL ERBİL SULAMA TR-5 35-15-L00863_D_56372446_56372446 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 14:45:02 | 21.03.2023 15:53:38 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2043 | 0 | 5.0575 | 0 | 0 | 6.2618
2496201 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1867 35-09-K01867_913594812_913594812 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 14:54:43 | 21.03.2023 17:14:23 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74859 | 0 | 0 | 0.74859
2496203 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_E_91357738_91357738 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 14:55:18 | 21.03.2023 15:57:31 | 1.0369 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.2489 | 0 | 0 | 0 | 5.5714 | 0 | 0 | 47.8203
2496208 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-237 35-14-L00237_956656181_956656181 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 15:03:14 | 21.03.2023 17:59:44 | 2.9417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6562
2496209 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3419 35-08-K03419_962547992_962547992 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 15:00:20 | 21.03.2023 17:19:22 | 2.3172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45299
2496210 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 15:04:10 | 21.03.2023 15:31:16 | 0.45167 | 2 | 485 | 31 | 46 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0.09977 | 25.8961 | 3.334 | 2.5387 | 20.6255 | 6.7636 | 0 | 0 | 59.2577
2496215 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 09:02:03 | 21.03.2023 15:33:03 | 6.5167 | 14 | 859 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 10.5467 | 601.7253 | 3.7131 | 22.9369 | 36.7457 | 230.468 | 28.6713 | 0 | 934.8071
2496218 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 15:28:15 | 21.03.2023 15:51:24 | 0.38583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3889 | 0 | 65.2234 | 0 | 84.6123
2496222 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-114 OVACIK 35-18-L00114_950439220_950439220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 15:38:38 | 21.03.2023 23:51:12 | 8.2094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7675
2496224 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3902 35-03-K03902_B_56363667_56363667 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 15:37:20 | 21.03.2023 16:43:17 | 1.0992 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9933
2496226 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1241 35-03-K01241_35-03-K01241_41936426 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 15:44:25 | 21.03.2023 16:34:42 | 0.83806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 5 | 0 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 209.8302 | 0 | 101.8021 | 314.0403
2496228 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ALİ KOYUNCU GRB 35-30-M00198_D_56404478_56404478 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 15:52:51 | 21.03.2023 17:26:00 | 1.5525 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098197 | 0 | 0.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11592
2496232 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140190 M08_53140190 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 16:02:17 | 21.03.2023 17:57:03 | 1.9128 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.9814 | 0 | 0 | 0 | 0.66178 | 0 | 0 | 66.6431
2496234 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | HALIKÖY TR-1 35-32-L00031_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045052 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 16:06:26 | 21.03.2023 16:54:20 | 0.79833 | 0 | 129 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.3325 | 0 | 0.33897 | 0 | 1.8732 | 0 | 0 | 14.5446
2496242 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HALITLI TR-1 45-71-M01503_A_56395544_56395544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 16:14:10 | 21.03.2023 17:43:46 | 1.4933 | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5765 | 0 | 1.358 | 0 | 0.17508 | 0 | 0 | 11.1096
2496248 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-1 45-79-M00123_A_91327485_91327485 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 16:18:47 | 21.03.2023 20:04:51 | 3.7678 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.675 | 0 | 2.4738 | 0 | 5.8245 | 0 | 0 | 23.9733
2496253 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M05_2324956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 16:24:27 | 21.03.2023 17:02:13 | 0.62947 | 12 | 1862 | 265 | 96 | 68 | 186 | 5 | 1 | 1.0654 | 141.7341 | 68.7272 | 11.0486 | 286.5774 | 62.8635 | 23.136 | 0.15516 | 595.3074
2496254 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_İM 34.5 ÇIKIŞ M01_2324951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 16:24:51 | 21.03.2023 17:02:52 | 0.63386 | 12 | 1728 | 265 | 96 | 54 | 171 | 4 | 1 | 1.0738 | 136.4161 | 69.1792 | 11.1331 | 285.0306 | 57.161 | 23.1754 | 0.15552 | 583.3247
2496255 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_KIRKAĞAÇ L15_2324961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 16:24:54 | 21.03.2023 17:05:00 | 0.66833 | 2 | 684 | 195 | 55 | 25 | 93 | 0 | 0 | 0.32058 | 61.1769 | 32.7786 | 6.3353 | 197.3855 | 22.9623 | 0 | 0 | 320.9591
2496259 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/16 45-71-M00397_A_56397529_56397529 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 16:27:02 | 21.03.2023 17:27:18 | 1.0044 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3416
2496261 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4277 35-02-K04277_35-02-K04277_2371374 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2023 16:32:07 | 21.03.2023 17:15:51 | 0.72889 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 87.9383 | 0 | 0 | 0 | 65.7459 | 0 | 0 | 153.6842
2496262 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 (M-703) 35-30-M00703_95002592785_95002592785 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 16:34:25 | 21.03.2023 18:03:30 | 1.4847 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0162 | 0 | 0 | 0 | 2.2821 | 0 | 0 | 5.2982
2496160 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3338 35-02-K03338_35-02-K03338_2359363 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 16:40:06 | 21.03.2023 17:12:28 | 0.53944 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 99.0347 | 0 | 0 | 0 | 56.9624 | 0 | 17.3856 | 173.3827
2490039 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-1 ÇIKIŞ M13_2053776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 01:50:40 | 12.03.2023 01:56:24 | 0.095556 | 9 | 7797 | 1 | 131 | 22 | 1013 | 1 | 6 | 2.6394 | 154.2875 | 0.01967 | 2.0282 | 12.5438 | 48.6745 | 4.5694 | 0.09176 | 224.8542
2490348 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | USLU DEMİR KÖK 35-28-M00758_USLU DEMİR ÇELİK ÖZEL TR M03_2117236 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 12:47:50 | 12.03.2023 18:22:57 | 5.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3933 | 0 | 0 | 0 | 242.3933
2490016 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | HAMZALI SÜLEYMANİYE TR-3 35-16-M00830_35-16-M00830_83183292 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 00:31:46 | 12.03.2023 01:14:37 | 0.71417 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72417 | 0 | 0.66234 | 0 | 0.61662 | 0 | 0 | 2.0031
2490302 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇALTI TR-1 35-28-M00261_953381324_953381324 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 11:40:22 | 12.03.2023 13:11:33 | 1.5197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10452
2490179 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4263 35-04-K04263_35-04-K04263_2376328 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:38:11 | 12.03.2023 10:32:35 | 0.90667 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 85.7713 | 0 | 0 | 0 | 13.5432 | 0 | 0 | 99.3145
2490033 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ANADOLU YURDUM SİTESİ TR 35-30-M00322_35-30-M00322_2361338 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 01:23:13 | 12.03.2023 05:25:56 | 4.0453 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.7586 | 0 | 0 | 0 | 5.5022 | 0 | 0 | 39.2608
2490139 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-17 45-71-M00400_DM-18 M03_73387867 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 08:53:14 | 12.03.2023 10:39:35 | 1.7725 | 4 | 4499 | 16 | 11 | 10 | 331 | 0 | 2 | 55.0949 | 1712.5265 | 6.2216 | 4.5809 | 287.8789 | 921.8381 | 0 | 91.6662 | 3079.807
2490580 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BARBAROS TR-2 35-19-M00200_956700068_956700068 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 18:53:36 | 12.03.2023 23:20:51 | 4.4542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4525
2490640 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1103 35-02-K01103_95002546177_95002546177 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 21:13:59 | 13.03.2023 00:25:15 | 3.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.002 | 0 | 0 | 3.002
2490478 | 2 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-80 35-19-L00080_8422917_60983794_60983794 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 17:35:50 | 12.03.2023 18:26:17 | 0.84083 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8636 | 0 | 0.146 | 0 | 1.5232 | 0 | 0 | 20.5328
2490285 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | A.CANCAN SLM. GRB TR-3 35-27-M01146_A_82841450_82841450 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 11:19:43 | 12.03.2023 12:28:25 | 1.145 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14069 | 0 | 0.49474 | 0 | 0.09351 | 0 | 0 | 0.72894
2490242 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-132 35-16-L00132_953337495_953337495 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 10:30:39 | 12.03.2023 11:07:44 | 0.61806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1922
2490388 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950441307_950441307 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 13:55:02 | 12.03.2023 15:47:49 | 1.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2385 | 0 | 0 | 1.2385
2490454 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/5 45-72-M00005_956500934_956500934 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 14:56:00 | 12.03.2023 18:44:12 | 3.8033 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4881 | 0 | 0 | 0 | 4.2386 | 0 | 0 | 12.7266
2490099 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 07:10:52 | 12.03.2023 09:27:45 | 2.2814 | 7 | 1803 | 53 | 618 | 20 | 357 | 11 | 1 | 2.6169 | 559.7903 | 62.2061 | 471.123 | 366.9442 | 518.0061 | 1260.34 | 0.0019618 | 3241.0284
2490431 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1658 35-03-K01658_K-4378 K02_72118274 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 15:02:02 | 12.03.2023 17:48:30 | 2.7744 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 2 | 0 | 490.2343 | 0 | 0 | 0 | 823.8302 | 0 | 31.8075 | 1345.8719
2490162 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_E_56375624_56375624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:15:34 | 12.03.2023 10:19:15 | 1.0614 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3576 | 0 | 0 | 0 | 0.4134 | 0 | 0 | 5.771
2490119 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | AHMETAĞA TR-4 45-79-M00321_45-79-M00321_2349136 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 08:21:02 | 12.03.2023 09:58:27 | 1.6236 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 0 | 5.9274 | 0 | 2.8804 | 0 | 0 | 16.5108
2490262 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞCIYUSUF TR-1 45-73-M01331_945651543_945651543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 10:58:07 | 12.03.2023 12:36:40 | 1.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084345
2490411 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA TOPRAKSU L01_2307411 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 14:35:55 | 12.03.2023 15:54:10 | 1.3042 | 11 | 103 | 12 | 19 | 15 | 27 | 1 | 0 | 2.5674 | 43.0908 | 5.2429 | 6.9618 | 36.7564 | 18.4191 | 24.1871 | 0 | 137.2256
2490397 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞHACIYUSUF TR-5 45-73-M01229_945654289_945654289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 14:05:45 | 12.03.2023 17:49:09 | 3.7233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3149
2490274 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-1/6 45-76-M00030_955248158_955248158 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 11:09:05 | 12.03.2023 12:42:52 | 1.5631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17083
2490082 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 35-17-M00016_950306804_950306804 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 05:46:07 | 12.03.2023 07:45:24 | 1.9881 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5641
2490105 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TEKNOPET KÖK-2 35-27-M00593_ARMUTLU TR-21/TR-22/A.CANCAN SULAMA GRUBU M02_72162502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 07:46:56 | 12.03.2023 09:05:46 | 1.3139 | 7 | 72 | 52 | 197 | 13 | 38 | 2 | 0 | 3.2246 | 13.0622 | 10.3186 | 51.3361 | 23.7425 | 15.1898 | 9.9043 | 0 | 126.778
2490543 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SEYİRKENT TR-1 45-83-M00691_DAHİLİ TRF SEYİRKENT M03_61334550 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 17:51:25 | 12.03.2023 20:55:47 | 3.0728 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 209.8863 | 0 | 6.772e-05 | 0 | 12.7305 | 0 | 0 | 222.6169
2490151 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_9224570_56368173_56368173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 08:58:43 | 12.03.2023 13:46:05 | 4.7894 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.7803 | 0 | 0 | 0 | 3.2002 | 0 | 0 | 36.9805
2490483 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ÇAVUŞLAR TR-5 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00257_45-79-M00257_2366700 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 16:36:40 | 12.03.2023 18:55:40 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8788
2490437 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ŞAMAR TR-1 45-71-M01445_45-71-M01445_2370786 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 15:14:55 | 12.03.2023 17:06:33 | 1.8606 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.4073 | 0 | 0 | 0 | 10.2315 | 0 | 0 | 25.6388
2490384 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-197 35-04-K00197_35-04-K00197_2370386 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 16:25:41 | 12.03.2023 18:30:42 | 2.0836 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 365.3592 | 0 | 0 | 0 | 128.7804 | 0 | 0 | 494.1395
2490171 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994733 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 09:25:44 | 12.03.2023 12:26:43 | 3.0164 | 0 | 220 | 1 | 3 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 142.5068 | 0.34811 | 3.5839 | 15.3031 | 45.7562 | 175.0098 | 0 | 382.5079
2490128 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-9 35-15-L00348_A_65513185_65513185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 08:41:23 | 12.03.2023 16:06:52 | 7.4247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86786
2490022 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2328339 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 00:52:39 | 12.03.2023 01:34:22 | 0.69528 | 0 | 96 | 3 | 19 | 13 | 124 | 1 | 0 | 0 | 29.2335 | 2.4147 | 3.7459 | 94.9571 | 162.541 | 13.5853 | 0 | 306.4775
2490649 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SEYİRKENT TR-1 45-83-M00691_ERGENEKON TR-10 M02_61334548 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 21:40:00 | 12.03.2023 23:48:54 | 2.1483 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 331 | 0 | 13 | 0 | 139.534 | 0 | 3.7828e-05 | 0 | 436.4342 | 0 | 66.8323 | 642.8005
2490457 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-18 35-22-M00077_955261500_955261500 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 15:50:34 | 12.03.2023 20:37:22 | 4.78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6607
2490563 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2764 35-09-K02764_97652470_97652470 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 18:10:04 | 12.03.2023 19:28:27 | 1.3064 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6931
2490065 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-139 35-18-L00139_950443424_950443424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 03:27:10 | 12.03.2023 04:54:11 | 1.4503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087285
2490085 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_B_91233775_91233775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 05:58:07 | 12.03.2023 09:19:51 | 3.3622 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6911 | 0 | 0.59091 | 0 | 0.42186 | 0 | 0 | 7.7039
2490394 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_SAFFET ÖZSAN K03_2309364 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 13:51:56 | 12.03.2023 15:02:06 | 1.1694 | 0 | 3789 | 0 | 0 | 1 | 1095 | 0 | 8 | 0 | 1149.5799 | 0 | 0 | 1.299 | 809.6437 | 0 | 62.7469 | 2023.2695
2490231 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2732 35-04-K02732_912502191_912502191 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 10:11:15 | 12.03.2023 11:12:54 | 1.0275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7585
2490254 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 10:43:19 | 12.03.2023 10:59:38 | 0.27194 | 2 | 1449 | 14 | 152 | 31 | 137 | 1 | 0 | 0.14665 | 135.6258 | 17.9923 | 21.9777 | 34.151 | 31.7024 | 5.8084 | 0 | 247.4042
2490400 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/18 45-72-M00018_956504217_956504217 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 14:11:37 | 12.03.2023 15:14:25 | 1.0467 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4741
2490045 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_SANAYİ K19_2043023 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 02:03:19 | 12.03.2023 02:04:08 | 0.013611 | 0 | 3191 | 0 | 0 | 3 | 740 | 0 | 2 | 0 | 13.5489 | 0 | 0 | 10.2877 | 3.363 | 0 | 0.49922 | 27.6988
2490294 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-157 35-19-M00157_956676924_956676924 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 11:32:29 | 12.03.2023 12:39:26 | 1.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067307 | 0 | 0 | 0.067307
2490248 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-M01380_DAHİLİ TRAFO M04_82103752 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 10:36:20 | 12.03.2023 11:18:13 | 0.69806 | 0 | 42 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0916 | 0 | 0.78671 | 0 | 0.33542 | 0 | 0 | 7.2137
2490185 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:29:58 | 12.03.2023 10:45:56 | 1.2661 | 0 | 428 | 47 | 357 | 19 | 226 | 0 | 1 | 0 | 99.5901 | 6.0221 | 176.3644 | 44.9298 | 184.3163 | 0 | 5.9367e-05 | 511.2227
2490431 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4378 35-03-K04378_TRAFO K03_41919694 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 17:48:30 | 12.03.2023 19:35:14 | 1.7789 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 357.6581 | 0 | 0 | 0 | 141.4836 | 0 | 0 | 499.1417
2490440 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1521 35-01-K01521_35-01-K01521_2359102 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 15:24:26 | 12.03.2023 17:31:22 | 2.1156 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 323.7737 | 0 | 0 | 0 | 28.4537 | 0 | 0 | 352.2274
2490586 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | SARIAHMETLİ TR-1 45-71-M01701_45-71-M01701_2354134 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 19:06:29 | 12.03.2023 23:23:13 | 4.2789 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.3278 | 0 | 0 | 0 | 0.78555 | 0 | 0 | 52.1134
2490666 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083714 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 23:00:26 | 12.03.2023 23:18:41 | 0.30417 | 1 | 507 | 18 | 194 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0.019891 | 12.6172 | 6.6238 | 11.206 | 0.72276 | 4.7506 | 3.8865 | 0 | 39.8267
2490025 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-14 ILDIR TARIMSAL SULAMA 35-18-M00014_7332824_56376112_56376112 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 01:00:21 | 12.03.2023 02:38:36 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178
2490623 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_95002524421_95002524421 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 20:36:41 | 13.03.2023 04:17:36 | 7.6819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6305
2490497 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_A_91096016_91096016 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 16:59:57 | 12.03.2023 23:29:25 | 6.4911 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.1471 | 0 | 0 | 0 | 3.1657 | 0 | 0 | 47.3127
2490646 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OTMANLAR KÖYÜ TR-1 45-71-M01743_43165615_56390239_56390239 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 21:39:44 | 12.03.2023 23:49:25 | 2.1614 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.353
2490211 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-76 45-78-L00076_DAĞITIM TRAFOSU TR-76 L04_2104161 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 10:07:35 | 12.03.2023 17:35:00 | 7.4569 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 10.8636 | 0 | 4.1635 | 0 | 388.9736 | 0 | 69.314 | 473.3147
2490132 | 2 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_35-28-M00069_66552883 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:14:23 | 12.03.2023 11:18:02 | 2.0608 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 116.3871 | 0 | 0 | 0 | 26.3178 | 0 | 0 | 142.7049
2490111 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_AŞAĞIKIRIKLAR M06_2115970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 08:02:17 | 12.03.2023 08:07:48 | 0.091944 | 0 | 228 | 0 | 36 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 5.9381 | 0 | 2.0137 | 0.10232 | 2.2351 | 0.049907 | 0 | 10.3392
2490297 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1424 35-02-M01424_99610683_99610683 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 11:34:43 | 12.03.2023 14:14:21 | 2.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6962 | 0 | 0 | 3.6962
2490303 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_C_56362446_56362446 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 11:39:06 | 12.03.2023 14:50:41 | 3.1931 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.1555 | 0 | 4.8529 | 0 | 106.4021 | 0 | 0 | 125.4106
2512779 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | EĞLENHOCA TR-2 35-21-L00119_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085506 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 06:53:00 | 12.03.2023 07:44:05 | 0.85139 | 0 | 177 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.9555 | 0 | 0.56296 | 0 | 5.4241 | 0 | 0 | 40.9426
2490280 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_TR-50 M01_65984232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 11:16:26 | 12.03.2023 11:45:57 | 0.49194 | 0 | 8 | 0 | 28 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5761 | 0 | 15.3291 | 26.2595 | 2.1595 | 0 | 0 | 47.3242
2490675 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SEYİRKENT TR-1 45-83-M00691_ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 M01_61334552 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 23:52:39 | 13.03.2023 00:54:32 | 1.0314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 14 | 0 | 0.32095 | 0 | 0 | 0 | 189.0567 | 0 | 34.7622 | 224.1399
2489984 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256965 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 06:37:18 | 12.03.2023 07:18:00 | 0.67833 | 1 | 601 | 3 | 4 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0.15083 | 37.9689 | 1.5847 | 1.2275 | 6.4811 | 10.9834 | 0 | 0 | 58.3964
2490549 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | YENİ TOKİ DM-2 45-71-M02244_KÖY HATTI-AFKAF TEKKE M02_72147765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 17:55:25 | 12.03.2023 18:58:01 | 1.0433 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8145 | 0 | 0 | 1.1764 | 0 | 40.3205 | 0 | 43.3114
2490051 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_GÜLTEPE K18_2307515 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 02:16:00 | 12.03.2023 02:22:04 | 0.10111 | 0 | 7027 | 0 | 0 | 5 | 518 | 0 | 0 | 0 | 229.3162 | 0 | 0 | 22.6403 | 19.6828 | 0 | 0 | 271.6393
2490526 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-1 35-28-M00167_953376464_953376464 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 17:34:46 | 13.03.2023 00:16:50 | 6.7011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0559 | 0 | 0 | 0 | 0.032531 | 0 | 0 | 6.0884
2490194 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_DAĞITIM TRAFO YENİFOÇA TR-44 M02_72188260 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 09:45:35 | 12.03.2023 16:17:56 | 6.5392 | 0 | 565 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 542.0707 | 0 | 0.0096125 | 0 | 54.9751 | 0 | 0 | 597.0554
2490406 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SEYİRKENT TR-1 45-83-M00691_ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 M01_61334547 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 13:28:59 | 12.03.2023 21:39:46 | 8.1797 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 14 | 0 | 2.7097 | 0 | 0 | 0 | 2280.0645 | 0 | 314.502 | 2597.2762
2490569 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ARTICAK TR-1 35-15-L00344_A_56370721_56370721 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 18:29:06 | 12.03.2023 21:11:21 | 2.7042 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33474 | 0 | 0.021992 | 0 | 1.2233 | 0 | 0 | 1.58
2490537 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_35-19-L00089_72132934 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 18:41:43 | 12.03.2023 19:17:47 | 0.60111 | 0 | 329 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.9579 | 0 | 0.84895 | 0 | 4.8179 | 0 | 0 | 62.6247
2490426 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4019 35-02-K04019_35-02-K04019_2348623 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 15:10:02 | 12.03.2023 16:42:35 | 1.5425 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 183.9579 | 0 | 0 | 0 | 13.2235 | 0 | 0 | 197.1813
2490214 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_ARSLANLAR SANAYİ-2/TR-106 M03_65974716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 10:08:41 | 12.03.2023 10:13:51 | 0.086111 | 1 | 14611 | 32 | 74 | 52 | 1984 | 14 | 15 | 0.040623 | 324.0744 | 6.6576 | 6.6106 | 52.1215 | 185.5751 | 22.3391 | 12.2376 | 609.6564
2490071 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_DONANIMLI YEDEK M16_56299003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 04:03:52 | 12.03.2023 05:25:16 | 1.3567 | 1 | 101 | 6 | 9 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0.13 | 34.9019 | 1.2351 | 2.544 | 384.4042 | 19.1409 | 328.6899 | 0 | 771.0461
2490114 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/6 45-71-M00354_A a1b_45143125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 08:11:17 | 12.03.2023 10:55:39 | 2.7394 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135.3695 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 136.8015
2490655 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 22:17:22 | 12.03.2023 22:56:51 | 0.65806 | 0 | 0 | 9 | 25 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 7.5167 | 93.0639 | 1.4127 | 13.8195 | 0 | 117.1075
2490323 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/15-A 45-71-M00202_953218615_953218615 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 12:13:28 | 12.03.2023 16:22:58 | 4.1583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7052 | 0 | 0 | 0 | 14.0193 | 0 | 0 | 19.7245
2490346 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_HatBaşıAyırıcı_90148253 M02_90148253 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 12:46:09 | 12.03.2023 20:10:32 | 7.4064 | 1 | 376 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 18.3823 | 293.3038 | 0 | 0 | 113.4326 | 29.2975 | 0 | 0 | 454.4162
2490446 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134324 M01_53134324 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 15:22:01 | 12.03.2023 16:43:29 | 1.3578 | 0 | 241 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.3572 | 0 | 0.029326 | 0 | 4.6931 | 0 | 0 | 28.0797
2490423 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 15:05:29 | 12.03.2023 15:23:48 | 0.30528 | 0 | 30 | 1 | 12 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1.8251 | 0.63271 | 1.6051 | 8.3168 | 2.49 | 7.0209 | 0 | 21.8906
2490200 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK DM-3 35-28-M00178__87797748_87797748 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 09:51:55 | 12.03.2023 16:53:35 | 7.0278 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.2559 | 0 | 0 | 0 | 19.3576 | 0 | 0 | 77.6135
2490386 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_AĞAÇ SANAYİ TR-7/TR-8/TR-9/TR-10 M05_72110795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 13:59:02 | 12.03.2023 14:32:56 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7711 | 0 | 47.5 | 71.2711
2490237 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_D_56376550_56376550 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 10:31:21 | 12.03.2023 15:37:48 | 5.1075 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 107.4145 | 0 | 0 | 0 | 8.5771 | 0 | 0 | 115.9917
2490091 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-119 OVACIK 35-18-L00119_942585576_942585576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 06:23:25 | 12.03.2023 10:29:04 | 4.0942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50424
2490552 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-464 35-08-K00464_95000477763_95000477763 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 18:00:38 | 12.03.2023 18:46:45 | 0.76861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0239
2490380 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TOKİ TR-1 35-13-M00036_DAĞITIM TRAFO TOKİ TR-1 M03_78915300 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 13:47:36 | 12.03.2023 15:19:01 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0738 | 0 | 0 | 2.0738
2490295 | 2 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_53133668 M07_53133668 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 14:18:50 | 12.03.2023 15:18:46 | 0.99889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7109 | 0 | 1.2993 | 0 | 2.0102
2490572 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_ÇİLEME M05_2127063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 18:35:15 | 12.03.2023 21:11:15 | 2.6 | 0 | 4 | 58 | 72 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3426 | 91.8619 | 260.5155 | 109.5653 | 0.92163 | 0 | 0 | 471.2069
2490652 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BARAJ KÖK 35-17-M00461_M-669 M02_2336612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 22:03:04 | 12.03.2023 23:02:15 | 0.98639 | 0 | 651 | 3 | 18 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 125.2164 | 2.1722 | 3.6056 | 60.3901 | 11.0364 | 0 | 0 | 202.4207
2490609 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-197 35-04-K00197_D_56366099_56366099 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 20:15:22 | 12.03.2023 22:25:47 | 2.1736 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79.8798 | 0 | 0 | 0 | 9.0453 | 0 | 0 | 88.9251
2490068 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057830 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 03:41:08 | 12.03.2023 06:56:19 | 3.2531 | 0 | 63 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.7728 | 0 | 7.1099 | 0 | 30.4944 | 0 | 0 | 110.3771
2490627 | 2 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-80 35-19-L00080_8422917_60983794_60983794 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 22:27:19 | 12.03.2023 22:48:48 | 0.35806 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4413 | 0 | 0.050593 | 0 | 0.46576 | 0 | 0 | 8.9577
2490040 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-2 ÇIKIŞ M04_2058327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 01:50:40 | 12.03.2023 01:56:58 | 0.105 | 9 | 4767 | 14 | 193 | 28 | 650 | 0 | 9 | 5.4801 | 119.0669 | 1.0297 | 4.0351 | 16.8984 | 35.547 | 0 | 1.0998 | 183.157
2490372 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_A_76711547_76711547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 13:38:48 | 12.03.2023 15:56:31 | 2.2953 | 0 | 67 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.4106 | 0 | 3.3037 | 0 | 16.7444 | 0 | 0 | 68.4587
2490180 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_75445629 M03_75445629 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:34:35 | 12.03.2023 16:34:25 | 6.9972 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8112 | 0 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8268
2490349 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_913898917_913898917 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 12:48:46 | 12.03.2023 15:48:16 | 2.9917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97592
2490326 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 11:52:07 | 12.03.2023 13:04:34 | 1.2075 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 3.3184 | 1.1899 | 0 | 0.72981 | 38.5713 | 21.0634 | 218.1628 | 0 | 283.0355
2490203 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_A_56353981_56353981 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:58:24 | 12.03.2023 12:09:58 | 2.1928 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.2147 | 0 | 0 | 0 | 24.828 | 0 | 0 | 61.0428
2490140 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/21 45-72-M00021_TR-1/27 M03_61377489 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 09:01:43 | 12.03.2023 16:54:29 | 7.8794 | 0 | 1 | 1 | 9 | 68 | 466 | 8 | 5 | 0 | 4.6541 | 11.5637 | 129.7182 | 1125.3313 | 1926.8621 | 880.9333 | 178.0384 | 4257.1011
2490186 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_ARITMA M10_67554489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:42:27 | 12.03.2023 12:36:10 | 2.8953 | 0 | 51 | 51 | 150 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 42.4281 | 333.4617 | 430.3543 | 33.0664 | 93.647 | 509.3657 | 0 | 1442.3232
2490541 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994464 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 17:40:36 | 12.03.2023 18:05:13 | 0.41028 | 0 | 284 | 4 | 37 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 0.74133 | 4.6744 | 4.6105 | 3.7098 | 0 | 0 | 26.8959
2490332 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-9 45-76-M00009_955232143_955232143 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 12:24:03 | 12.03.2023 13:01:43 | 0.62778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63162
2490312 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_953382511_953382511 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 11:49:44 | 12.03.2023 12:31:45 | 0.70028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065719 | 0 | 0 | 0.065719
2490100 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | PAŞATIMARI TR-2 45-83-M00812_ M03_89801824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 07:12:15 | 12.03.2023 11:36:42 | 4.4075 | 2 | 7 | 39 | 156 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3.0537 | 22.2873 | 42.6723 | 187.3696 | 2.779 | 30.2326 | 0 | 0 | 288.3945
2490432 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOT-1 35-26-M00507_95002384130_95002384130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 15:11:40 | 12.03.2023 17:42:16 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3473 | 0 | 0 | 3.3473
2490077 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-136 35-16-L00136_TR-137 L03_67575535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 03:27:52 | 12.03.2023 06:11:00 | 2.7189 | 0 | 2524 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1724.0409 | 0 | 0 | 0 | 558.8505 | 0 | 0 | 2282.8914
2490518 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | MÜDÜROĞLU KÖK 35-26-M00940_NARSAN M05_65893142 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 17:04:59 | 12.03.2023 19:27:50 | 2.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.8805 | 10.5999 | 826.8132 | 0 | 1368.2936
2490081 | 2 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2303193 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 08:16:11 | 12.03.2023 08:55:04 | 0.64806 | 3 | 1875 | 1 | 34 | 7 | 193 | 0 | 3 | 3.9343 | 225.4008 | 0.16942 | 2.7894 | 8.2746 | 68.0028 | 0 | 0.61634 | 309.1876
2490412 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4019 35-02-K04019_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050329 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 14:29:22 | 12.03.2023 17:02:02 | 2.5444 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 304.3009 | 0 | 0 | 0 | 21.8709 | 0 | 0 | 326.1718
2490561 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-22 KÖRFEZ 35-30-M00022_35-30-M00022_2374677 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 18:12:58 | 12.03.2023 19:10:57 | 0.96639 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4185 | 0 | 0 | 0 | 8.4151 | 0 | 0 | 17.8336
2490515 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-532 MAVİEGE-POMZA 35-02-M00532Ö_ M01_2310529 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 17:21:45 | 12.03.2023 19:32:48 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5952 | 0 | 23.5952
2490183 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/15-A 45-71-M00202_953218615_953218615 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:37:52 | 12.03.2023 11:13:20 | 1.5911 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2809 | 0 | 0 | 0 | 5.5317 | 0 | 0 | 7.8126
2490369 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 13:36:10 | 12.03.2023 15:44:31 | 2.1392 | 23 | 2668 | 15 | 402 | 54 | 444 | 5 | 1 | 23.3356 | 1158.9518 | 60.1613 | 330.7491 | 412.5663 | 753.8641 | 323.2477 | 3.9734 | 3066.8494
2490083 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3313 35-09-K03313_E e2b_5872284 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 05:46:03 | 12.03.2023 06:45:39 | 0.99333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.1492 | 0 | 0 | 0 | 15.7388 | 0 | 0 | 44.888
2490352 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_955324236_955324236 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 13:04:10 | 12.03.2023 16:25:43 | 3.3592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68559
2490329 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974713 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 12:24:39 | 12.03.2023 13:32:50 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.2062 | 0 | 0 | 0 | 366.2062
2490144 | 2 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524932 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 10:38:29 | 12.03.2023 11:13:32 | 0.58417 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1.718 | 0.59809 | 0 | 0.37435 | 19.109 | 10.391 | 107.9406 | 0 | 140.1311
2490578 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-4 45-75-M00004__72373525_72373525 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 18:48:15 | 13.03.2023 00:48:47 | 6.0089 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7155 | 0 | 3.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8787
2490143 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139703 M04_53139703 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:01:24 | 12.03.2023 13:06:38 | 4.0872 | 0 | 248 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 184.5679 | 0 | 3.7163 | 0 | 23.1919 | 0 | 0 | 211.4762
2490478 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-19-L00080_956696187_956696187 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 16:24:59 | 12.03.2023 17:35:50 | 1.1808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4189
2490123 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133516 M30_53133516 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 08:31:22 | 12.03.2023 09:23:05 | 0.86194 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1.8875 | 0 | 0.33927 | 0 | 19.6018 | 0 | 11.7281 | 0 | 33.5566
2490664 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-444 35-18-L00444_35-18-L00444_2376084 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 22:51:15 | 13.03.2023 00:00:42 | 1.1575 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.2058 | 0 | 0 | 0 | 8.3737 | 0 | 0 | 90.5795
2490558 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2908 35-02-M02908_F_56378679_56378679 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 18:06:22 | 12.03.2023 18:45:39 | 0.65472 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.4807 | 0 | 0 | 0 | 9.521 | 0 | 0 | 30.0016
2490409 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_43149452_56392398_56392398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 14:29:30 | 12.03.2023 19:12:39 | 4.7192 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.802 | 0 | 0.69447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4964
2490266 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2825 35-03-M02825_95000616066_95000616066 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 10:56:08 | 12.03.2023 12:59:43 | 2.0597 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2983 | 0 | 0 | 0 | 0.58282 | 0 | 0 | 11.8811
2490166 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_TR-2 ŞEHİR FİDERİ L02_2307113 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 09:14:30 | 12.03.2023 12:58:28 | 3.7328 | 4 | 2558 | 5 | 438 | 34 | 669 | 5 | 1 | 609.6788 | 4072.1272 | 54.8902 | 720.6002 | 1585.5698 | 1898.6888 | 269.9345 | 3.2874 | 9214.7767
2490418 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 14:56:58 | 12.03.2023 17:14:51 | 2.2981 | 1 | 1208 | 93 | 66 | 25 | 67 | 2 | 0 | 0.11419 | 368.9155 | 76.7767 | 16.3627 | 166.8064 | 57.0627 | 70.2564 | 0 | 756.2945
2490086 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_A_56390376_56390376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 06:13:45 | 12.03.2023 10:40:13 | 4.4411 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.0946 | 0 | 0 | 0 | 26.4509 | 0 | 0 | 61.5455
2490278 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/8 45-72-L00008_45-72-L00008_66444764 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:27:41 | 12.03.2023 13:11:51 | 3.7361 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2713 | 0 | 8.0863 | 0 | 15.7461 | 0 | 0 | 35.1036
2490673 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-81 ÇAĞDAŞKENT L02_2095730 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 23:51:47 | 13.03.2023 03:14:39 | 3.3811 | 0 | 344 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154.0158 | 0 | 0.037756 | 17.0898 | 1.0135 | 0 | 0 | 172.1569
2490295 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_CİHANBEY DERİ M07_2312933 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 11:29:33 | 12.03.2023 14:18:50 | 2.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0593 | 0 | 3.7406 | 0 | 5.8
2490627 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-19-L00080_956678725_956678725 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 20:47:00 | 12.03.2023 22:27:19 | 1.6719 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5453 | 0 | 0.11539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66069
2490481 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MENGEN M18_2061947 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 16:38:13 | 12.03.2023 16:49:06 | 0.18139 | 4 | 4866 | 16 | 12 | 12 | 385 | 0 | 2 | 4.9217 | 191.3275 | 0.57937 | 0.49514 | 164.1191 | 119.9058 | 0 | 6.6308 | 487.9794
2490587 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1764 35-01-K01764_910998009_910998009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 19:13:48 | 12.03.2023 21:33:49 | 2.3336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67163
2490667 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ALİAĞA RES M06_2310718 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 23:11:53 | 13.03.2023 00:24:09 | 1.2044 | 0 | 736 | 6 | 20 | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 165.837 | 22.1835 | 4.4344 | 156.6325 | 20.5293 | 30.1338 | 0 | 399.7505
2490169 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI 35-14-L00020_10564483 C01_83357638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:17:56 | 12.03.2023 12:02:47 | 2.7475 | 0 | 261 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 176.515 | 0 | 0.056135 | 0 | 37.5946 | 0 | 0 | 214.1657
2490381 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 13:47:57 | 12.03.2023 15:02:42 | 1.2458 | 3 | 572 | 99 | 29 | 9 | 67 | 0 | 0 | 1.7588 | 118.2097 | 61.5369 | 6.2557 | 30.5517 | 37.7086 | 0 | 0 | 256.0214
2490504 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/6-A 45-72-L00942_95001351079_95001351079 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 17:10:31 | 12.03.2023 18:31:41 | 1.3528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5754
2490149 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-22 (DM-7/TR-23) 35-19-L00022_TR-25 L05_49933490 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 09:04:59 | 12.03.2023 16:10:00 | 7.0836 | 0 | 1097 | 0 | 48 | 3 | 464 | 0 | 0 | 0 | 3544.6356 | 0 | 101.696 | 214.2304 | 2825.4677 | 0 | 0 | 6686.0297
2490069 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 04:01:53 | 12.03.2023 04:05:01 | 0.052222 | 4 | 328 | 6 | 4 | 37 | 165 | 24 | 36 | 0.49981 | 4.4868 | 0.37319 | 0.50252 | 12.5539 | 16.2043 | 46.8232 | 18.1452 | 99.589
2490159 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-9 35-15-L00384_35-15-L00384_2365580 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 10:07:34 | 12.03.2023 10:46:30 | 0.64889 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6137 | 0 | 0.54186 | 0 | 3.3002 | 0 | 0 | 8.4557
2490604 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_HatBaşıAyırıcı_53133586 M05_53133586 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 19:56:56 | 12.03.2023 21:53:07 | 1.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2377 | 0 | 662.1289 | 0 | 670.3666
2490106 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2088480 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 07:41:08 | 12.03.2023 11:17:36 | 3.6078 | 0 | 919 | 11 | 27 | 3 | 108 | 0 | 1 | 0 | 984.1349 | 7.2429 | 25.3517 | 39.0445 | 223.2346 | 0 | 15.8264 | 1294.8349
2490275 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | HÜSEYİN BUĞMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00387_35-29-M00387_2350646 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 11:03:10 | 12.03.2023 17:53:21 | 6.8364 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7135 | 0 | 9.9397 | 0 | 0 | 87.6532
2490129 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_A_56357682_56357682 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 08:43:07 | 12.03.2023 11:21:30 | 2.6397 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.9162 | 0 | 0 | 0 | 0.33782 | 0 | 0 | 62.2541
2485027 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TURGUTALP TR-1 M02_60210160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 12:23:00 | 04.03.2023 12:42:00 | 0.31667 | 0 | 5712 | 0 | 12 | 8 | 418 | 0 | 2 | 0 | 439.6431 | 0 | 1.0918 | 30.5095 | 126.2767 | 0 | 4.2559 | 601.7771
2485047 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_TR-63/1 M02_65950427 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 12:27:23 | 04.03.2023 13:20:15 | 0.88111 | 0 | 941 | 0 | 4 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 217.0514 | 0 | 0.70618 | 0 | 61.6677 | 0 | 0 | 279.4253
2485024 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 12:23:21 | 04.03.2023 13:04:07 | 0.67944 | 0 | 4755 | 0 | 40 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 747.5378 | 0 | 3.6485 | 18.9978 | 97.3509 | 0 | 0 | 867.535
2485196 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-142 MAVİ BESTE SİTESİ 35-18-L00142_950443241_950443241 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 17:49:48 | 04.03.2023 22:10:34 | 4.3461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39721
2484904 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-1 35-26-M00486_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039664 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 09:17:20 | 04.03.2023 14:59:21 | 5.7003 | 0 | 197 | 0 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 200.7869 | 0 | 4.2268 | 0 | 152.8989 | 0 | 0 | 357.9126
2485130 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-1 35-15-L00285_35-15-L00285_2365509 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 15:08:34 | 04.03.2023 18:31:34 | 3.3833 | 0 | 47 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.2568 | 0 | 1.8773 | 0 | 16.9113 | 0 | 0 | 27.0453
2485153 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1269 M12_78582590 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 16:15:08 | 04.03.2023 16:51:51 | 0.61194 | 0 | 3160 | 0 | 3 | 9 | 1279 | 6 | 28 | 0 | 474.5256 | 0 | 1.8514 | 20.0709 | 742.0575 | 111.9342 | 326.7628 | 1677.2024
2484821 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100986 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 01:55:02 | 04.03.2023 02:16:19 | 0.35472 | 0 | 464 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 31.1469 | 0 | 4.7292e-05 | 0 | 14.3546 | 0 | 0 | 45.5016
2484967 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-93 35-26-M00093_DM-5/TR-22 M02_65977742 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:17:38 | 04.03.2023 11:55:49 | 0.63639 | 0 | 1781 | 0 | 52 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 310.1259 | 0 | 9.012 | 0 | 155.7557 | 0 | 0 | 474.8935
2484844 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | TR-1/40 KÖK 45-72-M00040_TR-1/42 M03_61318206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 07:38:48 | 04.03.2023 08:40:28 | 1.0278 | 0 | 1713 | 0 | 31 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 358.0517 | 0 | 1.275 | 16.531 | 66.201 | 0 | 0 | 442.0587
2485170 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056912 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 16:42:55 | 04.03.2023 18:10:04 | 1.4525 | 0 | 153 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.5109 | 0 | 3.8843 | 0 | 3.5973 | 0 | 0 | 47.9925
2484884 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_AKSELENDİ-GÖLMARMARA M03_2305888 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 09:01:00 | 04.03.2023 09:06:00 | 0.083333 | 2 | 1120 | 238 | 173 | 17 | 103 | 3 | 0 | 0.03408 | 17.1474 | 9.7086 | 6.5727 | 5.1174 | 4.9349 | 34.1125 | 0 | 77.6276
2484927 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AYVACIK TR-1 45-71-M00787_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077091 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 10:01:23 | 04.03.2023 11:41:42 | 1.6719 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5625 | 0 | 0 | 0 | 2.9356 | 0 | 0 | 14.4981
2484881 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-684 35-03-K00684_35-03-K00684_2376510 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 08:54:36 | 04.03.2023 16:02:22 | 7.1294 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1319.616 | 0 | 0 | 0 | 712.6614 | 0 | 0 | 2032.2775
2484858 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA CEZA EVİ TR-4 35-23-M00370_35-23-M00370_72030184 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 08:18:00 | 04.03.2023 09:15:43 | 0.96194 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.4766 | 0 | 0 | 0 | 3.2053 | 0 | 0 | 36.6818
2485093 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYOLU TR-1 45-71-M01598_95000557688_95000557688 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 13:56:45 | 04.03.2023 15:28:40 | 1.5319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3705
2519362 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-1 M13_2305577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 12:03:10 | 04.03.2023 12:14:48 | 0.19389 | 0 | 15483 | 1 | 71 | 3 | 1591 | 0 | 1 | 0 | 820.5171 | 3.3909 | 4.0733 | 51.1598 | 437.615 | 0 | 20.4287 | 1337.1847
2485096 | 2 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-2 45-72-L00755_45-72-L00755_2375524 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 14:30:44 | 04.03.2023 14:49:02 | 0.305 | 0 | 37 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2396 | 0 | 0.77816 | 0 | 0.52831 | 0 | 0 | 2.5461
2485150 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-308 35-18-L00308_9443185_56372181_56372181 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2023 16:05:22 | 04.03.2023 19:03:48 | 2.9739 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.6152 | 0 | 0 | 0 | 6.0654 | 0 | 0 | 94.6806
2485202 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-135 RÜYAKENT 35-15-M00135_48874771_56365768_56365768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 15:56:21 | 04.03.2023 20:01:00 | 4.0775 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 150.38 | 0 | 0 | 0 | 12.949 | 0 | 0 | 163.329
2484870 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TEPECİK ÇIKIŞI (M-78) M04_49833964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 08:19:00 | 04.03.2023 10:14:37 | 1.9269 | 0 | 381 | 0 | 3 | 8 | 23 | 0 | 1 | 0 | 336.3272 | 0 | 3.3638 | 502.8571 | 65.4033 | 0 | 4.5047 | 912.4562
2484824 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_ZEYTİNLİK K17_2307514 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 02:08:56 | 04.03.2023 02:14:53 | 0.099167 | 0 | 4885 | 0 | 0 | 0 | 377 | 1 | 0 | 0 | 144.661 | 0 | 0 | 0 | 13.388 | 5.5664 | 0 | 163.6154
2484970 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_MENDERES-2 M06_72099732 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:24:05 | 04.03.2023 11:38:40 | 0.24306 | 13 | 7379 | 43 | 756 | 63 | 1053 | 9 | 2 | 1.3658 | 525.2159 | 19.8975 | 61.6826 | 92.729 | 248.708 | 146.9494 | 0.96401 | 1097.5122
2484933 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | RAHMANLAR KÖK 45-81-M00327_KARAKOZAN KÖY M03_90848851 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 09:59:23 | 04.03.2023 14:06:13 | 4.1139 | 0 | 137 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.5467 | 1.0587 | 0.028485 | 39.9392 | 20.9928 | 0 | 0 | 110.5659
2484830 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 05:02:42 | 04.03.2023 05:24:37 | 0.36528 | 0 | 98 | 7 | 19 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8.078 | 22.6992 | 0.66199 | 23.5803 | 2.7485 | 21.1448 | 0 | 78.9128
2485096 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | PINARCIK TR-2 45-72-L00755_A_56394363_56394363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 13:55:59 | 04.03.2023 14:30:44 | 0.57917 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0.33959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4441
2485139 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_SARISU L03_2113668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 15:39:34 | 04.03.2023 15:39:54 | 0.0055556 | 0 | 402 | 1 | 119 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.28485 | 0.0028787 | 0.10037 | 0.053554 | 0.19009 | 0 | 0 | 0.63175
2485159 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-150 35-15-M00150_A_56379172_56379172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 16:21:42 | 04.03.2023 19:57:09 | 3.5908 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.9322 | 0 | 0 | 0 | 7.5996 | 0 | 0 | 47.5318
2484953 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1109 35-04-K01109_B B1B_5831164 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 10:54:00 | 04.03.2023 17:27:21 | 6.5558 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 21.5371 | 0 | 0 | 0 | 196.3658 | 0 | 0 | 217.9029
2485059 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | PAŞATIMARI TR-2 45-83-M00812_ M03_89801824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 13:02:53 | 04.03.2023 14:37:31 | 1.5772 | 2 | 7 | 39 | 156 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1.0493 | 8.4671 | 15.5291 | 58.6964 | 1.213 | 13.4225 | 0 | 0 | 98.3774
2485036 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN-1 M07_2059508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 12:34:25 | 04.03.2023 12:38:35 | 0.069444 | 0 | 4 | 31 | 265 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.056665 | 1.939 | 10.1129 | 1.4367 | 4.19 | 0 | 0 | 17.7353
2484890 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_B_90948985_90948985 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 09:04:14 | 04.03.2023 17:20:41 | 8.2742 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 267.3485 | 0 | 0.36663 | 0 | 24.9143 | 0 | 0 | 292.6294
2485136 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-115 35-26-M00115_956600913_956600913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 15:29:10 | 04.03.2023 16:54:26 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90273 | 0 | 0 | 0.90273
2485268 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_C_56358263_56358263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 20:26:50 | 04.03.2023 21:48:59 | 1.3692 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.5352 | 0 | 0.087342 | 0 | 18.3252 | 0 | 0 | 76.9477
2484973 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-5 45-78-L00205_953250027_953250027 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:28:31 | 04.03.2023 13:30:18 | 2.0297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40179
2484976 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139937 L04_53139937 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:31:43 | 04.03.2023 12:17:59 | 0.77111 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5801 | 0 | 14.7101 | 0 | 376.0989 | 0 | 398.3891
2485142 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2323 35-04-K02323_99509658_99509658 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 15:41:36 | 04.03.2023 18:10:08 | 2.4756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8207
2485119 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/16-1 35-26-M00818_956628313_956628313 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 14:37:13 | 04.03.2023 15:39:18 | 1.0347 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5418
2485185 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-377 35-02-M00377_M-47 M02_2096870 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 17:10:00 | 04.03.2023 18:42:35 | 1.5431 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1576 | 0 | 42.061 | 0 | 15.785 | 0 | 60.0036
2485162 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-162 35-19-L00162_956692273_956692273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 16:11:02 | 04.03.2023 18:58:23 | 2.7892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32
2485205 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956652729_956652729 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 18:12:24 | 04.03.2023 20:04:38 | 1.8706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016227
2484907 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-145 35-01-K00145_K-1544 K03_2047665 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 09:05:00 | 04.03.2023 13:35:58 | 4.5161 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 779.1972 | 0 | 0 | 0 | 550.2631 | 0 | 0 | 1329.4602
2485099 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-538 35-09-M00538_35-09-M00538_47613888 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 14:04:18 | 04.03.2023 14:49:21 | 0.75083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4582 | 0 | 14.1379 | 16.5961
2518249 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_TR-3 M07_66045493 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 22:26:12 | 04.03.2023 23:57:47 | 1.5264 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 638.7325 | 0 | 0 | 0 | 77.3197 | 0 | 2.9152 | 718.9674
2484962 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ŞAKRAN M06_66291147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:15:40 | 04.03.2023 11:32:19 | 0.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 17.5789 | 0 | 23.2289
2484939 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3477 35-07-K03477_35-07-K03477_48248627 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 10:15:07 | 04.03.2023 11:13:14 | 0.96861 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5453
2484916 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_A_91050452_91050452 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 09:43:39 | 04.03.2023 17:18:33 | 7.5817 | 0 | 63 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.1098 | 0 | 16.272 | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 103.6964
2484922 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-7 M07_89600570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 09:59:35 | 04.03.2023 10:21:27 | 0.36444 | 6 | 361 | 24 | 71 | 10 | 56 | 0 | 0 | 2.7886 | 43.3099 | 3.7678 | 10.6061 | 10.937 | 19.9929 | 0 | 0 | 91.4023
2485025 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_D_56355849_56355849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 12:20:15 | 04.03.2023 14:46:51 | 2.4433 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.172
2484833 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102131 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 05:13:30 | 04.03.2023 05:47:05 | 0.55972 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.3679 | 0 | 1.9469 | 0 | 5.7689 | 0 | 0 | 31.0837
2485045 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1109 35-04-K01109_35-04-K01109_2360338 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 12:44:09 | 04.03.2023 13:23:52 | 0.66194 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 4.5785 | 0 | 0 | 0 | 160.1899 | 0 | 0 | 164.7685
2485208 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARNIÇ YENİMAHALLE TR-1 45-72-L00263_B_72373111_72373111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 18:07:36 | 04.03.2023 20:31:23 | 2.3964 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033581
2485145 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_965894664_965894664 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 15:35:20 | 04.03.2023 18:37:49 | 3.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9958 | 0 | 0 | 8.9958
2484853 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-2 M26_2122350 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 08:06:55 | 04.03.2023 09:40:24 | 1.5581 | 0 | 29 | 6 | 9 | 27 | 42 | 28 | 7 | 0 | 39.0261 | 53.8749 | 14.4734 | 416.0517 | 115.1617 | 3844.0702 | 661.8894 | 5144.5473
2485082 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/35 45-72-L00035_TR-2/36 L03_66524242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 13:31:30 | 04.03.2023 14:30:50 | 0.98889 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 23.8866 | 0 | 0 | 0 | 65.2385 | 0 | 0 | 89.1251
2484919 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_956653612_956653612 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 09:55:37 | 04.03.2023 11:57:04 | 2.0242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19403
2485088 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53134879 M04_53134879 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 13:49:51 | 04.03.2023 17:13:57 | 3.4017 | 0 | 258 | 11 | 87 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73.2208 | 106.5252 | 23.2063 | 13.1093 | 8.5951 | 0 | 0 | 224.6567
2485065 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_HatBaşıAyırıcı_75293611 M03_75293611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 13:10:30 | 04.03.2023 13:36:08 | 0.42722 | 0 | 131 | 12 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8.9917 | 1.9313 | 0.084026 | 6.2603 | 1.0372 | 119.4904 | 0 | 137.7949
2484936 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-1 45-79-M00315_D_56396907_56396907 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 10:08:19 | 04.03.2023 12:23:24 | 2.2514 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21677 | 0 | 0.069715 | 0 | 0.26459 | 0 | 0 | 0.55108
2484873 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4631 35-02-K04631_B_56370611_56370611 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 08:57:02 | 04.03.2023 16:15:11 | 7.3025 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 374.1958 | 0 | 0 | 0 | 2.9582 | 0 | 0 | 377.154
2485117 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-652 35-01-K00652_35-01-K00652_2356576 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 15:09:56 | 04.03.2023 15:43:38 | 0.56167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0.5482 | 0 | 0 | 0 | 92.4093 | 0 | 1.8286 | 94.7861
2484953 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1109 35-04-K01109_35-04-K01109_2360338 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 17:27:21 | 04.03.2023 18:28:41 | 1.0222 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 10.7183 | 0 | 0 | 0 | 247.0239 | 0 | 0 | 257.7422
2484828 | 2 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952824 M09_77952824 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 05:23:00 | 04.03.2023 05:29:00 | 0.1 | 0 | 510 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.7101 | 0 | 0 | 0.11082 | 0.60625 | 0 | 0 | 4.4272
2485068 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_911289272_911289272 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 13:14:24 | 04.03.2023 17:48:48 | 4.5733 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8357
2485211 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-23 35-27-M00023__72373122_72373122 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 18:19:50 | 04.03.2023 19:50:33 | 1.5119 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.6225 | 0 | 0 | 0 | 9.3649 | 0 | 0 | 33.9874
2484899 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-17 45-77-L00017_B_56363011_56363011 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 09:22:43 | 04.03.2023 17:26:48 | 8.0681 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.7905 | 0 | 0 | 0 | 0.28664 | 0 | 0 | 89.0771
2485005 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR GES KÖK 35-23-M00348_HatBaşıAyırıcı_83291065 M04_83291065 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 12:07:35 | 04.03.2023 13:08:57 | 1.0228 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7201 | 0 | 1.0937 | 1.4581 | 0.074432 | 0 | 0 | 7.3462
2484968 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_950414828_950414828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:21:40 | 04.03.2023 13:53:40 | 2.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73448
2484885 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-13 45-80-M00013_95001427471_95001427471 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 09:08:11 | 04.03.2023 10:14:43 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9059 | 0 | 0 | 3.9059
2484882 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | TM Fideri | GÖLMARMARA TM 45-85-A00002_MARMARA-1 M04_2324243 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 09:03:03 | 04.03.2023 23:51:59 | 14.8156 | 6 | 5158 | 371 | 810 | 42 | 717 | 3 | 1 | 125.7302 | 13415.8456 | 2115.114 | 2656.1258 | 2437.021 | 6005.3812 | 2493.625 | 143.0178 | 29391.8605
2485263 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_ H_81735145 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 19:56:06 | 04.03.2023 20:15:19 | 0.32028 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.096 | 0 | 0.0088842 | 0 | 1.2562 | 0 | 0 | 9.3611
2485008 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_95000615984_95000615984 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2023 12:06:44 | 04.03.2023 16:36:34 | 4.4972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084514
2486529 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AŞAĞI KAYAPINAR TR-1 45-71-M01004_A_60983593_60983593 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2023 16:39:36 | 06.03.2023 23:52:39 | 7.2175 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 195.3644 | 0 | 0 | 0 | 47.5638 | 0 | 0 | 242.9282
2486530 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_44445844_60983965_60983965 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 16:36:03 | 06.03.2023 19:24:32 | 2.8081 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 141.5354 | 0 | 17.9137 | 0 | 75.7151 | 0 | 0 | 235.1642
2486531 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | FATMA ŞENER SULAMA GRUBU TR 35-27-M00355_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049439 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 16:42:19 | 06.03.2023 18:43:12 | 2.0147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5329
2486534 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 16:23:00 | 06.03.2023 17:29:00 | 1.1 | 1 | 1205 | 111 | 66 | 29 | 67 | 2 | 0 | 0.050428 | 187.0787 | 40.4408 | 8.5557 | 107.1742 | 32.4783 | 104.9093 | 0 | 480.6875
2486536 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTAKÖY TR-2 45-77-L00307_945501850_945501850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 16:59:05 | 06.03.2023 18:18:15 | 1.3194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17256
2486538 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1506 35-03-K01506_910662320_910662320 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 17:04:56 | 06.03.2023 18:13:50 | 1.1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13824
2486540 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950464771_950464771 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 17:05:20 | 07.03.2023 01:09:26 | 8.0683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2142
2486541 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950459228_950459228 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 17:08:35 | 06.03.2023 21:35:18 | 4.4453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4543
2486543 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-121 35-18-L00121_7066665_56389402_56389402 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 17:19:04 | 06.03.2023 22:42:51 | 5.3964 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.8855 | 0 | 9.9453 | 0 | 4.7925 | 0 | 0 | 66.6232
2486546 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 17:22:18 | 06.03.2023 18:13:03 | 0.84583 | 7 | 1131 | 27 | 19 | 23 | 81 | 1 | 0 | 1.2742 | 110.3433 | 147.1572 | 1.9357 | 69.4191 | 19.1378 | 133.2331 | 0 | 482.5003
2486549 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-526 35-02-K00526_99944740_99944740 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 17:21:25 | 06.03.2023 19:27:16 | 2.0975 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9125
2486550 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_953360363_953360363 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 17:20:36 | 06.03.2023 20:20:59 | 3.0064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5473
2486551 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-25 35-25-M00073_B_56355377_56355377 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 17:13:19 | 06.03.2023 18:32:11 | 1.3144 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9998 | 0 | 0 | 0 | 0.88705 | 0 | 0 | 11.8868
2486552 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2177 35-01-M02177_911351627_911351627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 17:30:13 | 06.03.2023 18:21:54 | 0.86139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65248
2486553 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-80 35-14-M00080_A_91124734_91124734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 17:33:14 | 06.03.2023 18:16:44 | 0.725 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.2034 | 0 | 0 | 0 | 30.3852 | 0 | 0 | 33.5886
2486555 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-5/17 35-26-M00838_35-26-M00838_2352238 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 17:46:08 | 06.03.2023 18:58:00 | 1.1978 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 83.6708 | 0 | 0 | 0 | 71.2658 | 0 | 0 | 154.9365
2486559 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2310311 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 17:53:58 | 06.03.2023 18:50:41 | 0.94528 | 10 | 209 | 9 | 32 | 17 | 65 | 1 | 0 | 40.5069 | 112.2886 | 8.2544 | 31.69 | 193.7366 | 126.5621 | 16.4817 | 0 | 529.5204
2486561 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-105 35-16-L00105_47556446_56398114_56398114 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 18:02:10 | 06.03.2023 19:09:46 | 1.1267 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 98.6349 | 0 | 0 | 0 | 3.4365 | 0 | 0 | 102.0715
2486567 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAZANLI TR-3 35-15-L00977_35-15-L00977_2352035 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 18:06:05 | 06.03.2023 19:43:19 | 1.6206 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.4056 | 0 | 18.9497 | 0 | 8.5115 | 0 | 0 | 28.8669
2486568 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-5 45-78-L00205_953250221_953250221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 18:08:14 | 06.03.2023 19:09:16 | 1.0172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19936
2486552 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2177 35-01-M02177_35-01-M02177_42865957 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 18:21:54 | 06.03.2023 18:53:59 | 0.53472 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 80.3442 | 0 | 0 | 0 | 10.5281 | 0 | 0 | 90.8722
2486572 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_TEK PAL M07_72087112 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 18:37:07 | 06.03.2023 19:50:17 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5788 | 0 | 33.1648 | 0 | 34.7436
2486579 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 18:49:56 | 06.03.2023 19:52:16 | 1.0389 | 1 | 292 | 18 | 106 | 10 | 49 | 4 | 0 | 7.85 | 75.4359 | 210.2018 | 102.3966 | 8.3252 | 31.0386 | 487.0899 | 0 | 922.338
2486582 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-182 45-78-L00182_965956012_965956012 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2023 18:53:17 | 06.03.2023 20:48:38 | 1.9225 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.689
2486583 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-121 35-16-L00121_47581675_56354730_56354730 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 18:51:24 | 07.03.2023 00:12:10 | 5.3461 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 149.2107 | 0 | 0 | 0 | 45.3355 | 0 | 0 | 194.5462
2486585 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-269 35-18-L00269_6870061_56379842_56379842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 18:38:31 | 07.03.2023 02:25:00 | 7.7747 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8972
2486587 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-25 35-25-M00073_A_56355378_56355378 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 18:53:07 | 06.03.2023 19:34:38 | 0.69194 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.3479 | 0 | 0 | 0 | 3.7942 | 0 | 0 | 19.1421
2486594 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-15 35-17-M00733_A_83737122_83737122 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 19:22:44 | 06.03.2023 21:15:46 | 1.8839 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.8231 | 0 | 0.077682 | 0 | 2.382 | 0 | 0 | 48.2828
2486596 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_953243281_953243281 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 19:26:09 | 06.03.2023 20:28:46 | 1.0436 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1837
2486600 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-73 35-19-L00073_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056783 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 19:24:46 | 06.03.2023 20:52:20 | 1.4594 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.7329 | 0 | 1.4669 | 0 | 33.218 | 0 | 0 | 61.4178
2486603 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-39 35-30-L00039_B_56402554_56402554 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 19:37:25 | 06.03.2023 20:44:03 | 1.1106 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.1984 | 0 | 0 | 0 | 1.4485 | 0 | 0 | 26.6469
2486604 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/44 45-72-M00044_B_56389987_56389987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 19:40:30 | 06.03.2023 21:58:19 | 2.2969 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3979 | 0 | 1.5854 | 0 | 0.025357 | 0 | 0 | 3.0087
2486587 | 2 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-25 35-25-M00073_35-25-M00073_2376688 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 19:34:38 | 06.03.2023 20:49:49 | 1.2531 | 0 | 264 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 67.9124 | 0 | 0 | 0 | 7.0769 | 0 | 0 | 74.9893
2486609 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953356641_953356641 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 19:39:32 | 06.03.2023 21:01:14 | 1.3617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46027
2486616 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_42097959_56375036_56375036 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 20:15:56 | 06.03.2023 20:54:57 | 0.65028 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9775
2486619 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CABBARFAKILI TR-2 45-73-M00629_945667446_945667446 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 20:16:41 | 06.03.2023 21:48:51 | 1.5361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15993
2486620 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2308531 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 20:27:34 | 06.03.2023 22:17:08 | 1.8261 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.7902 | 0 | 6.0043 | 0 | 562.2947 | 0 | 0 | 0 | 599.0891
2486629 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_B_56354910_56354910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 21:22:49 | 06.03.2023 23:58:02 | 2.5869 | 0 | 150 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80.4089 | 0 | 0.0048115 | 0 | 35.0661 | 0 | 0 | 115.4798
2486631 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | AVDAN TR-2 45-82-M00232_B_56401922_56401922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 21:30:30 | 06.03.2023 23:48:00 | 2.2917 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68.9057 | 0 | 0 | 0 | 2.6003 | 0 | 0 | 71.5061
2486632 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TORUNLU BARIŞ MAHALLESİ TR-1 45-78-M01077_953299554_953299554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 21:41:07 | 06.03.2023 22:46:00 | 1.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092366
2486633 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400_9764228_56370884_56370884 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 18:23:56 | 07.03.2023 01:55:39 | 7.5286 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 273.4024 | 0 | 0 | 0 | 60.2369 | 0 | 0 | 333.6393
2486642 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-308 35-18-L00308_5716052_56372182_56372182 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 18:05:38 | 06.03.2023 23:30:29 | 5.4142 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 166.1806 | 0 | 0 | 0 | 30.4163 | 0 | 0 | 196.597
2486648 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KAYALIOĞLU TR-3 45-72-L00074_45-72-L00074_2352550 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2023 23:55:59 | 07.03.2023 03:54:33 | 3.9761 | 0 | 137 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83.1002 | 0 | 0.13163 | 0 | 10.1731 | 0 | 0 | 93.405
2520258 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-162 35-19-L00162_DAĞITIM TRAFOSU L03_72112869 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 08:43:00 | 06.03.2023 15:28:00 | 6.75 | 0 | 48 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 319.6523 | 0 | 68.0124 | 0 | 65.9259 | 0 | 0 | 453.5906
2520630 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-749 KIRIKLAR CEZAEVİ KÖK 35-03-M00749_M-750 CEZAEVİ M01_49932292 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 09:23:00 | 07.03.2023 10:04:00 | 0.68333 | 5 | 1932 | 3 | 170 | 10 | 236 | 0 | 0 | 0.63214 | 296.277 | 2.1509 | 27.6229 | 8.7727 | 166.468 | 0 | 0 | 501.9236
2487125 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_LÜTFİYE TR-1 TR-2 M05_84270516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 18:13:27 | 07.03.2023 18:58:46 | 0.75528 | 0 | 325 | 15 | 8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50.9258 | 6.5167 | 0.99586 | 0 | 8.4115 | 0 | 0 | 66.8499
2486787 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956658594_956658594 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 09:56:57 | 07.03.2023 14:17:19 | 4.3394 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2717
2487079 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/23 35-28-M00962_953375056_953375056 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 16:35:50 | 07.03.2023 21:40:09 | 5.0719 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.089
2486747 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_911208966_911208966 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2023 09:20:27 | 07.03.2023 16:55:05 | 7.5772 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6579 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 9.1699
2487142 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_950414861_950414861 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 18:48:13 | 07.03.2023 21:00:01 | 2.1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38429
2520355 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | EYNEZ TR-1 45-82-M00295_45-82-M00295_2374092 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 11:18:31 | 07.03.2023 12:24:35 | 1.1011 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.9232 | 0 | 0 | 0 | 13.0856 | 0 | 0 | 24.0089
2487162 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3203 35-04-K03203_99500545_99500545 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 19:57:40 | 07.03.2023 22:45:03 | 2.7897 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5091
2486870 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1183 35-04-K01183_912736236_912736236 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2023 11:11:26 | 07.03.2023 13:37:09 | 2.4286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36041
2487119 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHADIR TR-6 45-73-M01212_945653848_945653848 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 17:55:05 | 07.03.2023 20:24:19 | 2.4872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19249
2486727 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378370 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 08:56:14 | 07.03.2023 17:13:38 | 8.29 | 4 | 191 | 5 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0 | 13.5074 | 206.1229 | 79.9724 | 0.22097 | 123.7939 | 248.0553 | 0 | 0 | 671.6729
2486770 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-16 45-77-L00016_C_56382460_56382460 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 09:39:39 | 07.03.2023 16:56:03 | 7.2733 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 69.0741 | 0 | 0 | 0 | 79.846 | 0 | 0 | 148.9201
2487122 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | GERENKÖY TR-1 35-23-M00147_DAĞITIM TRAFO GERENKÖY TR-1 M04_72155337 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 17:51:07 | 07.03.2023 19:19:31 | 1.4733 | 0 | 97 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.7611 | 0 | 2.0742 | 0 | 12.9449 | 0 | 0 | 69.7803
2486744 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-84 45-78-L00084_TR-160 L01_2328609 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 08:56:57 | 07.03.2023 16:06:16 | 7.1553 | 0 | 3229 | 0 | 2 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5455.8337 | 0 | 0 | 0 | 817.8796 | 0 | 0 | 6273.7133
2487139 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR-1 35-27-L00128_98924664_98924664 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 18:44:40 | 07.03.2023 19:24:06 | 0.65722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18669
2487245 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NAİME KÖY-1 35-26-L00340_956603020_956603020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 23:01:24 | 08.03.2023 03:02:12 | 4.0133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8964
2486750 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-308 35-18-L00308_9443185_56372181_56372181 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2023 11:42:16 | 07.03.2023 12:17:38 | 0.58944 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.4774 | 0 | 0 | 0 | 1.6429 | 0 | 0 | 19.1203
2486750 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456747_950456747 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2023 09:21:42 | 07.03.2023 11:42:16 | 2.3428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96059
2487016 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YAZIBAŞI TR-1 35-26-M00619_B_91420510_91420510 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2023 14:52:07 | 07.03.2023 15:37:32 | 0.75694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.12489 | 0 | 0 | 0 | 9.8719 | 0 | 0 | 9.9968
2487208 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-552 35-03-K00552_910888957_910888957 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 20:43:56 | 08.03.2023 01:20:00 | 4.6011 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8556 | 0 | 0 | 0 | 4.4738 | 0 | 0 | 12.3294
2488375 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_911219137_911219137 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2023 05:19:23 | 10.03.2023 12:25:36 | 7.1036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6211 | 0 | 0 | 0 | 13.121 | 0 | 0 | 17.7421
2488377 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-111 35-26-M00111_TR-112/113/TR-109/110 M03_65973904 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 06:14:58 | 10.03.2023 07:44:05 | 1.4853 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 458 | 3 | 3 | 0 | 1.3557 | 0 | 0 | 139.1943 | 459.075 | 136.8002 | 47.3579 | 783.7831
2488378 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KİRELİ TR-1 35-29-L00456_B_56360627_56360627 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2023 07:04:16 | 10.03.2023 09:31:01 | 2.4458 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.2247 | 0 | 0 | 0 | 6.435 | 0 | 0 | 37.6596
2488379 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-126 35-01-K00126_911354041_911354041 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 07:24:11 | 10.03.2023 11:20:44 | 3.9425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.966
2488381 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_95000480598_95000480598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 07:44:44 | 10.03.2023 08:50:00 | 1.0878 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0795 | 0 | 0 | 0 | 4.4284 | 0 | 0 | 6.508
2488385 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-25 35-25-M00159_F F01_81256319 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 08:25:38 | 10.03.2023 14:56:41 | 6.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2837 | 0 | 0 | 20.2837
2488390 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1138 35-02-M01138_M-1137 M05_2098257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 08:26:32 | 10.03.2023 11:21:54 | 2.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.068 | 2708.4939 | 631.5347 | 4481.0965
2488393 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 08:31:31 | 10.03.2023 09:03:57 | 0.54056 | 0 | 4756 | 0 | 40 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 648.2529 | 0 | 3.4799 | 22.2283 | 98.537 | 0 | 0 | 772.4981
2488394 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/9 (VATAN HASTANESİ) 45-71-M00211_G g1b_45101306 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 08:21:34 | 10.03.2023 09:19:38 | 0.96778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6843 | 0 | 0 | 16.6843
2488395 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 08:24:00 | 10.03.2023 08:26:00 | 0.033333 | 0 | 1053 | 9 | 54 | 6 | 127 | 2 | 0 | 0 | 4.7156 | 3.8773 | 0.46999 | 0.98894 | 3.47 | 9.8913 | 0 | 23.4131
2488397 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_956675978_956675978 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 08:45:51 | 10.03.2023 09:56:06 | 1.1708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40625
2488400 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3887 35-02-K03887_A_56381927_56381927 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 08:58:55 | 10.03.2023 11:58:32 | 2.9936 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 223.2503 | 0 | 0 | 0 | 55.2908 | 0 | 0 | 278.5412
2488401 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM01/58(TR-1/02) 45-71-M00019_953201074_953201074 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 08:56:37 | 10.03.2023 10:24:21 | 1.4622 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2572
2488404 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036291 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:05:21 | 10.03.2023 17:09:36 | 8.0708 | 0 | 1657 | 121 | 388 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1826.8927 | 529.9135 | 1321.6074 | 414.7431 | 536.8299 | 0 | 0 | 4629.9866
2488405 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-74 35-19-L00074_35-19-L00074_2352870 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:04:37 | 10.03.2023 17:06:07 | 8.025 | 0 | 281 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 757.9502 | 0 | 4.337 | 0 | 382.2655 | 0 | 0 | 1144.5526
2488406 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_HatBaşıAyırıcı_90912395 M06_90912395 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 08:54:04 | 10.03.2023 10:39:27 | 1.7564 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.8987 | 0 | 0.3444 | 0 | 48.1336 | 0 | 0 | 92.3768
2488410 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-16 45-77-L00016_A_56359840_56359840 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:09:28 | 10.03.2023 17:20:53 | 8.1903 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 214.334 | 0 | 0 | 0 | 109.0686 | 0 | 0 | 323.4026
2488411 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-159 35-15-M00159_48870229_56380194_56380194 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 08:23:59 | 10.03.2023 16:54:43 | 8.5122 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 436.7459 | 0 | 4.6529 | 0 | 167.8042 | 0 | 0 | 609.203
2488412 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-470 35-17-M00470_A A1b_5948662 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 08:58:46 | 10.03.2023 11:31:46 | 2.55 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9455
2488414 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-4 35-22-M00234_A_56367734_56367734 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 09:12:00 | 10.03.2023 10:02:10 | 0.83611 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7245 | 0 | 0 | 0 | 0.20136 | 0 | 0 | 11.9259
2488417 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_G g7_5955221 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 09:10:44 | 10.03.2023 16:16:11 | 7.0908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9639 | 0 | 0 | 0 | 96.841 | 0 | 0 | 101.8049
2488418 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4631 35-02-K04631_B_56370611_56370611 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:14:52 | 10.03.2023 16:07:39 | 6.8797 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 365.0253 | 0 | 0 | 0 | 3.4137 | 0 | 0 | 368.439
2488420 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ TR-9 45-71-M00227_45-71-M00227_66209603 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 09:15:23 | 10.03.2023 15:58:43 | 6.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.8857 | 0 | 3098.389 | 3493.2747
2488425 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_AŞAĞICUMA M04_72040418 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:19:34 | 10.03.2023 10:51:20 | 1.5294 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 93.9469 | 0 | 0 | 0 | 124.1818 | 0 | 51.3059 | 269.4345
2488426 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178832 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:19:52 | 10.03.2023 12:26:04 | 3.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.7819 | 0 | 0 | 0 | 1220.7819
2488427 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054404 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:02:34 | 10.03.2023 10:32:29 | 1.4986 | 4 | 1663 | 4 | 105 | 9 | 76 | 0 | 0 | 64.754 | 424.6582 | 8.4412 | 32.3801 | 348.3102 | 107.567 | 0 | 0 | 986.1108
2488432 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3050 35-03-K03050_35-03-K03050_2369908 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 08:51:40 | 10.03.2023 13:49:44 | 4.9678 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1388.9413 | 0 | 0 | 0 | 274.9111 | 0 | 0 | 1663.8524
2488439 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1573 35-01-M01573_B_56374787_56374787 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:20:54 | 10.03.2023 17:05:21 | 7.7408 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 434.6608 | 0 | 0 | 0 | 24.871 | 0 | 0 | 459.5317
2488441 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3749 35-08-K03749_E E1_5901563 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 09:25:30 | 10.03.2023 10:15:13 | 0.82861 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.0621 | 0 | 0 | 0 | 25.4431 | 0 | 0 | 28.5052
2488442 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4631 35-02-K04631_C_56364572_56364572 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:27:11 | 10.03.2023 16:12:48 | 6.7603 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 444.0949 | 0 | 0 | 0 | 4.4116 | 0 | 0 | 448.5065
2488443 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-436 L11_2307542 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:26:10 | 10.03.2023 12:34:57 | 3.1464 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 143.7645 | 0 | 0 | 0 | 14.1184 | 0 | 0 | 157.8829
2488449 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-11 45-77-L00011_A_56395089_56395089 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:29:21 | 10.03.2023 17:25:59 | 7.9439 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 214.3158 | 0 | 0 | 0 | 153.8947 | 0 | 24.1119 | 392.3223
2488450 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-49 45-78-L00049_TR-92 L07_65906222 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:27:14 | 10.03.2023 16:30:49 | 7.0597 | 0 | 3187 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6083.2324 | 0 | 0 | 3144.2869 | 503.9302 | 0 | 0 | 9731.4495
2488452 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3322 35-09-K03322_F f2b_5870022 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:29:42 | 10.03.2023 16:49:28 | 7.3294 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.8262 | 0 | 0 | 0 | 20.5291 | 0 | 0 | 94.3553
2488453 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-7 45-83-M00336_45-83-M00336_2371741 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 09:27:34 | 10.03.2023 11:09:37 | 1.7008 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8167 | 0 | 0.18873 | 0 | 0 | 11.0054
2488456 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 09:24:58 | 10.03.2023 09:54:09 | 0.48639 | 4 | 47 | 10 | 101 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.71467 | 3.8079 | 4.245 | 14.1438 | 68.9912 | 6.6338 | 17.2328 | 0 | 115.769
2488457 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-61 35-26-M00061_AYKENT M05_65930723 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 08:52:51 | 10.03.2023 15:58:56 | 7.1014 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 876.8888 | 0 | 0 | 0 | 316.0211 | 0 | 0 | 1192.9099
2488458 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TELEKLER TR-1 35-28-M00276_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110246 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 09:33:10 | 10.03.2023 11:28:50 | 1.9278 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9395 | 0 | 5.8914 | 0 | 8.7581 | 0 | 0 | 33.589
2488460 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ALANKIYI TR-5 35-20-L00268_35-20-L00268_2347295 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 09:13:54 | 10.03.2023 10:07:37 | 0.89528 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0.097372 | 0 | 6.2993 | 0 | 0 | 10.6978
2488461 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:21:42 | 10.03.2023 19:12:49 | 9.8519 | 2 | 985 | 1 | 32 | 5 | 74 | 0 | 0 | 279.43 | 1925.6274 | 1.0018 | 79.1432 | 76.6941 | 1028.5626 | 0 | 0 | 3390.4591
2488466 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1528 35-03-M01528_35-03-M01528_41974043 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:39:53 | 10.03.2023 17:14:35 | 7.5783 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 956.4929 | 0 | 0 | 0 | 358.4003 | 0 | 0 | 1314.8931
2488467 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_L-15 L02_72045242 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:43:49 | 10.03.2023 16:06:36 | 6.3797 | 0 | 314 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 903.8443 | 0 | 0 | 861.4695 | 362.4429 | 0 | 0 | 2127.7567
2488468 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4431 35-01-K04431_911816104_911816104 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2023 09:41:50 | 10.03.2023 16:10:05 | 6.4708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7192
2488473 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/17 45-72-M00017_A A01b_83588464 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 09:54:04 | 10.03.2023 16:18:44 | 6.4111 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87.1129 | 0 | 0 | 0 | 173.5226 | 0 | 0 | 260.6354
2488475 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/88 45-83-L00088_TR-2/91 L01_2104260 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:50:58 | 10.03.2023 11:53:08 | 2.0361 | 0 | 720 | 0 | 3 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 408.2223 | 0 | 3.8852 | 6.9428 | 74.4708 | 0 | 15.3832 | 508.9043
2488479 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_TR-63/1 M02_65950418 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 09:59:24 | 10.03.2023 10:17:11 | 0.29639 | 0 | 940 | 0 | 4 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 77.3075 | 0 | 0.27841 | 0 | 26.4677 | 0 | 0 | 104.0536
2488480 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 09:57:28 | 10.03.2023 10:37:34 | 0.66833 | 0 | 778 | 4 | 42 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 108.0851 | 4.7057 | 4.3224 | 0 | 35.1297 | 124.3902 | 0 | 276.6331
2488481 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1502 35-03-K01502_35-03-K01502_41910061 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:56:18 | 10.03.2023 13:11:09 | 3.2475 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 799.1515 | 0 | 0 | 0 | 357.9759 | 0 | 0 | 1157.1274
2488483 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2310687 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:56:30 | 10.03.2023 14:00:38 | 4.0689 | 0 | 1411 | 26 | 64 | 12 | 208 | 1 | 1 | 0 | 1410.5921 | 94.1838 | 142.1015 | 274.8435 | 599.9772 | 1814.8343 | 224.2121 | 4560.7445
2488485 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 10:04:30 | 10.03.2023 11:31:27 | 1.4492 | 4 | 12 | 182 | 120 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2.9954 | 0.78999 | 90.3705 | 65.5145 | 59.6541 | 14.0338 | 0 | 0 | 233.3583
2488486 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-10 45-78-L00010_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107173 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 10:01:44 | 10.03.2023 13:35:08 | 3.5567 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 129.8176 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | 202.8484 | 342.2618
2488488 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-1 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-1) M011_60669726 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 10:08:34 | 10.03.2023 10:09:04 | 0.0083333 | 27 | 7791 | 309 | 539 | 84 | 788 | 25 | 4 | 0.0815 | 12.9832 | 2.667 | 2.7068 | 8.2854 | 5.4823 | 49.3117 | 2.1026 | 83.6205
2488498 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_ERDELEK M02_66243739 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 10:18:16 | 10.03.2023 10:51:23 | 0.55194 | 0 | 331 | 9 | 89 | 11 | 70 | 1 | 0 | 0 | 43.7849 | 6.7622 | 30.9835 | 289.7522 | 26.1001 | 833.0434 | 0 | 1230.4263
2488502 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_95001331894_95001331894 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 10:26:03 | 10.03.2023 11:02:52 | 0.61361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406
2488503 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367319 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 10:20:24 | 10.03.2023 10:42:13 | 0.36361 | 0 | 439 | 35 | 47 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.4258 | 11.2491 | 2.6734 | 49.8054 | 11.3492 | 0 | 0 | 95.503
2488507 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_SULAMA M02_72238426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 10:25:43 | 10.03.2023 12:18:38 | 1.8819 | 0 | 0 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9192 | 20.0305 | 3.9568 | 0 | 0 | 0 | 94.9065
2488510 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_B_56370491_56370491 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 09:39:13 | 10.03.2023 12:38:51 | 2.9939 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.7149 | 0 | 0 | 0 | 0.42885 | 0 | 0 | 76.1438
2488511 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 10:32:13 | 10.03.2023 10:45:49 | 0.22667 | 0 | 1290 | 5 | 38 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 24.5442 | 8.3105 | 1.7883 | 8.3567 | 10.9786 | 0 | 0 | 53.9783
2488513 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURHASAN TR-1 45-74-M00263_945591376_945591376 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 10:36:30 | 10.03.2023 10:55:06 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045982
2488517 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BAĞYURDU DM-1/12 35-27-L00230_35-27-L00230_72158488 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 10:39:54 | 10.03.2023 11:22:34 | 0.71111 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4.6253 | 0 | 0.35023 | 0 | 29.6507 | 0 | 0 | 34.6262
2488518 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-2464 35-09-M02464_35-09-M02464_47442284 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 10:41:05 | 10.03.2023 12:06:39 | 1.4261 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.7873 | 0 | 0 | 0 | 15.2121 | 0 | 0 | 42.9995
2488527 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-208 35-02-K00208_TRAFO K01_2334169 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 10:46:54 | 10.03.2023 11:03:05 | 0.26972 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.2602 | 0 | 0 | 0 | 10.0863 | 0 | 0 | 72.3465
2488528 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-40 35-16-L00040_C_56352705_56352705 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 10:51:04 | 10.03.2023 11:43:27 | 0.87306 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.2108 | 0 | 0 | 0 | 28.6079 | 0 | 0 | 62.8187
2488532 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_C_56357767_56357767 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 10:55:12 | 10.03.2023 11:36:28 | 0.68778 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.4278 | 0 | 0.31516 | 0 | 8.397 | 0 | 0 | 12.14
2488534 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/125-2 45-83-L00467_955144262_955144262 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2023 10:59:33 | 10.03.2023 15:58:17 | 4.9789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9666
2488536 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/9 45-71-M00290_953220081_953220081 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2023 11:00:29 | 10.03.2023 12:51:46 | 1.8547 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88135
2488540 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1600 35-02-K01600_TRAFO K01_2325537 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 11:11:00 | 10.03.2023 11:14:32 | 0.058889 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7.4561 | 0 | 0 | 0 | 2.2718 | 0 | 0 | 9.7279
2488545 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-108 GÖDENCE 35-14-L00108_956640840_956640840 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 11:17:34 | 10.03.2023 19:12:54 | 7.9222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2143
2488547 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-18 35-28-M00171_953369646_953369646 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 11:10:11 | 10.03.2023 12:43:37 | 1.5572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3235 | 0 | 0 | 0 | 10.9382 | 0 | 0 | 13.2617
2488550 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 11:28:44 | 10.03.2023 12:19:01 | 0.83806 | 0 | 731 | 0 | 226 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 95.6299 | 0 | 61.5546 | 5.9506 | 91.5232 | 0 | 0 | 254.6584
2488458 | 2 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870996 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 11:28:50 | 10.03.2023 12:52:08 | 1.3883 | 5 | 680 | 12 | 91 | 8 | 75 | 0 | 0 | 2.7794 | 217.0286 | 103.2302 | 14.5807 | 16.7289 | 71.6486 | 0 | 0 | 425.9963
2488563 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-26 35-21-L00209_B_91449960_91449960 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 11:43:18 | 10.03.2023 15:12:30 | 3.4867 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.744 | 0 | 0.53389 | 0 | 7.1697 | 0 | 0 | 73.4476
2489094 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KARABURUN MERKEZ L06_2063039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:00:54 | 11.03.2023 11:10:08 | 0.15389 | 1 | 2537 | 0 | 12 | 4 | 401 | 0 | 3 | 0.27993 | 123.1315 | 0 | 0.44777 | 4.4985 | 70.8763 | 0 | 3.1398 | 202.3738
2489443 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3891 35-02-K03891_913214858_913214858 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:51:26 | 11.03.2023 18:05:16 | 3.2306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4074
2489635 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246820 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:09:54 | 12.03.2023 01:13:29 | 8.0597 | 2 | 3 | 59 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1268 | 29.2978 | 162.0614 | 459.796 | 46.5962 | 0 | 0 | 0 | 709.8782
2489712 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-27 35-14-L00027_HatBaşıAyırıcı_53133333 L01_53133333 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:09:53 | 11.03.2023 22:50:35 | 4.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.1505 | 0 | 0 | 0 | 319.1505
2489071 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2013 35-10-M02013_M-2013 GİRİŞ M02_57832164 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:44:42 | 11.03.2023 13:29:51 | 2.7525 | 0 | 456 | 1 | 15 | 4 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1359.8961 | 1.7519 | 11.8353 | 29.5894 | 265.2192 | 29.3048 | 0 | 1697.5968
2489735 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİRENTEPE TR-1 35-22-M00270_955291414_955291414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:26:54 | 11.03.2023 21:28:46 | 3.0311 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8598
2489489 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/19 35-21-L00004_B_56357320_56357320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:56:38 | 11.03.2023 16:46:39 | 1.8336 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.183
2489904 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_HatBaşıAyırıcı_53140536 M07_53140536 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 21:01:54 | 12.03.2023 03:02:24 | 6.0083 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.3462 | 0 | 0 | 0 | 1.6477 | 0 | 0 | 32.9939
2488965 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-103 35-15-L00103_950380782_950380782 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:32:50 | 11.03.2023 12:27:41 | 3.9142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 12.0072 | 0 | 0 | 13.8155
2489011 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_EMRE PLASTİK M01_2057592 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 09:21:14 | 11.03.2023 09:44:57 | 0.39528 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.036738 | 0.15969 | 0.39681 | 6.0637 | 0 | 51.8466 | 0 | 58.5036
2489111 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4326 35-04-K04326_98997474_98997474 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:05:02 | 11.03.2023 13:15:35 | 2.1758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.74609 | 0 | 0 | 0 | 0.45795 | 0 | 0 | 1.204
2489798 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-2/TR-10 35-13-L00051_DAĞITIM TRAFO DM-2/TR-10 L03_74769154 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 19:03:51 | 11.03.2023 19:29:55 | 0.43444 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.8934 | 0 | 0 | 0 | 2.2837 | 0 | 0 | 38.1772
2489838 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYOBA TR-1 45-72-M00417_956491599_956491599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 19:31:23 | 11.03.2023 23:20:42 | 3.8219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37075
2489340 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-33 35-21-L00150_C_56393463_56393463 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:42:38 | 11.03.2023 20:03:39 | 6.3503 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 133.1407 | 0 | 0 | 0 | 350.589 | 0 | 0 | 483.7297
2489197 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:04:40 | 11.03.2023 14:28:54 | 2.4039 | 3 | 395 | 127 | 110 | 14 | 38 | 2 | 0 | 1.6868 | 158.1087 | 315.0829 | 125.1356 | 62.8867 | 29.0069 | 472.6364 | 0 | 1164.5441
2489171 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GELENBE L09_2081448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:48:33 | 11.03.2023 12:48:39 | 1.0017 | 0 | 454 | 0 | 44 | 0 | 136 | 1 | 0 | 0 | 75.5694 | 0 | 4.5175 | 0 | 55.363 | 41.6501 | 0 | 177.1
2489320 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_B_56379189_56379189 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:15:35 | 11.03.2023 20:17:09 | 7.0261 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 114.0658 | 0 | 4.5328 | 0 | 23.6222 | 0 | 0 | 142.2208
2489881 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ORMAN FİDANLIĞI M12_2322535 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:43:28 | 12.03.2023 02:55:12 | 9.1956 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6029 | 0 | 123.9971 | 31.5904 | 0 | 0 | 308.1904
2489463 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ KALABAK TR 35-17-M00226_6484210_56356392_56356392 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:59:33 | 11.03.2023 15:35:25 | 0.59778 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8686 | 0 | 0 | 0 | 0.085233 | 0 | 0 | 4.9538
2489028 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | VELİ KOYUNCU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00514_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051177 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 09:41:03 | 11.03.2023 13:49:14 | 4.1364 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1409 | 0 | 0.97183 | 0 | 7.2917 | 0 | 0 | 9.4045
2489177 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72356787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:25:00 | 11.03.2023 12:37:31 | 1.2086 | 16 | 9204 | 21 | 85 | 30 | 606 | 0 | 11 | 122.8265 | 1371.4956 | 18.3854 | 39.8454 | 348.3114 | 664.8914 | 0 | 18.6363 | 2584.392
2489775 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:27:56 | 11.03.2023 19:47:20 | 1.3233 | 0 | 372 | 9 | 32 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 210.8984 | 3.0045 | 40.8557 | 6.6286 | 30.9713 | 0 | 0 | 292.3585
2489134 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2973 35-01-M02973__85020425_85020425 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:16:07 | 11.03.2023 12:21:04 | 1.0825 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4381
2488933 | 3 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134389 L12_53134389 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:51:23 | 11.03.2023 10:27:05 | 1.595 | 0 | 393 | 0 | 10 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 85.4033 | 0 | 3.7205 | 2.4694 | 20.4522 | 0 | 0 | 112.0455
2489091 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KAVŞAK DM TR-154 35-16-L00154_BENZİNLİK ÇIKIŞI/ETÇİLER L03_66050251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:59:59 | 11.03.2023 11:08:44 | 0.14583 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041928 | 0 | 9.7731 | 0 | 0 | 0 | 9.815
2489423 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_A_56377713_56377713 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:52:39 | 11.03.2023 16:22:10 | 2.4919 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.6947 | 0 | 0.010752 | 0 | 13.2909 | 0 | 0 | 109.9963
2489400 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2088481 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:26:39 | 11.03.2023 18:03:50 | 3.6197 | 0 | 919 | 11 | 27 | 3 | 108 | 0 | 1 | 0 | 1036.6958 | 7.145 | 22.2971 | 42.956 | 256.4711 | 0 | 24.5314 | 1390.0964
2489801 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | ATAKÖY TR-2 45-84-L00033_B_91423975_91423975 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:37:33 | 11.03.2023 19:50:38 | 1.2181 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3713 | 0 | 1.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.523
2489469 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077__78917798_78917798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:28:38 | 11.03.2023 19:06:07 | 4.6247 | 0 | 74 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 217.7175 | 0 | 26.2451 | 0 | 69.6837 | 0 | 0 | 313.6464
2489114 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KONAKLI TR-12 35-15-L00899_35-15-L00899_67111464 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 11:12:45 | 11.03.2023 20:05:38 | 8.8814 | 0 | 228 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 450.3355 | 0 | 8.5878 | 0 | 466.0196 | 0 | 0 | 924.9429
2489778 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | DM-2/2 35-28-M00128_TR-90 M01_83507415 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:34:36 | 11.03.2023 20:03:40 | 1.4844 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4.5652 | 0 | 2.1622 | 0 | 5.5035 | 35.5222 | 0 | 47.7531
2488865 | 2 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | AKÇAKİLİSE TR-2 35-21-L00045_AZMAK TR-1 L02_72177549 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 03:51:43 | 11.03.2023 05:20:36 | 1.4814 | 2 | 280 | 0 | 33 | 1 | 37 | 0 | 0 | 8.3547 | 84.3766 | 0 | 1.6954 | 3.1603 | 23.0135 | 0 | 0 | 120.6004
2488945 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-483 35-01-K00483_911239748_911239748 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 06:58:17 | 11.03.2023 08:15:54 | 1.2936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 0.35156 | 0 | 0 | 1.6007
2489738 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | A.CANCAN SLM. GRB TR-3 35-27-M01146_914693554_914693554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:28:39 | 11.03.2023 19:18:25 | 0.82944 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6122 | 0 | 0.047633 | 0 | 0 | 1.6598
2489214 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3857 35-04-K03857_99934658_99934658 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:27:39 | 11.03.2023 13:45:23 | 1.2956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542
2488968 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-3 35-28-L00003_B_56359438_56359438 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:33:11 | 11.03.2023 08:44:13 | 0.18389 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2304 | 0 | 0 | 0 | 0.70026 | 0 | 0 | 8.9307
2489901 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 21:07:06 | 11.03.2023 21:07:40 | 0.0094444 | 4 | 567 | 1 | 36 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0.41331 | 1.2146 | 0.0022188 | 0.024712 | 0.33458 | 0.30348 | 0 | 0 | 2.2929
2489005 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN DM-7 35-28-M00967_TR-13 L03_83531554 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 09:13:36 | 11.03.2023 17:34:00 | 8.34 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 556.0692 | 0 | 0 | 0 | 444.2427 | 0 | 0 | 1000.3119
2489841 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/16 35-28-L00098_953375651_953375651 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 19:20:05 | 12.03.2023 02:02:14 | 6.7025 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.328
2489154 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | TM Fideri | DİKİLİ TM 35-30-A00003_CUMHURİYET M013_47430998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:38:32 | 11.03.2023 11:50:04 | 0.19222 | 26 | 14524 | 197 | 493 | 89 | 942 | 6 | 8 | 5.0811 | 803.3206 | 177.7707 | 24.5968 | 121.0814 | 191.1714 | 99.4451 | 4.0027 | 1426.4699
2489008 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214546 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 09:13:39 | 11.03.2023 11:22:32 | 2.1481 | 2 | 318 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 7.6522 | 71.0949 | 161.6986 | 0 | 5.4117 | 23.4849 | 0 | 0 | 269.3422
2489672 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2506 35-01-M02506_R_56366729_56366729 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:37:58 | 11.03.2023 19:03:41 | 1.4286 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.7366 | 0 | 0 | 0 | 25.5465 | 0 | 0 | 73.2832
2489529 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1073 GEÇİT 35-09-M01073_M-3619 M03_47548313 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:50:22 | 11.03.2023 18:15:47 | 2.4236 | 2 | 1142 | 0 | 0 | 22 | 220 | 7 | 2 | 263.0855 | 1838.1469 | 0 | 0 | 1244.1783 | 638.2438 | 720.5216 | 34.0588 | 4738.2349
2489031 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-436 35-18-L00436_7391132_56369104_56369104 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 09:39:31 | 11.03.2023 13:59:43 | 4.3367 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 190.1814 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 0 | 205.8013
2489386 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_UZUN AHIRLA KÖK (ÜÇYOL ULARCA) M03_2329332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:14:46 | 11.03.2023 15:09:46 | 0.91667 | 2 | 946 | 15 | 3 | 19 | 61 | 0 | 0 | 0.34712 | 76.913 | 3.8739 | 0.039769 | 16.6582 | 19.8599 | 0 | 0 | 117.6918
2489343 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2973 35-01-M02973_K_56361208_56361208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:47:38 | 11.03.2023 16:24:44 | 2.6183 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 279.5659 | 0 | 0 | 0 | 21.5248 | 0 | 0 | 301.0907
2489984 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MALDAN KÖYÜ TR-1 45-71-M01666_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087225 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 23:20:30 | 12.03.2023 06:37:18 | 7.28 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 93.796 | 0 | 0 | 0 | 16.0582 | 0 | 0 | 109.8542
2489556 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256964 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 21:04:00 | 11.03.2023 22:09:27 | 1.0908 | 7 | 1324 | 27 | 20 | 23 | 107 | 1 | 0 | 2.0947 | 196.4811 | 180.5333 | 2.1852 | 81.8779 | 36.8612 | 88.2745 | 0 | 588.3078
2489037 | 5 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-2166Ö M01_45385845 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:03:24 | 11.03.2023 12:55:02 | 0.86056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0251 | 0 | 0 | 0 | 32.0251
2489025 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-72 35-14-L00072_35-14-L00072_2376791 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 09:34:04 | 11.03.2023 11:03:45 | 1.4947 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.0323 | 0 | 0 | 0 | 12.0987 | 0 | 0 | 66.131
2489712 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-27 35-14-L00027_L-38 AKKUM L01_72206828 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 22:50:35 | 11.03.2023 23:11:38 | 0.35083 | 0 | 334 | 0 | 0 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 51.5796 | 0 | 0 | 22.7118 | 14.498 | 0.14182 | 0 | 88.9313
2489715 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_912669526_912669526 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:09:25 | 11.03.2023 18:47:49 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 5.8478 | 0 | 0 | 7.9597
2489323 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-3027 35-10-K03027__72410806_72410806 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:38:04 | 11.03.2023 15:03:13 | 1.4192 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7713 | 0 | 0.87801 | 0 | 19.2264 | 0 | 0 | 41.8757
2489088 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_KARDEMİR-2 (2H07) M020_66128137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:53:57 | 11.03.2023 12:03:03 | 1.1517 | 0 | 70 | 0 | 2 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19.6517 | 0 | 0.62973 | 369.6138 | 0.27752 | 341.8337 | 0 | 732.0065
2488988 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1134 35-02-K01134_TRAFO K01_2304181 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 08:57:03 | 11.03.2023 11:17:17 | 2.3372 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 310.0502 | 0 | 0 | 0 | 80.218 | 0 | 0 | 390.2682
2489821 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-24 45-78-M01138_TOKİ TR-18 M02_2328923 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 19:12:12 | 11.03.2023 21:17:07 | 2.0819 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.9665 | 0 | 0 | 25.3115 | 0.7978 | 0 | 0 | 109.0759
2490205 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2561 35-02-M02561_A_56381903_56381903 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 10:02:52 | 12.03.2023 14:28:53 | 4.4336 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 25.3206 | 0 | 0 | 0 | 343.2601 | 0 | 1.0686 | 369.6493
2490537 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_8477649_56354562_56354562 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 17:41:02 | 12.03.2023 18:41:43 | 1.0114 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.0477 | 0 | 0 | 0 | 6.3073 | 0 | 0 | 39.355
2490159 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-9 35-15-L00384_B_56361724_56361724 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:12:31 | 12.03.2023 10:07:34 | 0.9175 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36337 | 0 | 0.76729 | 0 | 1.2521 | 0 | 0 | 2.3828
2490136 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1929 GEÇİT 35-03-M01929_M-2033 M02_66740322 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 08:53:41 | 12.03.2023 17:41:18 | 8.7936 | 1 | 551 | 0 | 19 | 27 | 514 | 6 | 7 | 0 | 1982.0257 | 0 | 58.6767 | 958.7442 | 5687.5647 | 1332.2553 | 821.3142 | 10840.5808
2490059 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 02:33:16 | 12.03.2023 02:53:10 | 0.33167 | 10 | 868 | 70 | 41 | 22 | 56 | 0 | 1 | 0.38065 | 30.9176 | 16.3241 | 2.0516 | 16.213 | 5.6038 | 0 | 0.018603 | 71.5094
2490328 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÖZGÖRKEY M06_65969694 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 12:22:28 | 12.03.2023 16:05:00 | 3.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4574 | 0 | 136.4574
2490577 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_CUMAOVASI 1-2 M01_2330036 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 18:49:33 | 12.03.2023 23:41:49 | 4.8711 | 9 | 266 | 10 | 92 | 34 | 82 | 3 | 1 | 43.6221 | 355.9013 | 21.3913 | 226.8675 | 720.9246 | 194.5331 | 436.1987 | 6.8037 | 2006.2424
2490245 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_950455051_950455051 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 10:31:23 | 12.03.2023 17:33:27 | 7.0344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0093
2490122 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2076271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 08:32:05 | 12.03.2023 09:29:56 | 0.96417 | 1 | 0 | 135 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0 | 67.8478 | 6.074 | 1.2807 | 0 | 0 | 0 | 75.3275
2490073 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560801 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 04:36:08 | 12.03.2023 05:26:41 | 0.8425 | 0 | 879 | 112 | 65 | 21 | 113 | 5 | 0 | 0 | 98.4251 | 30.5956 | 17.8253 | 46.5203 | 22.4178 | 119.3645 | 0 | 335.1487
2490600 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARPADERE TR-3 35-24-M00259_35-24-M00259_72334573 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 19:45:06 | 12.03.2023 21:13:38 | 1.4756 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95842
2490471 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 16:19:35 | 12.03.2023 16:56:29 | 0.615 | 0 | 731 | 0 | 226 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 59.8358 | 0 | 41.1793 | 2.4686 | 43.0448 | 0 | 0 | 146.5285
2490222 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/07 45-71-M02377_TURGUTALP M03_83785517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 10:14:10 | 12.03.2023 12:22:32 | 2.1394 | 4 | 237 | 16 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 64.5646 | 40.9891 | 7.1476 | 5.3784 | 5.4436 | 14.3642 | 0 | 0 | 137.8875
2490308 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2754 35-01-K02754_911378284_911378284 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 11:47:00 | 12.03.2023 16:50:14 | 5.0539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8993
2490152 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135869 M04_53135869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:04:40 | 12.03.2023 13:22:54 | 4.3039 | 2 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6027 | 0 | 105.6549 | 0 | 85.3093 | 0 | 0 | 0 | 197.5669
2490484 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-633 35-18-L00633_950458690_950458690 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 16:35:06 | 12.03.2023 22:09:20 | 5.5706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026046
2490292 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 10:50:00 | 12.03.2023 12:43:00 | 1.8833 | 1 | 539 | 19 | 201 | 3 | 41 | 1 | 0 | 0.13083 | 79.5544 | 47.4825 | 94.5895 | 4.7621 | 51.3244 | 27.2898 | 0 | 305.1335
2490630 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-22/A 45-74-M00045__91961549_91961549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 20:59:43 | 12.03.2023 21:46:33 | 0.78056 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5534
2490089 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_C_56393803_56393803 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2023 06:16:42 | 12.03.2023 14:00:55 | 7.7369 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 143.6245 | 0 | 0 | 0 | 57.7749 | 0 | 0 | 201.3995
2490584 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 19:15:06 | 12.03.2023 20:04:53 | 0.82972 | 1 | 2528 | 8 | 12 | 31 | 160 | 9 | 12 | 0.59018 | 625.9791 | 49.6034 | 2.2976 | 365.8867 | 186.7823 | 649.2802 | 10.3571 | 1890.7765
2490146 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BALATCIK M16_2314254 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:05:25 | 12.03.2023 09:46:47 | 0.68944 | 1 | 1145 | 0 | 1 | 15 | 166 | 4 | 2 | 11.0394 | 280.5791 | 0 | 0.3879 | 206.489 | 170.765 | 63.2185 | 5.7682 | 738.2472
2490501 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 16:45:00 | 12.03.2023 17:14:00 | 0.48333 | 1 | 601 | 3 | 4 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0.11568 | 28.4033 | 0.98224 | 0.75715 | 4.7772 | 10.3671 | 0 | 0 | 45.4027
2490195 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:35:04 | 12.03.2023 10:01:13 | 0.43583 | 1 | 292 | 18 | 106 | 10 | 49 | 4 | 0 | 3.1376 | 27.6066 | 90.1548 | 42.3253 | 2.7332 | 13.2785 | 120.8339 | 0 | 300.07
2490172 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-76 45-78-L00076_TR-80 L01_2331106 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 09:29:06 | 12.03.2023 17:35:49 | 8.1119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2769 | 0 | 320.6893 | 0 | 0 | 322.9662
2490521 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_945656060_945656060 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 17:21:31 | 12.03.2023 19:02:45 | 1.6872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43928
2490670 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2552 35-09-M02552_97907566_97907566 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 23:30:50 | 13.03.2023 00:37:02 | 1.1033 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1626
2490650 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-48 35-13-M00048_ H_76691046 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 21:46:46 | 13.03.2023 00:52:24 | 3.0939 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.189 | 0 | 0.032407 | 0 | 0.41291 | 0 | 0 | 20.6343
2490023 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560801 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 00:51:37 | 12.03.2023 03:21:36 | 2.4997 | 0 | 793 | 112 | 61 | 21 | 109 | 5 | 0 | 0 | 265.5394 | 83.3687 | 44.0734 | 135.4068 | 57.4795 | 364.8198 | 0 | 950.6877
2490464 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2123 35-03-M02123_910376409_910376409 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 16:01:46 | 12.03.2023 17:44:21 | 1.7097 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 0.041385 | 0 | 0 | 1.7497
2490347 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2908 35-02-M02908_H H1B_5806876 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 12:45:56 | 12.03.2023 14:25:02 | 1.6517 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.122 | 0 | 0 | 0 | 0.15009 | 0 | 0 | 11.2721
2490155 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 09:14:22 | 12.03.2023 17:17:21 | 8.0497 | 0 | 378 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 578.7387 | 0 | 19.9743 | 0 | 83.9423 | 0 | 0 | 682.6553
2490447 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | EVRENLİ TR-1 45-73-M00494_A_56385965_56385965 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 15:35:58 | 12.03.2023 16:11:59 | 0.60028 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.0066651 | 0 | 0.80625 | 0 | 0 | 1.3943
2490178 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAKILIÇLI TR-1 45-71-M01555_A_91405612_91405612 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:38:00 | 12.03.2023 17:07:48 | 7.4967 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6657 | 0 | 15.0711 | 0 | 10.3294 | 0 | 0 | 38.0662
2490639 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1740 35-01-K01740_911829722_911829722 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 21:01:29 | 13.03.2023 00:06:02 | 3.0758 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9409
2490533 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_SULAMA GRUBU L06_2328207 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 17:41:19 | 12.03.2023 21:39:09 | 3.9639 | 1 | 3 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.3251 | 3.0079 | 2.9763 | 6.2024 | 99.1201 | 0.57017 | 0 | 0 | 114.202
2490092 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | SARIAHMETLİ TR-1 45-71-M01701_45-71-M01701_2354134 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 06:24:58 | 12.03.2023 14:15:54 | 7.8489 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82.9535 | 0 | 0 | 0 | 1.7142 | 0 | 0 | 84.6677
2490065 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-139 35-18-L00139_9443195_56372557_56372557 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 04:54:11 | 12.03.2023 05:08:49 | 0.24389 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0976 | 0 | 0 | 0 | 0.018344 | 0 | 0 | 3.1159
2490616 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-13 35-26-M01287_95000639193_95000639193 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 20:28:37 | 12.03.2023 21:12:38 | 0.73361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4711 | 0 | 0 | 0 | 0.048528 | 0 | 0 | 2.5196
2490012 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 35-19-L00076_956669580_956669580 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 00:19:47 | 12.03.2023 02:52:22 | 2.5431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 3.5098 | 0 | 0 | 4.654
2490118 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | CİRİT SAHASI (KIBRISLI) 45-81-M00151__91983869_91983869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 08:19:22 | 12.03.2023 09:21:18 | 1.0322 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26518 | 0 | 0.78501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0502
2490158 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_HatBaşıAyırıcı_72921815 M02_72921815 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:13:15 | 12.03.2023 10:50:22 | 1.6186 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.30583 | 0 | 6.3276 | 0 | 98.2332 | 0 | 0 | 0 | 104.8667
2490181 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_95000014410_95000014410 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:38:02 | 12.03.2023 11:22:32 | 1.7417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23472
2490321 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-5 KILLILAR 45-79-M00220_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076231 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 12:11:18 | 12.03.2023 13:04:52 | 0.89278 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81598 | 0 | 0.67484 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 2.7378
2490304 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_53140189 M02_53140189 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 11:44:17 | 12.03.2023 13:54:28 | 2.1697 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8211 | 0 | 9.3836 | 0 | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | 22.9214
2490636 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÖSELER TR-1 45-75-M00170_A_56354666_56354666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 20:56:10 | 13.03.2023 02:31:58 | 5.5967 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.7042 | 0 | 0 | 0 | 0.021792 | 0 | 0 | 14.726
2490407 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-25 35-14-L00025_7959632_56356662_56356662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 14:25:22 | 12.03.2023 17:26:53 | 3.0253 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6584 | 0 | 2.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4403
2490384 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-197 35-04-K00197_C_56363715_56363715 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 13:52:33 | 12.03.2023 16:25:52 | 2.5553 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 87.1973 | 0 | 0 | 0 | 120.5375 | 0 | 0 | 207.7348
2490570 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950441307_950441307 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 18:29:57 | 12.03.2023 21:30:26 | 3.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7809 | 0 | 0 | 1.7809
2490427 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 15:09:05 | 12.03.2023 18:54:37 | 3.7589 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 10.302 | 3.7078 | 0 | 2.1734 | 115.9094 | 62.7415 | 595.811 | 0 | 790.6451
2490593 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-227 ORHANLI TEMESALTI-3 35-14-M00227_C_76896478_76896478 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 19:36:40 | 12.03.2023 22:31:16 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074387
2490556 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_HatBaşıAyırıcı_81280045 M02_81280045 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 17:55:56 | 12.03.2023 20:37:34 | 2.6939 | 0 | 16 | 0 | 31 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.4877 | 0 | 97.9914 | 85.978 | 24.9112 | 0 | 0 | 218.3682
2490307 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2764 35-09-K02764_97652470_97652470 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 11:44:57 | 12.03.2023 13:26:03 | 1.685 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7098
2490072 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 04:28:39 | 12.03.2023 06:42:32 | 2.2314 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 5.3093 | 1.9978 | 0 | 1.3079 | 64.3172 | 28.6881 | 354.3942 | 0 | 456.0146
2490562 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-36 45-77-L00036_C_56395801_56395801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 18:11:24 | 12.03.2023 18:46:36 | 0.58667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.4314 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0 | 0 | 10.5388
2490370 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-1 M06_2307647 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 13:36:15 | 12.03.2023 15:44:33 | 2.1386 | 8 | 2220 | 13 | 318 | 70 | 1000 | 7 | 7 | 8.9508 | 1713.1257 | 35.7294 | 190.0987 | 812.8282 | 2787.488 | 324.6556 | 192.5718 | 6065.4483
2490038 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_YUKARI KIRIKLAR M08_82965071 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 01:49:12 | 12.03.2023 01:58:10 | 0.14944 | 5 | 381 | 19 | 19 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0.35693 | 5.6339 | 3.9778 | 0.61506 | 0.81003 | 0.85477 | 0 | 0 | 12.2485
2490207 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_A_91017579_91017579 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:47:19 | 12.03.2023 12:00:32 | 2.2203 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.7355 | 0 | 4.0654 | 0 | 10.677 | 0 | 0 | 77.4779
2490393 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-124 35-26-M00124_956625227_956625227 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 13:56:25 | 12.03.2023 16:38:56 | 2.7086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89365
2490084 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-197 35-04-K00197_E_56366098_56366098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 05:50:08 | 12.03.2023 08:41:10 | 2.8506 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122.7545 | 0 | 0 | 0 | 0.86262 | 0 | 0 | 123.6171
2490293 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AYVALIK SİTESİ TR 35-30-M00329_42904840 _42904996 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 11:29:47 | 12.03.2023 14:48:17 | 3.3083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9503
2490144 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT TR-6 35-28-M00073_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110158 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 08:49:01 | 12.03.2023 10:38:00 | 1.8164 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3153 | 0 | 1.1774 | 0 | 18.8751 | 0 | 0 | 21.3678
2490433 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_D_56376247_56376247 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 15:12:32 | 12.03.2023 21:11:18 | 5.9794 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 94.9905 | 0 | 0.58213 | 0 | 27.8672 | 0 | 0 | 123.4399
2490439 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4385 35-03-K04385_910295839_910295839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 15:15:06 | 12.03.2023 16:54:48 | 1.6617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2301
2490190 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-22 KÖRFEZ 35-30-M00022_A_91374656_91374656 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:41:32 | 12.03.2023 13:20:05 | 3.6425 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5927 | 0 | 0 | 0 | 21.5239 | 0 | 0 | 36.1167
2490124 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_9654563_56372137_56372137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 08:35:34 | 12.03.2023 12:14:32 | 3.6494 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111.5076 | 0 | 0 | 0 | 1.1685 | 0 | 0 | 112.6761
2490479 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-12 (ESKİ TR-6) 35-13-L00006_95000591923_95000591923 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 16:28:45 | 12.03.2023 17:30:51 | 1.035 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5202
2490556 | 2 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 20:37:34 | 12.03.2023 22:20:17 | 1.7122 | 23 | 2668 | 15 | 402 | 54 | 444 | 5 | 1 | 22.3675 | 1079.5142 | 46.409 | 244.8499 | 341.6042 | 488.1243 | 231.5985 | 2.39 | 2456.8578
2490104 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53140207 M03_53140207 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 07:35:06 | 12.03.2023 07:35:36 | 0.0083333 | 0 | 442 | 0 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.37102 | 0 | 0.045581 | 0.0087994 | 0.087514 | 0 | 0 | 0.51291
2490522 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYOBA TR-15 45-72-M00418_956491425_956491425 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 17:28:14 | 12.03.2023 18:00:53 | 0.54417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20258
2490224 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-2 35-28-M00228_A_56357449_56357449 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 10:17:52 | 12.03.2023 12:00:09 | 1.7047 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35997 | 0 | 0.015152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37512
2490353 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KIYMIK TR-1 45-75-M00111_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087761 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 10:50:00 | 12.03.2023 23:20:06 | 12.5017 | 0 | 125 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 98.7386 | 0 | 22.6832 | 0 | 22.6113 | 0 | 0 | 144.0331
2490210 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-241 35-18-L00241_6497735_56368794_56368794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:57:59 | 12.03.2023 14:19:10 | 4.3531 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2427
2490416 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_956666214_956666214 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 14:46:16 | 12.03.2023 17:56:40 | 3.1733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057
2490310 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M10_2077010 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 11:59:24 | 12.03.2023 13:01:41 | 1.0381 | 0 | 2632 | 0 | 23 | 3 | 161 | 0 | 1 | 0 | 585.2354 | 0 | 10.8875 | 24.5562 | 180.8047 | 0 | 0.44704 | 801.9308
2490459 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2727 (M-2559 TR-2) 35-01-M02727_L L1_66269576 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 15:56:02 | 12.03.2023 17:52:55 | 1.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7991 | 0 | 5.1791 | 39.9782
2490396 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 14:06:56 | 12.03.2023 14:34:10 | 0.45389 | 1 | 1208 | 111 | 66 | 29 | 67 | 2 | 0 | 0.022344 | 73.6107 | 16.0917 | 3.3647 | 34.4766 | 11.4775 | 15.2025 | 0 | 154.2462
2490231 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2732 35-04-K02732_E_56394825_56394825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 11:12:54 | 12.03.2023 12:16:54 | 1.0667 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.9054 | 0 | 0 | 0 | 7.8221 | 0 | 0 | 63.7275
2490350 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BOZCAYAKA DM 35-15-M00399_OVAKENT M02_58047744 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 12:17:16 | 12.03.2023 19:34:25 | 7.2858 | 6 | 4689 | 167 | 1037 | 39 | 1103 | 6 | 1 | 37.2429 | 5632.4192 | 2709.6436 | 2516.1692 | 1576.6738 | 3789.1683 | 529.7408 | 5.459 | 16796.5168
2490426 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2779 35-02-K02779_K-3332 K02_2117306 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 16:42:35 | 12.03.2023 17:09:48 | 0.45361 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 89.675 | 0 | 0 | 0 | 8.1271 | 0 | 0 | 97.8021
2490081 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 05:40:40 | 12.03.2023 08:16:11 | 2.5919 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76.5699 | 0 | 0 | 0 | 5.0231 | 0 | 0 | 81.5931
2490582 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_956679472_956679472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 18:59:04 | 13.03.2023 02:14:35 | 7.2586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2085
2490290 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2139 35-07-M02139_99080366_99080366 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 11:11:23 | 12.03.2023 12:55:57 | 1.7428 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2259 | 0 | 0 | 0 | 0.30472 | 0 | 0 | 4.5307
2490141 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_TR-135 PAĞMAT ÖZEL M03_72203530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:00:59 | 12.03.2023 09:34:49 | 0.56389 | 0 | 0 | 22 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0056 | 4.8961 | 13.0917 | 0 | 52.8985 | 0 | 76.8919
2490436 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-487 35-17-M00487_DAĞITIM TRAFO M-487 M03_92559218 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 15:11:00 | 12.03.2023 17:42:39 | 2.5275 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 303.937 | 0 | 0 | 0 | 27.4892 | 0 | 0 | 331.4262
2490101 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01710_953216113_953216113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 07:12:09 | 12.03.2023 10:07:47 | 2.9272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24618
2490413 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 45-78-M00072_953258413_953258413 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 14:36:27 | 12.03.2023 15:18:10 | 0.69528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79883
2492138 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-378 35-30-M00378_95000457607_95000457607 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 09:47:58 | 15.03.2023 12:11:43 | 2.3958 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5372 | 0 | 0 | 0 | 2.507 | 0 | 0 | 5.0442
2492616 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-55 YENİ TEZCANLAR M02_2315727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 23:56:18 | 16.03.2023 02:54:45 | 2.9742 | 0 | 3618 | 0 | 29 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2499.9576 | 0 | 19.0142 | 0 | 363.1531 | 0 | 0 | 2882.1249
2492516 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-2/20 M13_2115905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 19:03:24 | 15.03.2023 20:10:35 | 1.1197 | 1 | 666 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.13971 | 221.8841 | 0 | 0 | 1.6791 | 47.8654 | 0 | 0 | 271.5683
2492095 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ÖRNEKKÖY M04_66674753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 09:08:06 | 15.03.2023 09:08:35 | 0.0080556 | 0 | 597 | 16 | 73 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.66233 | 0.05947 | 0.16257 | 0 | 0.19633 | 0 | 0 | 1.0807
2492462 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-90 35-17-M00090_DAĞITIM TRAFO TR-90(M-90) M03_66211006 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 17:28:01 | 16.03.2023 00:29:08 | 7.0186 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 797.1507 | 0 | 0 | 0 | 180.5898 | 0 | 0 | 977.7405
2492416 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 16:07:45 | 15.03.2023 17:11:52 | 1.0686 | 7 | 1466 | 26 | 16 | 54 | 125 | 7 | 0 | 7.0109 | 398.1174 | 105.0188 | 5.0078 | 1212.3781 | 193.83 | 936.9047 | 0 | 2858.2678
2492170 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-26-M00019_956619182_956619182 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2023 10:34:15 | 15.03.2023 12:20:47 | 1.7756 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2265 | 0 | 0 | 0 | 3.5969 | 0 | 0 | 7.8234
2492107 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_TR-3 TR-6 TR-8 TR-9 M04_73403316 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 09:14:25 | 15.03.2023 15:52:24 | 6.6331 | 0 | 855 | 1 | 10 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1202.4665 | 0 | 12.4856 | 0 | 472.1857 | 0 | 0 | 1687.1378
2492502 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-418 35-03-K00418_D_56378131_56378131 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 18:19:37 | 15.03.2023 20:58:10 | 2.6425 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 95.7462 | 0 | 0 | 0 | 22.7329 | 0 | 0 | 118.4791
2492207 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞDERE TR-1 45-72-M00256_956520701_956520701 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 11:11:28 | 15.03.2023 13:07:30 | 1.9339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039451
2492519 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | DM-2/TR-16 35-16-M00835__79530035_79530035 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 19:05:06 | 15.03.2023 19:35:50 | 0.51222 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2692
2492396 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_950446493_950446493 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2023 15:30:44 | 15.03.2023 17:49:43 | 2.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1938 | 0 | 0 | 21.1938
2492562 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/11 45-72-L00011_A_56385786_56385786 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 21:04:51 | 15.03.2023 22:10:27 | 1.0933 | 0 | 130 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.5188 | 0 | 1.3092 | 0 | 2.5375 | 0 | 0 | 33.3655
2492588 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 23:13:58 | 16.03.2023 00:12:30 | 0.97556 | 10 | 868 | 70 | 41 | 22 | 56 | 0 | 1 | 1.2563 | 100.1804 | 51.3039 | 6.2017 | 54.3381 | 18.7307 | 0 | 0.098137 | 232.1092
2492190 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-2 45-83-M00139_B_56385991_56385991 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 10:53:12 | 15.03.2023 11:45:18 | 0.86833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6904 | 0 | 1.825 | 10.5154
2492379 | 2 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_BOYALI M03_2324688 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 17:53:35 | 15.03.2023 18:16:48 | 0.38694 | 0 | 479 | 3 | 19 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14.4564 | 0.25108 | 0.47029 | 2.0267 | 4.5002 | 0 | 0 | 21.7047
2492505 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 35-30-L00032_955333160_955333160 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 18:32:33 | 15.03.2023 21:48:03 | 3.2583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25042
2492290 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HASAN ÖZER SULAMA TR 45-71-M01012_A_91141590_91141590 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 13:18:35 | 15.03.2023 21:18:37 | 8.0006 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69112 | 0 | 4.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2208
2492296 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-195 35-03-K00195_M M1_5911026 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 13:32:41 | 15.03.2023 14:46:34 | 1.2314 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5055 | 0 | 0 | 0 | 13.7382 | 0 | 0 | 20.2436
2492167 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-18 35-28-M00171_6859787 TR18-A5b_5899044 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 10:27:40 | 15.03.2023 10:46:40 | 0.31667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5336 | 0 | 0 | 0 | 2.9483 | 0 | 0 | 4.4818
2492067 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-9/12-A 45-71-M01919_B_91387105_91387105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 07:55:19 | 15.03.2023 09:39:08 | 1.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5167 | 0 | 0 | 22.5167
2492542 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-12 35-15-L00634_950386624_950386624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 20:24:16 | 15.03.2023 21:49:20 | 1.4178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0629
2492373 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4/12 45-71-M00214_953243000_953243000 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 14:56:35 | 15.03.2023 17:49:09 | 2.8761 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7077 | 0 | 0 | 0 | 4.9274 | 0 | 0 | 7.6351
2492585 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-6 45-71-M01473__91408622_91408622 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 22:59:21 | 16.03.2023 02:37:15 | 3.6317 | 0 | 149 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 95.7622 | 0 | 6.0851 | 0 | 62.8113 | 0 | 0 | 164.6586
2492522 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2450 35-01-K02450_B_56375254_56375254 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 19:11:38 | 15.03.2023 20:56:15 | 1.7436 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 163.3296 | 0 | 0 | 0 | 20.8719 | 0 | 0 | 184.2015
2492130 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107098 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 09:37:58 | 15.03.2023 15:52:38 | 6.2444 | 1 | 372 | 146 | 55 | 13 | 36 | 0 | 0 | 1.4641 | 285.9869 | 638.755 | 81.1385 | 58.2988 | 146.4744 | 0 | 0 | 1212.1177
2492379 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53136553 M03_53136553 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 15:09:08 | 15.03.2023 17:53:35 | 2.7408 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.8485 | 0 | 0.57995 | 0 | 14.9187 | 0 | 0 | 32.3471
2492362 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_48103956_56384425_56384425 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 14:33:00 | 15.03.2023 19:03:38 | 4.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9784 | 0 | 11.9275 | 31.9059
2492385 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950459368_950459368 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 15:13:37 | 15.03.2023 18:39:26 | 3.4303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56657
2492508 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M02_46998946 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 18:16:25 | 15.03.2023 20:48:35 | 2.5361 | 9 | 878 | 9 | 93 | 20 | 117 | 1 | 0 | 3114.7121 | 1217.8095 | 1618.9249 | 50.1976 | 135.9912 | 239.3003 | 205.6941 | 0 | 6582.6298
2492485 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/TR-26 (TR-94) 35-26-M00094__56360960_56360960 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 18:00:51 | 15.03.2023 19:06:04 | 1.0869 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.1417 | 0 | 0.53041 | 0 | 1.7132 | 0 | 0 | 20.3852
2492159 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1896 35-09-M01896_35-09-M01896_42782897 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 10:11:42 | 15.03.2023 12:00:26 | 1.8122 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 313.1179 | 0 | 0 | 0 | 393.34 | 0 | 0 | 706.4579
2492113 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_72056406 M29_72056406 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 09:25:46 | 15.03.2023 10:40:40 | 1.2483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8616
2492090 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_11182072_56364758_56364758 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 09:02:30 | 15.03.2023 16:27:16 | 7.4128 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 397.3638 | 0 | 0 | 0 | 91.6247 | 0 | 0 | 488.9886
2492070 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-17-M00021_950302888_950302888 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 08:07:31 | 15.03.2023 09:03:32 | 0.93361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8895 | 0 | 0 | 0 | 0.93818 | 0 | 0 | 2.8277
2492568 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953243037_953243037 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 21:33:34 | 16.03.2023 00:42:25 | 3.1475 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7845 | 0 | 0 | 0 | 3.7534 | 0 | 0 | 9.538
2492096 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_A_91033030_91033030 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 09:07:50 | 15.03.2023 12:20:30 | 3.2111 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.2468 | 0 | 3.0653 | 0 | 38.2812 | 0 | 0 | 76.5933
2492382 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1117 35-01-M01117_912878563_912878563 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 15:15:02 | 15.03.2023 22:02:43 | 6.7947 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2901
2492133 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALKAN KÖYÜ TR-1 45-73-M00204_45-73-M00204_2352241 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 09:40:45 | 15.03.2023 10:42:18 | 1.0258 | 0 | 135 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1033 | 0 | 1.078 | 0 | 4.9181 | 0 | 0 | 29.0994
2492388 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_35-15-M00321_2365569 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 15:23:36 | 15.03.2023 16:23:26 | 0.99722 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9075 | 0 | 4.3281 | 0 | 0 | 19.2357
2492242 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-2 45-83-L00352_B_56399732_56399732 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 12:13:15 | 15.03.2023 12:41:43 | 0.47444 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6408 | 0 | 0.049008 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 14.7539
2492365 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_7044416_56368757_56368757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 14:43:28 | 15.03.2023 18:06:30 | 3.3839 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 101.7893 | 0 | 0 | 0 | 51.0473 | 0 | 0 | 152.8366
2492342 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_35-29-M00339_2370919 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2023 14:02:34 | 15.03.2023 17:12:29 | 3.1653 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5816 | 0 | 6.9038 | 0 | 0 | 47.4854
2492156 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HACIHALİLLER SULAMA TR-1 45-71-M01801_45-71-M01801_2372216 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 10:09:44 | 15.03.2023 12:49:29 | 2.6625 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9238
2492050 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2414 35-01-K02414_35-01-K02414_2350130 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 00:07:47 | 15.03.2023 01:22:36 | 1.2469 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 41.1253 | 0 | 0 | 0 | 51.8851 | 0 | 0 | 93.0105
2492110 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2091661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 09:16:17 | 15.03.2023 09:46:57 | 0.51111 | 0 | 176 | 0 | 0 | 7 | 22 | 4 | 0 | 0 | 10.4242 | 0 | 0 | 53.6564 | 14.0507 | 23.6695 | 0 | 101.8009
2492448 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_MİMARSİNAN M10_2308848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 17:12:33 | 15.03.2023 17:16:55 | 0.072778 | 0 | 200 | 0 | 0 | 7 | 635 | 0 | 6 | 0 | 5.7344 | 0 | 0 | 40.3383 | 50.9357 | 0 | 10.52 | 107.5284
2492116 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_UZUNADA M03_76784627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 09:26:48 | 15.03.2023 09:48:05 | 0.35472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.9713 | 0 | 0 | 0 | 296.9713
2492093 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247570 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 08:56:36 | 15.03.2023 13:02:47 | 4.1031 | 8 | 3254 | 489 | 401 | 53 | 342 | 3 | 0 | 13.2275 | 1624.5268 | 593.4478 | 172.6442 | 1265.8112 | 771.192 | 992.2388 | 0 | 5433.0883
2492634 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2634 35-01-M02634_M-1369 M03_65427065 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 23:44:15 | 16.03.2023 03:36:55 | 3.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0085 | 0 | 0 | 0 | 24.0085
2492073 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 08:14:05 | 15.03.2023 10:22:44 | 2.1442 | 10 | 20 | 200 | 166 | 44 | 20 | 0 | 0 | 4.7857 | 15.4665 | 187.0155 | 102.0718 | 76.7761 | 31.0855 | 0 | 0 | 417.2011
2492236 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA TARIMSAL SULAMA-1 M06_72188715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 12:02:05 | 15.03.2023 14:31:04 | 2.4831 | 0 | 0 | 18 | 44 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.2395 | 30.9882 | 11.7124 | 27.1252 | 24.9112 | 0 | 162.9764
2492136 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BAHÇELİ KÖK-5 35-30-M00232_TR-1 -2 -3 M01_72078255 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 09:47:34 | 15.03.2023 11:46:08 | 1.9761 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3996 | 12.8283 | 31.8883 | 4.8238 | 0 | 0 | 50.9399
2492428 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/7 45-72-L00007_956496199_956496199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 16:30:56 | 15.03.2023 17:37:02 | 1.1017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42953
2492577 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 22:13:58 | 15.03.2023 22:39:18 | 0.42222 | 4 | 183 | 12 | 0 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0.57886 | 8.5851 | 9.8267 | 0 | 65.1921 | 1.821 | 0.87437 | 0 | 86.8781
2492414 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ADALET-2 M08_2310720 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 16:07:00 | 15.03.2023 17:19:25 | 1.2069 | 2 | 1411 | 15 | 21 | 25 | 76 | 1 | 0 | 1.052 | 301.4337 | 29.0986 | 5.6506 | 2071.1078 | 62.7349 | 4.7046 | 0 | 2475.7822
2492099 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2861 35-03-K02861_35-03-K02861_41924215 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 09:10:06 | 15.03.2023 17:06:33 | 7.9408 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1338.7445 | 0 | 0 | 0 | 748.3173 | 0 | 0 | 2087.0617
2492145 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2320971 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 09:56:43 | 15.03.2023 13:31:00 | 3.5714 | 0 | 919 | 11 | 27 | 3 | 108 | 0 | 1 | 0 | 1051.6332 | 7.3776 | 25.8382 | 64.634 | 335.915 | 0 | 61.8428 | 1547.2408
2492268 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_KİRAZ-2 M09_2121810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 12:19:45 | 15.03.2023 13:28:32 | 1.1464 | 0 | 7131 | 4 | 1131 | 29 | 1744 | 6 | 1 | 0 | 1748.9322 | 1.1476 | 365.0893 | 346.3702 | 2121.2555 | 543.7353 | 4.0448 | 5130.575
2492205 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KARAHALİLLİ TR-4 35-20-L00372_35-20-L00372_2371657 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 11:16:45 | 15.03.2023 13:37:41 | 2.3489 | 0 | 33 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1375 | 0 | 36.5369 | 0 | 21.0574 | 0 | 0 | 74.7319
2492354 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139500 M04_53139500 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 14:29:31 | 15.03.2023 15:07:06 | 0.62639 | 0 | 279 | 1 | 9 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.0786 | 0.59046 | 0.24853 | 0 | 5.833 | 0 | 0 | 36.7507
2492059 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1990 35-04-K01990_C C1B_5835454 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 02:09:23 | 15.03.2023 03:21:26 | 1.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3733 | 0 | 0 | 25.3733
2492494 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_D_56355849_56355849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 18:03:44 | 15.03.2023 19:10:19 | 1.1097 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8627
2492119 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1542 35-01-M01542_M_60984697_60984697 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 09:36:13 | 15.03.2023 12:27:18 | 2.8514 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 111.2592 | 0 | 0 | 0 | 71.222 | 0 | 0 | 182.4812
2492537 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KİLLİK TR-2 KÖK 45-73-M00343_SALAMURA FABRİKASI ÇIKIŞ M03_2056939 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 20:12:15 | 15.03.2023 21:02:38 | 0.83972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47435 | 0 | 0 | 0 | 0.47435
2492125 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1262 35-02-M01262_A_56365897_56365897 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 09:33:52 | 15.03.2023 10:22:48 | 0.81556 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.45416 | 0 | 0 | 0 | 73.3949 | 0 | 0 | 73.849
2492102 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AHMETTEPE MAH.TR-1 45-73-M00535_45-73-M00535_2352952 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 09:16:05 | 15.03.2023 13:38:14 | 4.3692 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4363 | 0 | 4.0591 | 0 | 8.8272 | 0 | 0 | 23.3226
2492248 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_HatBaşıAyırıcı_53136813 M06_53136813 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 12:15:46 | 15.03.2023 13:50:05 | 1.5719 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.15273 | 0 | 21.8601 | 0 | 4.5345 | 0 | 0 | 26.5474
2492271 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80-A 45-72-M00119_956505976_956505976 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 12:50:02 | 15.03.2023 13:20:23 | 0.50583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088708
2492062 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKALLAR TR-1 35-22-M00854_965917729_965917729 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 02:28:16 | 15.03.2023 03:08:08 | 0.66444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18413
2492202 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 11:02:25 | 15.03.2023 11:55:49 | 0.89 | 3 | 395 | 127 | 110 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0.53929 | 60.1345 | 117.9056 | 55.3285 | 31.2915 | 13.2115 | 255.5557 | 0 | 533.9666
2492348 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-4/12 (KÖK-16) 35-28-M00016_EMİRALEM M01_66837105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 14:22:19 | 15.03.2023 15:09:36 | 0.78806 | 3 | 4531 | 9 | 464 | 46 | 541 | 6 | 2 | 1.3644 | 971.1845 | 79.7162 | 51.527 | 329.21 | 408.4682 | 723.169 | 6.1253 | 2570.7645
2494096 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1003 35-03-M01003_35-03-M01003_41930545 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:06:43 | 18.03.2023 11:16:24 | 2.1614 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 527.2019 | 0 | 0 | 0 | 54.7426 | 0 | 0 | 581.9444
2494097 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216606 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:10:23 | 18.03.2023 15:37:20 | 6.4492 | 0 | 1053 | 9 | 54 | 6 | 127 | 2 | 0 | 0 | 842.3136 | 680.5387 | 74.8792 | 131.332 | 533.1604 | 1182.2409 | 0 | 3444.4648
2494098 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-436 35-18-L00436_35-18-L00436_2372310 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:12:32 | 18.03.2023 15:27:30 | 6.2494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26502
2494099 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-7/16 35-28-L00089_B A01_5855620 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:12:52 | 18.03.2023 15:54:53 | 6.7003 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.146 | 0 | 0 | 0 | 29.9727 | 0 | 0 | 54.1187
2494100 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-55 45-73-M00055_945685759_945685759 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 09:10:23 | 18.03.2023 09:49:51 | 0.65778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090194
2494101 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:01:43 | 18.03.2023 11:34:32 | 2.5469 | 3 | 204 | 19 | 244 | 16 | 77 | 3 | 0 | 87.0626 | 298.6523 | 15.2383 | 198.2362 | 290.7971 | 276.908 | 975.6244 | 0 | 2142.519
2494103 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-84 35-16-L00084_B_91035777_91035777 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 09:16:32 | 18.03.2023 09:57:18 | 0.67944 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1835 | 0 | 0 | 0 | 1.8055 | 0 | 0 | 8.9889
2494104 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-16-L00055_966737354_966737354 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 09:14:12 | 18.03.2023 10:52:28 | 1.6378 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3832 | 0 | 0 | 0 | 2.4777 | 0 | 0 | 5.8609
2494105 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-2/3 ÖĞRETMEN EVİ KABİN 35-20-L00011_35-20-L00011_92866208 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:07:52 | 18.03.2023 10:56:00 | 1.8022 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 182.4064 | 0 | 0 | 0 | 95.0149 | 0 | 0 | 277.4213
2494106 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_AYYILDIZ M04_2334667 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 09:17:01 | 18.03.2023 10:20:14 | 1.0536 | 0 | 129 | 8 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16.5217 | 7.2381 | 13.6538 | 0 | 30.7046 | 0 | 2.1741 | 70.2922
2494107 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_B b1_42106683 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2023 09:08:26 | 18.03.2023 15:17:39 | 6.1536 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.8922 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 0 | 0 | 38.8092
2494108 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-3 TEKEL 35-18-L00003_8634475 h1b_5946038 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:21:31 | 18.03.2023 15:22:22 | 6.0142 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 194.8434 | 0 | 0 | 0 | 584.7347 | 0 | 0 | 779.578
2494109 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256965 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:21:52 | 18.03.2023 15:57:01 | 6.5858 | 1 | 601 | 3 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 1.6601 | 431.8978 | 15.6632 | 10.3819 | 86.169 | 171.1504 | 0 | 0 | 716.9225
2494110 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256967 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:23:27 | 18.03.2023 15:58:41 | 6.5872 | 0 | 1157 | 4 | 2 | 10 | 84 | 0 | 0 | 0 | 819.3972 | 19.1267 | 0.0075742 | 182.8756 | 129.2337 | 0 | 0 | 1150.6408
2494111 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-2/6 35-20-L00035_35-20-L00035_92864028 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:25:08 | 18.03.2023 12:38:00 | 3.2144 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.9251 | 0 | 0 | 0 | 69.0529 | 0 | 0 | 105.978
2494112 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-254 35-04-K00254_D_56372579_56372579 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:19:58 | 18.03.2023 14:25:29 | 5.0919 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 331.7342 | 0 | 0 | 0 | 28.5405 | 0 | 0 | 360.2747
2494115 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1722 35-01-K01722_D_56378356_56378356 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:27:58 | 18.03.2023 11:17:50 | 1.8311 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.9464 | 0 | 0 | 0 | 5.8702 | 0 | 0 | 121.8167
2494120 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-3 45-84-L00020__81980366_81980366 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2023 09:34:30 | 18.03.2023 12:14:25 | 2.6653 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.7445 | 0 | 2.3767 | 0 | 9.3867 | 0 | 0 | 32.5079
2494124 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-5 35-26-M00005_TR-4/TR-5-1 M04_72401110 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:20:22 | 18.03.2023 10:29:22 | 1.15 | 0 | 266 | 0 | 6 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 90.363 | 0 | 1.4245 | 209.9834 | 121.0143 | 0 | 0 | 422.7852
2494125 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-31 35-25-M00031__81571174_81571174 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 09:34:04 | 18.03.2023 10:48:49 | 1.2458 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.876 | 0 | 0.066232 | 0 | 0.033464 | 0 | 0 | 3.9757
2494126 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-1/3 MEZARLIK KABİN 35-20-L00003_35-20-L00003_92864353 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:33:13 | 18.03.2023 12:19:00 | 2.7631 | 0 | 148 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 96.5295 | 0 | 2.8734 | 0 | 116.0122 | 0 | 0 | 215.4151
2494127 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HACIÖMERLİ YUKARI TR 35-17-M00445_A_91436087_91436087 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 09:37:49 | 18.03.2023 12:42:46 | 3.0825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18805 | 0 | 0 | 0 | 5.3471 | 0 | 0 | 5.5352
2494128 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_HatBaşıAyırıcı_77952730 M04_77952730 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 09:39:13 | 18.03.2023 11:44:59 | 2.0961 | 0 | 560 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 118.0973 | 0 | 0 | 15.966 | 27.9105 | 0 | 0 | 161.9738
2494129 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_AYRANCILAR M03_2335684 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:28:42 | 18.03.2023 12:24:05 | 2.9231 | 0 | 835 | 1 | 1 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 670.4975 | 1.6672 | 0.23179 | 100.0739 | 242.9193 | 0 | 0 | 1015.3897
2494133 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3183 35-02-K03183_E_56372682_56372682 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:21:16 | 18.03.2023 14:48:21 | 5.4514 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.2593 | 0 | 0 | 0 | 51.7417 | 0 | 0 | 144.0011
2494134 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:44:29 | 18.03.2023 17:11:43 | 7.4539 | 2 | 1406 | 29 | 83 | 13 | 110 | 1 | 0 | 2.4355 | 1549.8994 | 219.7149 | 74.2328 | 269.5772 | 389.1479 | 10.2435 | 0 | 2515.2512
2494137 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 09:50:42 | 18.03.2023 09:51:22 | 0.011111 | 0 | 442 | 31 | 61 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.96802 | 0.1366 | 0.15192 | 0.040438 | 0.29382 | 0 | 0 | 1.5908
2494138 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2629 35-02-K02629_35-02-K02629_2352590 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 08:57:54 | 18.03.2023 11:08:36 | 2.1783 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 335.2068 | 0 | 0 | 0 | 44.1582 | 0 | 0 | 379.3649
2494140 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-3 45-82-M00053_C_56387961_56387961 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:52:40 | 18.03.2023 12:52:40 | 3 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.6053 | 0 | 0 | 0 | 5.1886 | 0 | 0 | 93.7939
2494141 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-446 35-01-K00446_911458980_911458980 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 09:53:53 | 18.03.2023 11:26:06 | 1.5369 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6119
2494142 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1843 35-03-K01843_TRAFO K03_42296681 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:56:34 | 18.03.2023 12:28:26 | 2.5311 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 366.7498 | 0 | 0 | 0 | 6.4931 | 0 | 0 | 373.2428
2494144 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_C_56357559_56357559 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:56:40 | 18.03.2023 15:41:17 | 5.7436 | 0 | 43 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.5856 | 0 | 1.6505 | 0 | 0.13634 | 0 | 0 | 50.3725
2494145 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1308 35-09-M01308_C_56369561_56369561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 09:31:24 | 18.03.2023 10:44:59 | 1.2264 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.4776 | 0 | 0 | 0 | 3.0651 | 0 | 0 | 61.5427
2494146 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/04(CEMİYET KARŞISI) 45-71-M00057_45-71-M00057_72051497 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:57:40 | 18.03.2023 14:53:56 | 4.9378 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 804.7853 | 0 | 0 | 0 | 365.3324 | 0 | 0 | 1170.1177
2494148 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1555 35-04-K01555_D D1B_5824686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 09:59:26 | 18.03.2023 11:46:13 | 1.7797 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.1982 | 0 | 0 | 0 | 77.0859 | 0 | 0 | 81.2841
2494152 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇUBURUN TR-9 35-26-M00122_956613149_956613149 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 10:01:01 | 18.03.2023 10:51:50 | 0.84694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5823 | 0 | 0 | 1.5823
2494153 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096291 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 10:01:14 | 18.03.2023 15:48:58 | 5.7956 | 7 | 1129 | 197 | 85 | 40 | 97 | 1 | 0 | 12.333 | 1055.6962 | 1943.3005 | 187.7483 | 594.386 | 335.736 | 40.9734 | 0 | 4170.1734
2494154 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147_L-158 ONTUR(34.5) M02_66031085 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 10:00:52 | 18.03.2023 16:49:20 | 6.8078 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 579.3864 | 0 | 0 | 0 | 102.4553 | 0 | 0 | 681.8417
2494155 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1134 35-02-K01134_TRAFO K01_2121869 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 10:02:03 | 18.03.2023 17:08:22 | 7.1053 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 897.6658 | 0 | 0 | 0 | 237.8546 | 0 | 0 | 1135.5203
2494158 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-36 35-14-L00036_A_91304419_91304419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 10:06:11 | 18.03.2023 17:26:42 | 7.3419 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 203.7932 | 0 | 0.9183 | 0 | 54.0165 | 0 | 0 | 258.728
2494160 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_BORLU TR-3 M06_72227763 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 10:04:42 | 18.03.2023 15:22:03 | 5.2892 | 0 | 410 | 0 | 18 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 327.4516 | 0 | 9.8461 | 2.3463 | 398.2259 | 0 | 0 | 737.8699
2494164 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3887 35-02-K03887_35-02-K03887_2355380 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 10:14:04 | 18.03.2023 10:49:39 | 0.59306 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 86.5114 | 0 | 0 | 0 | 10.5529 | 0 | 0 | 97.0643
2494165 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇOBANİSA ŞİRİN MAHALLE 45-71-M00622_A_91075713_91075713 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 10:12:23 | 18.03.2023 13:09:03 | 2.9444 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1869 | 0 | 1.592 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 15.8125
2494168 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-3038(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03038_B_56381089_56381089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 09:55:55 | 18.03.2023 11:25:04 | 1.4858 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.0855 | 0 | 0 | 0 | 2.6006 | 0 | 0 | 69.686
2494170 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERİKLİ KÖYÜ TR-1 35-32-L00029_946416193_946416193 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 10:17:38 | 18.03.2023 12:09:14 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32401
2494171 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-2166Ö M01_45385755 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 10:23:50 | 18.03.2023 11:19:23 | 0.92583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7079 | 0 | 0 | 0 | 36.7079
2494172 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505_A_91437529_91437529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 10:20:17 | 18.03.2023 12:03:29 | 1.72 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4147 | 0 | 11.7287 | 0 | 3.3355 | 0 | 0 | 18.4788
2494173 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DERBENT TR-3 45-83-L00323_955160170_955160170 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 10:24:03 | 18.03.2023 12:45:09 | 2.3517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18588
2494175 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-427 35-18-L00427_L-430 L04_72112019 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 10:08:22 | 18.03.2023 11:51:00 | 1.7106 | 0 | 1466 | 2 | 61 | 2 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1508.6405 | 70.4286 | 103.7132 | 166.5717 | 894.8193 | 0 | 0 | 2744.1733
2494177 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-362 35-09-M00362_95002390510_95002390510 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 09:42:54 | 18.03.2023 12:42:06 | 2.9867 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1359
2494180 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_D_91416856_91416856 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 10:32:40 | 18.03.2023 16:40:09 | 6.1247 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 156.6621 | 0 | 0 | 0 | 43.0661 | 0 | 0 | 199.7282
2494181 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SARIYER MAH. TR-1 45-73-M00532_45-73-M00532_2351889 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 10:27:53 | 18.03.2023 11:05:56 | 0.63417 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2394 | 0 | 1.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3289
2494182 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_B_91207360_91207360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 10:32:22 | 18.03.2023 11:58:52 | 1.4417 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58411 | 0 | 0.20441 | 0 | 8.3306 | 0 | 0 | 9.1191
2494183 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER TR-3 35-20-L00142_955196288_955196288 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 10:24:40 | 18.03.2023 12:04:05 | 1.6569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74869
2494184 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-448 35-03-M00448_B_56362553_56362553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 10:31:47 | 18.03.2023 14:00:29 | 3.4783 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 43.0857 | 0 | 0 | 0 | 272.1113 | 0 | 431.5419 | 746.7389
2494186 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_PİYADELER M01_66674818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 09:47:13 | 18.03.2023 12:45:45 | 2.9756 | 0 | 731 | 0 | 92 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 362.8147 | 0 | 53.6402 | 0 | 138.6649 | 0 | 0 | 555.1198
2494188 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-32 45-75-M00032_C_56389898_56389898 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 10:12:05 | 18.03.2023 13:46:06 | 3.5669 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.6251 | 0 | 0 | 0 | 7.0706 | 0 | 0 | 68.6958
2494189 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-20 45-73-M00147_KAVAKLIDERE TR-19 M01_95351005 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 10:40:25 | 18.03.2023 13:25:20 | 2.7486 | 0 | 119 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.303 | 0 | 1.4688 | 0 | 16.7698 | 0 | 0 | 83.5416
2494191 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-231 35-01-K00231_35-01-K00231_2347738 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 10:42:28 | 18.03.2023 16:25:13 | 5.7125 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 268.2756 | 0 | 0 | 0 | 58.6878 | 0 | 39.7544 | 366.7178
2494125 | 2 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-31 35-25-M00031_35-25-M00031_72083059 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 10:48:49 | 18.03.2023 11:22:54 | 0.56806 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5765 | 0 | 0.029982 | 0 | 1.0059 | 0 | 0 | 9.6123
2494193 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-236 35-18-L00236_950441346_950441346 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 10:48:52 | 18.03.2023 13:27:07 | 2.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44221
2494194 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_ M01_72236818 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 10:50:17 | 18.03.2023 12:27:12 | 1.6153 | 0 | 377 | 8 | 18 | 4 | 93 | 7 | 1 | 0 | 158.1288 | 3.1261 | 6.9555 | 106.8175 | 89.5023 | 682.2954 | 1.9685 | 1048.7941
2494195 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAYTAN TR-2 45-78-M00313_953285206_953285206 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 10:51:14 | 18.03.2023 12:08:29 | 1.2875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48737
2494197 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2922 35-04-M02922_950180328_950180328 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 10:56:34 | 18.03.2023 12:36:26 | 1.6644 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4641
2494202 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-4 35-23-M00073_B_56363688_56363688 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 11:05:31 | 18.03.2023 11:38:43 | 0.55333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.84647 | 0 | 0 | 0 | 5.3343 | 0 | 0 | 6.1808
2494203 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-20/A 45-81-M00255_945633355_945633355 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 11:03:27 | 18.03.2023 11:35:54 | 0.54083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.099231 | 0 | 0 | 0 | 0.15842 | 0 | 0 | 0.25765
2494204 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | UZUNALAN TR-1 45-72-M00212_A_56407681_56407681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 11:13:59 | 18.03.2023 12:13:38 | 0.99417 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12517 | 0 | 0.0054852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13065
2494209 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956665218_956665218 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 11:29:08 | 18.03.2023 14:01:47 | 2.5442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26036
2494211 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-843 35-03-K00843_941925835_941925835 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 11:38:04 | 18.03.2023 14:51:47 | 3.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4296 | 0 | 0 | 1.4296
2494214 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950453217_950453217 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 11:40:50 | 18.03.2023 15:02:45 | 3.3653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063384
2494216 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1521 35-01-K01521_911298328_911298328 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 11:43:00 | 18.03.2023 13:52:46 | 2.1628 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9815
2497815 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-2752 35-03-K02752_TRAFO-1 K04_41946939 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 08:57:44 | 24.03.2023 15:14:22 | 6.2772 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1011.0995 | 0 | 0 | 0 | 38.8076 | 0 | 0 | 1049.9071
2497816 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/14 (MURADİYE CAMİİ) 45-71-M00075_45-71-M00075_66476107 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:08:41 | 24.03.2023 10:29:25 | 1.3456 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 360.6367 | 0 | 0 | 0 | 97.6812 | 0 | 0 | 458.3179
2497819 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3074 35-04-K03074_F_56359223_56359223 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:10:58 | 24.03.2023 12:12:36 | 3.0272 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 99.5774 | 0 | 0 | 0 | 72.5576 | 0 | 0 | 172.135
2497820 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-76 45-78-L00076_DAĞITIM TRAFOSU TR-76 L04_2104161 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:16:02 | 24.03.2023 15:28:29 | 6.2075 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 79 | 0 | 4 | 0 | 10.3338 | 0 | 3.6728 | 0 | 471.8658 | 0 | 258.8003 | 744.6727
2497821 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAYBAŞI DM-1/5 35-26-M01194_35-26-M01194_2367739 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 09:01:17 | 24.03.2023 09:45:35 | 0.73833 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.1526 | 0 | 0.0472 | 0 | 8.8485 | 0 | 0 | 61.0483
2497828 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DAĞHACIYUSUF TR-5 45-73-M00527_45-73-M00527_2353258 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:05:37 | 24.03.2023 13:22:09 | 4.2756 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.274 | 0 | 2.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8611
2497829 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BUKET SİTESİ TR-3 35-30-L00134_35-30-L00134_72090905 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:18:46 | 24.03.2023 09:49:42 | 0.51556 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 1.4645 | 0 | 0 | 3.1889
2497831 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2052153 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 08:52:08 | 24.03.2023 14:37:52 | 5.7622 | 21 | 111 | 4 | 35 | 4 | 19 | 0 | 0 | 716.3835 | 1304.5721 | 7.8191 | 120.3001 | 160.3836 | 257.8403 | 0 | 0 | 2567.2987
2497833 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-2 35-23-L00002_DAĞITIM TRAFO FOÇA TR-2 L04_2080985 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:18:44 | 24.03.2023 09:45:57 | 0.45361 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.166 | 0 | 0 | 0 | 1.6308 | 0 | 0 | 34.7968
2497835 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2880 35-03-K02880_35-03-K02880_41922403 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:19:57 | 24.03.2023 12:35:32 | 3.2597 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 301.5981 | 0 | 0 | 0 | 125.6278 | 0 | 0 | 427.2259
2497839 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258020 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:18:15 | 24.03.2023 12:05:49 | 2.7928 | 3 | 578 | 99 | 29 | 9 | 67 | 0 | 0 | 3.3273 | 318.6896 | 157.2984 | 15.6973 | 124.7004 | 139.8261 | 0 | 0 | 759.539
2497841 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-4282 35-09-K04282_35-09-K04282_47536522 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:25:05 | 24.03.2023 09:43:38 | 0.30917 | 0 | 348 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.9877 | 0 | 0 | 0 | 30.9875 | 0 | 0 | 60.9752
2497842 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:17:35 | 24.03.2023 18:11:00 | 8.8903 | 2 | 985 | 1 | 32 | 5 | 74 | 0 | 0 | 246.1929 | 1724.4293 | 0.90699 | 70.9984 | 71.1616 | 965.5862 | 0 | 0 | 3079.2754
2497845 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_35-20-M00005_66530864 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 09:29:27 | 24.03.2023 12:02:00 | 2.5425 | 0 | 325 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 298.1761 | 0 | 6.6784 | 0 | 168.928 | 0 | 0 | 473.7825
2497847 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-225 35-07-K00225_35-07-K00225_48245461 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 09:30:58 | 24.03.2023 15:55:18 | 6.4056 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 293.759 | 0 | 0 | 0 | 745.3248 | 0 | 0 | 1039.0839
2497849 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3720 35-02-K03720_35-02-K03720_2372030 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:30:22 | 24.03.2023 10:10:24 | 0.66722 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 114.0546 | 0 | 0 | 0 | 301.468 | 0 | 0 | 415.5226
2497853 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3320 35-09-K03320_97736242_97736242 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2023 09:36:04 | 24.03.2023 12:38:25 | 3.0392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2109
2497855 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KURŞAK TR-3 35-29-L00732_35-29-L00732_41966158 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 09:38:17 | 24.03.2023 10:15:50 | 0.62583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21129 | 0 | 1.9039 | 0 | 0 | 2.1152
2497858 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AHMETTEPE MAH.TR-1 45-73-M00535_45-73-M00535_2352952 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:35:09 | 24.03.2023 13:45:07 | 4.1661 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3748 | 0 | 3.7147 | 0 | 8.732 | 0 | 0 | 22.8215
2497861 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1247 35-01-M01247_912418510_912418510 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 09:40:04 | 24.03.2023 10:57:48 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4383 | 0 | 0 | 14.4383
2497863 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | DEREKÖY TR-1 35-27-M00966_35-27-M00966_2367734 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:44:23 | 24.03.2023 15:27:50 | 5.7242 | 0 | 149 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 200.0583 | 0 | 22.2588 | 0 | 108.9927 | 0 | 0 | 331.3098
2497864 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-372 35-18-L00372_965861006_965861006 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 09:43:29 | 24.03.2023 11:53:53 | 2.1733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92901
2497867 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREBAŞI TR-3 35-29-L00261_950347363_950347363 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 09:49:26 | 24.03.2023 11:37:28 | 1.8006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.073055 | 0 | 0 | 0 | 4.4617 | 0 | 0 | 4.5348
2497868 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2639 35-03-M02639_35-03-M02639_66742716 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:50:51 | 24.03.2023 13:16:06 | 3.4208 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.0939 | 0 | 0 | 0 | 0.56019 | 0 | 0 | 102.654
2497871 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2834 35-02-K02834_TRAFO K02_2071497 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:53:49 | 24.03.2023 17:10:36 | 7.2797 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 438.4007 | 0 | 0 | 0 | 230.0148 | 0 | 0 | 668.4155
2497872 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1879 35-09-K01879_35-09-K01879_47522311 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:52:00 | 24.03.2023 10:13:06 | 0.35167 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 107.3934 | 0 | 0 | 0 | 21.8621 | 0 | 0 | 129.2555
2497875 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-2 M26_2303228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 09:58:17 | 24.03.2023 10:27:22 | 0.48472 | 0 | 29 | 6 | 9 | 27 | 43 | 29 | 7 | 0 | 12.3944 | 15.9606 | 5.036 | 175.1485 | 47.2072 | 1784.0189 | 288.294 | 2328.0597
2497876 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | YAZGÜLÜ SİTESİ TR 35-30-L00157_35-30-L00157_72089724 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:54:34 | 24.03.2023 10:35:40 | 0.685 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6138
2497877 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403245 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:59:54 | 24.03.2023 18:20:24 | 8.3417 | 0 | 95 | 50 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 259.2165 | 297.1511 | 0.13735 | 485.2221 | 35.6207 | 0 | 0 | 1077.3477
2497878 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040361 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:27:21 | 24.03.2023 10:58:59 | 1.5272 | 1 | 248 | 14 | 42 | 14 | 87 | 9 | 0 | 2.0991 | 82.9252 | 2.1544 | 13.6625 | 129.9976 | 59.064 | 1544.8529 | 0 | 1834.7557
2497885 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3720 35-02-K03720_TRAFO K01_2119478 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 10:08:02 | 24.03.2023 13:17:38 | 3.16 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 516.0646 | 0 | 0 | 0 | 1362.9365 | 0 | 0 | 1879.0011
2497886 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2057981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 10:02:31 | 24.03.2023 10:23:19 | 0.34667 | 1 | 1665 | 35 | 162 | 19 | 211 | 2 | 1 | 0.018693 | 187.0556 | 3.6862 | 36.6057 | 32.7978 | 104.0613 | 93.648 | 3.5353 | 461.4087
2497888 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_35-21-L00010_72175099 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 10:09:29 | 24.03.2023 10:34:47 | 0.42167 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.559 | 0 | 0 | 0 | 18.9277 | 0 | 0 | 34.4868
2497891 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-17-M00053_950307711_950307711 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 10:11:35 | 24.03.2023 16:30:00 | 6.3069 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3492
2497893 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-20 35-28-M00170_DAĞITIM TRAFO ASARLIK TR-20 M03_66841322 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 10:16:22 | 24.03.2023 14:54:50 | 4.6411 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 325.4938 | 0 | 0 | 0 | 37.2294 | 0 | 0 | 362.7232
2497895 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SELENDİ ŞEHİR-3 M11_2321597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 10:16:51 | 24.03.2023 10:34:55 | 0.30111 | 0 | 166 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2769 | 0 | 0.26424 | 5.678 | 0.27991 | 0 | 0 | 13.4991
2497901 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-4/6 KARASELVİ KABİN 35-20-L00030_6263816_56360298_56360298 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 10:18:42 | 24.03.2023 12:48:38 | 2.4989 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3599
2497902 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-118 35-15-M00118_D_56380608_56380608 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 10:20:12 | 24.03.2023 16:07:10 | 5.7828 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.8062 | 0 | 0 | 0 | 0.036899 | 0 | 0 | 41.8431
2497903 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 10:21:48 | 24.03.2023 10:25:20 | 0.058889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.078304 | 0 | 0 | 1.3471 | 1.2221 | 0 | 0 | 2.6475
2497904 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3561(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03561_35-02-M03561_92410115 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 10:22:13 | 24.03.2023 16:17:54 | 5.9281 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 370.763 | 0 | 0 | 0 | 85.3298 | 0 | 0 | 456.0927
2497905 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1844 35-03-K01844_TRAFO K03_42296275 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 10:24:12 | 24.03.2023 12:39:01 | 2.2469 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 193.8606 | 0 | 0 | 0 | 7.204 | 0 | 0 | 201.0646
2497907 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-105 35-15-M00105_48870283_56379922_56379922 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 10:22:25 | 24.03.2023 16:13:30 | 5.8514 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.707 | 0 | 0 | 0 | 77.8548 | 0 | 0 | 145.5619
2497908 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1123 35-02-M01123_35-02-M01123_2363502 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 10:29:12 | 24.03.2023 10:44:43 | 0.25861 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 26.4844 | 0 | 0 | 0 | 11.6959 | 0 | 0 | 38.1803
2497909 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_B_91325984_91325984 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 10:30:06 | 24.03.2023 15:09:58 | 4.6644 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 221.8446 | 0 | 0 | 0 | 32.9887 | 0 | 0 | 254.8333
2497912 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASAN ÖZER SULAMA TR 45-71-M01012_953181779_953181779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 10:30:55 | 24.03.2023 11:32:53 | 1.0328 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29477 | 0 | 0.019861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31464
2497913 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ OVA MAH.TR-2 45-72-L00157_B_91241037_91241037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 10:31:12 | 24.03.2023 12:39:41 | 2.1414 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6775 | 0 | 0.0010346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67854
2497916 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | RÜYAKENT SİTESİ TR 35-30-M00326_35-30-M00326_2361805 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:57:02 | 24.03.2023 13:55:27 | 3.9736 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5086 | 30.0479 | 0 | 0 | 0 | 13.8302 | 0 | 0 | 54.3868
2497919 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | M-273 AÇIK DENİZ SİTESİ TR 35-30-M00273_35-30-M00273_72075582 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 10:43:05 | 24.03.2023 11:16:51 | 0.56278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14191
2497921 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-1 35-28-M00167_DAĞITIM TRAFO ASARLIK TR-1 M06_66853623 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 10:24:00 | 24.03.2023 10:57:33 | 0.55917 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 79.1603 | 0 | 0 | 0 | 6.8044 | 0 | 0 | 85.9646
2497926 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4062 35-04-K04062_35-04-K04062_2373551 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 10:44:52 | 24.03.2023 11:06:13 | 0.35583 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.376 | 0 | 0 | 0 | 9.5866 | 0 | 0 | 18.9626
2497929 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | İNNİCE TR-1 45-81-M00035_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083571 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 10:44:59 | 24.03.2023 11:42:18 | 0.95528 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2286
2497933 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-53 35-23-L00053_TARIM VE KÖY HİZMETLERİ L01_2115583 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 10:36:15 | 24.03.2023 11:08:16 | 0.53361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9164 | 0 | 0 | 0 | 9.9164
2497940 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | UÇAK KARDEŞLER KÖK 45-73-M00296_UÇAK KARDEŞLER M04_66733919 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 10:56:55 | 24.03.2023 12:51:48 | 1.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6527 | 69.7729 | 1883.049 | 0 | 1956.4745
2497941 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-687 35-01-K00687_35-01-K00687_2375809 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 10:59:06 | 24.03.2023 12:13:23 | 1.2381 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 199.4087 | 0 | 0 | 0 | 186.8686 | 0 | 0 | 386.2773
2497943 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_95001288637_95001288637 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 10:49:45 | 24.03.2023 11:50:39 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039479 | 0 | 0 | 0.039479
2497946 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-15 35-28-M00187_DAĞITIM TRAFO ASARLIK TR-15 M03_66527010 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 11:02:48 | 24.03.2023 11:30:30 | 0.46167 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.852 | 0 | 0 | 0 | 17.3233 | 0 | 0 | 49.1753
2497948 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1495 35-02-M01495_35-02-M01495_2369775 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 11:01:27 | 24.03.2023 11:22:29 | 0.35056 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 13.476 | 0 | 0 | 0 | 58.5376 | 0 | 0 | 72.0136
2497949 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-4438 35-09-K04438_35-09-K04438_45403985 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 11:08:47 | 24.03.2023 11:30:38 | 0.36417 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.8791 | 0 | 0 | 0 | 22.4507 | 0 | 0 | 26.3298
2497951 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HACIHALİLLER TR-2 45-71-M01785_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046415 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 11:12:11 | 24.03.2023 13:47:59 | 2.5967 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.5747 | 0 | 0 | 0 | 10.1628 | 0 | 0 | 55.7375
2497952 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-383 35-08-K00383_35-08-K00383_42465875 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 11:15:07 | 24.03.2023 12:38:08 | 1.3836 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 51.3379 | 0 | 0 | 0 | 159.3674 | 0 | 0 | 210.7053
2497953 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53136399 M02_53136399 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 11:13:58 | 24.03.2023 18:50:49 | 7.6142 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.272
2497954 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4503 35-04-K04503_966148008_966148008 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 11:11:07 | 24.03.2023 19:19:02 | 8.1319 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4461 | 0 | 0 | 0 | 18.5238 | 0 | 0 | 29.97
2497956 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_SAZOBA DM M07_2322961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 11:16:51 | 24.03.2023 11:58:11 | 0.68889 | 0 | 1140 | 56 | 86 | 5 | 149 | 1 | 0 | 0 | 195.7756 | 25.7628 | 60.3395 | 6.2465 | 57.5115 | 108.8419 | 0 | 454.4778
2497959 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ELİTKENT SİTESİ TR 35-30-M00271_35-30-M00271_72075302 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 11:19:04 | 24.03.2023 11:51:33 | 0.54139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66617
2497961 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950456194_950456194 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 11:13:35 | 24.03.2023 17:45:56 | 6.5392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6383
2497962 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_C_56380150_56380150 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2023 11:20:42 | 24.03.2023 17:23:01 | 6.0386 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 221.4464 | 0 | 0 | 0 | 14.9107 | 0 | 0 | 236.3571
2497963 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-377 35-02-M00377_A_56375907_56375907 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 11:26:33 | 24.03.2023 12:11:06 | 0.7425 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3.8894 | 0 | 0 | 0 | 37.8224 | 0 | 26.1436 | 67.8553
2497965 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_DM-2/1 (M-201) M07_45385761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 11:30:26 | 24.03.2023 11:43:49 | 0.22306 | 0 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 106.5169 | 0 | 0 | 0 | 10.7845 | 0 | 0 | 117.3014
2497967 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/11 45-72-L00011_A_56385786_56385786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 11:29:53 | 24.03.2023 13:18:24 | 1.8086 | 0 | 131 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.6359 | 0 | 2.6393 | 0 | 7.938 | 0 | 0 | 60.2131
2497969 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/1 35-28-M00043_953369317_953369317 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 11:27:17 | 24.03.2023 12:39:49 | 1.2089 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8154
2497972 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_912646283_912646283 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 11:35:01 | 24.03.2023 13:25:53 | 1.8478 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1562
2497943 | 2 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_35-21-L00033_72175533 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 11:50:39 | 24.03.2023 12:25:13 | 0.57611 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.2889 | 0 | 0 | 0 | 10.7478 | 0 | 0 | 43.0367
2499960 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-975 35-03-M00975_912760082_912760082 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 13:59:08 | 27.03.2023 17:15:18 | 3.2694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2137
2499611 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1540 35-04-K01540_35-04-K01540_2356760 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 08:55:31 | 27.03.2023 09:11:23 | 0.26444 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.2901 | 0 | 0 | 0 | 0.82318 | 0 | 0 | 34.1133
2499605 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-147 35-15-M00147_TR-40 - TR-41 - ÖZEL ASLAN TEKSTİL M02_66583718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 08:56:28 | 27.03.2023 10:38:36 | 1.7022 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4.2923 | 0 | 8.2153 | 0 | 19.7554 | 0 | 313.3774 | 345.6404
2500252 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜMÜLCELİ M011_73403320 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 20:24:18 | 27.03.2023 21:52:15 | 1.4658 | 0 | 933 | 37 | 65 | 6 | 64 | 1 | 1 | 0 | 278.2575 | 28.7564 | 23.1986 | 7.3723 | 33.717 | 15.7792 | 103.112 | 490.193
2499711 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/2 KÖK 45-71-M00676_KAFKAS METAL M07_2317655 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 10:27:06 | 27.03.2023 10:48:43 | 0.36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0634 | 0 | 0 | 0 | 3.0634
2500152 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_35-19-L00167_2350405 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 18:01:59 | 27.03.2023 19:07:41 | 1.095 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.3851 | 0 | 0.0050427 | 0 | 17.2863 | 0 | 0 | 81.6765
2499694 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 45-78-L00480_953274291_953274291 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 10:08:30 | 27.03.2023 11:07:31 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013878 | 0 | 0 | 0.013878
2500312 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SERİNKÖY M04_2309300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 22:35:46 | 28.03.2023 01:44:37 | 3.1475 | 0 | 358 | 13 | 3 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 171.884 | 53.7889 | 1.8657 | 33.7034 | 9.6071 | 317.9076 | 0 | 588.7567
2499648 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-55 35-30-L00055_B_60984958_60984958 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 09:32:54 | 27.03.2023 10:23:14 | 0.83889 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7109
2499671 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | L-118 ALAŞEHİRLİLER RENKLİ EVLER SİTESİ TR 35-30-L00118_35-30-L00118_72090198 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:59:13 | 27.03.2023 10:27:12 | 0.46639 | 0 | 142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.8201 | 0 | 0.58204 | 0 | 0 | 0 | 0.20612 | 8.6083
2500335 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_C_56357082_56357082 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 23:24:58 | 28.03.2023 03:34:07 | 4.1525 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.3087 | 0 | 0 | 0 | 7.537 | 0 | 0 | 52.8458
2500089 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-6 45-83-L00147_48096759_56386532_56386532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 16:47:32 | 27.03.2023 18:00:27 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0554 | 0 | 18.8311 | 28.8865
2500229 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4152 35-01-K04152_B_91272373_91272373 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:38:21 | 27.03.2023 22:34:10 | 2.9303 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 124.4611 | 0 | 0 | 0 | 8.9284 | 0 | 0 | 133.3894
2500275 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_35-28-M00201_2368727 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 21:10:20 | 27.03.2023 22:13:23 | 1.0508 | 0 | 204 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.933 | 0 | 0.4288 | 0 | 1.2358 | 0 | 0 | 50.5976
2499980 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BAYINDIR M01_2327575 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 14:20:51 | 27.03.2023 14:28:42 | 0.13083 | 0 | 94 | 0 | 133 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 6.5637 | 0 | 8.3189 | 0 | 0 | 17.7695
2500126 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-3/TR-30 35-26-M01632_35-26-M01632_90388227 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:45:07 | 27.03.2023 19:11:03 | 1.4322 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 120.3809 | 0 | 0 | 0 | 24.9602 | 0 | 0 | 145.3411
2500106 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207582 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:11:12 | 27.03.2023 19:58:36 | 2.79 | 0 | 376 | 8 | 321 | 5 | 82 | 1 | 0 | 0 | 374.7055 | 63.4847 | 435.2442 | 58.4871 | 230.6855 | 170.1468 | 0 | 1332.7538
2500129 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_HatBaşıAyırıcı_81541331 M05_81541331 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:34:06 | 27.03.2023 20:48:47 | 3.2447 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7313 | 0 | 5.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4506
2500318 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇAMLIK KÖYÜ TR-1 35-32-L00066_B_56358229_56358229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 22:41:47 | 28.03.2023 00:37:38 | 1.9308 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.887 | 0 | 0.17661 | 0 | 2.3203 | 0 | 0 | 18.3839
2499943 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BAYAT ALANDAMLARI TR-1 45-75-M00243_45-75-M00243_2357403 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 13:49:15 | 27.03.2023 15:55:03 | 2.0967 | 0 | 39 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6989 | 0 | 6.1733 | 0 | 1.8072 | 0 | 0 | 14.6794
2499771 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-3 35-17-M00203_950309005_950309005 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 11:17:46 | 27.03.2023 11:40:54 | 0.38556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079664
2499794 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193247 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 11:58:18 | 27.03.2023 12:28:45 | 0.5075 | 0 | 307 | 3 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.4596 | 0.7374 | 4.146 | 0 | 9.3499 | 0 | 0 | 41.6929
2500006 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-10/A 45-78-M00182_953251977_953251977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 14:51:44 | 27.03.2023 16:53:17 | 2.0258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51984
2499814 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_TR-2 15.8 BESLEME M04_2310121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 12:16:52 | 27.03.2023 12:20:04 | 0.053333 | 5 | 1313 | 2 | 24 | 13 | 108 | 4 | 0 | 7.152 | 50.8549 | 0.49862 | 0.28145 | 17.8243 | 16.5816 | 20.8175 | 0 | 114.0105
2500255 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR DM 45-72-L00079_956479379_956479379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 20:32:13 | 27.03.2023 21:36:24 | 1.0697 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0027
2500298 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-275 35-02-M00275_A_91097846_91097846 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 22:02:12 | 28.03.2023 03:23:14 | 5.3506 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.403
2500284 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-563 35-17-M00563_D_60982996_60982996 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 21:34:38 | 27.03.2023 22:13:41 | 0.65083 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7242 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6892
2500238 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU TR-4 (DM-2/3) 35-27-L00233_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054304 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 20:10:29 | 28.03.2023 03:26:30 | 7.2669 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 333.4847 | 0 | 0 | 0 | 4.8996 | 0 | 0 | 338.3842
2499743 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | DM-2/22 35-27-M01093_35-27-M01093_72388066 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2023 10:49:23 | 27.03.2023 15:11:02 | 4.3608 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3667 | 0 | 3.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5714
2499720 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:58:42 | 27.03.2023 13:14:05 | 3.2564 | 1 | 16 | 4 | 30 | 19 | 13 | 1 | 0 | 3.0369 | 10.5097 | 10.1443 | 126.4098 | 374.5587 | 47.9974 | 116.6094 | 0 | 689.2662
2500261 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_TR-18 M02_83485519 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 20:37:49 | 27.03.2023 21:50:24 | 1.2097 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 262.1861 | 0 | 0 | 0 | 23.5294 | 0 | 0 | 285.7155
2500138 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_A_91170173_91170173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:58:44 | 28.03.2023 00:43:32 | 6.7467 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.3546 | 0 | 0 | 0 | 6.2059 | 0 | 0 | 113.5605
2500221 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ATEŞ TİCARET L01_2087140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:27:56 | 27.03.2023 20:28:29 | 1.0092 | 1 | 96 | 7 | 54 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0.21193 | 23.3203 | 30.2085 | 24.2553 | 27.6589 | 19.2467 | 0 | 0 | 124.9016
2500175 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | TR-112 KAVAKDERE 35-14-M00112_B_91304468_91304468 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 18:44:18 | 27.03.2023 21:29:57 | 2.7608 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.581 | 0 | 1.2048 | 0 | 16.4456 | 0 | 0 | 47.2314
2499703 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_911785951_911785951 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 10:19:23 | 27.03.2023 11:30:28 | 1.1847 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3248 | 0 | 0 | 0 | 18.7268 | 0 | 0 | 20.0516
2500344 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BOZYERLER TR-1 35-16-M00141_B_56396421_56396421 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 23:58:36 | 28.03.2023 01:05:51 | 1.1208 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32104 | 0 | 0.75892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08
2499654 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-5/15A 35-20-L00466_35-20-L00466_82710483 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 09:40:52 | 27.03.2023 11:33:56 | 1.8844 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9711 | 0 | 14.6201 | 0 | 11.0879 | 0 | 0 | 28.6791
2499866 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1449 35-04-K01449_35-04-K01449_2350663 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 12:53:38 | 27.03.2023 13:12:54 | 0.32111 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 42.2939 | 0 | 0 | 0 | 6.8026 | 0 | 0 | 49.0965
2499723 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 10:07:02 | 27.03.2023 13:11:20 | 3.0717 | 5 | 265 | 5 | 61 | 14 | 69 | 1 | 1 | 13.8608 | 214.9769 | 4.6123 | 52.2757 | 408.148 | 183.7886 | 515.8514 | 25.8386 | 1419.3522
2499989 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2745 35-03-K02745_E_56365378_56365378 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2023 14:27:05 | 27.03.2023 18:01:01 | 3.5656 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 235.4894 | 0 | 0 | 0 | 47.9019 | 0 | 0 | 283.3914
2500015 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKEÇİLİ TR-7 45-73-M00099_95002465547_95002465547 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 15:09:29 | 27.03.2023 17:33:24 | 2.3986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2306
2500195 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 45-71-M02147__72374696_72374696 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:07:53 | 27.03.2023 20:06:40 | 0.97972 | 0 | 204 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.1832 | 0 | 0.81586 | 0 | 9.6547 | 0 | 0 | 58.6538
2499909 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 13:25:56 | 27.03.2023 14:19:31 | 0.89306 | 2 | 210 | 24 | 52 | 0 | 22 | 1 | 0 | 5.0948 | 41.0882 | 12.6208 | 17.3407 | 0 | 24.3096 | 62.8679 | 0 | 163.322
2500158 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TOKİ TR-1 45-83-M00826__72410727_72410727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 18:22:43 | 27.03.2023 20:32:04 | 2.1558 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 157.0198 | 0 | 0 | 0 | 67.1699 | 0 | 0 | 224.1897
2499760 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKEÇİLİ TR-5 45-73-M00420_945668365_945668365 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 11:13:46 | 27.03.2023 14:17:23 | 3.0603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3896
2499660 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AHMETTEPE MAH.TR-1 45-73-M00535_45-73-M00535_2352952 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:44:35 | 27.03.2023 15:38:33 | 5.8994 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.8409 | 0 | 5.1973 | 0 | 11.6934 | 0 | 0 | 30.7316
2500118 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-29 M06_2309641 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:33:16 | 27.03.2023 17:47:20 | 0.23444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8969 | 0 | 1042.0527 | 0 | 1049.9496
2500072 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SAFFET YILMAZER GRB 35-20-M00019_A_91410006_91410006 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 16:06:16 | 27.03.2023 17:50:00 | 1.7289 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2482 | 0 | 3.2395 | 0 | 0 | 28.4877
2499740 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-592 35-03-K00592_A_56379323_56379323 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 10:50:27 | 27.03.2023 11:34:25 | 0.73278 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.7888 | 0 | 0 | 0 | 33.6709 | 0 | 0 | 53.4597
2500095 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ M01_72044683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 16:54:08 | 27.03.2023 17:50:40 | 0.94222 | 0 | 810 | 0 | 58 | 1 | 153 | 2 | 1 | 0 | 134.0229 | 0 | 21.3453 | 2.8485 | 80.0675 | 2.9196 | 0.038167 | 241.2419
2499763 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ÇELENLİOĞLU KÖK 45-85-M00043_ M01_2321175 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 11:13:26 | 27.03.2023 14:47:40 | 3.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.5842 | 0 | 603.5842
2500258 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK M12_2306341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 16:51:28 | 27.03.2023 21:08:31 | 4.2842 | 3 | 1042 | 25 | 57 | 27 | 238 | 3 | 0 | 6.9917 | 1277.0573 | 213.5848 | 167.8971 | 325.2339 | 513.5978 | 727.0224 | 0 | 3231.3851
2500264 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_B_56386260_56386260 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 20:08:56 | 28.03.2023 04:10:20 | 8.0233 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.901 | 0 | 0 | 0 | 3.6695 | 0 | 0 | 84.5704
2500135 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/5 45-72-L00005_956496632_956496632 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:49:57 | 27.03.2023 18:24:01 | 0.56778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53074
2499826 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 12:27:07 | 27.03.2023 12:29:00 | 0.031389 | 0 | 2026 | 2 | 423 | 14 | 284 | 0 | 0 | 0 | 8.1144 | 1.1575 | 1.0573 | 3.2504 | 6.0502 | 0 | 0 | 19.6297
2500218 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056912 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:28:58 | 27.03.2023 20:51:41 | 1.3786 | 0 | 157 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.9852 | 0 | 3.7208 | 0 | 2.9905 | 0 | 0 | 50.6965
2499886 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1030 35-08-K01030_35-08-K01030_42460831 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 13:09:01 | 27.03.2023 13:34:09 | 0.41889 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 64.5577 | 0 | 0 | 0 | 19.0014 | 0 | 0 | 83.5591
2500032 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2544 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02544_B_56369113_56369113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 15:34:44 | 27.03.2023 16:19:21 | 0.74361 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.8665 | 0 | 0 | 0 | 9.9031 | 0 | 0 | 27.7696
2500297 | 2 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-7 35-28-M00181_35-28-M00181_2363486 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 23:50:52 | 28.03.2023 01:34:46 | 1.7317 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 151.8444 | 0 | 0 | 0 | 16.3143 | 0 | 0 | 168.1586
2499677 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | TR-8 35-13-L00008_35-13-L00008_2349317 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 10:01:52 | 27.03.2023 10:37:05 | 0.58694 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.3251 | 0 | 0 | 0 | 2.5643 | 0 | 0 | 62.8893
2499800 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DANIŞKENT SİTESİ 35-30-M00053_955333869_955333869 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 12:01:03 | 27.03.2023 15:07:54 | 3.1142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11175
2500112 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:14:57 | 27.03.2023 17:38:54 | 0.39921 | 77 | 7525 | 4 | 188 | 24 | 834 | 0 | 1 | 384.0942 | 1494.9572 | 0.49402 | 34.8597 | 203.8604 | 358.4638 | 0 | 4.0715 | 2480.8009
2500304 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KAZIKBAĞLARI TR-1 35-16-M00482_35-16-M00482_2364645 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 22:25:10 | 27.03.2023 23:25:45 | 1.0097 | 0 | 106 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.7804 | 0 | 1.0172 | 0 | 6.5147 | 0 | 0 | 28.3123
2499557 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_ZEYTİNDAĞ M05_76071852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 07:43:39 | 27.03.2023 08:09:49 | 0.43611 | 0 | 1049 | 0 | 2 | 1 | 109 | 1 | 0 | 0 | 91.2312 | 0 | 0.0010461 | 0.77728 | 23.0566 | 1.5947 | 0 | 116.6608
2500098 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-246 35-02-M00246_910050301_910050301 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2023 16:58:32 | 27.03.2023 21:26:03 | 4.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9986 | 0 | 0 | 29.9986
2499806 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | M-2773 35-07-M02773_M-2038 M10_81657071 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 12:14:37 | 27.03.2023 12:16:12 | 0.026389 | 1 | 747 | 0 | 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0.0062498 | 8.5507 | 0 | 0.00028309 | 12.3968 | 2.4034 | 0 | 0 | 23.3575
2499620 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/1 45-72-L00001_956496672_956496672 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2023 09:00:35 | 27.03.2023 10:47:27 | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9308 | 0 | 0 | 1.9308
2499643 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-116 OVACIK 35-18-L00116_A_91223733_91223733 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 09:25:50 | 27.03.2023 15:42:05 | 6.2708 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.464 | 0 | 12.4608 | 0 | 0 | 14.9248
2499975 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TERZİLER MAH TR-1 45-74-M00218_A_56352167_56352167 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 14:16:05 | 27.03.2023 15:41:00 | 1.4153 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4713 | 0 | 0 | 0 | 2.6204 | 0 | 0 | 4.0917
2500330 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-530 35-02-M00530_C_91093034_91093034 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 23:15:28 | 28.03.2023 01:02:52 | 1.79 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.8111 | 0 | 0 | 0 | 4.0947 | 0 | 0 | 69.9058
2499666 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/70 45-72-M00070_956506197_956506197 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 09:50:58 | 27.03.2023 12:28:20 | 2.6228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2953
2499689 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378345 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:52:11 | 27.03.2023 17:40:54 | 7.8119 | 4 | 193 | 5 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0 | 12.8789 | 192.0501 | 74.2522 | 0.20982 | 113.9812 | 230.599 | 0 | 0 | 623.9713
2501067 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-81 35-17-M00081__56373303_56373303 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:11:42 | 28.03.2023 16:52:51 | 1.6858 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.9327 | 0 | 0 | 0 | 6.8003 | 0 | 0 | 41.733
2500403 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP KÖK 45-86-M00334_GÖKEYÜP M04_81494918 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 03:46:27 | 28.03.2023 05:52:05 | 2.0939 | 0 | 902 | 2 | 128 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 134.2571 | 2.1521 | 41.8486 | 0 | 58.5689 | 0 | 0 | 236.8266
2500449 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-64 SANAYİ 45-84-L00064_45-84-L00064_2365076 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 06:28:24 | 28.03.2023 11:37:56 | 5.1589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.0018 | 0 | 0 | 0 | 159.2885 | 0 | 0 | 160.2903
2500758 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇAYIRLI TR-8 35-29-L00789__72410953_72410953 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 10:55:18 | 28.03.2023 12:49:16 | 1.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1345 | 0 | 0 | 1.1345
2500904 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_ORTA MAHALLE M-6(SAHİL) M05_72127253 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 12:31:31 | 28.03.2023 13:48:47 | 1.2878 | 3 | 1458 | 0 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0 | 25.459 | 363.396 | 0 | 2.3041 | 0 | 200.8939 | 0 | 0 | 592.053
2500921 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4786 35-04-K04786_99505507_99505507 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:37:57 | 28.03.2023 16:33:44 | 3.9297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84282
2501050 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-3227 M02_2319861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:51:01 | 28.03.2023 15:26:44 | 0.59528 | 1 | 2618 | 0 | 17 | 11 | 411 | 1 | 4 | 0.13114 | 467.0655 | 0 | 15.8347 | 72.2791 | 353.6361 | 10.6154 | 222.8504 | 1142.4124
2500612 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KARAİSALAR TR-1 45-74-M00239_A_56352243_56352243 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:15:11 | 28.03.2023 10:41:47 | 1.4433 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.323
2501004 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-3042 M10_74475602 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:12:59 | 28.03.2023 16:24:14 | 2.1875 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21.2199 | 0 | 0 | 0 | 408.1946 | 0 | 14.9541 | 444.3686
2500967 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_A_91355452_91355452 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 13:26:01 | 28.03.2023 17:39:58 | 4.2325 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 8.2959 | 0 | 1.4514 | 0 | 0 | 21.8473
2501299 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-55 35-30-L00055_A_56367239_56367239 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 20:47:58 | 28.03.2023 23:31:04 | 2.7183 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.8881 | 0 | 0 | 0 | 2.9378 | 0 | 0 | 39.8259
2500466 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-6 45-86-M00006__84600316_84600316 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:10:35 | 28.03.2023 08:32:59 | 1.3733 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4449
2501259 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HALİMBEY ÇİFTLİĞİ TARIMSAL SULAMA 45-73-M00515_A_56403774_56403774 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 19:06:53 | 29.03.2023 00:08:55 | 5.0339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38155
2500864 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/2 KÖK 45-71-M00676_KAFKAS METAL M07_2078533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:07:51 | 28.03.2023 12:20:13 | 0.20611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 1.602
2501007 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-3 45-83-M00140_B_56405061_56405061 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:06:10 | 28.03.2023 15:55:46 | 1.8267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 0.82158 | 0 | 0 | 0 | 145.5703 | 0 | 323.622 | 470.0139
2500675 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KORDON KÖSEALİ ÇIKIŞ M02_65971404 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 09:56:55 | 28.03.2023 13:54:41 | 3.9628 | 5 | 0 | 33 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.5926 | 0 | 90.6521 | 8.2705 | 98.1319 | 2.8461 | 0 | 0 | 206.4932
2501193 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HACIALİLER OKUL YANI 45-73-M00734_D_56403955_56403955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:25:40 | 28.03.2023 21:01:42 | 3.6006 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.4277 | 0 | 2.6437 | 0 | 3.9311 | 0 | 0 | 28.0025
2501073 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078603 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:21:06 | 28.03.2023 16:06:57 | 0.76417 | 1 | 66 | 18 | 41 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0.17966 | 7.2632 | 76.8362 | 5.0727 | 7.512 | 17.0121 | 45.7814 | 0 | 159.6571
2500944 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1472 35-08-K01472_35-08-K01472_42036548 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 12:58:18 | 28.03.2023 13:15:26 | 0.28556 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.0433 | 0 | 0 | 0 | 5.1794 | 0 | 0 | 28.2227
2500695 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | M-3095(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03095_TRAFO K03_48431984 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 10:06:33 | 28.03.2023 18:03:00 | 7.9408 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1474.7465 | 0 | 0 | 0 | 701.9314 | 0 | 0 | 2176.6779
2500881 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_45-79-M00121_2367426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:06:00 | 28.03.2023 14:28:53 | 2.3814 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9522 | 0 | 3.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8248
2501236 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BELKENT SİTESİ TR 35-30-M00336_35-30-M00336_72075080 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 18:22:08 | 28.03.2023 19:08:06 | 0.76611 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8253
2500489 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM02/TR23 MEZAR ÜSTÜ 45-73-M00028_B_56400257_56400257 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:51:18 | 28.03.2023 11:39:18 | 3.8 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.2458 | 0 | 0 | 0 | 0.57463 | 0 | 0 | 59.8204
2500738 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-31 35-16-L00031_TR-34 L02_67586221 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 10:40:08 | 28.03.2023 11:14:10 | 0.56722 | 0 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 653.0526 | 0 | 0 | 0 | 436.0148 | 0 | 0 | 1089.0674
2501130 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952968 M09_77952968 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:19:32 | 28.03.2023 19:08:41 | 2.8192 | 0 | 72 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8368 | 0 | 35.7589 | 0 | 13.6278 | 0 | 0 | 61.2236
2501087 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-470 KÖK 35-18-L00470_95000649159_95000649159 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:36:37 | 28.03.2023 19:12:28 | 3.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0369 | 0 | 0 | 1.0369
2500446 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_ALTINOVA M03_72066322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 06:04:47 | 28.03.2023 07:03:39 | 0.98111 | 16 | 8620 | 17 | 45 | 27 | 572 | 0 | 10 | 81.3735 | 934.1361 | 12.3268 | 29.3857 | 243.7087 | 344.7944 | 0 | 11.4544 | 1657.1796
2501233 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-58 35-28-L00058_A A01_5826020 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 18:13:30 | 28.03.2023 20:27:39 | 2.2358 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.3381 | 0 | 0 | 0 | 173.8866 | 0 | 0 | 189.2247
2500901 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53136507 M04_53136507 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:21:36 | 28.03.2023 14:54:22 | 2.5461 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3448 | 0 | 0 | 0 | 4.8936 | 0 | 0 | 16.2384
2500569 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-9/12-A 45-71-M01919_B_56398246_56398246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:51:25 | 28.03.2023 09:32:02 | 0.67694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0718 | 0 | 0 | 9.0718
2500406 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇİFTLİKDERE TR-1 45-73-M00546_A_91037410_91037410 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 03:53:36 | 28.03.2023 05:35:30 | 1.6983 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8039 | 0 | 0.4121 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 3.5895
2501070 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2940 35-04-K02940_35-04-K02940_2370132 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 14:58:39 | 28.03.2023 15:17:13 | 0.30944 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 78.8692 | 0 | 0 | 0 | 31.2392 | 0 | 0 | 110.1084
2500360 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 00:38:00 | 28.03.2023 05:23:16 | 4.7544 | 1 | 239 | 94 | 3 | 16 | 29 | 3 | 0 | 5.6355 | 252.8047 | 785.4618 | 2.3311 | 70.8093 | 29.8365 | 41.6875 | 0 | 1188.5664
2501047 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZ TR-2 45-78-M00654_953293924_953293924 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:47:01 | 28.03.2023 18:48:06 | 4.0181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1459
2500924 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | HAMZA ÖZLÜ 35-26-L00056_35-26-L00056_2372453 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:41:11 | 28.03.2023 13:14:43 | 0.55889 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 5.1462 | 0 | 0.69475 | 0 | 0 | 8.0659
2500907 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 35-16-L00056_95000643579_95000643579 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:24:30 | 28.03.2023 14:55:57 | 2.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57719 | 0 | 0 | 0.57719
2501156 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 (DM-4/TR5) 35-13-L00028_949872281_949872281 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:37:23 | 28.03.2023 18:18:01 | 1.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17385 | 0 | 0 | 0.17385
2500423 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224709 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 04:29:43 | 28.03.2023 07:54:00 | 3.4047 | 2 | 1641 | 72 | 543 | 26 | 106 | 0 | 0 | 5.7662 | 447.5356 | 629.485 | 178.3509 | 237.1808 | 197.3407 | 0 | 0 | 1695.6591
2500761 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ARMUTLU DM-2/TR-28 (ESKİ TR-2) 35-27-L00002_D D02_64979693 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 10:54:07 | 28.03.2023 15:15:28 | 4.3558 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.9908 | 0 | 0 | 0 | 41.1154 | 0 | 0 | 68.1062
2501110 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2399 35-02-K02399_35-02-K02399_2363973 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 15:56:15 | 28.03.2023 16:26:56 | 0.51139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0.75604 | 0 | 0 | 0 | 64.8564 | 0 | 26.8334 | 92.4458
2500615 | 1 | İZMİR | KINIK | TM Fideri | KINIK TM 35-24-A00004_KÜÇÜKBÖLCEK M016_76822104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:38:55 | 28.03.2023 10:23:08 | 1.7369 | 0 | 17 | 2 | 163 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.2974 | 0.65619 | 88.4332 | 0 | 67.9545 | 0 | 0 | 161.3412
2500715 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-474 35-02-M00474_35-02-M00474_2358976 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 10:08:16 | 28.03.2023 10:43:06 | 0.58056 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 102.0535 | 0 | 0 | 0 | 36.6455 | 0 | 0 | 138.699
2500469 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_D_56393802_56393802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:11:52 | 28.03.2023 10:00:20 | 2.8078 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0256 | 0 | 0 | 0 | 10.161 | 0 | 0 | 29.1866
2500984 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3662 35-02-K03662_35-02-K03662_2373424 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 13:45:53 | 28.03.2023 14:06:44 | 0.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0341 | 0 | 26.7047 | 28.7389
2501339 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/120 45-83-M00718_B_91461506_91461506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 22:37:56 | 28.03.2023 23:06:50 | 0.48167 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.4666 | 0 | 0 | 0 | 4.2623 | 0 | 0 | 32.729
2500698 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU TR-11 35-27-L00241_B_56381090_56381090 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 10:14:20 | 28.03.2023 12:25:57 | 2.1936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45275 | 0 | 1.7573 | 0 | 0 | 2.2101
2501053 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_95000615428_95000615428 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:52:46 | 28.03.2023 17:26:56 | 2.5694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3057
2501176 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2470 35-02-K02470_35-02-K02470_2366110 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 17:03:23 | 28.03.2023 17:25:03 | 0.36111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4716 | 0 | 26.3403 | 28.8119
2501196 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-23 45-73-M00023_C_91069254_91069254 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:35:02 | 28.03.2023 20:04:26 | 2.49 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2447 | 0 | 0 | 0 | 0.70385 | 0 | 0 | 13.9485
2500529 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_C_91274750_91274750 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:26:39 | 28.03.2023 08:51:02 | 0.40639 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2955 | 0 | 0.05318 | 0 | 1.5898 | 0 | 0 | 5.9384
2500506 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_99535718_99535718 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:57:50 | 28.03.2023 14:02:07 | 6.0714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.0685
2500678 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_35-28-M00179_2377255 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 09:47:42 | 28.03.2023 17:32:05 | 7.7397 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 783.187 | 0 | 0 | 0 | 368.2765 | 0 | 0 | 1151.4634
2501239 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554__72372435_72372435 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 18:26:38 | 28.03.2023 20:55:27 | 2.4803 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.045219 | 0 | 5.8272 | 0 | 5.9503 | 0 | 0 | 11.8228
2501027 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:27:10 | 28.03.2023 15:22:32 | 0.92278 | 4 | 489 | 8 | 99 | 3 | 75 | 1 | 0 | 0.71684 | 87.3579 | 2.1059 | 20.4655 | 6.8414 | 46.6317 | 247.371 | 0 | 411.4902
2501276 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 19:32:53 | 28.03.2023 21:21:10 | 1.8047 | 0 | 715 | 0 | 12 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 128.8793 | 0 | 1.891 | 9.1743 | 30.5852 | 0 | 0 | 170.5297
2501282 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 19:56:21 | 28.03.2023 21:03:46 | 1.1236 | 0 | 695 | 0 | 102 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 99.5625 | 0 | 8.7736 | 6.7694 | 64.5969 | 0 | 0 | 179.7023
2500996 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_HatBaşıAyırıcı_53140568 M06_53140568 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:03:55 | 28.03.2023 15:39:55 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.224
2501019 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-9 35-28-M00766_953379242_953379242 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:23:39 | 28.03.2023 22:22:45 | 7.985 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.6132 | 0 | 0 | 0 | 14.293 | 0 | 0 | 42.9062
2500827 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR TR-3 45-71-M01534_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086729 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:51:52 | 28.03.2023 16:40:49 | 4.8158 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9935 | 0 | 10.9202 | 0 | 91.3599 | 0 | 0 | 105.2736
2500478 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA TARIMSAL SULAMA-1 M06_72188715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:33:38 | 28.03.2023 09:11:55 | 1.6381 | 0 | 0 | 18 | 44 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.1981 | 21.3616 | 7.9904 | 17.3306 | 16.3637 | 0 | 113.2443
2501142 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM2/5 35-29-L00024_48393037_56380114_56380114 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:24:35 | 28.03.2023 19:40:30 | 3.2653 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7867 | 0 | 0 | 0 | 28.3159 | 0 | 0 | 32.1026
2500455 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_B_91233775_91233775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 05:55:19 | 28.03.2023 07:34:30 | 1.6531 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4624 | 0 | 0.28078 | 0 | 0.24164 | 0 | 0 | 3.9848
2501096 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_TR-14 ÇIKIŞI L07_2330196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:38:58 | 28.03.2023 18:53:21 | 3.2397 | 0 | 586 | 29 | 22 | 1 | 211 | 0 | 1 | 0 | 338.5249 | 8.4125 | 11.4026 | 0.12216 | 295.4507 | 0 | 7.2939 | 661.2067
2500432 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 04:58:00 | 28.03.2023 06:59:00 | 2.0167 | 0 | 428 | 47 | 357 | 19 | 229 | 0 | 1 | 0 | 133.0887 | 9.2029 | 263.0368 | 72.7054 | 214.3102 | 0 | 0.00015236 | 692.3442
2500973 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HARTA TR-1 45-76-M00087_955253224_955253224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 13:25:59 | 28.03.2023 17:57:04 | 4.5181 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0.029474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29653
2500409 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AYVACIK KIRAN TR-1 45-83-L00297_45-83-L00297_2356540 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 04:09:16 | 28.03.2023 06:49:47 | 2.6753 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.89731 | 0 | 23.0048 | 0 | 4.2134 | 0 | 0 | 28.1155
2500658 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | KÖYLÜCE TR-2 45-74-M00312_45-74-M00312_61350879 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:43:51 | 28.03.2023 12:49:03 | 3.0867 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.0547 | 0 | 0 | 0 | 7.4797 | 0 | 0 | 18.5344
2500956 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-35 35-30-L00035_C_56405300_56405300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 13:15:44 | 28.03.2023 15:05:39 | 1.8319 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.5692 | 0 | 0 | 0 | 8.6357 | 0 | 0 | 38.2049
2500372 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞI ÇOBANİSA TR-16 45-71-M00586_A_56384269_56384269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 01:28:43 | 28.03.2023 07:27:29 | 5.9794 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.44172 | 0 | 5.7372 | 0 | 19.6011 | 0 | 0 | 25.7801
2501205 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:39:31 | 28.03.2023 18:46:14 | 1.1119 | 1 | 814 | 1 | 13 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0.78174 | 108.0829 | 0 | 1.3186 | 6.1229 | 50.5027 | 0 | 0 | 166.8089
2501305 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 21:03:06 | 28.03.2023 22:19:24 | 1.2717 | 2 | 340 | 10 | 270 | 2 | 125 | 0 | 0 | 5.8797 | 35.6797 | 6.5376 | 31.7075 | 1.731 | 59.7146 | 0 | 0 | 141.2501
2500415 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | YENİCE KÖK 45-86-M00234_İÇİKLER ÇIKIŞ M02_41955371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 04:29:47 | 28.03.2023 04:38:47 | 0.15 | 0 | 262 | 4 | 47 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.1034 | 1.2477 | 0.91867 | 3.3139 | 3.1514 | 0 | 0 | 11.7351
2502887 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | FUNDACIK DAĞYAKA 45-75-M00291_A_56385559_56385559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 18:06:24 | 30.03.2023 21:01:16 | 2.9144 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1743
2502283 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139499 M04_53139499 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 00:18:21 | 30.03.2023 02:22:01 | 2.0611 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5271 | 6.8956 | 9.3294 | 0.38954 | 0 | 0 | 29.1415
2502778 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-8/9-B 45-71-M02281_ H_73314881 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 16:20:32 | 30.03.2023 16:43:19 | 0.37972 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.4013 | 0 | 0 | 0 | 5.7824 | 0 | 0 | 40.1836
2502429 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-3113(YATIRIM REZERVE) 35-08-M03113_35-08-M03113_81540946 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:06:00 | 30.03.2023 09:22:00 | 0.26667 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.8672 | 0 | 0 | 0 | 21.7319 | 0 | 0 | 91.5991
2502738 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-94 45-78-L00094_95001355920_95001355920 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2023 15:55:00 | 30.03.2023 18:26:07 | 2.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33842 | 0 | 0 | 0.33842
2502552 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAYAKA HORZUM TR-1 45-73-M01060_B_56369796_56369796 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 11:43:42 | 30.03.2023 14:14:40 | 2.5161 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47666
2502452 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/43 45-83-M00043_ÖZEL M01_2096939 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 10:09:00 | 30.03.2023 11:03:37 | 0.91028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2522 | 0 | 732.9146 | 0 | 736.1668
2502695 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1663 35-01-K01663_B_56378222_56378222 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 15:00:04 | 30.03.2023 16:49:56 | 1.8311 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.2945 | 0 | 0 | 0 | 5.3968 | 0 | 0 | 79.6912
2502472 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-692 35-04-K00692_35-04-K00692_2363506 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:17:14 | 30.03.2023 11:08:46 | 0.85889 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 124.6858 | 0 | 0 | 0 | 243.319 | 0 | 0 | 368.0048
2502864 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2425 35-04-K02425_35-04-K02425_2352274 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:43:40 | 30.03.2023 18:01:37 | 0.29917 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.2303 | 0 | 0 | 0 | 0.34598 | 0 | 0 | 35.5763
2502907 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1495 35-02-M01495_35-02-M01495_2369775 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 18:43:43 | 30.03.2023 19:49:10 | 1.0908 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 43.1856 | 0 | 0 | 0 | 123.38 | 0 | 0 | 166.5656
2502950 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_J_56377437_56377437 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 20:39:00 | 30.03.2023 23:51:50 | 3.2139 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 80.1475 | 0 | 0 | 0 | 38.9257 | 0 | 0 | 119.0732
2502409 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4461 35-03-K04461_K-1828 K01_41935386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 09:28:37 | 30.03.2023 09:29:47 | 0.019444 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 6.7116 | 0 | 0 | 0.68121 | 2.8487 | 0 | 0 | 10.2416
2502758 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139464 M03_53139464 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 16:07:04 | 30.03.2023 21:44:55 | 5.6308 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2708
2502727 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-23 35-23-L00023_DAĞITIM TRAFO FOÇA TR-23 L04_72148737 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 15:45:02 | 30.03.2023 16:26:13 | 0.68639 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 123.005 | 0 | 0 | 0 | 24.5122 | 0 | 0 | 147.5172
2502395 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_D_56388987_56388987 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:12:53 | 30.03.2023 16:05:11 | 6.8717 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118.686 | 0 | 0 | 0 | 14.0959 | 0 | 0 | 132.7819
2502372 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 08:48:29 | 30.03.2023 09:56:41 | 1.1367 | 0 | 388 | 4 | 4 | 20 | 27 | 4 | 0 | 0 | 104.4127 | 4.3081 | 1.4642 | 78.9547 | 29.8492 | 1492.7612 | 0 | 1711.7502
2502913 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-379 35-01-K00379_35-01-K00379_2377127 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2023 19:01:06 | 30.03.2023 19:49:12 | 0.80167 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 245.3976 | 0 | 0 | 0 | 17.8369 | 0 | 0 | 263.2346
2502349 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_B B1B_5871996 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 08:21:43 | 30.03.2023 17:24:46 | 9.0508 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.9577 | 0 | 0 | 0 | 4.9814 | 0 | 0 | 61.9391
2502495 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-146 YEŞİLIRMAK SİTESİ 35-18-L00146_35-18-L00146_72114310 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:42:13 | 30.03.2023 14:50:13 | 4.1333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23.196 | 0 | 0 | 0 | 10.2418 | 0 | 0.14692 | 33.5848
2502687 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_953240572_953240572 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 14:46:43 | 30.03.2023 17:24:51 | 2.6356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49528
2502541 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BELEN TR-1 35-28-M00205_A_56357834_56357834 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 11:33:20 | 30.03.2023 12:33:01 | 0.99472 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7287 | 0 | 0.3752 | 0 | 3.3548 | 0 | 0 | 6.4586
2502332 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_YUKARI YENMİŞ M05_72163656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 07:46:06 | 30.03.2023 07:49:30 | 0.056667 | 0 | 120 | 4 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1.5132 | 0.08422 | 0.030933 | 5.7021 | 0.32691 | 6.1553 | 0 | 13.8127
2502481 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-24 (DOĞUŞBİRLİK) 35-30-M00024_35-30-M00024_72082584 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:28:14 | 30.03.2023 10:45:07 | 0.28139 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2323 | 0 | 0 | 0 | 0.036556 | 0 | 0 | 2.2689
2502973 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/18 45-72-M00018_956503334_956503334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 22:10:19 | 31.03.2023 00:21:16 | 2.1825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5323
2502435 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OVAKENT M03_2334249 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:40:18 | 30.03.2023 16:23:18 | 6.7167 | 9 | 4722 | 245 | 1442 | 52 | 1200 | 6 | 1 | 84.0088 | 5399.6528 | 3102.1902 | 4351.358 | 2577.1857 | 5661.2386 | 1952.3544 | 24.8632 | 23152.8518
2502289 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2307322 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 00:35:16 | 30.03.2023 00:50:59 | 0.26194 | 6 | 1334 | 59 | 404 | 40 | 492 | 21 | 4 | 0.10917 | 54.2529 | 6.639 | 13.3237 | 108.3572 | 60.3622 | 464.647 | 0.56451 | 708.2556
2502312 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_A_56387553_56387553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 03:50:06 | 30.03.2023 06:14:55 | 2.4136 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.6309 | 0 | 0 | 0 | 1.6208 | 0 | 0 | 28.2517
2502833 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-47 35-23-L00047_DAĞITIM TRAFO FOÇA TR-47 L03_72144991 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 17:04:34 | 30.03.2023 17:31:02 | 0.44111 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 26.954 | 0 | 0 | 0 | 31.1516 | 0 | 0 | 58.1056
2502667 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-3024 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03024_35-01-M03024_78795673 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 14:12:48 | 30.03.2023 17:36:00 | 3.3867 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 495.4517 | 0 | 0 | 0 | 62.1348 | 0 | 0 | 557.5865
2502624 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_TR-106 M06_66227399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 13:15:58 | 30.03.2023 13:19:00 | 0.050556 | 0 | 14312 | 1 | 71 | 3 | 1494 | 0 | 1 | 0 | 187.125 | 0.85953 | 1.0742 | 16.7308 | 119.2514 | 0 | 8.7275 | 333.7685
2502498 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DM-2/20 35-27-M01092__72840403_72840403 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2023 10:38:30 | 30.03.2023 13:37:42 | 2.9867 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2469 | 0 | 0 | 0 | 6.4557 | 0 | 0 | 20.7027
2502710 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 15:18:54 | 30.03.2023 16:28:10 | 1.1544 | 14 | 859 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 1.8224 | 100.8399 | 0.6044 | 4.0017 | 5.5313 | 35.2698 | 4.6703 | 0 | 152.7399
2502355 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞANBEY M-101 35-14-M00101_956651533_956651533 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 08:32:52 | 30.03.2023 16:18:06 | 7.7539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7276
2502604 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65917903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 12:39:31 | 30.03.2023 13:53:49 | 1.2383 | 2 | 121 | 7 | 22 | 6 | 54 | 5 | 0 | 0.18693 | 32.5107 | 4.8723 | 2.6532 | 65.6393 | 139.4676 | 1449.9966 | 0 | 1695.3266
2502412 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KAPANCI TR-4 45-78-L00383_B_91019522_91019522 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:24:46 | 30.03.2023 18:22:51 | 8.9681 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.9059 | 0 | 0 | 0 | 1.2088 | 0 | 0 | 75.1148
2502893 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-765 35-01-K00765_912239703_912239703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 18:16:20 | 30.03.2023 19:09:57 | 0.89361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0564
2502375 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139937 L04_53139937 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 09:00:28 | 30.03.2023 10:38:04 | 1.6267 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0786 | 0 | 41.9714 | 0 | 1334.9797 | 0 | 1393.0298
2502916 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 19:02:17 | 30.03.2023 19:33:22 | 0.51806 | 5 | 730 | 26 | 11 | 30 | 50 | 0 | 0 | 3.2709 | 117.5955 | 50.4787 | 1.9214 | 272.2857 | 25.6743 | 0 | 0 | 471.2263
2502392 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1331 35-04-M01331_35-04-M01331_2375804 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:12:53 | 30.03.2023 09:52:13 | 0.65556 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.4184 | 0 | 0 | 0 | 3.2188 | 0 | 0 | 34.6371
2502292 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-14 35-23-L00014_B_56398924_56398924 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 01:16:10 | 30.03.2023 02:08:05 | 0.86528 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2675 | 0 | 0 | 0 | 0.73999 | 0 | 0 | 15.0075
2502438 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/13 35-26-M00833__56369741_56369741 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:49:08 | 30.03.2023 13:52:05 | 4.0492 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 19.1075 | 0 | 0 | 45.2975
2502684 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2544 35-01-M02544_35-01-M02544_86712347 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 14:21:30 | 30.03.2023 17:31:04 | 3.1594 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 534.5022 | 0 | 0 | 0 | 127.7461 | 0 | 36.7916 | 699.0398
2502478 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SELİMİYE TR-1 45-79-M00315_45-79-M00315_2372440 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:13:25 | 30.03.2023 17:06:43 | 6.8883 | 0 | 92 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.7359 | 0 | 186.5188 | 0 | 39.002 | 0 | 0 | 295.2568
2502644 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TEPEBAŞI TR-2 45-75-L00003_B_56387415_56387415 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 13:41:20 | 30.03.2023 19:01:37 | 5.3381 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8662
2502521 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KARAVELİLER TR-1 35-16-M00126_35-16-M00126_2358069 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 11:05:19 | 30.03.2023 11:37:56 | 0.54361 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 0 | 0.10443 | 0 | 5.9664 | 0 | 0 | 19.1541
2502664 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KIRANŞEYH 45-86-M00120_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087814 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 14:06:35 | 30.03.2023 18:20:30 | 4.2319 | 0 | 98 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.2022 | 0 | 1.5056 | 0 | 8.9711 | 0 | 0 | 46.6789
2502558 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | AYYILDIZ SİTESİ TR 35-30-M00122_35-30-M00122_72088277 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:30:00 | 30.03.2023 11:53:26 | 2.3906 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29.5193 | 0 | 0 | 0 | 3.1761 | 0 | 0.72119 | 33.4166
2502309 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-237 35-14-L00237_956636434_956636434 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 03:34:15 | 30.03.2023 09:18:25 | 5.7361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4114
2502415 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-333 35-19-L00309_956692263_956692263 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 09:35:00 | 30.03.2023 13:26:46 | 3.8628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333
2502707 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-3 35-13-M00055_946422440_946422440 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 11:54:20 | 30.03.2023 18:28:36 | 6.5711 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7898
2502988 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | SEYDİKÖY TR-1 45-84-L00044_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2064171 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 23:27:58 | 31.03.2023 01:44:39 | 2.2781 | 0 | 57 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5756 | 0 | 7.3881 | 0 | 2.548 | 0 | 0 | 21.5118
2502819 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_HatBaşıAyırıcı_53138745 L02_53138745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 16:47:44 | 30.03.2023 18:16:33 | 1.4803 | 0 | 599 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 | 2 | 0 | 228.9309 | 0 | 0 | 4.6947 | 33.2926 | 55.5689 | 0.8643 | 323.3513
2502919 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI TR-2 35-15-L00081_A_56361742_56361742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 19:00:58 | 30.03.2023 23:54:42 | 4.8956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.0571 | 0 | 0 | 0 | 18.127 | 0 | 0 | 20.1841
2502942 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-294 35-04-K00294_K K2B_5827728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 20:05:39 | 30.03.2023 20:34:06 | 0.47417 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6601 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 7.6751
2502424 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2493 35-08-K02493_35-08-K02493_42113270 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:44:53 | 30.03.2023 10:06:39 | 0.36278 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.7982 | 0 | 0 | 0 | 2.4608 | 0 | 0 | 81.259
2502733 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | YENİKÖY TR-3 35-22-M00278_A_56353063_56353063 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 15:44:08 | 30.03.2023 17:25:13 | 1.6847 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1573 | 0 | 2.3669 | 0 | 2.1603 | 0 | 0 | 6.6845
2502673 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 14:34:29 | 30.03.2023 15:27:35 | 0.885 | 0 | 4759 | 0 | 41 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 904.449 | 0 | 5.6344 | 29.517 | 138.3779 | 0 | 0 | 1077.9784
2502627 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKKAYA TR-1 45-84-L00018_955189208_955189208 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 13:05:49 | 30.03.2023 14:06:27 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014652
2502925 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-1 35-20-M00049_955204873_955204873 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 19:30:33 | 30.03.2023 22:16:04 | 2.7586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038182
2502879 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:51:47 | 30.03.2023 18:28:13 | 0.60722 | 1 | 1070 | 94 | 54 | 25 | 57 | 2 | 0 | 0.033352 | 103.1654 | 21.0761 | 4.5382 | 52.5314 | 16.1827 | 39.8302 | 0 | 237.3573
2502696 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-6 K05_2313226 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 15:00:53 | 30.03.2023 15:49:03 | 0.80278 | 0 | 798 | 0 | 0 | 3 | 288 | 1 | 0 | 0 | 200.8724 | 0 | 0 | 677.8653 | 284.419 | 181.5416 | 0 | 1344.6983
2502524 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-10 35-25-M00146_956652228_956652228 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 11:11:40 | 30.03.2023 12:30:22 | 1.3117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2702
2502547 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_A_56367912_56367912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 11:40:13 | 30.03.2023 15:53:54 | 4.2281 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.017 | 0 | 0.19623 | 0 | 7.9806 | 0 | 0 | 13.1938
2502653 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4163 35-02-K04163_98749373_98749373 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 13:49:21 | 30.03.2023 16:33:31 | 2.7361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69846
2502361 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-423 35-02-M00423__72372098_72372098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 08:39:51 | 30.03.2023 11:47:29 | 3.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.9057 | 0 | 0 | 402.9057
2502467 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | ÇAMLICA TR-10 45-86-M00049_TR-6 M01_84246740 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:15:16 | 30.03.2023 17:32:15 | 7.2831 | 0 | 358 | 0 | 28 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 313.2905 | 0 | 63.3096 | 29.5325 | 144.4135 | 0 | 0 | 550.5461
2502962 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-179 35-18-L00179_950437601_950437601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 21:22:26 | 30.03.2023 22:36:36 | 1.2361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513
2502421 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | MAVİKENT TR-1 35-30-M00132_TRAFO KORUMA M04_72041265 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:43:21 | 30.03.2023 10:09:09 | 0.43 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.058 | 0 | 0 | 0 | 6.3596 | 0 | 0 | 13.4176
2502484 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11/A 35-32-L00131_946413649_946413649 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 10:33:31 | 30.03.2023 11:24:33 | 0.85056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071641 | 0 | 0 | 0.0071641
2502839 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2304026 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:10:31 | 30.03.2023 18:32:47 | 1.3711 | 14 | 859 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 2.6067 | 124.9922 | 0.71214 | 4.8919 | 5.3311 | 36.435 | 3.3451 | 0 | 178.3142
2483547 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 14:41:38 | 01.03.2023 17:46:00 | 3.0728 | 0 | 623 | 0 | 104 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 789.1218 | 0 | 236.2104 | 0 | 192.2342 | 0 | 0 | 1217.5665
2483229 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678571 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 00:32:30 | 01.03.2023 02:57:15 | 2.4125 | 1 | 292 | 1 | 57 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0.31675 | 389.4948 | 11.6309 | 23.1618 | 4.8252 | 206.3661 | 0 | 0 | 635.7956
2483230 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_B_56357166_56357166 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 00:51:50 | 01.03.2023 02:14:42 | 1.3811 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5719 | 0 | 1.1651 | 0 | 3.9721 | 0 | 0 | 10.709
2483231 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950462110_950462110 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 00:53:11 | 01.03.2023 03:13:15 | 2.3344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1415
2483233 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_35-31-L00201_2365089 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 01:02:45 | 01.03.2023 02:30:27 | 1.4617 | 0 | 47 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3969 | 0 | 0.58891 | 0 | 2.7068 | 0 | 0 | 11.6926
2483235 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_EĞRİLİMAN M04_72140384 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 01:57:42 | 01.03.2023 02:41:27 | 0.72917 | 2 | 273 | 2 | 12 | 7 | 27 | 0 | 0 | 2.3928 | 42.6129 | 0.24549 | 1.1435 | 9.0383 | 5.55 | 0 | 0 | 60.983
2488567 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-567 35-02-K00567_910056931_910056931 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 11:48:50 | 10.03.2023 13:41:16 | 1.8739 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7505
2488569 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2091665 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 11:53:24 | 10.03.2023 12:39:00 | 0.76 | 2 | 113 | 13 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0.082674 | 9.1429 | 10.7336 | 0 | 34.0429 | 1.5948 | 127.6948 | 0 | 183.2915
2488571 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 45-74-M00004_945588639_945588639 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 11:51:27 | 10.03.2023 12:09:16 | 0.29694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10004
2488575 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-128/1 35-18-L00603_50067500 A01_50068651 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 11:57:58 | 10.03.2023 15:50:14 | 3.8711 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7474
2488576 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1600 35-02-K01600_TRAFO K01_2075145 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 11:58:35 | 10.03.2023 12:03:54 | 0.088611 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11.0803 | 0 | 0 | 0 | 3.3508 | 0 | 0 | 14.4311
2488577 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YONCAKÖY TR-3 35-13-L00074_955255790_955255790 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 11:59:23 | 10.03.2023 18:26:02 | 6.4442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8646
2488578 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 12:01:33 | 10.03.2023 12:41:46 | 0.67028 | 0 | 0 | 2 | 59 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9996 | 32.1496 | 1.2495 | 4.4282 | 0 | 0 | 47.8268
2488581 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-142 TEOS EVLERİ 35-14-L00142_954752888_954752888 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 12:07:24 | 10.03.2023 13:36:07 | 1.4786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22863
2488583 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-208 35-02-K00208_TRAFO K01_2334169 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 12:07:34 | 10.03.2023 12:14:33 | 0.11639 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.2474 | 0 | 0 | 0 | 4.1165 | 0 | 0 | 30.364
2488585 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-107 ZEYTİNALANI 35-19-L00107_956695282_956695282 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 12:08:18 | 10.03.2023 19:22:25 | 7.2353 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.064
2488590 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | AHMET YAR KÖK 35-27-M00067_KLEMSAN KÖK M03_72177223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 12:16:04 | 10.03.2023 12:39:05 | 0.38361 | 16 | 336 | 24 | 26 | 48 | 39 | 14 | 2 | 6.4788 | 42.1038 | 7.069 | 5.797 | 327.253 | 20.638 | 2082.0642 | 29.4234 | 2520.8271
2488593 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_C_56376253_56376253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 12:14:02 | 10.03.2023 17:37:38 | 5.3933 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.9864 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 0 | 70.2264
2488598 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 12:14:23 | 10.03.2023 17:19:23 | 5.0833 | 10 | 20 | 199 | 166 | 44 | 20 | 0 | 0 | 11.5658 | 36.2276 | 399.6785 | 214.6795 | 155.7261 | 68.553 | 0 | 0 | 886.4305
2488602 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244782 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 12:27:06 | 10.03.2023 12:49:34 | 0.37444 | 3 | 396 | 127 | 110 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0.24248 | 25.7296 | 48.8082 | 21.4342 | 13.0271 | 5.6072 | 102.054 | 0 | 216.9028
2488603 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 12:31:11 | 10.03.2023 13:10:47 | 0.66 | 6 | 0 | 156 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.99459 | 0 | 28.9052 | 1.5978 | 84.6107 | 0 | 0 | 0 | 116.1082
2488606 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/2 45-72-M00002_95001278684_95001278684 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 12:36:19 | 10.03.2023 13:44:17 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19222 | 0 | 0 | 0.19222
2488610 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-9 45-80-M00009_43057912_56401219_56401219 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 12:54:12 | 10.03.2023 13:10:30 | 0.27167 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11.3984 | 0 | 0 | 0 | 6.9567 | 0 | 0 | 18.355
2488616 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-15 35-25-M00180_956653044_956653044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 13:13:28 | 10.03.2023 14:42:39 | 1.4864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086074
2488620 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-58 35-27-M00058_35-27-M00058_2358693 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2023 13:16:44 | 10.03.2023 15:05:40 | 1.8156 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 97.2587 | 0 | 0 | 0 | 23.6941 | 0 | 0 | 120.9528
2488609 | 2 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_D_56355849_56355849 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 13:18:28 | 10.03.2023 13:31:37 | 0.21917 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3121
2488622 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-1 ÇIKIŞ M13_2319184 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 13:22:22 | 10.03.2023 15:57:14 | 2.5811 | 9 | 7783 | 1 | 131 | 22 | 1014 | 1 | 6 | 73.0399 | 4745.5752 | 0.66161 | 70.2547 | 590.4887 | 3015.2473 | 483.0698 | 11.7928 | 8990.1299
2488623 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-52 35-17-M00052_C_91025020_91025020 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 13:22:41 | 10.03.2023 14:19:46 | 0.95139 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.535 | 0 | 0 | 0 | 3.1518 | 0 | 0 | 34.6868
2488629 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-09/12 (KÖMÜRCÜLER SİTESİ) 45-71-M00378_953223308_953223308 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 13:30:55 | 10.03.2023 15:13:01 | 1.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 | 0 | 0 | 1.9042
2488630 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2546 35-03-K02546_35-03-K02546_2354107 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 13:15:06 | 10.03.2023 18:46:35 | 5.5247 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 880.9738 | 0 | 0 | 0 | 74.5116 | 0 | 0 | 955.4854
2488631 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | UZUNHASANLAR TR-1 35-17-M00471_C_56356432_56356432 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 13:35:51 | 10.03.2023 14:16:38 | 0.67972 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0616 | 0 | 0.53123 | 0 | 1.3563 | 0 | 0 | 13.9492
2488632 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-46 35-23-L00046_DAĞITIM TRAFO FOÇA TR-46 L03_72144772 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 13:52:18 | 10.03.2023 14:49:06 | 0.94667 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 101.3932 | 0 | 0 | 0 | 521.4861 | 0 | 0 | 622.8793
2488635 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_956666310_956666310 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2023 13:40:19 | 10.03.2023 18:13:25 | 4.5517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3874
2488639 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4197 35-02-K04197_912476927_912476927 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 13:41:41 | 10.03.2023 17:24:51 | 3.7194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7585
2488641 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_60213185 M05_60213185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 13:47:14 | 10.03.2023 13:54:04 | 0.11389 | 0 | 917 | 17 | 35 | 8 | 172 | 0 | 0 | 0 | 16.1352 | 1.473 | 0.67796 | 23.9843 | 11.6742 | 0 | 0 | 53.9446
2488646 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-307 35-18-L00307_950461610_950461610 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2023 13:46:28 | 10.03.2023 19:34:24 | 5.7989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4344
2488656 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_953215971_953215971 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 13:57:04 | 10.03.2023 15:29:36 | 1.5422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50129
2488657 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4434 35-03-K04434_35-03-K04434_41944194 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 13:56:54 | 10.03.2023 14:21:24 | 0.40833 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.7858 | 0 | 0 | 0 | 21.4648 | 0 | 0 | 65.2507
2488678 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3016 35-03-K03016_35-03-K03016_41943670 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 14:19:25 | 10.03.2023 14:53:16 | 0.56417 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 133.9007 | 0 | 0 | 0 | 52.6904 | 0 | 0 | 186.591
2488689 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3857 35-04-K03857_99281706_99281706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 14:37:51 | 10.03.2023 16:39:11 | 2.0222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0257
2488616 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-15 35-25-M00180_7335900_56378083_56378083 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 14:42:39 | 10.03.2023 15:20:32 | 0.63139 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9681 | 0 | 0 | 0 | 3.0455 | 0 | 0 | 18.0136
2488697 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZE AMBALAJ KÖK 35-27-M00086_TR-32(DM03-TR-01) M04_72177592 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 14:44:48 | 10.03.2023 15:55:12 | 1.1733 | 16 | 96 | 17 | 24 | 42 | 26 | 8 | 2 | 19.1985 | 60.4612 | 17.6772 | 16.4162 | 551.1124 | 53.909 | 1711.624 | 98.861 | 2529.2596
2488701 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3313 35-09-K03313_961506739_961506739 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 14:42:29 | 10.03.2023 16:40:04 | 1.9597 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0061
2488707 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-11 45-77-L00011_TR-15 L02_72203808 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 14:59:07 | 10.03.2023 15:53:41 | 0.90944 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0.60065 | 0 | 0.46102 | 0 | 42.316 | 0 | 182.3981 | 225.7757
2488708 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 15:01:06 | 10.03.2023 17:03:28 | 2.0394 | 0 | 3 | 13 | 69 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1727 | 583.4336 | 76.3877 | 38.1987 | 14.0922 | 0 | 0 | 714.2849
2488709 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1543 35-01-M01543__72372581_72372581 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2023 14:55:54 | 10.03.2023 15:41:54 | 0.76667 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.8018 | 0 | 0 | 0 | 1.6012 | 0 | 0 | 49.403
2488711 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BIÇAKÇI TR-1 35-15-L00080_35-15-L00080_2364720 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 14:54:34 | 10.03.2023 16:07:14 | 1.2111 | 0 | 320 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 80.8004 | 0 | 0.78147 | 0 | 21.5149 | 0 | 0 | 103.0967
2488712 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-1 35-15-L01021_A_56361668_56361668 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 14:56:46 | 10.03.2023 19:01:50 | 4.0844 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.669 | 0 | 2.7385 | 0 | 7.2546 | 0 | 0 | 22.6621
2488714 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_C_56366126_56366126 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 15:11:06 | 10.03.2023 15:52:20 | 0.68722 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.7494 | 0 | 0 | 0 | 8.8994 | 0 | 0 | 24.6488
2488716 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-37 45-79-M00037_942129476_942129476 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 14:56:52 | 10.03.2023 17:49:40 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3512 | 0 | 0 | 1.3512
2488721 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİDOĞAN TR-2 45-72-M00637_A_56392856_56392856 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 15:07:48 | 10.03.2023 19:06:30 | 3.9783 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63279 | 0 | 2.1851 | 0 | 0.45297 | 0 | 0 | 3.2709
2488727 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-22 35-25-M00192_D_91345366_91345366 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 15:29:41 | 10.03.2023 16:12:36 | 0.71528 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.5115 | 0 | 0.084957 | 0 | 5.7401 | 0 | 0 | 19.3365
2488732 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953221390_953221390 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 15:29:14 | 10.03.2023 19:27:31 | 3.9714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5778
2488709 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1543 35-01-M01543_35-01-M01543_2377125 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2023 15:41:54 | 10.03.2023 16:02:43 | 0.34694 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 129.5709 | 0 | 0 | 0 | 22.3319 | 0 | 0 | 151.9029
2488740 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EYKO TR-3 35-30-M00029_955323527_955323527 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 15:39:33 | 10.03.2023 18:10:56 | 2.5231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27405
2488742 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/14-C 45-72-M00100_956519065_956519065 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 15:37:15 | 10.03.2023 18:05:23 | 2.4689 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3004 | 0 | 0 | 0 | 4.9574 | 0 | 0 | 7.2578
2488747 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2453 35-03-M02453_A_56365702_56365702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 15:43:07 | 10.03.2023 20:57:38 | 5.2419 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 105.4656 | 0 | 0 | 0 | 11.5126 | 0 | 0 | 116.9782
2488752 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-15 35-28-M00187_B TR15-B8b_5910354 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 16:02:20 | 10.03.2023 17:46:33 | 1.7369 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.6382 | 0 | 0 | 0 | 19.8673 | 0 | 0 | 31.5055
2488753 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYALIOĞLU TR-8 45-72-L00073_956531265_956531265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 16:02:34 | 10.03.2023 18:44:23 | 2.6969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88618
2488754 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-6 45-82-M00006_TR-6/1 M01_83357818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 16:04:36 | 10.03.2023 16:09:27 | 0.080833 | 0 | 3916 | 0 | 33 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 74.121 | 0 | 0.42566 | 2.3713 | 9.9781 | 0 | 0 | 86.8961
2488758 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-581 35-01-K00581_911236115_911236115 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 16:08:08 | 10.03.2023 18:44:14 | 2.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 1.0784
2488759 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-76 45-78-L00076_49381703_56407641_56407641 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2023 16:06:29 | 10.03.2023 17:57:15 | 1.8461 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46784 | 0 | 0.086606 | 0 | 1.1081 | 0 | 0 | 1.6626
2488760 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1594 35-01-K01594_D D2_5896619 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 16:19:50 | 10.03.2023 18:35:08 | 2.255 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.8785 | 0 | 0 | 0 | 11.0546 | 0 | 0 | 65.9331
2488761 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-234 35-02-M00234_912520950_912520950 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2023 16:16:48 | 11.03.2023 00:38:36 | 8.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1791 | 0 | 0 | 255.1791
2488763 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_F_56379508_56379508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 16:20:31 | 10.03.2023 22:33:09 | 6.2106 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 216.0664 | 0 | 0.024996 | 0 | 134.6746 | 0 | 0 | 350.766
2488766 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207425 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 16:37:08 | 10.03.2023 16:53:06 | 0.26611 | 0 | 4756 | 0 | 40 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 296.5154 | 0 | 1.4978 | 7.8065 | 39.286 | 0 | 0 | 345.1057
2488769 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_953388785_953388785 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 16:38:46 | 10.03.2023 17:36:40 | 0.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12782
2488771 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 16:46:33 | 10.03.2023 17:41:23 | 0.91389 | 0 | 2082 | 0 | 2 | 1 | 164 | 0 | 2 | 0 | 626.5231 | 0 | 0.061183 | 0.64647 | 177.0414 | 0 | 8.2267 | 812.4989
2488775 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 16:55:49 | 10.03.2023 18:05:53 | 1.1678 | 3 | 4 | 40 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.6058 | 3.0258 | 16.1286 | 50.3747 | 0.75104 | 0.80527 | 0 | 0 | 71.6911
2488780 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-8 35-28-M00163_7505572_56367166_56367166 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 17:03:51 | 10.03.2023 18:13:26 | 1.1597 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.476 | 0 | 0 | 0 | 4.7664 | 0 | 0 | 13.2425
2488782 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2105388 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 17:00:14 | 10.03.2023 17:35:47 | 0.5925 | 1 | 35 | 14 | 6 | 8 | 27 | 3 | 0 | 0.58124 | 5.313 | 7.9182 | 3.965 | 94.7636 | 9.3711 | 430.5649 | 0 | 552.4771
2488787 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-09/12 (KÖMÜRCÜLER SİTESİ) 45-71-M00378_HURDACILAR SİTESİ M01_66152433 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 17:07:04 | 10.03.2023 18:14:00 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6027 | 23.9149 | 174.8464 | 117.9705 | 407.3345
2488788 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | HAFİZE CAN ÖZEL TR 45-79-M00551Ö_ H_77597545 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 17:16:36 | 10.03.2023 18:54:52 | 1.6378 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1699
2488791 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-3 45-80-M00058_956536615_956536615 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 17:15:30 | 10.03.2023 18:28:49 | 1.2219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14558
2488795 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-5 35-30-M00228_B_91187791_91187791 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 17:32:42 | 10.03.2023 17:53:02 | 0.33889 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.6086 | 0 | 0 | 0 | 5.545 | 0 | 0 | 9.1536
2488798 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_E_91357738_91357738 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 17:45:28 | 10.03.2023 18:30:40 | 0.75333 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.2663 | 0 | 0 | 0 | 3.5196 | 0 | 0 | 38.7858
2488802 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2314242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 17:48:24 | 10.03.2023 18:20:32 | 0.53556 | 4 | 577 | 1 | 39 | 2 | 74 | 0 | 0 | 21.3892 | 70.0916 | 0.13468 | 1.8673 | 20.8707 | 24.1762 | 0 | 0 | 138.5296
2488804 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2442 35-07-M02442__83816064_83816064 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 17:57:35 | 10.03.2023 18:20:21 | 0.37944 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6919 | 0 | 0 | 0 | 0.6451 | 0 | 0 | 6.337
2488806 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_DEMİRKÖPRÜ TM M05_2106979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 18:01:54 | 10.03.2023 18:02:26 | 0.0088889 | 0 | 819 | 2 | 106 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.67488 | 0.010437 | 0.18331 | 0 | 0.38373 | 0 | 0 | 1.2524
2488816 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-4 45-72-M00223_A_56384368_56384368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 18:15:07 | 10.03.2023 22:24:01 | 4.1483 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77957
2488817 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-2 45-83-L00439_C_56395026_56395026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 18:26:52 | 10.03.2023 19:29:39 | 1.0464 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.5186 | 0 | 0.43148 | 0 | 8.5511 | 0 | 0 | 32.5012
2488819 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | MEZİTLER TR-1 45-74-M00281__84247373_84247373 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 18:33:27 | 10.03.2023 21:49:54 | 3.2742 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.183 | 0 | 0.1357 | 0 | 0.085494 | 0 | 0 | 6.4042
2488822 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_HatBaşıAyırıcı_53139952 M04_53139952 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 18:20:04 | 10.03.2023 20:43:59 | 2.3986 | 0 | 362 | 2 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 84.6499 | 2.8047 | 35.6848 | 0 | 15.5343 | 0 | 0 | 138.6738
2488825 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-17 35-29-M00452_950330394_950330394 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 18:38:57 | 10.03.2023 23:17:20 | 4.6397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46878
2488826 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 45-77-L00016_945505465_945505465 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 18:39:28 | 10.03.2023 19:50:39 | 1.1864 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5397
2488828 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-11(CANKENT1) 35-30-M00011_C_91310696_91310696 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 18:48:41 | 10.03.2023 19:42:44 | 0.90083 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.2874 | 0 | 0 | 0 | 19.6344 | 0 | 0 | 26.9218
2488830 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/2 45-72-M00002_957961448_957961448 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 18:56:10 | 10.03.2023 19:54:10 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2281
2488833 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-126 35-01-K00126_A_56373521_56373521 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 19:08:44 | 10.03.2023 19:47:14 | 0.64167 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.1079 | 0 | 0.023799 | 0 | 3.6039 | 0 | 0 | 36.7357
2488835 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-74 GÜNEŞKÖY SİTESİ 35-14-L00074_8504937 l74/b1_5958604 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 19:09:25 | 10.03.2023 22:53:26 | 3.7336 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5351
2488836 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/70 45-83-L00070_C_56405362_56405362 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 19:15:27 | 10.03.2023 19:30:08 | 0.24472 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.5864 | 0 | 0 | 0 | 0.77701 | 0 | 0 | 25.3634
2488837 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | AZİMLİ TR-1 45-80-M00127_B_56384850_56384850 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 19:22:05 | 10.03.2023 20:30:28 | 1.1397 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.9876 | 0 | 0.18294 | 0 | 0.34726 | 0 | 0 | 31.5178
2488833 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-126 35-01-K00126_35-01-K00126_2348348 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 19:47:14 | 10.03.2023 21:14:55 | 1.4614 | 0 | 367 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 242.2961 | 0 | 0.048812 | 0 | 62.8015 | 0 | 0 | 305.1464
2488849 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 20:22:35 | 11.03.2023 01:38:09 | 5.2594 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.276
2488854 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 20:41:14 | 10.03.2023 20:47:41 | 0.1075 | 3 | 1875 | 1 | 34 | 7 | 193 | 0 | 3 | 0.79289 | 46.4333 | 0.026061 | 0.41949 | 1.5976 | 11.8754 | 0 | 0.16239 | 61.3072
2488858 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-15 35-17-M00215_C_91372955_91372955 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 20:56:07 | 10.03.2023 22:01:15 | 1.0856 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3316 | 0 | 0.23773 | 0 | 0.12144 | 0 | 0 | 7.6907
2488860 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-126 35-01-K00126_913527409_913527409 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 21:01:26 | 10.03.2023 22:46:33 | 1.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.432 | 0 | 0 | 4.432
2488861 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇEŞNELİ TR-439 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00945_C_56392740_56392740 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 20:59:19 | 10.03.2023 21:18:08 | 0.31361 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.070197 | 0 | 0.0084757 | 0 | 9.1602e-05 | 0 | 0 | 0.078765
2488865 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_77027116 L05_77027116 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 21:21:43 | 11.03.2023 03:51:43 | 6.5 | 2 | 280 | 0 | 33 | 1 | 37 | 0 | 0 | 41.203 | 402.9807 | 0 | 6.7155 | 14.3304 | 103.9004 | 0 | 0 | 569.13
2488870 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 22:02:00 | 10.03.2023 22:05:36 | 0.06 | 3 | 1875 | 1 | 34 | 7 | 193 | 0 | 3 | 0.40995 | 23.8843 | 0.01345 | 0.20352 | 0.81758 | 5.3407 | 0 | 0.083765 | 30.7533
2488873 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 35-19-L00040_956687375_956687375 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 22:05:49 | 11.03.2023 02:14:25 | 4.1433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2571
2488874 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4169 35-09-K04169_B b1b_5874163 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2023 21:50:41 | 11.03.2023 05:20:18 | 7.4936 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2075
2488877 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956505055_956505055 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 22:13:10 | 10.03.2023 23:02:58 | 0.83 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7405 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 2.4067
2488878 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4015 35-02-K04015_98019773_98019773 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 22:16:49 | 11.03.2023 01:35:42 | 3.3147 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.285 | 0 | 0 | 0 | 3.7502 | 0 | 0 | 17.0352
2488881 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-2440 35-09-M02440_35-09-M02440_42782976 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 22:29:43 | 11.03.2023 00:28:27 | 1.9789 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 214.6078 | 0 | 0 | 0 | 161.1693 | 0 | 0 | 375.7771
2488884 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077__78917798_78917798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 22:54:43 | 10.03.2023 23:38:28 | 0.72917 | 0 | 74 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.2639 | 0 | 3.4437 | 0 | 6.9135 | 0 | 0 | 44.6211
2488885 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-38 35-14-L00038_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095788 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 23:03:44 | 11.03.2023 00:47:39 | 1.7319 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.723 | 0 | 0 | 0 | 14.9519 | 0 | 0 | 85.6748
2488886 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-255 35-02-K00255_B_56365386_56365386 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 23:08:48 | 10.03.2023 23:47:50 | 0.65056 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.2066 | 0 | 0 | 0 | 1.3954 | 0 | 0 | 32.602
2488888 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-31-L00151_A_91215524_91215524 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 23:15:23 | 11.03.2023 01:27:49 | 2.2072 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 1.2532 | 0 | 2.1257 | 0 | 0 | 6.8889
2488889 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1879 35-09-K01879_949931941_949931941 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 23:23:18 | 11.03.2023 00:45:00 | 1.3617 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77593
2488886 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-255 35-02-K00255_35-02-K00255_2372557 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 23:47:50 | 11.03.2023 01:04:50 | 1.2833 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 187.9459 | 0 | 0 | 0 | 12.5011 | 0 | 0 | 200.4469
2520850 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1505 35-03-K01505_K-3846 K02_41956128 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2023 14:09:00 | 10.03.2023 14:59:00 | 0.83333 | 1 | 4743 | 0 | 0 | 5 | 257 | 0 | 1 | 18.2209 | 1001.1598 | 0 | 0 | 423.3882 | 316.1946 | 0 | 143.8751 | 1902.8387
2489850 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SERÇELER TR-1 45-74-M00188_945592130_945592130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 19:52:49 | 11.03.2023 21:13:48 | 1.3497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15537
2489163 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-81 35-19-L00081_12114947_60982314_60982314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:32:48 | 11.03.2023 12:09:10 | 0.60611 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3964 | 0 | 1.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9284
2489495 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-3 45-79-M00119_B_91284353_91284353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:16:05 | 11.03.2023 16:28:56 | 1.2142 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21997 | 0 | 0.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79457
2488994 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3333 35-04-M03333_35-04-M03333_86849651 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 09:02:02 | 11.03.2023 12:14:31 | 3.2081 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 414.0348 | 0 | 0 | 0 | 119.9206 | 0 | 0 | 533.9554
2489681 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-31-L00151_A_91215524_91215524 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:46:19 | 11.03.2023 20:03:00 | 2.2781 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1097 | 0 | 1.7347 | 0 | 3.5145 | 0 | 0 | 9.359
2489017 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986298 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 09:11:38 | 11.03.2023 11:08:45 | 1.9519 | 1 | 43 | 21 | 276 | 14 | 65 | 1 | 0 | 0.21447 | 28.9128 | 12.2895 | 88.5921 | 336.1851 | 79.3839 | 12.2384 | 0 | 557.8163
2489349 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-910 M03_47553535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:56:06 | 11.03.2023 14:01:16 | 0.086111 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.428 | 0 | 0 | 0 | 1.0638 | 0 | 0 | 12.4918
2489372 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_A_90965276_90965276 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:08:33 | 11.03.2023 16:31:58 | 2.3903 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0589 | 0 | 9.8847 | 0 | 3.4122 | 0 | 0 | 21.3557
2489782 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GİRELLİ KIROĞLAN TR-4 45-73-M00764_45-73-M00764_2355700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 22:31:45 | 11.03.2023 22:35:34 | 0.063611 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15722 | 0 | 0.012479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16969
2488954 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-2 35-26-M00825_ÜÇPINAR M03_2335358 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 05:48:55 | 11.03.2023 08:45:00 | 2.9347 | 5 | 2539 | 5 | 4 | 5 | 140 | 0 | 0 | 1.5156 | 1850.2456 | 784.0821 | 15.2209 | 36.5215 | 321.7107 | 0 | 0 | 3009.2964
2489309 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-64 45-77-L00064_45-77-L00064_2363597 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 13:29:04 | 11.03.2023 14:27:34 | 0.975 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.7936 | 0 | 0 | 0 | 10.2099 | 0 | 0 | 15.0035
2488878 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4015 35-02-K04015_35-02-K04015_2347819 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 01:35:42 | 11.03.2023 02:19:02 | 0.72222 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 91.6305 | 0 | 0 | 0 | 14.2913 | 0 | 0 | 105.9218
2489037 | 7 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-2166Ö M01_45385845 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:07:08 | 11.03.2023 15:24:41 | 2.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0392 | 0 | 0 | 0 | 81.0392
2489449 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA L05_49920723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:22:23 | 11.03.2023 15:28:39 | 2.1044 | 2 | 1786 | 0 | 59 | 1 | 164 | 0 | 0 | 1.5706 | 885.8287 | 0 | 27.9617 | 1.2576 | 246.7768 | 0 | 0 | 1163.3955
2489704 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-3373 35-10-K03373_D_56374461_56374461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:02:26 | 11.03.2023 19:01:38 | 0.98667 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6385 | 0 | 2.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2555
2489057 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_MURADİYE GİRİŞ M06_2076879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:23:16 | 11.03.2023 10:41:00 | 0.29556 | 0 | 2632 | 7 | 24 | 11 | 163 | 1 | 1 | 0 | 188.5108 | 6.1295 | 3.3992 | 106.8379 | 66.9057 | 208.7748 | 0.41986 | 580.9778
2489077 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:48:32 | 11.03.2023 10:55:45 | 0.12028 | 4 | 577 | 1 | 39 | 2 | 75 | 0 | 0 | 4.6959 | 15.213 | 0.033785 | 0.38995 | 5.4869 | 6.6673 | 0 | 0 | 32.4867
2489289 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:24:03 | 11.03.2023 16:59:56 | 3.5981 | 2 | 483 | 31 | 46 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0.99492 | 215.2687 | 26.9962 | 19.5803 | 128.8387 | 47.4884 | 0 | 0 | 439.1672
2489715 | 3 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-1854 35-07-K01854_35-07-K01854_65925246 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:51:00 | 11.03.2023 19:15:54 | 0.415 | 0 | 144 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85.0092 | 0 | 0.43826 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 97.1475
2489953 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-25 35-28-L00025_D_56365079_56365079 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 22:24:45 | 12.03.2023 01:39:10 | 3.2403 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.5029 | 0 | 0 | 0 | 3.1357 | 0 | 0 | 83.6387
2489887 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-01/3F(TR-1/48) 45-71-M00055_TR-1/3G M03_72054961 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 20:40:09 | 11.03.2023 22:45:12 | 2.0842 | 0 | 321 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 209.957 | 0 | 1.4464 | 0 | 9.0657 | 0 | 0 | 220.4691
2489930 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-201 35-02-K00201_912395306_912395306 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 21:47:31 | 11.03.2023 22:49:34 | 1.0342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17763
2489220 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_OVACIK L08_2308113 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:31:04 | 11.03.2023 12:47:46 | 0.27833 | 89 | 4616 | 1 | 230 | 9 | 498 | 1 | 0 | 14.3853 | 668.5392 | 0.44535 | 31.6024 | 83.344 | 187.6252 | 4.7679 | 0 | 990.7093
2489503 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:57:47 | 11.03.2023 18:03:50 | 1.1008 | 0 | 428 | 47 | 357 | 19 | 226 | 0 | 1 | 0 | 89.7954 | 5.2669 | 145.8845 | 39.9322 | 168.8846 | 0 | 5.6822e-05 | 449.7637
2488977 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1127 35-03-K01127_B_56377109_56377109 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:44:09 | 11.03.2023 10:30:01 | 1.7644 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.1082 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 68.5478
2489973 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | MARUFLAR KÖK 35-16-M00262_YUNTDAĞ KÖK M03_72050294 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 22:51:04 | 12.03.2023 02:04:33 | 3.2247 | 0 | 71 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 39.1596 | 0 | 0.0041589 | 0.95116 | 6.0749 | 399.1599 | 0 | 445.3498
2489475 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-7 35-28-L00007_35-28-L00007_66506217 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:55:25 | 11.03.2023 19:43:23 | 4.7994 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 217.3602 | 0 | 0 | 0 | 0.74923 | 0 | 0 | 218.1095
2488991 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKBELEN TR-2 45-80-M00067_45-80-M00067_72192183 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:58:48 | 11.03.2023 09:55:19 | 0.94194 | 0 | 121 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7584 | 0 | 0.64704 | 0 | 8.7977 | 0 | 0 | 26.2031
2489581 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2764 35-09-K02764_97668656_97668656 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:27:12 | 11.03.2023 18:50:02 | 2.3806 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1256
2489040 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-6 35-28-M00177_D_91324733_91324733 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 10:02:53 | 11.03.2023 15:58:51 | 5.9328 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102.5394 | 0 | 0 | 0 | 116.4869 | 0 | 0 | 219.0263
2489034 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-999 35-09-M00999_B_56369920_56369920 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 09:46:51 | 11.03.2023 11:13:17 | 1.4406 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81.7814 | 0 | 0 | 0 | 33.0725 | 0 | 0 | 114.8539
2489575 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_HatBaşıAyırıcı_53137011 M14_53137011 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:20:42 | 11.03.2023 22:17:47 | 5.9514 | 2 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0246 | 0 | 26.0571 | 0 | 1.5523 | 0 | 0 | 0 | 29.6341
2489137 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HARMANDALI KÖYÜ M02_72230848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:33:06 | 11.03.2023 12:08:58 | 0.59778 | 0 | 137 | 37 | 45 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.7055 | 6.4053 | 8.2541 | 0 | 9.3973 | 0 | 0 | 38.762
2488951 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_HatBaşıAyırıcı_79460419 M06_79460419 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 07:51:50 | 11.03.2023 08:45:56 | 0.90167 | 2 | 423 | 1 | 127 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0.69513 | 101.5041 | 0.96534 | 69.8677 | 4.3585 | 48.428 | 0 | 0 | 225.8187
2489538 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_ALİAĞA TM-1(BELEDİYE-1) M01_2123132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:00:56 | 11.03.2023 16:11:12 | 0.17111 | 0 | 9559 | 0 | 1 | 4 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 396.1959 | 0 | 0 | 6.9719 | 324.7409 | 0 | 0 | 727.9087
2489661 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_MENEMEN TR-25 L04_66717213 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:31:10 | 11.03.2023 18:46:32 | 1.2561 | 0 | 1132 | 0 | 14 | 2 | 244 | 3 | 0 | 0 | 482.406 | 0 | 2.0573 | 20.3687 | 309.3031 | 118.67 | 0 | 932.8051
2489515 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:37:57 | 11.03.2023 18:40:41 | 3.0456 | 0 | 13 | 0 | 36 | 15 | 418 | 15 | 17 | 0 | 9.615 | 0 | 32.364 | 471.5576 | 1509.8782 | 4109.773 | 499.3166 | 6632.5043
2488968 | 2 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-3 35-28-L00003_35-28-L00003_66509065 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:44:13 | 11.03.2023 09:24:44 | 0.67528 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.8471 | 0 | 0 | 0 | 5.3592 | 0 | 0 | 88.2063
2489120 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_6560084_56357636_56357636 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:04:38 | 11.03.2023 14:29:08 | 3.4083 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.557
2489807 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_YENİ MECİDİYE L03_2107706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 19:12:12 | 11.03.2023 19:23:01 | 0.18028 | 0 | 1323 | 112 | 164 | 21 | 165 | 6 | 0 | 0 | 44.0867 | 7.4428 | 6.2087 | 12.7345 | 10.0205 | 42.3821 | 0 | 122.8753
2489014 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-27 45-82-M00027_TR-27/2 M02_2325727 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 09:07:57 | 11.03.2023 10:07:15 | 0.98833 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 181.8384 | 0 | 0 | 0 | 217.9752 | 0 | 0 | 399.8135
2489555 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_BARDAKÇI M04_79409498 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:13:33 | 11.03.2023 16:42:59 | 0.49056 | 0 | 238 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.1125 | 0 | 0 | 1.8374 | 2.9496 | 0 | 0 | 13.8994
2488914 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_GÜLTEPE K18_2307515 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 02:00:43 | 11.03.2023 02:20:26 | 0.32861 | 0 | 8156 | 0 | 0 | 6 | 1588 | 0 | 13 | 0 | 840.8916 | 0 | 0 | 64.4276 | 288.5848 | 0 | 38.633 | 1232.537
2489747 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SERİNKÖY M04_2309300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:06:07 | 11.03.2023 21:02:09 | 2.9339 | 0 | 357 | 12 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 198.5215 | 57.3403 | 2.3056 | 36.7096 | 13.8791 | 267.7768 | 0 | 576.533
2488911 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-3 M01_66531300 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2023 01:21:02 | 11.03.2023 02:27:37 | 1.1097 | 0 | 3944 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1156.8259 | 0 | 0 | 0 | 127.04 | 0 | 0 | 1283.8659
2489060 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-60 45-77-L00060_B B01_65811032 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 10:17:17 | 11.03.2023 13:59:03 | 3.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1562 | 0 | 117.4932 | 129.6493
2489123 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DM-5 M03_75532429 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:05:00 | 11.03.2023 11:50:00 | 0.75 | 4 | 11496 | 13 | 156 | 23 | 1005 | 6 | 1 | 1.16 | 1934.4678 | 7.3752 | 40.2583 | 186.9689 | 833.9454 | 863.9175 | 10.4041 | 3878.4973
2489366 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHADIRLAR TR-2 45-79-M00125_C_56381970_56381970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:55:39 | 11.03.2023 16:46:50 | 2.8531 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8537 | 0 | 0 | 0 | 15.9425 | 0 | 0 | 35.7962
2520693 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_MENEMEN İ.M. M01_66524378 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 09:59:06 | 11.03.2023 10:08:26 | 0.15556 | 0 | 6317 | 0 | 12 | 14 | 391 | 9 | 8 | 0 | 282.7225 | 0 | 0.42758 | 19.7569 | 113.449 | 417.0577 | 74.1939 | 907.6077
2489266 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-1 M32_2307957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:08:38 | 11.03.2023 13:18:54 | 0.17133 | 1 | 8048 | 0 | 3 | 20 | 1002 | 0 | 0 | 0.69592 | 488.5373 | 0 | 0.035722 | 141.1552 | 223.6943 | 0 | 0 | 854.1184
2489243 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:30:00 | 11.03.2023 12:49:51 | 0.33083 | 10 | 868 | 70 | 41 | 22 | 56 | 0 | 1 | 0.4762 | 37.5798 | 21.0317 | 2.6768 | 23.9321 | 11.708 | 0 | 0.056509 | 97.4611
2489907 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_88018339 M02_88018339 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 21:09:58 | 12.03.2023 03:18:18 | 6.1389 | 7 | 172 | 2 | 39 | 19 | 45 | 0 | 0 | 5.7909 | 325.186 | 5.7564 | 59.4483 | 465.5052 | 347.8641 | 0 | 0 | 1209.5509
2489037 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-2166Ö M01_45385755 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 09:58:00 | 11.03.2023 10:22:43 | 0.41194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5944 | 0 | 0 | 0 | 16.5944
2489870 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2321772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 20:08:17 | 11.03.2023 21:07:46 | 0.99139 | 1 | 0 | 135 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.15391 | 0 | 65.1327 | 5.3221 | 1.4395 | 0 | 0 | 0 | 72.0482
2489329 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-4 35-23-L00004_FOÇA TR-45 L05_2331903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:19:42 | 11.03.2023 14:24:59 | 1.0881 | 0 | 3135 | 0 | 1 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1287.7959 | 0 | 0.024172 | 334.6921 | 280.1624 | 0 | 0 | 1902.6745
2489209 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_BAĞYOLU ÇIKIŞ M02_54851026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:29:59 | 11.03.2023 13:13:18 | 0.72194 | 40 | 19443 | 282 | 474 | 131 | 1741 | 14 | 1 | 9.0271 | 2730.2805 | 245.2542 | 78.0107 | 808.7759 | 1068.151 | 1276.9127 | 8.8703 | 6225.2825
2489541 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53134968 M03_53134968 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:02:44 | 11.03.2023 18:27:22 | 2.4106 | 0 | 371 | 0 | 5 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 87.6286 | 0 | 0.11101 | 3.7319 | 16.557 | 0 | 0 | 108.0284
2489186 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-01/TR-91 45-71-M01856_ÇAĞLAYAN DM M02_72053250 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:54:53 | 11.03.2023 12:27:00 | 0.53528 | 0 | 2908 | 1 | 52 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 398.3234 | 0.28568 | 4.9029 | 6.8229 | 95.941 | 0 | 0 | 506.2759
2489046 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-2 35-19-M00209_A_91149052_91149052 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:03:15 | 11.03.2023 11:51:30 | 1.8042 | 0 | 38 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8524 | 0 | 11.7829 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 33.0853
2489733 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-14 45-78-L00014_B_91319537_91319537 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:24:59 | 11.03.2023 19:08:38 | 0.7275 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4.9734 | 0 | 0 | 0 | 18.3442 | 0 | 0 | 23.3175
2489000 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-76 35-19-L00076_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053472 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 09:06:37 | 11.03.2023 17:13:36 | 8.1164 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 583.3119 | 0 | 0 | 0 | 292.6696 | 0 | 0 | 875.9815
2489023 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_A_56354139_56354139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 09:18:24 | 11.03.2023 12:45:11 | 3.4464 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.9164 | 0 | 0 | 0 | 94.2933 | 0 | 0 | 147.2097
2489032 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 09:44:12 | 11.03.2023 15:09:21 | 5.4192 | 1 | 292 | 18 | 106 | 10 | 49 | 4 | 0 | 36.9902 | 366.7495 | 1167.7653 | 471.7894 | 42.0918 | 204.366 | 3619.3368 | 0 | 5909.0891
2489530 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YAMANDERE TR-3 35-29-L00313_35-29-L00313_2371947 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:50:26 | 11.03.2023 17:41:24 | 1.8494 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8928 | 0 | 0.0086412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9014
2489052 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-2 M17_2313763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 09:57:56 | 11.03.2023 10:52:15 | 0.90528 | 0 | 11691 | 0 | 1 | 3 | 547 | 0 | 0 | 0 | 3691.8309 | 0 | 0.36812 | 36.4609 | 856.9084 | 0 | 0 | 4585.5683
2489195 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2118602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:04:27 | 11.03.2023 12:18:13 | 0.22944 | 0 | 139 | 1 | 7 | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 5.605 | 0.12199 | 0.28996 | 33.7117 | 4.7103 | 272.2361 | 0 | 316.6751
2489908 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORHAN BATURAY 35-26-L00081_956630769_956630769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 21:06:59 | 11.03.2023 23:03:05 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1417
2489371 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-1148 M01_47615750 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:26:10 | 11.03.2023 15:30:20 | 0.069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8193 | 4.7885 | 27.9837 | 1.3893 | 48.9808
2489679 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BAYRAMCILAR TR-1 35-16-M00039_A_90946540_90946540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:45:32 | 11.03.2023 20:33:05 | 2.7925 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8147
2489324 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_45-79-M00121_2367426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:32:39 | 11.03.2023 16:07:12 | 2.5758 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3053 | 0 | 3.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718
2489430 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_DM16/TR-2 M03_84188573 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:42:11 | 11.03.2023 15:15:23 | 0.55333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 235 | 3 | 19 | 0.15067 | 0 | 0 | 0 | 11.6582 | 168.8365 | 31.6885 | 216.0733 | 428.4071
2489673 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ H. TOP GRB. TR-21 35-15-L01038_B_56361523_56361523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:41:02 | 11.03.2023 18:31:39 | 0.84361 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.63231 | 0 | 0.49383 | 0 | 3.5727 | 0 | 0 | 4.6988
2489281 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_TURGUTALP M02_72233755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:41:12 | 11.03.2023 14:23:05 | 1.6981 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5762 | 0 | 0.24495 | 0 | 2.908 | 0 | 0 | 12.7291
2489304 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ŞEHİR-3 L06_88107336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:23:38 | 11.03.2023 16:21:57 | 3.9719 | 0 | 4206 | 0 | 1 | 1 | 277 | 0 | 0 | 0 | 3952.7353 | 0 | 0.0054542 | 116.0266 | 1414.7243 | 0 | 0 | 5483.4916
2488972 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1537 35-01-M01537_35-01-M01537_2377132 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:40:33 | 11.03.2023 14:26:05 | 5.7589 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1601.1401 | 0 | 0 | 0 | 317.9887 | 0 | 0 | 1919.1288
2489636 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BOZYERLER TR-2 35-16-M00140_A_56395400_56395400 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:08:57 | 11.03.2023 18:59:43 | 1.8461 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8242 | 0 | 0.65053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4748
2489590 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KADIKÖY TR-1 35-16-M00145_35-16-M00145_2369599 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:15:16 | 11.03.2023 17:41:05 | 0.43028 | 0 | 35 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2286 | 0 | 2.5836 | 0 | 2.7771 | 0 | 0 | 9.5892
2488903 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53136447 M02_53136447 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 01:21:03 | 11.03.2023 03:08:45 | 1.795 | 0 | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1463 | 2.4897 | 6.1873 | 2.9061 | 14.0554 | 0 | 0 | 26.7848
2489782 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ KIROĞLAN TR-4 45-73-M00764_A_56389549_56389549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:20:42 | 11.03.2023 22:31:45 | 4.1842 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39238 | 0 | 0.53267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92505
2489590 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KADIKÖY TR-1 35-16-M00145_C_91414678_91414678 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:34:49 | 11.03.2023 17:15:16 | 0.67417 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3696 | 0 | 1.7376 | 0 | 0.21557 | 0 | 0 | 5.3228
2489095 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-17/3 45-82-M00114_C_56404936_56404936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:55:22 | 11.03.2023 11:47:01 | 0.86083 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9.4887 | 0 | 0 | 0 | 30.1395 | 0 | 0 | 39.6282
2488926 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 05:38:06 | 11.03.2023 09:48:16 | 4.1694 | 4 | 922 | 13 | 131 | 20 | 78 | 0 | 4 | 88.5718 | 618.8908 | 53.357 | 170.4785 | 233.5851 | 118.9477 | 0 | 28.8558 | 1312.6868
2488949 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1433 35-02-M01433_YILMAZ DÖKÜM M01_2311487 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 07:29:36 | 11.03.2023 09:37:56 | 2.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.184 | 41.4692 | 513.3266 | 0 | 1004.9798
2489613 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_HatBaşıAyırıcı_53136011 M04_53136011 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:44:43 | 12.03.2023 01:51:00 | 9.1047 | 0 | 190 | 0 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 236.5572 | 0 | 47.1545 | 0 | 68.7321 | 0 | 0 | 352.4438
2489072 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ULUDERBENT TR-7 45-73-M00540_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084119 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:37:42 | 11.03.2023 13:35:59 | 2.9714 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4532 | 0 | 6.8085 | 0 | 21.922 | 0 | 0 | 44.1836
2489490 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_HatBaşıAyırıcı_53134484 M04_53134484 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:15:19 | 11.03.2023 18:44:20 | 3.4836 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3335 | 7.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6372
2488966 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇEŞMEBAŞI YAĞCILAR TR-2 45-71-M02315_45-71-M02315_73314745 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:22:57 | 11.03.2023 10:05:11 | 1.7039 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9328 | 0 | 0 | 0 | 8.4474 | 0 | 0 | 19.3802
2489550 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:04:53 | 11.03.2023 19:19:12 | 3.2386 | 1 | 378 | 8 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0.045536 | 258.0857 | 138.744 | 8.2565 | 133.2423 | 36.1747 | 77.0696 | 0 | 651.6182
2488849 | 2 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN MERKEZ DM 35-21-L00002_KARABURUN TR-4/18 İSKELE L04_72170406 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 01:38:09 | 11.03.2023 03:06:22 | 1.4703 | 1 | 2033 | 0 | 11 | 4 | 213 | 0 | 2 | 2.1606 | 753.7698 | 0 | 3.302 | 30.9103 | 212.784 | 0 | 11.9431 | 1014.8697
2489012 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 09:21:15 | 11.03.2023 09:28:39 | 0.12333 | 3 | 2764 | 33 | 557 | 14 | 282 | 0 | 0 | 0.018363 | 39.7253 | 1.2305 | 8.8043 | 2.9571 | 20.5588 | 0 | 0 | 73.2944
2489158 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:42:25 | 11.03.2023 14:30:14 | 2.7969 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.923 | 321.6564 | 0 | 6.2204 | 0 | 0 | 334.7998
2489221 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-128 35-16-L00128_TR-129 L02_72034401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:12:47 | 11.03.2023 13:17:26 | 1.0775 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.284 | 0 | 0 | 0 | 3.7985 | 0 | 0 | 51.0825
2489055 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_7001607 d1_5935789 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:14:06 | 11.03.2023 16:17:35 | 6.0581 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9288
2489862 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ERİKLİ KÖYÜ TR-2 35-32-L00030_A_56357634_56357634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 20:00:56 | 11.03.2023 22:28:09 | 2.4536 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2895 | 0 | 0 | 0 | 3.7883 | 0 | 0 | 19.0778
2520599 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-3/TR-1 35-22-M00033_DM-3/TR-21 M01_2331654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:44:00 | 11.03.2023 14:10:00 | 0.43333 | 0 | 2473 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 1 | 0 | 262.5655 | 0 | 0 | 4.8868 | 128.2157 | 0 | 5.6687 | 401.3367
2489888 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_99739020_99739020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 20:35:08 | 12.03.2023 00:46:53 | 4.1958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1208
2489241 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L-139 - L-138 - L-137 L09_2325378 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:47:45 | 11.03.2023 17:29:50 | 5.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2908 | 0 | 0 | 0 | 97.2908
2489341 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:06:13 | 11.03.2023 13:59:00 | 0.87972 | 6 | 1363 | 59 | 408 | 41 | 486 | 20 | 4 | 0.4435 | 208.8437 | 27.6891 | 59.0023 | 478.0954 | 387.9723 | 2872.5022 | 3.0483 | 4037.5968
2489321 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:14:00 | 11.03.2023 14:45:32 | 1.5256 | 7 | 1405 | 27 | 20 | 23 | 116 | 1 | 0 | 2.4197 | 266.9755 | 281.9157 | 3.36 | 131.6833 | 82.6981 | 259.0249 | 0 | 1028.0771
2489819 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-3 35-17-M00203_B_56356106_56356106 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 19:15:55 | 11.03.2023 23:30:49 | 4.2483 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8791
2489178 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_FOTAŞ-2 SELİM DM M10_83359157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:49:10 | 11.03.2023 12:25:21 | 0.60306 | 0 | 121 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.3102 | 0 | 0 | 0 | 5.4088 | 0 | 0 | 19.719
2489278 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_BELKENT SİTESİ (L-100) ÇELEBİ (L-101) L02_2324621 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:02:33 | 11.03.2023 15:39:48 | 2.6208 | 0 | 194 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 327.3011 | 0 | 11.8681 | 115.0065 | 35.3304 | 0 | 0 | 489.506
2489676 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-5 45-71-M00947_DM-5/2 TUZCU M06_66502142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:44:52 | 11.03.2023 18:03:02 | 0.30278 | 0 | 760 | 9 | 14 | 24 | 130 | 0 | 0 | 0 | 54.1334 | 1.5359 | 2.3669 | 91.4822 | 58.1389 | 0 | 0 | 207.6573
2488986 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_ M02_2097360 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:52:56 | 11.03.2023 08:53:56 | 0.016667 | 0 | 973 | 1 | 38 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0.052515 | 0.045257 | 0.07592 | 0.68559 | 0 | 0 | 2.2803
2489527 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-577 35-01-K00577_B_56375601_56375601 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:51:54 | 11.03.2023 18:08:58 | 2.2844 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3946
2489035 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-1592 35-22-M00149_M-1461 MEHMET ERKAN ÖZEL M04_72140435 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 09:52:51 | 11.03.2023 10:31:27 | 0.64333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2831 | 0 | 0 | 0 | 21.2831
2489527 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-577 35-01-K00577_35-01-K00577_2375921 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:08:58 | 11.03.2023 19:14:14 | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8254 | 0 | 0 | 26.8254
2489516 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | OTÇUOGLU TR-2 45-71-M00832_45-71-M00832_2357500 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:35:01 | 11.03.2023 20:47:04 | 5.2008 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3327 | 0 | 0.45037 | 0 | 0 | 6.7831
2489539 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_ALOSBİ YALI GİRİŞ M07_2315087 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:00:56 | 11.03.2023 16:30:00 | 0.48444 | 1 | 10254 | 3 | 1 | 15 | 1059 | 0 | 0 | 0.16989 | 1201.1221 | 1.2404 | 0.089207 | 228.4074 | 719.1873 | 0 | 0 | 2150.2164
2488998 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135901 L16_53135901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 09:03:53 | 11.03.2023 09:34:52 | 0.51639 | 0 | 87 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8989 | 0 | 0 | 4.0547 | 1.9268 | 0 | 0 | 13.8804
2489061 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIRTEPE L12_88107581 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:27:33 | 11.03.2023 10:38:13 | 0.17778 | 0 | 1310 | 0 | 19 | 7 | 35 | 6 | 0 | 0 | 82.1901 | 0 | 0.81602 | 25.7051 | 12.4484 | 48.8708 | 0 | 170.0305
2489167 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_7224669_56355545_56355545 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:40:55 | 11.03.2023 12:40:03 | 0.98556 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.8316 | 0 | 0 | 0 | 5.0278 | 0 | 0 | 42.8594
2489499 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_B_56358258_56358258 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:28:48 | 11.03.2023 23:22:21 | 7.8925 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8205
2489854 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MUTAFLAR SÜLEYMANLAR TR-4 35-32-L00068_B_56357530_56357530 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 19:53:28 | 12.03.2023 01:21:45 | 5.4714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4444
2489556 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | TÜRKMEN KÖYÜ TR-1 45-71-M01740_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095403 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:08:14 | 11.03.2023 21:04:00 | 4.9294 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.1511 | 0 | 0.17902 | 0 | 7.0112 | 0 | 0 | 57.3413
2489307 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ATEŞ TİCARET L01_2087127 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:29:36 | 11.03.2023 13:59:15 | 0.49417 | 1 | 97 | 7 | 54 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0.089628 | 10.7743 | 15.787 | 11.0445 | 14.8054 | 11.7296 | 0 | 0 | 64.2303
2489645 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-18 35-22-M00077_95002357844_95002357844 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:15:49 | 11.03.2023 18:01:38 | 0.76361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80723
2489599 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | HORZUM ALAYAKA YAYLA MEVKİİ TR-1 45-73-M00291_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091854 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:41:56 | 11.03.2023 18:46:42 | 2.0794 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3327 | 0 | 0 | 0 | 3.0696 | 0 | 0 | 4.4023
2489353 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_FOTAŞ-1 SELİM DM M05_83360735 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:21:49 | 11.03.2023 14:29:46 | 1.1325 | 0 | 2085 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 509.0586 | 0 | 0 | 15.6187 | 59.2597 | 0 | 0 | 583.937
2489207 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:27:14 | 11.03.2023 12:47:00 | 0.32944 | 4 | 1310 | 127 | 150 | 18 | 191 | 0 | 1 | 0.18604 | 81.4227 | 12.917 | 10.7935 | 11.2429 | 37.3536 | 0 | 0.60914 | 154.5249
2489453 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-4 45-79-M00004_TR-5-6-7 - TIRAZLAR M01_67097328 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 15:00:21 | 11.03.2023 17:09:56 | 2.1597 | 0 | 605 | 0 | 86 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 282.4223 | 0 | 30.4693 | 0 | 60.665 | 0 | 2.5674 | 376.124
2489101 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133535 M30_53133535 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 10:54:21 | 11.03.2023 11:46:45 | 0.87333 | 5 | 7 | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.6389 | 2.7721 | 0.31432 | 3.0985 | 8.069 | 0.00011028 | 0 | 0 | 17.893
2489436 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SERİNYAYLA TR-2 45-73-L00005_45-73-L00005_2374982 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:49:55 | 11.03.2023 18:15:49 | 3.4317 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5779 | 0 | 1.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3105
2489224 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:40:17 | 11.03.2023 12:56:39 | 0.27278 | 9 | 3006 | 255 | 238 | 11 | 420 | 1 | 0 | 0.13387 | 131.1423 | 15.4675 | 7.1908 | 31.8976 | 48.7013 | 30.1944 | 0 | 264.7278
2489267 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | İZDERSAN DM 35-28-M00394_VİLLAKENT-1 M02_47755810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:07:00 | 11.03.2023 14:15:00 | 1.1333 | 6 | 6563 | 9 | 19 | 33 | 585 | 5 | 0 | 13.3534 | 2156.4686 | 92.7164 | 7.0752 | 225.0804 | 848.5337 | 359.1119 | 0 | 3702.3395
2489416 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:34:58 | 11.03.2023 15:01:42 | 0.44556 | 5 | 557 | 12 | 91 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0.93573 | 53.3546 | 33.2013 | 3.9755 | 3.8107 | 14.8632 | 0 | 0 | 110.1411
2489037 | 6 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_ULUKENT DM-3 M03_45385844 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:55:02 | 11.03.2023 13:07:08 | 0.20167 | 0 | 2749 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 153.4828 | 0 | 0 | 7.423 | 19.9999 | 0 | 0 | 180.9057
2489785 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-16 35-31-L00016_A_91018319_91018319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:49:23 | 11.03.2023 21:17:30 | 2.4686 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3517 | 0 | 7.5378 | 0 | 7.0649 | 0 | 0 | 24.9544
2489144 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2328339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:39:06 | 11.03.2023 11:59:55 | 0.34694 | 0 | 96 | 3 | 19 | 13 | 124 | 1 | 0 | 0 | 16.6164 | 1.5103 | 2.4082 | 67.9326 | 164.8447 | 17.2706 | 0 | 270.5827
2488895 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-126 35-01-K00126_B_56376865_56376865 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 00:28:13 | 11.03.2023 02:26:28 | 1.9708 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.4827 | 0 | 0 | 0 | 42.4313 | 0 | 0 | 87.9139
2489038 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-2(M-200) HARMANDALI M06_2064474 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 09:58:01 | 11.03.2023 10:14:02 | 0.26694 | 0 | 2823 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 219.1776 | 0 | 0 | 10.7552 | 29.4653 | 0 | 0 | 259.3981
2489665 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BAYRAM BALCI VE ARKADAŞLARI GRB.TR 35-13-L00093_A_56369527_56369527 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:34:30 | 11.03.2023 18:39:21 | 1.0808 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14903 | 0 | 0.46563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61466
2488932 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 05:58:36 | 11.03.2023 09:32:39 | 3.5675 | 1 | 292 | 18 | 106 | 10 | 49 | 4 | 0 | 23.2571 | 233.6814 | 821.436 | 342.827 | 26.2944 | 113.5808 | 2166.5819 | 0 | 3727.6586
2489230 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133196 L09_53133196 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:10:36 | 11.03.2023 17:12:32 | 5.0322 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1253 | 0 | 33.1721 | 0 | 4.8458 | 0 | 0 | 57.1431
2488900 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ORTAKÖY KAYALI TR-3 35-29-L00806_35-29-L00806_82473177 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 01:08:33 | 11.03.2023 01:44:27 | 0.59833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1955 | 0 | 0 | 0 | 0.0074986 | 0 | 0 | 0.203
2489547 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TARIMSAL SULAMA TR-3 45-72-L00562_A_91372017_91372017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:55:47 | 11.03.2023 21:20:25 | 5.4106 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070115 | 0 | 26.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3539
2488917 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 02:39:32 | 11.03.2023 03:01:39 | 0.36861 | 10 | 868 | 70 | 41 | 22 | 56 | 0 | 1 | 0.44658 | 37.806 | 19.899 | 2.443 | 19.7608 | 6.8037 | 0 | 0.035215 | 87.1943
2489249 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_BOZYERLER M06_76071854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:57:10 | 11.03.2023 13:46:25 | 0.82083 | 0 | 88 | 2 | 21 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.7273 | 0.32472 | 4.4475 | 1.3949 | 2.2483 | 0 | 0 | 23.1428
2488933 | 2 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_TOSUNLAR L04_2308128 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:31:33 | 11.03.2023 08:51:23 | 0.33056 | 0 | 116 | 4 | 85 | 2 | 64 | 2 | 0 | 0 | 10.1676 | 0.46717 | 8.4764 | 0.50191 | 7.4866 | 46.7669 | 0 | 73.8665
2489063 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_11657273_56358036_56358036 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:24:11 | 11.03.2023 11:17:29 | 0.88833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6603 | 0 | 0 | 0 | 4.9976 | 0 | 0 | 14.6579
2489942 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_HatBaşıAyırıcı_90912671 M07_90912671 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 22:05:36 | 12.03.2023 02:53:50 | 4.8039 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5563 | 0 | 0 | 0 | 4.3146 | 0 | 0 | 14.8709
2489501 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_BÜNYAN OSMANİYE L02_2095874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:37:58 | 11.03.2023 15:50:24 | 0.20722 | 1 | 164 | 57 | 57 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0.0082181 | 5.0344 | 0.75577 | 0.41458 | 1.6349 | 1.9519 | 0 | 0 | 9.7998
2489255 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAYACIK M06_2083588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:02:33 | 11.03.2023 13:14:40 | 0.20194 | 0 | 3065 | 8 | 199 | 14 | 239 | 0 | 0 | 0 | 50.2844 | 1.7581 | 4.613 | 4.5022 | 15.0812 | 0 | 0 | 76.2389
2489650 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022_C_56366118_56366118 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:20:57 | 11.03.2023 20:34:40 | 3.2286 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.3168 | 0 | 0 | 0 | 4.5841 | 0 | 0 | 45.9009
2489896 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_HatBaşıAyırıcı_53133306 L04_53133306 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 20:59:38 | 11.03.2023 22:02:37 | 1.0497 | 0 | 165 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55.1952 | 0 | 0.075897 | 7.6751 | 18.823 | 0 | 0 | 81.7692
2488960 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_8889182 DM1-16A1_5881873 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:22:47 | 11.03.2023 08:54:10 | 0.52306 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.9654 | 0 | 0 | 0 | 5.7771 | 0 | 0 | 19.7425
2489481 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-57 35-30-L00057_A_56405254_56405254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:20:42 | 11.03.2023 17:03:54 | 1.72 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5961 | 0 | 0 | 0 | 5.1877 | 0 | 0 | 14.7837
2488983 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞ L04_66551743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:46:26 | 11.03.2023 08:51:26 | 0.083333 | 0 | 1641 | 216 | 86 | 25 | 172 | 2 | 1 | 0 | 18.0593 | 1.9198 | 1.1603 | 6.6286 | 5.0941 | 7.3548 | 0.090097 | 40.3069
2489979 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 23:10:15 | 12.03.2023 03:43:41 | 4.5572 | 8 | 2 | 176 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.5566 | 2.2655 | 122.6631 | 0 | 53.1495 | 0 | 0 | 0 | 183.6348
2489338 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-1 M20_2307947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:49:06 | 11.03.2023 14:11:15 | 0.36944 | 0 | 17 | 15 | 21 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.9484 | 0.17639 | 7.4694 | 14.0829 | 4.5628 | 0 | 0 | 29.2399
2489295 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-50 35-19-L00050_A_91002916_91002916 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:17:26 | 11.03.2023 18:18:43 | 6.0214 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3557 | 0 | 12.1431 | 0 | 59.9343 | 0 | 0 | 75.4331
2489461 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_GÜLBAHÇE TR-2/GÜLBAHÇE TR-3 M04_72255609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:07:10 | 11.03.2023 18:51:54 | 3.7456 | 0 | 41 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.0922 | 0 | 23.817 | 0 | 0.097736 | 0 | 0 | 52.0069
2489936 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 21:58:23 | 11.03.2023 23:25:59 | 1.46 | 0 | 511 | 4 | 8 | 20 | 51 | 4 | 0 | 0 | 164.8817 | 4.6755 | 17.8519 | 60.5223 | 57.1028 | 510.6541 | 0 | 815.6884
2489169 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-3/15 M17_50023797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:41:56 | 11.03.2023 11:52:03 | 0.16861 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4346 | 0 | 0 | 0 | 0.29211 | 0 | 0 | 6.7267
2489836 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOBAŞDERE TR-1 45-72-L00205_956485099_956485099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 19:05:22 | 11.03.2023 22:49:05 | 3.7286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52215
2489146 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:39:38 | 11.03.2023 12:14:20 | 0.57833 | 3 | 1875 | 5 | 15 | 11 | 279 | 0 | 1 | 17.4819 | 193.6622 | 322.6742 | 2.0554 | 62.5996 | 122.7637 | 0 | 2.2009 | 723.4378
2489859 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KAHVECİDAMLARI TR-1 45-81-M00115_A_91318939_91318939 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 20:01:34 | 11.03.2023 21:35:59 | 1.5736 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5833
2489381 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:16:42 | 11.03.2023 14:28:51 | 0.2025 | 4 | 328 | 6 | 4 | 37 | 165 | 24 | 36 | 2.2491 | 19.6194 | 1.7258 | 2.0119 | 65.1204 | 116.8489 | 467.3559 | 175.458 | 850.3893
2489026 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_B b1_5878075 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 09:37:31 | 11.03.2023 15:50:05 | 6.2094 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0235
2489667 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:33:19 | 11.03.2023 21:10:34 | 3.6208 | 0 | 1300 | 2 | 422 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 531.4594 | 2.6282 | 128.9927 | 16.5045 | 178.9279 | 0 | 0 | 858.5127
2489189 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:57:00 | 11.03.2023 12:53:22 | 0.93944 | 5 | 680 | 12 | 91 | 15 | 75 | 0 | 0 | 2.049 | 142.265 | 69.8546 | 9.3007 | 8.5715 | 39.5425 | 0 | 0 | 271.5831
2489275 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-6 35-20-L00131_35-20-L00131_2351386 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:12:13 | 11.03.2023 13:48:44 | 0.60861 | 0 | 53 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.7232 | 0 | 4.265 | 0 | 7.3125 | 0 | 0 | 21.3007
2520069 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256967 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:35:00 | 11.03.2023 14:59:00 | 0.4 | 0 | 1167 | 4 | 2 | 10 | 83 | 0 | 0 | 0 | 47.8799 | 1.1392 | 0.00041975 | 10.4615 | 7.5053 | 0 | 0 | 66.9864
2489773 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53137200 L14_53137200 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:03:00 | 11.03.2023 20:28:34 | 2.4261 | 0 | 128 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.4372 | 0 | 1.6989 | 0 | 11.0212 | 0 | 0 | 71.1573
2489232 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_A_56357705_56357705 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:46:01 | 11.03.2023 15:35:13 | 2.82 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 43.3903 | 0 | 0.35822 | 0 | 142.7354 | 0 | 26.9229 | 213.4068
2489375 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_10770763_56374179_56374179 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:08:39 | 11.03.2023 16:07:57 | 1.9883 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0767 | 0 | 0 | 0 | 16.9135 | 0 | 0 | 35.9901
2489020 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-146 35-26-M00146_956604443_956604443 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 09:20:54 | 11.03.2023 14:21:03 | 5.0025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3756
2489089 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_BOZCAYAKA L11_67094895 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 10:49:17 | 11.03.2023 20:09:47 | 9.3417 | 1 | 179 | 12 | 8 | 2 | 50 | 1 | 0 | 8.1176 | 325.4703 | 196.4339 | 19.8788 | 13.9737 | 159.7842 | 476.8653 | 0 | 1200.5238
2489066 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-19 35-25-M00067_955294703_955294703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:37:32 | 11.03.2023 13:21:11 | 2.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2399
2489398 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12/4 45-82-M00088_945528166_945528166 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:27:31 | 11.03.2023 16:00:30 | 1.5497 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4111
2489544 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DENİZ KABUĞU SİTESİ TR 35-30-M00060__88451338_88451338 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:59:16 | 11.03.2023 18:16:36 | 2.2889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 4.9259 | 0 | 0 | 5.1389
2488885 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-27 35-14-L00027_L-38 AKKUM L01_72206828 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 00:47:39 | 11.03.2023 01:27:39 | 0.66667 | 0 | 334 | 0 | 0 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 90.2745 | 0 | 0 | 41.1618 | 24.9143 | 0.32564 | 0 | 156.6763
2489567 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_ H_58006353 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:59:29 | 11.03.2023 18:53:29 | 2.9 | 0 | 187 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 98.6443 | 0 | 0.25097 | 0 | 20.0338 | 0 | 0 | 118.9291
2489358 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_88018704 M29_88018704 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:39:34 | 11.03.2023 18:40:19 | 5.0125 | 4 | 231 | 4 | 29 | 9 | 27 | 0 | 0 | 27.6805 | 285.3904 | 100.7172 | 30.9191 | 251.697 | 103.9665 | 0 | 0 | 800.3707
2489690 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | KOBAKLAR TR-1 45-82-M00188_A_56385451_56385451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:41:23 | 11.03.2023 22:35:40 | 4.9047 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8937 | 0 | 0 | 0 | 0.59729 | 0 | 0 | 3.4909
2488920 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 03:27:58 | 11.03.2023 03:34:26 | 0.10778 | 4 | 328 | 6 | 4 | 37 | 165 | 24 | 36 | 1.0458 | 9.7706 | 0.78962 | 0.99951 | 27.2899 | 34.5178 | 130.9418 | 61.0849 | 266.44
2489853 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1174 35-01-K01174_A_56382800_56382800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 19:54:47 | 11.03.2023 20:43:02 | 0.80417 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.8002 | 0 | 0 | 0 | 3.8332 | 0 | 0 | 47.6333
2489607 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_A_90961167_90961167 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:47:01 | 11.03.2023 22:58:35 | 6.1928 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8.2309 | 0 | 0 | 0 | 16.6184 | 0 | 5.294 | 30.1434
2489939 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_AKÇAPINAR L06_72176518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 21:56:34 | 11.03.2023 22:18:25 | 0.36417 | 0 | 368 | 5 | 90 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 29.4472 | 10.7649 | 9.7592 | 3.285 | 8.5662 | 0 | 0 | 61.8227
2489212 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_AKÖREN KÖK M02_72251539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:10:44 | 11.03.2023 13:03:51 | 0.88528 | 4 | 401 | 160 | 323 | 17 | 53 | 2 | 0 | 0.68981 | 63.3963 | 177.1303 | 187.7692 | 26.711 | 26.6036 | 174.0056 | 0 | 656.3058
2489106 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ÖDEMİŞ KAVAĞI L04_72215449 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:02:29 | 11.03.2023 11:32:25 | 0.49889 | 0 | 34 | 18 | 67 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.5511 | 15.4557 | 15.4408 | 3.1116 | 6.7072 | 0 | 0 | 45.2664
2489504 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-316 35-19-M00528_B_77595873_77595873 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:10:44 | 11.03.2023 20:55:13 | 5.7414 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.8099 | 0 | 2.2452 | 0 | 2.6579 | 0 | 0 | 59.713
2489292 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:23:59 | 11.03.2023 13:53:02 | 0.48417 | 3 | 1588 | 0 | 1 | 4 | 94 | 0 | 0 | 24.5687 | 167.8786 | 0 | 0.12329 | 26.9612 | 33.3915 | 0 | 0 | 252.9233
2489315 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ŞAŞAL TR-1 35-22-M00283_B_56375341_56375341 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:30:22 | 11.03.2023 15:49:01 | 2.3108 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.3097 | 0 | 0 | 0 | 3.9996 | 0 | 0 | 38.3093
2489230 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207582 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:12:32 | 11.03.2023 18:10:49 | 0.97139 | 0 | 375 | 8 | 321 | 5 | 82 | 1 | 0 | 0 | 127.8201 | 22.4591 | 146.8952 | 18.7933 | 81.838 | 38.5794 | 0 | 436.3851
2489713 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_88207040 M02_88207040 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:05:53 | 11.03.2023 23:26:42 | 5.3469 | 0 | 329 | 0 | 14 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 263.8325 | 0 | 6.1553 | 13.0842 | 30.8795 | 0 | 0 | 313.9516
2488943 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_TR-B ÇIKIŞ M04_2328727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 06:30:00 | 11.03.2023 07:38:00 | 1.1333 | 0 | 848 | 32 | 59 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 159.359 | 12.7614 | 25.4638 | 7.5791 | 30.3553 | 0 | 0 | 235.5186
2489129 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:23:14 | 11.03.2023 11:32:34 | 0.15556 | 4 | 922 | 13 | 131 | 20 | 78 | 0 | 4 | 3.5811 | 24.5865 | 1.8762 | 5.9464 | 9.4656 | 5.4853 | 0 | 1.1521 | 52.0933
2489378 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_TAVUK KÜMESLERİ M07_2106078 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:13:16 | 11.03.2023 14:16:49 | 0.059167 | 0 | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039077 | 0 | 1.1187 | 0.14672 | 0 | 0 | 0 | 1.3045
2489715 | 2 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1854 35-07-K01854_A_56374124_56374124 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:47:49 | 11.03.2023 18:51:00 | 0.053056 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9448 | 0 | 0.05828 | 0 | 0.10875 | 0 | 0 | 5.1118
2489086 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2866 35-03-M02866_910348201_910348201 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:31:06 | 11.03.2023 14:22:38 | 3.8589 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8046 | 0 | 0 | 0 | 62.8801 | 0 | 0 | 69.6847
2489591 | 2 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2303193 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 21:30:31 | 11.03.2023 23:24:45 | 1.9039 | 3 | 1875 | 1 | 34 | 7 | 193 | 0 | 3 | 12.9916 | 748.9225 | 0.42625 | 6.3616 | 25.3668 | 169.2669 | 0 | 1.6523 | 964.9881
2488937 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 06:32:46 | 11.03.2023 06:47:55 | 0.2525 | 0 | 2017 | 1 | 121 | 9 | 135 | 1 | 0 | 0 | 35.1285 | 1.3898 | 7.8383 | 7.4891 | 6.9609 | 12.5036 | 0 | 71.3102
2489470 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2317688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:09:34 | 11.03.2023 16:26:35 | 1.2836 | 0 | 388 | 1 | 27 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.7387 | 0.30663 | 8.2909 | 117.1801 | 12.2943 | 0 | 0 | 183.8106
2489825 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA KERİMLİ MAH. TR-1 45-73-L00001_A_56404991_56404991 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 19:22:13 | 12.03.2023 01:11:38 | 5.8236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85079
2489037 | 3 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-2166Ö M01_45385845 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:00:27 | 11.03.2023 11:43:54 | 0.72417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8729 | 0 | 0 | 0 | 27.8729
2489447 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-79 İ.EKİNCİOĞLU GRB. 35-15-M00079_A_56370011_56370011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:35:50 | 11.03.2023 16:00:18 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54177 | 0 | 0.55396 | 0 | 0 | 1.0957
2488946 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_D_91179729_91179729 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 06:53:58 | 11.03.2023 14:29:16 | 7.5883 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.6698 | 0 | 0 | 0 | 5.9213 | 0 | 0 | 78.5911
2489616 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_D_56358264_56358264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:13:40 | 11.03.2023 18:11:32 | 1.9644 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.1573 | 0 | 0 | 0 | 24.5667 | 0 | 0 | 50.724
2489261 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_YENİKENT M03_2118716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:40:00 | 11.03.2023 13:45:54 | 3.0983 | 0 | 760 | 34 | 49 | 20 | 110 | 7 | 0 | 0 | 735.9031 | 21.87 | 135.9633 | 598.2351 | 175.3759 | 1357.3218 | 0 | 3024.6692
2489593 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_SARUHANLI TM GİRİŞ/TR-13 M02_72063777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:37:21 | 11.03.2023 17:26:03 | 0.81167 | 1 | 406 | 30 | 21 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0.069489 | 54.1909 | 4.5755 | 2.9622 | 9.726 | 11.3223 | 0 | 0 | 82.8463
2489347 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138247 L05_53138247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:02:32 | 11.03.2023 15:23:48 | 4.3544 | 1 | 270 | 0 | 29 | 1 | 36 | 0 | 0 | 6.9292 | 273.8764 | 0 | 5.2968 | 12.0641 | 116.0857 | 0 | 0 | 414.2522
2489948 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-5 35-27-M01054_98891419_98891419 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 22:19:19 | 11.03.2023 23:53:08 | 1.5636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56192
2489009 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378345 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 09:18:40 | 11.03.2023 14:42:10 | 5.3917 | 4 | 191 | 5 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0 | 10.8292 | 139.1652 | 53.8524 | 0.13714 | 65.0223 | 142.9313 | 0 | 0 | 411.9376
2489387 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-97 MENTEŞ YOLU 35-19-L00097_11816372_56354481_56354481 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:47:09 | 11.03.2023 18:50:28 | 6.0553 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.1166 | 0 | 3.1411 | 0 | 2.1349 | 0 | 0 | 85.3926
2489622 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ KALABAK TR 35-17-M00226_9744159_56356322_56356322 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:36:49 | 11.03.2023 20:04:01 | 4.4533 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.0673 | 0 | 0 | 0 | 0.088734 | 0 | 0 | 29.1561
2488938 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÖNEN M09_2096981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 06:17:12 | 11.03.2023 10:43:32 | 4.4389 | 0 | 949 | 3 | 79 | 11 | 136 | 1 | 0 | 0 | 4702.2031 | 8.2569 | 101.3373 | 707.7361 | 1228.5439 | 47.9538 | 0 | 6796.031
2489181 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_HatBaşıAyırıcı_53133313 L04_53133313 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:52:53 | 11.03.2023 15:59:45 | 4.1144 | 5 | 848 | 6 | 19 | 10 | 89 | 0 | 0 | 1072.1252 | 972.6004 | 32.0692 | 14.2134 | 108.1315 | 287.6204 | 0 | 0 | 2486.7601
2489330 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-4 45-75-M00004_GÖRDES TOKİ TR-5 M01_72237173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:29:36 | 11.03.2023 15:28:44 | 1.9856 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9773
2488995 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_GÜLTEPE K18_2307515 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 09:02:43 | 11.03.2023 10:22:43 | 1.3333 | 0 | 7028 | 0 | 0 | 5 | 518 | 0 | 0 | 0 | 3851.9854 | 0 | 0 | 479.4873 | 571.7284 | 0 | 0 | 4903.2012
2489874 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_A_56407043_56407043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:52:31 | 11.03.2023 21:35:42 | 2.7197 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7075 | 0 | 0 | 0 | 4.4905 | 0 | 0 | 36.198
2489519 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:38:00 | 11.03.2023 16:00:00 | 0.36667 | 10 | 868 | 70 | 41 | 22 | 56 | 0 | 1 | 0.50722 | 39.7763 | 22.7172 | 2.7273 | 23.935 | 11.905 | 0 | 0.048108 | 101.6161
2489187 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_HACIHALİLLER M04_72237421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:53:21 | 11.03.2023 18:03:20 | 6.1664 | 0 | 395 | 29 | 64 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 481.5522 | 225.7045 | 111.5161 | 16.7753 | 188.1183 | 0 | 0 | 1023.6665
2489682 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-18 (UNCU BOZKÖY) 45-71-M00213_DM-18/05 M02_84451854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:46:11 | 11.03.2023 18:05:00 | 0.31361 | 4 | 1554 | 16 | 8 | 3 | 75 | 0 | 1 | 10.2141 | 111.8456 | 1.0991 | 0.16448 | 0.8329 | 64.5785 | 0 | 2.1231 | 190.8577
2489018 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 09:32:20 | 11.03.2023 10:16:35 | 0.7375 | 0 | 3 | 13 | 69 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8111 | 236.531 | 27.8315 | 13.4382 | 5.0147 | 0 | 0 | 283.6266
2489373 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2001 GÜZELBAHÇE ÇAMLI KÖK 35-10-M02001_M-2501 M03_47756320 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:32:16 | 11.03.2023 16:52:58 | 3.345 | 0 | 338 | 1 | 11 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1271.2977 | 2.0592 | 8.3384 | 16.2481 | 43.3954 | 29.9919 | 0 | 1371.3307
2489496 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇİLE TR-4 35-22-M00189_A_56354816_56354816 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:34:29 | 11.03.2023 17:17:27 | 1.7161 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.825 | 0 | 0.54725 | 0 | 5.1451 | 0 | 0 | 14.5173
2489891 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | MANDALLI TR-1 45-84-M00020_B_91399975_91399975 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 20:43:34 | 11.03.2023 21:54:21 | 1.1797 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.181
2489204 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-25 (ÇAĞLAYAN DM) 45-71-M00060_DM-1/TR-91 M04_72440863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:53:00 | 11.03.2023 12:27:00 | 0.56667 | 0 | 4357 | 1 | 64 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 604.2537 | 0.30277 | 6.2348 | 7.2345 | 135.9834 | 0 | 0 | 754.0092
2489001 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 45-78-M00072_953258128_953258128 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 09:06:33 | 11.03.2023 09:49:22 | 0.71361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49994 | 0 | 0 | 0 | 1.2554 | 0 | 0 | 1.7553
2489937 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-197 35-04-K00197_B_56366903_56366903 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 21:58:31 | 11.03.2023 22:44:21 | 0.76389 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.5834 | 0 | 0 | 0 | 14.3341 | 0 | 0 | 42.9175
2489433 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_TRAFO-A L05_2095869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:46:56 | 11.03.2023 15:09:21 | 0.37361 | 1 | 5040 | 676 | 766 | 91 | 914 | 13 | 6 | 0.014858 | 280.6588 | 47.5929 | 30.8615 | 71.3184 | 152.5255 | 224.9616 | 15.8449 | 823.7785
2489104 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-3 35-30-M00003_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042856 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:58:04 | 11.03.2023 12:38:11 | 1.6686 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 114.2095 | 0 | 0 | 0 | 18.1687 | 0 | 0 | 132.3782
2489811 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BAĞLARBAŞI TR-4 35-15-L00881_C_91445737_91445737 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 19:13:12 | 11.03.2023 21:00:41 | 1.7914 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 1.6978 | 0 | 0 | 2.7147
2489290 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-2 M11_2313463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:24:28 | 11.03.2023 13:28:43 | 0.070833 | 37 | 29129 | 39 | 1123 | 147 | 2510 | 19 | 6 | 2.0036 | 557.9486 | 14.8097 | 9.0623 | 198.8627 | 178.9999 | 86.7026 | 1.4192 | 1049.8086
2489911 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 21:08:46 | 11.03.2023 22:15:10 | 1.1067 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 3.6285 | 1.2731 | 0 | 0.55626 | 37.175 | 17.0054 | 226.0044 | 0 | 285.6425
2489270 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-13 M02_2093015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:24:01 | 11.03.2023 14:27:44 | 2.0619 | 0 | 765 | 1 | 29 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 219.0224 | 0.51189 | 13.9146 | 207.8275 | 133.0502 | 0 | 0 | 574.3265
2489098 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153_TR-108 L01_60225123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:01:03 | 11.03.2023 12:17:53 | 1.2806 | 0 | 721 | 2 | 27 | 25 | 95 | 0 | 0 | 0 | 218.3202 | 7.8734 | 7.6494 | 66.6401 | 173.6705 | 0 | 0 | 474.1537
2489227 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_ŞEHİR-1 L21_42295736 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:03:21 | 11.03.2023 15:20:20 | 3.2831 | 15 | 8606 | 56 | 178 | 27 | 530 | 4 | 0 | 6.7314 | 5677.6328 | 337.2828 | 175.5786 | 417.7225 | 1460.6164 | 175.6527 | 0 | 8251.2172
2515195 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ŞEHİR-1 L04_88107208 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:27:16 | 11.03.2023 19:03:00 | 5.5956 | 1 | 3392 | 0 | 14 | 6 | 484 | 3 | 0 | 68.6161 | 6022.313 | 0 | 8.2427 | 1534.8605 | 2717.7455 | 747.6202 | 0 | 11099.3981
2489370 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | DEMİRCİ DM 45-74-M00347_ŞEHİR GİRİŞ M011_84598217 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:07:13 | 11.03.2023 15:09:00 | 1.0297 | 0 | 8778 | 0 | 99 | 4 | 1729 | 1 | 21 | 0 | 1560.8094 | 0 | 9.686 | 189.1766 | 1309.9817 | 106.6727 | 755.6671 | 3931.9935
2489868 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_HatBaşıAyırıcı_53135658 M04_53135658 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 20:10:20 | 12.03.2023 02:45:12 | 6.5811 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4335 | 0 | 3.1984 | 0 | 1.2914 | 0 | 0 | 18.9234
2489184 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:52:52 | 11.03.2023 14:11:08 | 2.3044 | 20 | 133 | 301 | 96 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8.9962 | 86.5109 | 205.2013 | 70.8184 | 16.9487 | 19.56 | 0 | 0 | 408.0354
2489084 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | OSMANİYE YAYLA MAH. TR-1 45-73-M00504_A_56389799_56389799 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:52:07 | 11.03.2023 16:17:36 | 5.4247 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8995 | 0 | 0 | 0 | 0.1095 | 0 | 0 | 6.009
2489625 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-3 45-82-M00053_945528849_945528849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:55:17 | 11.03.2023 17:47:21 | 0.86778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13446
2489580 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2307810 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:28:21 | 11.03.2023 19:02:22 | 0.56694 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.81104 | 14.7927 | 1.2335 | 0 | 30.0623 | 0 | 0 | 0 | 46.8995
2489399 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:48:39 | 11.03.2023 20:20:33 | 6.5317 | 3 | 4 | 45 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.6448 | 16.8958 | 129.8588 | 255.413 | 4.0359 | 4.2585 | 0 | 0 | 414.1068
2489044 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_A_91265833_91265833 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 09:56:09 | 11.03.2023 12:37:49 | 2.6944 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4163 | 0 | 0.77127 | 0 | 9.6624 | 0 | 0 | 28.85
2489113 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_PAŞAKÖY (ARAPLIOVASI) GES DM M03_82985721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:13:13 | 11.03.2023 11:49:11 | 0.59944 | 9 | 3504 | 88 | 425 | 32 | 368 | 0 | 0 | 2.0709 | 267.2671 | 31.2364 | 68.1917 | 72.8422 | 109.0682 | 0 | 0 | 550.6766
2489777 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIKIRIKLAR TR-1 35-16-M00063_953323238_953323238 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:21:54 | 12.03.2023 03:20:02 | 8.9689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9752
2489754 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-291 35-18-L00291_6980785_56370172_56370172 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:34:10 | 11.03.2023 20:42:00 | 2.1306 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.0714 | 0 | 0 | 0 | 3.0188 | 0 | 0 | 33.0902
2489422 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ULGAR TR-1 45-75-M00167_C_56369364_56369364 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:19:15 | 11.03.2023 17:27:08 | 3.1314 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.329 | 0 | 0 | 0 | 0.73462 | 0 | 0 | 17.0636
2488898 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1878 35-09-K01878_D d1b_5863158 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 01:05:34 | 11.03.2023 02:34:35 | 1.4836 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49.1694 | 0 | 0 | 0 | 31.2838 | 0 | 0 | 80.4532
2489585 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-500 M014_66434811 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:18:18 | 11.03.2023 17:05:06 | 0.78 | 1 | 1742 | 3 | 0 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0.27595 | 375.8021 | 1.9999 | 0 | 93.7611 | 215.5736 | 0 | 0 | 687.4126
2488921 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FOÇA TR-46 35-23-L00046_A a1b_42054546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 03:40:32 | 11.03.2023 04:47:29 | 1.1158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 13.1337 | 0 | 0 | 14.3589
2489591 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | AZMAK MAHALLESİ TR-22 35-21-L00127_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085973 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:54:50 | 11.03.2023 21:30:31 | 5.5947 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.0166 | 0 | 0 | 0 | 1.1168 | 0 | 0 | 59.1334
2489359 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_GÖKÇEN İM L08_72209692 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:00:12 | 11.03.2023 14:59:13 | 0.98361 | 2 | 834 | 130 | 284 | 18 | 175 | 0 | 0 | 0.56963 | 210.9795 | 123.5228 | 237.3199 | 61.6088 | 94.8131 | 0 | 0 | 728.8137
2489608 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_TR-50 M01_65984232 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:34:15 | 11.03.2023 20:18:27 | 3.7367 | 0 | 8 | 0 | 28 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3552 | 0 | 114.9051 | 215.1837 | 16.6211 | 0 | 0 | 377.0651
2488967 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | UZUNBURUN TR-1 45-71-M01048_45-71-M01048_2355321 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:18:44 | 11.03.2023 10:21:49 | 2.0514 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.3694 | 0 | 1.1029 | 0 | 0.052689 | 0 | 0 | 32.525
2489900 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_81409838 M05_81409838 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 20:55:43 | 12.03.2023 05:49:19 | 8.8933 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7568
2489107 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M04_82985658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:10:24 | 11.03.2023 11:18:33 | 0.13583 | 4 | 2165 | 25 | 20 | 17 | 188 | 0 | 0 | 0.075679 | 28.9515 | 1.1017 | 0.5914 | 4.4738 | 9.2021 | 0 | 0 | 44.3963
2489648 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057830 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:06:53 | 11.03.2023 19:55:55 | 2.8172 | 0 | 63 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81.6238 | 0 | 6.8993 | 0 | 43.9276 | 0 | 0 | 132.4507
2489671 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-18 35-28-M00171_953377665_953377665 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:29:39 | 12.03.2023 01:41:39 | 8.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0343 | 0 | 0 | 0 | 2.1576 | 0 | 0 | 5.192
2489007 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-4260 35-07-K04260_A_56381444_56381444 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 09:06:34 | 11.03.2023 17:44:22 | 8.63 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 279.0645 | 0 | 0 | 0 | 27.6807 | 0 | 0 | 306.7452
2489508 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞRİLİMAN TR-1 35-21-L00098_B_56366474_56366474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:18:26 | 11.03.2023 23:40:58 | 8.3756 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6979 | 0 | 0 | 0 | 0.99237 | 0 | 0 | 16.6903
2489485 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:14:33 | 11.03.2023 18:33:24 | 3.3142 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 9.7321 | 3.4964 | 0 | 1.9545 | 115.0702 | 62.1149 | 932.0352 | 0 | 1124.4033
2489193 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-18 (UNCU BOZKÖY) 45-71-M00213_DM-17 M05_84452203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:03:03 | 11.03.2023 15:57:00 | 3.8992 | 4 | 4508 | 16 | 11 | 10 | 324 | 0 | 2 | 111.2803 | 3926.244 | 13.9646 | 8.6543 | 745.6021 | 2293.4828 | 0 | 422.9748 | 7522.2029
2489293 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | DM-6 35-28-M00961_DM-6/TR-30 M01_83509893 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:25:03 | 11.03.2023 13:28:56 | 0.064722 | 0 | 1880 | 0 | 9 | 0 | 415 | 1 | 0 | 0 | 32.8068 | 0 | 0.21213 | 0 | 36.4299 | 1.8782 | 0 | 71.327
2489834 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ZEYTİNOVA TR-2 35-20-L00308_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045454 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 19:27:38 | 11.03.2023 22:32:50 | 3.0867 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95.8459 | 0 | 0 | 0 | 4.7809 | 0 | 0 | 100.6268
2520614 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-3/TR-1 35-22-M00033_DM-3/TR-21 M01_2331654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:26:00 | 11.03.2023 18:42:00 | 0.26667 | 0 | 2473 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 1 | 0 | 178.2278 | 0 | 0 | 2.7363 | 72.3494 | 0 | 1.6018 | 254.9153
2489820 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1397 GÖRECE 35-22-K01397_955262460_955262460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 19:21:02 | 12.03.2023 00:04:27 | 4.7236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12698
2489273 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | SÜLEYMANLI TR-1 35-28-M00292_35-28-M00292_2370524 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:04:09 | 11.03.2023 18:17:02 | 5.2147 | 0 | 133 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 162.8 | 0 | 3.0807 | 0 | 28.3404 | 0 | 0 | 194.2212
2489522 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KOZLUCA TR-2 45-73-M00502_A_91054346_91054346 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:47:18 | 11.03.2023 21:32:08 | 5.7472 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7839 | 0 | 0.19065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9746
2488987 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_TR-1/6 M03_2331764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 07:47:22 | 11.03.2023 10:30:07 | 2.7125 | 10 | 30 | 201 | 258 | 44 | 38 | 0 | 0 | 7.1098 | 22.0918 | 320.6112 | 166.0141 | 73.683 | 71.7934 | 0 | 0 | 661.3034
2489236 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:14:35 | 11.03.2023 17:33:46 | 5.3197 | 0 | 442 | 31 | 61 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 431.0367 | 58.8898 | 69.2403 | 16.4236 | 125.5735 | 0 | 0 | 701.1639
2488981 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-35 35-30-L00035_D_90973283_90973283 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:47:26 | 11.03.2023 10:13:28 | 1.4339 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.7272 | 0 | 0 | 0 | 14.5488 | 0 | 0 | 39.276
2489087 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_BAĞYOLU ÇIKIŞ M02_54851026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:57:55 | 11.03.2023 11:01:40 | 0.0625 | 60 | 20827 | 587 | 572 | 151 | 1835 | 14 | 1 | 1.0895 | 255.5927 | 28.4046 | 9.1452 | 77.0359 | 99.2145 | 121.6323 | 0.94571 | 593.0603
2489528 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_HatBaşıAyırıcı_72921815 M02_72921815 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:50:52 | 11.03.2023 18:05:01 | 2.2358 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.41258 | 0 | 8.7194 | 0 | 141.092 | 0 | 0 | 0 | 150.224
2489279 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_İSMAİLLİ-BAYRAMLAR M06_72049187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:54:06 | 11.03.2023 17:03:57 | 4.1642 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 76.3479 | 0 | 0 | 0 | 53.795 | 0 | 0 | 130.1429
2489379 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:47:46 | 11.03.2023 15:10:23 | 1.3769 | 1 | 3076 | 0 | 46 | 0 | 303 | 1 | 0 | 0.37668 | 1476.6667 | 0 | 36.4976 | 0 | 569.2688 | 16.4778 | 0 | 2099.2876
2488901 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_GÜLBAHÇE-İYTE-1 M07_2314070 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 01:09:12 | 11.03.2023 01:29:39 | 0.34083 | 9 | 7773 | 1 | 131 | 22 | 907 | 1 | 6 | 9.4032 | 561.9771 | 0.073538 | 7.3042 | 46.8682 | 165.8532 | 21.9707 | 0.53672 | 813.9869
2489210 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_KENT BETON M08_72097668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:30:29 | 11.03.2023 14:19:54 | 1.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2873 | 0 | 1345.2682 | 0 | 1482.5555
2489070 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | EKİZ KÖK 35-23-M00087_İSMAİL CİDER ENH M02_72156441 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:35:04 | 11.03.2023 13:32:41 | 2.9603 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18.3142 | 7.9648 | 16.177 | 7.6027 | 28.3151 | 12.2834 | 0 | 0 | 90.6572
2489734 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_35-29-L00036_2351104 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:29:19 | 11.03.2023 19:41:25 | 1.2017 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30059 | 0 | 0.40655 | 0 | 0.61248 | 0 | 0 | 1.3196
2489442 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:51:09 | 11.03.2023 15:07:49 | 0.27778 | 4 | 537 | 1 | 38 | 2 | 67 | 0 | 0 | 9.8218 | 30.3768 | 0.071209 | 0.76764 | 10.811 | 13.2077 | 0 | 0 | 65.0561
2489024 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_B_56376552_56376552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 09:28:05 | 11.03.2023 13:08:59 | 3.6817 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.7551 | 0 | 0 | 0 | 0.59973 | 0 | 0 | 22.3549
2488924 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_AYRANCILAR DM-2 M27_2122352 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 04:52:26 | 11.03.2023 05:49:23 | 0.94917 | 0 | 3180 | 0 | 1 | 0 | 254 | 0 | 2 | 0 | 691.0405 | 0 | 0.020229 | 0 | 173.9568 | 0 | 62.2846 | 927.3022
2489216 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA TOPRAKSU L01_2307411 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:28:13 | 11.03.2023 14:01:21 | 1.5522 | 11 | 107 | 12 | 20 | 15 | 26 | 1 | 0 | 3.3067 | 57.0559 | 6.9619 | 8.8034 | 56.422 | 7.9106 | 72.6406 | 0 | 213.1011
2489548 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/07 45-71-M02377_TURGUTALP M03_83785517 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:00:00 | 12.03.2023 04:48:44 | 16.8122 | 4 | 237 | 16 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 498.8899 | 343.82 | 55.2466 | 35.8504 | 44.0907 | 79.6572 | 0 | 0 | 1057.5548
2489605 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-4 45-82-M00004_945542039_945542039 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:42:25 | 11.03.2023 19:20:55 | 2.6417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080194
2488918 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_TOSUNLAR L04_2049977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 02:49:06 | 11.03.2023 03:11:32 | 0.37389 | 0 | 116 | 4 | 85 | 2 | 64 | 2 | 0 | 0 | 9.8675 | 0.40326 | 7.3288 | 0.39615 | 4.5773 | 53.4082 | 0 | 75.9812
2489402 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-3/TR-1 M06_2328340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:08:25 | 11.03.2023 15:28:46 | 1.3392 | 0 | 11481 | 2 | 54 | 13 | 1150 | 8 | 6 | 0 | 3830.3055 | 0.20746 | 21.0688 | 103.1369 | 1740.768 | 659.2865 | 248.7046 | 6603.4776
2489651 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_53135720 L06_53135720 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:23:16 | 11.03.2023 17:23:52 | 0.01 | 1 | 488 | 0 | 17 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0.0023143 | 0.41212 | 0 | 0.01865 | 0.0822 | 0.15735 | 0 | 0 | 0.67264
2489064 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-65 45-77-L00065_B_56403927_56403927 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 10:33:06 | 11.03.2023 14:21:50 | 3.8122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4474
2489256 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:02:34 | 11.03.2023 13:14:52 | 0.205 | 1 | 664 | 19 | 224 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0.013853 | 10.8833 | 5.6978 | 9.9189 | 0.63457 | 6.933 | 7.3679 | 0 | 41.4493
2489672 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2506 35-01-M02506_35-01-M02506_47723947 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 19:03:41 | 11.03.2023 19:33:45 | 0.50111 | 0 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 211.4203 | 0 | 0 | 0 | 22.7698 | 0 | 0 | 234.1901
2488984 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_SELENDİ DM M02_71994397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:52:54 | 11.03.2023 08:53:23 | 0.0080556 | 0 | 1527 | 4 | 64 | 16 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1.3935 | 0.018066 | 0.11708 | 0.34806 | 0.35066 | 0 | 0 | 2.2274
2489505 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135613 M03_53135613 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:39:45 | 11.03.2023 19:56:07 | 4.2728 | 0 | 72 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.8985 | 0 | 0.78873 | 5.3127 | 32.043 | 0 | 0 | 85.0429
2489127 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:22:26 | 11.03.2023 11:29:14 | 0.11333 | 20 | 133 | 301 | 96 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.467 | 4.4145 | 10.2538 | 3.6174 | 0.87166 | 1.0065 | 0 | 0 | 20.6308
2489147 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TR-11/03 (BELEDİYE ŞANTİYE TR) 45-71-M00368_45-71-M00368_2353489 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:37:25 | 11.03.2023 15:23:25 | 3.7667 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.1819 | 0 | 5.3963 | 0 | 1.2352 | 0 | 0 | 49.8134
2489296 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-18 35-23-M00018_C_90938668_90938668 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:10:17 | 11.03.2023 16:54:12 | 3.7319 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.6578 | 0 | 0 | 0 | 172.4646 | 0 | 0 | 217.1224
2489196 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | ULARCA UZUN AHIR TR-1 45-82-M00173_B_83359388_83359388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:05:45 | 11.03.2023 13:38:17 | 1.5422 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51123
2489170 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_İSTASYON KABİN M05_2321777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:47:46 | 11.03.2023 13:30:50 | 1.7178 | 0 | 867 | 0 | 30 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 338.7694 | 0 | 27.8753 | 0 | 125.7643 | 0 | 0 | 492.409
2489382 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-197 35-04-K00197_E_56366098_56366098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:15:39 | 11.03.2023 14:57:34 | 0.69861 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.2305 | 0 | 0 | 0 | 0.3193 | 0 | 0 | 33.5498
2520176 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53134577 M04_53134577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:51:03 | 11.03.2023 11:02:00 | 2.1825 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.5068 | 0 | 0 | 0 | 8.499 | 0 | 0 | 61.0058
2489880 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_950423248_950423248 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 20:31:06 | 11.03.2023 22:42:17 | 2.1864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42572
2488941 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_OSB-1 M39_2303826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 06:44:26 | 11.03.2023 07:42:52 | 0.97389 | 24 | 6601 | 59 | 250 | 49 | 889 | 19 | 3 | 18.1302 | 1834.6078 | 110.7369 | 141.1385 | 594.5586 | 697.7745 | 2434.3018 | 75.7403 | 5906.9888
2489190 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:54:05 | 11.03.2023 13:49:09 | 1.9178 | 0 | 98 | 7 | 19 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 48.7192 | 125.9858 | 3.1243 | 158.7109 | 25.5145 | 225.1491 | 0 | 587.2038
2489668 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-138 GÖRECE 35-22-K00138_955261806_955261806 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:35:42 | 11.03.2023 19:01:32 | 1.4306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6908
2489923 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_MORDOĞAN M04_2314238 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 21:31:44 | 11.03.2023 23:36:49 | 2.0847 | 9 | 4737 | 14 | 193 | 28 | 643 | 0 | 9 | 139.018 | 2696.0774 | 22.1899 | 83.6787 | 377.7648 | 829.8646 | 0 | 23.8584 | 4172.4518
2489966 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KAVŞAK DM TR-154 35-16-L00154_TR-111 ÇIKIŞI L05_66050249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 22:57:14 | 11.03.2023 22:59:01 | 0.029722 | 0 | 719 | 2 | 27 | 25 | 94 | 0 | 0 | 0 | 5.0717 | 0.15831 | 0.14719 | 1.2235 | 2.3685 | 0 | 0 | 8.9692
2489674 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_SELİMŞAHLAR M02_50217151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:43:46 | 11.03.2023 18:16:06 | 0.53889 | 1 | 1177 | 97 | 150 | 9 | 144 | 4 | 0 | 0.10309 | 157.0829 | 78.3672 | 43.5974 | 24.5077 | 39.6733 | 127.2163 | 0 | 470.5479
2489133 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-40 35-28-L00040_10775225 B1b_5769422 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:21:18 | 11.03.2023 12:20:31 | 0.98694 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5052 | 0 | 0 | 0 | 2.2862 | 0 | 0 | 17.7913
2488996 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_OĞULDURUK M03_72037155 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 11.03.2023 09:01:23 | 11.03.2023 17:47:23 | 8.7667 | 0 | 811 | 1 | 41 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 553.7846 | 47.9697 | 103.9195 | 264.7311 | 143.9163 | 0 | 0 | 1114.3213
2489491 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-2 35-28-M00188_C_56357601_56357601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:18:51 | 11.03.2023 22:02:37 | 6.7294 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8199 | 0 | 0 | 0 | 46.6179 | 0 | 0 | 118.4378
2488927 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53135478 M06_53135478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 05:39:53 | 11.03.2023 05:40:53 | 0.016667 | 4 | 779 | 34 | 16 | 11 | 55 | 5 | 0 | 0.014242 | 1.187 | 2.384 | 0.028246 | 0.35846 | 0.16601 | 4.2922 | 0 | 8.4301
2489806 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 19:10:57 | 11.03.2023 19:21:01 | 0.16778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5772 | 0 | 9.4946 | 0 | 16.0718
2489119 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-258 35-01-K00258_910408884_910408884 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:19:29 | 11.03.2023 12:26:16 | 1.1131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57345
2489537 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-3 45-71-M00567_45-71-M00567_2353704 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:58:37 | 11.03.2023 19:36:27 | 3.6306 | 0 | 82 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.9983 | 0 | 0.035408 | 0 | 26.8973 | 0 | 0 | 78.931
2488950 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-39 35-19-L00039_35-19-L00039_2375644 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 07:44:12 | 11.03.2023 11:05:18 | 3.3517 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 414.336 | 0 | 0.26908 | 0 | 1.4493 | 0 | 0 | 416.0544
2489637 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:10:42 | 11.03.2023 17:33:54 | 0.38667 | 0 | 561 | 3 | 27 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21.8954 | 3.7132 | 7.027 | 9.4693 | 10.0917 | 0 | 0 | 52.1966
2489514 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-73 35-28-L00073_A_56376192_56376192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:29:15 | 11.03.2023 19:02:35 | 3.5556 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90.5617 | 0 | 0 | 0 | 30.0212 | 0 | 0 | 120.5829
2488973 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3196 35-03-K03196_910603657_910603657 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:39:11 | 11.03.2023 16:59:49 | 8.3439 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.5567 | 0 | 0 | 0 | 52.1028 | 0 | 0 | 67.6595
2489013 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_C_56357082_56357082 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 09:18:09 | 11.03.2023 12:00:34 | 2.7069 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.4251 | 0 | 0 | 0 | 10.002 | 0 | 0 | 45.4271
2489345 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/7 45-72-L00007_956496194_956496194 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:50:18 | 11.03.2023 15:31:16 | 1.6828 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3227 | 0 | 0.27692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5996
2489834 | 2 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2312356 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 22:32:50 | 11.03.2023 23:32:03 | 0.98694 | 0 | 31 | 12 | 48 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 13.2672 | 13.9003 | 31.447 | 34.539 | 24.7685 | 125.4303 | 0 | 243.3523
2488910 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR-2 35-27-L00217_A_56365616_56365616 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 01:40:28 | 11.03.2023 05:23:34 | 3.7183 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 234.6539 | 0 | 0 | 0 | 44.6084 | 0 | 0 | 279.2622
2489037 | 4 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-2(M-200) HARMANDALI M06_2312189 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:43:54 | 11.03.2023 12:03:24 | 0.325 | 0 | 2749 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 255.4754 | 0 | 0 | 12.4369 | 33.5951 | 0 | 0 | 301.5073
2489597 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AVDAL TR-1 45-71-M01588_B_56366895_56366895 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:28:47 | 11.03.2023 20:05:05 | 3.605 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3263 | 0 | 0 | 0 | 10.5038 | 0 | 0 | 23.8301
2489575 | 2 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 22:17:47 | 11.03.2023 22:24:00 | 0.10361 | 4 | 1310 | 127 | 137 | 18 | 190 | 0 | 1 | 0.065148 | 26.2534 | 3.5691 | 2.5238 | 2.8706 | 6.71 | 0 | 0.072738 | 42.0647
2489305 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-3/19 35-19-M00019_6674360_56377660_56377660 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:24:51 | 11.03.2023 15:09:05 | 1.7372 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70.3425 | 0 | 0 | 0 | 7.1581 | 0 | 0 | 77.5005
2489577 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-6/TR-7 35-28-L00172_TR-39/TR-52 ÇIKIŞI L01_58181985 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:14:00 | 11.03.2023 17:32:58 | 1.3161 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 1 | 366 | 0 | 0 | 0 | 508.0773 | 0 | 0 | 86.8141 | 331.8763 | 0 | 0 | 926.7676
2489056 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_BAĞYOLU ÇIKIŞ M02_54851026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:22:11 | 11.03.2023 10:40:19 | 0.30222 | 60 | 19576 | 583 | 570 | 141 | 1748 | 14 | 1 | 5.3021 | 1196.3829 | 139.9856 | 44.9484 | 370.8928 | 477.6055 | 636.661 | 4.8774 | 2876.6556
2489720 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-5 45-71-M00947_DM-5/2 TUZCU M06_66502142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:10:19 | 11.03.2023 18:47:22 | 0.6175 | 0 | 760 | 9 | 14 | 24 | 130 | 0 | 0 | 0 | 119.5397 | 3.1715 | 5.1341 | 195.8244 | 119.0677 | 0 | 0 | 442.7375
2489030 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-67 45-77-L00067_DAĞITIM TRAFOSU L06_72215697 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 09:43:23 | 11.03.2023 14:12:47 | 4.49 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0.4752 | 0 | 2.6006 | 0 | 211.4879 | 0 | 90.4531 | 305.0169
2489073 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_45-82-M00241_2374094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:44:51 | 11.03.2023 11:32:39 | 0.79667 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.061 | 0 | 0 | 0 | 2.3074 | 0 | 0 | 17.3684
2489036 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-48 35-26-M00048_TR-51/TR-52 M05_65929847 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 09:56:15 | 11.03.2023 14:15:50 | 4.3264 | 0 | 1381 | 0 | 2 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1653.4028 | 0 | 0.38887 | 0 | 823.3608 | 0 | 0 | 2477.1525
2489869 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TR-11/03 (BELEDİYE ŞANTİYE TR) 45-71-M00368_A_91035078_91035078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 20:09:00 | 12.03.2023 00:24:17 | 4.2547 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4178 | 0 | 1.5979 | 0 | 0.7264 | 0 | 0 | 11.7421
2489428 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SANAYİ SİTESİ TR-5 35-17-M00300_A A02_5761921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:45:50 | 11.03.2023 16:19:07 | 2.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.323 | 0 | 0 | 4.323
2489826 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 19:05:32 | 11.03.2023 20:42:49 | 1.6214 | 11 | 3295 | 17 | 455 | 34 | 442 | 1 | 0 | 659.8735 | 2943.8772 | 52.3276 | 317.706 | 282.6264 | 699.75 | 61.4065 | 0 | 5017.5673
2489116 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR PTT TRAFO 45-73-M00040_DAĞITIM TRAFOSU M03_66931465 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:11:14 | 11.03.2023 12:08:45 | 0.95861 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 1 | 0 | 13.9127 | 0 | 0 | 0 | 256.4329 | 0 | 3.7674 | 274.113
2489139 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_45-83-L00222_2372850 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:24:28 | 11.03.2023 13:01:03 | 1.6097 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.0924 | 0 | 0.0014063 | 0 | 7.9608 | 0 | 0 | 50.0546
2488993 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3452 35-08-K03452_35-08-K03452_42034069 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 09:01:45 | 11.03.2023 12:00:10 | 2.9736 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 537.6716 | 0 | 0 | 0 | 146.1481 | 0 | 0 | 683.8197
2489640 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53135377 M05_53135377 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:13:33 | 11.03.2023 17:14:32 | 0.016389 | 0 | 693 | 26 | 62 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0.29081 | 0.17789 | 0.076113 | 0.38924 | 0 | 0 | 2.0772
2489634 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_BAHÇECİK-KARAAĞAÇ L02_65890635 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:11:32 | 11.03.2023 17:35:26 | 0.39833 | 0 | 463 | 0 | 27 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.503 | 0 | 1.0624 | 1.9949 | 2.5575 | 0 | 0 | 29.1178
2488947 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR-2 35-27-L00217_B_56365614_56365614 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 07:18:33 | 11.03.2023 10:38:17 | 3.3289 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 291.2433 | 0 | 0 | 0 | 44.2069 | 0 | 0 | 335.4502
2488907 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-16(DM-1/5) M04_66531864 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 01:27:24 | 11.03.2023 01:43:54 | 0.275 | 0 | 4576 | 0 | 0 | 1 | 359 | 0 | 0 | 0 | 333.7891 | 0 | 0 | 1.5208 | 40.8163 | 0 | 0 | 376.1262
2489511 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_A_90961111_90961111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:39:34 | 11.03.2023 19:33:13 | 3.8942 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 41.5022 | 0 | 2.6889 | 0 | 22.8949 | 0 | 10.0327 | 77.1186
2489703 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:56:21 | 11.03.2023 18:56:02 | 0.99472 | 0 | 2362 | 0 | 16 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1010.2779 | 0 | 4.2291 | 0.81537 | 224.4326 | 0 | 0 | 1239.7549
2489949 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_C_91233776_91233776 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 22:22:51 | 12.03.2023 02:57:46 | 4.5819 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5633 | 0 | 2.4371 | 0 | 5.2331 | 0 | 0 | 12.2335
2489016 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BADEMLİ TR-5 35-30-L00102_B_56353293_56353293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 09:28:33 | 11.03.2023 16:55:18 | 7.4458 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.0169 | 0 | 4.1956 | 0 | 20.2162 | 0 | 0 | 82.4287
2489262 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_DM-20/13 O-08 M02_84188572 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:20:46 | 11.03.2023 14:15:17 | 1.9086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 | 7 | 0 | 0.51145 | 0 | 0 | 0 | 429.7856 | 96.7176 | 449.1464 | 976.1611
2489308 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_9224570_56368173_56368173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:29:17 | 11.03.2023 17:31:44 | 4.0408 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.5917 | 0 | 0 | 0 | 2.9882 | 0 | 0 | 32.5799
2489302 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ADALET-2 M08_2310720 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:28:27 | 11.03.2023 14:31:03 | 1.0433 | 2 | 1411 | 15 | 21 | 25 | 76 | 1 | 0 | 0.99924 | 264.3042 | 26.6372 | 4.3449 | 1673.6393 | 53.3848 | 3.2078 | 0 | 2026.5174
2489697 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HANPAŞA AKYOL TR-1 45-72-M00186_A_56406230_56406230 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:49:30 | 11.03.2023 21:47:34 | 3.9678 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0876 | 0 | 0.076665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1642
2489010 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ASSTAR KÖK 45-73-M00134_KÖYLER ÇIKIŞ M02_66686397 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 09:14:51 | 11.03.2023 14:22:58 | 5.1353 | 0 | 407 | 46 | 317 | 10 | 44 | 1 | 0 | 0 | 394.6316 | 229.3527 | 442.1939 | 170.1466 | 158.0401 | 16.1924 | 0 | 1410.5574
2489411 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 M06_2321776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:44:22 | 11.03.2023 15:38:39 | 1.9047 | 0 | 512 | 8 | 26 | 4 | 98 | 7 | 1 | 0 | 250.1741 | 3.588 | 14.9427 | 114.2545 | 101.3458 | 734.1525 | 1.7928 | 1220.2504
2489245 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2615 35-01-M02615_C_56364721_56364721 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:52:23 | 11.03.2023 15:01:03 | 2.1444 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.6015 | 0 | 0 | 0 | 83.8295 | 0 | 0 | 125.431
2489388 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | VİLLAKENT DM 35-28-M00381_KÖK-24(SEYREK) M03_66521695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:03:16 | 11.03.2023 15:44:57 | 1.6947 | 6 | 5354 | 8 | 19 | 32 | 476 | 5 | 0 | 19.6142 | 2316.0598 | 135.4637 | 9.8932 | 316.0835 | 940.3815 | 481.5471 | 0 | 4219.0431
2520666 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-2 M17_2313763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:41:56 | 11.03.2023 11:46:44 | 0.08 | 0 | 11691 | 0 | 1 | 3 | 547 | 0 | 0 | 0 | 325.1189 | 0 | 0.031408 | 3.0792 | 74.209 | 0 | 0 | 402.4385
2489766 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-808 35-01-K00808_912244183_912244183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:37:58 | 11.03.2023 19:59:02 | 1.3511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2644
2489717 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-14 45-78-M00170_C_91306352_91306352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:58:33 | 11.03.2023 19:39:44 | 1.6864 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1444
2489076 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-3 35-28-L00003_MENEMEN TR-2 L03_66509034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:41:30 | 11.03.2023 12:45:25 | 2.0653 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 892.4614 | 0 | 0 | 0 | 107.5927 | 0 | 0 | 1000.0541
2489440 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_35-18-L00316_2351311 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 21:30:16 | 11.03.2023 21:58:12 | 0.46556 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8544 | 0 | 0.33057 | 0 | 2.9848 | 0 | 0 | 10.1697
2489219 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-3 35-28-L00003_35-28-L00003_66509065 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:31:44 | 11.03.2023 13:24:20 | 0.87667 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 102.7852 | 0 | 0 | 0 | 6.7502 | 0 | 0 | 109.5355
2489239 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BALIBEY ÇIKIŞ L06_61353348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:51:46 | 11.03.2023 12:53:46 | 0.033333 | 1 | 789 | 3 | 22 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0.0071037 | 2.2262 | 0.023761 | 0.076245 | 0.42572 | 0.60279 | 0 | 0 | 3.3618
2489488 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 45-78-M00072_953258128_953258128 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:35:57 | 11.03.2023 18:54:12 | 6.3042 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1428 | 0 | 0 | 0 | 9.7385 | 0 | 0 | 13.8813
2489325 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139937 L04_53139937 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:36:25 | 11.03.2023 15:41:47 | 2.0894 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.1772 | 0 | 36.544 | 0 | 953.4796 | 0 | 1010.2007
2489574 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_KÖYLER(ÇAMKÖY) L12_2311755 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:23:51 | 11.03.2023 23:05:48 | 7.6992 | 0 | 722 | 16 | 50 | 37 | 95 | 1 | 0 | 0 | 1329.0274 | 127.012 | 85.7063 | 1091.0218 | 808.511 | 553.2565 | 0 | 3994.535
2488933 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | YAĞCILAR TR-1 35-32-L00134_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2124747 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 05:18:53 | 11.03.2023 08:31:33 | 3.2111 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.1175 | 0 | 0 | 0 | 4.0943 | 0 | 0 | 25.2119
2489431 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1395 35-08-K01395_97627727_97627727 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:45:29 | 11.03.2023 17:20:00 | 2.5753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4724
2489282 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | AVDAN TR-2 45-82-M00232_A_91030160_91030160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:18:08 | 11.03.2023 14:09:38 | 1.8583 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.1429 | 0 | 0 | 0 | 0.49635 | 0 | 2.6082 | 9.2475
2489019 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1678 35-08-K01678_35-08-K01678_42032926 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 09:31:06 | 11.03.2023 16:10:07 | 6.6503 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2049 | 0 | 0 | 0 | 152.0728 | 0 | 0 | 168.2776
2489898 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147_C c1_5957196 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 20:50:08 | 12.03.2023 00:07:20 | 3.2867 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.5014 | 0 | 0 | 0 | 3.619 | 0 | 0 | 40.1205
2489211 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2050292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:32:32 | 11.03.2023 13:27:09 | 0.91028 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.9963 | 0 | 3.3708 | 0 | 325.9039 | 0 | 0 | 0 | 343.271
2489543 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1004 35-03-K01004_A A02b_83818489 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:05:59 | 11.03.2023 17:45:40 | 1.6614 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.185 | 0 | 0 | 0 | 3.6656 | 0 | 0 | 44.8507
2489875 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-577 35-01-K00577_D_56375605_56375605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 20:19:07 | 11.03.2023 22:40:41 | 2.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4995 | 0 | 0 | 44.4995
2489397 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-B L10_2058301 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:27:23 | 11.03.2023 14:43:23 | 0.26667 | 0 | 16471 | 2 | 464 | 4 | 1366 | 3 | 10 | 0 | 879.1827 | 0.23275 | 9.4131 | 8.3147 | 359.8383 | 21.13 | 29.9672 | 1308.0787
2489520 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | BAĞYOLU TR-2 45-71-M01599_B_56366867_56366867 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:10:55 | 11.03.2023 18:38:06 | 3.4531 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.8539 | 0 | 0.45052 | 0 | 0.00020321 | 0 | 0 | 25.3046
2489142 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:37:31 | 11.03.2023 17:29:55 | 5.8733 | 0 | 290 | 1 | 57 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1069.6266 | 34.4595 | 70.6267 | 14.877 | 933.5719 | 0 | 0 | 2123.1616
2488919 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 02:55:12 | 11.03.2023 03:20:13 | 0.41694 | 4 | 328 | 6 | 4 | 37 | 165 | 24 | 36 | 4.0438 | 37.8856 | 3.0436 | 3.8454 | 105.5634 | 133.3842 | 507.9586 | 235.1389 | 1030.8635
2489892 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_HatBaşıAyırıcı_53137226 L02_53137226 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 20:54:03 | 11.03.2023 22:50:33 | 1.9417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5266 | 0 | 0 | 0 | 2.0779 | 0 | 0 | 4.6044
2489560 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_DERBENT TARIMSAL SULAMA M04_72202044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:13:12 | 11.03.2023 21:43:00 | 5.4967 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.26885 | 19.1538 | 99.0629 | 0 | 49.7631 | 0 | 0 | 168.2486
2489689 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-113 OVACIK 35-18-L00113_B_91227893_91227893 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:52:36 | 11.03.2023 20:35:47 | 2.7197 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.6168 | 0 | 0 | 0 | 23.5398 | 0 | 0 | 156.1567
2488956 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_35-18-L00357_2357012 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 07:52:06 | 11.03.2023 09:09:56 | 1.2972 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.0471 | 0 | 0 | 0 | 7.5798 | 0 | 0 | 61.6268
2489497 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | SİVRİCE TR-1 45-83-L00422_A_75333997_75333997 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:13:36 | 11.03.2023 19:34:43 | 4.3519 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6273
2489503 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_HatBaşıAyırıcı_66323018 L07_66323018 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:33:48 | 11.03.2023 16:57:47 | 1.3997 | 0 | 222 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 48.0076 | 0 | 0.034418 | 0 | 8.529 | 0 | 9.8843e-05 | 56.5711
2489105 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_KARAKAYALAR DM M16_49833794 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:07:26 | 11.03.2023 13:29:21 | 2.3653 | 0 | 5000 | 2 | 339 | 33 | 759 | 0 | 2 | 0 | 3441.2996 | 1.5582 | 123.5249 | 692.2837 | 2157.5453 | 0 | 6.5528 | 6422.7646
2489037 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_DM-2/1 (M-201) M07_45385840 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:22:43 | 11.03.2023 11:00:27 | 0.62889 | 0 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 297.2426 | 0 | 0 | 0 | 25.6387 | 0 | 0 | 322.8813
2489128 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-2 M15_72356811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:23:20 | 11.03.2023 11:31:20 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.8487 | 0 | 467.8487
2489434 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560899 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:49:06 | 11.03.2023 19:58:30 | 6.1567 | 0 | 738 | 112 | 64 | 21 | 99 | 5 | 0 | 0 | 738.5365 | 253.3077 | 140.954 | 425.4042 | 249.3997 | 1626.961 | 0 | 3434.5632
2489414 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_C_56353962_56353962 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:15:02 | 11.03.2023 16:12:47 | 1.9625 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.936 | 0 | 0.12122 | 0 | 3.4151 | 0 | 0 | 20.4723
2489314 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-2 35-30-M00002_TR-3 M02_91794879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:40:00 | 11.03.2023 14:36:39 | 1.9442 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 462.6865 | 0 | 0 | 0 | 83.2219 | 0 | 0 | 545.9083
2489955 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-236 35-18-L00236_35-18-L00236_2376188 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 22:25:07 | 12.03.2023 03:42:20 | 5.2869 | 0 | 151 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 873.1546 | 0 | 30.7959 | 0 | 130.7433 | 0 | 0 | 1034.6937
2489291 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BARAJ KÖK 35-17-M00461_ÇITAK M04_2122886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:24:45 | 11.03.2023 14:04:57 | 0.67 | 0 | 651 | 3 | 18 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 84.7801 | 1.7689 | 2.858 | 39.9356 | 12.8638 | 0 | 0 | 142.2064
2489122 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-106 35-01-K00106_911740532_911740532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:21:43 | 11.03.2023 14:21:16 | 2.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3649 | 0 | 0 | 2.3649
2489440 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_8483156_56356838_56356838 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:49:50 | 11.03.2023 21:30:16 | 6.6739 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1465
2489085 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-9 45-73-M00009_A_56404651_56404651 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 10:50:08 | 11.03.2023 15:05:33 | 4.2569 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7687
2489371 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-2088 35-09-M02088_M-250 M04_75653674 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 13:59:25 | 11.03.2023 15:26:10 | 1.4458 | 1 | 738 | 0 | 1 | 15 | 135 | 4 | 2 | 20.8735 | 454.8709 | 0 | 0.66404 | 494.5302 | 355.2835 | 283.7632 | 23.6413 | 1633.6265
2488893 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077__78917799_78917799 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 00:17:45 | 11.03.2023 02:42:53 | 2.4189 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.0722 | 0 | 0 | 0 | 4.2532 | 0 | 0 | 60.3253
2489975 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1357 35-07-K01357_954767456_954767456 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 23:06:24 | 12.03.2023 00:24:47 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1998 | 0 | 0 | 1.1998
2489669 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | PINARLI TR-12 35-20-M00089__72731366_72731366 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:28:56 | 11.03.2023 18:45:18 | 1.2728 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2323 | 0 | 0.22192 | 0 | 2.6839 | 0 | 0 | 11.1381
2488936 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_SARIALİLER M03_84267109 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 06:17:53 | 11.03.2023 14:17:24 | 7.9919 | 0 | 261 | 0 | 33 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 147.8833 | 0 | 50.3165 | 25.8491 | 19.6871 | 0 | 0 | 243.7361
2489477 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KAVŞAK DM TR-154 35-16-L00154_TR-111 ÇIKIŞI L05_66050249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:21:19 | 11.03.2023 15:28:46 | 0.12417 | 0 | 719 | 2 | 27 | 25 | 94 | 0 | 0 | 0 | 19.7195 | 0.73056 | 0.66723 | 5.6815 | 15.0756 | 0 | 0 | 41.8743
2489732 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133516 M30_53133516 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:51:44 | 11.03.2023 21:07:58 | 3.2706 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8.5676 | 0 | 1.2335 | 0 | 82.6953 | 0 | 52.6959 | 0 | 145.1923
2489185 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | VİKİNG TM 35-17-A00007_VİKİNG KÖYLER R08_2314259 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:54:12 | 11.03.2023 15:33:32 | 3.6556 | 2 | 206 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4.7856 | 130.1939 | 0 | 3.7355 | 99.2795 | 10.2046 | 0 | 0 | 248.1992
2488999 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-12 K19_2057753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 09:01:43 | 11.03.2023 10:40:50 | 1.6519 | 0 | 9090 | 0 | 0 | 1 | 532 | 0 | 2 | 0 | 4171.7252 | 0 | 0 | 45.0627 | 644.1475 | 0 | 33.3119 | 4894.2473
2488976 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2 / 27 35-26-M01517_DM-2 M01_77103467 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:31:40 | 11.03.2023 14:07:12 | 5.5922 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 261.6781 | 0 | 0 | 0 | 35.2007 | 0 | 0 | 296.8788
2489540 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_SIRÇALI L04_66574896 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:51:23 | 11.03.2023 18:00:41 | 2.155 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2161 | 0 | 3.2695 | 0 | 0 | 0 | 57.4856
2489563 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ KARAPINAR TR-1 45-72-L00161_A_56390554_56390554 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:08:15 | 11.03.2023 19:23:31 | 3.2544 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2186 | 0 | 0.15612 | 0 | 14.3844 | 0 | 0 | 21.7592
2488916 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_SANAYİ K19_2307516 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 02:20:00 | 11.03.2023 02:37:40 | 0.29444 | 0 | 2455 | 0 | 0 | 3 | 682 | 0 | 2 | 0 | 248.8992 | 0 | 0 | 244.0551 | 72.2142 | 0 | 18.3577 | 583.5262
2489646 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 17:07:02 | 11.03.2023 18:21:26 | 1.24 | 4 | 1680 | 4 | 104 | 9 | 76 | 0 | 0 | 61.0272 | 328.4612 | 6.391 | 25.7416 | 166.3851 | 59.7901 | 0 | 0 | 647.7962
2488962 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:28:55 | 11.03.2023 08:52:00 | 0.38472 | 0 | 1251 | 4 | 2 | 10 | 87 | 0 | 0 | 0 | 52.2026 | 1.2229 | 0.00047808 | 11.351 | 7.6468 | 0 | 0 | 72.4239
2489454 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_BOYALI M03_2092141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:01:15 | 11.03.2023 15:51:03 | 0.83 | 0 | 479 | 3 | 19 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29.1009 | 0.53898 | 0.82089 | 4.2825 | 9.8999 | 0 | 0 | 44.6431
2489600 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇALTI TR-1 35-28-M00261_A_56375379_56375379 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:37:44 | 11.03.2023 23:57:03 | 7.3219 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.0137 | 0 | 0 | 0 | 12.0745 | 0 | 0 | 49.0883
2489895 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_TAVUK KÜMESLERİ M07_2106078 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 20:59:06 | 11.03.2023 21:11:42 | 0.21 | 0 | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15172 | 0 | 2.9531 | 0.46617 | 0 | 0 | 0 | 3.571
2489354 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2322412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:40:25 | 11.03.2023 14:31:47 | 2.8561 | 48 | 4841 | 540 | 387 | 78 | 529 | 3 | 0 | 37.3064 | 2386.1946 | 668.3998 | 231.463 | 2222.7417 | 877.6095 | 76.3647 | 0 | 6500.0797
2489815 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-2 45-73-M00374_A_91121049_91121049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 18:41:05 | 11.03.2023 22:53:14 | 4.2025 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 5.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8812
2489978 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | PAŞATIMARI TR-2 45-83-M00812_ M03_89801824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 23:09:10 | 12.03.2023 02:00:20 | 2.8528 | 2 | 7 | 39 | 156 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1.7979 | 14.5877 | 22.897 | 90.0817 | 1.6884 | 13.2454 | 0 | 0 | 144.2981
2489437 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-300 DM 35-18-L00300_L-454 L10_2329803 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:04:30 | 11.03.2023 19:05:19 | 5.0136 | 0 | 347 | 0 | 0 | 13 | 75 | 0 | 0 | 0 | 832.915 | 0 | 0 | 2951.8966 | 1234.684 | 0 | 0 | 5019.4956
2489145 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-1 M20_2307947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 11:38:53 | 11.03.2023 11:49:24 | 0.17529 | 0 | 17 | 15 | 21 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.4843 | 0.084933 | 3.8547 | 7.1945 | 2.3239 | 0 | 0 | 14.9423
2489225 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_TR-1/45 M04_61319617 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 12:27:00 | 11.03.2023 14:38:55 | 2.1986 | 0 | 46 | 1 | 24 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.6245 | 1.1784 | 11.8832 | 27.1575 | 63.9921 | 0 | 0 | 137.8357
2489580 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-50 YENİDOĞAKENT SİTESİ 35-18-L00050_ L02_2323924 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:19:47 | 11.03.2023 18:28:21 | 2.1428 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3177
2489082 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_B_56364788_56364788 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 10:53:48 | 11.03.2023 18:50:43 | 7.9486 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 409.1971 | 0 | 0 | 0 | 226.121 | 0 | 0 | 635.3181
2488982 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-335 35-18-L00335_L-512 L-513 L02_2086126 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:46:55 | 11.03.2023 12:41:52 | 3.9158 | 2 | 1000 | 5 | 6 | 7 | 141 | 1 | 0 | 30.6121 | 2126.1841 | 14.8344 | 9.0918 | 359.365 | 880.3746 | 48.3174 | 0 | 3468.7795
2489921 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_PAŞAKÖY M21_88471043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 21:25:37 | 11.03.2023 21:50:25 | 0.41333 | 3 | 15 | 48 | 25 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.90179 | 0.69981 | 23.3299 | 1.5721 | 19.2376 | 0.92095 | 0 | 0 | 46.6622
2489566 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | EŞEKÇİ TR-1 35-29-L00764__72410938_72410938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 16:15:41 | 11.03.2023 18:50:07 | 2.5739 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25139 | 0 | 0.29035 | 0 | 3.008 | 0 | 0 | 3.5497
2483236 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-10 35-17-M00210_A_91356510_91356510 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 02:03:35 | 01.03.2023 03:26:13 | 1.3772 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.0233 | 0 | 0 | 0 | 3.5418 | 0 | 0 | 36.5652
2483239 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 03:01:03 | 01.03.2023 03:02:25 | 0.022778 | 7 | 1487 | 13 | 281 | 33 | 268 | 1 | 0 | 0.076071 | 9.8782 | 0.34298 | 1.4717 | 2.2959 | 3.6185 | 0.28975 | 0 | 17.9732
2483242 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_50121031_56357536_56357536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 05:22:59 | 01.03.2023 06:25:16 | 1.0381 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75062 | 0 | 0 | 0 | 0.3369 | 0 | 0 | 1.0875
2483251 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-1 (DM-5/1) 35-19-M00001_50005173_56370757_56370757 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 08:09:45 | 01.03.2023 13:38:41 | 5.4822 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0538 | 0 | 10.4488 | 0 | 147.7932 | 0 | 0 | 170.2957
2483253 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | BACAKLAR TR-1 45-81-M00095_A_56388887_56388887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 08:08:30 | 01.03.2023 10:42:24 | 2.565 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4712
2483255 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇEŞNELİ TR-439 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00945_C_56392740_56392740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 08:12:15 | 01.03.2023 12:33:26 | 4.3531 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91892 | 0 | 0.1533 | 0 | 0.0023042 | 0 | 0 | 1.0745
2483257 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152106 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 08:20:34 | 01.03.2023 09:34:56 | 1.2394 | 12 | 694 | 9 | 101 | 14 | 137 | 2 | 1 | 54.6255 | 336.5145 | 6.7459 | 40.914 | 125.4912 | 162.0876 | 591.3442 | 3.6732 | 1321.3962
2483258 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_ASNUR-OLGU M01_2334668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 08:18:15 | 01.03.2023 09:46:56 | 1.4781 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 93.5695 | 0 | 0 | 0 | 42.8895 | 0 | 0.45998 | 136.919
2483259 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 08:21:57 | 01.03.2023 08:54:08 | 0.53639 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0.49172 | 0 | 12.6254 | 0 | 440.3286 | 0 | 39.9517 | 0 | 493.3974
2483261 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 08:31:05 | 01.03.2023 08:46:53 | 0.26333 | 1 | 3072 | 0 | 46 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0.066568 | 299.9817 | 0 | 9.0491 | 0 | 134.5076 | 5.5197 | 0 | 449.1247
2483263 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 08:30:34 | 01.03.2023 08:47:56 | 0.28944 | 0 | 2355 | 0 | 16 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 281.992 | 0 | 1.2918 | 0.37786 | 86.7985 | 0 | 0 | 370.4603
2483267 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_HatBaşıAyırıcı_53135686 M03_53135686 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 08:40:49 | 01.03.2023 10:21:52 | 1.6842 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8611 | 0 | 0 | 3.3887 | 0 | 0 | 0 | 6.2498
2483271 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/7 (UYGUR SOKAK) 45-71-M00144_953190985_953190985 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 08:57:34 | 01.03.2023 09:59:52 | 1.0383 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0763
2483274 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058573 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 08:58:43 | 01.03.2023 10:44:56 | 1.7703 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.2802 | 0 | 3.4637 | 0 | 40.3676 | 0 | 0 | 111.1114
2483275 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 08:59:29 | 01.03.2023 16:36:00 | 7.6086 | 4 | 82 | 100 | 97 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4.6701 | 100.4574 | 271.2452 | 268.1054 | 14.688 | 57.7713 | 0 | 0 | 716.9375
2483276 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3476 35-07-K03476_35-07-K03476_48248499 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 08:57:18 | 01.03.2023 12:58:28 | 4.0194 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 259.104 | 0 | 0 | 0 | 2.4935 | 0 | 0 | 261.5976
2483277 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_ALTINYUNUS DM L01_2094908 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 09:00:29 | 01.03.2023 09:34:17 | 0.56333 | 3 | 1157 | 3 | 55 | 5 | 29 | 0 | 1 | 6.446 | 101.967 | 7.7106 | 18.0615 | 6.8955 | 19.0085 | 0 | 0.21336 | 160.3024
2483281 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 09:06:08 | 01.03.2023 09:42:26 | 0.605 | 0 | 1531 | 0 | 2 | 1 | 122 | 0 | 2 | 0 | 307.4189 | 0 | 0.043354 | 0.63858 | 120.0957 | 0 | 8.3928 | 436.5893
2483283 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-63 (DM-3/17) 35-28-M00737_953375972_953375972 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2023 09:02:51 | 01.03.2023 10:16:17 | 1.2239 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2448 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 3.2918
2483285 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-1 35-22-M00252_95001353128_95001353128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 09:02:02 | 01.03.2023 11:40:57 | 2.6486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43294
2483286 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 08:54:07 | 01.03.2023 18:09:17 | 9.2528 | 2 | 970 | 1 | 32 | 5 | 74 | 0 | 0 | 233.9734 | 1690.6308 | 0.94354 | 75.7132 | 73.5691 | 956.4077 | 0 | 0 | 3031.2378
2483288 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_A_56380283_56380283 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 09:11:28 | 01.03.2023 17:50:13 | 8.6458 | 0 | 209 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 442.024 | 0 | 0.58837 | 0 | 181.2375 | 0 | 0 | 623.8498
2483292 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-907 35-04-K00907_K_56366391_56366391 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 09:16:00 | 01.03.2023 09:58:11 | 0.70306 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.7643 | 0 | 0 | 0 | 8.8556 | 0 | 0 | 28.6199
2483294 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AKALAN TR-1 35-27-M00433_C_56404116_56404116 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 09:26:23 | 01.03.2023 09:59:01 | 0.54389 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.9832 | 0 | 0 | 0 | 1.4215 | 0 | 0 | 7.4047
2483295 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1061 35-02-M01061_95000641558_95000641558 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 09:20:02 | 01.03.2023 10:16:09 | 0.93528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.439
2483301 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | KİRAZ TR-1 45-82-M00187_A_56387854_56387854 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 09:31:43 | 01.03.2023 11:37:00 | 2.0881 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2725 | 0 | 0 | 0 | 0.079479 | 0 | 0 | 8.352
2483303 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238625 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 09:38:00 | 01.03.2023 12:54:24 | 3.2733 | 0 | 389 | 0 | 80 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 198.4281 | 0 | 64.8637 | 35.165 | 86.7641 | 0 | 0 | 385.2209
2483306 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953197066_953197066 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 09:44:12 | 01.03.2023 10:36:53 | 0.87806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21688
2483308 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNOVA TR-5 35-20-L00312_35-20-L00312_2359278 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 09:47:16 | 01.03.2023 10:26:00 | 0.64556 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.2345 | 0 | 11.0298 | 0 | 4.1957 | 0 | 0 | 17.4599
2483313 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2308 35-01-K02308_E_56369040_56369040 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 09:46:38 | 01.03.2023 11:24:55 | 1.6381 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.3702 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0 | 0 | 54.5455
2483317 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4530 35-01-K04530_B B2_5902163 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:00:17 | 01.03.2023 10:37:13 | 0.61556 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.9735 | 0 | 0 | 0 | 43.4995 | 0 | 0 | 61.473
2483322 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-35 35-15-L00229_B_56361592_56361592 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 09:41:47 | 01.03.2023 17:53:10 | 8.1897 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.223 | 0 | 27.5332 | 0 | 20.621 | 0 | 0 | 55.3772
2483323 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-22 35-13-L00022_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052194 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 10:03:54 | 01.03.2023 16:43:00 | 6.6517 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 268.8893 | 0 | 0 | 0 | 78.3627 | 0 | 0 | 347.252
2483325 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:02:00 | 01.03.2023 10:32:00 | 0.5 | 0 | 715 | 0 | 12 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 34.434 | 0 | 0.91226 | 4.0053 | 15.162 | 0 | 0 | 54.5136
2483326 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140779 L12_53140779 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:03:51 | 01.03.2023 12:14:55 | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8823 | 0 | 0 | 0 | 29.8823
2483327 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_DAĞITIM TRAFO L-37 YAT LİMANI L03_72206372 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 09:56:58 | 01.03.2023 15:59:17 | 6.0386 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 520.1061 | 0 | 0 | 0 | 1232.5073 | 0 | 0 | 1752.6134
2483328 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | HAMZALI SÜLEYMANİYE TR-3 35-16-M00830_35-16-M00830_83183292 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 09:59:52 | 01.03.2023 14:07:37 | 4.1292 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5609 | 0 | 5.3734 | 0 | 8.2553 | 0 | 0 | 18.1896
2483329 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_95000014957_95000014957 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:05:45 | 01.03.2023 10:58:16 | 0.87528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0561
2483330 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 09:57:36 | 01.03.2023 12:10:20 | 2.2122 | 6 | 1157 | 6 | 55 | 12 | 29 | 0 | 1 | 44.2772 | 392.577 | 36.8067 | 70.4687 | 82.9619 | 73.5022 | 0 | 0.8025 | 701.3963
2483332 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:08:01 | 01.03.2023 13:23:38 | 3.2603 | 4 | 362 | 5 | 67 | 9 | 49 | 1 | 0 | 691.6406 | 692.5362 | 1657.2497 | 39.4536 | 87.5619 | 222.1524 | 560.2902 | 0 | 3950.8845
2483334 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4378 35-03-K04378_A_56362554_56362554 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:13:34 | 01.03.2023 12:23:45 | 2.1697 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 82.3404 | 0 | 0 | 0 | 46.9803 | 0 | 0 | 129.3206
2483336 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUDERBENT TR-7 45-73-M00540_945652973_945652973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:11:04 | 01.03.2023 10:58:09 | 0.78472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21674
2483337 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4741 35-07-K04741_913331526_913331526 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:11:23 | 01.03.2023 13:44:03 | 3.5444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8542
2483339 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_B B1B_5871996 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:14:28 | 01.03.2023 16:04:26 | 5.8328 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.8714 | 0 | 0 | 0 | 3.3301 | 0 | 0 | 40.2015
2483342 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_KARAKOVA DM M02_85269009 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 10:20:46 | 01.03.2023 19:01:42 | 8.6822 | 1 | 253 | 37 | 175 | 8 | 75 | 0 | 0 | 9.326 | 592.4519 | 1198.2653 | 1290.9148 | 153.1994 | 632.6548 | 0 | 0 | 3876.8122
2483343 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE EYÜP YAVUZ GRB. TR-6 35-15-L00128_B_56368302_56368302 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:17:57 | 01.03.2023 15:28:31 | 5.1761 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039948
2483344 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAĞLICA TR-4 45-79-M00289_B_56386009_56386009 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:13:09 | 01.03.2023 15:25:40 | 5.2086 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167.4985 | 0 | 1.4809 | 0 | 14.8663 | 0 | 0 | 183.8456
2483347 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HALİTPAŞA TR-9 45-80-M00080_45-80-M00080_2351036 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:25:31 | 01.03.2023 10:50:16 | 0.4125 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.379 | 0 | 0 | 0 | 8.3363 | 0 | 0 | 33.7153
2483348 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAZARKÖY TR-1 45-78-L00699_953285599_953285599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:20:54 | 01.03.2023 11:51:48 | 1.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52734
2483349 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1067 35-04-K01067_A_56364916_56364916 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 10:03:30 | 01.03.2023 11:52:03 | 1.8092 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 110.5112 | 0 | 0 | 0 | 12.377 | 0 | 0 | 122.8882
2483350 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_95002404639_95002404639 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:24:51 | 01.03.2023 17:12:52 | 6.8003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7935
2483353 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_72341744 M04_72341744 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:36:22 | 01.03.2023 13:17:12 | 2.6806 | 0 | 358 | 1 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 123.0175 | 1.3433 | 3.89 | 0 | 34.2996 | 0 | 0 | 162.5505
2483354 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-3 35-17-M00363_950301132_950301132 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:27:27 | 01.03.2023 11:20:31 | 0.88444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57382
2483274 | 2 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213957 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:44:56 | 01.03.2023 11:12:31 | 0.45972 | 1 | 3072 | 0 | 46 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0.11254 | 520.6415 | 0 | 15.5087 | 0 | 244.6567 | 9.2422 | 0 | 790.1616
2483361 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_9336759 b1_5948894 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:45:55 | 01.03.2023 13:42:28 | 2.9425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1596 | 0 | 0 | 0 | 8.8977 | 0 | 0 | 12.0573
2483365 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-732 35-01-K00732_910335636_910335636 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:49:33 | 01.03.2023 12:18:21 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50474
2483368 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2377 35-08-K02377_35-08-K02377_41984556 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:45:01 | 01.03.2023 11:08:53 | 0.39778 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 71.2136 | 0 | 0 | 0 | 56.8688 | 0 | 0 | 128.0824
2483329 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_8634223_56372191_56372191 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:58:16 | 01.03.2023 11:42:25 | 0.73583 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.06 | 0 | 0 | 0 | 0.98759 | 0 | 0 | 34.0476
2483373 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1892 35-07-K01892_A_56379000_56379000 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:55:18 | 01.03.2023 14:00:14 | 3.0822 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 122.2834 | 0 | 0.57722 | 0 | 7.3763 | 0 | 0 | 130.2369
2483380 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-63 (DM-3/17) 35-28-M00737_953375592_953375592 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:58:37 | 01.03.2023 11:44:19 | 0.76167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49208 | 0 | 0 | 0 | 0.73957 | 0 | 0 | 1.2316
2483383 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2308531 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 11:02:12 | 01.03.2023 16:06:13 | 5.0669 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64.0281 | 0 | 18.5976 | 0 | 2315.145 | 0 | 0 | 0 | 2397.7707
2483386 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-1 M07_2308535 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 11:00:11 | 01.03.2023 16:05:17 | 5.085 | 0 | 260 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 122.5925 | 0 | 0 | 18.0168 | 323.9719 | 0 | 0 | 464.5813
2483354 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_B_91198042_91198042 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 11:20:31 | 01.03.2023 11:46:43 | 0.43667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18269
2483398 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-15 (SANAYİ) 35-30-M00015_D_56366883_56366883 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 11:23:52 | 01.03.2023 13:01:23 | 1.6253 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.7273 | 0 | 0 | 0 | 43.065 | 0 | 0 | 49.7923
2483399 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-491 35-18-L00491_966473579_966473579 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 11:24:16 | 01.03.2023 15:50:59 | 4.4453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4168
2483402 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4363 35-02-K04363_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041016 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 11:31:00 | 01.03.2023 13:20:17 | 1.8214 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 44.742 | 0 | 0 | 0 | 165.8027 | 0 | 395.3465 | 605.8913
2483404 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HAKKI YEŞİLTEPE SULAMA GRUBU 35-29-M00392_B_56399043_56399043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 11:31:16 | 01.03.2023 12:23:51 | 0.87639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3873
2483408 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_GÖRDES GİRİŞ M04_67577852 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 11:07:49 | 01.03.2023 12:36:54 | 1.4847 | 0 | 2487 | 1 | 68 | 9 | 347 | 0 | 0 | 0 | 379.9621 | 1.0668 | 16.8936 | 25.068 | 301.671 | 0 | 0 | 724.6615
2483409 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1638 35-01-M01638_R_56362651_56362651 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 11:32:56 | 01.03.2023 12:07:12 | 0.57111 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5379 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 10.6868
2483413 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 11:49:25 | 01.03.2023 12:04:20 | 0.24861 | 3 | 396 | 50 | 48 | 8 | 33 | 1 | 0 | 0.14907 | 16.6349 | 14.8034 | 11.3173 | 3.5873 | 2.8379 | 61.382 | 0 | 110.7119
2483415 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİFTÇİİBRAHİM CAMİ MAH.TR-1 45-77-M00098_945513043_945513043 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 11:47:21 | 01.03.2023 15:12:17 | 3.4156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073208
2483419 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2706 35-02-M02706_ M-2707 M03_65014007 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 10:06:46 | 01.03.2023 18:02:00 | 7.9206 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2564.4954 | 0 | 0 | 0 | 177.1265 | 0 | 0 | 2741.6218
2483420 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 11:58:46 | 01.03.2023 12:03:06 | 0.072331 | 50 | 1716 | 48 | 194 | 70 | 217 | 16 | 2 | 1.2514 | 38.1419 | 5.9313 | 4.4529 | 65.9614 | 29.7703 | 83.8328 | 0.90306 | 230.245
2483424 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2655 35-01-M02655_M-2656 M03_60780061 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:00:24 | 01.03.2023 13:09:32 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6584 | 0 | 0 | 0 | 213.6584
2483426 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:00:56 | 01.03.2023 12:39:38 | 0.645 | 1 | 458 | 29 | 129 | 11 | 101 | 0 | 0 | 0.58596 | 75.2561 | 93.545 | 44.2335 | 34.1923 | 41.2496 | 0 | 0 | 289.0626
2483427 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HatBaşıAyırıcı_53135195 M02_53135195 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:02:37 | 01.03.2023 14:15:58 | 2.2225 | 0 | 128 | 10 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.3665 | 4.1731 | 6.5373 | 0 | 34.7048 | 0 | 0 | 94.7817
2483428 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_88018339 M02_88018339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:05:51 | 01.03.2023 12:58:28 | 0.87694 | 7 | 239 | 2 | 63 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0.70172 | 71.7676 | 0.97054 | 14.179 | 116.0912 | 125.2666 | 0 | 0 | 328.9767
2483431 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-68 45-77-L00068_A_56403892_56403892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:05:32 | 01.03.2023 13:21:18 | 1.2628 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7764 | 0 | 1.4257 | 0 | 10.7965 | 0 | 0 | 16.9987
2483434 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1061 35-02-M01061_95000641558_95000641558 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:03:54 | 01.03.2023 20:58:04 | 8.9028 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4164
2483435 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_ZEYTİNALANI M03_77678566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:14:45 | 01.03.2023 12:16:53 | 0.035556 | 32 | 7279 | 4 | 137 | 17 | 794 | 0 | 1 | 19.3433 | 115.4465 | 0.046344 | 2.2806 | 24.4377 | 39.0593 | 0 | 0.52008 | 201.1338
2483437 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-150 35-16-L00150_35-16-L00150_72038488 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:14:21 | 01.03.2023 13:42:06 | 1.4625 | 0 | 263 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 109.5023 | 0 | 0.13056 | 0 | 13.1497 | 0 | 0 | 122.7825
2483438 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRENCİK TR-5 45-73-M00555_D_56401407_56401407 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:15:52 | 01.03.2023 14:10:00 | 1.9022 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1545 | 0 | 0.023547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.178
2483441 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/67-A 45-72-M00581_A_91445680_91445680 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:18:46 | 01.03.2023 14:30:26 | 2.1944 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.0265 | 0 | 0.00096265 | 0 | 11.9439 | 0 | 0 | 49.9713
2483443 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | METAL İŞLERİ TR-4 35-22-M00104_35-22-M00104_72108514 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:23:49 | 01.03.2023 13:11:41 | 0.79778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7349 | 0 | 355.4346 | 411.1696
2483444 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2745 35-03-K02745_910161261_910161261 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:23:58 | 01.03.2023 14:50:26 | 2.4411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149
2483445 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZPINAR TR-3 45-79-M00546_945563298_945563298 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:25:25 | 01.03.2023 15:46:33 | 3.3522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545
2483446 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-86 35-19-L00086_95000123569_95000123569 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:26:35 | 01.03.2023 14:57:06 | 2.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7853 | 0 | 0 | 5.7853
2483447 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | SEBAHATTİN ŞENLİ SULAMA GRUBU 35-29-M00296_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2068527 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:25:25 | 01.03.2023 17:01:00 | 4.5931 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4958 | 0 | 18.9065 | 0 | 0 | 29.4023
2483449 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-29 35-17-M00029_B_72297108_72297108 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:33:44 | 01.03.2023 13:26:50 | 0.885 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3177 | 0 | 0 | 0 | 9.2281 | 0 | 0 | 18.5457
2483450 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-52 35-27-M00052_B_56368901_56368901 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:35:40 | 01.03.2023 13:09:17 | 0.56028 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7912 | 0 | 0.05726 | 0 | 4.3408 | 0 | 0 | 7.1893
2483451 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-491 35-04-K00491_B_56370272_56370272 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:37:30 | 01.03.2023 13:17:58 | 0.67444 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4446 | 0 | 0 | 0 | 4.4373 | 0 | 0 | 16.882
2483456 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-17 45-77-L00017_DAĞITIM TRAFOSU L06_2107682 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 12:44:38 | 01.03.2023 17:15:58 | 4.5222 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 233.1025 | 0 | 0 | 0 | 97.6938 | 0 | 0 | 330.7963
2483461 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-17 45-77-L00017_TR-19 L04_2330223 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 12:46:39 | 01.03.2023 13:53:47 | 1.1189 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.2367 | 0 | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 0 | 69.1357
2483465 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA TR-7 45-83-M00359_45-83-M00359_2356375 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:56:29 | 01.03.2023 17:17:28 | 4.3497 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.271 | 0 | 4.556 | 0 | 0 | 56.827
2483468 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-1 35-16-L00262_953331438_953331438 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 12:56:42 | 01.03.2023 18:03:13 | 5.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3266
2483473 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2052537 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 11:55:13 | 01.03.2023 13:26:57 | 1.5289 | 0 | 465 | 1 | 30 | 12 | 67 | 5 | 0 | 0 | 216.3682 | 0.81076 | 20.2329 | 204.3437 | 122.0042 | 843.4429 | 0 | 1407.2026
2483474 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044677 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 12:15:00 | 01.03.2023 15:25:09 | 3.1692 | 0 | 0 | 10 | 114 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2372 | 74.5819 | 3.6861 | 26.1982 | 0 | 0 | 106.7033
2483475 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 13:09:51 | 01.03.2023 14:13:26 | 1.0597 | 2 | 483 | 31 | 46 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0.24024 | 63.0923 | 8.0841 | 7.138 | 53.2432 | 17.3168 | 0 | 0 | 149.1146
2483479 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2506 35-01-M02506_910269756_910269756 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 13:02:24 | 01.03.2023 17:07:27 | 4.0842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057
2483480 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 13:17:21 | 01.03.2023 17:24:23 | 4.1172 | 0 | 637 | 0 | 405 | 4 | 219 | 1 | 0 | 0 | 570.5459 | 0 | 484.9913 | 345.4326 | 731.7384 | 233.6246 | 0 | 2366.3328
2483451 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-491 35-04-K00491_35-04-K00491_2373954 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 13:17:58 | 01.03.2023 14:09:47 | 0.86361 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 68.4206 | 0 | 0 | 0 | 34.8379 | 0 | 0 | 103.2585
2483485 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | METAL İŞLERİ TR-4 35-22-M00104_35-22-M00104_72108514 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 13:23:21 | 01.03.2023 13:34:19 | 0.18278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6058 | 0 | 85.1353 | 97.7411
2483492 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-43 35-16-L00043_35-16-L00043_67590807 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 13:30:50 | 01.03.2023 15:06:03 | 1.5869 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 68.4157 | 0 | 0.012655 | 0 | 49.4234 | 0 | 0 | 117.8517
2483497 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TEKKE EYÜP YAVUZ GRB. TR-6 35-15-L00128_35-15-L00128_2358852 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 13:31:21 | 01.03.2023 15:43:03 | 2.195 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9907 | 0 | 2.8368 | 0 | 1.2237 | 0 | 0 | 7.0511
2483502 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-19-L00069_956666762_956666762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 13:35:44 | 01.03.2023 15:33:40 | 1.9656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085757
2483513 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ATAKÖY TR-7 35-22-M00177_A_56368741_56368741 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 13:45:23 | 01.03.2023 14:12:44 | 0.45583 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88884 | 0 | 0.69627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5851
2483516 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_A_56382755_56382755 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 13:46:53 | 01.03.2023 16:57:35 | 3.1783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0.063682 | 0 | 0 | 0 | 212.3617 | 0 | 2254.9858 | 2467.4112
2483373 | 2 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-1892 35-07-K01892_35-07-K01892_48190640 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 14:00:14 | 01.03.2023 14:49:39 | 0.82361 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.6826 | 0 | 0.13786 | 0 | 1.8759 | 0 | 0 | 58.6963
2483521 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2052537 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 13:54:38 | 01.03.2023 16:00:24 | 2.0961 | 0 | 465 | 1 | 30 | 12 | 67 | 5 | 0 | 0 | 288.162 | 1.1053 | 25.4764 | 263.5492 | 157.3793 | 1181.5555 | 0 | 1917.2277
2483527 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050_956645163_956645163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 14:07:13 | 01.03.2023 17:28:01 | 3.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8622 | 0 | 0 | 5.8622
2483531 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/28-B 45-72-L00066_A_91217216_91217216 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 14:11:01 | 01.03.2023 15:48:53 | 1.6311 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6655 | 0 | 0.030064 | 0 | 0.27475 | 0 | 0 | 9.9703
2483544 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_ÜÇ CEVİZLER (TR-26) L02_67544151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 13:14:11 | 01.03.2023 16:21:25 | 3.1206 | 0 | 251 | 2 | 167 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 134.0816 | 6.6224 | 152.9327 | 0 | 198.4525 | 0 | 0 | 492.0893
2483546 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKAPINAR TR-6 35-20-L00139_35-20-L00139_2376713 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 14:40:31 | 01.03.2023 15:00:04 | 0.32583 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.6227 | 0 | 2.8107 | 0 | 2.4065 | 0 | 0 | 6.8399
2483552 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARŞIYAKA MAHALLESİ TR-1 35-17-R00008_5660284_56357012_56357012 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 14:49:02 | 01.03.2023 15:27:21 | 0.63861 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8556 | 0 | 0.068672 | 0 | 1.1682 | 0 | 0 | 4.0925
2483560 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | MERSİNLİDERE TR-2 (OKUL YANI) 35-31-L00196_B_90994299_90994299 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 14:54:38 | 01.03.2023 19:41:44 | 4.785 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5511 | 0 | 2.7596 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 10.9936
2483562 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ BALYERİ TR-8 35-31-L00326_47797223_56351958_56351958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 15:00:09 | 01.03.2023 19:29:42 | 4.4925 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.2438 | 0 | 1.0135 | 0 | 1.1327 | 0 | 0 | 26.3901
2483569 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | BELENYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01512_A_56389217_56389217 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 15:20:32 | 01.03.2023 17:57:57 | 2.6236 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5691 | 0 | 0.042745 | 0 | 5.8813 | 0 | 0 | 25.4931
2483570 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇİNANDAVUTLAR TR-1 45-81-M00227_B_56399127_56399127 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 15:22:07 | 01.03.2023 17:02:02 | 1.6653 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89876 | 0 | 0.31044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2092
2483586 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 15:48:21 | 01.03.2023 18:20:50 | 2.5414 | 4 | 362 | 5 | 67 | 9 | 49 | 1 | 0 | 585.5071 | 526.7606 | 1217.7782 | 29.0526 | 51.2574 | 136.4812 | 321.2335 | 0 | 2868.0705
2483589 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950462272_950462272 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 16:10:13 | 01.03.2023 19:20:26 | 3.1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39164
2483590 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_HACIRAHMANLI TST-2 M01_2083395 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 16:11:51 | 01.03.2023 17:13:24 | 1.0258 | 0 | 0 | 51 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7766 | 0.23708 | 3.2899 | 0 | 0 | 0 | 19.3035
2483591 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HALİL DEDEOĞLU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00511_A_56382112_56382112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 16:12:02 | 01.03.2023 17:52:45 | 1.6786 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04
2483593 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1117 35-01-M01117_97860831_97860831 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 16:16:04 | 01.03.2023 16:48:02 | 0.53278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69649
2483594 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/25 35-29-M00096_950315600_950315600 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 16:15:00 | 01.03.2023 19:19:50 | 3.0806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1999
2483595 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 16:11:51 | 01.03.2023 19:11:21 | 2.9917 | 4 | 47 | 10 | 101 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4.2969 | 21.2223 | 23.4468 | 83.8608 | 277.5505 | 28.7835 | 25.3811 | 0 | 464.5419
2483597 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-113 45-78-L00113_A_56405788_56405788 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 16:16:51 | 01.03.2023 16:49:54 | 0.55083 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.623 | 0 | 0.003097 | 0 | 0.92476 | 0 | 0 | 14.5509
2483598 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEÖREN TR-6 45-77-M00034_945502811_945502811 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 16:23:09 | 01.03.2023 19:35:15 | 3.2017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041815
2483607 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950461292_950461292 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 16:29:51 | 01.03.2023 18:35:42 | 2.0975 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0634
2483608 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53134208 M05_53134208 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 16:34:31 | 01.03.2023 17:34:58 | 1.0075 | 0 | 438 | 0 | 27 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60.9194 | 0 | 6.4324 | 0 | 18.1506 | 0 | 0 | 85.5024
2483610 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53134544 M02_53134544 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 16:32:30 | 01.03.2023 20:17:37 | 3.7519 | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 5.1368 | 1.6797 | 0.88028 | 0 | 0 | 0 | 9.7338
2483612 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 16:37:20 | 01.03.2023 18:54:02 | 2.2783 | 0 | 201 | 0 | 72 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 165.1993 | 0 | 83.5887 | 15.84 | 75.2798 | 0 | 0 | 339.9078
2483614 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_45-78-M00504_2352822 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 16:40:53 | 01.03.2023 17:50:38 | 1.1625 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4396 | 0 | 0.92274 | 0 | 1.8329 | 0 | 0 | 7.1953
2483615 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 35-30-L00064_955326938_955326938 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 16:37:01 | 01.03.2023 17:45:05 | 1.1344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12476
2483619 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇAYIRLI TR-9 35-29-L00790__72405227_72405227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 16:44:19 | 01.03.2023 20:37:43 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1439 | 0 | 0.96817 | 0 | 0 | 20.112
2483622 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2953 35-02-K02953_915186125_915186125 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 16:45:43 | 01.03.2023 19:49:28 | 3.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48615 | 0 | 0 | 0.48615
2483623 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1241 35-03-K01241_35-03-K01241_41936426 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 16:55:01 | 01.03.2023 17:47:32 | 0.87528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 5 | 0 | 2.6365 | 0 | 0 | 0 | 195.6107 | 0 | 82.2883 | 280.5356
2483516 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-236 35-02-M00236_35-02-M00236_2370116 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 16:57:35 | 01.03.2023 17:33:08 | 0.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 17 | 0 | 0.01204 | 0 | 0 | 0 | 63.287 | 0 | 503.388 | 566.6871
2483447 | 2 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2307616 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 17:01:00 | 01.03.2023 17:46:51 | 0.76417 | 0 | 21 | 29 | 186 | 8 | 63 | 2 | 0 | 0 | 7.537 | 11.5319 | 86.6757 | 59.5005 | 64.0002 | 29.7401 | 0 | 258.9853
2483629 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-15-L00005_950358581_950358581 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 17:01:22 | 01.03.2023 18:17:29 | 1.2686 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9888
2483634 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 17:10:35 | 01.03.2023 17:35:52 | 0.42139 | 2 | 1438 | 14 | 152 | 31 | 134 | 1 | 0 | 0.19768 | 217.1327 | 28.0084 | 34.2284 | 60.1278 | 51.4312 | 20.0624 | 0 | 411.1887
2483350 | 2 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_C_91357736_91357736 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 17:12:52 | 01.03.2023 17:52:35 | 0.66194 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.2277 | 0 | 0.001109 | 0 | 3.2924 | 0 | 0 | 24.5213
2483638 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_TAYTAN MERKEZ ÇIKIŞ M01_65651002 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 17:20:41 | 01.03.2023 17:45:44 | 0.4175 | 2 | 458 | 4 | 16 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.10992 | 33.6346 | 6.4022 | 3.5197 | 0 | 13.3279 | 0 | 0 | 56.9944
2483645 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1241 35-03-K01241_910421170_910421170 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 17:27:58 | 01.03.2023 19:53:46 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3084 | 75.3084
2483646 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN TR-5 35-26-M01261__91237265_91237265 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 17:28:25 | 01.03.2023 17:50:22 | 0.36583 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.8728 | 0 | 0.25748 | 0 | 2.4556 | 0 | 0 | 4.5859
2483653 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 17:39:32 | 01.03.2023 18:02:43 | 0.38639 | 0 | 1251 | 4 | 2 | 10 | 87 | 0 | 0 | 0 | 49.5152 | 1.0528 | 0.00050644 | 9.9232 | 7.2136 | 0 | 0 | 67.7054
2483657 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2817 35-09-K02817_C c1b_5868886 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2023 07:09:34 | 01.03.2023 18:05:54 | 10.9389 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.0822 | 0 | 0 | 0 | 2.9468 | 0 | 0 | 105.0291
2483658 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 17:37:52 | 01.03.2023 18:02:48 | 0.41556 | 0 | 274 | 0 | 23 | 9 | 65 | 2 | 2 | 0 | 30.2078 | 0 | 5.3157 | 39.3074 | 25.7135 | 85.2959 | 12.6968 | 198.537
2483659 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-110 35-15-M00110_35-15-M00110_2365555 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 17:45:05 | 01.03.2023 18:10:32 | 0.42417 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.3775 | 0 | 0.031192 | 0 | 0.57112 | 0 | 0 | 14.9798
2483660 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-18 45-71-M00107_953198218_953198218 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 17:49:28 | 01.03.2023 23:50:21 | 6.0147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6121
2483662 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_C_56353980_56353980 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 17:54:40 | 01.03.2023 18:31:38 | 0.61611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9384 | 0 | 0 | 0 | 0.92078 | 0 | 0 | 5.8592
2483664 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUYUCAK TR-1 35-27-M00863_912533014_912533014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 17:53:38 | 01.03.2023 18:35:01 | 0.68972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068642
2483668 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-19 35-25-M00172_35-25-M00172_72064941 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 18:07:31 | 01.03.2023 18:32:21 | 0.41389 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.6659 | 0 | 0 | 0 | 6.0309 | 0 | 0 | 25.6968
2483670 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-2 35-31-L00002_A_65509378_65509378 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 18:10:07 | 01.03.2023 18:35:30 | 0.42306 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1154 | 0 | 0.11043 | 0 | 0.14786 | 0 | 0 | 4.3737
2483674 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-10 35-15-L00630_A_91230085_91230085 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 18:20:29 | 01.03.2023 20:31:53 | 2.19 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.0057 | 0 | 1.9898 | 0 | 24.0715 | 0 | 0 | 64.0669
2483676 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/113 45-83-L00113_C_91121312_91121312 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 18:20:43 | 01.03.2023 20:01:26 | 1.6786 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.7783 | 0 | 0 | 0 | 8.7901 | 0 | 0 | 21.5684
2483678 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_45-71-M00065_72237426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 18:32:57 | 01.03.2023 21:24:20 | 2.8564 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82186 | 0 | 18.9931 | 0 | 0.24908 | 0 | 0 | 20.064
2483685 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__65503823_65503823 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 18:53:15 | 01.03.2023 19:55:17 | 1.0339 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5863 | 0 | 0 | 0 | 3.0699 | 0 | 0 | 16.6562
2483686 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_GÖKÇEKÖY M05_78225764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 18:59:02 | 01.03.2023 19:33:06 | 0.56778 | 3 | 258 | 86 | 111 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0.045789 | 19.7467 | 50.3054 | 39.4325 | 8.6315 | 3.5266 | 66.9154 | 0 | 188.6038
2483688 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_95000464490_95000464490 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 18:58:21 | 01.03.2023 19:58:29 | 1.0022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6618
2483690 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_A_56369968_56369968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 19:01:32 | 01.03.2023 19:44:35 | 0.7175 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39365 | 0 | 4.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2295
2483698 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | GELENBE TR-3 45-76-L00062_C_91113274_91113274 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 18:36:14 | 02.03.2023 00:42:33 | 6.1053 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62.6005 | 0 | 9.4236 | 0 | 13.2136 | 0 | 0 | 85.2376
2483703 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜTÇÜLER DM-1/TR-6 35-27-M00920_913698889_913698889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 19:53:15 | 01.03.2023 20:35:37 | 0.70611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0224
2483676 | 2 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/113 45-83-L00113_45-83-L00113_2356782 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 20:01:26 | 01.03.2023 20:24:08 | 0.37833 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 54.1222 | 0 | 0 | 0 | 19.261 | 0 | 4.1472 | 77.5305
2483707 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1117 35-01-M01117_97860831_97860831 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 20:04:40 | 01.03.2023 21:14:02 | 1.1561 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6688
2483709 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53135168 M04_53135168 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 20:09:54 | 01.03.2023 20:51:24 | 0.69167 | 0 | 29 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3785 | 0.32049 | 0.3913 | 0 | 0.87532 | 0 | 0 | 4.9656
2483710 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | YAHŞELLİ TR-4 35-28-M00194_35-28-M00194_2374031 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 20:10:15 | 01.03.2023 20:28:22 | 0.30194 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81211 | 0 | 0.090937 | 0 | 0.053467 | 0 | 0 | 0.95652
2483711 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179__79530013_79530013 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 20:12:21 | 01.03.2023 21:04:24 | 0.8675 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1504 | 0 | 0.0039619 | 0 | 3.2618 | 0 | 0 | 22.4162
2483610 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248738 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 20:17:37 | 01.03.2023 21:11:50 | 0.90361 | 2 | 1402 | 29 | 83 | 13 | 109 | 1 | 0 | 0.3327 | 200.6328 | 24.2642 | 8.6732 | 29.7462 | 34.2313 | 0.86146 | 0 | 298.7418
2483720 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2674 35-01-M02674_35-01-M02674_72042673 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2023 20:57:04 | 01.03.2023 22:42:53 | 1.7636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.4593 | 0 | 0 | 408.4593
2483721 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | HACIKÖSEALİ TR-1 45-78-M00882_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091873 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 20:57:18 | 01.03.2023 23:15:24 | 2.3017 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2184 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 10.6017
2483723 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-96 35-02-K00096_35-02-K00096_42318403 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 21:12:59 | 01.03.2023 22:54:22 | 1.6897 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 4.6099 | 0 | 0 | 0 | 154.1066 | 0 | 17.8308 | 176.5474
2483724 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KIŞLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01706_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085091 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 21:30:45 | 02.03.2023 01:48:09 | 4.29 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.3833 | 0 | 0 | 0 | 1.5822 | 0 | 0 | 27.9655
2483727 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3834 35-01-K03834_911821219_911821219 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 21:41:23 | 02.03.2023 01:16:16 | 3.5814 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9532
2483728 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2052537 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 21:41:02 | 01.03.2023 22:26:28 | 0.75722 | 0 | 465 | 1 | 30 | 12 | 67 | 5 | 0 | 0 | 109.2649 | 0.3445 | 7.7685 | 64.7773 | 31.9645 | 168.1155 | 0 | 382.2352
2483730 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-1/2 (DM-3/18) 45-82-M00057_945546318_945546318 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 21:52:32 | 02.03.2023 00:33:45 | 2.6869 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.248
2483732 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126969 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 22:06:49 | 01.03.2023 23:01:52 | 0.9175 | 0 | 281 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 45.6698 | 0 | 0.013599 | 0 | 19.0063 | 0 | 0 | 64.6897
2483735 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 22:13:14 | 01.03.2023 23:19:27 | 1.1036 | 2 | 318 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3.6623 | 33.4254 | 64.8414 | 0 | 2.0793 | 6.6792 | 0 | 0 | 110.6876
2483738 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-839 35-01-K00839_911228308_911228308 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 22:47:16 | 02.03.2023 03:18:34 | 4.5217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1189 | 0 | 0 | 0 | 2.4538 | 0 | 0 | 4.5727
2513411 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994464 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:02:00 | 01.03.2023 10:35:00 | 0.55 | 0 | 284 | 4 | 37 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.4414 | 1.1621 | 7.2005 | 11.3387 | 7.8077 | 0 | 0 | 46.9503
2483753 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MURADİYE M13_2312167 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 01:32:24 | 02.03.2023 02:42:27 | 1.1675 | 0 | 5574 | 7 | 24 | 12 | 219 | 2 | 1 | 0 | 1241.5085 | 17.4673 | 9.4863 | 286.2828 | 184.3622 | 446.3709 | 0.76322 | 2186.2412
2484231 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1414 35-07-K01414_C_56383272_56383272 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 19:11:51 | 02.03.2023 21:06:20 | 1.9081 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 123.8919 | 0 | 0 | 0 | 11.2661 | 0 | 0 | 135.158
2484045 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_KOZLUDERE TR-29 M02_66129632 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 13:25:49 | 02.03.2023 13:46:54 | 0.35139 | 0 | 1575 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 154.0487 | 0 | 0.025017 | 0 | 7.2158 | 0 | 0 | 161.2896
2483999 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_913424347_913424347 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2023 12:20:24 | 02.03.2023 18:58:08 | 6.6289 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3406 | 0 | 0 | 0 | 0.024462 | 0 | 0 | 6.3651
2483853 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-684 35-03-K00684_35-03-K00684_2376510 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 08:51:39 | 02.03.2023 16:56:25 | 8.0794 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1447.9926 | 0 | 0 | 0 | 912.2351 | 0 | 0 | 2360.2277
2484185 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 ALPKENT 35-26-M00059_956617325_956617325 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2023 17:10:47 | 02.03.2023 22:27:49 | 5.2839 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.507 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 14.9871
2483793 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214546 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 08:14:59 | 02.03.2023 10:45:30 | 2.5086 | 2 | 318 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 7.4576 | 80.1617 | 181.3217 | 0 | 8.0933 | 31.4016 | 0 | 0 | 308.4359
2483893 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-1 M07_2324159 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:57:31 | 02.03.2023 14:19:05 | 4.3594 | 1 | 1727 | 117 | 74 | 31 | 128 | 2 | 1 | 0.18986 | 1205.7521 | 193.5423 | 40.1545 | 803.4513 | 402.6866 | 544.0708 | 12.8503 | 3202.6978
2483899 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2861 35-03-K02861_35-03-K02861_41924215 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:44:56 | 02.03.2023 16:26:46 | 6.6972 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1109.4867 | 0 | 0 | 0 | 619.3391 | 0 | 0 | 1728.8258
2484191 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_95001248356_95001248356 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 17:23:53 | 02.03.2023 22:43:02 | 5.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.876 | 0 | 0 | 14.876
2484002 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/24 45-71-M00365_953243805_953243805 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 12:26:25 | 02.03.2023 15:20:53 | 2.9078 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3429
2484102 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-1 45-83-M00133_TR-1/80 M03_2097686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 14:38:57 | 02.03.2023 15:30:33 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.097399 | 0 | 8.2997 | 1.4593 | 3.7317 | 51.2379 | 0 | 64.826
2484128 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-16 45-72-L00939_956513937_956513937 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2023 15:28:21 | 02.03.2023 17:58:28 | 2.5019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5092
2483916 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | DEYNEKLER TR-2 45-85-M00031_45-85-M00031_2356022 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 10:07:39 | 02.03.2023 10:43:34 | 0.59861 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.62594 | 0 | 1.9056 | 0 | 0.027624 | 0 | 0 | 2.5592
2483773 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-1/TR-18 (TR-47) 35-26-M00047_TR-48 M04_76951273 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 06:42:00 | 02.03.2023 12:01:44 | 5.3289 | 0 | 13775 | 0 | 53 | 5 | 893 | 0 | 1 | 0 | 19778.3971 | 0 | 321.9214 | 682.6583 | 9302.8187 | 0 | 104.2418 | 30190.0373
2484274 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-12 K19_2313684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 22:22:22 | 02.03.2023 23:47:03 | 1.4114 | 0 | 9087 | 0 | 0 | 1 | 532 | 0 | 2 | 0 | 3258.2993 | 0 | 0 | 28.1731 | 297.4127 | 0 | 13.0706 | 3596.9557
2484059 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_FOÇA İM M02_67574171 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 13:32:23 | 02.03.2023 14:52:31 | 1.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4456.5272 | 20.5611 | 253.4456 | 0 | 4730.5339
2484291 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1634 35-01-K01634_35-01-K01634_2374467 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 23:46:56 | 03.03.2023 00:15:52 | 0.48222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2941 | 0 | 0 | 73.2941
2484142 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3620 35-01-K03620_B_56394135_56394135 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 15:49:33 | 02.03.2023 16:22:55 | 0.55611 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8516
2484125 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-10 35-28-M00156_953372425_953372425 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 15:21:19 | 02.03.2023 16:42:33 | 1.3539 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5001
2483833 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378370 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:04:11 | 02.03.2023 18:00:16 | 8.9347 | 4 | 191 | 5 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0 | 14.5653 | 220.5342 | 82.6845 | 0.24309 | 127.4159 | 256.9834 | 0 | 0 | 702.4264
2483876 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-32-L00008_946413212_946413212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 09:30:12 | 02.03.2023 12:09:40 | 2.6578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8599
2484268 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | DARIOVASI TR-2 35-15-L00985_35-15-L00985_2353794 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 21:31:07 | 02.03.2023 22:22:02 | 0.84861 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9306 | 0 | 0.38717 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 3.1948
2483770 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | KAZANCI ÇAT ÇİFTLİĞİ KÖK 45-74-M00349_ÇATALOLUK M03_84530409 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 06:08:08 | 02.03.2023 07:19:00 | 1.1811 | 2 | 4270 | 6 | 186 | 33 | 387 | 0 | 0 | 0.15994 | 409.7111 | 18.3022 | 55.8582 | 91.6531 | 129.0659 | 0 | 0 | 704.7504
2483991 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA M-267 35-23-M00267_42097034_56365467_56365467 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2023 11:51:55 | 02.03.2023 16:01:41 | 4.1628 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.8141 | 0 | 0 | 0 | 7.7134 | 0 | 0 | 85.5275
2484131 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-14 35-32-L00014__72372929_72372929 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 15:35:24 | 02.03.2023 16:06:47 | 0.52306 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.0548 | 0 | 0.66176 | 0 | 2.0679 | 0 | 0 | 4.7844
2484177 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-52 ALAÇATI 35-18-M00052_950462112_950462112 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 17:03:34 | 02.03.2023 21:32:18 | 4.4789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3798
2483985 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_950446474_950446474 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 11:38:36 | 02.03.2023 14:06:52 | 2.4711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8822 | 0 | 0 | 0 | 4.7229 | 0 | 0 | 7.6051
2483799 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 08:27:58 | 02.03.2023 09:20:54 | 0.88222 | 0 | 828 | 8 | 105 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 66.8188 | 4.4361 | 11.1217 | 53.2123 | 25.6666 | 0 | 0 | 161.2555
2484237 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-410 35-03-K00410_A a1b_5802047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 19:35:57 | 02.03.2023 20:40:45 | 1.08 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 32.8093 | 0 | 0 | 0 | 41.8318 | 0 | 0 | 74.6411
2484051 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_45-71-M00065_72237426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 13:32:47 | 02.03.2023 15:00:38 | 1.4642 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37331 | 0 | 10.4644 | 0 | 0.17846 | 0 | 0 | 11.0162
2484171 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3769 35-04-K03769_99291647_99291647 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 16:45:22 | 02.03.2023 18:04:41 | 1.3219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9927
2484008 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-50 35-15-M00050_48866784_56365069_56365069 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2023 12:52:36 | 02.03.2023 13:25:48 | 0.55333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.098 | 0 | 4.6064 | 17.7044
2483859 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1241 35-03-K01241_35-03-K01241_41936426 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 09:24:48 | 02.03.2023 10:16:11 | 0.85639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 5 | 0 | 2.6745 | 0 | 0 | 0 | 257.2101 | 0 | 122.7116 | 382.5963
2483928 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247565 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 10:22:42 | 02.03.2023 14:40:53 | 4.3031 | 9 | 3004 | 255 | 238 | 11 | 420 | 1 | 0 | 1.6999 | 1999.6486 | 237.9813 | 123.6013 | 639.8044 | 886.6269 | 731.613 | 0 | 4620.9754
2483822 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:07:50 | 02.03.2023 17:17:37 | 8.1631 | 0 | 2625 | 142 | 332 | 9 | 199 | 0 | 0 | 0 | 4240.94 | 1048.4968 | 1213.4634 | 166.3259 | 997.1817 | 0 | 0 | 7666.4077
2484101 | 2 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BELEN TR-1 35-28-M00205_B_56358355_56358355 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 16:26:34 | 02.03.2023 17:21:53 | 0.92194 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3994 | 0 | 2.1124 | 0 | 3.4102 | 0 | 0 | 6.9219
2483985 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_12294394_56372915_56372915 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 14:06:52 | 02.03.2023 14:48:26 | 0.69278 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1268 | 0 | 0 | 0 | 3.4197 | 0 | 0 | 17.5465
2483779 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_TRAFO-A L05_2327275 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 07:35:18 | 02.03.2023 07:40:18 | 0.083333 | 1 | 5028 | 675 | 761 | 89 | 910 | 15 | 6 | 0.002967 | 63.4488 | 11.3849 | 8.532 | 19.7944 | 34.7453 | 72.9603 | 6.211 | 217.0796
2484151 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_95000485542_95000485542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 16:09:03 | 02.03.2023 19:48:10 | 3.6519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68873
2483902 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/33 (GALERİCİLER) 45-83-L00033_TR-2/58 L05_2101853 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 10:02:11 | 02.03.2023 10:59:38 | 0.9575 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 134.031 | 0 | 0 | 0 | 72.829 | 0 | 0 | 206.86
2483973 | 2 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_AKÇA K21_2308099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 11:46:30 | 02.03.2023 11:57:12 | 0.17833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5075 | 0 | 19.9932 | 0 | 39.5007
2484217 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-519 OVACIK 35-18-L00519_95001414590_95001414590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 18:29:38 | 02.03.2023 19:46:24 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70683
2483862 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_A_56380283_56380283 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:25:15 | 02.03.2023 18:16:48 | 8.8592 | 0 | 209 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 447.1064 | 0 | 0.59474 | 0 | 210.6249 | 0 | 0 | 658.326
2483839 | 1 | İZMİR | URLA | DM | DM-3/1 35-19-M00003_HASTANE M07_2333732 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:17:33 | 02.03.2023 15:08:09 | 5.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912.6597 | 0 | 0 | 0 | 2912.6597
2483905 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-26 45-74-M00026_D_56354219_56354219 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 10:03:24 | 02.03.2023 11:51:05 | 1.7947 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8755 | 0 | 0.027602 | 0 | 0 | 0 | 319.15 | 321.0531
2484005 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ANADOLU M05_79389034 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 12:27:28 | 02.03.2023 13:50:36 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.3211 | 0 | 0 | 0 | 419.3211
2483819 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-436 35-18-L00436_A_91250017_91250017 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 08:50:10 | 02.03.2023 14:18:03 | 5.4647 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 232.4927 | 0 | 0 | 0 | 22.5926 | 0 | 0 | 255.0853
2484174 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-33 35-21-L00150_953364762_953364762 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 16:50:48 | 02.03.2023 17:39:46 | 0.81611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19087
2483776 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-111 35-26-M00111_TR-112/113/TR-109/110 M03_65973938 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 07:08:38 | 02.03.2023 07:52:15 | 0.72694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 457 | 3 | 3 | 0 | 0.64559 | 0 | 0 | 72.0101 | 241.5409 | 82.4827 | 28.0515 | 424.7308
2483851 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KIRCALAR DM 35-16-M00261_HatBaşıAyırıcı_53138978 M03_53138978 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:16:43 | 02.03.2023 14:12:33 | 4.9306 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 131.0043 | 0 | 0 | 0 | 50.0625 | 0 | 0 | 181.0668
2484183 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950449088_950449088 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 17:13:22 | 03.03.2023 00:03:23 | 6.8336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2653
2484160 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ESENDERE TR-1 35-21-L00108_B_82668929_82668929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 16:28:55 | 02.03.2023 19:27:22 | 2.9742 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0512
2483805 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1751 35-08-K01751_TRAFO K01_42113130 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 08:58:17 | 02.03.2023 17:32:49 | 8.5756 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 852.3226 | 0 | 0 | 0 | 37.6964 | 0 | 0 | 890.019
2483891 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | İMBAT DM 35-17-M00260_ÇEBİTAŞ-1 M04_2320996 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 09:57:28 | 02.03.2023 10:11:57 | 0.24139 | 0 | 115 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7.1617 | 0 | 0 | 34.3895 | 0.73061 | 90.1812 | 0 | 132.463
2484200 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 35-15-L00003_950380954_950380954 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 17:39:34 | 02.03.2023 18:20:10 | 0.67667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1741
2483765 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | KAZANCI ÇAT ÇİFTLİĞİ KÖK 45-74-M00349_ÇATALOLUK M03_84530409 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 05:53:38 | 02.03.2023 06:02:47 | 0.1525 | 2 | 4270 | 6 | 186 | 33 | 387 | 0 | 0 | 0.019557 | 50.0509 | 2.0997 | 6.7289 | 9.9767 | 13.108 | 0 | 0 | 81.9838
2484100 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-3 M16_2064486 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 14:39:07 | 02.03.2023 15:16:36 | 0.62472 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0763 | 0 | 0 | 0 | 5.0845 | 0 | 0 | 25.1608
2483742 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 00:07:00 | 02.03.2023 00:26:00 | 0.31667 | 2 | 318 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.86278 | 8.7671 | 17.8808 | 0 | 0.55607 | 1.7177 | 0 | 0 | 29.7844
2484057 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-32 MEZBAHA YANI 35-15-M00032_TR-37 M03_66728502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 13:36:27 | 02.03.2023 13:52:40 | 0.27028 | 0 | 111 | 2 | 15 | 2 | 40 | 2 | 1 | 0 | 6.1488 | 0.68543 | 5.3066 | 19.554 | 9.3449 | 409.2282 | 7.3759 | 457.644
2484269 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_MORALILAR ÇIKIŞ L22_2095815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 21:35:50 | 02.03.2023 23:25:10 | 1.8222 | 1 | 15 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.27185 | 9.2681 | 60.0195 | 0 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 70.7609
2483914 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-3 (ÜRKMEZ M-6) 35-25-M00145_ÜRKMEZ M-7 M03_72077271 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:21:38 | 02.03.2023 12:02:00 | 2.6728 | 0 | 1104 | 0 | 4 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 835.8987 | 0 | 1.4332 | 34.2264 | 603.5395 | 0 | 0 | 1475.0978
2483971 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-34 35-21-L00148_95000597030_95000597030 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 11:24:21 | 02.03.2023 15:56:47 | 4.5406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14836
2484239 | 2 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-12 35-25-M00012_GÜMÜLDÜR M-52 M02_72093845 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 21:10:49 | 02.03.2023 21:42:18 | 0.52472 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7979 | 0 | 1.2926 | 0 | 0.58803 | 0 | 0 | 5.6785
2483825 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986299 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 08:55:25 | 02.03.2023 12:06:41 | 3.1878 | 24 | 239 | 39 | 70 | 32 | 212 | 1 | 0 | 93.721 | 260.7879 | 71.2252 | 57.2555 | 1086.0806 | 1185.6518 | 15.3009 | 0 | 2770.0228
2484203 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ARIKBAŞI TR-2 35-20-L00219_35-20-L00219_2360205 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 17:49:07 | 02.03.2023 18:29:33 | 0.67389 | 0 | 131 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.7494 | 0 | 1.1312 | 0 | 13.812 | 0 | 0 | 48.6926
2483894 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2307810 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:03:40 | 02.03.2023 16:51:37 | 7.7992 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.5941 | 184.0405 | 12.3908 | 0 | 586.4718 | 0 | 0 | 0 | 790.4972
2483994 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-18 K24_2310583 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 12:01:17 | 02.03.2023 12:04:57 | 0.061207 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0.66564 | 0 | 0 | 0.48983 | 9.6058 | 0 | 0 | 10.7613
2483768 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-8 ŞEHİR-2 L05_2058307 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 05:59:00 | 02.03.2023 06:08:00 | 0.15 | 0 | 4472 | 0 | 0 | 1 | 2481 | 0 | 1 | 0 | 119.6339 | 0 | 0 | 0.18619 | 200.4573 | 0 | 1.0746 | 321.352
2484097 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | TR-24 35-13-M00024_35-13-M00024_2370881 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 14:34:59 | 02.03.2023 16:20:38 | 1.7608 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6789 | 0 | 0.33031 | 0 | 74.3858 | 0 | 0 | 76.395
2484123 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2017 35-01-M02017_912804446_912804446 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 15:24:23 | 02.03.2023 17:05:14 | 1.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3512 | 0 | 0 | 15.3512
2484054 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_TR-48 SANAYİ M03_67054181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 13:35:22 | 02.03.2023 13:40:17 | 0.081944 | 0 | 20 | 0 | 7 | 8 | 992 | 7 | 20 | 0 | 0.21154 | 0 | 0.52513 | 16.2138 | 55.6073 | 22.6018 | 54.4318 | 149.5914
2483888 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-1 GİRİŞ M03_76015960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 09:41:46 | 02.03.2023 10:18:16 | 0.60833 | 1 | 569 | 13 | 41 | 29 | 141 | 13 | 0 | 0.15194 | 92.3738 | 77.8596 | 6.8064 | 64.7384 | 61.283 | 1689.471 | 0 | 1992.6842
2483811 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3199 35-02-K03199_TRAFO K01_2119167 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 08:42:07 | 02.03.2023 18:00:10 | 9.3008 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1126.263 | 0 | 0 | 0 | 709.5463 | 0 | 0 | 1835.8094
2483974 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ TR-1 35-15-L00669_C_56369685_56369685 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2023 11:28:37 | 02.03.2023 13:35:28 | 2.1142 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.934 | 0 | 0 | 0 | 68.3702 | 0 | 0 | 74.3042
2483868 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_HatBaşıAyırıcı_74816312 M07_74816312 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:33:24 | 02.03.2023 16:47:53 | 7.2414 | 0 | 511 | 1 | 17 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 975.4588 | 357.1797 | 37.0539 | 0 | 571.2645 | 0 | 0 | 1940.9569
2483897 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_BOZYAKA-10 İZSU K22_2312196 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 10:01:13 | 02.03.2023 12:03:06 | 2.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.6224 | 0 | 0 | 0 | 974.6224
2484229 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | İMBAT DM 35-17-M00260_O.HESAPÇI M05_2320995 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 19:06:02 | 02.03.2023 20:10:07 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4223 | 0 | 0 | 0 | 19.4223
2484083 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1269 M12_78582590 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2023 13:52:57 | 02.03.2023 15:09:17 | 1.2722 | 0 | 3161 | 1 | 3 | 13 | 1362 | 8 | 47 | 0 | 963.3963 | 209.1524 | 4.4242 | 183.3346 | 2221.8354 | 628.0732 | 3418.3502 | 7628.5663
2484275 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÜRKMEZ M-15 35-25-M00149_35-25-M00149_72073840 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 22:40:19 | 03.03.2023 00:22:59 | 1.7111 | 0 | 182 | 0 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 122.5528 | 0 | 0.68131 | 0 | 32.2619 | 0 | 0 | 155.496
2484152 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4575 35-10-K04575_98047033_98047033 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2023 16:12:05 | 02.03.2023 20:04:41 | 3.8767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31868
2483751 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/6 M04_2124689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 01:30:29 | 02.03.2023 03:23:37 | 1.8856 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.3698 | 0 | 471.1605 | 0 | 5566.0122 | 0 | 6038.5425
2484089 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1231 35-03-K01231_B b1b_5807928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 14:05:40 | 02.03.2023 17:31:18 | 3.4272 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 190.6159 | 0 | 0 | 0 | 18.8958 | 0 | 0 | 209.5117
2484292 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2510 35-01-K02510_35-01-K02510_2359135 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 23:49:58 | 03.03.2023 00:44:36 | 0.91056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 3.0642 | 0 | 0 | 0 | 61.9715 | 0 | 0 | 65.0357
2484169 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA M-267 35-23-M00267_C_90935813_90935813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 16:34:47 | 02.03.2023 18:23:03 | 1.8044 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.3615 | 0 | 0 | 0 | 2.7532 | 0 | 0 | 37.1148
2483983 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FOÇA TR-45 35-23-L00045_42134033 e3b_42054535 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2023 11:38:14 | 02.03.2023 12:15:08 | 0.615 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.7762 | 0 | 0 | 0 | 17.9838 | 0 | 0 | 22.76
2484126 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950447572_950447572 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 15:29:15 | 02.03.2023 17:08:21 | 1.6517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40521
2483857 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070381 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:31:51 | 02.03.2023 21:19:08 | 11.7881 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.3262 | 0 | 9.0787 | 0 | 19.9414 | 0 | 0 | 75.3462
2484109 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_A_56366605_56366605 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2023 15:04:31 | 02.03.2023 16:28:48 | 1.4047 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8486 | 0 | 0 | 0 | 0.12639 | 0 | 0 | 5.975
2484086 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956683077_956683077 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2023 13:59:23 | 02.03.2023 16:19:50 | 2.3408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7482
2484255 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M04_88751031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 20:43:03 | 02.03.2023 21:04:34 | 0.35861 | 1 | 799 | 0 | 7 | 9 | 59 | 1 | 4 | 0.11352 | 111.7541 | 0 | 5.1633 | 27.0256 | 24.8618 | 2.7188 | 9.8953 | 181.5325
2484233 | 2 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_C_56364306_56364306 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 20:14:39 | 02.03.2023 21:02:09 | 0.79167 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7478 | 0 | 0.89545 | 0 | 1.1475 | 0 | 0 | 9.7907
2483900 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-2 L13_2307809 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 10:01:23 | 02.03.2023 16:48:18 | 6.7819 | 3 | 128 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 72.823 | 163.7666 | 0 | 0 | 330.6981 | 0.41243 | 0 | 0 | 567.7002
2483971 | 2 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-33 35-21-L00150_A_56376405_56376405 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 15:56:47 | 02.03.2023 16:37:20 | 0.67583 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 2.2195 | 0 | 0 | 5.9425
2484172 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956674853_956674853 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2023 16:52:03 | 02.03.2023 18:52:51 | 2.0133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.529
2484103 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4575 35-10-K04575_912600095_912600095 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2023 14:42:18 | 02.03.2023 19:01:27 | 4.3192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20022
2483880 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4486 35-01-K04486_910838682_910838682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 09:39:03 | 02.03.2023 11:01:31 | 1.3744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094927
2483817 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3475 35-07-K03475_35-07-K03475_48246961 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 08:53:32 | 02.03.2023 11:00:59 | 2.1242 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5616
2483903 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3808 35-04-K03808_35-04-K03808_2352616 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:49:05 | 02.03.2023 11:44:10 | 1.9181 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.571 | 0 | 0 | 0 | 7.9253 | 0 | 0 | 53.4963
2484281 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-4 K04_2057626 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 23:29:09 | 02.03.2023 23:41:00 | 0.1975 | 0 | 4766 | 0 | 0 | 1 | 744 | 0 | 0 | 0 | 238.8444 | 0 | 0 | 24.4509 | 98.1851 | 0 | 0 | 361.4804
2484174 | 2 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-33 35-21-L00150_A_56376405_56376405 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 17:39:46 | 02.03.2023 18:23:42 | 0.73222 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2281 | 0 | 0 | 0 | 2.1721 | 0 | 0 | 6.4002
2483863 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_ÜRKÜTLER-SINIRADA GRUP KÖYLER ENH M03_72041787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 09:35:27 | 02.03.2023 09:35:58 | 0.0086111 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.15477 | 0 | 0 | 0.0028564 | 0.0024931 | 0 | 0 | 0.16012
2484007 | 2 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3769 35-04-K03769_35-04-K03769_2365110 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 13:28:07 | 02.03.2023 13:34:25 | 0.105 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.8214 | 0 | 0 | 0 | 3.0125 | 0 | 0 | 27.8339
2483763 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044_DM-5/TR-11 M02_50241749 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 05:06:09 | 02.03.2023 06:25:41 | 1.3256 | 0 | 2429 | 0 | 1 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 746.7693 | 0 | 0.28841 | 19.971 | 152.3022 | 0 | 0 | 919.331
2484032 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-8 35-30-L00105_955326733_955326733 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 13:08:17 | 02.03.2023 17:54:27 | 4.7694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25175
2484055 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 13:36:14 | 02.03.2023 13:41:38 | 0.09 | 1 | 848 | 103 | 153 | 10 | 100 | 0 | 1 | 0 | 15.6485 | 4.6736 | 9.6351 | 3.5047 | 7.8585 | 0 | 15.5369 | 56.8574
2483883 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_35-19-M00235_2353630 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:54:01 | 02.03.2023 17:32:00 | 7.6331 | 0 | 153 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 209.0931 | 0 | 20.8204 | 0 | 23.5706 | 0 | 0 | 253.4842
2484175 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/14 35-28-M00033_953394389_953394389 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 17:00:20 | 02.03.2023 18:00:31 | 1.0031 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4262
2483992 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇAMPINAR TR-1 45-83-M00428_45-83-M00428_2376024 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 11:59:17 | 02.03.2023 12:38:51 | 0.65944 | 0 | 59 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5202 | 0 | 0.88971 | 0 | 5.6261 | 0 | 0 | 14.0359
2484155 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 16:24:07 | 02.03.2023 16:43:47 | 0.32778 | 0 | 1005 | 0 | 126 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 119.6242 | 0 | 28.7625 | 0 | 25.5283 | 0 | 0 | 173.915
2483806 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_NURİYE ŞEHİR M11_72194546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 08:59:48 | 02.03.2023 09:01:28 | 0.027778 | 0 | 522 | 0 | 8 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 2.9483 | 0 | 0.029818 | 0 | 1.6363 | 0 | 0.087938 | 4.7023
2484201 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-12 35-17-M00212__56355758_56355758 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 17:50:39 | 02.03.2023 18:34:02 | 0.72306 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5579 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 0 | 0 | 10.6238
2483986 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950447269_950447269 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2023 11:40:50 | 02.03.2023 15:44:38 | 4.0633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6382
2483952 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1568 35-01-M01568_B_56371460_56371460 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 10:51:42 | 02.03.2023 11:22:22 | 0.51111 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.7292 | 0 | 0 | 0 | 2.5672 | 0 | 0 | 49.2964
2484138 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-32 35-02-M00032_C_56374254_56374254 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 15:41:36 | 02.03.2023 16:56:20 | 1.2456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.3917 | 0 | 0 | 0 | 12.2662 | 0 | 0 | 21.6579
2483909 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-47 45-78-L00047_TR-48 L03_66121689 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 10:06:22 | 02.03.2023 16:31:15 | 6.4147 | 0 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3087.6981 | 0 | 0 | 0 | 280.7417 | 0 | 0 | 3368.4398
2483886 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | DM-1/11A 35-19-M00011_URLA TM-2 DEN GELEN TR-5 M06_2123177 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 09:55:38 | 02.03.2023 10:31:32 | 0.59833 | 5 | 6450 | 5 | 355 | 23 | 1345 | 1 | 0 | 17.9233 | 2055.9263 | 0.81261 | 71.5974 | 153.5756 | 1330.7455 | 172.7009 | 0 | 3803.2815
2484007 | 3 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3769 35-04-K03769_C_56369560_56369560 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 13:34:25 | 02.03.2023 14:51:23 | 1.2828 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.8389 | 0 | 0 | 0 | 0.45583 | 0 | 0 | 86.2947
2484195 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M04_88751031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 17:32:58 | 02.03.2023 18:39:38 | 1.1111 | 1 | 799 | 0 | 7 | 9 | 59 | 1 | 4 | 0.31431 | 327.1401 | 0 | 18.389 | 86.2297 | 94.2488 | 10.8834 | 43.4631 | 580.6685
2483929 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 10:10:35 | 02.03.2023 10:59:44 | 0.81917 | 3 | 396 | 50 | 48 | 8 | 33 | 1 | 0 | 0.5066 | 54.512 | 48.3182 | 36.2717 | 12.35 | 9.4841 | 232.6379 | 0 | 394.0805
2483823 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2310687 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 08:50:05 | 02.03.2023 15:15:27 | 6.4228 | 0 | 1409 | 26 | 64 | 12 | 207 | 1 | 1 | 0 | 2091.6771 | 250.8706 | 225.6826 | 412.3175 | 869.7871 | 2966.558 | 355.8491 | 7172.742
2483972 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-498 35-18-L00498_950451215_950451215 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 11:25:13 | 02.03.2023 12:34:19 | 1.1517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22193
2484264 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_CENKYERİ TR-4 M04_72194959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 21:11:14 | 02.03.2023 21:41:01 | 0.49639 | 0 | 1056 | 6 | 24 | 1 | 148 | 1 | 0 | 0 | 101.8102 | 0.54965 | 3.8567 | 0.59804 | 34.7629 | 0.42261 | 0 | 142.0001
2484126 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-308 35-18-L00308_7107592_56372184_56372184 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 17:08:21 | 02.03.2023 17:59:58 | 0.86028 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 87.8923 | 0 | 0 | 0 | 11.6506 | 0 | 0 | 99.543
2483749 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_MUSTAFA KEMAL K05_2327859 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 01:13:26 | 02.03.2023 01:15:54 | 0.041111 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6.8617 | 0 | 0 | 0 | 1.5745 | 0 | 0 | 8.4362
2484081 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3337 35-04-M03337_DAĞITIM TRAFO M-3337 M03_86849831 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 13:49:00 | 02.03.2023 13:58:00 | 0.15 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.1165 | 0 | 0 | 0 | 6.9046 | 0 | 0 | 27.0211
2483855 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_GÖKÇEKÖY M05_78225836 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:30:35 | 02.03.2023 10:20:30 | 0.83194 | 3 | 258 | 86 | 111 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0.052053 | 27.274 | 79.5444 | 57.9821 | 19.0072 | 7.493 | 164.5648 | 0 | 355.9177
2484244 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-6 35-30-M00032_C_56370144_56370144 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 19:48:41 | 02.03.2023 20:12:57 | 0.40444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46545 | 0 | 0 | 0 | 0.5316 | 0 | 0 | 0.99705
2484290 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-495 35-01-K00495_K-311 K03_2119224 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 22:20:00 | 03.03.2023 00:56:56 | 2.6156 | 0 | 6051 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 1 | 0 | 3946.9488 | 0 | 0 | 0 | 355.5824 | 0 | 17.377 | 4319.9082
2484124 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_SAKARLI M03_2325077 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 15:31:53 | 02.03.2023 17:49:08 | 2.2875 | 2 | 1306 | 15 | 107 | 21 | 70 | 0 | 0 | 6.5474 | 263.1666 | 157.3975 | 28.1358 | 111.3451 | 84.6259 | 0 | 0 | 651.2182
2483812 | 1 | İZMİR | URLA | DM | DM-3/1 35-19-M00003_TR-43 M10_2333735 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 08:49:48 | 02.03.2023 15:22:44 | 6.5489 | 0 | 485 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1992.9233 | 0 | 3.3093 | 0 | 800.7758 | 0 | 0 | 2797.0084
2483955 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | DAĞDERESİ MAH. TR-1 45-76-M00184_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085548 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 11:02:07 | 02.03.2023 11:36:59 | 0.58111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57618
2483932 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ANDAK KÖK 35-23-M00312_FOÇA-2 M02_41958299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 10:29:52 | 02.03.2023 10:43:46 | 0.23167 | 41 | 4116 | 41 | 128 | 87 | 490 | 5 | 0 | 4.6776 | 371.9158 | 40.0165 | 7.8094 | 1134.8872 | 161.7414 | 99.1383 | 0 | 1820.1863
2484161 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-1/4 (KAVAK TR) 35-20-L00004_35-20-L00004_80390779 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 16:34:38 | 02.03.2023 17:29:11 | 0.90917 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.56465 | 0 | 9.2936 | 0 | 19.583 | 0 | 0 | 29.4413
2484015 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_A_56372994_56372994 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 12:59:18 | 02.03.2023 14:46:52 | 1.7928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99531
2483875 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | KOCAER KÖK 35-17-M00253_İMBAT DM M01_66425694 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:47:02 | 02.03.2023 11:37:17 | 1.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.7631 | 26.2179 | 0 | 0 | 232.981
2483852 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-17 45-77-L00017_A_56403924_56403924 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:16:28 | 02.03.2023 17:50:45 | 8.5714 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 233.009 | 0 | 0 | 0 | 175.68 | 0 | 0 | 408.689
2484247 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SARILAR KÖYÜ TR-2 35-27-L00264_A_56383860_56383860 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 20:06:45 | 02.03.2023 21:35:12 | 1.4742 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.9325 | 0 | 0 | 0 | 6.6365 | 0 | 0 | 22.569
2483998 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİREVELİLER TR-1 35-16-M00081_953325018_953325018 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 12:20:13 | 02.03.2023 15:38:04 | 3.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8493
2483892 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAZARKÖY TR-1 45-78-L00699_953285599_953285599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 09:50:27 | 02.03.2023 12:10:16 | 2.3303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7917
2484078 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-30-L00054_955332454_955332454 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 13:45:50 | 02.03.2023 17:56:16 | 4.1739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00152
2483978 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-358 35-04-K00358_99140857_99140857 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 11:28:54 | 02.03.2023 15:45:09 | 4.2708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6826
2483935 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAYIOĞLU TR-2 45-72-L00340_A_56394700_56394700 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 10:35:10 | 02.03.2023 11:20:06 | 0.74889 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5936 | 0 | 0.91227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5059
2484101 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELEN TR-1 35-28-M00205_953393802_953393802 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 14:27:18 | 02.03.2023 16:26:34 | 1.9878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56483
2483772 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-8 ŞEHİR-1 L12_2057355 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 06:00:00 | 02.03.2023 06:09:00 | 0.15 | 0 | 6929 | 0 | 100 | 1 | 444 | 0 | 1 | 0 | 201.0067 | 0 | 1.2013 | 2.874 | 53.9487 | 0 | 0.49771 | 259.5283
2483778 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_YENİ KARAAĞAÇLI M08_50217161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 07:28:30 | 02.03.2023 09:02:30 | 1.5667 | 0 | 975 | 12 | 32 | 8 | 125 | 7 | 2 | 0 | 485.8353 | 3.7382 | 13.5356 | 203.1168 | 152.2303 | 2344.3519 | 33.3829 | 3236.1909
2483901 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-26 45-74-M00026_TR-1/DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ ÖZEL M04_72234405 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:59:29 | 02.03.2023 11:31:20 | 1.5308 | 0 | 30 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3978 | 0 | 5.9666 | 322.0125 | 9.8281 | 0 | 0 | 341.2051
2484196 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK TR-3 35-24-L00003_TR-28 L04_2098790 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 17:37:37 | 02.03.2023 18:09:52 | 0.5375 | 0 | 289 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.8299 | 0 | 4.0707 | 9.2975 | 4.9551 | 0 | 0 | 71.1532
2483981 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-526 35-02-K00526_A_56383407_56383407 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 11:37:12 | 02.03.2023 14:56:40 | 3.3244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 2.0494 | 0 | 0 | 0 | 184.2699 | 0 | 148.0281 | 334.3474
2483961 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-6 L04_48928861 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2023 11:13:03 | 02.03.2023 11:40:59 | 0.46556 | 0 | 697 | 0 | 18 | 0 | 654 | 2 | 8 | 0 | 86.2712 | 0 | 2.3602 | 0 | 240.3109 | 15.6302 | 113.5737 | 458.1462
2483818 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KORDON KÖSEALİ ÇIKIŞ M02_65971404 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:06:05 | 02.03.2023 12:48:05 | 3.7 | 5 | 0 | 33 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.2625 | 0 | 82.2521 | 7.7674 | 90.9908 | 2.6192 | 0 | 0 | 189.8921
2484216 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/7 45-72-L00007__83668919_83668919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 18:27:03 | 02.03.2023 19:51:29 | 1.4072 | 0 | 128 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.8548 | 0 | 6.1057 | 0 | 2.4825 | 0 | 0 | 53.443
2484236 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_87243401 M01_87243401 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 19:28:41 | 02.03.2023 22:11:55 | 2.7206 | 0 | 347 | 0 | 12 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76.3239 | 0 | 2.305 | 3.3863 | 12.7417 | 0 | 0 | 94.757
2483752 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 01:31:12 | 02.03.2023 01:37:25 | 0.10361 | 7 | 1406 | 27 | 20 | 23 | 116 | 1 | 0 | 0.12974 | 15.9041 | 14.9188 | 0.18022 | 6.8334 | 2.9736 | 9.805 | 0 | 50.7448
2484090 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-4 35-25-M00053_GÜMÜLDÜR DM-5(M-34) M03_72085269 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 13:34:12 | 02.03.2023 14:25:27 | 0.85417 | 1 | 8441 | 0 | 87 | 14 | 860 | 0 | 1 | 3.8362 | 1514.101 | 0 | 13.9744 | 215.9063 | 644.4311 | 0 | 116.1917 | 2508.4407
2483798 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050707 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 08:27:18 | 02.03.2023 08:27:48 | 0.0083333 | 1 | 565 | 16 | 46 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0.0021101 | 0.65484 | 0.028782 | 0.070315 | 0.01752 | 0.37943 | 0 | 0 | 1.153
2483944 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3129 35-01-K03129_911275080_911275080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 10:40:43 | 02.03.2023 12:29:12 | 1.8081 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3197 | 0 | 0 | 0 | 1.6522 | 0 | 0 | 3.9719
2484050 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YİĞİTALİ TR-2 45-72-L00146_B_56390912_56390912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 13:32:30 | 02.03.2023 14:30:44 | 0.97056 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01196 | 0 | 0.070409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082369
2484007 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3769 35-04-K03769_C_56369560_56369560 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 12:49:32 | 02.03.2023 13:28:07 | 0.64306 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.9042 | 0 | 0 | 0 | 0.23343 | 0 | 0 | 44.1376
2484150 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_LÜTFİYE M01_72194602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 16:05:24 | 02.03.2023 17:02:19 | 0.94861 | 0 | 349 | 111 | 47 | 10 | 51 | 3 | 0 | 0 | 62.97 | 74.3845 | 26.8727 | 34.0958 | 16.4914 | 370.7229 | 0 | 585.5373
2483884 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ORTAKÖY TR-1 45-71-M01729_45-71-M01729_2366589 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:55:00 | 02.03.2023 17:37:50 | 7.7139 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.5479 | 0 | 3.2192 | 0 | 31.8567 | 0 | 0 | 113.6238
2484127 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4406 35-04-K04406_99298307_99298307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 15:29:22 | 02.03.2023 16:53:36 | 1.4039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2824
2483878 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135182 M02_53135182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 09:51:18 | 02.03.2023 09:51:49 | 0.0086111 | 2 | 280 | 35 | 124 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0.016322 | 0.28303 | 0.9585 | 0.17304 | 0.28596 | 0.328 | 0 | 0 | 2.0449
2484213 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-538 35-09-M00538_35-09-M00538_47613888 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 18:27:09 | 02.03.2023 19:01:42 | 0.57583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 | 0 | 10.3011 | 12.0278
2483807 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-74 35-19-L00074_35-19-L00074_2352870 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:00:02 | 02.03.2023 18:19:42 | 9.3278 | 0 | 281 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 827.861 | 0 | 5.1039 | 0 | 405.6994 | 0 | 0 | 1238.6643
2484225 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_B_56355051_56355051 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 18:54:58 | 02.03.2023 19:51:24 | 0.94056 | 0 | 92 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4278 | 0 | 0.010862 | 0 | 8.6841 | 0 | 0 | 24.1227
2484202 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-502 35-01-K00502_B_56354144_56354144 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 17:48:50 | 02.03.2023 19:00:21 | 1.1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13632 | 0 | 0 | 0 | 43.7251 | 0 | 0 | 43.8614
2484033 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-23 35-25-M00023_GÜMÜLDÜR M-22 M03_72085482 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 13:11:58 | 02.03.2023 13:14:57 | 0.049722 | 0 | 402 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.0412 | 0 | 0 | 0.089144 | 1.2942 | 0 | 0 | 5.4246
2483847 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_C_56380150_56380150 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:18:18 | 02.03.2023 14:22:43 | 5.0736 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 177.614 | 0 | 0 | 0 | 14.69 | 0 | 0 | 192.304
2484239 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-52 35-25-M00052_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2114745 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 19:36:06 | 02.03.2023 21:10:49 | 1.5786 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8392 | 0 | 4.2811 | 0 | 2.0455 | 0 | 0 | 18.1658
2483767 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1880 35-09-K01880_D_56355846_56355846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 05:51:43 | 02.03.2023 06:25:11 | 0.55778 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.0567 | 0 | 0 | 0 | 4.5134 | 0 | 0 | 23.5701
2484053 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-14 35-32-L00014__72372930_72372930 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 13:32:02 | 02.03.2023 14:12:13 | 0.66972 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.7653 | 0 | 0.28593 | 0 | 5.3697 | 0 | 0 | 30.421
2483867 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-233 35-01-K00233_35-01-K00233_2364766 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:35:17 | 02.03.2023 13:34:06 | 3.9803 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 512.1272 | 0 | 0 | 0 | 266.1264 | 0 | 110.8491 | 889.1027
2483973 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_AKÇA K21_2308099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 11:29:57 | 02.03.2023 11:46:30 | 0.27583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 281 | 2 | 0 | 0 | 0.36644 | 0 | 0 | 30.1728 | 82.7936 | 68.0234 | 0 | 181.3563
2484182 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4709 35-04-K04709_913357869_913357869 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 17:07:12 | 02.03.2023 17:54:32 | 0.78889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4597 | 0 | 0 | 0 | 0.16281 | 0 | 0 | 2.6225
2483781 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-29 45-79-M00029_TR-25 M02_2315972 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 07:44:48 | 02.03.2023 08:41:07 | 0.93861 | 0 | 196 | 0 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.8945 | 0 | 25.2707 | 0 | 8.6965 | 0 | 0 | 69.8617
2484245 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ESENYAZI ASAR MAH. TR-1 45-77-M00019_45-77-M00019_2366773 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 19:57:22 | 02.03.2023 21:18:52 | 1.3583 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4061 | 0 | 0.011106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4172
2484282 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1117 35-01-M01117_97860831_97860831 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 23:28:35 | 03.03.2023 00:12:49 | 0.73722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92642
2483950 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4575 35-10-K04575_97906825_97906825 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2023 10:55:28 | 02.03.2023 12:55:30 | 2.0006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51475
2483990 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KARGINIŞIKLAR TR-1 45-74-M00125_A_56352210_56352210 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 11:51:38 | 02.03.2023 13:54:41 | 2.0508 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3424 | 0 | 0.082765 | 0 | 8.8274 | 0 | 0 | 17.2526
2483933 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAMLICA TR-1 35-26-M00454_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040252 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 10:33:25 | 02.03.2023 12:49:24 | 2.2664 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.9184 | 0 | 1.6549 | 0 | 35.5574 | 0 | 0 | 71.1306
2484099 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2311 35-03-K02311_B_56358149_56358149 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 14:40:28 | 02.03.2023 17:15:29 | 2.5836 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 94.9172 | 0 | 0 | 0 | 68.4385 | 0 | 0 | 163.3557
2483864 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_C_56364442_56364442 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:16:11 | 02.03.2023 17:57:19 | 8.6856 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8967
2483764 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | JTI KÖK 35-26-M00260_KANSAN M04_65969105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 05:09:52 | 02.03.2023 07:03:00 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9937 | 0 | 1500.873 | 0 | 1611.8667
2483907 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2307808 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 10:04:47 | 02.03.2023 16:50:00 | 6.7536 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.7779 | 0 | 3.4379 | 0 | 145.2997 | 0 | 0 | 0 | 219.5154
2484231 | 2 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1414 35-07-K01414_35-07-K01414_2369370 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 21:06:20 | 02.03.2023 22:30:32 | 1.4033 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 330.7092 | 0 | 0 | 0 | 28.4539 | 0 | 0 | 359.163
2484162 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-16 SEFERİHİSAR 35-14-M00328_956642658_956642658 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 16:31:41 | 02.03.2023 17:40:21 | 1.1444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12161
2483970 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-257 35-09-M00257_D_56363214_56363214 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 10:33:59 | 02.03.2023 12:13:39 | 1.6611 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.6607 | 0 | 0 | 0 | 63.4839 | 0 | 0 | 85.1446
2483870 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-524 35-01-K00524_R_56366006_56366006 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2023 09:43:39 | 02.03.2023 14:41:52 | 4.9703 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.5613 | 0 | 0 | 0 | 0.52478 | 0 | 0 | 78.086
2484312 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-311 35-01-K00311_TRAFO K03_2119222 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 00:50:25 | 03.03.2023 02:20:20 | 1.4986 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 328.5667 | 0 | 0 | 0 | 10.012 | 0 | 0 | 338.5787
2484313 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DÜVERLİK TR-1 35-26-M00457_ H_66216396 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 00:59:25 | 03.03.2023 01:44:19 | 0.74833 | 0 | 79 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.6033 | 0 | 0.67825 | 0 | 3.9665 | 0 | 0 | 13.2481
2484315 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_YEŞİLDERE K18_2328335 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 02:06:37 | 03.03.2023 02:34:23 | 0.46278 | 0 | 3489 | 0 | 0 | 1 | 323 | 0 | 1 | 0 | 426.8019 | 0 | 0 | 37.9823 | 75.3894 | 0 | 4.204 | 544.3776
2484316 | 1 | İZMİR | URLA | DM | DM-3/1 35-19-M00003_TR-43 M10_2333735 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 02:13:13 | 03.03.2023 02:15:00 | 0.029722 | 0 | 486 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 8.1912 | 0 | 0.01136 | 0 | 1.9697 | 0 | 0 | 10.1723
2484317 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_ZEYTİNLİK K17_2307514 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 02:39:11 | 03.03.2023 02:48:47 | 0.16 | 0 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1 | 0 | 0 | 124.7435 | 0 | 0 | 0 | 16.4058 | 9.6133 | 0 | 150.7626
2484318 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-524 35-01-K00524_K-3582 K03_2072939 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 02:47:17 | 03.03.2023 02:48:39 | 0.022778 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6.0193 | 0 | 0 | 0 | 0.47654 | 0 | 0 | 6.4958
2484319 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_MEHTAP K11_2081095 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 02:47:03 | 03.03.2023 03:05:44 | 0.31139 | 0 | 4138 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 371.4843 | 0 | 0 | 0 | 16.8769 | 0 | 0 | 388.3611
2484320 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_KAHRAMANDERE HAT-2 M10_77678573 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 03:16:41 | 03.03.2023 03:32:09 | 0.25778 | 1 | 4611 | 1 | 134 | 3 | 797 | 0 | 0 | 0.036696 | 426.152 | 1.3131 | 7.8476 | 13.9192 | 198.624 | 0 | 0 | 647.8925
2484323 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1231 35-03-K01231_B b1b_5807928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 03:56:27 | 03.03.2023 06:30:19 | 2.5644 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 134.2467 | 0 | 0 | 0 | 8.3246 | 0 | 0 | 142.5712
2484325 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_BALLICA ŞEHİR L09_2095861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 06:50:06 | 03.03.2023 07:02:04 | 0.19944 | 0 | 718 | 0 | 74 | 0 | 124 | 1 | 0 | 0 | 23.1225 | 0 | 1.2544 | 0 | 13.595 | 0.91469 | 0 | 38.8865
2484329 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1954 35-09-K01954_913152517_913152517 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 07:18:28 | 03.03.2023 12:46:22 | 5.465 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0535
2484332 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_TR-17 M05_72100657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 07:52:12 | 03.03.2023 08:07:41 | 0.25806 | 0 | 274 | 0 | 24 | 10 | 243 | 5 | 26 | 0 | 21.0966 | 0 | 3.5452 | 36.8094 | 120.9687 | 86.2325 | 372.2664 | 640.9187
2484337 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133999 L05_53133999 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 07:59:07 | 03.03.2023 13:02:20 | 5.0536 | 2 | 179 | 2 | 119 | 1 | 32 | 0 | 0 | 8.3474 | 555.3409 | 2.5781 | 220.1009 | 133.9657 | 366.0559 | 0 | 0 | 1286.389
2484341 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2035585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 08:09:16 | 03.03.2023 08:50:19 | 0.68417 | 0 | 654 | 11 | 32 | 9 | 73 | 4 | 0 | 0 | 164.574 | 3.4656 | 16.3714 | 30.5104 | 163.3438 | 750.2276 | 0 | 1128.4928
2484350 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4778 35-04-K04778_C_56368375_56368375 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 08:18:27 | 03.03.2023 08:37:57 | 0.325 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5368
2484354 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ULUCAK ŞEHİR M04_2053519 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 08:29:36 | 03.03.2023 09:10:53 | 0.68806 | 1 | 1991 | 0 | 4 | 2 | 224 | 0 | 2 | 5.2161 | 403.8685 | 0 | 1.2384 | 18.382 | 218.2328 | 0 | 9.1614 | 656.0992
2484357 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 08:33:45 | 03.03.2023 08:36:49 | 0.051111 | 2 | 550 | 10 | 49 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0.10163 | 2.9624 | 0.15918 | 0.29665 | 1.8015 | 0.54392 | 0 | 0 | 5.8652
2484358 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AYVACIK TR-1 45-83-L00298_C_56395029_56395029 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 08:39:36 | 03.03.2023 11:49:24 | 3.1633 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6002 | 0 | 4.6463 | 0 | 7.1271 | 0 | 0 | 15.3736
2484360 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/12 45-72-M00610_95002534710_95002534710 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 08:43:02 | 03.03.2023 09:56:54 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6817 | 0 | 0 | 2.6817
2484365 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3975 35-04-K03975_C C02_83782060 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 08:51:02 | 03.03.2023 09:36:03 | 0.75028 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.4132 | 0 | 0 | 0 | 8.8239 | 0 | 0 | 32.2371
2484376 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4361 35-02-K04361_OSMANGAZİ İM K02_2119169 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:04:19 | 03.03.2023 18:38:25 | 9.5683 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1238.981 | 0 | 0 | 0 | 763.6364 | 0 | 0 | 2002.6174
2484377 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-161 35-01-K00161_K-344 K02_2067100 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:02:07 | 03.03.2023 18:54:12 | 9.8681 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3718.2379 | 0 | 0 | 0 | 216.4149 | 0 | 0 | 3934.6528
2484378 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2318413 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:05:37 | 03.03.2023 16:34:31 | 7.4817 | 0 | 1009 | 17 | 243 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1395.8119 | 32.6009 | 639.0914 | 42.1032 | 312.9792 | 0 | 0 | 2422.5867
2484379 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2059241 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 08:55:44 | 03.03.2023 12:27:39 | 3.5319 | 0 | 6 | 1 | 61 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3.6015 | 0 | 85.4965 | 35.153 | 57.7838 | 0 | 300.2748 | 482.3097
2484380 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2777 35-04-M02777_99182173_99182173 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 08:59:36 | 03.03.2023 10:20:24 | 1.3467 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2234 | 0 | 0 | 0 | 15.4752 | 0 | 0 | 20.6986
2484383 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-150 35-15-M00150_A_56379172_56379172 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:03:09 | 03.03.2023 09:46:06 | 0.71583 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4875 | 0 | 0 | 0 | 2.2758 | 0 | 0 | 10.7633
2484384 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-17 45-77-L00017_DAĞITIM TRAFOSU L06_2107682 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:07:51 | 03.03.2023 18:12:45 | 9.0817 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 505.9519 | 0 | 0 | 0 | 210.079 | 0 | 0 | 716.0309
2484385 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258020 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:09:44 | 03.03.2023 10:12:16 | 1.0422 | 3 | 566 | 99 | 29 | 9 | 68 | 0 | 0 | 1.5728 | 118.4822 | 60.4834 | 6.0453 | 48.097 | 53.3267 | 0 | 0 | 288.0075
2484386 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4234 35-03-K04234_35-03-K04234_65675881 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:02:05 | 03.03.2023 12:24:11 | 3.3683 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 757.3113 | 0 | 0 | 0 | 284.2917 | 0 | 0 | 1041.603
2484387 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2700 35-03-K02700_E_56364662_56364662 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2023 09:10:55 | 03.03.2023 14:14:47 | 5.0644 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 107.3958 | 0 | 0 | 0 | 44.4162 | 0 | 0 | 151.8119
2484388 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-76 35-19-L00076_35-19-L00076_2362746 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:03:41 | 03.03.2023 18:34:20 | 9.5108 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 709.4002 | 0 | 0 | 0 | 403.6481 | 0 | 0 | 1113.0483
2484389 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | E.L.İ. AZOT SİTESİ ÖZEL KÖK 45-82-M00146Ö_ M03_2325781 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:13:49 | 03.03.2023 17:19:18 | 8.0914 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7455
2484390 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-150 45-78-M00150_45-78-M00150_61206590 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:15:27 | 03.03.2023 14:58:18 | 5.7142 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1078.6968 | 0 | 0 | 0 | 350.0273 | 0 | 0 | 1428.7241
2484391 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_D_56365096_56365096 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 08:59:57 | 03.03.2023 15:41:29 | 6.6922 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 170.7974 | 0 | 0 | 0 | 17.9271 | 0 | 0 | 188.7246
2484392 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-77 KÖK M03_76783811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 09:17:18 | 03.03.2023 09:31:04 | 0.22944 | 0 | 107 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.3465 | 0 | 1.4828 | 199.1183 | 6.0595 | 0 | 0 | 225.0072
2484396 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_YELKİ TM-1 M02_2310118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 09:19:17 | 03.03.2023 09:27:57 | 0.14444 | 5 | 1301 | 2 | 24 | 12 | 105 | 5 | 0 | 23.0238 | 152.3266 | 1.4722 | 1.1562 | 54.1029 | 48.9279 | 66.703 | 0 | 347.7127
2484398 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_TR-1 (15800) L16_2308004 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 09:19:17 | 03.03.2023 12:03:23 | 2.735 | 2 | 4681 | 0 | 58 | 5 | 535 | 0 | 0 | 239.3122 | 5700.0314 | 0 | 46.5012 | 820.1884 | 2418.6433 | 0 | 0 | 9224.6766
2484400 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | M-2773 35-07-M02773_SEZAİ SAÇAK M08_81657073 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 09:24:07 | 03.03.2023 09:24:51 | 0.012222 | 1 | 745 | 0 | 1 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0.0034407 | 4.3698 | 0 | 0.00014126 | 6.4709 | 1.2675 | 0 | 0 | 12.1119
2484402 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1223 35-01-M01223_B_56353957_56353957 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:10:29 | 03.03.2023 13:09:42 | 3.9869 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 133.2486 | 0 | 0 | 0 | 9.8026 | 0 | 0 | 143.0512
2484403 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3478 35-07-K03478_35-07-K03478_48251535 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:26:27 | 03.03.2023 11:59:07 | 2.5444 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.9203 | 0 | 0 | 0 | 24.3263 | 0 | 0 | 97.2467
2484404 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-53 35-25-M00088_35-25-M00088_72122352 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:27:03 | 03.03.2023 17:04:52 | 7.6303 | 0 | 335 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 564.9123 | 0 | 0.093125 | 0 | 179.7786 | 0 | 0 | 744.784
2484406 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_95001215987_95001215987 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2023 09:22:56 | 03.03.2023 14:26:11 | 5.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0118 | 0 | 0 | 1.0118
2484411 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-16 35-22-M00116_955257379_955257379 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 09:33:36 | 03.03.2023 10:51:28 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73909 | 0 | 0 | 0.73909
2484412 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_B_56357599_56357599 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:33:38 | 03.03.2023 14:55:12 | 5.3594 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.7768 | 0 | 2.4421e-05 | 0 | 7.9438 | 0 | 0 | 63.7207
2484415 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 09:38:49 | 03.03.2023 10:47:54 | 1.1514 | 0 | 92 | 49 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.4676 | 42.8834 | 0.020616 | 88.3672 | 0.57453 | 0 | 0 | 168.3133
2484416 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2307808 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:38:36 | 03.03.2023 18:07:38 | 8.4839 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102.4677 | 0 | 4.5366 | 0 | 183.5195 | 0 | 0 | 0 | 290.5238
2484419 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-839 35-01-K00839_35-01-K00839_2369916 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 09:44:40 | 03.03.2023 10:34:02 | 0.82278 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 252.0002 | 0 | 0 | 0 | 270.9754 | 0 | 0 | 522.9756
2484421 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OSMANCALI KÖYÜ TR-4 45-71-M01719_43170556_56399247_56399247 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:20:38 | 03.03.2023 16:56:29 | 7.5975 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2758 | 0 | 1.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8986
2484424 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-2 L13_2307809 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:47:52 | 03.03.2023 18:08:00 | 8.3356 | 3 | 128 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 102.9856 | 214.6385 | 0 | 0 | 406.5432 | 0.52431 | 0 | 0 | 724.6916
2484428 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1223 35-01-M01223_C_56353986_56353986 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:54:22 | 03.03.2023 13:11:47 | 3.2903 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 253.5029 | 0 | 0 | 0 | 109.0622 | 0 | 0 | 362.5652
2484433 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_C_91227370_91227370 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 10:01:27 | 03.03.2023 14:48:50 | 4.7897 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3776 | 0 | 2.3624 | 0 | 3.7154 | 0 | 0 | 10.4554
2484436 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4631 35-02-K04631_C_56364572_56364572 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 10:04:27 | 03.03.2023 17:24:57 | 7.3417 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 479.9877 | 0 | 0 | 0 | 4.6181 | 0 | 0 | 484.6058
2484437 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_DENİZKÖY M05_2107753 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 10:09:21 | 03.03.2023 12:33:47 | 2.4072 | 2 | 520 | 5 | 11 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0.7728 | 224.7578 | 1352.3045 | 6.373 | 347.0172 | 84.8664 | 0 | 0 | 2016.0916
2484442 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEĞİRMENDERE TR-5 35-22-M00201_35-22-M00201_2375561 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 10:23:26 | 03.03.2023 10:46:46 | 0.38889 | 0 | 224 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.2923 | 0 | 1.9059 | 0 | 3.9361 | 0 | 0 | 24.1343
2484444 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_D_56362445_56362445 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 10:24:07 | 03.03.2023 12:19:47 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8573 | 0 | 0 | 38.8573
2484445 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/15 45-72-L00015_E_65501383_65501383 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 10:23:58 | 03.03.2023 12:21:56 | 1.9661 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.5658 | 0 | 0 | 0 | 7.5348 | 0 | 0 | 63.1006
2484447 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1724 35-08-K01724_35-08-K01724_42018218 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 10:21:13 | 03.03.2023 11:00:29 | 0.65444 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.6557 | 0 | 0 | 0 | 21.5587 | 0 | 0 | 61.2144
2484449 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2707 35-02-M02707_A_77269404_77269404 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:30:00 | 03.03.2023 17:28:27 | 7.9742 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 418.9507 | 0 | 0 | 0 | 33.0857 | 0 | 0 | 452.0364
2484451 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 10:15:53 | 03.03.2023 10:57:51 | 0.69944 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0.68613 | 0 | 15.5079 | 0 | 597.6986 | 0 | 52.7616 | 0 | 666.6543
2484454 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | M-198 ÇEVREKENT 35-14-M00198_M-271 KARAKAYALAR DM M01_72224765 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:56:23 | 03.03.2023 15:49:16 | 5.8814 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 701.958 | 0 | 0 | 0 | 24.3843 | 0 | 0 | 726.3423
2484458 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SUBATAN TR-3 35-15-L00337_35-15-L00337_2365868 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 10:31:26 | 03.03.2023 13:57:14 | 3.43 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.4174 | 0 | 9.7913 | 0 | 43.2813 | 0 | 0 | 58.49
2484461 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AYDOĞDU TR-1 45-73-M00899_45-73-M00899_2355334 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 10:24:42 | 03.03.2023 13:04:42 | 2.6667 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.3155 | 0 | 0 | 0 | 0.076025 | 0 | 0 | 52.3916
2484467 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-150 35-15-M00150_A_56379172_56379172 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 10:50:35 | 03.03.2023 16:55:00 | 6.0736 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.783 | 0 | 0 | 0 | 17.2322 | 0 | 0 | 84.0153
2484472 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YUSUFDERE TEK BIÇAK MAH TR-2 35-15-L00532_35-15-L00532_2364698 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 10:53:46 | 03.03.2023 14:29:36 | 3.5972 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1354 | 0 | 0 | 0 | 0.25921 | 0 | 0 | 11.3947
2484475 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/67 (CEZAEVİ YANI) 45-83-M00067_PETROL M03_83841014 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 11:04:51 | 03.03.2023 12:28:04 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6469 | 0 | 0 | 0 | 58.6469
2484476 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2980 35-02-M02980_99568051_99568051 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2023 11:05:52 | 03.03.2023 13:26:32 | 2.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 1.432
2484477 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | UZUNHASANLAR TR-2 35-17-M00566_B_91446305_91446305 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 11:11:36 | 03.03.2023 12:02:54 | 0.855 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4939 | 0 | 0.81194 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 2.0738
2484483 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAYTAN TR-4 45-78-M00307_953299722_953299722 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 11:20:15 | 03.03.2023 12:50:51 | 1.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63009
2484494 | 1 | MANİSA | KULA | TM Fideri | KULA TM 45-77-A00002_SELENDİ M24_2334807 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 11:30:19 | 03.03.2023 13:06:19 | 1.6 | 0 | 8946 | 18 | 700 | 64 | 1061 | 0 | 1 | 0 | 1977.4983 | 27.9203 | 123.2891 | 554.9845 | 1219.6972 | 0 | 257.8786 | 4161.2679
2484496 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950447517_950447517 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2023 11:24:05 | 03.03.2023 15:20:18 | 3.9369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5795
2484500 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | MEHMET VERGİ VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00108_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042151 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 11:34:30 | 03.03.2023 14:38:20 | 3.0639 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1079 | 0 | 0.053962 | 0 | 0 | 14.1619
2484503 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 11:40:30 | 03.03.2023 12:45:34 | 1.0844 | 0 | 0 | 56 | 34 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.7588 | 28.0497 | 13.4042 | 2.4747 | 109.4049 | 0 | 213.0922
2484508 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BADEMBÜKÜ TR-2 35-21-L00218_A_76841028_76841028 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 11:40:22 | 03.03.2023 14:17:35 | 2.6203 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1609 | 0 | 1.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4427
2484510 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_TRAFO A M05_2055133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 11:47:29 | 03.03.2023 12:02:39 | 0.25278 | 2 | 1970 | 108 | 443 | 51 | 543 | 5 | 0 | 0.19716 | 142.6205 | 17.6877 | 57.2945 | 87.6721 | 128.8537 | 26.4872 | 0 | 460.8129
2484521 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HASKÖY L13_2056287 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 12:02:36 | 03.03.2023 12:11:16 | 0.14444 | 0 | 218 | 33 | 36 | 6 | 52 | 1 | 0 | 0 | 12.4011 | 2.7426 | 5.8385 | 1.2229 | 11.2752 | 0.89907 | 0 | 34.3794
2484528 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | M-198 ÇEVREKENT 35-14-M00198_DAĞITIM TRAFO M-198 ÇEVREKENT M02_72224785 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 12:05:43 | 03.03.2023 13:10:14 | 1.0753 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 128.0912 | 0 | 0 | 0 | 4.4619 | 0 | 0 | 132.553
2484532 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-625 35-09-M00625_961401090_961401090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 12:12:17 | 03.03.2023 13:41:32 | 1.4875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91629
2484533 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119386 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 12:11:34 | 03.03.2023 13:05:07 | 0.8925 | 2 | 695 | 2 | 200 | 1 | 132 | 0 | 0 | 1.3997 | 327.1464 | 0.43377 | 59.761 | 21.9344 | 213.9048 | 0 | 0 | 624.5801
2484535 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_F f1_5881857 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 12:24:41 | 03.03.2023 13:05:54 | 0.68694 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.0237 | 0 | 0 | 0 | 8.5898 | 0 | 0 | 17.6135
2484536 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-250 PRS OTEL GEÇİT 35-14-L00250_ L03_2099933 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 12:20:39 | 03.03.2023 13:04:16 | 0.72694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6627 | 0 | 0 | 0 | 53.6627
2484537 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133650 M13_53133650 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 12:23:06 | 03.03.2023 14:40:30 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.2166 | 0 | 0 | 0 | 786.2166
2484538 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞLAR AZMAK TARIMSAL SULAMA GRUBU 35-31-L00048_956586431_956586431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 12:29:31 | 03.03.2023 14:58:02 | 2.4753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076598
2484544 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3707 35-02-K03707_35-02-K03707_2371757 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 12:32:55 | 03.03.2023 13:02:35 | 0.49444 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 57.3866 | 0 | 0 | 0 | 86.7088 | 0 | 0 | 144.0954
2484546 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÜLKÜ KÖK 45-78-M01394_ÜLKÜ BLOK M04_83839668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 12:40:32 | 03.03.2023 13:36:03 | 0.92528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98606 | 0 | 1225.7699 | 0 | 1226.7559
2484548 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4234 35-03-K04234_A_56365360_56365360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 12:49:11 | 03.03.2023 13:51:50 | 1.0442 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.65 | 0 | 0 | 0 | 2.4601 | 0 | 0 | 50.1101
2484550 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_A_56375409_56375409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 12:51:29 | 03.03.2023 15:46:41 | 2.92 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 29.5356 | 0 | 1.997 | 0 | 22.8876 | 0 | 24.2464 | 78.6665
2484552 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-17 35-28-M00233_B_56357733_56357733 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 12:57:46 | 03.03.2023 15:17:00 | 2.3206 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6958 | 0 | 1.8222 | 0 | 5.7652 | 0 | 0 | 11.2833
2484554 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | SUBAŞI İM 35-26-A00002_HatBaşıAyırıcı_53134053 L04_53134053 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 12:52:28 | 03.03.2023 15:25:34 | 2.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78028 | 0 | 0 | 0 | 0.78028
2484573 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124010 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 14:01:46 | 03.03.2023 15:13:00 | 1.1872 | 4 | 1921 | 3 | 257 | 13 | 284 | 0 | 0 | 164.8841 | 988.799 | 1.3583 | 100.5077 | 408.829 | 338.023 | 0 | 0 | 2002.401
2484582 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | DEREKÖY TR-1 35-20-L00255_35-20-L00255_2359039 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 14:19:35 | 03.03.2023 14:54:12 | 0.57694 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3254 | 0 | 0.29542 | 0 | 0.38966 | 0 | 0 | 6.0104
2484585 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-611 (DM-4/23) 35-17-M00611_95001365624_95001365624 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2023 14:20:19 | 03.03.2023 16:48:48 | 2.4747 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7514
2484596 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_95001248356_95001248356 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 14:25:25 | 03.03.2023 17:41:52 | 3.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7345 | 0 | 0 | 12.7345
2484606 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-768 35-01-K00768_910998261_910998261 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 14:43:42 | 03.03.2023 16:14:47 | 1.5181 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996
2484608 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_956651895_956651895 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 14:43:56 | 03.03.2023 17:09:10 | 2.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4419 | 0 | 0 | 19.4419
2484615 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2304030 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 14:44:57 | 03.03.2023 15:30:06 | 0.7525 | 0 | 654 | 11 | 32 | 9 | 73 | 4 | 0 | 0 | 167.9509 | 3.3712 | 15.0226 | 27.8181 | 162.1651 | 743.9068 | 0 | 1120.2347
2484623 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_B_56377313_56377313 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 14:54:27 | 03.03.2023 17:13:07 | 2.3111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 3.0378 | 0 | 0 | 5.4359
2484629 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜK TR-32 35-15-L00335_35-15-L00335_2365787 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 14:56:46 | 03.03.2023 15:29:03 | 0.53806 | 0 | 70 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2976 | 0 | 0.53822 | 0 | 11.1478 | 0 | 0 | 13.9836
2484630 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-11 35-28-L00011_B D01_5825915 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 15:10:10 | 03.03.2023 18:18:46 | 3.1433 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.9736 | 0 | 0 | 0 | 29.2721 | 0 | 0 | 85.2457
2484632 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 35-27-M01103_913873952_913873952 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 15:00:37 | 03.03.2023 16:04:13 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28978
2484634 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4458 35-01-K04458_B_56359563_56359563 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2023 15:10:02 | 03.03.2023 17:06:45 | 1.9453 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 155.9749 | 0 | 0 | 0 | 7.8526 | 0 | 0 | 163.8275
2484496 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-308 35-18-L00308_5716052_56372182_56372182 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2023 15:20:18 | 03.03.2023 18:29:02 | 3.1456 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 96.4498 | 0 | 0 | 0 | 24.7601 | 0 | 0 | 121.2099
2484640 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-182 45-78-L00182_DAĞITIM TRAFOSU TR-182 L02_65913194 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 15:25:32 | 03.03.2023 15:42:47 | 0.2875 | 0 | 377 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.0736 | 0 | 0 | 0 | 7.3987 | 0 | 0 | 47.4723
2484642 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_B_91050451_91050451 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2023 09:15:04 | 03.03.2023 18:11:16 | 8.9367 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2682 | 0 | 0.35019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6184
2484654 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAYTAN TR-5 45-78-M00308_953285140_953285140 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 15:43:02 | 03.03.2023 17:50:57 | 2.1319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083065
2484656 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-18 TOKİ 45-78-M01142_953261353_953261353 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 15:48:06 | 03.03.2023 16:17:56 | 0.49722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5966
2484661 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-6 35-28-L00006_953381963_953381963 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2023 16:01:51 | 03.03.2023 16:24:46 | 0.38194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7615
2484662 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2794 35-01-M02794_910694877_910694877 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 16:06:11 | 03.03.2023 17:56:50 | 1.8442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0618
2484665 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-4/1 45-71-M02426_966523967_966523967 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 16:13:56 | 03.03.2023 18:24:06 | 2.1694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7104
2484667 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1067 35-04-K01067_99278557_99278557 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 16:13:41 | 03.03.2023 17:26:41 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7368
2484661 | 2 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-6 35-28-L00006_8488449_56359530_56359530 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2023 16:24:46 | 03.03.2023 17:35:03 | 1.1714 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1858
2484675 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-13 45-72-M00620_956531094_956531094 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 16:29:04 | 03.03.2023 17:41:46 | 1.2117 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.305
2484676 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403234 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 16:34:32 | 03.03.2023 17:26:05 | 0.85917 | 0 | 92 | 49 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.6478 | 28.9578 | 0.014271 | 44.3887 | 0.32353 | 0 | 0 | 99.3321
2484678 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN GÖRECE TR-2 35-28-M00272__83975750_83975750 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 16:40:01 | 03.03.2023 17:07:03 | 0.45056 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14542 | 0 | 0.1075 | 0 | 0.066106 | 0 | 0 | 0.31903
2484681 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2518 35-02-M02518_99398785_99398785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 16:41:38 | 03.03.2023 17:44:46 | 1.0522 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60398
2484682 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 16:45:04 | 03.03.2023 16:55:44 | 0.17778 | 7 | 2129 | 60 | 254 | 27 | 341 | 0 | 0 | 0.31755 | 52.8693 | 13.0843 | 24.8727 | 13.3293 | 38.9205 | 0 | 0 | 143.3936
2484684 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-94 35-16-L00094_47558661_56397788_56397788 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 16:52:26 | 03.03.2023 17:40:28 | 0.80056 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.3349 | 0 | 0 | 0 | 14.9848 | 0 | 0 | 56.3197
2484686 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_ÇAKIRCAALİ M02_83838185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 16:48:06 | 03.03.2023 17:31:51 | 0.72917 | 0 | 152 | 4 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.6877 | 2.2936 | 6.8782 | 0 | 7.075 | 0 | 0 | 31.9346
2484688 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_TR-2 K04_80522082 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 17:08:36 | 03.03.2023 17:11:48 | 0.053333 | 0 | 2910 | 0 | 0 | 13 | 523 | 5 | 1 | 0 | 42.0987 | 0 | 0 | 24.6064 | 45.7025 | 8.2016 | 2.9487 | 123.558
2484691 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | KARAHIDIRLI KÖK 35-16-M00718_KARAHIDIRLI M3_2333492 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 17:00:56 | 03.03.2023 18:18:10 | 1.2872 | 1 | 118 | 5 | 40 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0.78669 | 22.4389 | 0.66948 | 5.8267 | 3.6369 | 7.3788 | 483.7592 | 0 | 524.4966
2484693 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | UZUNDERE TM 35-01-A00013_ESBAŞ-3 M06_2304403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 17:08:36 | 03.03.2023 17:41:59 | 0.55639 | 0 | 141 | 0 | 0 | 7 | 31 | 0 | 1 | 0 | 43.39 | 0 | 0 | 1626.2975 | 65.5603 | 0 | 0 | 1735.2478
2484697 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_TR-1 K03_2036876 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 17:17:46 | 03.03.2023 17:29:54 | 0.20222 | 1 | 13570 | 0 | 0 | 2 | 1053 | 0 | 1 | 0.057306 | 765.9762 | 0 | 0 | 29.7176 | 216.278 | 0 | 0.25599 | 1012.2851
2484697 | 2 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_GÜVEN K16_2328333 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 17:29:54 | 03.03.2023 18:15:00 | 0.75167 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 222.7523 | 0 | 0 | 0 | 168.6138 | 0 | 0 | 391.3661
2484716 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNOVA TR-5 35-20-L00312_35-20-L00312_2359278 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 17:53:19 | 03.03.2023 18:28:12 | 0.58139 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.1172 | 0 | 9.6471 | 0 | 2.7959 | 0 | 0 | 14.5602
2484719 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_VEZİROĞLU M04_50218016 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 17:57:36 | 03.03.2023 19:30:43 | 1.5519 | 0 | 75 | 12 | 22 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.986 | 6.0056 | 10.1996 | 176.24 | 6.7723 | 0 | 0 | 224.2034
2484721 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-235 35-02-M00235_914539807_914539807 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 18:00:13 | 03.03.2023 19:22:15 | 1.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59572 | 0 | 0 | 0.59572
2484722 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ADALA TR-1 45-78-M00284_ADALA TR-4 M01_83647738 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 17:59:10 | 03.03.2023 18:41:03 | 0.69806 | 0 | 54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3388 | 0 | 0.50585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8447
2484723 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇOMAKLIYAYLA TR-1 45-75-M00096_A_56393781_56393781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 17:51:51 | 03.03.2023 18:51:41 | 0.99722 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43882
2484724 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÖRENCİK TR-1 45-71-M01564_B_82386927_82386927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 18:05:16 | 03.03.2023 21:50:42 | 3.7572 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9215 | 0 | 0.58495 | 0 | 0 | 4.5065
2484726 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-61 HALİM AVCI GRB. 35-15-L00061_35-15-L00061_2365016 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 18:07:36 | 03.03.2023 18:31:58 | 0.40611 | 0 | 11 | 0 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.58496 | 0 | 11.247 | 0 | 3.2586 | 0 | 0 | 15.0906
2484728 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 18:10:16 | 03.03.2023 18:22:14 | 0.19944 | 2 | 1438 | 14 | 152 | 31 | 134 | 1 | 0 | 0.11415 | 116.4234 | 13.5392 | 16.4283 | 28.5605 | 24.1875 | 7.2203 | 0 | 206.4734
2484729 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BATTAL MUSTAFA İMAMLAR TR 45-77-L00190_A_56355933_56355933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 18:07:46 | 03.03.2023 19:11:30 | 1.0622 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4573
2484732 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_HatBaşıAyırıcı_86031033 M04_86031033 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 18:15:58 | 03.03.2023 20:14:29 | 1.9753 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33.381 | 0 | 0 | 0 | 2.1559 | 0 | 2.3117 | 37.8486
2484733 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/14 45-71-M00053_953215599_953215599 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 18:22:26 | 03.03.2023 21:20:48 | 2.9728 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4479
2484737 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_ZEYTİNKÖY L07_2126553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 18:42:08 | 03.03.2023 18:43:08 | 0.016667 | 0 | 361 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.2849 | 0 | 0.064978 | 0 | 0.25021 | 0 | 0 | 1.6001
2484738 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | İSMAİL ARMAĞAN TR 35-27-L00186_35-27-L00186_2366738 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 18:49:07 | 03.03.2023 20:08:01 | 1.315 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0219 | 0 | 3.9726 | 0 | 0.15715 | 0 | 0 | 9.1516
2484739 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-997 35-07-K00997_99136470_99136470 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2023 18:46:31 | 03.03.2023 19:34:00 | 0.79139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2839
2484743 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_HatBaşıAyırıcı_53140429 M04_53140429 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 18:56:38 | 03.03.2023 19:53:25 | 0.94639 | 0 | 76 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.9313 | 0 | 0.3233 | 5.3164 | 4.8941 | 0 | 0 | 20.4651
2484744 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KASAPLI TR-4 45-73-M00283_A_56390818_56390818 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 18:49:20 | 03.03.2023 21:48:01 | 2.9781 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7825 | 0 | 0.25854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.041
2484749 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_E E01_79677002 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 19:12:54 | 03.03.2023 19:32:23 | 0.32472 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8917 | 0 | 0 | 0 | 2.3749 | 0 | 0 | 28.2666
2484751 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ARIKBAŞI TR-2 35-20-L00219_35-20-L00219_2360205 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 19:21:07 | 03.03.2023 20:00:12 | 0.65139 | 0 | 131 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.7966 | 0 | 1.0834 | 0 | 13.092 | 0 | 0 | 50.9721
2484753 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ESENDERE TR-1 35-21-L00108_B_82668929_82668929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 19:22:06 | 03.03.2023 22:21:48 | 2.995 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6686
2484758 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BİRGİ TR-1 (TR-201) 35-19-M00201_B_91208846_91208846 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 19:24:59 | 03.03.2023 19:57:55 | 0.54889 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.3645 | 0 | 1.4697 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 10.6793
2484765 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-326 35-19-L00349_A_82712410_82712410 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 19:34:57 | 03.03.2023 20:30:59 | 0.93389 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7203 | 0 | 0 | 0 | 0.031202 | 0 | 0 | 12.7515
2484769 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_B_91336682_91336682 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 19:44:39 | 03.03.2023 20:21:17 | 0.61056 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4041 | 0 | 0 | 0 | 0.28806 | 0 | 0 | 2.6922
2484739 | 2 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-997 35-07-K00997__88868891_88868891 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2023 19:34:00 | 03.03.2023 20:10:20 | 0.60556 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9375 | 0 | 3.4963 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 15.4923
2484771 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1545 35-02-K01545_A A3B_5849483 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 19:55:33 | 03.03.2023 20:37:55 | 0.70611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4895
2484773 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-19 45-73-M01013_945658177_945658177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 19:47:15 | 03.03.2023 21:15:01 | 1.4628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44274
2484732 | 2 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_AYYILDIZ M04_2334667 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 20:14:29 | 03.03.2023 20:54:41 | 0.67 | 0 | 129 | 8 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.2666 | 4.0344 | 8.3082 | 0 | 14.1903 | 0 | 0.7091 | 38.5086
2484782 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIKIZILCA ÇAMLIK TR 35-27-L00389_95000466735_95000466735 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 20:25:20 | 03.03.2023 23:35:28 | 3.1689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90851
2484771 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1545 35-02-K01545_35-02-K01545_2352369 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 20:37:55 | 03.03.2023 20:58:18 | 0.33972 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81.1478 | 0 | 0 | 0 | 7.2147 | 0 | 0 | 88.3625
2484789 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-13 35-23-M00013_DAĞITIM TRAFO YENİFOÇA TR-13 M06_2115940 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 20:49:22 | 03.03.2023 21:23:26 | 0.56778 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.991 | 0 | 0 | 0 | 4.2576 | 0 | 0 | 73.2486
2484791 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-250 35-18-M00250_M-89 M01_82757002 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 21:03:04 | 03.03.2023 22:03:00 | 0.99889 | 0 | 312 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 152.9105 | 0 | 0.00096574 | 0 | 12.1742 | 0 | 0 | 165.0857
2484793 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_C_65451228_65451228 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 21:06:05 | 03.03.2023 22:03:04 | 0.94972 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3536 | 0 | 0.83098 | 0 | 1.0638 | 0 | 0 | 18.2483
2484794 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-254 35-18-L00254_L416 KAPALI SPOR SALONU L03_72084753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 21:00:55 | 03.03.2023 22:04:27 | 1.0589 | 0 | 262 | 0 | 5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 307.9427 | 0 | 1.9063 | 0 | 172.3353 | 0 | 0 | 482.1844
2484797 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3849 35-04-K03849_B_56380346_56380346 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 21:32:56 | 03.03.2023 22:30:58 | 0.96722 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.7665 | 0 | 0 | 0 | 1.5453 | 0 | 0 | 49.3117
2484802 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 22:08:55 | 03.03.2023 22:47:31 | 0.64333 | 2 | 768 | 32 | 286 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0.1492 | 82.256 | 10.6926 | 26.6117 | 7.0041 | 12.0384 | 41.1412 | 0 | 179.8932
2484805 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956673364_956673364 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 22:40:15 | 04.03.2023 02:00:06 | 3.3308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4786
2484806 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_ERENKÖY-ÇEŞNELİ-OSMANİYE-KIZILDAĞ M02_66843589 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 22:50:36 | 04.03.2023 02:11:24 | 3.3467 | 1 | 311 | 12 | 46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.45523 | 140.5945 | 33.4025 | 36.6823 | 3.6941 | 6.9689 | 0 | 0 | 221.7975
2484813 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_956683461_956683461 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 23:51:26 | 04.03.2023 01:17:54 | 1.4411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22912
2485081 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-210 35-07-K00210_98938965_98938965 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2023 13:34:44 | 04.03.2023 16:50:29 | 3.2625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595
2484872 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_914646381_914646381 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 08:51:13 | 04.03.2023 09:26:53 | 0.59444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944
2484895 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-150 35-15-M00150_B_56404259_56404259 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 09:18:35 | 04.03.2023 15:17:00 | 5.9736 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.009 | 0 | 0 | 0 | 13.2817 | 0 | 0 | 62.2908
2484918 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI FİKRET TEKELİ SULAMA GRB TR-6 35-15-M00335_A_56367973_56367973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 09:55:35 | 04.03.2023 11:34:43 | 1.6522 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8848 | 0 | 3.7904 | 0 | 6.1819 | 0 | 0 | 11.8572
2485064 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-2/1 45-82-M00058_B_91032097_91032097 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 12:17:41 | 04.03.2023 13:38:54 | 1.3536 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.1484 | 0 | 0 | 0 | 2.6262 | 0 | 0 | 43.7746
2485313 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 22:04:17 | 04.03.2023 22:09:46 | 0.091389 | 3 | 1869 | 5 | 15 | 11 | 280 | 0 | 1 | 2.9906 | 30.7838 | 44.3595 | 0.27063 | 7.8724 | 11.5582 | 0 | 0.12347 | 97.9586
2484981 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KARAKOVA TR-1 35-24-M00031_A_56353231_56353231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:37:36 | 04.03.2023 13:01:15 | 1.3942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002891
2485018 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/TR-11 35-22-M00298_D D01_5909058 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 12:07:37 | 04.03.2023 21:18:46 | 9.1858 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 183.3661 | 0 | 0 | 0 | 89.2796 | 0 | 0 | 272.6458
2484935 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-2 L03_2064610 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 10:14:32 | 04.03.2023 11:41:15 | 1.4453 | 2 | 479 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5.844 | 112.7841 | 0 | 0 | 0.33497 | 17.3181 | 0 | 0 | 136.2812
2485121 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3520(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03520_97863262_97863262 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 14:49:15 | 04.03.2023 19:57:25 | 5.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8002 | 0 | 0 | 17.8002
2485273 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950456096_950456096 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 20:52:00 | 04.03.2023 22:51:57 | 1.9992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5708
2485141 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GÜLPINAR TR-1 45-73-M01041_45-73-M01041_2353780 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 15:38:34 | 04.03.2023 16:29:04 | 0.84167 | 0 | 103 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.5995 | 0 | 1.2146 | 0 | 0.86983 | 0 | 0 | 14.6839
2485190 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÖRDES ŞEHİR-1 M01_2083579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 17:26:51 | 04.03.2023 17:42:41 | 0.26389 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 1 | 436 | 0 | 1 | 0 | 49.6719 | 0 | 0 | 1.8148 | 63.28 | 0 | 0.18248 | 114.9492
2484975 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2574 35-01-K02574_35-01-K02574_42397039 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 08:58:42 | 04.03.2023 14:00:16 | 5.0261 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 682.766 | 0 | 0 | 0 | 68.4614 | 0 | 0 | 751.2274
2485167 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-19 35-32-L00019_B B01b_49866484 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 16:39:21 | 04.03.2023 17:25:15 | 0.765 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2722 | 0 | 0 | 0 | 4.2799 | 0 | 0 | 6.5521
2485097 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1664 35-04-K01664_35-04-K01664_2372074 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 15:59:32 | 04.03.2023 17:35:46 | 1.6039 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 147.8604 | 0 | 0 | 0 | 192.5786 | 0 | 0 | 340.439
2484898 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-33 35-16-L00033_47578188_56352860_56352860 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 09:23:07 | 04.03.2023 11:45:20 | 2.3703 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.3132 | 0 | 0 | 0 | 7.5886 | 0 | 0 | 36.9017
2484955 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135182 M02_53135182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:03:05 | 04.03.2023 11:03:28 | 0.0063889 | 2 | 280 | 35 | 124 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0.014145 | 0.21071 | 0.71487 | 0.11832 | 0.15821 | 0.20647 | 0 | 0 | 1.4227
2485204 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-234 35-02-M00234_966864903_966864903 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2023 16:33:29 | 04.03.2023 19:03:21 | 2.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25497 | 0 | 0 | 0.25497
2484855 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2370 35-01-M02370__86495844_86495844 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 08:05:55 | 04.03.2023 09:17:53 | 1.1994 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.3162 | 0 | 0 | 0 | 3.2197 | 0 | 0 | 62.5359
2485107 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-11/6 (ŞİRİN SOKAK) 45-71-M01779_C_56403623_56403623 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 14:25:17 | 04.03.2023 15:48:34 | 1.3881 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.4604 | 0 | 0 | 0 | 0.84076 | 0 | 0 | 49.3011
2484875 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_IŞIKLAR MERKEZ M08_83813305 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 08:59:16 | 04.03.2023 11:16:27 | 2.2864 | 0 | 256 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 95.949 | 0 | 2.0184 | 0 | 8.4075 | 0 | 0 | 106.3749
2484829 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 04:53:16 | 04.03.2023 06:33:34 | 1.6717 | 8 | 743 | 11 | 364 | 14 | 197 | 1 | 2 | 110.281 | 726.6001 | 90.1542 | 354.1086 | 191.4017 | 486.6852 | 23.88 | 3.9596 | 1987.0704
2484978 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/66 45-71-M00012_B b2b_45125205 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:35:59 | 04.03.2023 12:35:16 | 0.98806 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0471 | 0 | 0 | 0 | 1.2236 | 0 | 0 | 10.2707
2485330 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR DM-6 (M-17) 35-25-M00017_D_56355104_56355104 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 22:54:06 | 04.03.2023 23:56:37 | 1.0419 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2296 | 0 | 0 | 0 | 4.1083 | 0 | 0 | 7.3379
2485144 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1965 35-02-M01965_912793136_912793136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 15:43:17 | 04.03.2023 17:31:30 | 1.8036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7824
2484958 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-428 35-18-L00428_950453037_950453037 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 10:58:29 | 04.03.2023 14:19:08 | 3.3442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2578
2484815 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-414 35-01-K00414_911866842_911866842 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 00:24:06 | 04.03.2023 00:59:18 | 0.58667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5198 | 0 | 0 | 0 | 0.70857 | 0 | 0 | 2.2284
2503544 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_TİYENLİ M10_2305895 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 08:01:00 | 04.03.2023 17:17:00 | 9.2667 | 0 | 741 | 124 | 203 | 9 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1220.3904 | 1224.745 | 867.755 | 278.2057 | 348.2756 | 774.5354 | 0 | 4713.907
2485101 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-444 35-18-L00444_950467448_950467448 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 14:12:40 | 04.03.2023 15:32:11 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0843 | 0 | 0 | 2.0843
2484964 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2323 35-04-K02323_99509658_99509658 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:16:46 | 04.03.2023 12:41:05 | 1.4053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0819
2484987 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152106 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:47:22 | 04.03.2023 12:00:09 | 0.21306 | 12 | 694 | 9 | 101 | 14 | 137 | 2 | 1 | 11.0305 | 57.9896 | 1.0678 | 6.1273 | 15.8844 | 23.8925 | 60.6508 | 0.40168 | 177.0447
2485319 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 22:32:09 | 04.03.2023 23:59:53 | 1.4622 | 0 | 1119 | 1 | 295 | 4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 253.1959 | 0 | 42.7365 | 3.8426 | 102.6965 | 0 | 0 | 402.4715
2485017 | 2 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-21 (TR-280) 35-19-L00280_A_91417481_91417481 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 14:27:12 | 04.03.2023 15:18:16 | 0.85111 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8524 | 0 | 0 | 0 | 20.7654 | 0 | 0 | 38.6178
2484818 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_ŞAİR EŞREF K01_2308862 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 01:01:37 | 04.03.2023 01:27:34 | 0.4325 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 94.1363 | 0 | 0 | 0 | 69.5607 | 0 | 0 | 163.697
2484924 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_HatBaşıAyırıcı_53135020 M05_53135020 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 09:58:57 | 04.03.2023 12:42:43 | 2.7294 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5677 | 0 | 0.47501 | 0 | 1.7736 | 0 | 0 | 9.8163
2485279 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ŞEHİR-4 M10_72356782 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 21:24:43 | 04.03.2023 21:54:41 | 0.49944 | 0 | 5170 | 0 | 1 | 1 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 875.6982 | 0 | 0.066876 | 9.6302 | 365.3572 | 0 | 0 | 1250.7526
2485073 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_YENİKENT M03_2118716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 13:26:44 | 04.03.2023 13:30:12 | 0.057778 | 0 | 759 | 34 | 49 | 19 | 110 | 7 | 0 | 0 | 13.4145 | 0.40533 | 2.4803 | 10.7032 | 3.156 | 25.3685 | 0 | 55.5278
2484908 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044__72373520_72373520 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2023 09:26:29 | 04.03.2023 10:42:20 | 1.2642 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.4421 | 0 | 0 | 0 | 7.2728 | 0 | 0 | 29.7149
2484902 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_953359908_953359908 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 09:11:39 | 04.03.2023 11:20:13 | 2.1428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18642
2484988 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_YENİKENT M03_2118716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:49:56 | 04.03.2023 11:55:16 | 0.088889 | 0 | 759 | 34 | 49 | 19 | 110 | 7 | 0 | 0 | 21.5557 | 0.6296 | 3.9543 | 17.3517 | 5.143 | 37.7326 | 0 | 86.3669
2485111 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_956677037_956677037 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 14:22:38 | 04.03.2023 19:48:31 | 5.4314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031808
2484842 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_A_56357709_56357709 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 06:52:30 | 04.03.2023 08:57:24 | 2.0817 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8674 | 0 | 4.5321 | 0 | 4.0462 | 0 | 0 | 30.4457
2484888 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-200 35-04-K00200_35-04-K00200_2370846 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 09:08:05 | 04.03.2023 13:06:19 | 3.9706 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 127.0553 | 0 | 0 | 0 | 58.4289 | 0 | 0 | 185.4842
2484971 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163711 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:23:10 | 04.03.2023 17:00:00 | 5.6139 | 5 | 1828 | 9 | 21 | 15 | 211 | 3 | 0 | 2.1576 | 2935.5922 | 10.7472 | 13.7237 | 1936.8746 | 619.9949 | 151.5479 | 0 | 5670.6381
2484825 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_YEŞİLDERE K18_2328335 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 02:15:14 | 04.03.2023 02:36:06 | 0.34778 | 0 | 3489 | 0 | 0 | 1 | 323 | 0 | 1 | 0 | 330.117 | 0 | 0 | 28.2389 | 56.4808 | 0 | 3.1067 | 417.9434
2484925 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M06_83813303 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 10:00:33 | 04.03.2023 11:19:31 | 1.3161 | 1 | 231 | 93 | 186 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.07972 | 38.6895 | 91.7075 | 92.969 | 10.6156 | 16.8438 | 0 | 0 | 250.905
2485028 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_TR-63/1 M02_65950418 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 12:15:36 | 04.03.2023 12:27:00 | 0.19 | 0 | 14695 | 0 | 57 | 5 | 981 | 0 | 1 | 0 | 762.1748 | 0 | 10.5187 | 18.8562 | 308.3196 | 0 | 2.2941 | 1102.1633
2485174 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUŞLUK ÇAMKÖY TR-1 45-75-M00144_B_56384968_56384968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 16:49:20 | 04.03.2023 17:34:21 | 0.75028 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23278 | 0 | 0.026043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25882
2485117 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-652 35-01-K00652_E_56358155_56358155 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 14:40:24 | 04.03.2023 15:09:56 | 0.49222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.37388 | 0 | 0 | 0 | 16.8054 | 0 | 0 | 17.1793
2485054 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-407 35-02-K00407_35-02-K00407_42316888 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 12:56:25 | 04.03.2023 14:56:45 | 2.0056 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 6 | 0 | 203.6156 | 0 | 0 | 0 | 582.5431 | 0 | 441.6435 | 1227.8022
2484862 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAVVA AKGÜN VE ARKADAŞLARI TR 45-83-M00503_93542483_93542483 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 08:22:17 | 04.03.2023 11:35:29 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3208 | 0 | 0.00016901 | 0 | 0 | 6.321
2485197 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2314 35-02-M02314_910082793_910082793 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 17:50:31 | 04.03.2023 18:45:34 | 0.9175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1666
2485046 | 2 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_F_56379508_56379508 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 13:38:35 | 04.03.2023 14:37:51 | 0.98778 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.2209 | 0 | 0.0036124 | 0 | 24.8277 | 0 | 0 | 56.0521
2484914 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KÜÇÜKAVULCUK L05_2314559 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 09:45:31 | 04.03.2023 10:31:30 | 0.76639 | 0 | 431 | 24 | 48 | 10 | 130 | 0 | 0 | 0 | 72.3405 | 66.4033 | 34.0735 | 85.6914 | 68.6274 | 0 | 0 | 327.136
2484937 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_C b3_5871092 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 10:15:50 | 04.03.2023 10:43:29 | 0.46083 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6615
2484891 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121823 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 09:14:19 | 04.03.2023 14:20:25 | 5.1017 | 0 | 428 | 46 | 357 | 19 | 225 | 0 | 1 | 0 | 432.553 | 24.9735 | 645.9542 | 228.4363 | 897.8685 | 0 | 0.00061415 | 2229.7861
2484828 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | SERÇELER TR-1 45-74-M00188_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053778 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 04:46:41 | 04.03.2023 05:23:00 | 0.60528 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 0 | 0 | 0 | 0.01578 | 0 | 0 | 1.6964
2485183 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-134 35-15-M00134_48878235_56364418_56364418 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2023 17:09:32 | 04.03.2023 18:55:53 | 1.7725 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.5782 | 0 | 0 | 0 | 8.4479 | 0 | 0 | 99.0261
2484874 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNECİK TR-1 35-21-L00121_35-21-L00121_2349072 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 08:57:42 | 04.03.2023 17:19:41 | 8.3664 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 170.9638 | 0 | 7.2854 | 0 | 101.2545 | 0 | 18.191 | 297.6947
2485020 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÖNEN M09_2096981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:46:00 | 04.03.2023 12:40:49 | 0.91361 | 0 | 947 | 3 | 79 | 11 | 135 | 1 | 0 | 0 | 974.9732 | 1.5515 | 19.4173 | 162.9217 | 277.0771 | 9.5008 | 0 | 1445.4416
2484974 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ESKİOBA L03_2059644 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:31:00 | 04.03.2023 11:41:58 | 0.18278 | 1 | 1308 | 82 | 138 | 26 | 183 | 1 | 0 | 0.039969 | 59.1983 | 40.5976 | 12.7237 | 50.9167 | 24.8229 | 5.1066 | 0 | 193.4058
2484931 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-14 35-19-M00259_C_91311716_91311716 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 10:04:37 | 04.03.2023 10:54:46 | 0.83583 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.9233 | 0 | 0.64864 | 0 | 261.0209 | 0 | 0 | 266.5929
2484905 | 2 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_B_56372540_56372540 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:37:25 | 04.03.2023 12:10:12 | 0.54639 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3045 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 19.0885
2485120 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | İSMAİLLİ TR-1 35-16-M00038_35-16-M00038_2347054 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 14:47:44 | 04.03.2023 15:41:53 | 0.9025 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.9093 | 0 | 0 | 0 | 9.8984 | 0 | 0 | 18.8077
2485163 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞLICA TR-7 45-79-M00292_945566480_945566480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 16:29:37 | 04.03.2023 18:24:32 | 1.9153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29501
2485329 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2674 35-01-M02674_912420005_912420005 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 22:33:59 | 04.03.2023 23:51:16 | 1.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.451 | 0 | 0 | 7.451
2484851 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_TR-17 M05_72100657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 08:04:55 | 04.03.2023 08:13:51 | 0.14889 | 0 | 274 | 0 | 24 | 10 | 243 | 5 | 26 | 0 | 11.8538 | 0 | 1.8677 | 16.4045 | 58.5006 | 38.6025 | 167.771 | 295.0001
2485206 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-15/03 45-71-M02270_953211435_953211435 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 18:06:30 | 04.03.2023 19:25:45 | 1.3208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476
2484894 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_OVACIK L08_2053078 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 08:26:18 | 04.03.2023 13:15:37 | 4.8219 | 3 | 4684 | 1 | 228 | 9 | 502 | 1 | 0 | 137.4375 | 12039.5113 | 8.1651 | 559.0316 | 1513.664 | 3470.6596 | 91.1174 | 0 | 17819.5866
2484871 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_HatBaşıAyırıcı_53134597 M03_53134597 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 08:54:31 | 04.03.2023 10:19:10 | 1.4108 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43.1616 | 0 | 2.328 | 0 | 2.186 | 4.3029 | 0 | 0 | 51.9785
2484848 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_EMRE PLASTİK M01_2057592 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 07:54:08 | 04.03.2023 08:00:56 | 0.11333 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0097005 | 0.047907 | 0.12463 | 1.3835 | 0 | 12.4552 | 0 | 14.0209
2485057 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN-1 M07_2312227 | Yük Aktarımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 13:01:10 | 04.03.2023 13:28:21 | 0.45306 | 0 | 4 | 31 | 265 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.36404 | 12.8304 | 65.486 | 9.1996 | 26.6411 | 0 | 0 | 114.5212
2485017 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-21 (TR-280) 35-19-L00280_966585221_966585221 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 12:00:00 | 04.03.2023 14:27:12 | 2.4533 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5138
2484934 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-89 35-18-M00089_ H_82757153 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 10:03:45 | 04.03.2023 11:13:36 | 1.1642 | 0 | 312 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 169.8774 | 0 | 0.0013426 | 0 | 23.49 | 0 | 0 | 193.3687
2485166 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-4 TEKKE 35-18-L00004_950436455_950436455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 16:30:17 | 04.03.2023 20:06:55 | 3.6106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12445
2485332 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_942025724_942025724 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 23:02:56 | 05.03.2023 03:28:15 | 4.4219 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8528
2485309 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ŞEHİR-3 M19_72356803 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 21:24:00 | 04.03.2023 23:02:40 | 1.6444 | 0 | 2746 | 0 | 1 | 1 | 946 | 0 | 0 | 0 | 1510.8531 | 0 | 0.21739 | 30.9929 | 1022.3039 | 0 | 0 | 2564.3673
2484911 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1004 35-03-K01004_35-03-K01004_2355332 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 09:33:55 | 04.03.2023 10:30:27 | 0.94222 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 154.8393 | 0 | 0 | 0 | 285.8795 | 0 | 0 | 440.7187
2485160 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-8 35-25-M00008_95001243741_95001243741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 16:17:52 | 04.03.2023 20:13:04 | 3.92 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8351
2485146 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3120 35-10-M03120_97987576_97987576 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2023 15:53:07 | 04.03.2023 17:33:15 | 1.6689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62645
2485097 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1664 35-04-K01664_A_56364193_56364193 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 14:01:27 | 04.03.2023 15:59:32 | 1.9681 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141.5893 | 0 | 0 | 0 | 7.2334 | 0 | 0 | 148.8228
2484954 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | BELEVİ TR-2 35-13-L00061_35-13-L00061_2348673 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 10:59:21 | 04.03.2023 17:19:00 | 6.3275 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 237.3404 | 0 | 6.9403 | 0 | 179.3266 | 0 | 0 | 423.6072
2484854 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1117 35-01-M01117_97860831_97860831 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 08:05:55 | 04.03.2023 10:45:57 | 2.6672 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7661
2485129 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ÇAPUTÇU M16_2060976 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 13:06:25 | 04.03.2023 15:51:58 | 2.7592 | 0 | 3614 | 3 | 1 | 1 | 119 | 1 | 0 | 0 | 2562.7258 | 34.2151 | 4.6649 | 99.5461 | 355.7724 | 47.3457 | 0 | 3104.27
2484943 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-992 35-03-M00992_35-03-M00992_2373793 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 10:47:10 | 04.03.2023 10:55:53 | 0.14528 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.3942 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 13.1952
2484880 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | BELEVİ TR-2 35-13-L00061_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045165 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 09:04:36 | 04.03.2023 17:15:58 | 8.1894 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 311.4961 | 0 | 9.1292 | 0 | 237.5803 | 0 | 0 | 558.2056
2484833 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185134 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 05:47:05 | 04.03.2023 06:47:52 | 1.0131 | 0 | 290 | 11 | 31 | 10 | 56 | 2 | 0 | 0 | 116.7998 | 9.1395 | 19.2101 | 22.7189 | 36.3137 | 169.0224 | 0 | 373.2044
2485212 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_BEŞTEPELER K25_2309534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 18:22:00 | 04.03.2023 19:11:34 | 0.82611 | 0 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1095.8668 | 0 | 0 | 0 | 134.0319 | 0 | 0 | 1229.8986
2485255 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_BEŞTEPELER K25_2045385 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 19:23:10 | 04.03.2023 20:48:00 | 1.4139 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 375.4399 | 0 | 0 | 0 | 47.7001 | 0 | 0 | 423.14
2485132 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-322 35-19-M00521_956699470_956699470 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 15:15:48 | 04.03.2023 20:36:58 | 5.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041076
2485086 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-69 35-19-L00069_6450329_56378430_56378430 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 13:43:39 | 04.03.2023 16:14:06 | 2.5075 | 0 | 191 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 182.3828 | 0 | 2.7762 | 0 | 36.5131 | 0 | 0 | 221.6722
2484963 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABERFAKILI SULAMA M09_83813306 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 11:20:25 | 04.03.2023 17:06:31 | 5.7683 | 0 | 25 | 4 | 53 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6316 | 16.1027 | 140.8477 | 7.7934 | 43.1357 | 0 | 0 | 232.5111
2484815 | 2 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-839 35-01-K00839_G_56375645_56375645 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 00:59:18 | 04.03.2023 01:42:41 | 0.72306 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32.1643 | 0 | 0 | 0 | 13.4723 | 0 | 0 | 45.6366
2485063 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3335 35-04-M03335_35-04-M03335_86849751 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 13:07:56 | 04.03.2023 15:40:33 | 2.5436 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 295.452 | 0 | 0 | 0 | 30.9674 | 0 | 0 | 326.4195
2484927 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:41:42 | 04.03.2023 12:55:12 | 1.225 | 6 | 510 | 79 | 81 | 18 | 43 | 4 | 0 | 1.7446 | 117.9894 | 68.8171 | 29.5763 | 932.6229 | 32.5384 | 502.2909 | 0 | 1685.5795
2485272 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-476 35-04-K00476_99720119_99720119 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 20:56:22 | 04.03.2023 21:55:47 | 0.99028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6157 | 0 | 0 | 0 | 0.43429 | 0 | 0 | 2.05
2485189 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-6 45-79-M00534_A_80660856_80660856 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 17:20:46 | 04.03.2023 19:13:44 | 1.8828 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1492
2485046 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953367127_953367127 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 12:44:41 | 04.03.2023 13:38:35 | 0.89833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0548
2484883 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_AĞAÇ SANAYİ TR-3/TR-4/TR-5/TR-6 M04_72110740 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 09:05:43 | 04.03.2023 10:00:11 | 0.90778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1096 | 0 | 0.93704 | 60.0466
2485209 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TORBALI M-1380 35-26-M01380_E E02b_77617188 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 18:17:45 | 04.03.2023 20:02:44 | 1.7497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6907 | 0 | 0 | 0 | 0.37866 | 0 | 0 | 6.0693
2485089 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HELVACI TR-2 35-17-M00362_35-17-M00362_2361923 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 13:51:52 | 04.03.2023 15:00:26 | 1.1428 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50.9075 | 0 | 0.022207 | 0 | 33.5606 | 0 | 0 | 84.4903
2485195 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 17:41:07 | 04.03.2023 18:59:59 | 1.3144 | 0 | 9 | 0 | 112 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.2652 | 0 | 70.1903 | 0 | 5.08 | 0 | 0 | 81.5355
2484960 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:12:39 | 04.03.2023 12:02:13 | 0.82611 | 7 | 1536 | 13 | 297 | 33 | 274 | 1 | 0 | 3.9201 | 465.409 | 15.5491 | 71.424 | 118.321 | 264.0655 | 19.5018 | 0 | 958.1903
2484897 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515__81571130_81571130 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 09:22:52 | 04.03.2023 10:00:22 | 0.625 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4678 | 0 | 0.0038294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4716
2485152 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-41 M05_72046091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 16:13:14 | 04.03.2023 17:08:11 | 0.91583 | 0 | 888 | 1 | 0 | 3 | 239 | 6 | 8 | 0 | 277.6263 | 1.2584 | 0 | 47.2956 | 399.3931 | 228.3129 | 54.2567 | 1008.1429
2485344 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_956697768_956697768 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 23:44:40 | 05.03.2023 04:03:53 | 4.3203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6798
2485135 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3278 35-01-K03278_913003356_913003356 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 15:21:00 | 04.03.2023 19:44:20 | 4.3889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9108 | 0 | 0 | 0 | 0.0033038 | 0 | 0 | 8.9141
2484972 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_IŞIKLAR SULAMA M07_83813304 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 11:26:32 | 04.03.2023 17:11:37 | 5.7514 | 0 | 1 | 3 | 98 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0016334 | 25.215 | 237.8159 | 0 | 19.0736 | 0 | 0 | 282.1061
2485327 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2647 35-04-M02647_99775851_99775851 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 22:38:04 | 05.03.2023 00:50:37 | 2.2092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0372
2485153 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-234 35-02-M00234_M-279 M01_2114529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 16:51:51 | 04.03.2023 19:07:24 | 2.2592 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 83 | 1 | 19 | 0 | 0.048553 | 378.4616 | 0 | 158.3735 | 448.6873 | 40.1656 | 797.2138 | 1822.9504
2484826 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_D_56375586_56375586 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 02:31:40 | 04.03.2023 03:17:04 | 0.75667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3818 | 0 | 0 | 0 | 3.8809 | 0 | 0 | 7.2627
2484929 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | MARMARACIK TR-1 45-74-M00270_A_56352946_56352946 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 10:03:04 | 04.03.2023 12:11:22 | 2.1383 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4902
2484906 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_YOLÜSTÜ İM L02_72098456 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 09:26:31 | 04.03.2023 10:52:11 | 1.4278 | 0 | 431 | 24 | 48 | 10 | 130 | 0 | 0 | 0 | 134.4784 | 123.8213 | 63.2337 | 159.6923 | 127.8031 | 0 | 0 | 609.0288
2484849 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 08:00:05 | 04.03.2023 08:00:25 | 0.0055556 | 0 | 1053 | 9 | 54 | 6 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0.74348 | 0.6385 | 0.069384 | 0.11924 | 0.44645 | 1.1674 | 0 | 3.1845
2485198 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 17:51:02 | 04.03.2023 18:24:56 | 0.565 | 2 | 970 | 1 | 32 | 5 | 74 | 0 | 0 | 19.5696 | 109.8666 | 0.05627 | 4.7218 | 3.1489 | 46.7737 | 0 | 0 | 184.1369
2485178 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1664 35-04-K01664_A_56364193_56364193 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 17:01:08 | 04.03.2023 17:35:46 | 0.57722 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.293 | 0 | 0 | 0 | 1.9898 | 0 | 0 | 45.2828
2484846 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | YENİCE KÖK 45-86-M00234_İÇİKLER ÇIKIŞ M02_41955371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 07:48:28 | 04.03.2023 08:45:01 | 0.9425 | 0 | 262 | 4 | 47 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.8678 | 10.5648 | 7.3333 | 29.413 | 35.9099 | 0 | 0 | 107.0888
2484823 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_MEHTAP K11_2310749 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 02:03:00 | 04.03.2023 02:06:06 | 0.051667 | 0 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 33.9138 | 0 | 0 | 0 | 1.6938 | 0 | 0 | 35.6076
2484992 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-24 35-27-M00024_TR-25-26-27 M05_66131077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:35:33 | 04.03.2023 12:35:01 | 0.99111 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 266.1183 | 0 | 0 | 0 | 82.2347 | 0 | 0 | 348.353
2484969 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 11:24:04 | 04.03.2023 11:56:52 | 0.54667 | 1 | 0 | 11 | 123 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0.038765 | 0 | 1.1808 | 42.0838 | 32.4256 | 24.9163 | 0 | 0 | 100.6452
2485264 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-18-L00590_950454746_950454746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 19:58:54 | 04.03.2023 23:53:38 | 3.9122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0592
2485301 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-3 45-79-M00119_A_56381935_56381935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 21:34:51 | 04.03.2023 23:21:13 | 1.7728 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9814
2485413 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-32 DEREKÖY 35-22-M00032_D_56372535_56372535 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 06:56:03 | 05.03.2023 09:36:50 | 2.6797 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.1759 | 0 | 0.028569 | 0 | 3.2461 | 0 | 0 | 21.4505
2485745 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2917 35-01-M02917_911846343_911846343 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:48:48 | 05.03.2023 18:07:38 | 4.3139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7964
2485426 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:01:57 | 05.03.2023 10:37:00 | 1.5842 | 0 | 290 | 11 | 31 | 10 | 56 | 2 | 0 | 0 | 193.6876 | 13.8384 | 29.2477 | 36.5257 | 75.3277 | 208.8722 | 0 | 557.4994
2485436 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | İZSU KONAKLI İÇME SUYU ÖZEL 35-15-L00579Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048038 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 08:14:10 | 05.03.2023 11:42:14 | 3.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9198 | 0 | 0 | 0 | 91.9198
2485622 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-71 YUVAMKENT - L-72 OVAKENT L06_2095728 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:57:01 | 05.03.2023 12:01:46 | 0.079167 | 3 | 417 | 3 | 54 | 2 | 26 | 0 | 1 | 1.028 | 5.4361 | 0.90462 | 2.2941 | 0.10116 | 1.6451 | 0 | 0.0069182 | 11.4161
2485954 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI-3 35-26-L00330_956599990_956599990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:36:59 | 05.03.2023 19:55:46 | 1.3131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2736 | 0 | 0 | 0 | 3.7221 | 0 | 0 | 4.9957
2485668 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-819 35-01-K00819_B_60985028_60985028 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:25:19 | 05.03.2023 12:53:12 | 0.46472 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.7222 | 0 | 0 | 0 | 0.71968 | 0 | 0 | 29.4419
2486060 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | SEKLİK TR-1 35-16-M00036_35-16-M00036_2347181 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 21:26:56 | 05.03.2023 21:57:35 | 0.51083 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.2411 | 0 | 0 | 0 | 1.3425 | 0 | 0 | 11.5836
2486043 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SÜLEYMANİYE TR-1 45-78-M00422_A_91274384_91274384 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 20:49:16 | 05.03.2023 21:48:05 | 0.98028 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3763 | 0 | 0 | 0 | 0.28935 | 0 | 0 | 3.6657
2485831 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PELİTALAN TR-1 45-71-M01570_953205644_953205644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:46:25 | 05.03.2023 18:25:00 | 2.6431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30142
2485476 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:13:13 | 05.03.2023 09:30:30 | 0.28806 | 50 | 2266 | 48 | 194 | 70 | 259 | 16 | 2 | 6.4289 | 193.226 | 23.3698 | 17.5758 | 164.1893 | 90.7248 | 97.3363 | 0.98069 | 593.8316
2485353 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_C_56358263_56358263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 00:45:34 | 05.03.2023 03:20:49 | 2.5875 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86.9648 | 0 | 0.14383 | 0 | 24.5863 | 0 | 0 | 111.6949
2485708 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4731 35-01-K04731_911781991_911781991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:07:46 | 05.03.2023 16:42:05 | 3.5719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43132
2485851 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M03_2324957 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:57:00 | 05.03.2023 17:57:00 | 2 | 0 | 134 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18.9161 | 0 | 0 | 6.4818 | 15.5572 | 0 | 0 | 40.9551
2485539 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KAVAKLIDERE KÖK 45-73-M00140_TR-11 M02_66675770 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 10:35:32 | 05.03.2023 13:03:57 | 2.4736 | 4 | 1642 | 19 | 82 | 6 | 257 | 0 | 1 | 19.2704 | 647.4189 | 36.1505 | 39.3722 | 218.998 | 369.8111 | 0 | 106.3082 | 1437.3293
2485645 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_C_56358263_56358263 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:04:24 | 05.03.2023 14:27:18 | 2.3817 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83.7613 | 0 | 0.17324 | 0 | 37.7568 | 0 | 0 | 121.6913
2485502 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | PAŞATIMARI TR-2 45-83-M00812_ M03_89801824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:43:37 | 05.03.2023 13:18:05 | 3.5744 | 2 | 7 | 39 | 156 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2.4884 | 18.2757 | 32.4384 | 147.1279 | 2.2882 | 26.4374 | 0 | 0 | 229.0559
2485894 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-993 35-03-M00993_910454717_910454717 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:24:03 | 05.03.2023 18:12:23 | 0.80556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35943
2485937 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR TR-9 45-72-L00278_HatBaşıAyırıcı_53139892 L01_53139892 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:32:52 | 05.03.2023 20:19:25 | 1.7758 | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3063 | 0 | 3.425 | 0.95221 | 3.6709 | 0 | 0 | 0 | 9.3544
2485439 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_76051623 M28_76051623 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 08:33:43 | 05.03.2023 10:43:22 | 2.1608 | 7 | 86 | 0 | 15 | 6 | 20 | 0 | 0 | 5.2503 | 49.8806 | 0 | 16.7362 | 99.6288 | 35.618 | 0 | 0 | 207.1139
2485771 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZEGE KÖK 35-26-M00203_ZÜMRÜT TEKSTİL M03_65967651 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 14:14:51 | 05.03.2023 15:30:09 | 1.255 | 0 | 57 | 3 | 51 | 25 | 50 | 19 | 0 | 0 | 16.1073 | 1.5398 | 5.5783 | 296.4946 | 57.2058 | 1337.1071 | 0 | 1714.0329
2485725 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_BÖLCEK M03_82962824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:23:02 | 05.03.2023 14:18:13 | 0.91972 | 0 | 550 | 0 | 32 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 79.292 | 0 | 10.5693 | 0 | 32.5368 | 42.9473 | 0 | 165.3454
2485433 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_HatBaşıAyırıcı_53137946 M06_53137946 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 08:12:13 | 05.03.2023 08:13:43 | 0.025 | 0 | 922 | 0 | 49 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 4.6413 | 0 | 0.27476 | 0.039871 | 1.8668 | 0 | 0 | 6.8226
2485871 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_A_91195812_91195812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:55:43 | 05.03.2023 17:22:29 | 0.44611 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7836 | 0 | 0.097441 | 0 | 0.58973 | 0 | 0 | 2.4708
2486063 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ FOÇA TR-25 35-23-M00025_35-23-M00025_2357792 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 21:46:36 | 05.03.2023 22:41:51 | 0.92083 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 108.3229 | 0 | 0 | 0 | 12.3668 | 0 | 0 | 120.6897
2485877 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53136543 M02_53136543 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:49:50 | 05.03.2023 18:18:05 | 1.4708 | 0 | 233 | 34 | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.0743 | 26.39 | 15.9763 | 0 | 7.5851 | 0 | 0 | 123.0258
2485499 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2308531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:39:11 | 05.03.2023 10:20:57 | 0.69611 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.5396 | 0 | 2.4871 | 0 | 204.9513 | 0 | 0 | 0 | 218.978
2485648 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_BERGAMA KINIK (AVDAN) M02_2091828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:15:32 | 05.03.2023 12:23:11 | 0.1275 | 0 | 2965 | 62 | 119 | 19 | 317 | 2 | 1 | 0 | 61.949 | 6.5857 | 2.1915 | 14.1572 | 23.3021 | 2.1863 | 0.07257 | 110.4444
2485940 | 2 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_KADIDEĞİRMENİ KÖK M01_72194250 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 23:21:41 | 05.03.2023 23:58:04 | 0.60639 | 0 | 2919 | 28 | 35 | 15 | 316 | 2 | 1 | 0 | 293.3978 | 19.3476 | 5.7342 | 17.2937 | 70.2663 | 9.1642 | 0.23515 | 415.439
2485642 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_BERGAMA T.M. M01_72045885 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:11:53 | 05.03.2023 12:24:05 | 0.20333 | 0 | 891 | 8 | 134 | 3 | 131 | 1 | 0 | 0 | 33.8296 | 0.26239 | 7.5815 | 0.50521 | 16.8183 | 1.5503 | 0 | 60.5473
2485651 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 (M-728) 35-30-M00728_955299547_955299547 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:56:26 | 05.03.2023 13:57:09 | 2.0119 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0919
2485674 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_12409713_56354570_56354570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:23:56 | 05.03.2023 19:14:51 | 6.8486 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.3267 | 0 | 0 | 0 | 2.5857 | 0 | 0 | 41.9125
2485488 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-2 M33_2307958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:13:21 | 05.03.2023 09:37:02 | 0.39472 | 42 | 4129 | 41 | 128 | 93 | 490 | 6 | 0 | 10.7062 | 597.4734 | 67.3009 | 13.2324 | 1163.4103 | 183.4097 | 96.5975 | 0 | 2132.1303
2485774 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-117 35-16-L00117_TR-118 L04_72036792 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 14:32:18 | 05.03.2023 15:28:11 | 0.93139 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 363.5112 | 0 | 0 | 0 | 68.3936 | 0 | 0 | 431.9048
2485482 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ VE VERİCİLER L02_2095909 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:17:21 | 05.03.2023 10:44:13 | 1.4478 | 1 | 1229 | 0 | 17 | 3 | 132 | 0 | 0 | 2.6896 | 818.6568 | 0 | 11.3496 | 41.9794 | 196.7997 | 0 | 0 | 1071.4751
2485860 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SERİNKÖY M04_2056799 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:36:00 | 05.03.2023 17:40:12 | 1.07 | 0 | 353 | 12 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 58.2753 | 19.2476 | 0.79324 | 33.4522 | 4.8578 | 68.6476 | 0 | 185.2737
2485920 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM08/TR18 45-73-M00001_945679370_945679370 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:33:42 | 05.03.2023 23:44:44 | 6.1839 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9165
2485611 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_YENİFOÇA TR-25 M03_90827982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:43:57 | 05.03.2023 12:41:14 | 0.95472 | 0 | 2105 | 0 | 1 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0 | 363.0521 | 0 | 0 | 14.1386 | 260.4711 | 0 | 0 | 637.6618
2485465 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇEŞNELİ TR-439 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00945_45-73-M00945_2354935 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:02:34 | 05.03.2023 10:29:12 | 1.4439 | 0 | 42 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 2.5658 | 0 | 0.00051863 | 0 | 0 | 3.8635
2485714 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66716009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:15:28 | 05.03.2023 15:31:08 | 2.2611 | 7 | 60 | 26 | 379 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6.5074 | 5.5641 | 65.2789 | 228.4644 | 10.3758 | 133.5597 | 0 | 0 | 449.7503
2485545 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057830 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:35:33 | 05.03.2023 16:13:31 | 5.6328 | 0 | 63 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 138.3323 | 0 | 12.8776 | 0 | 83.3362 | 0 | 0 | 234.5461
2485757 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_950449502_950449502 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:57:23 | 05.03.2023 21:45:56 | 7.8092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4288
2486066 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1283 35-02-M01283_913263307_913263307 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 21:51:06 | 05.03.2023 22:51:24 | 1.005 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5103 | 0 | 0 | 0 | 0.45337 | 0 | 0 | 1.9636
2485877 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2318327 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:18:05 | 05.03.2023 19:26:55 | 1.1472 | 0 | 244 | 61 | 168 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64.3415 | 42.5712 | 72.5717 | 3.9474 | 23.0011 | 0 | 0 | 206.4329
2485900 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65356132 M28_65356132 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:27:16 | 05.03.2023 19:09:56 | 5.7111 | 8 | 766 | 0 | 18 | 14 | 86 | 2 | 0 | 20.1569 | 903.066 | 0 | 43.919 | 463.2758 | 502.1628 | 507.7473 | 0 | 2440.3278
2485359 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_TR-2 (34.5) M02_2307118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 01:09:22 | 05.03.2023 03:03:25 | 1.9008 | 8 | 5523 | 5 | 515 | 40 | 1256 | 5 | 1 | 319.7086 | 4934.0808 | 23.5525 | 300.0388 | 757.6521 | 1150.1668 | 122.8584 | 1.349 | 7609.4072
2485800 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-251 L3_76783894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:04:30 | 05.03.2023 16:15:06 | 1.1767 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 266.8344 | 0 | 0 | 0 | 19.6314 | 0 | 0 | 286.4658
2485551 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2041 35-01-M02041_912130261_912130261 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:42:47 | 05.03.2023 17:39:59 | 6.9533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61419
2485694 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950459314_950459314 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:54:41 | 05.03.2023 18:24:52 | 5.5031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4896
2485588 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:21:33 | 05.03.2023 12:14:41 | 0.88556 | 0 | 778 | 4 | 41 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 125.7341 | 5.4089 | 4.7347 | 0 | 30.3813 | 40.4962 | 0 | 206.7553
2485943 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3188 35-01-K03188_912953915_912953915 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:44:23 | 05.03.2023 21:18:54 | 2.5753 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71866
2486086 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-127 35-02-M00127_C_56367822_56367822 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 23:47:05 | 06.03.2023 00:52:55 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76324 | 0 | 0 | 0.76324
2485837 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | PAŞATIMARI TR-1 45-83-M00811_TR-1/3 M01_89801442 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:08:07 | 05.03.2023 16:40:03 | 0.53222 | 6 | 7 | 102 | 156 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0.67858 | 2.6027 | 14.064 | 19.649 | 3.7477 | 3.7194 | 0 | 0 | 44.4613
2485896 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 19:32:52 | 05.03.2023 21:10:23 | 1.6253 | 2 | 768 | 32 | 286 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0.4078 | 216.919 | 27.9247 | 79.0021 | 17.5455 | 36.3933 | 65.7367 | 0 | 443.9291
2485462 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-1388 M01_2107997 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 08:52:25 | 05.03.2023 15:03:13 | 6.18 | 2 | 2764 | 0 | 41 | 69 | 733 | 25 | 27 | 3.4997 | 5058.5096 | 0 | 333.4254 | 3942.4531 | 6920.1525 | 7608.9509 | 1739.958 | 25606.9493
2485485 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:24:12 | 05.03.2023 09:29:04 | 0.081111 | 1 | 3662 | 0 | 7 | 7 | 222 | 0 | 0 | 0.5034 | 49.5079 | 0 | 0.014585 | 10.9442 | 11.9704 | 0 | 0 | 72.9405
2485817 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3157 35-07-K03157_99417936_99417936 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:32:57 | 05.03.2023 16:20:08 | 0.78639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044102
2485631 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARATEKE TR-1 35-29-L00142_950347092_950347092 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:58:49 | 05.03.2023 12:51:38 | 0.88028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48495
2485608 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1146 35-07-K01146_962856836_962856836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:42:09 | 05.03.2023 12:09:42 | 0.45917 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49917 | 0 | 0.77317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2723
2485508 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-358 35-04-K00358_99616214_99616214 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:47:22 | 05.03.2023 11:17:41 | 1.5053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35497
2485654 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-541 35-01-K00541_35-01-K00541_42299074 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 12:17:38 | 05.03.2023 15:54:10 | 3.6089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0.88265 | 0 | 0 | 0 | 799.1764 | 0 | 0 | 800.0591
2485531 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-17 35-04-K00017_F F2B_5831108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:18:01 | 05.03.2023 12:14:03 | 1.9339 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.4122 | 0 | 0 | 0 | 5.6935 | 0 | 0 | 23.1057
2485717 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ÖRNEKKÖY M04_66674816 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 13:13:23 | 05.03.2023 14:02:24 | 0.81694 | 0 | 596 | 16 | 72 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58.7176 | 4.9949 | 14.1727 | 0 | 13.1389 | 0 | 0 | 91.0241
2486049 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/24-A 45-71-M02217_953196183_953196183 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 20:57:39 | 05.03.2023 22:33:46 | 1.6019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5001
2485362 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 01:09:22 | 05.03.2023 04:29:13 | 3.3308 | 4 | 1922 | 3 | 257 | 13 | 284 | 0 | 0 | 433.096 | 2331.0244 | 3.002 | 226.8467 | 632.9417 | 400.3043 | 0 | 0 | 4027.215
2485671 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_YILMAZ DM-2 M03_2310860 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:32:32 | 05.03.2023 13:01:00 | 0.47444 | 23 | 3361 | 275 | 324 | 53 | 293 | 1 | 1 | 3.8168 | 267.0577 | 166.6035 | 41.7619 | 232.723 | 64.6301 | 0.51513 | 0.026889 | 777.135
2485525 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BAHÇELİ KÖK-5 35-30-M00232_TR-9 M05_72078201 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:01:34 | 05.03.2023 11:10:35 | 1.1503 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1903 | 0 | 20.9748 | 41.8083 | 17.0978 | 0 | 0 | 80.0711
2485571 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KABAKOZ TR-1 45-75-M00286_45-75-M00286_2373265 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:47:34 | 05.03.2023 11:26:40 | 0.65167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0.022037 | 0 | 0 | 1.5855
2485614 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_AKÖREN KÖK M02_83810701 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:48:53 | 05.03.2023 13:31:35 | 1.7117 | 3 | 395 | 110 | 104 | 12 | 38 | 2 | 0 | 1.1883 | 104.1572 | 129.0969 | 86.4161 | 29.529 | 17.506 | 140.3431 | 0 | 508.2367
2485568 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_A a1_5945316 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:04:08 | 05.03.2023 15:24:30 | 4.3394 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 163.7408 | 0 | 0 | 0 | 171.1872 | 0 | 0 | 334.928
2485863 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 (M-728) 35-30-M00728_95001435101_95001435101 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:46:51 | 05.03.2023 17:47:28 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3361 | 0 | 0 | 1.3361
2485734 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3620 35-01-K03620_35-01-K03620_2359140 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:42:08 | 05.03.2023 14:47:45 | 1.0936 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 194.7192 | 0 | 0 | 0 | 71.1777 | 0 | 1.7548 | 267.6517
2485903 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK METAL İŞLERİ KÖK 35-22-M00099_955291972_955291972 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:28:19 | 05.03.2023 18:19:29 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1298 | 0 | 0 | 1.1298
2485946 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-813 35-01-K00813_911350624_911350624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:50:08 | 06.03.2023 02:14:25 | 7.4047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3571
2485926 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-894 35-01-K00894_911747719_911747719 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:15:55 | 05.03.2023 22:56:29 | 4.6761 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5478
2485883 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_950438626_950438626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:07:55 | 05.03.2023 19:30:15 | 2.3722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6204
2486026 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 20:08:13 | 05.03.2023 21:00:35 | 0.87278 | 0 | 778 | 4 | 41 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 143.0009 | 5.312 | 4.3676 | 0 | 24.9185 | 35.4781 | 0 | 213.077
2485940 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | AVDAN TR-2 45-82-M00232_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:38:46 | 05.03.2023 23:21:41 | 4.7153 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 270.1737 | 0 | 0 | 0 | 49.9535 | 0 | 1.8584 | 321.9857
2485442 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-462 BELENAŞI 35-03-M00462_ H_82408843 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 08:46:13 | 05.03.2023 10:48:16 | 2.0342 | 0 | 47 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.4243 | 0 | 13.87 | 0 | 16.5486 | 0 | 0 | 51.8429
2485840 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:58:48 | 05.03.2023 17:06:59 | 1.1364 | 0 | 778 | 4 | 41 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 154.5612 | 6.7374 | 5.5173 | 0 | 36.5447 | 45.9541 | 0 | 249.3146
2485668 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-819 35-01-K00819_35-01-K00819_61138928 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:53:12 | 05.03.2023 13:53:56 | 1.0122 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 190.3352 | 0 | 0 | 0 | 20.2921 | 0 | 0 | 210.6273
2485889 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_K.K.K. KAMPI M02_76459358 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:15:34 | 05.03.2023 19:46:27 | 2.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0471 | 0 | 0 | 0 | 37.0471
2485866 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇARIKBALLI İKİÇEŞME TR-1 45-77-L00184_945496451_945496451 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:44:21 | 05.03.2023 20:06:16 | 3.3653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54112
2485365 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_GÖLMARMARA ŞEHİR-2 L17_2113846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 02:00:00 | 05.03.2023 02:21:00 | 0.35 | 0 | 792 | 2 | 43 | 2 | 144 | 1 | 1 | 0 | 41.4651 | 0.52413 | 2.5613 | 16.6446 | 14.9481 | 0.20809 | 1.5483 | 77.8996
2485411 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 06:32:00 | 05.03.2023 07:27:00 | 0.91667 | 0 | 778 | 4 | 41 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 119.7484 | 6.1632 | 5.2323 | 0 | 22.3533 | 38.0235 | 0 | 191.5208
2486075 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 GÖLCÜKLER 35-22-M00001_915015978_915015978 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 22:43:11 | 06.03.2023 00:40:05 | 1.9483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059489
2485680 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_L-245 ILICA OTEL L10_2092214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:33:23 | 05.03.2023 13:29:50 | 0.94083 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 3 | 318 | 0 | 0 | 0 | 416.8217 | 0 | 0 | 5.8246 | 435.7837 | 0 | 0 | 858.43
2485580 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_HatBaşıAyırıcı_53133601 M06_53133601 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:12:14 | 05.03.2023 14:21:49 | 3.1597 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5335 | 0 | 0 | 0 | 298.6715 | 0 | 300.205
2485906 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/36 45-71-M00168_953186752_953186752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:41:38 | 05.03.2023 18:36:15 | 0.91028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11493
2486058 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1864 35-09-K01864_97650682_97650682 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 21:27:36 | 05.03.2023 22:41:57 | 1.2392 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1821
2485620 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | BATI BASMA KÖK 35-26-M00235_ M01_2111185 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 11:56:57 | 05.03.2023 12:52:52 | 0.93194 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0.5431 | 0 | 1.5612 | 67.773 | 21.8046 | 842.2347 | 3.1532 | 937.0697
2485517 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_KUPLAJ L16_2326017 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 08:35:03 | 05.03.2023 11:29:27 | 2.9067 | 6 | 2975 | 6 | 55 | 16 | 378 | 0 | 1 | 70.9518 | 2088.604 | 45.4317 | 87.8013 | 99.3858 | 1634.5589 | 0 | 0.2667 | 4027.0002
2485766 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ALİ TÜRMEN ÖZEL TR 35-15-M00200Ö_35-15-M00200Ö_2349550 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 14:16:38 | 05.03.2023 14:40:14 | 0.39333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5078 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 6.5102
2485371 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_GÖLMARMARA ŞEHİR-1 L16_2113848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 02:02:38 | 05.03.2023 02:15:38 | 0.21667 | 0 | 3125 | 0 | 15 | 2 | 479 | 0 | 0 | 0 | 98.3898 | 0 | 0.70137 | 0.47826 | 33.3912 | 0 | 0 | 132.9606
2485640 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYIR TR-1 35-29-L00505_35-29-L00505_2363118 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:19:05 | 05.03.2023 16:07:26 | 0.80583 | 0 | 141 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.0894 | 0 | 1.0546 | 0 | 2.1972 | 0 | 0 | 18.3413
2485663 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-322 35-19-M00521_956699470_956699470 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:17:36 | 05.03.2023 15:09:50 | 2.8706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019421
2485829 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-526 35-02-K00526_910235379_910235379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:53:33 | 05.03.2023 17:17:12 | 1.3942 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10659
2485451 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3334 35-04-M03334_35-04-M03334_86849701 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 08:56:16 | 05.03.2023 11:39:28 | 2.72 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 136.5556 | 0 | 0 | 0 | 68.1412 | 0 | 0 | 204.6969
2485849 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:57:42 | 05.03.2023 16:37:56 | 0.67056 | 2 | 113 | 13 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0.074083 | 6.9357 | 8.4302 | 0 | 17.3003 | 0.91443 | 29.7519 | 0 | 63.4066
2485949 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-59 YELKENKAYA 35-19-L00059_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057277 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:46:23 | 06.03.2023 01:56:25 | 7.1672 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 209.3356 | 0 | 0 | 0 | 11.5081 | 0 | 0 | 220.8437
2485886 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SELENDİ ŞEHİR-2 M03_2078269 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:21:38 | 05.03.2023 19:12:20 | 1.845 | 0 | 1142 | 0 | 191 | 2 | 357 | 0 | 0 | 0 | 429.7567 | 0 | 27.216 | 4.1302 | 350.4155 | 0 | 0 | 811.5184
2485892 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_DUMANLAR M08_2077093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:08:36 | 05.03.2023 19:01:14 | 1.8772 | 0 | 1565 | 9 | 78 | 12 | 68 | 0 | 0 | 0 | 305.347 | 6.5196 | 14.1135 | 41.812 | 54.6886 | 0 | 0 | 422.4807
2485882 | 2 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_KÜÇÜK BÖLCEK M04_82962825 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 20:39:27 | 05.03.2023 21:12:09 | 0.545 | 0 | 0 | 35 | 135 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 39.5194 | 17.5576 | 2.9685 | 0 | 0 | 61.7885
2485494 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KAVAKLIDERE KÖK 45-73-M00140_KAVAKLIDERE TR-2 M01_66675776 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 09:29:38 | 05.03.2023 10:27:10 | 0.95889 | 0 | 527 | 0 | 6 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 82.0097 | 0 | 0.22767 | 0 | 19.5758 | 0 | 43.666 | 145.4792
2485723 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-122 35-01-K00122_911519601_911519601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:21:15 | 05.03.2023 19:31:16 | 6.1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3612
2485700 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GELENBE L09_2081448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:59:28 | 05.03.2023 13:19:16 | 0.33 | 0 | 454 | 0 | 44 | 0 | 136 | 1 | 0 | 0 | 22.3439 | 0 | 1.5372 | 0 | 14.8104 | 5.8301 | 0 | 44.5216
2486032 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-215 35-04-K00215_35-04-K00215_2372147 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 20:28:04 | 05.03.2023 22:57:32 | 2.4911 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 706.3279 | 0 | 0 | 0 | 105.5377 | 0 | 108.8302 | 920.6958
2485368 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2674 35-01-M02674_912420005_912420005 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 01:52:40 | 05.03.2023 03:35:16 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.291 | 0 | 0 | 8.291
2485560 | 3 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1188 35-04-M01188_B_56381653_56381653 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:56:20 | 05.03.2023 14:44:18 | 0.79944 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.5671 | 0 | 0 | 0 | 0.15798 | 0 | 0 | 39.7251
2485554 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_C_56365413_56365413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:45:22 | 05.03.2023 13:28:22 | 2.7167 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.4578 | 0 | 0 | 0 | 55.3928 | 0 | 0 | 104.8505
2485514 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2334406 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 09:59:33 | 05.03.2023 13:31:37 | 3.5344 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.46624 | 0 | 3.7965 | 0 | 695.238 | 0 | 164.7467 | 0 | 864.2474
2485955 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_BUCA M15_2321727 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:46:42 | 06.03.2023 06:08:04 | 11.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5714 | 0 | 0 | 0 | 24.5714
2485909 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910268622_910268622 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:43:52 | 05.03.2023 22:09:27 | 4.4264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87685
2485640 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYIR TR-1 35-29-L00505_A_91432723_91432723 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:07:43 | 05.03.2023 15:19:05 | 3.1894 | 0 | 46 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.4877 | 0 | 4.5176 | 0 | 8.0576 | 0 | 0 | 36.0629
2485497 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_C_91095955_91095955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:35:29 | 05.03.2023 12:40:21 | 3.0811 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.7626 | 0 | 0 | 0 | 12.4085 | 0 | 0 | 60.1711
2485995 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956663915_956663915 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 19:34:32 | 06.03.2023 00:51:58 | 5.2906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5962
2485783 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_KÜÇÜK BÖLCEK M04_82962825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 14:39:58 | 05.03.2023 16:27:17 | 1.7886 | 0 | 0 | 35 | 135 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7207 | 128.4587 | 53.7623 | 11.5989 | 0 | 0 | 199.5407
2485975 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-240 35-01-K00240_911713891_911713891 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 19:16:24 | 06.03.2023 01:19:48 | 6.0567 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9418 | 0 | 0 | 0 | 0.23151 | 0 | 0 | 12.1733
2485952 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-2 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-2) M07_60669849 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:58:41 | 05.03.2023 19:59:13 | 1.0089 | 11 | 279 | 74 | 11 | 21 | 13 | 5 | 0 | 3.9918 | 71.1814 | 80.4545 | 1.7749 | 86.189 | 11.3355 | 195.1982 | 0 | 450.1253
2485454 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01480_ H_66002962 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 08:57:10 | 05.03.2023 14:27:28 | 5.505 | 0 | 71 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.4515 | 0 | 15.1228 | 0 | 38.705 | 0 | 0 | 112.2793
2485826 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-11 GİRİŞ M03_2093013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:53:18 | 05.03.2023 16:06:31 | 0.22028 | 4 | 1405 | 19 | 82 | 6 | 203 | 0 | 0 | 1.5598 | 45.2945 | 3.1291 | 3.1162 | 18.4411 | 21.9265 | 0 | 0 | 93.4672
2485491 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/11 45-83-M00011_MATLI YEM M04_83843136 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:28:18 | 05.03.2023 12:52:27 | 3.4025 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0.48459 | 0 | 8.0988 | 4.2271 | 175.2462 | 3175.6072 | 0 | 3363.6639
2485597 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_ÇİFTLİK İM L08_2325662 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:56:59 | 05.03.2023 12:08:24 | 0.19028 | 2 | 41 | 14 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.182 | 0.50799 | 1.9758 | 0.4154 | 2.0376 | 1.5005 | 0 | 0 | 6.6192
2485448 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DM-8 45-72-L00980_ŞEHİR-2 L03_67047412 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 08:51:00 | 05.03.2023 09:01:00 | 0.16667 | 0 | 6929 | 0 | 100 | 1 | 444 | 0 | 1 | 0 | 229.3287 | 0 | 1.3364 | 2.8385 | 65.3172 | 0 | 0.27379 | 299.0945
2485414 | 2 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-410 35-03-K00410_35-03-K00410_42876866 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:03:26 | 05.03.2023 09:22:50 | 0.32333 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.1633 | 0 | 0 | 0 | 72.757 | 0 | 0 | 132.9203
2485649 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:15:32 | 05.03.2023 12:24:26 | 0.14833 | 1 | 521 | 4 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.015997 | 6.0558 | 0.18194 | 0 | 1.4436 | 1.1172 | 0 | 0 | 8.8146
2485749 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-693 35-02-K00693_912907186_912907186 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:54:05 | 05.03.2023 14:51:34 | 0.95806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3175
2485457 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-17 45-77-L00017_A_56403924_56403924 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 08:58:44 | 05.03.2023 13:56:46 | 4.9672 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 129.2746 | 0 | 0 | 0 | 77.0663 | 0 | 0 | 206.3409
2485812 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KIRKAĞAÇ TR-11/1 45-76-M00219_C B02_60885748 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:20:54 | 06.03.2023 02:13:08 | 10.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6762 | 0 | 0 | 73.6762
2485872 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-410 35-03-K00410_A a2b_5793645 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:59:56 | 05.03.2023 18:09:30 | 6.1594 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 106.4659 | 0 | 0 | 0 | 148.1463 | 0 | 0 | 254.6122
2485609 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2793 35-01-M02793_910475699_910475699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:45:29 | 05.03.2023 16:01:09 | 4.2611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2302
2486004 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 19:56:45 | 05.03.2023 20:33:17 | 0.60889 | 6 | 4012 | 98 | 148 | 66 | 385 | 3 | 1 | 1.4821 | 414.5306 | 46.5592 | 13.8574 | 101.589 | 108.6179 | 33.9179 | 0.24376 | 720.7979
2485918 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-7 45-80-M00098_956551425_956551425 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:04:53 | 05.03.2023 19:07:14 | 1.0392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55225
2485417 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 07:09:37 | 05.03.2023 09:25:10 | 2.2592 | 1 | 813 | 1 | 13 | 2 | 58 | 0 | 0 | 1.5727 | 200.8288 | 0 | 2.724 | 10.5064 | 81.5699 | 0 | 0 | 297.2018
2485712 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:09:03 | 05.03.2023 13:53:24 | 0.73917 | 1 | 292 | 18 | 106 | 10 | 49 | 4 | 0 | 4.7244 | 45.078 | 140.9781 | 67.0777 | 5.142 | 21.703 | 202.1034 | 0 | 486.8065
2485878 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_PTT L03_76783823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:04:22 | 05.03.2023 17:25:31 | 0.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38105 | 0 | 0 | 0 | 0.38105
2485686 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_KEMİKLİDERE GİRİŞ M04_2102716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:46:03 | 05.03.2023 13:35:00 | 0.81583 | 0 | 1139 | 56 | 86 | 6 | 147 | 1 | 0 | 0 | 200.565 | 27.7167 | 71.0235 | 24.3975 | 42.5374 | 38.1261 | 0 | 404.3662
2485921 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-2 45-72-L00300_956486923_956486923 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:13:48 | 05.03.2023 19:53:21 | 1.6592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
2485357 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_A_56375533_56375533 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 00:58:09 | 05.03.2023 01:44:10 | 0.76694 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8186 | 0 | 0 | 0 | 0.77659 | 0 | 0 | 5.5952
2485590 | 2 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-28 35-23-L00028_42133496_56397873_56397873 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 20:08:56 | 05.03.2023 20:47:31 | 0.64306 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7461 | 0 | 0 | 0 | 5.8711 | 0 | 0 | 12.6172
2485998 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-1 35-24-M00235_955217411_955217411 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 19:48:07 | 05.03.2023 20:28:50 | 0.67861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21428
2485643 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2794 35-01-M02794_910427065_910427065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:07:02 | 05.03.2023 12:51:12 | 0.73611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659e-05
2485792 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 ALPSU SİT. 35-26-M00017_956618927_956618927 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 14:36:01 | 05.03.2023 19:08:40 | 4.5442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52
2485935 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-245 35-18-L00245_35-18-L00245_2371958 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:24:01 | 05.03.2023 21:37:42 | 3.2281 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 362.8711 | 0 | 0 | 0 | 229.3518 | 0 | 0 | 592.2229
2485414 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-410 35-03-K00410_B b1b_5802166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 06:57:11 | 05.03.2023 09:03:26 | 2.1042 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.322 | 0 | 0 | 0 | 61.0036 | 0 | 0 | 107.3256
2485560 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1188 35-04-M01188_B_56381653_56381653 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:53:39 | 05.03.2023 12:03:20 | 1.1614 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.5957 | 0 | 0 | 0 | 0.23969 | 0 | 0 | 59.8354
2485460 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DM-8 45-72-L00980_ŞEHİR-1 L017_67047425 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 08:58:33 | 05.03.2023 09:03:24 | 0.080833 | 0 | 4467 | 0 | 0 | 1 | 2477 | 0 | 1 | 0 | 67.8012 | 0 | 0 | 0.09286 | 126.3679 | 0 | 0.3022 | 194.5642
2485436 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_ARITMA M10_67554617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:42:14 | 05.03.2023 12:59:43 | 1.2914 | 0 | 49 | 51 | 149 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 17.644 | 144.5842 | 177.9591 | 14.5242 | 40.8326 | 223.2671 | 0 | 618.8112
2485629 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_ALTINYUNUS DM L01_2094908 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:01:04 | 05.03.2023 13:32:07 | 1.5175 | 3 | 1157 | 3 | 55 | 5 | 29 | 0 | 1 | 18.9441 | 241.8419 | 17.176 | 42.9137 | 10.3787 | 34.2648 | 0 | 0.12777 | 365.6471
2486061 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_9764028_56369801_56369801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 21:39:22 | 06.03.2023 00:45:40 | 3.105 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79.1564 | 0 | 0 | 0 | 17.2191 | 0 | 0 | 96.3755
2485706 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_KARGIN KÖK GİRİŞ M04_61195442 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:10:38 | 05.03.2023 13:11:03 | 0.0069444 | 11 | 2313 | 329 | 213 | 26 | 250 | 1 | 0 | 0.021101 | 2.5362 | 0.89197 | 0.33861 | 0.62107 | 0.84933 | 0.0055394 | 0 | 5.2638
2486001 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_953192358_953192358 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 19:53:26 | 05.03.2023 23:47:26 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40676
2485623 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-81 ÇAĞDAŞKENT L02_2095730 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:57:08 | 05.03.2023 12:01:21 | 0.070278 | 0 | 344 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3892 | 0 | 0.001056 | 0.39799 | 0.035707 | 0 | 0 | 3.824
2485815 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_OVAKÖY L04_2058310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:33:26 | 05.03.2023 15:52:46 | 0.32222 | 2 | 2766 | 59 | 583 | 17 | 385 | 4 | 1 | 0.26792 | 156.7825 | 3.7534 | 17.8877 | 23.1496 | 50.587 | 26.4528 | 1.1749 | 280.056
2485412 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-76 35-19-L00076_35-19-L00076_2362746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 07:23:54 | 05.03.2023 07:45:33 | 0.36083 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.4165 | 0 | 0 | 0 | 8.6038 | 0 | 0 | 31.0204
2485354 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1074 35-01-K01074_912372650_912372650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 00:40:21 | 05.03.2023 01:55:50 | 1.2581 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90349
2485709 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:08:14 | 05.03.2023 14:04:43 | 0.94139 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2.4894 | 0.90926 | 0 | 0.56919 | 29.8266 | 15.0911 | 173.4616 | 0 | 222.3472
2485441 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2794 35-01-M02794_35-01-M02794_82187326 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:18:56 | 05.03.2023 09:32:15 | 0.22194 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 20.6361 | 0 | 0 | 0 | 3.3408 | 0 | 0.59339 | 24.5703
2485732 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BENLİELİ İSABEYLİ TR-1 45-75-M00160_D_56394579_56394579 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:32:13 | 05.03.2023 14:32:11 | 0.99944 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3592 | 0 | 0.28255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64175
2485875 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195720 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:59:16 | 05.03.2023 17:36:37 | 0.6225 | 0 | 513 | 32 | 55 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 67.2648 | 5.5361 | 4.7303 | 6.3868 | 14.3316 | 0 | 18.514 | 116.7636
2485397 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-410 35-03-K00410_A a1b_5802047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 05:01:20 | 05.03.2023 06:07:30 | 1.1028 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26.2702 | 0 | 0 | 0 | 28.7829 | 0 | 0 | 55.0531
2485531 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-17 35-04-K00017_35-04-K00017_2360326 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:14:03 | 05.03.2023 12:22:20 | 0.13806 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 30.6832 | 0 | 0 | 0 | 11.2793 | 0 | 0 | 41.9625
2485895 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ŞİMŞEKLER M04_79389033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:21:57 | 05.03.2023 19:15:17 | 1.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0652 | 0 | 0 | 0 | 242.0652
2485643 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2794 35-01-M02794_35-01-M02794_82187326 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:51:12 | 05.03.2023 13:11:26 | 0.33722 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 30.3371 | 0 | 0 | 0 | 5.1793 | 0 | 0.81251 | 36.3289
2485938 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇÖMLEKÇİ TR-2 35-31-L00090_A_65512546_65512546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:33:28 | 05.03.2023 20:38:17 | 2.0803 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8122 | 0 | 0.55965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3718
2485486 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TEKELİ DM 35-22-M00088_HatBaşıAyırıcı_81451580 M10_81451580 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:25:14 | 05.03.2023 09:56:16 | 0.51722 | 0 | 1011 | 0 | 23 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 158.9314 | 0 | 2.7881 | 0 | 46.5199 | 0 | 0 | 208.2394
2485841 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:02:28 | 05.03.2023 16:56:02 | 0.89278 | 2 | 768 | 32 | 286 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0.1726 | 97.861 | 14.8977 | 41.6972 | 8.8328 | 29.7649 | 36.2283 | 0 | 229.4545
2485560 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1188 35-04-M01188_35-04-M01188_2371308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:03:20 | 05.03.2023 13:56:20 | 1.8833 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 378.8775 | 0 | 0 | 0 | 14.8721 | 0 | 0 | 393.7496
2485532 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-201 35-02-K00201__72410786_72410786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:21:33 | 05.03.2023 12:50:41 | 2.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.745 | 0 | 0 | 28.745
2485678 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | M-163 35-18-M00163_35-18-M00163_2370960 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:26:24 | 05.03.2023 16:01:10 | 3.5794 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99.819 | 0 | 0 | 0 | 18.8998 | 0 | 0 | 118.7188
2485824 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-84 35-18-L00532_DAĞITIM TRAFO L-84 L01_72103413 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:45:22 | 05.03.2023 18:23:56 | 2.6428 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.783
2485423 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR GES KÖK 35-23-M00348_CP TAVUKÇULUK ENH M04_47275652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 07:32:09 | 05.03.2023 08:36:58 | 1.0803 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5631 | 4.4331 | 24.3387 | 1.2865 | 2.3516 | 0.055156 | 0 | 0 | 34.0282
2485469 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3741 35-08-K03741_K-2380 K03_42545348 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 09:04:24 | 05.03.2023 18:25:13 | 9.3469 | 1 | 800 | 2 | 21 | 23 | 97 | 8 | 1 | 2.6093 | 2225.6973 | 19.3635 | 22.0914 | 3074.3285 | 954.3822 | 1117.737 | 146.2233 | 7562.4324
2485735 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3127 35-10-M03127_95002425495_95002425495 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:39:44 | 05.03.2023 17:33:22 | 3.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2396 | 0 | 0 | 5.2396
2485755 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_B_56373482_56373482 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:57:17 | 05.03.2023 18:30:34 | 4.5547 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.648 | 0 | 0 | 0 | 37.1655 | 0 | 0 | 42.8135
2485741 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2902 35-02-M02902_C_56374113_56374113 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:44:04 | 05.03.2023 19:19:36 | 5.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6464 | 0 | 52.2796 | 207.926
2485492 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-150 35-15-M00150_D_56380195_56380195 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 09:09:52 | 05.03.2023 11:36:53 | 2.4503 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 123.8231 | 0 | 1.8978 | 0 | 8.4775 | 0 | 0 | 134.1984
2485884 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SELENDİ ŞEHİR-1 M02_2078271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:07:41 | 05.03.2023 18:49:10 | 1.6914 | 0 | 1718 | 0 | 45 | 6 | 342 | 0 | 1 | 0 | 508.3972 | 0 | 5.3733 | 172.2016 | 245.5526 | 0 | 49.2454 | 980.7701
2486027 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-310 35-18-L00310_950438411_950438411 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 19:43:50 | 06.03.2023 03:30:22 | 7.7756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.395
2485635 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:06:49 | 05.03.2023 12:09:59 | 0.052778 | 4 | 329 | 6 | 4 | 37 | 163 | 24 | 37 | 0.59583 | 4.8953 | 0.40619 | 0.59825 | 14.2667 | 26.6414 | 53.3092 | 19.2099 | 119.9228
2486007 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 19:56:00 | 05.03.2023 20:12:32 | 0.27556 | 8 | 4499 | 543 | 482 | 61 | 489 | 6 | 0 | 1.2534 | 164.3886 | 46.7137 | 16.7289 | 46.8098 | 43.5524 | 29.6434 | 0 | 349.0901
2485675 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1269 M12_78582490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:33:42 | 05.03.2023 12:41:46 | 0.13444 | 0 | 3161 | 1 | 3 | 13 | 1362 | 8 | 47 | 0 | 99.3043 | 20.8671 | 0.43623 | 12.6372 | 178.4058 | 17.7659 | 88.3637 | 417.7802
2486030 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2705 35-01-M02705_912259218_912259218 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 20:25:03 | 06.03.2023 02:45:49 | 6.3461 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0541 | 0 | 0 | 0 | 16.6767 | 0 | 0 | 28.7309
2486053 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 21:17:11 | 05.03.2023 21:49:32 | 0.53917 | 0 | 778 | 4 | 41 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 85.367 | 3.1197 | 2.4113 | 0 | 13.6513 | 21.9925 | 0 | 126.5419
2485798 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_MESCİTLİ L08_2057389 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:05:25 | 05.03.2023 15:13:20 | 0.13194 | 1 | 341 | 42 | 185 | 7 | 98 | 0 | 0 | 0.16001 | 7.3337 | 20.4894 | 8.971 | 12.3425 | 7.5335 | 0 | 0 | 56.8301
2485510 | 2 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_EĞRİLİMAN M04_72140336 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:21:55 | 05.03.2023 11:41:26 | 1.3253 | 2 | 273 | 2 | 12 | 7 | 27 | 0 | 0 | 6.1459 | 86.7616 | 0.51687 | 2.9994 | 18.303 | 12.5319 | 0 | 0 | 127.2588
2485506 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-6 SAZOBA TOPSU RİNG M04_2102850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:47:00 | 05.03.2023 09:49:00 | 0.033333 | 0 | 776 | 0 | 26 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 5.3323 | 0 | 0.57696 | 0.038803 | 1.294 | 0 | 0 | 7.2421
2485612 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | DM-8 35-17-M00700_C_83714371_83714371 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:45:52 | 05.03.2023 16:16:31 | 4.5108 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96.9036 | 0 | 0 | 0 | 7.2421 | 0 | 0 | 104.1456
2485466 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140197 M014_53140197 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 09:00:50 | 05.03.2023 10:01:19 | 1.0081 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2304 | 0 | 23.195 | 0 | 0 | 0 | 41.4254
2485761 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_HASTANE DM M05_66185016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 14:04:51 | 05.03.2023 14:51:06 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.2195 | 0 | 0 | 0 | 1183.2195
2485861 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_KÖYLER HATTI M04_2318331 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:31:22 | 05.03.2023 17:53:15 | 1.3647 | 2 | 0 | 15 | 90 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.1597 | 0 | 31.826 | 48.2594 | 2.0858 | 3.7064 | 12.3478 | 0 | 99.3851
2485403 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3193 35-03-K03193_910428705_910428705 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 05:30:24 | 05.03.2023 06:20:05 | 0.82806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.628
2486067 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-58 35-19-L00058_D D03b_78936864 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 21:53:45 | 06.03.2023 04:28:34 | 6.5803 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2572
2485426 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_A_91265833_91265833 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 07:44:48 | 05.03.2023 09:01:57 | 1.2858 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7161 | 0 | 0.39191 | 0 | 3.2215 | 0 | 0 | 11.3296
2485555 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:14:33 | 05.03.2023 15:41:38 | 0.45139 | 0 | 290 | 11 | 31 | 12 | 56 | 3 | 0 | 0 | 52.31 | 3.6423 | 6.9447 | 24.5358 | 20.9648 | 74.8175 | 0 | 183.2152
2485924 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | KURUDERE TR-3 35-32-L00023_B_56377400_56377400 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:14:47 | 05.03.2023 21:54:11 | 3.6567 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9272 | 0 | 16.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9388
2485552 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M06_83813303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:45:18 | 05.03.2023 12:15:45 | 1.5075 | 1 | 231 | 93 | 186 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.088322 | 39.9958 | 90.8107 | 108.0238 | 9.1515 | 15.577 | 0 | 0 | 263.6472
2485695 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2370 35-01-M02370_912993061_912993061 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:47:35 | 05.03.2023 17:44:36 | 4.9503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7566
2485489 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | VİLLAKENT DM 35-28-M00381_KÖK-24(SEYREK) M03_66521695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:17:37 | 05.03.2023 10:18:35 | 1.0161 | 6 | 4631 | 7 | 18 | 31 | 415 | 5 | 0 | 13.0586 | 1197.2909 | 79.5821 | 7.2475 | 165.8516 | 400.413 | 137.2163 | 0 | 2000.6599
2485595 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇİFTÇİGEDİĞİ L09_2054992 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:33:13 | 05.03.2023 11:39:08 | 0.098611 | 0 | 0 | 15 | 39 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4309 | 1.7678 | 0.11627 | 1.1896 | 0 | 0 | 5.5046
2485446 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_E_90948983_90948983 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 08:50:21 | 05.03.2023 11:41:56 | 2.8597 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.348 | 0 | 5.586 | 0 | 24.2739 | 0 | 0 | 98.2079
2485344 | 2 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111__72410553_72410553 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 04:03:53 | 05.03.2023 04:58:34 | 0.91139 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64.7446 | 0 | 0 | 0 | 7.0694 | 0 | 0 | 71.814
2485724 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-26 45-73-M00026_C_56396916_56396916 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:26:58 | 05.03.2023 14:36:18 | 1.1556 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.517 | 0 | 0.70107 | 0 | 3.7265 | 0 | 0 | 22.9446
2486056 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53134690 M04_53134690 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 21:30:59 | 06.03.2023 02:02:00 | 4.5169 | 0 | 0 | 7 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6809 | 131.8462 | 0 | 8.308 | 0 | 0 | 159.8351
2485770 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_A_91095960_91095960 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 14:23:07 | 05.03.2023 21:33:46 | 7.1775 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.9231 | 0 | 0 | 0 | 11.005 | 0 | 0 | 59.928
2485555 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_D_76953659_76953659 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:40:39 | 05.03.2023 15:14:33 | 4.565 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.371 | 0 | 0 | 0 | 67.3201 | 0 | 0 | 80.6911
2516049 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_BELEVİ L03_2088239 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:01:00 | 05.03.2023 18:28:35 | 0.45972 | 0 | 228 | 27 | 63 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.7515 | 7.099 | 25.5124 | 1.1892 | 2.658 | 0 | 0 | 57.2101
2485707 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/35 45-72-L00035_A_56406932_56406932 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:10:30 | 05.03.2023 14:04:49 | 0.90528 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1.9321 | 0 | 0 | 0 | 72.4878 | 0 | 0 | 74.4199
2485624 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_SAĞLIKÇILAR SİTESİ L-84 L-84 A L-84 B L03_2095726 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:57:09 | 05.03.2023 12:01:35 | 0.073889 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.356 | 0 | 0 | 0 | 0.12731 | 0 | 0 | 3.4833
2485870 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4479 35-02-K04479_99813680_99813680 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:49:42 | 05.03.2023 18:38:06 | 1.8067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65872
2485504 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4146 35-01-K04146_C_56370501_56370501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:54:53 | 05.03.2023 11:38:39 | 0.72944 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0164
2485916 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1188 35-04-M01188_35-04-M01188_2371308 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:03:41 | 05.03.2023 19:11:18 | 1.1269 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 251.3724 | 0 | 0 | 0 | 8.5151 | 0 | 0 | 259.8875
2485661 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:17:38 | 05.03.2023 13:10:12 | 0.87611 | 2 | 113 | 13 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0.10165 | 9.2991 | 11.2233 | 0 | 23.661 | 1.251 | 44.0396 | 0 | 89.5758
2485618 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-824 35-08-K00824_912324361_912324361 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:52:11 | 05.03.2023 13:35:59 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7782 | 0 | 0 | 1.7782
2485498 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_HatBaşıAyırıcı_74156706 M03_74156706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:35:02 | 05.03.2023 11:33:37 | 1.9764 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 131.6883 | 0 | 0 | 0 | 46.3359 | 0 | 0 | 178.0242
2485853 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-59 YELKENKAYA 35-19-L00059_B_90951067_90951067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:22:26 | 05.03.2023 18:25:47 | 2.0558 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.9685 | 0 | 0 | 0 | 4.0796 | 0 | 0 | 41.0481
2485766 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_ARITMA M10_67554617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 14:40:14 | 05.03.2023 14:53:09 | 0.21528 | 0 | 49 | 51 | 149 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 2.8783 | 24.1383 | 28.267 | 2.364 | 6.6009 | 37.3123 | 0 | 101.5609
2485827 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY TR-3 35-26-M00905_956611007_956611007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:48:22 | 05.03.2023 17:46:51 | 1.9747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15005
2485976 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-71 YUVAMKENT - L-72 OVAKENT L06_2325542 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:35:00 | 05.03.2023 23:42:51 | 5.1308 | 3 | 417 | 3 | 54 | 2 | 26 | 0 | 1 | 74.5938 | 389.3641 | 56.7297 | 121.3529 | 6.5242 | 83.1126 | 0 | 0.30131 | 731.9787
2485847 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_İĞDELİ L02_2119132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:22:49 | 05.03.2023 18:20:59 | 1.9694 | 0 | 175 | 0 | 61 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.2447 | 0 | 12.2873 | 4.8352 | 18.3922 | 0 | 0 | 70.7595
2485541 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_ M01_72236818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:32:13 | 05.03.2023 11:22:45 | 0.84222 | 0 | 377 | 8 | 18 | 4 | 94 | 7 | 1 | 0 | 76.3516 | 1.498 | 3.8745 | 43.9011 | 40.1115 | 148.1602 | 0.39389 | 314.2907
2485890 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_KINIK M06_2077097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:08:37 | 05.03.2023 19:09:22 | 2.0125 | 0 | 311 | 0 | 139 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 64.8573 | 0 | 33.9984 | 16.2652 | 39.9959 | 0 | 0 | 155.1168
2485535 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AKÇAKİLİSE TR-1 35-21-L00044_C_76803840_76803840 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:29:01 | 05.03.2023 11:05:43 | 0.61167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.76759 | 0 | 0 | 0 | 1.7416 | 0 | 0 | 2.5092
2485721 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1409 35-04-K01409_99881294_99881294 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:22:55 | 05.03.2023 14:51:02 | 1.4686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4991
2485412 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 35-19-L00076_95000597798_95000597798 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 06:54:21 | 05.03.2023 07:23:54 | 0.4925 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4224
2485704 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-430 35-18-L00430_10691333_56354605_56354605 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:59:49 | 05.03.2023 18:02:25 | 5.0433 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 194.8397 | 0 | 0 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 208.5537
2485727 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_PİYADELER M01_66674818 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 13:25:42 | 05.03.2023 15:58:39 | 2.5492 | 0 | 731 | 0 | 92 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 273.3663 | 0 | 43.4264 | 0 | 89.7604 | 0 | 0 | 406.5531
2486013 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_ŞEHİR-2(GARAJ TARAFI) M09_72247471 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 19:57:00 | 05.03.2023 20:12:01 | 0.25028 | 0 | 6397 | 1 | 10 | 12 | 1235 | 1 | 1 | 0 | 384.0723 | 0.27716 | 0.58461 | 18.2584 | 157.3599 | 0.85896 | 0.075737 | 561.487
2485372 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI TR-1 35-15-L00080_B_56399475_56399475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 01:54:07 | 05.03.2023 05:53:12 | 3.9847 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.8107 | 0 | 0 | 0 | 9.1851 | 0 | 0 | 52.9958
2485830 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_PTT L03_76783823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:01:22 | 05.03.2023 16:09:15 | 0.13139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14181 | 0 | 0 | 0 | 0.14181
2485999 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_A_91006492_91006492 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 19:51:09 | 05.03.2023 20:55:04 | 1.0653 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4282 | 0 | 0 | 0 | 0.32061 | 0 | 0 | 13.7488
2485817 | 2 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3157 35-07-K03157_D_56382732_56382732 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:20:08 | 05.03.2023 23:53:54 | 7.5628 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173.51 | 0 | 0 | 0 | 0.45912 | 0 | 0 | 173.9691
2485973 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1283 35-02-M01283_913203770_913203770 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 19:22:57 | 05.03.2023 20:23:38 | 1.0114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8658
2485538 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4338 35-01-K04338_99571940_99571940 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:31:07 | 05.03.2023 12:20:45 | 1.8272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91053
2485352 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_GÖLMARMARA İM - GERİLİM M06_72102207 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 00:16:27 | 05.03.2023 00:42:36 | 0.43583 | 0 | 742 | 121 | 203 | 8 | 70 | 1 | 0 | 0 | 52.5106 | 45.8007 | 32.5154 | 9.2446 | 8.3125 | 14.483 | 0 | 162.8667
2485744 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-71 YUVAMKENT - L-72 OVAKENT L06_2095735 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:52:00 | 05.03.2023 14:34:24 | 0.70667 | 3 | 417 | 3 | 54 | 2 | 26 | 0 | 1 | 8.4171 | 47.1998 | 8.0298 | 19.3416 | 0.87732 | 14.1516 | 0 | 0.056678 | 98.0739
2485507 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_35-19-L00079_2349215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:12:32 | 05.03.2023 12:44:52 | 0.53889 | 0 | 186 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3066 | 0 | 2.3412 | 0 | 0.1623 | 0 | 0 | 25.8101
2485608 | 2 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1146 35-07-K01146_35-07-K01146_48437433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:09:42 | 05.03.2023 13:16:01 | 1.1053 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.1543 | 0 | 15.0171 | 0 | 44.131 | 0 | 0 | 98.3024
2486036 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 19:16:41 | 05.03.2023 23:45:40 | 4.4831 | 4 | 1922 | 3 | 257 | 13 | 284 | 0 | 0 | 797.9105 | 3797.3746 | 4.4426 | 348.9187 | 979.9315 | 698.8649 | 0 | 0 | 6627.4428
2485461 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_A_56380283_56380283 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 08:58:04 | 05.03.2023 13:54:21 | 4.9381 | 0 | 209 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 238.8364 | 0 | 0.32906 | 0 | 76.3206 | 0 | 0 | 315.486
2485438 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-71 YUVAMKENT - L-72 OVAKENT L06_2095728 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 08:29:10 | 05.03.2023 09:50:18 | 1.3522 | 3 | 417 | 3 | 54 | 2 | 26 | 0 | 1 | 18.0888 | 92.9045 | 16.9454 | 40.9213 | 1.7271 | 26.0186 | 0 | 0.1238 | 196.7295
2485584 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 11:01:00 | 05.03.2023 11:21:00 | 0.33333 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0.3504 | 0 | 6.4463 | 0 | 158.2447 | 0 | 6.1519 | 0 | 171.1934
2485507 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956664973_956664973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:48:17 | 05.03.2023 12:12:32 | 2.4042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017096
2485484 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-211 35-18-L00211__83437409_83437409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:23:16 | 05.03.2023 10:13:29 | 0.83694 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9649 | 0 | 0.95358 | 0 | 0.20128 | 0 | 0 | 4.1198
2485776 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 14:29:19 | 05.03.2023 14:48:52 | 0.32583 | 0 | 673 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 101.8012 | 0 | 0 | 30.5629 | 33.1454 | 0 | 0 | 165.5096
2485753 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 14:03:12 | 05.03.2023 14:50:45 | 0.7925 | 9 | 3 | 284 | 43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2.7661 | 2.5239 | 154.8969 | 51.0535 | 29.6308 | 1.3577 | 0 | 0 | 242.229
2485567 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_C_91231388_91231388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:01:06 | 05.03.2023 13:22:51 | 2.3625 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3192 | 0 | 0 | 0 | 1.7851 | 0 | 0 | 8.1043
2485570 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:00:29 | 05.03.2023 11:47:21 | 0.78111 | 0 | 92 | 49 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.5878 | 25.2545 | 0.012946 | 33.211 | 0.25492 | 0 | 0 | 80.3211
2485902 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÖRENCİK TR-1 45-71-M01564_45-71-M01564_82386920 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:35:23 | 05.03.2023 19:09:34 | 1.5697 | 0 | 129 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.5947 | 0 | 2.0469 | 0 | 7.8886 | 0 | 0 | 41.5302
2485378 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_TR-A M02_2313765 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 03:03:50 | 05.03.2023 03:22:27 | 0.31028 | 43 | 62649 | 53 | 1178 | 249 | 5799 | 78 | 62 | 10.7153 | 4695.4158 | 68.6804 | 37.6549 | 1245.1839 | 1149.0558 | 883.161 | 113.1528 | 8203.0199
2485547 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR GES KÖK 35-23-M00348_HatBaşıAyırıcı_83291065 M04_83291065 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:42:58 | 05.03.2023 11:43:06 | 1.0022 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3342 | 0 | 1.1645 | 1.1593 | 0.062153 | 0 | 0 | 6.7201
2485733 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1247 35-01-M01247_912418510_912418510 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:38:05 | 05.03.2023 14:37:44 | 0.99417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9469 | 0 | 0 | 6.9469
2485876 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_A_91032497_91032497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:50:34 | 05.03.2023 23:42:51 | 6.8714 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0003
2485504 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4146 35-01-K04146_912896736_912896736 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:43:22 | 05.03.2023 10:54:53 | 1.1919 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2698
2485896 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | AKKEÇİLİ TR-1 45-73-M00422_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094086 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:10:58 | 05.03.2023 19:32:52 | 2.365 | 0 | 120 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.8033 | 0 | 6.9536 | 0 | 11.7867 | 0 | 0 | 79.5436
2485882 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BÖLCEK DEĞİRMEN ALTI TR-1 35-16-M00270_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040286 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:10:00 | 05.03.2023 20:39:27 | 3.4908 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3923
2485833 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1298 35-03-M01298_910730889_910730889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:07:04 | 05.03.2023 16:46:44 | 0.66111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22546
2485590 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-28 35-23-L00028_950422182_950422182 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:13:56 | 05.03.2023 20:08:56 | 8.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286
2485839 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-58 45-79-M00058_45-79-M00058_2346808 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:03:41 | 05.03.2023 17:09:06 | 1.0903 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.55956 | 0 | 3.1609 | 0 | 14.5766 | 0 | 0 | 18.297
2485824 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ VE VERİCİLER L02_2095909 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:23:56 | 05.03.2023 19:18:52 | 0.91556 | 1 | 1229 | 0 | 17 | 3 | 132 | 0 | 0 | 1.7877 | 561.1322 | 0 | 6.9056 | 26.1703 | 117.9763 | 0 | 0 | 713.9721
2485464 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-A L08_2058304 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 09:03:43 | 05.03.2023 13:07:03 | 4.0556 | 15 | 13315 | 438 | 1931 | 97 | 3355 | 13 | 3 | 8.9828 | 8684.6623 | 530.1245 | 834.4306 | 1189.53 | 8408.2329 | 1158.4655 | 47.5582 | 20861.9868
2485796 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_PTT L03_76783823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 14:58:56 | 05.03.2023 15:52:01 | 0.88472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9624 | 0 | 0 | 0 | 0.9624
2485673 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_48716799 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:26:23 | 05.03.2023 13:19:10 | 0.87972 | 0 | 3453 | 102 | 816 | 22 | 506 | 11 | 1 | 0 | 466.747 | 11.2705 | 237.2694 | 57.295 | 250.845 | 163.7565 | 0.012198 | 1187.1957
2485750 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DM-5 M03_2091439 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 14:01:38 | 05.03.2023 14:46:58 | 0.75556 | 4 | 11465 | 13 | 156 | 23 | 999 | 6 | 1 | 1.0256 | 1700.9117 | 6.6221 | 39.0483 | 141.362 | 652.2286 | 363.3572 | 3.4651 | 2908.0207
2485650 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2086192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:10:43 | 05.03.2023 13:27:33 | 1.2806 | 0 | 244 | 61 | 168 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64.0503 | 46.4139 | 78.315 | 4.3249 | 27.1055 | 0 | 0 | 220.2097
2485481 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121824 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 09:13:46 | 05.03.2023 12:09:38 | 2.9311 | 0 | 428 | 46 | 357 | 19 | 225 | 0 | 1 | 0 | 229.5652 | 13.1173 | 400.9348 | 103.4994 | 425.1322 | 0 | 0.00013469 | 1172.249
2485604 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-6 35-18-L00006_10345518 b1_5959259 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:31:14 | 05.03.2023 20:21:55 | 8.8447 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 319.6366 | 0 | 0 | 0 | 337.5223 | 0 | 0 | 657.1589
2485919 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-208(DM-2/21) 35-09-M00208_914636088_914636088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:05:48 | 05.03.2023 20:17:53 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7895 | 0 | 0 | 2.7895
2485564 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2177 35-01-M02177_C_56374010_56374010 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:58:02 | 05.03.2023 12:35:49 | 1.6297 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.2062 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 22.9062
2486005 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400_9552080_56368790_56368790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 19:28:31 | 05.03.2023 22:58:21 | 3.4972 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6143
2485667 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53139595 M06_53139595 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:28:16 | 05.03.2023 15:24:13 | 2.9325 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3556 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 70.6085
2485959 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1453 GEÇİT 35-02-M01453_M-917 M01_66552011 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:48:51 | 05.03.2023 19:19:20 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.619 | 0 | 0 | 0 | 63.619
2485813 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-162 35-19-L00162_DAĞITIM TRAFOSU L03_72112869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:21:45 | 05.03.2023 19:16:00 | 3.9042 | 0 | 47 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 171.9524 | 0 | 35.4033 | 0 | 25.3146 | 0 | 0 | 232.6703
2486042 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-693 35-02-K00693_B B2B_5815180 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 20:45:40 | 05.03.2023 21:39:53 | 0.90361 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.7152 | 0 | 0 | 0 | 13.7105 | 0 | 0 | 48.4257
2485856 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KİLLİK TR-2 KÖK 45-73-M00343_KİLLİK MERKEZ TR-4 M02_2309304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:04:31 | 05.03.2023 18:10:49 | 2.105 | 0 | 1041 | 5 | 20 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 402.721 | 3.1213 | 15.0817 | 0 | 86.7942 | 0 | 0 | 507.7182
2485524 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 10:05:26 | 05.03.2023 18:40:29 | 8.5842 | 0 | 8 | 32 | 107 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.6701 | 58.3662 | 423.18 | 76.4717 | 224.7059 | 0 | 0 | 792.3939
2485922 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_AVEA MOBİL M02_66476667 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:50:42 | 05.03.2023 20:31:35 | 4.6814 | 0 | 30 | 0 | 20 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 36.7637 | 0 | 14.0178 | 844.6055 | 245.1884 | 20.7496 | 0 | 1161.325
2486048 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK-2 45-82-M00205_IŞIKLAR-3 M04_82862628 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 21:03:01 | 06.03.2023 00:29:12 | 3.4364 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0246 | 0 | 0 | 11.3157 | 0.0065177 | 0 | 0 | 14.3468
2485730 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53133924 M04_53133924 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 13:35:12 | 05.03.2023 15:25:37 | 1.8403 | 0 | 207 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 77.4304 | 0 | 1.1127 | 0 | 11.1806 | 0 | 0 | 89.7236
2485979 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4717 35-02-K04717_911917583_911917583 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 19:26:50 | 05.03.2023 21:30:01 | 2.0531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3025
2485544 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/28 45-72-M00028_TR-1/29 YENİ TARİŞ VE ARITMA TESİSLERİ M02_66492589 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:25:38 | 05.03.2023 11:16:10 | 0.84222 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.2642 | 10.391 | 69.858 | 83.6034 | 97.3584 | 9.5169 | 271.9919
2485564 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2177 35-01-M02177_35-01-M02177_42865957 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:35:49 | 05.03.2023 13:03:09 | 0.45556 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 59.9747 | 0 | 0 | 0 | 8.605 | 0 | 0 | 68.5797
2485390 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_ARITMA M10_67554489 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 03:54:00 | 05.03.2023 03:56:19 | 0.038611 | 0 | 49 | 51 | 149 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0.47754 | 3.77 | 4.0361 | 0.37088 | 0.70447 | 5.9045 | 0 | 15.2635
2485442 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2845 35-03-M02845_ M06_82471648 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:48:54 | 05.03.2023 11:43:06 | 0.90333 | 1 | 928 | 2 | 52 | 4 | 123 | 0 | 0 | 0.38504 | 177.541 | 0.51384 | 10.1908 | 1.6204 | 75.1138 | 0 | 0 | 265.3648
2486014 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_ŞEHİR-1(İSTASYON TARAFI) M10_72247469 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 19:57:00 | 05.03.2023 20:11:41 | 0.24472 | 0 | 3497 | 0 | 46 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 203.063 | 0 | 4.0386 | 12.2439 | 29.0214 | 0 | 0 | 248.3669
2485762 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-3 45-79-M00119_A_56381935_56381935 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 14:10:43 | 05.03.2023 15:34:49 | 1.4017 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0551
2485862 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4406 35-04-K04406_99463491_99463491 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:36:48 | 05.03.2023 17:41:54 | 1.085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088851
2485453 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_84998077 M06_84998077 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 08:55:15 | 05.03.2023 10:59:11 | 2.0656 | 0 | 244 | 0 | 47 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60.6936 | 0 | 5.7673 | 0 | 19.551 | 0 | 0 | 86.0119
2485945 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | K-1397 GÖRECE 35-22-K01397_35-22-K01397_2358790 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:41:19 | 05.03.2023 20:28:10 | 1.7808 | 0 | 281 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 190.0312 | 0 | 0.22947 | 0 | 6.3119 | 0 | 0 | 196.5725
2485802 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_TR-2 L06_2049973 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:15:38 | 05.03.2023 16:49:30 | 1.5644 | 0 | 6108 | 7 | 587 | 25 | 1419 | 9 | 1 | 0 | 1397.1391 | 2.115 | 255.6403 | 436.11 | 846.2558 | 329.341 | 6.9119 | 3273.5131
2485825 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BAĞLARBAŞI TR-4 35-15-L00881_35-15-L00881_65861398 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:46:55 | 05.03.2023 18:07:56 | 2.3503 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1821 | 0 | 26.3709 | 0 | 2.2264 | 0 | 0 | 31.7795
2485498 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:33:37 | 05.03.2023 12:12:43 | 0.65167 | 1 | 3662 | 0 | 7 | 7 | 222 | 0 | 0 | 3.8241 | 393.0987 | 0 | 0.11177 | 86.5772 | 100.5375 | 0 | 0 | 584.1493
2485347 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_953376208_953376208 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 00:10:52 | 05.03.2023 01:17:13 | 1.1058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61503
2485447 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-11/3 KÖK 45-71-M00844_DM-11/3A M02_72091002 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 08:53:39 | 05.03.2023 11:15:58 | 2.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6225 | 0 | 456.9595 | 0 | 703.582
2485888 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SELENDİ ŞEHİR-3 M11_2078277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:22:29 | 05.03.2023 19:04:55 | 1.7072 | 0 | 166 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.3243 | 0 | 1.3356 | 17.2929 | 0.96919 | 0 | 0 | 57.922
2485842 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3813 35-03-K03813_910364907_910364907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:10:23 | 05.03.2023 18:51:45 | 2.6894 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5483
2485510 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-7 ÖZTAK (TR-237) 35-19-M00237_ H_77616527 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 09:51:24 | 05.03.2023 10:21:55 | 0.50861 | 0 | 157 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.1781 | 0 | 1.137 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | 19.9167
2485865 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 16:48:06 | 05.03.2023 17:56:28 | 1.1394 | 0 | 419 | 25 | 56 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 74.8661 | 31.0581 | 13.44 | 1.2314 | 16.9533 | 0 | 0 | 137.5489
2485656 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-693 35-02-K00693_B B1B_5819082 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 12:11:50 | 05.03.2023 12:48:36 | 0.61278 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.9653 | 0 | 0 | 0 | 14.5441 | 0 | 0 | 46.5094
2485556 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_MEZARLIKALTI M06_82962827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:48:06 | 05.03.2023 12:01:42 | 1.2267 | 0 | 1 | 4 | 60 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5084 | 0.43466 | 33.8712 | 1.4165 | 16.317 | 0 | 0 | 54.5478
2519393 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HACIVELİLER L18_2305909 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 01:24:00 | 05.03.2023 03:37:02 | 2.2172 | 4 | 93 | 153 | 199 | 18 | 17 | 1 | 0 | 7.6257 | 23.3897 | 65.4222 | 80.1899 | 66.1286 | 12.0071 | 91.6857 | 0 | 346.4489
2486051 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_ILIPINAR SULAMA ÇIKIŞI M08_67163349 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 21:05:27 | 06.03.2023 00:03:06 | 2.9608 | 21 | 13 | 37 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 142.9799 | 10.3182 | 602.6414 | 9.3558 | 226.9253 | 0 | 38.8322 | 0 | 1031.0528
2485364 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1109 35-04-K01109_35-04-K01109_2360338 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 01:21:34 | 05.03.2023 02:53:43 | 1.5358 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 13.5237 | 0 | 0 | 0 | 206.2885 | 0 | 0 | 219.8122
2485619 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1269 M12_78582490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:55:45 | 05.03.2023 11:58:28 | 0.045278 | 0 | 3161 | 1 | 3 | 13 | 1362 | 8 | 47 | 0 | 34.1984 | 7.1429 | 0.15366 | 4.3385 | 61.1945 | 5.934 | 31.1404 | 144.1023
2485470 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-13 35-26-M00911_YATSAN M04_2335564 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2023 09:09:05 | 05.03.2023 10:01:42 | 0.87694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.21174 | 0 | 284.591 | 0 | 412.2189 | 0 | 697.0217
2485616 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKKÖY TR-2 45-78-L00273_45-78-L00273_2355418 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 11:52:03 | 05.03.2023 13:15:36 | 1.3925 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2031 | 0 | 3.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4366
2485805 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATALAN TR-1 35-26-L00248_956608162_956608162 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 15:15:53 | 05.03.2023 18:45:34 | 3.4947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39441
2517349 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2091666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 18:18:00 | 05.03.2023 19:24:00 | 1.1 | 2 | 112 | 13 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0.14746 | 14.0897 | 14.4266 | 0 | 28.9405 | 1.484 | 46.7865 | 0 | 105.8747
2486071 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3603 35-01-K03603_911434261_911434261 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 22:06:52 | 05.03.2023 22:42:26 | 0.59278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34699
2485550 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_SALUR KÖK M04_2101955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 10:45:23 | 05.03.2023 10:46:00 | 0.010278 | 0 | 620 | 1 | 8 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0.54134 | 0.006016 | 0.0055963 | 0.023953 | 0.15748 | 0.11324 | 0 | 0.84762
2485785 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3188 35-01-K03188_912375032_912375032 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 14:41:07 | 05.03.2023 16:27:36 | 1.7747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58615
2486096 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU-8 35-26-M00442_956604631_956604631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 00:47:13 | 06.03.2023 02:49:08 | 2.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5988 | 0 | 0 | 16.5988
2485995 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_35-19-L00093_2372252 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 00:51:58 | 06.03.2023 01:31:15 | 0.65472 | 0 | 256 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.3983 | 0 | 0 | 0 | 2.8715 | 0 | 0 | 39.2699
2486101 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2325058 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 01:22:00 | 06.03.2023 01:40:31 | 0.30861 | 0 | 144 | 0 | 1 | 45 | 22 | 16 | 3 | 0 | 13.2408 | 0 | 0.76912 | 134.9103 | 13.1008 | 86.5735 | 10.8747 | 259.4691
2486103 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_BOYALI M03_2092141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 01:25:28 | 06.03.2023 01:31:54 | 0.10722 | 0 | 479 | 3 | 19 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3.4199 | 0.058012 | 0.090713 | 0.43548 | 0.68645 | 0 | 0 | 4.6905
2486107 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 01:48:38 | 06.03.2023 01:49:38 | 0.016667 | 1 | 358 | 48 | 33 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0.0052254 | 0.55479 | 2.2567 | 0.22032 | 0.30282 | 0.12489 | 0 | 0 | 3.4648
2485949 | 2 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-58 35-19-L00058_TR-156 L02_76784108 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 01:56:25 | 06.03.2023 03:02:04 | 1.0942 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.6438 | 0 | 0 | 0 | 3.4634 | 0 | 0 | 68.1071
2486096 | 2 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KARAKUYU-8 35-26-M00442_35-26-M00442_2348518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 02:49:08 | 06.03.2023 03:43:00 | 0.89778 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4659 | 0 | 6.4564 | 0 | 21.1255 | 0 | 0 | 29.0478
2486117 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077__78917799_78917799 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 03:34:49 | 06.03.2023 03:55:57 | 0.35222 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5389 | 0 | 0 | 0 | 0.59085 | 0 | 0 | 8.1297
2486118 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2707 35-02-M02707_35-02-M02707_77269396 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2023 03:48:12 | 06.03.2023 06:45:04 | 2.9478 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 319.6772 | 0 | 0 | 0 | 5.8519 | 0 | 0 | 325.5291
2486123 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_CUMAOVASI-1 M05_2035785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 04:56:08 | 06.03.2023 05:47:00 | 0.84778 | 0 | 16440 | 5 | 208 | 25 | 2180 | 11 | 7 | 0 | 3262.8643 | 3.3541 | 97.8924 | 174.5263 | 1230.2941 | 348.6515 | 66.5185 | 5184.1012
2486124 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 04:56:08 | 06.03.2023 05:17:54 | 0.36278 | 0 | 686 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 39.0304 | 0 | 0.48486 | 0 | 11.8188 | 0 | 0 | 51.3341
2486129 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-29 35-22-M00072_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035136 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 05:39:57 | 06.03.2023 11:21:21 | 5.69 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 247.6181 | 0 | 0 | 0 | 90.1926 | 0 | 0 | 337.8106
2486134 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-541 35-01-K00541_912350320_912350320 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 06:28:41 | 06.03.2023 08:28:48 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8374 | 0 | 0 | 26.8374
2486137 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400_9552080_56368790_56368790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 06:47:42 | 06.03.2023 09:42:09 | 2.9075 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7293
2486138 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2674 35-01-M02674_C C1_5868486 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 06:51:43 | 06.03.2023 08:50:21 | 1.9772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7612 | 0 | 0 | 84.7612
2486139 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2544 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02544_A_56369114_56369114 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 06:52:16 | 06.03.2023 09:04:14 | 2.1994 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53.1964 | 0 | 0 | 0 | 28.8659 | 0 | 0 | 82.0623
2486143 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-334 35-02-M00334_B B1_5820033 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 07:23:08 | 06.03.2023 11:10:29 | 3.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5212 | 0 | 32.1927 | 123.7139
2486144 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_7237804_56392638_56392638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 07:30:39 | 06.03.2023 09:04:25 | 1.5628 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.832 | 0 | 0 | 0 | 1.5939 | 0 | 0 | 13.4259
2486147 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/76 45-72-M00076_956502098_956502098 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 07:37:55 | 06.03.2023 09:37:18 | 1.9897 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0824 | 0 | 0 | 0 | 0.0161 | 0 | 0 | 3.0985
2486153 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_ALİ FAKI-BOSTANCI L02_72214097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 07:56:41 | 06.03.2023 09:07:42 | 1.1836 | 0 | 522 | 4 | 37 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 106.4294 | 1.8427 | 2.4615 | 2.3474 | 28.4461 | 0 | 0 | 141.5271
2486154 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_SELİMŞAHLAR M02_50217151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 07:58:44 | 06.03.2023 08:16:38 | 0.29833 | 1 | 1176 | 97 | 150 | 9 | 144 | 4 | 0 | 0.04615 | 87.9243 | 49.611 | 25.8097 | 21.8679 | 29.101 | 204.869 | 0 | 419.2291
2486156 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-7 45-80-M00098_956567289_956567289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 07:59:20 | 06.03.2023 09:29:37 | 1.5047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14504
2486158 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-379 ÖZTAN SİTESİ 35-19-M00116_35-19-M00116_2357846 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 08:01:26 | 06.03.2023 13:39:43 | 5.6381 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8627
2486168 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-10 35-28-M00593_953370802_953370802 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 08:22:43 | 06.03.2023 10:14:48 | 1.8681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80332
2486169 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GENCERLER TR-1 35-20-L00425_955211323_955211323 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 08:25:25 | 06.03.2023 10:19:40 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1794 | 0 | 0 | 4.1794
2486177 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | GÖLMARMARA TR-18 45-85-L00018_45-85-L00018_2348473 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 08:43:11 | 06.03.2023 09:26:16 | 0.71806 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.6872 | 0 | 0 | 0 | 2.3696 | 0 | 0 | 27.0569
2486178 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-132 35-19-L00132_A_91196100_91196100 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 08:40:27 | 06.03.2023 16:03:33 | 7.385 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9865 | 0 | 54.1063 | 0 | 5.8627 | 0 | 0 | 61.9555
2486179 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM08/TR18 45-73-M00001_A A3B_65949239 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2023 08:44:46 | 06.03.2023 09:51:47 | 1.1169 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4481 | 0 | 0 | 0 | 2.3282 | 0 | 0 | 12.7764
2486180 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_OVAKÖY L04_2308265 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 08:45:40 | 06.03.2023 08:55:02 | 0.15611 | 2 | 2766 | 59 | 583 | 17 | 385 | 4 | 1 | 0.13176 | 88.4566 | 2.2689 | 10.9505 | 20.5404 | 35.9809 | 49.8473 | 2.8005 | 210.9769
2486183 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-195 35-02-M00195_910242979_910242979 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 08:54:26 | 06.03.2023 10:51:54 | 1.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1594 | 0 | 0 | 6.1594
2486184 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-426 35-07-K00426_97511614_97511614 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 08:55:40 | 06.03.2023 12:23:34 | 3.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1341 | 0 | 0 | 26.1341
2486185 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1843 35-03-K01843_35-03-K01843_42296708 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 08:44:31 | 06.03.2023 12:28:29 | 3.7328 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 538.9471 | 0 | 0 | 0 | 11.4107 | 0 | 0 | 550.3579
2486189 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-84 45-78-L00084_TR-85 L04_2328612 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 08:59:34 | 06.03.2023 15:41:44 | 6.7028 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 861.39 | 0 | 0 | 0 | 129.7054 | 0 | 0 | 991.0955
2486190 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_OTOBAN GİŞE M04_60784085 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 08:59:47 | 06.03.2023 09:32:42 | 0.54861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8164 | 0 | 0 | 0 | 34.8164
2486193 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_D d1_5958843 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 09:00:17 | 06.03.2023 15:05:55 | 6.0939 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.0327 | 0 | 0 | 0 | 12.9613 | 0 | 0 | 58.9941
2486195 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057020 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 09:02:13 | 06.03.2023 12:57:52 | 3.9275 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 202.0108 | 0 | 0.85797 | 0 | 32.345 | 0 | 0 | 235.2138
2486196 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1749 35-08-K01749_TRAFO K04_42113697 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:05:49 | 06.03.2023 12:49:03 | 3.7206 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 603.1162 | 0 | 0 | 0 | 36.1775 | 0 | 0 | 639.2937
2486201 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_C_56364442_56364442 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:01:46 | 06.03.2023 17:08:21 | 8.1097 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.183
2486202 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI-1 GİRİŞ M01_2099568 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:04:29 | 06.03.2023 09:15:18 | 0.18028 | 0 | 443 | 19 | 197 | 16 | 75 | 4 | 0 | 0 | 16.652 | 59.9257 | 24.2369 | 56.127 | 12.1361 | 40.8125 | 0 | 209.8902
2486203 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-11 45-84-L00011_955179652_955179652 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 09:07:51 | 06.03.2023 09:57:53 | 0.83389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75311 | 0 | 0 | 0 | 0.17852 | 0 | 0 | 0.93163
2486204 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-58 45-79-M00058_B_56396581_56396581 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 09:09:57 | 06.03.2023 12:19:14 | 3.1547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1812 | 0 | 51.3707 | 0 | 0 | 53.5519
2486205 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3232 35-04-K03232_35-04-K03232_2370845 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 08:48:20 | 06.03.2023 10:32:15 | 1.7319 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 184.403 | 0 | 0 | 0 | 22.5272 | 0 | 0 | 206.9302
2486206 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_SU DEPOSU M01_55021225 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:09:50 | 06.03.2023 15:20:50 | 6.1833 | 0 | 5554 | 0 | 13 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 7218.1339 | 0 | 14.4963 | 0 | 3864.8434 | 0 | 0 | 11097.4736
2486208 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2062384 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:05:47 | 06.03.2023 18:51:35 | 9.7633 | 0 | 1409 | 26 | 64 | 12 | 207 | 1 | 1 | 0 | 3202.4901 | 385.2847 | 337.8399 | 588.6013 | 1267.6884 | 4012.8316 | 491.6319 | 10286.3678
2486214 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256928 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:13:26 | 06.03.2023 10:59:43 | 1.7714 | 7 | 1131 | 27 | 19 | 23 | 81 | 1 | 0 | 2.6415 | 246.4392 | 342.5717 | 4.454 | 227.5517 | 56.6375 | 494.1696 | 0 | 1374.4651
2486215 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-80 35-19-L00080_35-19-L00080_72131380 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:10:18 | 06.03.2023 14:20:00 | 5.1617 | 0 | 201 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 371.4622 | 0 | 1.4129 | 0 | 209.8252 | 0 | 0 | 582.7004
2486217 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-142 35-02-K00142_35-02-K00142_2356224 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 08:52:12 | 06.03.2023 17:25:28 | 8.5544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2817 | 0 | 0 | 0 | 247.9129 | 0 | 0 | 250.1946
2486218 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇİMENTEPE TR-2 45-79-M00237_B_56387119_56387119 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 09:16:52 | 06.03.2023 11:31:45 | 2.2481 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2286 | 0 | 0 | 0 | 1.5603 | 0 | 0 | 14.789
2486220 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2310885 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:16:56 | 06.03.2023 13:35:03 | 4.3019 | 0 | 0 | 6 | 70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7146 | 315.4296 | 144.7791 | 8.8035 | 0 | 0 | 539.7268
2486222 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_53138871 M01_53138871 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 09:17:45 | 06.03.2023 10:58:44 | 1.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4706 | 0 | 56.4706
2486225 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-36 35-30-L00036_35-30-L00036_2371103 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:16:56 | 06.03.2023 11:03:02 | 1.7683 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.7253 | 0 | 0 | 0 | 37.9844 | 0 | 0 | 75.7098
2486226 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139038 M05_53139038 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 09:17:29 | 06.03.2023 10:57:02 | 1.6592 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7893
2486229 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ESKİ PAMUCAK (HAVAALANI) L09_2097128 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:26:00 | 06.03.2023 17:25:19 | 7.9886 | 3 | 12 | 15 | 18 | 2 | 61 | 1 | 0 | 6.2887 | 17.4032 | 49.8242 | 18.7283 | 29.8557 | 722.9571 | 269.9057 | 0 | 1114.9628
2486231 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3296 35-07-K03296_B_56376141_56376141 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 08:31:49 | 06.03.2023 11:36:18 | 3.0747 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.923 | 0 | 0 | 0 | 0.86246 | 0 | 0 | 73.7855
2486232 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-150 35-15-M00150_D_56380195_56380195 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:21:50 | 06.03.2023 09:32:38 | 0.18 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1826 | 0 | 0.14796 | 0 | 0.94027 | 0 | 0 | 11.2708
2486234 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İZZETTİN KÖK M03_2329854 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:24:15 | 06.03.2023 17:01:41 | 7.6239 | 4 | 372 | 256 | 101 | 25 | 44 | 0 | 0 | 8.0165 | 348.8987 | 1194.1967 | 217.6127 | 141.3092 | 246.1638 | 0 | 0 | 2156.1975
2486235 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-548 35-01-K00548_912149565_912149565 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 09:29:31 | 06.03.2023 10:46:46 | 1.2875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079808
2486236 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53137196 M07_53137196 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:26:12 | 06.03.2023 18:18:06 | 8.865 | 0 | 275 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 397.8325 | 0 | 1.9047 | 0 | 305.5491 | 0 | 0 | 705.2862
2486237 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-150 35-15-M00150_D_56380195_56380195 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:35:13 | 06.03.2023 17:04:00 | 7.4797 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 393.9325 | 0 | 5.6307 | 0 | 35.6378 | 0 | 0 | 435.201
2486240 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-93 45-78-L00093_TR-182 L05_65912669 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:36:48 | 06.03.2023 17:43:56 | 8.1189 | 0 | 377 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1095.3844 | 0 | 0 | 0 | 210.8187 | 0 | 0 | 1306.203
2486241 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_B_56370491_56370491 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:37:20 | 06.03.2023 15:31:00 | 5.8944 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 139.6323 | 0 | 0 | 0 | 0.79165 | 0 | 0 | 140.424
2486244 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DAĞITIM TRAFOSU M11_2091431 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:35:45 | 06.03.2023 13:06:22 | 3.5103 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 964.3867 | 0 | 0 | 0 | 578.9681 | 0 | 0 | 1543.3548
2486245 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_956672291_956672291 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 09:39:42 | 06.03.2023 14:18:05 | 4.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.571
2486248 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-3090 35-09-M03090_35-09-M03090_80918110 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:07:36 | 06.03.2023 14:37:21 | 5.4958 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1220.0879 | 0 | 0 | 0 | 1195.3614 | 0 | 0 | 2415.4493
2486249 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-172 35-02-M00172_M-572 M02_2082703 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 09:24:29 | 06.03.2023 11:22:58 | 1.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4687 | 0 | 323.5855 | 0 | 332.0542
2486250 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2402 35-01-M02402_35-01-M02402_66106027 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:25:30 | 06.03.2023 12:11:04 | 2.7594 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 684.1884 | 0 | 0 | 0 | 202.3982 | 0 | 0 | 886.5866
2486251 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-94 45-78-L00094_TR-174/A L01_65895133 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:39:44 | 06.03.2023 18:07:50 | 8.4683 | 0 | 896 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1755.1468 | 0 | 4.0984 | 0 | 418.2452 | 0 | 0 | 2177.4903
2486260 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241539 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:49:37 | 06.03.2023 17:30:39 | 7.6839 | 4 | 463 | 131 | 157 | 13 | 42 | 4 | 0 | 45.8176 | 640.4661 | 1700.132 | 628.9969 | 96.0506 | 308.0992 | 1269.8391 | 0 | 4689.4015
2486261 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1828 35-01-M01828_95000142565_95000142565 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 09:55:09 | 06.03.2023 11:06:59 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24668 | 0 | 0 | 0.24668
2486262 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ DM-2 M10_2306325 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:28:49 | 06.03.2023 12:11:38 | 2.7136 | 0 | 1121 | 2 | 23 | 3 | 116 | 1 | 0 | 0 | 623.6126 | 1.086 | 16.8487 | 11.8825 | 174.59 | 11.9767 | 0 | 839.9965
2486266 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 35-18-L00097_950439711_950439711 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 09:56:30 | 06.03.2023 16:31:56 | 6.5906 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6847
2486267 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:02:02 | 06.03.2023 10:38:16 | 0.60389 | 7 | 1536 | 13 | 297 | 33 | 274 | 1 | 0 | 2.4872 | 336.4991 | 11.5896 | 60.688 | 119.185 | 235.5272 | 23.5532 | 0 | 789.5294
2486268 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2334406 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:03:07 | 06.03.2023 11:35:05 | 1.5328 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.17853 | 0 | 1.8183 | 0 | 522.6685 | 0 | 267.4205 | 0 | 792.0858
2486270 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 10:04:43 | 06.03.2023 13:29:00 | 3.4047 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69.1085 | 0 | 414.6085 | 0 | 1539.6026 | 0 | 2023.3196
2486272 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-158 ONTUR 35-18-L00158_950443968_950443968 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:02:45 | 06.03.2023 18:26:40 | 8.3986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49414
2486277 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/11 45-71-M00105_G g2b_45180278 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:10:17 | 06.03.2023 11:04:40 | 0.90639 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.7624 | 0 | 0 | 0 | 25.6828 | 0 | 0 | 49.4452
2486278 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 35-19-L00067_95001347610_95001347610 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:03:40 | 06.03.2023 14:33:34 | 4.4983 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2489
2486281 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_C c1b_5875139 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 10:07:54 | 06.03.2023 10:51:02 | 0.71889 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.363 | 0 | 0 | 0 | 29.5225 | 0 | 0 | 32.8855
2486282 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1099 35-03-M01099_910443146_910443146 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:10:49 | 06.03.2023 12:14:15 | 2.0572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18188 | 0 | 0 | 0 | 16.9902 | 0 | 0 | 17.172
2486168 | 2 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK HAYVANAT BAHÇESİ GEÇİT 35-28-M00588_ASARLIK TR-10/TOKİ M02_66839890 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:14:48 | 06.03.2023 11:47:01 | 1.5369 | 1 | 1493 | 0 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1.8277 | 603.943 | 0 | 0.90293 | 6.8435 | 74.3499 | 0 | 0 | 687.867
2486285 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1241 35-01-M01241_910986682_910986682 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:15:35 | 06.03.2023 11:57:53 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5349 | 0 | 0 | 3.5349
2486289 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-107 35-26-M00107_956601117_956601117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:10:39 | 06.03.2023 10:59:36 | 0.81583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.617 | 0 | 0 | 7.617
2486295 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-22 35-25-M00022_ M02_2098111 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:21:30 | 06.03.2023 10:23:38 | 0.035556 | 0 | 460 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3.3973 | 0 | 0 | 1.5393 | 1.9644 | 0 | 0 | 6.901
2486297 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_95001248356_95001248356 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:17:48 | 06.03.2023 18:08:41 | 7.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7875 | 0 | 0 | 31.7875
2486298 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR KASABA M07_72212643 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:20:16 | 06.03.2023 11:17:33 | 0.95472 | 0 | 1457 | 1 | 81 | 5 | 221 | 0 | 0 | 0 | 214.18 | 3.7292 | 7.8043 | 88.3735 | 124.8983 | 0 | 0 | 438.9853
2486302 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4745 35-03-K04745_35-03-K04745_61169035 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 10:11:01 | 06.03.2023 11:40:48 | 1.4964 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 129.4407 | 0 | 0 | 0 | 52.5724 | 0 | 0 | 182.0131
2486311 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_YANIKKAVAK MERKEZ L01_66524791 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 10:19:53 | 06.03.2023 17:43:01 | 7.3856 | 0 | 130 | 1 | 282 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 211.0446 | 3.8557 | 962.7568 | 0 | 647.6633 | 0 | 0 | 1825.3205
2486313 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_GÜMÜLDÜR-3 M08_2307935 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 10:20:00 | 06.03.2023 15:53:05 | 5.5514 | 5 | 6533 | 5 | 256 | 18 | 488 | 3 | 2 | 244.9233 | 8089.4852 | 51.0447 | 256.831 | 1417.6337 | 2995.3627 | 1641.8756 | 1090.6307 | 15787.7868
2486316 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-9/12-A 45-71-M01919_953174196_953174196 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:43:46 | 06.03.2023 14:35:11 | 3.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5979 | 0 | 0 | 3.5979
2486317 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KİLLİK TR-2 KÖK 45-73-M00343_SALAMURA FABRİKASI ÇIKIŞ M03_2309305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:42:49 | 06.03.2023 11:41:51 | 0.98389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8497 | 0 | 0 | 0 | 0.8497
2486318 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2321772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:46:30 | 06.03.2023 13:26:41 | 2.6697 | 1 | 0 | 135 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.28648 | 0 | 184.4974 | 16.7708 | 5.8879 | 0 | 0 | 0 | 207.4427
2486320 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:48:38 | 06.03.2023 13:12:13 | 2.3931 | 0 | 0 | 18 | 8 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88.2208 | 18.1256 | 578.0495 | 0 | 6322.2091 | 0 | 7006.605
2486321 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-26-M00140_956614608_956614608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:49:15 | 06.03.2023 11:44:27 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5557 | 0 | 0 | 1.5557
2486323 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950460657_950460657 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:53:41 | 06.03.2023 17:42:25 | 6.8122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20064
2486327 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-3/TR-9 35-13-L00055_TR-18 L01_66486527 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 10:49:03 | 06.03.2023 11:48:38 | 0.99306 | 0 | 2321 | 0 | 1 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 614.2348 | 0 | 0.88212 | 29.8701 | 278.0462 | 0 | 0 | 923.0332
2486330 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MORDOĞAN TR-28 35-21-L00156_E g1_50121391 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:57:39 | 06.03.2023 14:35:22 | 3.6286 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1527
2486335 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-15 (SANAYİ) 35-30-M00015_42959428_56366882_56366882 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2023 11:03:47 | 06.03.2023 14:16:03 | 3.2044 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.6138 | 0 | 0.25544 | 0 | 69.3997 | 0 | 0 | 95.269
2486337 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1266 35-07-K01266_967149703_967149703 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 11:05:25 | 06.03.2023 15:43:13 | 4.63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22137 | 0 | 4.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7898
2486338 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456842_950456842 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 11:04:37 | 06.03.2023 18:55:31 | 7.8483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63157
2486340 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 11:06:46 | 06.03.2023 11:23:18 | 0.27556 | 0 | 92 | 49 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2149 | 9.5535 | 0.0047921 | 19.4151 | 0.12907 | 0 | 0 | 37.3173
2486346 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | MUSTAFA TAŞKIN SULAMA GRUBU TR 35-27-L00155_A_56382160_56382160 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 11:22:42 | 06.03.2023 13:07:46 | 1.7511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2624
2486348 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIRTEPE L12_88107577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 11:18:51 | 06.03.2023 11:43:23 | 0.40889 | 0 | 1307 | 0 | 19 | 7 | 35 | 6 | 0 | 0 | 183.0007 | 0 | 1.9848 | 73.0523 | 32.6653 | 136.7972 | 0 | 427.5003
2486349 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_TR-1/45 M04_61319572 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 11:25:18 | 06.03.2023 11:54:26 | 0.48556 | 0 | 45 | 1 | 24 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.6174 | 0.25546 | 3.0617 | 8.2303 | 17.6892 | 0 | 0 | 36.8541
2486350 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 11:24:36 | 06.03.2023 18:38:30 | 7.2317 | 0 | 8 | 32 | 107 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.6111 | 52.4299 | 366.6294 | 95.3609 | 247.5778 | 0 | 0 | 770.609
2486356 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAVELİLER TR-1 KÖK 35-20-L00137_KIZILCAOVA L03_66562435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 11:25:12 | 06.03.2023 12:26:04 | 1.0144 | 0 | 441 | 22 | 49 | 8 | 130 | 1 | 0 | 0 | 110.7698 | 12.9774 | 24.6296 | 49.5783 | 105.7851 | 3.9586 | 0 | 307.699
2486358 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_965670873_965670873 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 11:30:23 | 06.03.2023 13:59:09 | 2.4794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21179
2486362 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 11:33:23 | 06.03.2023 12:13:14 | 0.66417 | 3 | 396 | 127 | 110 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0.40774 | 44.4784 | 85.4327 | 39.1694 | 23.4759 | 9.8855 | 189.8418 | 0 | 392.6914
2486369 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-160 35-26-M00160_C_91052905_91052905 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 11:53:45 | 06.03.2023 13:42:34 | 1.8136 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.7333 | 0 | 0 | 0 | 6.3445 | 0 | 0 | 35.0778
2486370 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4575 35-10-K04575_98133257_98133257 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2023 11:53:01 | 06.03.2023 16:31:16 | 4.6375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302
2486373 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 11:51:16 | 06.03.2023 13:38:43 | 1.7908 | 0 | 201 | 0 | 72 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 128.5122 | 0 | 63.1546 | 17.1618 | 76.0526 | 0 | 0 | 284.8812
2486375 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_B_91416859_91416859 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 09:38:00 | 06.03.2023 14:58:27 | 5.3408 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 130.3236 | 0 | 0 | 0 | 15.929 | 0 | 0 | 146.2526
2486377 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-96 35-02-K00096_C_56367441_56367441 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 11:59:16 | 06.03.2023 13:04:46 | 1.0917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.9738 | 0 | 0 | 0 | 64.7316 | 0 | 0 | 67.7054
2486379 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2552 35-09-M02552_C_56378566_56378566 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 11:58:51 | 06.03.2023 13:26:24 | 1.4592 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.2083 | 0 | 0 | 0 | 3.2791 | 0 | 0 | 58.4874
2486380 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400_9552080_56368790_56368790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 12:01:57 | 06.03.2023 21:11:51 | 9.165 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4267
2486385 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-142 MAVİ BESTE SİTESİ 35-18-L00142_95002521680_95002521680 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 12:02:34 | 06.03.2023 19:46:48 | 7.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2538 | 0 | 0 | 13.2538
2486386 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-71 YUVAMKENT 35-18-L00071_35-18-L00071_83484673 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 12:02:39 | 06.03.2023 20:06:35 | 8.0656 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7031
2486389 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4150 35-01-K04150_C C1_66262754 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 12:09:04 | 06.03.2023 16:00:55 | 3.8642 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 222.3215 | 0 | 0 | 0 | 38.4209 | 0 | 0 | 260.7424
2486390 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_C_91233776_91233776 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 12:06:58 | 06.03.2023 13:56:58 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4672 | 0 | 1.2891 | 0 | 4.6592 | 0 | 0 | 7.4155
2486393 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | TR-19 35-13-L00019_35-13-L00019_2365708 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 11:49:00 | 06.03.2023 17:12:18 | 5.3883 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 417.7848 | 0 | 0 | 0 | 55.8757 | 0 | 0 | 473.6605
2486394 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESKİ TEPEKÖY TR-1 45-75-M00251_945620414_945620414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 12:16:34 | 06.03.2023 14:40:36 | 2.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15049
2486396 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-1 M04_2052969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 12:18:58 | 06.03.2023 12:30:17 | 0.18861 | 9 | 117 | 47 | 101 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0.84013 | 2.9318 | 17.5443 | 5.6049 | 23.2351 | 3.059 | 0 | 0 | 53.2152
2486204 | 2 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-58 45-79-M00058_45-79-M00058_2346808 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 12:19:14 | 06.03.2023 13:06:04 | 0.78056 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.44741 | 0 | 2.4902 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 18.5376
2486398 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1432 35-02-M01432_966864968_966864968 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2023 12:14:47 | 06.03.2023 18:26:32 | 6.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91999 | 0 | 0 | 0.91999
2486399 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4150 35-01-K04150_A A1_66262759 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 12:20:17 | 06.03.2023 16:14:51 | 3.9094 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 115.1608 | 0 | 0 | 0 | 25.6424 | 0 | 0 | 140.8032
2486403 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-254 35-09-M00254_912611732_912611732 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 12:28:22 | 06.03.2023 17:22:20 | 4.8994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197
2486405 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_D_56355849_56355849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 12:26:39 | 06.03.2023 13:44:18 | 1.2942 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.486
2486406 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 12:32:13 | 06.03.2023 12:50:51 | 0.31056 | 2 | 490 | 4 | 72 | 20 | 106 | 0 | 0 | 1.2201 | 60.7988 | 1.4396 | 6.536 | 53.5565 | 28.9485 | 0 | 0 | 152.4995
2486411 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1847 35-03-K01847_35-03-K01847_42295453 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 12:42:56 | 06.03.2023 14:58:33 | 2.2603 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0714
2486412 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 12:43:23 | 06.03.2023 13:14:03 | 0.51111 | 3 | 396 | 50 | 48 | 8 | 33 | 1 | 0 | 0.3003 | 33.4804 | 29.7312 | 21.5979 | 7.2898 | 5.7319 | 129.3067 | 0 | 227.4383
2486413 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2352 35-01-K02352_911498814_911498814 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 12:46:22 | 06.03.2023 16:42:54 | 3.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4892 | 0 | 0 | 3.4892
2486414 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-132 35-16-L00132_DAĞITIM TRAFO TR-132 L04_72033758 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 12:56:49 | 06.03.2023 14:00:45 | 1.0656 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.6342 | 0 | 0 | 0 | 2.1179 | 0 | 0 | 34.7522
2486416 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KULALI KÖYÜ TR-1 45-86-M00167_A_56400429_56400429 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 12:57:41 | 06.03.2023 13:48:02 | 0.83917 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10952 | 0 | 0.32298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4325
2486419 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3882 35-04-K03882_35-04-K03882_78012270 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 13:02:55 | 06.03.2023 14:38:44 | 1.5969 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.0419 | 0 | 0 | 0 | 22.5679 | 0 | 0 | 82.6098
2486423 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-358 35-04-K00358_99616214_99616214 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 13:02:42 | 06.03.2023 13:49:17 | 0.77639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18765
2486424 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASKÖY TR-3 35-20-L00208_955203799_955203799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 12:57:47 | 06.03.2023 14:44:11 | 1.7733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40809
2486426 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-225 35-18-L00225_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2061980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 13:08:03 | 06.03.2023 13:25:48 | 0.29583 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.2035 | 0 | 0.25319 | 0 | 3.1795 | 0 | 0 | 27.6362
2486445 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-3553(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03553__72372354_72372354 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 13:36:19 | 06.03.2023 15:13:53 | 1.6261 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.342 | 0 | 0 | 0 | 54.4732 | 0 | 0 | 84.8151
2486446 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1950 35-08-K01950_97682741_97682741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 13:29:07 | 06.03.2023 14:22:07 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19432
2486451 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1544 35-01-M01544_911056062_911056062 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 13:54:39 | 06.03.2023 16:43:15 | 2.81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4709
2486454 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1875 35-09-K01875_97772201_97772201 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 14:04:36 | 06.03.2023 21:43:25 | 7.6469 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8488
2486245 | 2 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_C_56376344_56376344 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 14:18:05 | 06.03.2023 16:42:31 | 2.4072 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.7089 | 0 | 1.1259 | 0 | 76.2439 | 0 | 0 | 147.0787
2486463 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2320971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 14:27:51 | 06.03.2023 17:32:23 | 3.0756 | 0 | 919 | 11 | 27 | 3 | 108 | 0 | 1 | 0 | 861.784 | 5.9981 | 19.7394 | 46.1806 | 247.5292 | 0 | 47.1732 | 1228.4045
2486278 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-67 35-19-L00067_35-19-L00067_2376837 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 14:33:34 | 06.03.2023 15:25:06 | 0.85889 | 0 | 246 | 0 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 74.5057 | 0 | 1.742 | 0 | 39.4546 | 0 | 0 | 115.7023
2486467 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ VE VERİCİLER L02_2324754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 14:35:38 | 06.03.2023 15:28:16 | 0.87722 | 1 | 1232 | 0 | 17 | 3 | 132 | 0 | 0 | 1.1919 | 499.396 | 0 | 6.114 | 37.8676 | 158.4018 | 0 | 0 | 702.9712
2486470 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_HatBaşıAyırıcı_53139862 M03_53139862 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 14:35:25 | 06.03.2023 17:04:18 | 2.4814 | 0 | 0 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0182 | 6.282 | 0.40375 | 0 | 0 | 0 | 20.7039
2486472 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-498 35-18-L00498_950451215_950451215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 14:41:14 | 06.03.2023 20:34:24 | 5.8861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1493
2486473 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAYRAM KARAKOÇ SULAMA GRUBU TR 35-27-L00132_A_91156225_91156225 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 14:48:50 | 06.03.2023 16:05:24 | 1.2761 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38463 | 0 | 0.031807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41644
2486477 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK TR-18 35-24-L00018_DAĞITIM TRAFOSU TR-18 L05_72095568 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2023 14:39:55 | 06.03.2023 17:05:45 | 2.4306 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.6418 | 0 | 2.1206 | 0 | 41.5932 | 0 | 0 | 107.3557
2486478 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-308 35-18-L00308_7107592_56372184_56372184 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2023 14:49:53 | 06.03.2023 22:33:29 | 7.7267 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 829.5785 | 0 | 0 | 0 | 97.3241 | 0 | 0 | 926.9026
2486484 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2313893 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 15:17:07 | 06.03.2023 16:01:26 | 0.73861 | 2 | 45 | 40 | 171 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0.20893 | 11.5183 | 127.6853 | 93.7381 | 168.1642 | 23.0745 | 0 | 0 | 424.3892
2486486 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53135963 M02_53135963 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 15:22:20 | 06.03.2023 16:26:23 | 1.0675 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6728 | 2.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3707
2486488 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950447347_950447347 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 15:21:07 | 06.03.2023 23:58:12 | 8.6181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93995
2486494 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE TR-4 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00980_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085636 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 15:29:26 | 06.03.2023 17:09:21 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3104 | 0 | 111.696 | 0 | 0 | 118.0065
2486495 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-80 35-14-M00080_B_91124733_91124733 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 15:38:08 | 06.03.2023 16:59:16 | 1.3522 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 0 | 0 | 14.577 | 0 | 0 | 18.2335
2486337 | 2 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1266 35-07-K01266_B_56375187_56375187 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 15:43:13 | 06.03.2023 16:11:15 | 0.46722 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6797 | 0 | 0.51605 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 3.5667
2486501 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_95001173939_95001173939 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 15:47:12 | 06.03.2023 17:17:52 | 1.5111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2779 | 0 | 0 | 0 | 0.0039563 | 0 | 0 | 1.2819
2486502 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1330 35-02-K01330_910357964_910357964 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 15:46:55 | 06.03.2023 16:55:52 | 1.1492 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8387 | 0 | 0 | 0 | 2.3983 | 0 | 0 | 6.237
2486503 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇİLEME TR-3 35-22-M00162_C_56353825_56353825 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 15:50:51 | 06.03.2023 20:51:04 | 5.0036 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.9107 | 0 | 0.41732 | 0 | 0.65523 | 0 | 0 | 61.9833
2486508 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | PAŞAKÖY TR-3 45-80-M00058_B_56386510_56386510 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2023 15:59:46 | 06.03.2023 16:43:55 | 0.73583 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.43162 | 0 | 0.97387 | 0 | 6.367 | 0 | 0 | 7.7725
2486511 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_955267136_955267136 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 16:02:19 | 06.03.2023 19:50:15 | 3.7989 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7454
2486512 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2330 35-01-M02330_B_65503817_65503817 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2023 16:06:04 | 06.03.2023 16:40:23 | 0.57194 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0666 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 0 | 0 | 17.1312
2486517 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-45 35-23-L00045_42135027_56398889_56398889 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 16:01:23 | 06.03.2023 18:55:46 | 2.9064 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.1374 | 0 | 0 | 0 | 43.8112 | 0 | 0 | 68.9486
2486521 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2361 35-02-K02361_910382665_910382665 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2023 16:16:35 | 06.03.2023 18:21:18 | 2.0786 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7682
2486523 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3577 35-02-K03577_914657273_914657273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 16:01:38 | 06.03.2023 17:12:26 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6727
2486526 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-162 35-19-L00162_7644242 C1B_5760406 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 06:36:42 | 06.03.2023 16:46:25 | 10.1619 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9273
2486527 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-27(M-727) 35-30-M00727_H h10_43010606 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2023 16:38:00 | 06.03.2023 19:18:03 | 2.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2427 | 0 | 0 | 3.2427
2486528 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_A_91138110_91138110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 16:34:21 | 06.03.2023 22:10:43 | 5.6061 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1165 | 0 | 15.6415 | 0 | 1.192 | 0 | 0 | 28.9501
2486995 | 2 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3244 35-02-M03244_M3243 M01_84293850 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2023 15:22:04 | 07.03.2023 16:38:20 | 1.2711 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103.5464 | 0 | 0 | 0 | 6.4808 | 0 | 0 | 110.0272
2487059 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1188 35-04-M01188_H H1b_5820649 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 15:46:50 | 07.03.2023 20:42:54 | 4.9344 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9485
2486661 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_ALTAY K14_2309380 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 01:45:00 | 07.03.2023 01:51:51 | 0.11417 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 30.2441 | 0 | 0 | 36.0499 | 7.7537 | 0 | 0 | 74.0477
2486916 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI OVASI TR-13 35-16-M00751_A_91138172_91138172 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 12:13:01 | 07.03.2023 15:28:39 | 3.2606 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2799 | 0 | 0 | 0 | 0.1661 | 0 | 0 | 10.446
2486862 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-5/TR-22 35-26-M01289_956627154_956627154 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 11:03:37 | 07.03.2023 12:06:30 | 1.0481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07658
2487194 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3665 35-02-K03665_910019248_910019248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 20:29:39 | 07.03.2023 22:22:06 | 1.8742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6199
2486816 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1706 35-02-M01706_35-02-M01706_2359034 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 10:18:32 | 07.03.2023 11:27:11 | 1.1442 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.6327 | 0 | 0 | 0 | 16.7019 | 0 | 0 | 57.3346
2486693 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1702 35-01-M01702_944452281_944452281 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 07:08:15 | 07.03.2023 08:15:43 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7416 | 0 | 0 | 4.7416
2486653 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-100 ZEYTİNALANI 35-19-L00100_956674501_956674501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 00:29:04 | 07.03.2023 02:06:39 | 1.6264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7583
2487048 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133522 M30_53133522 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 15:43:41 | 07.03.2023 20:40:50 | 4.9525 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5741 | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2051
2487254 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4042 35-02-K04042_C_56375577_56375577 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 23:39:33 | 08.03.2023 01:43:57 | 2.0733 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 103.7179 | 0 | 0 | 0 | 22.4761 | 0 | 0 | 126.1939
2487154 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-41 35-28-L00041_5845751 b5_5768610 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2023 19:27:54 | 07.03.2023 23:59:11 | 4.5214 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.014 | 0 | 0 | 0 | 131.2784 | 0 | 0 | 160.2924
2486713 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_48716674 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 08:28:41 | 07.03.2023 09:01:45 | 0.55111 | 0 | 3429 | 102 | 816 | 22 | 502 | 11 | 1 | 0 | 325.7068 | 8.543 | 164.0465 | 62.7485 | 220.8892 | 402.4285 | 0.033425 | 1184.396
2486876 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-567 35-02-K00567_A_56364171_56364171 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 11:22:17 | 07.03.2023 12:52:52 | 1.5097 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99.9593 | 0 | 0 | 0 | 23.4569 | 0 | 0 | 123.4161
2487068 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TORBALI DM 35-26-M00001_5673146_56358403_56358403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 16:08:35 | 07.03.2023 16:42:49 | 0.57056 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.6473 | 0 | 0 | 0 | 5.8148 | 0 | 0 | 34.462
2487045 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950462262_950462262 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 15:35:56 | 07.03.2023 18:21:42 | 2.7628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6483
2487151 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2091665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 19:21:20 | 07.03.2023 19:43:35 | 0.37083 | 2 | 113 | 13 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0.04925 | 4.6036 | 5.0791 | 0 | 11.6016 | 0.52063 | 32.6803 | 0 | 54.5344
2486690 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3193 35-03-K03193_910543558_910543558 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 07:00:34 | 07.03.2023 12:54:54 | 5.9056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4594
2486753 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25/A 35-15-M00307_950363791_950363791 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 09:19:45 | 07.03.2023 14:22:22 | 5.0436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3707 | 0 | 0 | 0 | 6.8327 | 0 | 0 | 11.2034
2486710 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_44445844_60983965_60983965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 08:46:03 | 07.03.2023 14:51:46 | 6.0953 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 305.9937 | 0 | 38.651 | 0 | 220.711 | 0 | 0 | 565.3556
2487108 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_955310601_955310601 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 17:31:45 | 07.03.2023 20:38:50 | 3.1181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47993
2487251 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-197 GÖLCÜK KÖYÜ 35-14-L00197_95001343320_95001343320 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 23:26:23 | 08.03.2023 01:16:22 | 1.8331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43878
2486736 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-216(DM-3/14) 35-09-M00216_K k1b_5867838 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 09:03:48 | 07.03.2023 15:14:05 | 6.1714 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.3116 | 0 | 0 | 0 | 0.0010431 | 0 | 0 | 76.3126
2487214 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 35-13-L00040_946425696_946425696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 21:01:10 | 07.03.2023 21:56:18 | 0.91889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13811
2486673 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-32 M02_72083924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 05:01:29 | 07.03.2023 05:10:26 | 0.14917 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9.4111 | 0 | 0 | 0 | 3.7857 | 0 | 0 | 13.1968
2487077 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-4 35-02-M00004_910170354_910170354 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2023 16:40:13 | 07.03.2023 19:19:20 | 2.6519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25417
2486739 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_C_56364442_56364442 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 09:04:00 | 07.03.2023 13:57:12 | 4.8867 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1805
2486762 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2530 35-07-M02530_35-07-M02530_66103030 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 09:32:15 | 07.03.2023 10:53:48 | 1.3592 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 266.6993 | 0 | 0 | 0 | 56.9368 | 0 | 0 | 323.6361
2486891 | 1 | İZMİR | KINIK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KINIK TR-14 KÖK 35-24-L00014_A A01_5758945 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 11:42:18 | 07.03.2023 12:39:58 | 0.96111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 3.7558 | 0 | 0 | 5.4416
2487140 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-732 35-01-K00732_910510558_910510558 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 18:42:00 | 07.03.2023 20:41:22 | 1.9894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56588
2487240 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-1 M32_2307957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 22:42:59 | 07.03.2023 22:57:47 | 0.24667 | 1 | 8047 | 0 | 3 | 20 | 998 | 0 | 0 | 1.0238 | 689.2383 | 0 | 0.04284 | 168.3413 | 195.7261 | 0 | 0 | 1054.3723
2486662 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_GAZİKENT K15_2309379 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 02:02:18 | 07.03.2023 02:04:39 | 0.039167 | 1 | 7855 | 2 | 22 | 27 | 807 | 8 | 3 | 0.0081582 | 73.509 | 0.070786 | 0.086038 | 24.5897 | 27.8722 | 5.2312 | 2.1705 | 133.5376
2487223 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 22:02:05 | 07.03.2023 22:24:36 | 0.37528 | 1 | 526 | 0 | 1 | 13 | 118 | 2 | 2 | 5.6491 | 82.9022 | 0 | 0.15683 | 50.3924 | 48.1742 | 9.3719 | 4.4177 | 201.0644
2486725 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53134690 M04_53134690 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 08:41:25 | 07.03.2023 09:41:03 | 0.99389 | 0 | 0 | 7 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.104 | 40.9294 | 0 | 4.1628 | 0 | 0 | 51.1962
2486868 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELEVİ TR-6 35-13-L00508_95002488062_95002488062 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 10:59:28 | 07.03.2023 12:02:12 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1378 | 0 | 0 | 2.1378
2486777 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_E_91126103_91126103 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2023 14:41:41 | 07.03.2023 15:13:42 | 0.53361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5488 | 0 | 0 | 0 | 0.59394 | 0 | 0 | 2.1428
2487097 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KUYUCAK M07_2306689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 17:12:03 | 07.03.2023 17:51:03 | 0.65 | 1 | 468 | 22 | 27 | 28 | 72 | 4 | 0 | 2.4189 | 72.2112 | 13.6196 | 5.6243 | 335.1605 | 43.6723 | 121.7768 | 0 | 594.4836
2486742 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2024 35-09-M02024_E E01b_5968209 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 09:07:34 | 07.03.2023 11:31:56 | 2.4061 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.7513 | 0 | 0 | 0 | 0.06769 | 0 | 0 | 27.819
2486888 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_72341660 M06_72341660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 11:42:57 | 07.03.2023 12:23:50 | 0.68139 | 0 | 1281 | 101 | 223 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 102.5078 | 39.8485 | 52.1843 | 8.0829 | 29.0304 | 0 | 0 | 231.6539
2486905 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 12:02:52 | 07.03.2023 13:26:14 | 1.3894 | 3 | 396 | 127 | 110 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0.79079 | 89.9277 | 179.8897 | 78.1975 | 48.0384 | 20.1495 | 416.5333 | 0 | 833.5269
2486911 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950464768_950464768 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 12:06:15 | 07.03.2023 14:16:28 | 2.1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17227
2487034 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-13 35-28-M00230_A_60982217_60982217 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 15:02:48 | 07.03.2023 20:55:10 | 5.8728 | 0 | 28 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.073 | 0 | 9.4423 | 0 | 45.3726 | 0 | 0 | 92.8879
2486988 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 14:16:06 | 07.03.2023 14:55:40 | 0.65944 | 11 | 100 | 35 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.85637 | 9.3707 | 10.5962 | 1.5504 | 2.4005 | 2.8371 | 0 | 0 | 27.6114
2487137 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-223 35-14-M00223_SA B1_5858609 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 18:34:55 | 07.03.2023 22:34:14 | 3.9886 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 142.9469 | 0 | 0 | 0 | 120.626 | 0 | 0 | 263.5729
2486848 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950458492_950458492 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 10:56:43 | 07.03.2023 12:05:50 | 1.1519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9806
2487134 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 (M-717) 35-30-M00717_95002615624_95002615624 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 18:33:13 | 07.03.2023 20:02:31 | 1.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 2.069
2487157 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-5 35-15-L00423_D_56360625_56360625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 19:33:34 | 07.03.2023 22:05:09 | 2.5264 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6112 | 0 | 1.666 | 0 | 0 | 11.2772
2486865 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_HACIHALİLLER DM M05_72238430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 11:11:48 | 07.03.2023 12:52:48 | 1.6833 | 0 | 395 | 29 | 64 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 134.9879 | 62.1939 | 35.3166 | 6.5519 | 72.7959 | 0 | 0 | 311.8461
2486971 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-732 35-01-K00732_910510558_910510558 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 13:45:07 | 07.03.2023 14:45:23 | 1.0044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25211
2487120 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 17:58:48 | 07.03.2023 18:18:45 | 0.3325 | 7 | 1536 | 13 | 297 | 33 | 274 | 1 | 0 | 1.5318 | 184.3253 | 5.9042 | 30.8445 | 41.9798 | 88.9534 | 6.2647 | 0 | 359.8037
2486725 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_KÖYLER HATTI M04_2086188 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 09:41:03 | 07.03.2023 14:01:36 | 4.3425 | 2 | 0 | 15 | 90 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3.1797 | 0 | 113.8583 | 169.5737 | 11.7487 | 18.0182 | 174.5972 | 0 | 490.9759
2487100 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3430(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03430_D d1b_5780671 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2023 17:07:19 | 07.03.2023 18:22:30 | 1.2531 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1183
2486791 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1241 35-01-M01241_C C1_5872812 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2023 10:04:09 | 07.03.2023 12:28:00 | 2.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.316 | 0 | 0 | 112.316
2486954 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1749 35-08-K01749_35-08-K01749_42113731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 13:59:43 | 07.03.2023 14:27:58 | 0.47083 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.4682 | 0 | 0 | 0 | 4.1091 | 0 | 0 | 73.5773
2486954 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1749 35-08-K01749_912560528_912560528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 13:11:34 | 07.03.2023 13:59:43 | 0.8025 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3711 | 0 | 0 | 0 | 0.36184 | 0 | 0 | 5.7329
2486937 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-1 35-16-M00747_D_91016364_91016364 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 12:43:16 | 07.03.2023 15:23:30 | 2.6706 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1049 | 0 | 6.8844 | 0 | 0.23236 | 0 | 0 | 10.2217
2486751 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-4007 35-10-K04007_35-10-K04007_47746395 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 09:12:35 | 07.03.2023 12:12:11 | 2.9933 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.3004
2486731 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2670 35-03-K02670_35-03-K02670_2358497 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 09:01:00 | 07.03.2023 13:18:39 | 4.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.6912 | 0 | 0 | 569.6912
2487086 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_47904653_56385038_56385038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 16:49:44 | 07.03.2023 17:42:55 | 0.88639 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 0 | 0.11169 | 0 | 0.029328 | 0 | 0 | 1.2067
2487252 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2308111 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 23:29:56 | 07.03.2023 23:51:54 | 0.36611 | 6 | 5851 | 7 | 69 | 30 | 685 | 0 | 1 | 7.6053 | 506.8745 | 10.5029 | 7.9282 | 180.7119 | 217.4678 | 0 | 0.045912 | 931.1365
2487023 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/43-A 45-72-M00113_45-72-M00113_2346940 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 14:59:40 | 07.03.2023 15:54:59 | 0.92194 | 0 | 40 | 0 | 53 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.8213 | 0 | 5.3142 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 16.5615
2487017 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1949 35-08-K01949_97528193_97528193 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 14:56:39 | 07.03.2023 16:06:19 | 1.1611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4265
2487149 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 45-77-L00060_945491191_945491191 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 19:19:45 | 07.03.2023 19:41:55 | 0.36944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46188 | 0 | 0 | 0.46188
2486788 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2121818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 10:04:06 | 07.03.2023 10:09:26 | 0.088889 | 0 | 772 | 0 | 135 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 15.3166 | 0 | 6.3554 | 0.36338 | 12.5928 | 0 | 0 | 34.6281
2487080 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1929 GEÇİT 35-03-M01929_M-2033 M02_66740299 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 16:41:14 | 07.03.2023 17:19:52 | 0.64389 | 1 | 557 | 0 | 19 | 27 | 497 | 6 | 7 | 0 | 141.6635 | 0 | 4.1927 | 87.7977 | 455.6004 | 276.1741 | 118.7863 | 1084.2148
2486957 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2771 35-09-K02771_97718366_97718366 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 13:26:42 | 07.03.2023 14:09:02 | 0.70556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9138 | 0 | 0 | 3.9138
2486940 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-98 ZEYTİNALANI 35-19-L00098_50003662_56392180_56392180 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2023 12:51:06 | 07.03.2023 14:28:20 | 1.6206 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.1716 | 0 | 1.2517 | 0 | 54.0749 | 0 | 0 | 80.4982
2487143 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 45-77-L00016_945505470_945505470 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 18:48:56 | 07.03.2023 19:20:10 | 0.52056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8919
2486894 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91 35-15-M00091_950360429_950360429 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 11:47:17 | 07.03.2023 18:59:43 | 7.2072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5627
2487040 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2875 35-04-M02875_VATAN-1(DOĞANÇAY-2) M02_84886126 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2023 15:26:13 | 07.03.2023 16:28:30 | 1.0381 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.8952 | 0 | 0 | 0 | 7.6415 | 0 | 0 | 48.5367
2487206 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_49322396_56390744_56390744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 20:44:50 | 07.03.2023 21:44:57 | 1.0019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7374
2487183 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TEKELLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01268_45-71-M01268_2355323 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 20:22:12 | 07.03.2023 22:17:14 | 1.9172 | 0 | 59 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.7122 | 0 | 0.86524 | 0 | 4.5821 | 0 | 0 | 16.1596
2487232 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 22:11:38 | 07.03.2023 22:41:14 | 0.49333 | 0 | 30 | 1 | 12 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3.119 | 0.95539 | 2.3139 | 14.3466 | 2.9406 | 17.1179 | 0 | 40.7934
2487249 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-133 ÇAMLIK 35-19-L00133_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057087 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 23:24:39 | 07.03.2023 23:53:51 | 0.48667 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.1718 | 0 | 0.28519 | 0 | 1.7435 | 0 | 0 | 22.2005
2486914 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470369 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 11:58:42 | 07.03.2023 13:03:38 | 1.0822 | 8 | 742 | 11 | 364 | 14 | 197 | 1 | 2 | 65.8624 | 523.095 | 59.8188 | 224.4801 | 206.3812 | 638.5515 | 44.5632 | 6.559 | 1769.3112
2486877 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | DAĞISTAN TR-2 35-16-M00130_C_90964578_90964578 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 11:21:02 | 07.03.2023 14:25:26 | 3.0733 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7762 | 0 | 0.84003 | 0 | 7.8781 | 0 | 0 | 20.4944
2487020 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 14:59:33 | 07.03.2023 15:57:56 | 0.97306 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2.1232 | 0.91161 | 0 | 0.55077 | 45.6663 | 21.1731 | 645.8177 | 0 | 716.2426
2487238 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2050292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 22:42:14 | 07.03.2023 23:30:18 | 0.80111 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.6105 | 0 | 2.4782 | 0 | 228.9633 | 0 | 0 | 0 | 243.052
2486698 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-17 35-04-K00017_35-04-K00017_2360326 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 12:02:16 | 07.03.2023 14:31:23 | 2.4853 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 577.9432 | 0 | 0 | 0 | 281.7143 | 0 | 0 | 859.6575
2486989 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_KALEMOĞLU KÖYÜ M05_2328715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 14:12:41 | 07.03.2023 14:58:18 | 0.76028 | 0 | 186 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.883 | 0 | 0.041018 | 0 | 3.8981 | 0 | 0 | 20.8222
2486697 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 07:36:28 | 07.03.2023 08:23:57 | 0.79139 | 1 | 1205 | 111 | 66 | 29 | 67 | 2 | 0 | 0.036965 | 141.4275 | 33.9689 | 6.5794 | 98.9786 | 26.2503 | 93.0368 | 0 | 400.2783
2486797 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_YENİÇİFTLİK KÖY L04_92839181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 10:09:11 | 07.03.2023 11:33:40 | 1.4081 | 0 | 109 | 1 | 13 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 49.8027 | 0.77397 | 28.7154 | 0 | 29.2226 | 10.5906 | 0 | 119.1053
2487092 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNOVA TR-1 35-20-L00307_35-20-L00307_2370977 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 17:03:37 | 07.03.2023 18:01:34 | 0.96583 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.1826 | 0 | 1.8353 | 0 | 6.0484 | 0 | 0 | 12.0663
2487109 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-16 45-73-M01016_945658375_945658375 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 17:30:35 | 07.03.2023 18:42:00 | 1.1903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2617
2486754 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-38 35-13-L00038_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052337 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 09:13:24 | 07.03.2023 18:07:25 | 8.9003 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6162 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 11.4082
2486760 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/24 45-83-L00024_965445677_965445677 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 09:31:12 | 07.03.2023 10:18:59 | 0.79639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2853
2487009 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-6/20 35-28-L00091_A A02_5762543 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 14:39:09 | 07.03.2023 15:01:02 | 0.36472 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9454 | 0 | 0 | 0 | 0.39315 | 0 | 0 | 5.3386
2486880 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_YAKAÇELEBİ (TR-10) L10_67544160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 11:29:20 | 07.03.2023 12:16:57 | 0.79361 | 0 | 517 | 0 | 29 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 80.2498 | 0 | 4.056 | 0 | 62.8045 | 3.964 | 0 | 151.0741
2487066 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇÖMLEKÇİ TR-2 35-31-L00090__91302649_91302649 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 16:04:19 | 07.03.2023 17:01:55 | 0.96 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1009 | 0 | 1.3368 | 0 | 1.5825 | 0 | 0 | 5.0202
2486823 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-400 35-18-L00400_35-18-L00400_2356035 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 10:28:58 | 07.03.2023 15:47:02 | 5.3011 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 449.5152 | 0 | 0 | 0 | 301.9324 | 0 | 0 | 751.4476
2486966 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-344 M03_47615662 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 13:39:37 | 07.03.2023 13:45:39 | 0.10056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8625 | 8.0246 | 55.5085 | 0.75888 | 70.1545
2486923 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2875 35-04-M02875_VATAN-1(DOĞANÇAY-2) M02_84886138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 12:24:47 | 07.03.2023 12:27:00 | 0.036944 | 0 | 8956 | 0 | 0 | 10 | 635 | 1 | 2 | 0 | 121.73 | 0 | 0 | 19.9099 | 35.0421 | 58.2489 | 1.6683 | 236.5991
2487115 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ TR-1803 ÇIKIŞ M14_56299001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 17:49:57 | 07.03.2023 18:04:17 | 0.23889 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.27671 | 0 | 0.29789 | 7.4607 | 7.6645 | 2.1279 | 0 | 17.8276
2486674 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-24 35-01-K00024_912131782_912131782 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 05:04:18 | 07.03.2023 05:44:14 | 0.66556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22961
2487218 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-292 OĞLANANASI HAVUZ TR 35-22-M00643_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102586 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 21:38:41 | 07.03.2023 23:00:01 | 1.3556 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9438 | 0 | 5.0646 | 0 | 0.04615 | 0 | 0 | 20.0546
2486886 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_956636541_956636541 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 11:34:28 | 07.03.2023 18:10:37 | 6.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6041 | 0 | 0 | 8.6041
2486903 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ULUCAK ŞEHİR M04_2053519 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 12:03:07 | 07.03.2023 12:53:41 | 0.84278 | 1 | 1728 | 0 | 3 | 2 | 168 | 0 | 1 | 5.2 | 389.4163 | 0 | 1.0511 | 19.9572 | 186.5828 | 0 | 6.626 | 608.8334
2486777 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_95002519826_95002519826 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2023 09:49:56 | 07.03.2023 14:41:41 | 4.8625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.601
2486657 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_ARİFAĞA K12_2309382 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 01:10:00 | 07.03.2023 01:17:18 | 0.12167 | 0 | 2396 | 0 | 2 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 68.1663 | 0 | 0.077556 | 0 | 22.2958 | 0 | 2.1448 | 92.6845
2486757 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BADEMLER 477 SOL DEVRE M10_2326223 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 09:30:38 | 07.03.2023 15:34:27 | 6.0636 | 11 | 14245 | 26 | 843 | 76 | 1557 | 4 | 3 | 1786.1228 | 28031.9102 | 581.5408 | 1588.9747 | 5925.8817 | 12812.1095 | 2239.9806 | 132.2776 | 53098.7978
2487069 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3230 35-02-M03230_ M04_85738387 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2023 16:08:48 | 07.03.2023 17:37:35 | 1.4797 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 189.4693 | 0 | 0 | 0 | 7.0014 | 0 | 0 | 196.4707
2486714 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_HatBaşıAyırıcı_53137928 M06_53137928 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 08:25:22 | 07.03.2023 10:17:49 | 1.8742 | 0 | 107 | 1 | 79 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.7696 | 1.918 | 121.2034 | 6.0871 | 50.985 | 0 | 0 | 228.9631
2486963 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1504 35-03-K01504_35-03-K01504_41974396 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 13:31:38 | 07.03.2023 16:28:37 | 2.9497 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 365.1335 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 366.6255
2486969 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/70 45-72-M00070_TR-1/71 M03_83462654 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 13:32:37 | 07.03.2023 15:24:08 | 1.8586 | 0 | 1243 | 0 | 11 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 407.6087 | 0 | 0.60737 | 0 | 50.2347 | 0 | 0 | 458.4507
2486743 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-94 35-16-L00094_47558661_56397788_56397788 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 09:12:44 | 07.03.2023 11:29:10 | 2.2739 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 120.5352 | 0 | 0 | 0 | 55.5554 | 0 | 0 | 176.0907
2486766 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139027 M06_53139027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 09:39:07 | 07.03.2023 09:39:47 | 0.011111 | 0 | 105 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.19894 | 0 | 0.0092485 | 0 | 0.028737 | 0 | 0 | 0.23693
2486992 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-104 35-16-L00104_TR-104 DAĞITIM TRAFO M03_73005919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 14:10:54 | 07.03.2023 15:23:53 | 1.2164 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.9904 | 0 | 0 | 0 | 17.9649 | 0 | 0 | 98.9554
2486660 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_İŞGÖREN K13_2309381 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 01:27:00 | 07.03.2023 01:33:57 | 0.11583 | 0 | 1863 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 52.66 | 0 | 0.048107 | 0 | 6.0415 | 0 | 0 | 58.7496
2487015 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-732 35-01-K00732_911299353_911299353 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 14:51:07 | 07.03.2023 17:34:04 | 2.7158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68529
2487184 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 20:24:39 | 07.03.2023 20:58:53 | 0.57056 | 0 | 30 | 1 | 12 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4.0826 | 1.2204 | 3.2018 | 18.236 | 4.2576 | 22.158 | 0 | 53.1565
2487201 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-71 35-16-L00071_B_56397128_56397128 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 20:35:06 | 07.03.2023 22:04:43 | 1.4936 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2486 | 0 | 5.1354 | 0 | 9.781 | 0 | 0 | 25.165
2487178 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_SELAMPEN M01_2335356 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 20:22:07 | 07.03.2023 20:41:42 | 0.32639 | 0 | 5620 | 8 | 33 | 28 | 486 | 36 | 7 | 0 | 517.8 | 2.7514 | 5.8103 | 191.592 | 140.4385 | 830.9022 | 34.1613 | 1723.4557
2486972 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_955267136_955267136 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 13:45:00 | 07.03.2023 21:57:06 | 8.2017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4696
2486872 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2064616 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 11:17:39 | 07.03.2023 14:10:04 | 2.8736 | 4 | 6361 | 5 | 17 | 12 | 562 | 1 | 0 | 49.7147 | 5821.371 | 10.253 | 9.3144 | 685.9551 | 2561.8059 | 49.0283 | 0 | 9187.4423
2487241 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 22:48:27 | 07.03.2023 22:50:00 | 0.025833 | 22 | 2668 | 34 | 205 | 55 | 768 | 7 | 1 | 0.42416 | 12.3448 | 2.9763 | 1.3748 | 4.2137 | 5.9447 | 6.5156 | 0.28472 | 34.0787
2486909 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-236 35-18-L00236_6207176_56362683_56362683 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 12:05:15 | 07.03.2023 17:28:15 | 5.3833 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 267.545 | 0 | 4.6218 | 0 | 98.1827 | 0 | 0 | 370.3495
2487101 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAZARKÖY TR-1 45-78-L00699_953285599_953285599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 17:15:52 | 07.03.2023 18:30:51 | 1.2497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41448
2486955 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TURGUTLU TR-1 35-29-L00121_A_56405915_56405915 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 13:23:27 | 07.03.2023 13:40:53 | 0.29056 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82798 | 0 | 0.047561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87554
2486949 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-8 35-28-M00731_A_91007254_91007254 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 13:13:43 | 07.03.2023 14:08:11 | 0.90778 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.3624 | 0 | 0 | 0 | 6.0556 | 0 | 0 | 41.4179
2486995 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | M-2543 35-02-M02543_ DOĞANÇAY-2 (M-2543) M14_73560360 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2023 14:18:00 | 07.03.2023 15:22:04 | 1.0678 | 0 | 631 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 169.4291 | 0 | 0 | 209.8548 | 5.8446 | 0 | 0 | 385.1286
2487095 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-113 35-16-L00113_A_90934160_90934160 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 17:12:54 | 07.03.2023 18:09:00 | 0.935 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5928 | 0 | 2.4159 | 0 | 0.13528 | 0 | 0 | 12.1439
2486700 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 07:52:20 | 07.03.2023 09:38:00 | 1.7611 | 7 | 1536 | 13 | 297 | 33 | 274 | 1 | 0 | 7.1012 | 987.1036 | 35.3897 | 168.575 | 336.3346 | 640.1244 | 67.7949 | 0 | 2242.4233
2486846 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_C C01_79677001 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 10:56:10 | 07.03.2023 11:17:04 | 0.34833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0445 | 0 | 0 | 0 | 0.71613 | 0 | 0 | 6.7606
2486683 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-133 ÇAMLIK 35-19-L00133_35-19-L00133_2375598 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 06:07:58 | 07.03.2023 06:57:28 | 0.825 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.7674 | 0 | 0.66769 | 0 | 3.664 | 0 | 0 | 37.0991
2487038 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-99 DÜZCE TR-1 35-14-L00099_956641067_956641067 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 15:22:30 | 07.03.2023 17:24:23 | 2.0314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24587
2486726 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3332 35-04-M03332_35-04-M03332_86849601 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 08:56:15 | 07.03.2023 12:12:28 | 3.2703 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 539.3804 | 0 | 0 | 0 | 137.8886 | 0 | 0 | 677.269
2487161 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_TR-1 M03_80521406 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 19:57:23 | 07.03.2023 20:48:47 | 0.85667 | 1 | 2071 | 0 | 0 | 12 | 428 | 14 | 15 | 90.3241 | 585.1402 | 0 | 0 | 359.2058 | 885.8542 | 789.9288 | 280.7511 | 2991.2042
2486769 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSKELE MAH. TR 35-16-M00655_967115688_967115688 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 09:32:36 | 07.03.2023 15:00:16 | 5.4611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2033
2487249 | 2 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124031 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 23:53:51 | 08.03.2023 02:03:00 | 2.1525 | 4 | 1925 | 3 | 257 | 13 | 284 | 0 | 0 | 265.6668 | 1526.5951 | 1.9906 | 141.5992 | 441.9956 | 272.2943 | 0 | 0 | 2650.1415
2487118 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2442 35-07-M02442__83816064_83816064 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 17:50:29 | 07.03.2023 19:11:19 | 1.3472 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9017 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 0 | 0 | 21.0597
2486672 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 05:00:12 | 07.03.2023 05:36:43 | 0.60861 | 0 | 372 | 9 | 32 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 75.1848 | 1.2519 | 18.4163 | 2.6344 | 9.1664 | 0 | 0 | 106.6537
2486881 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1749 35-08-K01749_99015877_99015877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 11:29:56 | 07.03.2023 12:56:44 | 1.4467 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0877
2487104 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_946418864_946418864 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 17:27:48 | 07.03.2023 19:02:11 | 1.5731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071209
2487044 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1184 35-04-M01184_A_56379581_56379581 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 15:37:56 | 07.03.2023 16:34:23 | 0.94083 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 61.4339 | 0 | 0 | 0 | 7.4488 | 0 | 0 | 68.8827
2486921 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3232 35-04-K03232_K-4327 K01_2050346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 12:24:47 | 07.03.2023 12:25:27 | 0.011111 | 0 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 14.4066 | 0 | 0 | 0 | 5.1499 | 0 | 0.0029196 | 19.5594
2487064 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_953382618_953382618 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 16:02:33 | 07.03.2023 17:49:27 | 1.7817 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.9098 | 0 | 0 | 0 | 7.2987 | 0 | 0 | 27.2085
2487207 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-109 ZEYTİNALANI 35-19-L00109_7132314_56373304_56373304 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 20:51:32 | 07.03.2023 21:34:48 | 0.72111 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9995
2486729 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_953382618_953382618 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 08:59:08 | 07.03.2023 11:08:06 | 2.1494 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6215 | 0 | 0 | 0 | 11.685 | 0 | 0 | 38.3064
2487084 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_TRAFO-1 K07_77533378 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 15:15:38 | 07.03.2023 16:04:00 | 0.80611 | 0 | 8956 | 0 | 0 | 10 | 635 | 0 | 2 | 0 | 2505.6132 | 0 | 0 | 385.7483 | 673.5497 | 0 | 36.3467 | 3601.2579
2487107 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-112 ZEYTİNALANI 35-19-L00112_A_91324241_91324241 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 17:29:36 | 07.03.2023 17:44:11 | 0.24306 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6553 | 0 | 0 | 0 | 1.0947 | 0 | 0 | 10.75
2486709 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-4/20 45-71-M00854_DM-5/08 M05_72088443 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 08:15:07 | 07.03.2023 09:13:29 | 0.97278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4499 | 0 | 1329.8923 | 0 | 1377.3422
2486735 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 09:06:49 | 07.03.2023 10:31:50 | 1.4169 | 1 | 848 | 103 | 153 | 10 | 100 | 0 | 1 | 0 | 268.8384 | 80.3989 | 154.0227 | 62.1716 | 137.3324 | 0 | 261.4375 | 964.2014
2486666 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1506 35-03-K01506_D d1b_5785413 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 02:32:17 | 07.03.2023 11:17:06 | 8.7469 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 190.4808 | 0 | 0 | 0 | 6.8721 | 0 | 0 | 197.3529
2486878 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-1 35-16-M00747_C_91016363_91016363 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 11:26:53 | 07.03.2023 12:40:21 | 1.2244 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3667 | 0 | 0.58861 | 0 | 0.11853 | 0 | 0 | 1.0738
2487213 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153__91090896_91090896 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 21:17:44 | 07.03.2023 22:18:03 | 1.0053 | 0 | 58 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.8703 | 0 | 1.3743 | 0 | 7.5356 | 0 | 0 | 31.7802
2486838 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950462262_950462262 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 10:43:19 | 07.03.2023 14:15:24 | 3.5347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1963
2486855 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR02 45-73-M00052_945685828_945685828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 10:57:50 | 07.03.2023 15:51:18 | 4.8911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6763
2486901 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | SAMANLIK TR1 35-30-L00270_B_56400812_56400812 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 11:59:17 | 07.03.2023 15:46:58 | 3.7947 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4165 | 0 | 0 | 0 | 14.3854 | 0 | 0 | 22.8019
2486875 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/51 M17_2059042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 11:25:35 | 07.03.2023 11:36:44 | 0.18583 | 0 | 4628 | 0 | 13 | 4 | 306 | 1 | 1 | 0 | 204.7743 | 0 | 0.56642 | 148.917 | 101.1654 | 12.1332 | 2.8435 | 470.3999
2487110 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞLICA TR-4 45-79-M00289_945567249_945567249 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 17:33:19 | 07.03.2023 19:07:37 | 1.5717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29142
2486712 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | METAL İŞLERİ TR-4 35-22-M00104_8291708 TR4/E1_5928068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 08:22:53 | 07.03.2023 11:01:53 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5178 | 0 | 106.8846 | 118.4024
2487024 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 M06_2321776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 15:04:47 | 07.03.2023 15:33:20 | 0.47583 | 0 | 511 | 8 | 26 | 4 | 98 | 7 | 1 | 0 | 60.5966 | 0.87292 | 3.9294 | 35.5923 | 29.1177 | 301.5758 | 0.83263 | 432.5175
2487242 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KOZAK M10_2314066 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 22:59:57 | 07.03.2023 23:25:45 | 0.43 | 1 | 3101 | 48 | 110 | 45 | 699 | 16 | 1 | 0.54471 | 206.3449 | 6.5072 | 7.7476 | 105.5665 | 92.3896 | 310.7337 | 4.6847 | 734.519
2486718 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_B_91095959_91095959 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 08:35:25 | 07.03.2023 12:58:09 | 4.3789 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.9887 | 0 | 0 | 0 | 8.9587 | 0 | 0 | 63.9473
2487050 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_L-200 YEŞİLKENT L02_89207580 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 15:49:37 | 07.03.2023 16:04:00 | 0.23972 | 11 | 2010 | 9 | 108 | 23 | 251 | 0 | 0 | 68.4867 | 231.5565 | 2.2178 | 8.1393 | 36.8717 | 76.7129 | 0 | 0 | 423.9848
2486741 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_DERBENT TARIMSAL SULAMA M04_72202044 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 09:03:45 | 07.03.2023 15:38:15 | 6.575 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.30201 | 24.043 | 125.0272 | 0 | 85.3841 | 0 | 0 | 234.7563
2486864 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-8 45-71-M00295_E.HARMANDALI YOLU TR-13 M09_66408424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 11:10:40 | 07.03.2023 12:16:40 | 1.1 | 0 | 5302 | 0 | 12 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1457.4785 | 0 | 6.7534 | 0 | 285.2428 | 0 | 0 | 1749.4747
2486848 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_12194152_56376390_56376390 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 12:05:50 | 07.03.2023 12:17:51 | 0.20028 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 0.14107 | 0 | 0 | 1.1694
2486801 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-5/10 35-20-L00054_35-20-L00054_2355330 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 10:15:42 | 07.03.2023 17:46:43 | 7.5169 | 0 | 14 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.7847 | 0 | 69.3252 | 0 | 51.0302 | 0 | 0 | 139.1401
2487101 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | PAZARKÖY TR-1 45-78-L00699_45-78-L00699_2352451 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 18:30:51 | 07.03.2023 18:50:46 | 0.33194 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.2128 | 0 | 0.00053631 | 0 | 1.8975 | 0 | 0 | 9.1109
2486758 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-11 45-77-L00011_A_56395089_56395089 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 09:31:58 | 07.03.2023 17:05:09 | 7.5531 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 191.956 | 0 | 0 | 0 | 141.5535 | 0 | 23.179 | 356.6886
2486784 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65314110 M28_65314110 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 09:56:19 | 07.03.2023 12:30:02 | 2.5619 | 0 | 594 | 0 | 3 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 343.6985 | 0 | 1.3105 | 35.5885 | 281.512 | 0 | 0 | 662.1095
2486927 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 12:28:37 | 07.03.2023 12:38:51 | 0.17056 | 0 | 1251 | 4 | 2 | 10 | 87 | 0 | 0 | 0 | 22.0425 | 0.4785 | 0.00021466 | 6.1624 | 4.1421 | 0 | 0 | 32.8258
2486678 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_953382618_953382618 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 05:32:11 | 07.03.2023 06:39:39 | 1.1244 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8941 | 0 | 0 | 0 | 3.0793 | 0 | 0 | 14.9734
2487262 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_BOYALIK L-210 L04_2325889 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 23:54:18 | 08.03.2023 05:55:02 | 6.0122 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 841.2303 | 0 | 0 | 0 | 99.6784 | 0 | 0 | 940.9086
2486861 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2513 35-02-M02513_J_56371183_56371183 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2023 11:04:04 | 07.03.2023 13:45:23 | 2.6886 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.4377 | 0 | 0 | 0 | 2.2309 | 0 | 0 | 73.6686
2487007 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | CEVİZLİ GARAJ TR-1 35-16-M00131_C_90945745_90945745 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 14:29:12 | 07.03.2023 15:35:21 | 1.1025 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9836 | 0 | 0.68826 | 0 | 1.9931 | 0 | 0 | 4.665
2487053 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1746 35-04-K01746_99091190_99091190 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 15:44:44 | 07.03.2023 21:52:12 | 6.1244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6075 | 0 | 0 | 0 | 2.1864 | 0 | 0 | 11.7939
2486844 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-39 35-15-M00039_35-15-M00039_2365881 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 10:49:47 | 07.03.2023 11:39:06 | 0.82194 | 0 | 435 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.6982 | 0 | 0 | 0 | 8.9454 | 0 | 0 | 93.6436
2486738 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | DAĞISTAN TR-1 35-16-M00129_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042457 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 09:09:32 | 07.03.2023 14:28:14 | 5.3117 | 0 | 49 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.1395 | 0 | 0.30655 | 0 | 27.7703 | 0 | 0 | 94.2163
2486990 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2542 35-02-M02542_M-1046 M06_81703171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 14:18:29 | 07.03.2023 14:25:00 | 0.10861 | 0 | 10263 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 258.0651 | 0 | 0 | 0 | 66.8047 | 0 | 0 | 324.8698
2487239 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_DERSAN-1 ÇIKIŞ M08_2114181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 22:41:27 | 07.03.2023 22:49:38 | 0.13639 | 6 | 6542 | 8 | 19 | 32 | 584 | 7 | 0 | 1.6472 | 255.2138 | 9.2188 | 0.72297 | 22.4534 | 60.2295 | 1146.3659 | 0 | 1495.8515
2486698 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-17 35-04-K00017_F K17F1B_5827175 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 07:30:03 | 07.03.2023 12:02:16 | 4.5369 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76.8997 | 0 | 0 | 0 | 43.9421 | 0 | 0 | 120.8418
2487153 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_KAPLANCIK L03_2064117 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 19:31:17 | 07.03.2023 19:58:04 | 0.44639 | 0 | 90 | 16 | 39 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.919 | 4.9717 | 17.4356 | 0.8112 | 3.333 | 0 | 0 | 37.4705
2486761 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3300 35-01-K03300_35-01-K03300_2368020 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2023 09:29:48 | 07.03.2023 11:15:42 | 1.765 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0919
2487216 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_A_56357508_56357508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2023 21:19:58 | 07.03.2023 23:05:27 | 1.7581 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3036
2487264 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2308111 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 00:04:51 | 08.03.2023 00:57:48 | 0.8825 | 6 | 5104 | 7 | 69 | 30 | 659 | 0 | 1 | 16.4685 | 1042.9657 | 24.9237 | 18.6215 | 422.0656 | 484.4366 | 0 | 0.10795 | 2009.5896
2487267 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-657 35-17-M00657_HatBaşıAyırıcı_76336696 M03_76336696 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 00:11:44 | 08.03.2023 02:26:40 | 2.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0891 | 0 | 0 | 0 | 94.0891
2487268 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_ALTAY K14_2309380 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 00:35:00 | 08.03.2023 00:41:53 | 0.11472 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 31.2329 | 0 | 0 | 37.3628 | 8.0378 | 0 | 0 | 76.6334
2487270 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_İŞGÖREN K13_2309381 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 00:45:00 | 08.03.2023 00:50:29 | 0.091389 | 0 | 1862 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 42.736 | 0 | 0.038243 | 0 | 4.9151 | 0 | 0 | 47.6893
2487272 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_ARİFAĞA K12_2309382 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 00:57:00 | 08.03.2023 01:01:25 | 0.073611 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9579 | 0 | 0 | 0 | 3.3526 | 0 | 0 | 16.3105
2487275 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 01:01:47 | 08.03.2023 01:41:26 | 0.66083 | 10 | 865 | 70 | 40 | 22 | 56 | 0 | 1 | 0.71465 | 62.7678 | 34.1946 | 3.834 | 35.2781 | 11.9465 | 0 | 0.064594 | 148.8003
2487276 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1184 35-02-K01184_914585196_914585196 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 01:06:50 | 08.03.2023 06:08:20 | 5.025 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4319
2487280 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2561 35-02-M02561_99804600_99804600 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 01:31:41 | 08.03.2023 02:15:04 | 0.72306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6497 | 0 | 0 | 14.6497
2487281 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-889 35-02-M00889_ANADOLU İ.M. M08_41954824 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 01:52:04 | 08.03.2023 02:26:39 | 0.57639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0498 | 256.5683 | 0 | 0 | 343.618
2487282 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_C_91357736_91357736 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 02:03:10 | 08.03.2023 02:45:19 | 0.7025 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.5161 | 0 | 0.00079396 | 0 | 1.9423 | 0 | 0 | 21.4592
2487283 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_KAPANCI (YARAŞLI) L10_2103969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 02:04:59 | 08.03.2023 02:14:20 | 0.15583 | 4 | 1616 | 220 | 158 | 37 | 164 | 1 | 1 | 0.09912 | 50.4154 | 45.6412 | 5.7291 | 62.3818 | 6.7428 | 0.22052 | 0.012572 | 171.2425
2487285 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4408 35-01-K04408_B_56372175_56372175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 03:36:31 | 08.03.2023 05:16:20 | 1.6636 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98.0469 | 0 | 0 | 0 | 5.7887 | 0 | 0 | 103.8355
2487287 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4042 35-02-K04042_C_56375577_56375577 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 04:38:34 | 08.03.2023 11:32:25 | 6.8975 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 381.5159 | 0 | 0 | 0 | 139.5285 | 0 | 0 | 521.0444
2487288 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 04:36:23 | 08.03.2023 07:24:33 | 2.8028 | 0 | 291 | 11 | 31 | 12 | 55 | 3 | 0 | 0 | 322.4239 | 23.8477 | 47.3447 | 174.3975 | 106.8092 | 819.5055 | 0 | 1494.3285
2487285 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4408 35-01-K04408_913858788_913858788 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 05:16:20 | 08.03.2023 10:33:20 | 5.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.845
2487295 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÖLÇÜ M02_66291159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 05:35:55 | 08.03.2023 05:45:17 | 0.15611 | 1 | 193 | 0 | 2 | 14 | 19 | 2 | 0 | 0.04937 | 3.3886 | 0 | 0.079748 | 3.3243 | 0.82058 | 9.779 | 0 | 17.4416
2487297 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-2 GİRİŞ M02_2058323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 05:48:07 | 08.03.2023 05:53:00 | 0.081389 | 34 | 18108 | 35 | 647 | 102 | 2378 | 6 | 16 | 10.2364 | 347.3522 | 1.7252 | 13.4931 | 79.9083 | 110.282 | 28.0213 | 1.7362 | 592.7546
2487300 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ŞAKRAN GİRİŞ M10_66328237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 05:54:33 | 08.03.2023 06:48:23 | 0.89722 | 0 | 556 | 0 | 0 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 90.9949 | 0 | 0 | 6.9541 | 23.3481 | 66.2501 | 0 | 187.5472
2487307 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2561 35-02-M02561_99804600_99804600 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 06:27:21 | 08.03.2023 09:08:11 | 2.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6945 | 0 | 0 | 106.6945
2487309 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | M-220 KOCAMEHMETLER TR-3 35-23-M00220_ H_83291087 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 06:47:03 | 08.03.2023 08:54:59 | 2.1322 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6822 | 0 | 2.5741 | 0 | 0.16043 | 0 | 0 | 12.4167
2487311 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_KUŞÇULAR DM-2 M03_46998893 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 06:51:11 | 08.03.2023 07:20:39 | 0.49111 | 8 | 1024 | 14 | 427 | 18 | 254 | 2 | 2 | 31.8938 | 323.5984 | 33.2946 | 118.169 | 86.2915 | 238.3454 | 52.7816 | 2.3503 | 886.7244
2487317 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2101366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 07:27:39 | 08.03.2023 08:46:08 | 1.3081 | 3 | 48 | 125 | 321 | 19 | 77 | 0 | 0 | 0.21425 | 8.9711 | 51.322 | 108.1018 | 11.2656 | 55.7535 | 0 | 0 | 235.6283
2487322 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇALTIDERE TR-2 M04_66291163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 07:36:53 | 08.03.2023 08:10:37 | 0.56222 | 1 | 493 | 0 | 2 | 16 | 42 | 3 | 0 | 0.20084 | 60.6078 | 0 | 0.32245 | 32.9722 | 58.3203 | 138.4881 | 0 | 290.9116
2487327 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | GÖKEYÜP KÖK 45-86-M00334_KÖPRÜBAŞI M03_81494877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 07:50:27 | 08.03.2023 07:50:57 | 0.0083333 | 2 | 7331 | 189 | 1250 | 65 | 982 | 1 | 2 | 0.015383 | 8.1473 | 4.02 | 1.5605 | 1.7684 | 5.9023 | 0.024028 | 0.014423 | 21.4522
2487328 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1594 35-01-K01594_910105269_910105269 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 07:51:54 | 08.03.2023 09:52:26 | 2.0089 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4411
2487331 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_35-18-M00009_2372302 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 07:58:43 | 08.03.2023 09:26:49 | 1.4683 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.1173 | 0 | 5.6884 | 0 | 32.1393 | 0 | 0 | 108.945
2487335 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-70 BELEDİYE PARK 35-14-M00070_956643055_956643055 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 08:04:29 | 08.03.2023 12:58:27 | 4.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9192 | 0 | 0 | 9.9192
2487337 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SÜLEYMAN GÖZETEN SULAMA GRUBU 35-29-L00366_B_56361360_56361360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 07:59:15 | 08.03.2023 09:39:52 | 1.6769 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29378 | 0 | 13.6804 | 0 | 0 | 13.9742
2487339 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-832 35-04-K00832_99623895_99623895 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 08:10:41 | 08.03.2023 11:17:32 | 3.1142 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.4459 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 17.6175
2487348 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DAĞKIZILCA TR-6 35-26-M01466_ H_82987074 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 08:27:03 | 08.03.2023 10:07:51 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5027 | 0 | 0 | 21.5027
2487355 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-448 YALÇINKAYA KÖK 35-17-M00448_HatBaşıAyırıcı_73034568 M02_73034568 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 08:31:37 | 08.03.2023 10:32:51 | 2.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8447 | 0 | 375.9503 | 0 | 435.795
2487356 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3747 35-07-K03747_912505883_912505883 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 08:48:00 | 08.03.2023 16:33:17 | 7.7547 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0923
2487357 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950453953_950453953 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 08:49:02 | 08.03.2023 09:20:10 | 0.51889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058747
2487358 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-1 35-28-L00001_953387050_953387050 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 08:49:53 | 08.03.2023 12:22:45 | 3.5478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20755
2487359 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 08:56:10 | 08.03.2023 09:00:43 | 0.075833 | 2 | 550 | 11 | 49 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0.13577 | 4.1348 | 0.2779 | 0.43317 | 2.0035 | 0.75861 | 0 | 0 | 7.7437
2487361 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2088480 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 08:56:40 | 08.03.2023 10:37:10 | 1.675 | 0 | 919 | 11 | 27 | 3 | 108 | 0 | 1 | 0 | 507.8734 | 3.6741 | 12.4545 | 32.0179 | 162.2582 | 0 | 30.9352 | 749.2133
2487368 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_TR-117(TM-2/117) L03_72053281 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 09:01:15 | 08.03.2023 09:25:36 | 0.40583 | 0 | 3828 | 0 | 135 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 438.6481 | 0 | 20.688 | 0 | 155.8585 | 0 | 0 | 615.1945
2487369 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1508 35-03-K01508_35-03-K01508_2359255 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 08:55:30 | 08.03.2023 12:05:58 | 3.1744 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 486.3464 | 0 | 0 | 0 | 94.4617 | 0 | 0 | 580.808
2487370 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/6 45-83-M00006_TURGUTLU-3 M03_83863404 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 07:31:42 | 08.03.2023 09:45:09 | 2.2242 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4378 | 70.0564 | 0 | 38.9553 | 0 | 0 | 176.4495
2487371 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI BOZKÖY TR-5 45-71-M00088_45-71-M00088_50198005 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 09:05:46 | 08.03.2023 09:47:59 | 0.70361 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.6992 | 0 | 0.44686 | 0 | 11.9778 | 0 | 0 | 23.1238
2487374 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-210 35-18-L00210_DAĞITIM TRAFO L-210 L06_2095745 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 09:07:08 | 08.03.2023 09:43:57 | 0.61361 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.0612 | 0 | 0 | 0 | 15.7412 | 0 | 0 | 49.8024
2487376 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_956634093_956634093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 09:08:10 | 08.03.2023 10:13:59 | 1.0969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1605
2487379 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-34 35-13-M00052_TR-47 MERYEMANA L04_76785316 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 09:06:14 | 08.03.2023 17:37:56 | 8.5283 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.1193 | 3.3089 | 11.4381 | 735.8694 | 194.481 | 0 | 0 | 946.2167
2487381 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 09:13:47 | 08.03.2023 10:30:32 | 1.2792 | 3 | 396 | 50 | 48 | 8 | 33 | 1 | 0 | 0.80459 | 87.6263 | 81.5516 | 59.2398 | 19.8102 | 15.0995 | 362.4918 | 0 | 626.6238
2487383 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-53 35-25-M00088_D_56355308_56355308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 09:15:39 | 08.03.2023 11:21:22 | 2.0953 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 98.3766 | 0 | 0.028023 | 0 | 46.1536 | 0 | 0 | 144.5583
2487384 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-16/4 45-82-M00096_TR-3 M03_72189694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 09:14:30 | 08.03.2023 09:52:56 | 0.64056 | 0 | 1271 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 174.4738 | 0 | 0 | 1.2947 | 11.0471 | 0 | 0 | 186.8156
2487357 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_7002135_56389479_56389479 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 09:20:10 | 08.03.2023 10:44:24 | 1.4039 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.0578 | 0 | 0.83048 | 0 | 35.0862 | 0 | 0 | 76.9745
2487387 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950466789_950466789 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 09:19:33 | 08.03.2023 12:37:21 | 3.2967 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8738
2487331 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185031 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 09:26:49 | 08.03.2023 10:17:27 | 0.84389 | 0 | 291 | 11 | 31 | 12 | 55 | 3 | 0 | 0 | 113.0799 | 8.1957 | 16.3988 | 84.9953 | 60.2924 | 592.0006 | 0 | 874.9627
2487396 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1019 35-03-M01019_D_56383872_56383872 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 09:32:49 | 08.03.2023 09:58:53 | 0.43444 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1027 | 0 | 0 | 0 | 0.046306 | 0 | 0 | 25.149
2487399 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4529 35-08-K04529_912426287_912426287 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 09:31:10 | 08.03.2023 10:58:36 | 1.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2732 | 0 | 0 | 4.2732
2487400 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-414 35-01-K00414_35-01-K00414_2376286 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 09:34:01 | 08.03.2023 09:53:15 | 0.32056 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 48.7379 | 0 | 0 | 0 | 106.2988 | 0 | 0 | 155.0367
2487402 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-3553(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03553__72372354_72372354 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 09:35:46 | 08.03.2023 13:11:24 | 3.5939 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71.0266 | 0 | 0 | 0 | 128.756 | 0 | 0 | 199.7827
2487404 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-3826 35-10-K03826_35-10-K03826_47746211 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 09:30:18 | 08.03.2023 16:15:29 | 6.7531 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 833.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.6882
2487411 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_YANIKKAVAK MERKEZ L01_66524766 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 09:32:18 | 08.03.2023 18:02:18 | 8.5 | 0 | 130 | 1 | 283 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 244.8012 | 4.5243 | 1153.2348 | 0 | 733.8356 | 0 | 0 | 2136.3959
2487413 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜK TR-24 35-15-L00321_35-15-L00321_2365788 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 09:45:22 | 08.03.2023 10:31:59 | 0.77694 | 0 | 36 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.5144 | 0 | 0.91026 | 0 | 2.5282 | 0 | 0 | 5.9529
2487374 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_L-215 L09_2092212 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 09:43:57 | 08.03.2023 09:48:00 | 0.0675 | 0 | 802 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.8694 | 0 | 0 | 3.6445 | 2.8972 | 0 | 0 | 18.411
2487415 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÜLKÜ KÖK 45-78-M01394_SERVET BLOK M03_83839759 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 09:26:52 | 08.03.2023 11:12:22 | 1.7583 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.2813 | 0 | 162.5595 | 0 | 1989.2444 | 0 | 2215.0852
2487416 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-55 YENİ TEZCANLAR M02_2315727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 09:47:47 | 08.03.2023 10:46:14 | 0.97417 | 0 | 314 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83.3652 | 0 | 0.015143 | 0 | 14.8432 | 0 | 0 | 98.2236
2487417 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_45-78-M01114_2352452 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 09:47:21 | 08.03.2023 11:38:02 | 1.8447 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3215 | 0 | 4.141 | 0 | 4.8958 | 0 | 0 | 19.3583
2487419 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/TR-91 45-71-M01856_953195395_953195395 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 09:48:29 | 08.03.2023 13:09:49 | 3.3556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2864
2487426 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-65 45-77-L00065_A_56403928_56403928 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 09:58:02 | 08.03.2023 14:30:31 | 4.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0763 | 0 | 0 | 18.0763
2487427 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | PAŞATIMARI TR-1 45-83-M00811_PAŞATIMARI-2 KÖK M02_89801508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 09:58:45 | 08.03.2023 10:25:18 | 0.4425 | 7 | 8 | 157 | 156 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0.56905 | 2.5144 | 33.3508 | 20.1061 | 9.4181 | 4.8292 | 0 | 0 | 70.7876
2487430 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2561 35-02-M02561_E 1e_5841297 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 09:56:15 | 08.03.2023 10:54:47 | 0.97556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9298 | 0 | 0 | 47.9298
2487437 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400_9552080_56368790_56368790 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 10:07:56 | 08.03.2023 16:41:18 | 6.5561 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5874
2487440 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DM-7/TR-2 35-22-M00053_A_56370097_56370097 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 10:09:04 | 08.03.2023 10:47:52 | 0.64667 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.2701 | 0 | 0 | 0 | 9.9048 | 0 | 0 | 38.1749
2487441 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-1 35-28-L00001_35-28-L00001_2363369 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 10:08:17 | 08.03.2023 10:35:59 | 0.46167 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.0614 | 0 | 2.3182 | 0 | 8.894 | 0 | 0 | 12.2735
2487442 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1293 35-04-K01293_35-04-K01293_2371301 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 10:10:52 | 08.03.2023 11:27:16 | 1.2733 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 159.8063 | 0 | 0 | 0 | 44.4285 | 0 | 0 | 204.2348
2487446 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 10:17:14 | 08.03.2023 10:22:48 | 0.092778 | 1 | 4 | 68 | 327 | 22 | 61 | 0 | 0 | 0.036589 | 0.20482 | 31.8611 | 30.9982 | 5.5932 | 13.8062 | 0 | 0 | 82.5
2487447 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-55 35-23-L00055_42041593_56395807_56395807 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 10:14:03 | 08.03.2023 10:47:30 | 0.5575 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.9797 | 0 | 0 | 0 | 3.9681 | 0 | 0 | 18.9478
2487449 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470369 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 10:18:38 | 08.03.2023 12:52:09 | 2.5586 | 8 | 744 | 11 | 364 | 14 | 197 | 1 | 2 | 163.5603 | 1265.3461 | 145.5167 | 564.5653 | 500.5056 | 1531.7781 | 108.2277 | 16.1145 | 4295.6143
2487450 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1791 İZMİRGAZ BUCA RMS İSTASYONU ÖZEL TR 35-03-M01791Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038956 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 10:10:00 | 08.03.2023 11:04:03 | 0.90083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9007 | 0 | 0 | 0 | 46.9007
2487452 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2024 35-09-M02024_E E01b_5968209 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 10:22:51 | 08.03.2023 13:43:15 | 3.34 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.0805 | 0 | 0 | 0 | 0.090308 | 0 | 0 | 37.1708
2487458 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_9224570_56368173_56368173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 10:21:00 | 08.03.2023 14:07:25 | 3.7736 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3795 | 0 | 0 | 0 | 3.6002 | 0 | 0 | 31.9796
2487459 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KALEMOĞLU FINDIKOĞLU TR-1 45-75-M00306_A_91299866_91299866 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 10:23:47 | 08.03.2023 14:30:57 | 4.1194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10588
2487464 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 10:30:43 | 08.03.2023 11:01:06 | 0.50639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5519 | 0 | 95.0585 | 0 | 125.6104
2487465 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_43056142_56386137_56386137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 10:35:21 | 08.03.2023 11:39:10 | 1.0636 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.684 | 0 | 0 | 0 | 8.8795 | 0 | 0 | 33.5635
2487467 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-55 35-26-M00055_ÇAYBAŞI YOLU M01_83027122 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 10:26:14 | 08.03.2023 13:17:40 | 2.8572 | 0 | 3302 | 0 | 28 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 2566.284 | 0 | 27.3437 | 0 | 773.1976 | 0 | 0 | 3366.8254
2487430 | 2 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2561 35-02-M02561_35-02-M02561_75311804 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 10:54:47 | 08.03.2023 12:15:17 | 1.3417 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 22.1384 | 0 | 0 | 0 | 255.7267 | 0 | 1.2898 | 279.1549
2487486 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_HatBaşıAyırıcı_65356291 M05_65356291 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 11:04:37 | 08.03.2023 12:57:36 | 1.8831 | 2 | 493 | 0 | 2 | 18 | 42 | 5 | 0 | 3.0592 | 205.4699 | 0 | 1.0991 | 1162.8192 | 213.0294 | 1117.3979 | 0 | 2702.8747
2487488 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_956672905_956672905 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 11:05:04 | 08.03.2023 14:00:44 | 2.9278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17481
2487490 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_MANİSA-2 M08_72237340 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 11:13:15 | 08.03.2023 15:47:40 | 4.5736 | 0 | 274 | 0 | 19 | 3 | 32 | 2 | 0 | 0 | 297.6262 | 0 | 64.5589 | 69.0632 | 171.4328 | 257.8681 | 0 | 860.5492
2487499 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/52 45-83-L00052_TR-2/58 GÜLLÜPINAR L04_2083506 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 11:26:44 | 08.03.2023 14:58:01 | 3.5214 | 0 | 1965 | 3 | 0 | 18 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1864.907 | 8.5702 | 0 | 366.9413 | 654.61 | 0 | 0 | 2895.0286
2487505 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 11:31:31 | 08.03.2023 12:14:42 | 0.71972 | 3 | 396 | 127 | 110 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0.43078 | 48.0763 | 94.5744 | 43.9467 | 25.1858 | 10.595 | 207.6821 | 0 | 430.491
2487510 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | TIRAZLAR TR-1 45-79-M00076_45-79-M00076_2367051 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 11:35:07 | 08.03.2023 12:58:12 | 1.3847 | 0 | 94 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.1906 | 0 | 3.2483 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 32.203
2487513 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2902 35-02-M02902_910176477_910176477 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 11:39:29 | 08.03.2023 16:49:12 | 5.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2388 | 0 | 0 | 6.2388
2487514 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/62 45-83-L00062_TR-63 L01_2082861 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 11:29:47 | 08.03.2023 15:09:03 | 3.6544 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 542 | 1 | 10 | 0 | 7.5226 | 0 | 0 | 0 | 1494.4244 | 23.4629 | 745.5223 | 2270.9322
2487518 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4042 35-02-K04042_B_56374548_56374548 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 11:45:27 | 08.03.2023 13:08:27 | 1.3833 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 69.1088 | 0 | 0 | 0 | 23.6866 | 0 | 0 | 92.7954
2487521 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3169 35-04-K03169_35-04-K03169_2373952 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 11:41:09 | 08.03.2023 12:04:58 | 0.39694 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 84.7487 | 0 | 0 | 0 | 9.3982 | 0 | 0 | 94.1469
2487528 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | HÜSEYİN ALTINTAŞ-SELİM TÜRKER ÖZEL TR 35-13-L00263Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039051 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 11:54:12 | 08.03.2023 13:02:08 | 1.1322 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8429
2487533 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-1 35-28-L00001_35-28-L00001_2363369 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 11:48:17 | 08.03.2023 12:35:09 | 0.78111 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.7425 | 0 | 3.7662 | 0 | 14.3831 | 0 | 0 | 19.8917
2487534 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97725782_97725782 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 12:04:38 | 08.03.2023 12:53:33 | 0.81528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8402
2487542 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-753 35-04-K00753_35-04-K00753_2373955 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 12:09:55 | 08.03.2023 12:44:08 | 0.57028 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 108.4863 | 0 | 0 | 0 | 23.7357 | 0 | 0 | 132.222
2487544 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-2 35-31-L00143_A_91201114_91201114 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 12:16:04 | 08.03.2023 15:43:30 | 3.4572 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9814 | 0 | 0.72077 | 0 | 0.39404 | 0 | 0 | 6.0962
2487548 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2561 35-02-M02561_E 1e_5841297 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 12:20:37 | 08.03.2023 15:52:00 | 3.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1508 | 0 | 0 | 158.1508
2487555 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-68 35-28-L00068_A C1_5906691 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 12:35:04 | 08.03.2023 13:47:24 | 1.2056 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.2305 | 0 | 0 | 0 | 25.0615 | 0 | 0 | 55.292
2487557 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN GİRİŞ M08_2076279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 12:36:27 | 08.03.2023 12:37:07 | 0.011111 | 18 | 2829 | 613 | 344 | 61 | 296 | 7 | 0 | 0.043207 | 5.4512 | 3.1987 | 1.0578 | 13.1578 | 2.3449 | 10.4582 | 0 | 35.7118
2487559 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1594 35-01-K01594_910105269_910105269 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 12:33:01 | 08.03.2023 16:49:29 | 4.2744 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7457
2487560 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53136550 M07_53136550 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 12:32:19 | 08.03.2023 15:56:16 | 3.3992 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3572 | 0 | 6.4292 | 0 | 0 | 19.7863
2487564 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOCAÖMERLİ TR-1 35-24-M00074_955219194_955219194 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 12:44:27 | 08.03.2023 13:48:51 | 1.0733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12309
2487570 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_HACIHALİLLER M04_72237341 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 11:08:58 | 08.03.2023 15:46:27 | 4.6247 | 0 | 394 | 29 | 64 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 358.0267 | 171.0859 | 92.1013 | 17.3866 | 173.2005 | 0 | 0 | 811.8011
2487574 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 13:01:03 | 08.03.2023 13:09:23 | 0.13889 | 20 | 133 | 301 | 96 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.43906 | 5.041 | 12.2994 | 4.6767 | 1.3327 | 1.3809 | 0 | 0 | 25.1697
2487575 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-6 45-72-L00276_956529917_956529917 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 12:46:36 | 08.03.2023 14:44:24 | 1.9633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492
2487577 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140468 M02_53140468 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 12:58:44 | 08.03.2023 15:20:23 | 2.3608 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70124 | 0 | 0 | 0 | 3343.1965 | 0 | 3343.8978
2487578 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2826 35-02-M02826_99773210_99773210 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 12:44:25 | 08.03.2023 14:54:21 | 2.1656 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0048
2487580 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜK AVULCUK TR-1 35-15-L00715_950376533_950376533 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 13:06:27 | 08.03.2023 17:48:03 | 4.6933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6374
2487518 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4042 35-02-K04042_35-02-K04042_2366287 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 13:08:27 | 08.03.2023 14:38:47 | 1.5056 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 462.8246 | 0 | 0 | 0 | 149.8415 | 0 | 0 | 612.6661
2487583 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-15 35-25-M00180_7335900_56378083_56378083 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 13:10:31 | 08.03.2023 14:24:57 | 1.2406 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.8313 | 0 | 0 | 0 | 5.9914 | 0 | 0 | 33.8227
2487584 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1507 35-03-K01507_35-03-K01507_2359179 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 12:50:47 | 08.03.2023 16:04:17 | 3.225 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 311.3893 | 0 | 0 | 0 | 6.8254 | 0 | 0 | 318.2146
2487585 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-1293 35-04-K01293_TRAFO K03_2315080 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 13:09:57 | 08.03.2023 14:05:59 | 0.93389 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 110.5678 | 0 | 0 | 0 | 30.6254 | 0 | 0 | 141.1932
2487586 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARNIÇ KÜÇÜKALAN TR-1 45-72-L00262_B_56390130_56390130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 13:09:49 | 08.03.2023 15:09:12 | 1.9897 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6705 | 0 | 0 | 0 | 0.036729 | 0 | 0 | 3.7073
2487588 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3620 35-01-K03620_98805359_98805359 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 13:11:40 | 08.03.2023 16:13:39 | 3.0331 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.365 | 0 | 0 | 0 | 3.9932 | 0 | 0 | 13.3581
2487591 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-139 35-01-K00139_35-01-K00139_2360242 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2023 13:27:38 | 08.03.2023 14:44:38 | 1.2833 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 205.2866 | 0 | 0 | 0 | 65.5353 | 0 | 0 | 270.8219
2487598 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-845 35-01-K00845_A_56370070_56370070 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 13:43:26 | 08.03.2023 16:43:13 | 2.9964 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0.62108 | 0 | 0 | 0 | 209.1227 | 0 | 49.2813 | 259.0251
2487600 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_A_56380151_56380151 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2023 13:45:20 | 08.03.2023 16:45:54 | 3.0094 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 113.1385 | 0 | 0 | 0 | 10.1107 | 0 | 0 | 123.2492
2487605 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 13:54:33 | 08.03.2023 14:10:59 | 0.27389 | 1 | 1208 | 111 | 66 | 29 | 67 | 2 | 0 | 0.011682 | 47.0004 | 10.6738 | 2.1108 | 33.8004 | 9.6712 | 34.8434 | 0 | 138.1117
2487488 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_35-19-L00144_2350399 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 14:00:44 | 08.03.2023 14:44:32 | 0.73 | 0 | 277 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 63.6055 | 0 | 0.19816 | 0 | 25.6493 | 0 | 0 | 89.453
2487612 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | GÖÇBEYLİ TR-3 35-16-M00018_35-16-M00018_2347112 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 13:59:07 | 08.03.2023 14:34:54 | 0.59639 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.4856 | 0 | 0.94591 | 0 | 7.9897 | 0 | 0 | 27.4212
2487615 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2544 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02544_A_56369114_56369114 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 14:03:21 | 08.03.2023 14:42:37 | 0.65444 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.967 | 0 | 0 | 0 | 9.1788 | 0 | 0 | 24.1458
2487616 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAZYURT TR-1 45-71-M01738_953192836_953192836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 14:00:59 | 08.03.2023 17:46:48 | 3.7636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16772
2487625 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-4 35-28-M00194_C_91376116_91376116 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 14:26:04 | 08.03.2023 15:13:05 | 0.78361 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51005 | 0 | 0.012176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52223
2487628 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-56 HUZURKENT 35-14-L00056_956640218_956640218 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 14:24:34 | 08.03.2023 18:04:19 | 3.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48533
2487629 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | CEVİZALAN TR-1 35-15-L01021_35-15-L01021_2365055 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 14:27:52 | 08.03.2023 15:49:35 | 1.3619 | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9636 | 0 | 1.6592 | 0 | 5.2387 | 0 | 0 | 14.8615
2487632 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3513 35-02-K03513_913278492_913278492 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 14:29:09 | 08.03.2023 16:59:27 | 2.505 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5072
2487639 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-25 35-28-L00025_A_56365402_56365402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 14:41:50 | 08.03.2023 15:42:49 | 1.0164 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0108 | 0 | 0 | 0 | 1.8602 | 0 | 0 | 5.871
2487656 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR GES KÖK 35-23-M00348_CP TAVUKÇULUK ENH M04_47275652 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 15:10:41 | 08.03.2023 15:55:51 | 0.75278 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.91214 | 3.284 | 15.9286 | 0.82029 | 2.5613 | 0.059207 | 0 | 0 | 23.5656
2487657 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-223 35-14-M00223_D D1_5841769 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 15:10:19 | 08.03.2023 17:32:49 | 2.375 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 105.3042 | 0 | 0 | 0 | 87.0446 | 0 | 0 | 192.3487
2487658 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/02 45-71-M02414_953187889_953187889 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 15:14:22 | 08.03.2023 17:25:00 | 2.1772 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0117
2487659 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_B B01_83714052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 15:20:03 | 08.03.2023 18:00:32 | 2.6747 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9632
2487661 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MARANGOZLAR SİTESİ TR-1 35-28-M00649_ÖVÜN GIDA M02_66499986 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 15:24:36 | 08.03.2023 17:36:22 | 2.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4677 | 0 | 0 | 0 | 16.4677
2487663 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_HALİLBEYLİ-2 (BAĞYURDU) M25_2314193 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 15:26:04 | 08.03.2023 17:59:10 | 2.5517 | 0 | 14 | 1 | 2 | 10 | 190 | 10 | 3 | 0 | 14.9413 | 2.6506 | 23.856 | 678.4171 | 564.5581 | 6177.2391 | 55.2282 | 7516.8905
2487669 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1231 35-03-K01231_A A1b_5807914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 15:31:24 | 08.03.2023 16:38:50 | 1.1239 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.5505 | 0 | 0 | 0 | 4.7849 | 0 | 0 | 53.3354
2487670 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1000 35-03-M01000_A_56354307_56354307 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 15:33:59 | 08.03.2023 19:25:22 | 3.8564 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 213.8446 | 0 | 0 | 0 | 21.934 | 0 | 0 | 235.7787
2487675 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ABDURRAHMA KUNDAKÇI SLM GRB TR 35-27-M00680_99089530_99089530 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2023 15:51:09 | 08.03.2023 18:38:12 | 2.7842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45879
2487560 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_IŞIKLAR SULAMA M07_83813234 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 15:56:16 | 08.03.2023 17:03:01 | 1.1125 | 0 | 1 | 3 | 99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00031017 | 4.6792 | 50.348 | 0 | 3.8785 | 0 | 0 | 58.9061
2487684 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_B_56403481_56403481 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 16:08:14 | 08.03.2023 17:54:23 | 1.7692 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.8224 | 0 | 0 | 0 | 4.6564 | 0 | 0 | 23.4788
2487685 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-5 35-21-L00021_A_90961221_90961221 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 16:04:06 | 08.03.2023 17:19:01 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11236 | 0 | 0 | 0.11236
2487686 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_HASKÖY L03_92839178 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 16:11:26 | 08.03.2023 18:53:45 | 2.7053 | 0 | 75 | 15 | 26 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 75.0911 | 4.4991 | 39.5161 | 15.8741 | 33.5767 | 152.0656 | 0 | 320.6228
2487688 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_BİRGİ-2 L11_2076434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 16:18:07 | 08.03.2023 16:54:27 | 0.60556 | 1 | 1649 | 4 | 196 | 12 | 344 | 2 | 4 | 17.6749 | 187.0286 | 2.8225 | 45.5764 | 25.0452 | 146.7449 | 62.2658 | 106.1067 | 593.265
2487690 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950447308_950447308 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2023 16:00:33 | 08.03.2023 17:55:26 | 1.9147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0199
2487692 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_47942904_56370469_56370469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 16:25:19 | 08.03.2023 19:19:36 | 2.9047 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5873 | 0 | 1.3851 | 0 | 0.23205 | 0 | 0 | 3.2044
2487694 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HatBaşıAyırıcı_53136046 M03_53136046 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 16:19:08 | 08.03.2023 18:24:00 | 2.0811 | 0 | 387 | 0 | 104 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 216.8197 | 0 | 61.6834 | 0 | 49.507 | 0 | 0 | 328.0101
2487356 | 2 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-3747 35-07-K03747_B_56382389_56382389 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 16:33:17 | 08.03.2023 16:55:10 | 0.36472 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.7015 | 0 | 0 | 0 | 7.2287 | 0 | 0 | 18.9302
2487696 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1031 35-04-M01031_98968388_98968388 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 16:32:17 | 08.03.2023 19:10:50 | 2.6425 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1139 | 0 | 0 | 0 | 3.7808 | 0 | 0 | 13.8946
2487698 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53138281 M09_53138281 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 16:36:31 | 08.03.2023 19:08:26 | 2.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2593 | 0 | 0 | 0 | 30.2593
2487513 | 2 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2902 35-02-M02902_C_56374113_56374113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 16:49:12 | 08.03.2023 17:45:47 | 0.94306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7091 | 0 | 33.5433 | 64.2525
2487713 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1283 35-02-M01283_910181394_910181394 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 16:40:26 | 08.03.2023 17:33:35 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6884 | 0 | 0 | 5.6884
2487715 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4628 35-04-K04628_D_56380628_56380628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 16:55:47 | 08.03.2023 19:08:47 | 2.2167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 123.9331 | 0 | 0 | 0 | 3.8345 | 0 | 0 | 127.7676
2487716 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ALTINOLUK TR-10 35-31-L00416_A_56405099_56405099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 16:56:38 | 08.03.2023 22:09:04 | 5.2072 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 2.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6169
2487723 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1231 35-03-K01231_B b1b_5807928 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 17:03:04 | 08.03.2023 23:21:38 | 6.3094 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 381.5067 | 0 | 0 | 0 | 25.9802 | 0 | 0 | 407.4869
2487726 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-12 35-17-M00212__56355757_56355757 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 17:10:54 | 08.03.2023 18:04:44 | 0.89722 | 0 | 148 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.6057 | 0 | 0.11418 | 0 | 0.020857 | 0 | 0 | 24.7407
2487728 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-15 35-15-M00015_35-15-M00015_67047613 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 17:17:17 | 08.03.2023 17:44:39 | 0.45611 | 0 | 444 | 0 | 6 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 44.9731 | 0 | 2.7719 | 0 | 27.4015 | 0 | 0 | 75.1465
2487729 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ERGENEKON TR-4 45-83-L00141_KETENCİ SİTESİ L03_61235088 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 15:26:04 | 08.03.2023 18:02:43 | 2.6108 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 318.285 | 0 | 0 | 0 | 10.7194 | 0 | 0 | 329.0044
2487731 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-28 35-21-L00156_953364803_953364803 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 17:24:12 | 08.03.2023 19:35:53 | 2.1947 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8798
2487736 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 35-26-M00061_956613687_956613687 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2023 17:26:52 | 08.03.2023 18:10:30 | 0.72722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31529 | 0 | 0 | 0.31529
2487737 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-211 (DM-3/TR-6) 35-14-M00211_949430758_949430758 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 17:30:56 | 08.03.2023 17:55:12 | 0.40444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6926 | 0 | 0 | 1.6926
2487738 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLER TR-1 45-74-M00240_945583776_945583776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 17:30:42 | 08.03.2023 19:55:27 | 2.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24946 | 0 | 0 | 0 | 0.40441 | 0 | 0 | 0.65387
2487741 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3592 35-01-K03592_912173889_912173889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 17:31:11 | 08.03.2023 19:08:41 | 1.625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9546
2487742 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-337 35-19-L00371__81706753_81706753 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 17:42:17 | 08.03.2023 18:05:05 | 0.38 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9125 | 0 | 0 | 0 | 0.04312 | 0 | 0 | 6.9557
2487743 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2913 35-01-M02913_A_56374605_56374605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 17:30:50 | 08.03.2023 18:59:22 | 1.4756 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.324 | 0 | 0 | 0 | 14.4314 | 0 | 0 | 109.7553
2487744 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_956699936_956699936 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 17:43:09 | 08.03.2023 18:51:45 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9482 | 0 | 0 | 0.9482
2487746 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2413 35-07-K02413_B_56380140_56380140 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 17:48:34 | 08.03.2023 18:08:39 | 0.33472 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.9753 | 0 | 0 | 0 | 8.6473 | 0 | 0 | 29.6226
2487580 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜK AVULCUK TR-1 35-15-L00715_35-15-L00715_2364960 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 17:48:03 | 08.03.2023 19:19:51 | 1.53 | 0 | 171 | 0 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 57.4813 | 0 | 12.3618 | 0 | 33.0375 | 0 | 0 | 102.8806
2487749 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_A_56380151_56380151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 17:49:09 | 08.03.2023 18:57:00 | 1.1308 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.5497 | 0 | 0 | 0 | 3.1368 | 0 | 0 | 49.6865
2487751 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_956666310_956666310 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2023 17:50:34 | 08.03.2023 19:56:34 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6632
2487752 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | İRFAN KARDEŞLER TARIMSAL SULAMA 35-29-M00137_35-29-M00137_2347293 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 18:02:22 | 08.03.2023 18:36:47 | 0.57361 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.94941 | 0 | 0.9579 | 0 | 4.874 | 0 | 0 | 6.7813
2487754 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_B_56389466_56389466 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 18:06:12 | 08.03.2023 21:16:35 | 3.1731 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.3014 | 0 | 0 | 0 | 33.3624 | 0 | 0 | 70.6638
2487759 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-3027 35-10-K03027__72410806_72410806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 18:14:56 | 08.03.2023 20:20:15 | 2.0886 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.4435 | 0 | 1.523 | 0 | 24.8905 | 0 | 0 | 61.857
2487760 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-5/9 35-20-L00053_35-20-L00053_2355329 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 18:22:36 | 08.03.2023 18:45:03 | 0.37417 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.758 | 0 | 12.1228 | 0 | 2.048 | 0 | 0 | 17.9288
2487762 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-9 45-80-M00009_43057912_56401219_56401219 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 18:28:59 | 08.03.2023 19:07:02 | 0.63417 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27.2882 | 0 | 0 | 0 | 11.8138 | 0 | 0 | 39.102
2487763 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-259 35-02-K00259_99658451_99658451 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 18:29:55 | 08.03.2023 19:34:36 | 1.0781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085793
2487764 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138942 M07_53138942 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 18:28:33 | 08.03.2023 19:09:15 | 0.67833 | 0 | 99 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1713 | 0 | 1.0212 | 0 | 1.3827 | 0 | 0 | 15.5752
2487767 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3638 35-08-K03638_D d1b_5785294 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 18:37:28 | 08.03.2023 20:01:31 | 1.4008 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 57.3565 | 0 | 0 | 0 | 49.0844 | 0 | 0 | 106.4409
2487770 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1537 35-01-M01537_913725853_913725853 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 18:35:01 | 08.03.2023 20:06:06 | 1.5181 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8154
2487773 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-4 35-28-M00194_C_56357467_56357467 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 18:45:04 | 08.03.2023 22:14:16 | 3.4867 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5134 | 0 | 0.053199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5666
2487698 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 19:08:26 | 08.03.2023 19:25:33 | 0.28528 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6272 | 0 | 23.7591 | 0 | 62.4683 | 0 | 91.8545
2487780 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_B_81735155_81735155 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 19:15:20 | 08.03.2023 19:35:06 | 0.32944 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7722 | 0 | 0.010271 | 0 | 1.4044 | 0 | 0 | 8.187
2487670 | 2 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1000 35-03-M01000_35-03-M01000_41972822 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 19:25:22 | 08.03.2023 20:46:52 | 1.3583 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 236.8183 | 0 | 0 | 0 | 22.8192 | 0 | 102.1297 | 361.7672
2487783 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2913 35-01-M02913_913457758_913457758 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 19:25:20 | 09.03.2023 02:01:45 | 6.6069 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1388
2487784 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_950425408_950425408 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 19:35:02 | 08.03.2023 23:02:37 | 3.4597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0317
2487786 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/38-1 ÜÇPINARLAR 35-26-M00850_956627013_956627013 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 19:49:41 | 08.03.2023 20:16:42 | 0.45028 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9668
2487788 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3278 35-01-K03278_D D1_5861454 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 19:55:43 | 08.03.2023 20:38:40 | 0.71583 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2948 | 0 | 0 | 0 | 8.718 | 0 | 0 | 21.0128
2487789 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2769 35-02-M02769_99358032_99358032 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 19:37:34 | 08.03.2023 21:08:35 | 1.5169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36861
2487790 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BAHÇELİ KÖK-5 35-30-M00232_TR-9 M05_72078251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 19:54:48 | 08.03.2023 22:09:44 | 2.2489 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41228 | 0 | 31.5661 | 87.3603 | 27.5955 | 0 | 0 | 146.9342
2487791 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1031 35-04-M01031_98968388_98968388 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 19:55:48 | 08.03.2023 21:18:18 | 1.375 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5767 | 0 | 0 | 0 | 1.5784 | 0 | 0 | 7.1551
2487794 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 ADAYOLU 35-19-L00060_956684215_956684215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 19:57:47 | 08.03.2023 21:49:23 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70318
2487795 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1/3 35-20-M00003_955192158_955192158 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 19:56:04 | 08.03.2023 21:51:03 | 1.9164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67259
2487796 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR GES KÖK 35-23-M00348_CP TAVUKÇULUK ENH M04_47275652 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 20:06:29 | 08.03.2023 21:12:04 | 1.0931 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.8788 | 5.3571 | 21.8234 | 1.1306 | 2.7669 | 0.058496 | 0 | 0 | 33.0152
2487797 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-6/TR-7 35-28-L00172_953384662_953384662 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 20:06:11 | 08.03.2023 20:54:40 | 0.80806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58813
2487798 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-331 35-02-M00331_35-02-M00331_2377156 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 20:09:05 | 08.03.2023 20:25:03 | 0.26611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 0.20615 | 0 | 0 | 0 | 27.1018 | 0 | 5.7965 | 33.1044
2487800 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-16 35-15-M00245_950395736_950395736 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 20:15:25 | 08.03.2023 22:13:26 | 1.9669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55303
2487808 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-2440 35-09-M02440_35-09-M02440_42782976 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 20:30:37 | 08.03.2023 21:45:16 | 1.2442 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 142.0279 | 0 | 0 | 0 | 124.5184 | 0 | 0 | 266.5463
2487813 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_911108100_911108100 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 21:03:01 | 09.03.2023 01:24:08 | 4.3519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8782
2487814 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950447576_950447576 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 21:12:40 | 08.03.2023 23:52:30 | 2.6639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5678
2487819 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 45-78-L00104_95001196379_95001196379 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 21:33:27 | 08.03.2023 22:53:40 | 1.3369 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8974
2487821 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1659 35-01-K01659_35-01-K01659_2352462 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 21:52:33 | 08.03.2023 22:17:15 | 0.41167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 3 | 0 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 40.2073 | 0 | 3.4904 | 44.7363
2487822 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_HatBaşıAyırıcı_88020610 M03_88020610 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 21:51:30 | 09.03.2023 01:52:41 | 4.0197 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.7105 | 0 | 0 | 0 | 28.263 | 0 | 0 | 107.9735
2487825 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-4 L16_2091608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 22:09:19 | 08.03.2023 22:14:35 | 0.087778 | 0 | 8007 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 178.7853 | 0 | 0 | 0 | 45.1456 | 0 | 0 | 223.9308
2487826 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-16 35-23-M00143_A_92270756_92270756 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 22:04:41 | 09.03.2023 04:24:33 | 6.3311 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1252 | 0 | 14.6999 | 0 | 99.0861 | 0 | 0 | 130.9113
2487827 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-34 35-16-L00034_TR-35 L03_67582602 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 22:15:09 | 09.03.2023 01:10:45 | 2.9267 | 0 | 3932 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 2797.9355 | 0 | 0 | 0 | 965.1615 | 0 | 0 | 3763.097
2487829 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_CAMBAZLI KÖK M04_47316730 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 22:48:50 | 09.03.2023 01:31:19 | 2.7081 | 2 | 211 | 24 | 53 | 3 | 22 | 1 | 0 | 16.451 | 117.2749 | 29.859 | 39.0524 | 0 | 34.2228 | 68.6157 | 0 | 305.4758
2487831 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 23:29:42 | 08.03.2023 23:47:24 | 0.295 | 10 | 865 | 70 | 40 | 22 | 56 | 0 | 1 | 0.38914 | 30.5595 | 15.6023 | 1.7691 | 16.55 | 5.7281 | 0 | 0.029484 | 70.6276
2487833 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1231 35-03-K01231_B b1b_5807928 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 23:31:21 | 09.03.2023 01:13:00 | 1.6942 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87.2306 | 0 | 0 | 0 | 4.8399 | 0 | 0 | 92.0705
2487834 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2902 35-02-M02902_C_56374113_56374113 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 23:46:21 | 09.03.2023 04:55:31 | 5.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.142 | 0 | 92.2393 | 185.3813
2487838 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2614 35-03-M02614_910358052_910358052 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 00:13:06 | 09.03.2023 03:36:04 | 3.3828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3821
2487840 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1109 35-04-K01109_B B1B_5831164 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 00:27:34 | 09.03.2023 02:17:30 | 1.8322 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5.2432 | 0 | 0 | 0 | 28.7394 | 0 | 0 | 33.9826
2487843 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/38-1 ÜÇPINARLAR 35-26-M00850_10720382 DM2/38/1-G1b_5913164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 00:41:27 | 09.03.2023 01:35:19 | 0.89778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4703
2487783 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2913 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02913_35-01-M02913_73633534 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 02:01:45 | 09.03.2023 02:22:50 | 0.35139 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 102.6486 | 0 | 0 | 0 | 9.6653 | 0 | 0 | 112.3138
2487852 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/38-1 ÜÇPINARLAR 35-26-M00850_956627013_956627013 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 05:07:58 | 09.03.2023 12:48:49 | 7.6808 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7379
2487855 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_KARALAR-KATRANCI ENH GRUBU M02_72041786 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 06:39:59 | 09.03.2023 06:54:00 | 0.23361 | 0 | 286 | 0 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.2523 | 0 | 0.034109 | 1.7197 | 0.69081 | 0 | 0 | 8.6969
2487857 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 06:53:31 | 09.03.2023 07:32:20 | 0.64694 | 0 | 1120 | 13 | 131 | 10 | 104 | 0 | 0 | 0 | 114.1168 | 24.1138 | 27.0396 | 19.4591 | 39.1089 | 0 | 0 | 223.8382
2487859 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456745_950456745 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 07:37:28 | 09.03.2023 11:02:02 | 3.4094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94333
2487861 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_A_56379220_56379220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 07:53:54 | 09.03.2023 10:54:34 | 3.0111 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.4683 | 0 | 0 | 0 | 31.7666 | 0 | 0 | 68.2348
2487863 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DİBEKÇİ TR-3 35-29-L00330_C_56393683_56393683 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 08:02:18 | 09.03.2023 09:42:46 | 1.6744 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0397
2487864 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 08:19:07 | 09.03.2023 08:35:27 | 0.27222 | 2 | 1447 | 14 | 152 | 31 | 136 | 0 | 0 | 0.12282 | 145.2346 | 20.3311 | 22.5664 | 57.4321 | 43.0017 | 0 | 0 | 288.6888
2487868 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_DERE MADENCİLİK M07_56219281 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 08:18:59 | 09.03.2023 11:05:38 | 2.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657.9033 | 0 | 1657.9033
2487870 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_ELEK M04_72246662 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 08:29:26 | 09.03.2023 08:32:46 | 0.055556 | 0 | 659 | 0 | 1 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.562 | 0 | 0.0057986 | 0.87007 | 1.0884 | 0 | 0 | 5.5263
2487876 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 08:36:56 | 09.03.2023 08:37:56 | 0.016667 | 0 | 1657 | 121 | 388 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3.6813 | 1.1615 | 2.9033 | 0.90888 | 1.0824 | 0 | 0 | 9.7374
2487879 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 08:38:05 | 09.03.2023 10:20:59 | 1.715 | 0 | 93 | 49 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.8317 | 62.1114 | 0.029624 | 124.7216 | 7.7287 | 0 | 0 | 246.423
2487880 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-510 35-01-K00510_910608037_910608037 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 08:40:55 | 09.03.2023 09:22:11 | 0.68778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11719
2487886 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 08:44:56 | 09.03.2023 09:34:34 | 0.82722 | 1 | 372 | 145 | 55 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0.20974 | 39.1976 | 87.2463 | 11.0023 | 9.8407 | 19.9391 | 0 | 0 | 167.4358
2487887 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2304 35-02-M02304_35-02-M02304_2360220 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 08:48:05 | 09.03.2023 12:02:39 | 3.2428 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.8812 | 0 | 0 | 0 | 57.5815 | 0 | 0 | 146.4627
2487889 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-442 35-02-M00442_HatBaşıAyırıcı_53137594 M04_53137594 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 08:38:02 | 09.03.2023 10:26:37 | 1.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3292 | 0 | 146.7126 | 0 | 154.0418
2487892 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ESKİ KARAOĞLANLI (BAYIRLAR PETROL) M02_2321773 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 08:58:58 | 09.03.2023 10:04:02 | 1.0844 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5404 | 0 | 29.6575 | 0 | 401.2983 | 0 | 442.4963
2487894 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-159 35-15-M00159_35-15-M00159_66889615 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 08:58:47 | 09.03.2023 16:43:34 | 7.7464 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 451.7082 | 0 | 4.2609 | 0 | 150.3939 | 0 | 0 | 606.363
2487895 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4198 35-02-K04198_TRAFO K01_2071500 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:01:36 | 09.03.2023 18:07:00 | 9.09 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 475.9667 | 0 | 0 | 0 | 22.9703 | 0 | 0 | 498.9369
2487898 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3335 35-04-M03335_35-04-M03335_86849751 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:04:17 | 09.03.2023 09:42:45 | 0.64111 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.3955 | 0 | 0 | 0 | 9.9976 | 0 | 0 | 88.3931
2487899 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-13 35-23-M00360_C_79385545_79385545 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 09:09:15 | 09.03.2023 09:48:53 | 0.66056 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1937
2487900 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1848 35-03-K01848_35-03-K01848_42297210 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:01:03 | 09.03.2023 12:18:17 | 3.2872 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 324.4842 | 0 | 0 | 0 | 76.7367 | 0 | 0 | 401.2209
2487901 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-6 35-24-L00223_B_60982610_60982610 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 08:53:34 | 09.03.2023 10:09:22 | 1.2633 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4069
2487903 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-335 35-18-L00335_L-512 L-513 L02_61233854 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:09:44 | 09.03.2023 14:19:35 | 5.1642 | 2 | 996 | 5 | 6 | 7 | 141 | 1 | 0 | 31.8195 | 2675.9298 | 18.0813 | 12.7217 | 584.4535 | 1311.4281 | 90.1557 | 0 | 4724.5895
2487905 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:10:40 | 09.03.2023 16:03:25 | 6.8792 | 3 | 396 | 127 | 110 | 14 | 38 | 2 | 0 | 3.9892 | 445.0495 | 870.4125 | 399.6208 | 233.2926 | 96.7104 | 2102.8351 | 0 | 4151.9102
2487907 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2544 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02544_A_56369114_56369114 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 09:12:10 | 09.03.2023 10:50:13 | 1.6342 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.6791 | 0 | 0 | 0 | 24.7949 | 0 | 0 | 64.4741
2487909 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MARANGOZLAR SİTESİ TR-1 35-28-M00649_ÖVÜN GIDA M02_66499986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 08:45:41 | 09.03.2023 10:28:56 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7867 | 0 | 0 | 0 | 16.7867
2487910 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4136 35-07-K04136_35-07-K04136_2350908 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 09:15:06 | 09.03.2023 09:35:12 | 0.335 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.4639 | 0 | 1.731 | 0 | 8.139 | 0 | 0 | 11.3339
2487911 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-231 35-01-K00231_35-01-K00231_2347738 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 09:12:06 | 09.03.2023 10:25:44 | 1.2272 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 59.0496 | 0 | 0 | 0 | 15.7586 | 0 | 16.1296 | 90.9379
2487912 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-2 M05_2098466 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:09:55 | 09.03.2023 11:56:53 | 2.7828 | 0 | 667 | 0 | 18 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 350.3579 | 0 | 8.2621 | 0 | 236.0337 | 0 | 0 | 594.6537
2487914 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ZEYTİNKÖY L12_65986055 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:06:42 | 09.03.2023 15:17:01 | 6.1719 | 7 | 1699 | 11 | 64 | 10 | 88 | 0 | 2 | 87.9412 | 1809.3796 | 13.0506 | 62.6385 | 481.6281 | 461.1818 | 0 | 26.7946 | 2942.6143
2487915 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIHALİLLER TR-4 45-71-M01783_953189676_953189676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 09:16:14 | 09.03.2023 12:38:38 | 3.3733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24032
2487921 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1229 35-01-M01229_M-1224 M01_2045425 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:01:20 | 09.03.2023 14:50:54 | 5.8261 | 0 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2764.5752 | 0 | 0 | 0 | 657.5937 | 0 | 0 | 3422.1689
2487922 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-5 M04_2331303 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:15:56 | 09.03.2023 11:54:46 | 2.6472 | 0 | 266 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 131.3412 | 0 | 5.2498 | 0 | 34.656 | 0 | 0 | 171.247
2487924 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-61 35-19-L00061_B_91185822_91185822 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:18:24 | 09.03.2023 17:04:04 | 7.7611 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.1808 | 0 | 0 | 0 | 15.264 | 0 | 0 | 54.4448
2487925 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6/B 45-80-M03001_956558419_956558419 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 09:16:49 | 09.03.2023 11:10:05 | 1.8878 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6001 | 0 | 0 | 0 | 3.836 | 0 | 0 | 7.4361
2487927 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-3295 35-10-K03295_35-10-K03295_47743387 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:10:58 | 09.03.2023 15:36:44 | 6.4294 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 582.6708 | 0 | 0 | 0 | 59.8194 | 0 | 0 | 642.4902
2487930 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-96 45-78-L00096_45-78-L00096_2357277 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:30:56 | 09.03.2023 10:32:59 | 1.0342 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 203.7548 | 0 | 0 | 0 | 25.7073 | 0 | 0 | 229.4622
2487931 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950458821_950458821 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 09:25:41 | 09.03.2023 11:18:26 | 1.8792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51055
2487932 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_PAMUCAK L06_65986075 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:11:56 | 09.03.2023 15:06:56 | 5.9167 | 6 | 28 | 40 | 22 | 29 | 63 | 1 | 0 | 16.4727 | 35.7363 | 112.4777 | 20.7667 | 1291.8048 | 620.7036 | 210.481 | 0 | 2308.4427
2487934 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-246 35-02-M00246_A_56382183_56382183 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 09:29:25 | 09.03.2023 10:54:28 | 1.4175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.14311 | 0 | 0 | 0 | 15.4932 | 0 | 0 | 15.6363
2487938 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_ALTINOVA M03_72066322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 09:35:16 | 09.03.2023 10:13:35 | 0.63861 | 16 | 8699 | 17 | 44 | 28 | 573 | 0 | 10 | 56.3017 | 683.5917 | 8.3954 | 19.2914 | 245.0324 | 398.2235 | 0 | 15.802 | 1426.6379
2487942 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_88018339 M02_88018339 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 09:36:22 | 09.03.2023 15:25:26 | 5.8178 | 7 | 239 | 2 | 63 | 20 | 56 | 0 | 0 | 4.6021 | 471.6255 | 6.2935 | 92.8832 | 755.6355 | 810.1567 | 0 | 0 | 2141.1966
2487943 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-7 45-83-M00550_TR-4 M03_72145673 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:32:27 | 09.03.2023 11:57:29 | 2.4172 | 2 | 19 | 99 | 19 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.38887 | 4.3105 | 109.8505 | 12.091 | 9.6366 | 4.1694 | 0 | 0 | 140.4469
2487944 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 35-13-L00032_946425997_946425997 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2023 09:31:22 | 09.03.2023 10:58:56 | 1.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92824 | 0 | 0 | 0.92824
2487945 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2310311 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:25:06 | 09.03.2023 14:49:59 | 5.4147 | 10 | 209 | 9 | 32 | 17 | 65 | 1 | 0 | 187.1489 | 612.2025 | 47.6215 | 188.1176 | 1586.4244 | 957.4293 | 186.0301 | 0 | 3764.9742
2487948 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986047 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:35:25 | 09.03.2023 11:26:16 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579.2344 | 3.9084 | 0 | 0 | 2583.1429
2487950 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_BOZCAYAKA L11_67094895 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:38:57 | 09.03.2023 19:11:13 | 9.5378 | 1 | 179 | 12 | 8 | 2 | 50 | 1 | 0 | 6.6927 | 319.5028 | 193.1217 | 21.8354 | 17.8296 | 189.0362 | 845.5297 | 0 | 1593.5481
2487951 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2310302 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:41:23 | 09.03.2023 14:51:38 | 5.1708 | 22 | 476 | 6 | 18 | 10 | 41 | 0 | 0 | 375.923 | 1395.2667 | 28.7094 | 47.635 | 397.2777 | 480.4227 | 0 | 0 | 2725.2345
2487953 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_D_91416856_91416856 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:47:03 | 09.03.2023 13:18:28 | 3.5236 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88.8147 | 0 | 0 | 0 | 29.9298 | 0 | 0 | 118.7445
2487954 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3070(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03070_911978159_911978159 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 09:43:56 | 09.03.2023 11:08:30 | 1.4094 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9209
2487955 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDECİK TR-4 45-71-M00085_953203686_953203686 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 09:47:19 | 09.03.2023 11:13:58 | 1.4442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030357
2487956 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2621 35-02-K02621_35-02-K02621_2350543 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:49:15 | 09.03.2023 11:39:45 | 1.8417 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178.767 | 0 | 0 | 0 | 0.33469 | 0 | 0 | 179.1017
2487957 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-29 45-79-M00029_TR-25 M02_2315972 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 09:48:40 | 09.03.2023 10:44:02 | 0.92278 | 0 | 197 | 0 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.7857 | 0 | 24.5675 | 0 | 9.3496 | 0 | 0 | 69.7028
2487960 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-63/1 35-26-M00119__56359100_56359100 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:43:00 | 09.03.2023 16:29:00 | 6.7667 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 369.3044 | 0 | 0 | 0 | 163.2347 | 0 | 0 | 532.539
2487962 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-61 35-26-M00061_35-26-M00061_65930725 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:46:59 | 09.03.2023 15:37:32 | 5.8425 | 0 | 317 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 463.2729 | 0 | 1.9468 | 0 | 266.2843 | 0 | 0 | 731.504
2487963 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KIRCALAR DM 35-16-M00261_HatBaşıAyırıcı_53138983 M02_53138983 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 09:50:02 | 09.03.2023 12:57:49 | 3.1297 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.164 | 0 | 0 | 0 | 0.048004 | 0 | 0 | 42.212
2487863 | 2 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DİBEKÇİ TR-3 35-29-L00330_35-29-L00330_2373798 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 09:42:46 | 09.03.2023 11:40:33 | 1.9631 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7411
2487969 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_HACI ABDİ KABİN (TR-62) L02_66524764 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:48:46 | 09.03.2023 18:08:17 | 8.3253 | 0 | 159 | 1 | 315 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 290.7193 | 4.2196 | 1276.9793 | 0 | 681.1851 | 0 | 0 | 2253.1034
2487970 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-262 ARKADİA SİTESİ 35-19-M00314_DAĞITIM TRAFOSU M03_72146352 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:32:04 | 09.03.2023 11:12:37 | 1.6758 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.0841 | 0 | 0 | 0 | 0.28597 | 0 | 0 | 97.3701
2487971 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-27 35-14-L00027_L-38 AKKUM L01_72206828 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 10:00:16 | 09.03.2023 16:46:00 | 6.7622 | 0 | 334 | 0 | 0 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 961.1825 | 0 | 0 | 679.4786 | 537.5523 | 9.5433 | 0 | 2187.7567
2487972 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-14 M05_2317559 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 09:32:18 | 09.03.2023 10:37:19 | 1.0836 | 4 | 122 | 18 | 39 | 4 | 50 | 0 | 0 | 7.3458 | 18.9985 | 17.1594 | 6.661 | 11.0413 | 39.0039 | 0 | 0 | 100.2099
2487974 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | YAKACIK DM 35-20-M00103_PINARLI KÖK M06_83313002 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 10:01:46 | 09.03.2023 10:28:24 | 0.44389 | 0 | 504 | 17 | 131 | 5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 65.8482 | 3.898 | 32.3159 | 6.1613 | 40.2075 | 0 | 0 | 148.4309
2487978 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-26 45-74-M00026_TR-1/DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ ÖZEL M04_72234405 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 10:04:38 | 09.03.2023 11:39:22 | 1.5789 | 0 | 31 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9244 | 0 | 6.1305 | 330.3958 | 10.1089 | 0 | 0 | 350.5596
2487979 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KONAKLI TR-12 35-15-L00899_35-15-L00899_67111464 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 10:00:11 | 09.03.2023 18:55:39 | 8.9244 | 0 | 228 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 436.3286 | 0 | 9.2842 | 0 | 536.9903 | 0 | 0 | 982.603
2487980 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-34 35-13-M00052_TR-47 MERYEMANA L04_76785309 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 10:01:36 | 09.03.2023 17:40:31 | 7.6486 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.98394 | 2.8061 | 10.084 | 632.538 | 167.861 | 0 | 0 | 814.2731
2487984 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAYENİCE TR-2 45-71-M01507_A_56395546_56395546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 10:10:12 | 09.03.2023 12:20:37 | 2.1736 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0.034537 | 0 | 11.8871 | 0 | 0 | 38.2216
2487986 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-26 45-74-M00026_D_56354219_56354219 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 10:11:46 | 09.03.2023 11:45:19 | 1.5592 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6291 | 0 | 0.023967 | 0 | 0 | 0 | 276.8531 | 278.5061
2487987 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-2 45-83-M00134_TR-1/126 M02_2082206 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 10:05:50 | 09.03.2023 12:45:16 | 2.6572 | 0 | 2421 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1563.4514 | 0 | 0 | 4.9539 | 175.6866 | 0 | 0 | 1744.0919
2487988 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1168 35-01-K01168_910905375_910905375 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 10:11:01 | 09.03.2023 17:04:36 | 6.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1651 | 0 | 0 | 12.1651
2487990 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-447 35-09-M00447_97867930_97867930 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 10:12:29 | 09.03.2023 16:38:03 | 6.4261 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0121
2487991 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378345 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:21:00 | 09.03.2023 18:23:00 | 9.0333 | 4 | 191 | 5 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0 | 14.8591 | 223.4388 | 83.2964 | 0.24535 | 126.8598 | 256.7193 | 0 | 0 | 705.4187
2487992 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | CUMALI TR-1 35-24-M00094_C_91793585_91793585 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 10:18:24 | 09.03.2023 11:47:26 | 1.4839 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0354 | 0 | 0.43819 | 0 | 11.3557 | 0 | 0 | 13.8292
2487993 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_HatBaşıAyırıcı_77952731 M04_77952731 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 09:09:08 | 09.03.2023 10:36:26 | 1.455 | 0 | 207 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.4985 | 0 | 0 | 2.8712 | 11.1086 | 0 | 0 | 46.4783
2487994 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1878 35-09-K01878_D d1b_5863158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 10:15:50 | 09.03.2023 12:25:21 | 2.1586 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 78.5762 | 0 | 0 | 0 | 90.9936 | 0 | 0 | 169.5698
2487996 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | HECİZ TR-1 45-82-L00012_A_56384180_56384180 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 10:21:28 | 09.03.2023 11:44:55 | 1.3908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38096
2487998 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-1555 35-08-M01555_TRAFO M03_41976246 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 10:20:50 | 09.03.2023 10:37:00 | 0.26944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0045 | 0 | 88.6023 | 132.6068
2488004 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 10:24:45 | 09.03.2023 11:36:23 | 1.1939 | 15 | 913 | 406 | 218 | 26 | 72 | 4 | 0 | 10.1915 | 187.0685 | 426.1669 | 136.8199 | 191.0519 | 76.8197 | 209.9642 | 0 | 1238.0827
2488005 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-38 35-23-M00038_TR-53 M01_72307722 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 10:30:31 | 09.03.2023 14:14:01 | 3.725 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.8751 | 0 | 0 | 0 | 100.1873 | 0 | 0 | 143.0624
2488011 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_SARUHANLI-2 M12_2099431 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 10:34:40 | 09.03.2023 11:46:13 | 1.1925 | 3 | 359 | 175 | 82 | 16 | 52 | 4 | 0 | 12.171 | 84.1622 | 1471.8778 | 50.0055 | 2097.9764 | 25.3643 | 1251.6795 | 0 | 4993.2366
2488012 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_SARUHANLI-1 M11_2103894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 10:34:40 | 09.03.2023 10:56:31 | 0.36417 | 0 | 522 | 6 | 8 | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 37.9292 | 2.5218 | 0.3906 | 0.71392 | 21.5069 | 0 | 1.1853 | 64.2478
2488013 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 10:31:48 | 09.03.2023 12:43:25 | 2.1936 | 0 | 1119 | 13 | 131 | 10 | 105 | 0 | 0 | 0 | 402.678 | 74.9579 | 89.0101 | 75.908 | 173.1794 | 0 | 0 | 815.7335
2488015 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-26 35-14-M00302_956643524_956643524 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 10:07:53 | 09.03.2023 15:21:19 | 5.2239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8093
2488025 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 10:36:53 | 09.03.2023 12:18:42 | 1.6969 | 2 | 484 | 31 | 46 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0.39848 | 103.9248 | 12.4533 | 10.5797 | 86.2491 | 28.3572 | 0 | 0 | 241.9626
2488028 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4/5 45-82-M00067_A_56389356_56389356 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 10:39:58 | 09.03.2023 11:51:18 | 1.1889 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.8785 | 0 | 0 | 0 | 14.1868 | 0 | 0 | 37.0654
2487907 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2544 35-01-M02544_35-01-M02544_86712347 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 10:50:13 | 09.03.2023 12:08:06 | 1.2981 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 228.6408 | 0 | 0 | 0 | 60.9191 | 0 | 16.1849 | 305.7447
2487934 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-246 35-02-M00246_35-02-M00246_2348761 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 10:54:28 | 09.03.2023 11:30:03 | 0.59306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.058625 | 0 | 0 | 0 | 26.1535 | 0 | 0 | 26.2122
2488038 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2814 35-04-K02814_35-04-K02814_65775898 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 10:56:56 | 09.03.2023 11:21:46 | 0.41389 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 86.7306 | 0 | 0 | 0 | 22.0259 | 0 | 0.083347 | 108.8398
2488039 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-93 45-78-L00093_45-78-L00093_65912356 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 11:00:53 | 09.03.2023 14:32:46 | 3.5314 | 0 | 371 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 313.103 | 0 | 0.74701 | 0 | 49.2543 | 0 | 41.2757 | 404.3801
2488040 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-1523 35-08-M01523_TRAFO M03_42029100 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 11:03:13 | 09.03.2023 14:54:49 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1268 | 0 | 2561.9099 | 2710.0367
2488042 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-2 35-21-L00080_A_56375760_56375760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 11:03:06 | 09.03.2023 15:14:01 | 4.1819 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.7622 | 0 | 5.5835 | 0 | 8.9205 | 0 | 0 | 35.2661
2488043 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-76 FETHİ KUŞÇU GRB. 35-15-M00076_B_56370667_56370667 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 11:02:26 | 09.03.2023 12:35:58 | 1.5589 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7821
2488047 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-14 35-23-M00361_ H_79385426 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 11:03:41 | 09.03.2023 18:19:11 | 7.2583 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 262.4287 | 0 | 0 | 0 | 78.0967 | 0 | 0 | 340.5253
2488048 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1854 35-07-K01854_A_56374124_56374124 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 11:06:45 | 09.03.2023 12:20:55 | 1.2361 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103.9203 | 0 | 1.2666 | 0 | 3.3438 | 0 | 0 | 108.5307
2487931 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-309 35-18-L00309_5715854_65499783_65499783 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 11:18:26 | 09.03.2023 13:38:03 | 2.3269 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5458
2488058 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4269 35-01-K04269__72410451_72410451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 11:19:36 | 09.03.2023 13:10:52 | 1.8544 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8875 | 0 | 0 | 0 | 0.80415 | 0 | 0 | 9.6916
2488064 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-231 35-01-K00231_35-01-K00231_2347738 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 11:30:32 | 09.03.2023 12:21:11 | 0.84417 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 39.4165 | 0 | 0 | 0 | 10.3331 | 0 | 9.7028 | 59.4524
2488065 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ ULUYOL TR-2 45-72-L00150_A_56393573_56393573 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 11:16:01 | 09.03.2023 14:23:01 | 3.1167 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.018463 | 0 | 0.076468 | 0 | 0.13053 | 0 | 0 | 0.22547
2488067 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-36 35-25-M00036_B_56368392_56368392 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 11:49:20 | 09.03.2023 13:39:27 | 1.8353 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2196 | 0 | 0.050632 | 0 | 1.2117 | 0 | 0 | 1.4819
2488068 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-223 35-14-M00223_SC a1b_5961067 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 11:46:27 | 09.03.2023 15:18:52 | 3.5403 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5598 | 0 | 0 | 0 | 28.6936 | 0 | 0 | 41.2534
2488048 | 2 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-1854 35-07-K01854_35-07-K01854_65925246 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 12:20:55 | 09.03.2023 12:58:19 | 0.62333 | 0 | 145 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 114.4735 | 0 | 0.63836 | 0 | 23.3904 | 0 | 0 | 138.5023
2488093 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950462262_950462262 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 12:26:13 | 09.03.2023 17:29:16 | 5.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.032
2488095 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 12:23:12 | 09.03.2023 12:41:07 | 0.29861 | 4 | 329 | 6 | 4 | 37 | 163 | 24 | 37 | 2.7247 | 29.7067 | 2.4121 | 3.4907 | 128.203 | 207.0918 | 1051.4175 | 459.8727 | 1884.9193
2488097 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALPHARD AVM TR 45-83-M00724_955144104_955144104 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2023 12:29:58 | 09.03.2023 16:03:03 | 3.5514 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14
2488098 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139302 M02_53139302 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 11:16:59 | 09.03.2023 16:12:49 | 4.9306 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.002267 | 8.2264 | 0.49761 | 0 | 9.159 | 0 | 0 | 17.8853
2488099 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/06 (DEREKENARI) 45-71-M00256_953223126_953223126 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 12:33:39 | 09.03.2023 15:53:22 | 3.3286 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8483
2488102 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1231 35-03-K01231_B b1b_5807928 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 12:36:31 | 09.03.2023 13:11:45 | 0.58722 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.5503 | 0 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 37.1683
2488116 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 12:52:31 | 09.03.2023 13:51:55 | 0.99 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2.1494 | 0.94832 | 0 | 0.64223 | 50.0371 | 23.0633 | 681.0512 | 0 | 757.8916
2488118 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-5 35-15-L00423_D_56360625_56360625 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 13:00:49 | 09.03.2023 13:13:55 | 0.21833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96703 | 0 | 0.22758 | 0 | 0 | 1.1946
2488119 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-142 MAVİ BESTE SİTESİ 35-18-L00142_35-18-L00142_72183553 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 13:02:09 | 09.03.2023 14:40:10 | 1.6336 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 91.7146 | 0 | 0.053077 | 0 | 27.6519 | 0 | 0 | 119.4195
2488120 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-25 35-25-M00159_F F01_81256319 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 13:03:59 | 09.03.2023 16:39:04 | 3.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5847 | 0 | 0 | 9.5847
2488102 | 2 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1231 35-03-K01231_35-03-K01231_41932953 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 13:11:45 | 09.03.2023 13:42:19 | 0.50944 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 97.6848 | 0 | 0 | 0 | 78.9746 | 0 | 0 | 176.6593
2488118 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİCEKÖY TR-5 35-15-L00423_35-15-L00423_2365586 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 13:13:55 | 09.03.2023 15:46:46 | 2.5475 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 31.5744 | 0 | 25.6969 | 0 | 0 | 59.1033
2488126 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1503 35-03-K01503_35-03-K01503_41908042 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 13:10:17 | 09.03.2023 16:12:42 | 3.0403 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 479.314 | 0 | 0 | 0 | 22.5422 | 0 | 0 | 501.8562
2488131 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4130 35-04-K04130_99465211_99465211 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 13:24:07 | 09.03.2023 13:58:33 | 0.57389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63102
2488134 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2308114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 13:38:45 | 09.03.2023 13:59:00 | 0.3375 | 0 | 1657 | 0 | 2 | 1 | 376 | 0 | 0 | 0 | 247.1528 | 0 | 0.0044402 | 55.6076 | 284.5344 | 0 | 0 | 587.2993
2488135 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1231 35-03-K01231_B b1b_5807928 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 13:37:49 | 09.03.2023 19:46:41 | 6.1478 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 356.3383 | 0 | 0 | 0 | 32.2576 | 0 | 0 | 388.5958
2488136 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM4/20A 45-71-M02019_953243108_953243108 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 13:31:20 | 09.03.2023 22:08:14 | 8.615 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6616
2488142 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-2 45-83-M00134_TR-1/126 M02_2082207 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 13:50:03 | 09.03.2023 16:52:43 | 3.0444 | 0 | 2421 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1709.721 | 0 | 0 | 5.0154 | 179.0073 | 0 | 0 | 1893.7437
2488143 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | MURAT ULUDEMİR SULAMA TR 45-71-M01356_45-71-M01356_2371549 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 13:55:30 | 09.03.2023 19:19:49 | 5.4053 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3793 | 0 | 8.8043 | 0 | 0 | 45.1835
2488144 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-1 35-18-L00001_35-18-L00001_72053526 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 13:56:24 | 09.03.2023 16:02:18 | 2.0983 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 297.7754 | 0 | 0 | 0 | 599.7483 | 0 | 0 | 897.5236
2488151 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 14:11:18 | 09.03.2023 15:07:41 | 0.93972 | 6 | 0 | 156 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2087 | 0 | 39.1489 | 2.3331 | 111.4056 | 0 | 0 | 0 | 154.0963
2488159 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-2440 35-09-M02440_DAĞITIM TRF-3 M-2440 M05_42782936 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 13:32:18 | 09.03.2023 14:50:25 | 1.3019 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 133.8167 | 0 | 0 | 0 | 207.4604 | 0 | 0 | 341.2771
2488161 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_911536912_911536912 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2023 14:25:43 | 09.03.2023 19:45:00 | 5.3214 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4796 | 0 | 0 | 0 | 2.2084 | 0 | 0 | 8.688
2488162 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_SOMA M01_2059065 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 14:28:21 | 09.03.2023 14:39:35 | 0.18722 | 0 | 67 | 36 | 450 | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3.0086 | 1.0021 | 26.029 | 0.97612 | 17.448 | 2.3369 | 0 | 50.8007
2488163 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1283 35-02-M01283_910181394_910181394 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 14:28:59 | 09.03.2023 16:09:31 | 1.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.016 | 0 | 0 | 12.016
2488165 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SAYİM TURANGİL TARIMSAL SULAMA 45-71-M01104_45-71-M01104_2369628 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 14:30:19 | 09.03.2023 21:43:16 | 7.2158 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018552 | 0 | 10.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9249
2488167 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KARADAĞ OLUKÇUKUR MEVKİİ TR-1 45-73-M00289_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091195 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 14:35:01 | 09.03.2023 15:12:46 | 0.62917 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88197 | 0 | 0.0065739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88854
2488168 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 14:35:45 | 09.03.2023 15:33:24 | 0.96083 | 2 | 183 | 23 | 52 | 1 | 22 | 1 | 0 | 5.3109 | 37.1641 | 12.5839 | 19.056 | 1.6313 | 24.3573 | 66.355 | 0 | 166.4585
2488119 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L142 MAVİ BESTE L07_2092545 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 14:40:10 | 09.03.2023 15:42:46 | 1.0433 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.8061 | 0 | 0.032742 | 0 | 13.5017 | 0 | 0 | 71.3405
2488177 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-7 35-20-L00132_10142695_56373539_56373539 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2023 14:52:55 | 09.03.2023 17:38:27 | 2.7589 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8721 | 0 | 4.1036 | 0 | 23.3154 | 0 | 0 | 32.2911
2488181 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 35-19-L00151_B_56390343_56390343 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 15:03:49 | 09.03.2023 15:44:19 | 0.675 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.9109 | 0 | 0.0027226 | 0 | 5.6205 | 0 | 0 | 31.5341
2488182 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DOĞANKAYA TR-1 45-72-L00187_45-72-L00187_2372327 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2023 15:03:05 | 09.03.2023 17:27:08 | 2.4008 | 0 | 115 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.377 | 0 | 1.3982 | 0 | 5.544 | 0 | 0 | 32.3192
2488185 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_98309403_98309403 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 15:14:41 | 09.03.2023 16:38:39 | 1.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6435 | 0 | 0 | 2.6435
2488188 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950447368_950447368 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2023 15:18:53 | 09.03.2023 18:44:05 | 3.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059004
2488191 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM BANKACILAR TR-4 35-30-M00210_955314523_955314523 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 15:25:21 | 09.03.2023 17:44:52 | 2.3253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058896
2488209 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-225 35-18-L00225_950458335_950458335 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 15:48:07 | 09.03.2023 19:36:32 | 3.8069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5798
2488215 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2544 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02544_C_56369111_56369111 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 15:56:00 | 09.03.2023 19:40:45 | 3.7458 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117.0213 | 0 | 0 | 0 | 7.9927 | 0 | 0 | 125.014
2488220 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_956666310_956666310 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2023 16:02:23 | 09.03.2023 17:15:56 | 1.2258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35132
2488232 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-15 35-25-M00180_956650302_956650302 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 15:11:12 | 09.03.2023 18:59:10 | 3.7994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35783
2488243 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIBEY TR-6/A 45-73-M01161_945670465_945670465 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 16:57:31 | 09.03.2023 18:47:08 | 1.8269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059734
2488244 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI TR-5 45-83-M00572_45-83-M00572_2367926 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 17:06:39 | 09.03.2023 18:28:37 | 1.3661 | 0 | 174 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.1087 | 0 | 0.19662 | 0 | 7.9689 | 0 | 0 | 54.2742
2488247 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/122 45-83-M00720_C_91461626_91461626 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 17:08:37 | 09.03.2023 17:41:47 | 0.55278 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54.2822 | 0 | 0 | 0 | 15.4856 | 0 | 0 | 69.7679
2488248 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4145 35-01-K04145_911737757_911737757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 17:09:56 | 09.03.2023 19:41:17 | 2.5225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1796
2488249 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KÜSKÜT TR-8 35-15-L00952_35-15-L00952_2370628 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 17:04:55 | 09.03.2023 17:44:10 | 0.65417 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1706 | 0 | 1.1944 | 0 | 2.2456 | 0 | 0 | 6.6107
2488252 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 45-77-L00038_945505400_945505400 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 17:21:55 | 09.03.2023 18:07:07 | 0.75333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26646 | 0 | 0 | 0 | 0.065003 | 0 | 0 | 0.33147
2488254 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357487_953357487 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 17:30:39 | 09.03.2023 22:21:29 | 4.8472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6072
2488255 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SARIPINAR TR-5 45-73-M00572_45-73-M00572_2353882 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 17:35:49 | 09.03.2023 18:40:30 | 1.0781 | 0 | 84 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6675 | 0 | 0.70972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3773
2488256 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-22 35-25-M00192_D_91345366_91345366 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 17:40:38 | 09.03.2023 18:15:50 | 0.58667 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.9655 | 0 | 0.074573 | 0 | 3.8288 | 0 | 0 | 14.8689
2488258 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-70 35-30-L00070_955332385_955332385 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 17:43:08 | 09.03.2023 18:56:32 | 1.2233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01101
2488260 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_HatBaşıAyırıcı_53137089 M03_53137089 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 17:42:34 | 09.03.2023 19:57:52 | 2.255 | 1 | 8 | 6 | 81 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.060683 | 7.6608 | 5.0261 | 125.7795 | 0 | 6.0075 | 24.2164 | 0 | 168.751
2488268 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | PINARKÖY TR-1 35-16-L00265_A_56398096_56398096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 18:04:05 | 09.03.2023 19:24:08 | 1.3342 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7292 | 0 | 1.0146 | 0 | 1.8443 | 0 | 0 | 8.5881
2488256 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-22 35-25-M00192_35-25-M00192_2376789 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 18:15:50 | 09.03.2023 18:45:03 | 0.48694 | 0 | 135 | 0 | 5 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 13.7865 | 0 | 0.39075 | 0 | 12.5977 | 0 | 0 | 26.7749
2488272 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2091665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 18:18:38 | 09.03.2023 18:30:59 | 0.20583 | 2 | 113 | 13 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0.02593 | 2.5002 | 2.7036 | 0 | 6.3388 | 0.30887 | 19.2674 | 0 | 31.1449
2488275 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138635 M26_53138635 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 18:25:28 | 09.03.2023 19:29:34 | 1.0683 | 0 | 7 | 2 | 36 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0425 | 0.38404 | 44.9138 | 0.31792 | 6.304 | 0 | 0 | 55.9623
2488282 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÜZÜMLÜ KAHVELER TR-1 35-15-L00477_35-15-L00477_2365857 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 18:37:47 | 09.03.2023 19:15:45 | 0.63278 | 0 | 92 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.9429 | 0 | 1.4426 | 0 | 12.8913 | 0 | 0 | 23.2769
2488289 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_956636547_956636547 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 19:04:22 | 09.03.2023 20:49:10 | 1.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7615 | 0 | 0 | 1.7615
2488293 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALPHARD AVM TR 45-83-M00724_955151185_955151185 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 19:08:55 | 09.03.2023 20:41:32 | 1.5436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94856
2488295 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KINIK TR 20 35-24-L00020_A_56368385_56368385 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 19:13:18 | 09.03.2023 19:40:53 | 0.45972 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9594 | 0 | 0.12772 | 0 | 0.50519 | 0 | 0 | 4.5923
2488302 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KIZILDAĞ TR-1 45-73-M00454_A_56390961_56390961 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 19:34:06 | 09.03.2023 21:41:03 | 2.1158 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4005
2488304 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-26 35-25-M00074_B_56354651_56354651 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 19:37:15 | 09.03.2023 22:10:32 | 2.5547 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.7815 | 0 | 0 | 0 | 9.4335 | 0 | 0 | 72.215
2488305 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1439 35-01-K01439_911859940_911859940 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 19:38:11 | 09.03.2023 20:54:08 | 1.2658 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56545
2488309 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-142 TEOS EVLERİ 35-14-L00142_954752888_954752888 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 19:42:57 | 09.03.2023 21:22:21 | 1.6567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26692
2488260 | 2 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241539 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 19:57:52 | 09.03.2023 21:45:00 | 1.7856 | 4 | 463 | 131 | 157 | 9 | 42 | 4 | 0 | 14.082 | 160.8546 | 356.355 | 128.759 | 13.3844 | 44.5709 | 129.1519 | 0 | 847.1578
2488314 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | İSLAMLAR TR-1 35-30-L00149_B_56403839_56403839 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 20:01:22 | 09.03.2023 20:30:31 | 0.48583 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7881 | 0 | 0.19322 | 0 | 0.60802 | 0 | 0 | 5.5893
2488317 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1756 35-04-K01756_913004159_913004159 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 19:58:25 | 09.03.2023 20:59:54 | 1.0247 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4689
2488320 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KÜNER TR-17 35-22-M00826_ H_66063154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 20:07:09 | 09.03.2023 20:46:21 | 0.65333 | 0 | 69 | 0 | 15 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 16.0446 | 0 | 6.8123 | 0 | 9.8221 | 0 | 0.02333 | 32.7024
2488320 | 2 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 20:46:21 | 09.03.2023 21:10:50 | 0.40806 | 5 | 412 | 4 | 65 | 16 | 106 | 5 | 1 | 1.0554 | 63.9229 | 1.0192 | 16.0462 | 28.0329 | 20.8928 | 78.6826 | 0.014123 | 209.6661
2488299 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-4/2 KÖK 45-71-M00230_ESNAF SANATKARLAR M05_2333667 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 20:38:25 | 09.03.2023 21:48:47 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9008 | 398.6496 | 39.8736 | 1964.8909 | 2415.3149
2488328 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_D_56355849_56355849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 21:03:00 | 09.03.2023 22:13:07 | 1.1686 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0922
2488329 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2530 35-07-M02530_E_56379348_56379348 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 21:17:26 | 09.03.2023 21:50:35 | 0.5525 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2254
2488335 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/26 (ARABACILAR) 45-83-M00825_955178019_955178019 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 21:24:09 | 09.03.2023 22:05:28 | 0.68861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38045
2488337 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-37 45-79-M00037_TR-29 M03_2315975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 21:59:07 | 09.03.2023 22:25:50 | 0.44528 | 1 | 1509 | 0 | 97 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.12727 | 157.7929 | 0 | 7.6729 | 0 | 8.2065 | 0 | 0 | 173.7995
2488340 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-25 45-79-M00025_TR-27-28 M01_67085279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 22:14:55 | 09.03.2023 22:58:06 | 0.71972 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 0 | 9.1076 | 0 | 1.9226 | 0 | 0 | 12.5772
2488341 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950460325_950460325 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 22:26:28 | 10.03.2023 00:41:59 | 2.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080982 | 0 | 0 | 0.080982
2488342 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_ÇİLEME M05_2127064 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 22:33:35 | 09.03.2023 23:19:51 | 0.77111 | 0 | 4 | 58 | 72 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2566 | 24.7485 | 61.6827 | 31.6496 | 0.2129 | 0 | 0 | 120.5503
2488344 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-25 35-15-L00025_B_91238576_91238576 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 22:45:16 | 09.03.2023 23:31:17 | 0.76694 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.8571 | 0 | 0 | 0 | 8.694 | 0 | 0 | 19.5511
2488346 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/15 45-72-L00015_45-72-L00015_2351417 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 23:03:59 | 09.03.2023 23:50:51 | 0.78111 | 0 | 561 | 0 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 88.1964 | 0 | 0 | 0 | 19.2262 | 0 | 0 | 107.4227
2488349 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/17 45-72-M00017_I TR1.17A1_49745736 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 23:15:08 | 10.03.2023 01:15:24 | 2.0044 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78.887 | 0 | 0 | 0 | 11.7218 | 0 | 0 | 90.6088
2488352 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1878 35-09-K01878_D d1b_5863158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 23:40:33 | 10.03.2023 03:05:40 | 3.4186 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 112.0437 | 0 | 0 | 0 | 64.3993 | 0 | 0 | 176.4431
2488360 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2314073 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2023 01:05:58 | 10.03.2023 01:17:28 | 0.19167 | 9 | 4758 | 14 | 194 | 28 | 651 | 0 | 9 | 9.6547 | 214.0933 | 1.9671 | 7.6912 | 32.3721 | 66.5382 | 0 | 3.3822 | 335.6988
2488364 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-510 REİSDERE 35-18-L00510_950460696_950460696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 01:27:22 | 10.03.2023 02:19:46 | 0.87333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72345
2488366 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-4/10 35-28-M00032_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-4/10 M03_66485160 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 01:56:56 | 10.03.2023 02:23:36 | 0.44444 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.1235 | 0 | 0 | 0 | 6.9569 | 0 | 0 | 46.0805
2488370 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-34 35-22-M00073_TR-52 M04_82023232 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 02:26:38 | 10.03.2023 02:59:34 | 0.54889 | 0 | 680 | 0 | 14 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 85.6283 | 0 | 2.9379 | 5.2519 | 31.932 | 8.4468 | 0 | 134.1968
2488371 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_TR-B 15.8 L09_2327006 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 03:47:25 | 10.03.2023 04:36:59 | 0.82611 | 3 | 2299 | 311 | 339 | 58 | 298 | 15 | 2 | 0.3066 | 310.0135 | 305.7503 | 52.6014 | 340.0179 | 102.1162 | 1124.5356 | 5.4742 | 2240.8157
2488373 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_72002643 M02_72002643 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2023 04:07:40 | 10.03.2023 10:46:07 | 6.6408 | 0 | 326 | 9 | 78 | 8 | 65 | 1 | 0 | 0 | 495.7606 | 80.2131 | 343.7998 | 2698.8091 | 205.4718 | 6923.6726 | 0 | 10747.7271
2488374 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1878 35-09-K01878_D d3b_5863230 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 04:16:13 | 10.03.2023 13:43:21 | 9.4522 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77.6558 | 0 | 0 | 0 | 270.6721 | 0 | 0 | 348.3278
2490662 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AYVALIK SİTESİ TR 35-30-M00329_42904840 _42904996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 22:32:31 | 13.03.2023 01:01:08 | 2.4769 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495
2490356 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_953359547_953359547 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 13:02:38 | 12.03.2023 19:03:42 | 6.0178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0264
2490605 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3834 35-01-K03834_911821219_911821219 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 19:54:05 | 13.03.2023 00:26:31 | 4.5406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0468
2490322 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 12:11:02 | 12.03.2023 13:42:04 | 1.5172 | 1 | 372 | 146 | 55 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0.41455 | 64.3501 | 138.9867 | 18.5693 | 8.6023 | 25.1559 | 0 | 0 | 256.0788
2490107 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-469 35-18-L00469_950449778_950449778 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 07:51:52 | 12.03.2023 11:27:38 | 3.5961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328
2490090 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_GÜLKENT M02_84885342 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 06:10:30 | 12.03.2023 12:25:21 | 6.2475 | 7 | 3196 | 0 | 1 | 2 | 279 | 0 | 2 | 246.1423 | 2095.1537 | 0 | 0.94682 | 145.549 | 1076.1931 | 0 | 18.2554 | 3582.2403
2490004 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-234 35-02-M00234_M-279 M01_2114529 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 00:04:26 | 12.03.2023 03:05:35 | 3.0192 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 83 | 1 | 19 | 0 | 0.055716 | 415.299 | 0 | 174.9905 | 365.2279 | 38.7585 | 793.1531 | 1787.4848
2490359 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_C_56378008_56378008 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 13:17:16 | 12.03.2023 14:53:51 | 1.6097 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.5148 | 0 | 0 | 0 | 6.2822 | 0 | 0 | 30.797
2490551 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_955324236_955324236 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 17:59:32 | 12.03.2023 23:24:47 | 5.4208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2644
2490528 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_KAZIKLI GRUP M05_71994403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 17:39:31 | 12.03.2023 17:54:03 | 0.24222 | 0 | 528 | 0 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.4277 | 0 | 0.30497 | 1.896 | 1.8064 | 0 | 0 | 18.435
2490196 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:41:33 | 12.03.2023 12:56:15 | 3.245 | 1 | 526 | 0 | 1 | 13 | 118 | 2 | 2 | 50.0851 | 695.154 | 0 | 1.7671 | 432.3627 | 592.1836 | 56.8308 | 26.1074 | 1854.4907
2490173 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OTMANLAR KÖYÜ TR-1 45-71-M01743_43165896_56385334_56385334 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:25:44 | 12.03.2023 11:35:20 | 2.16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2123 | 0 | 0 | 0 | 3.0698 | 0 | 0 | 8.2821
2490030 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 01:24:57 | 12.03.2023 01:34:20 | 0.15639 | 3 | 1875 | 1 | 34 | 7 | 193 | 0 | 3 | 0.82797 | 53.2501 | 0.032192 | 0.48947 | 1.8417 | 11.6294 | 0 | 0.12368 | 68.1946
2490571 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ATAKÖY TR-4 35-22-M00193_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126883 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 18:33:32 | 12.03.2023 22:12:38 | 3.6517 | 0 | 69 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 67.4936 | 0 | 20.2765 | 0 | 44.2311 | 0 | 0 | 132.0012
2490565 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_D D1_42857701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 18:17:22 | 12.03.2023 18:44:22 | 0.45 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.7103 | 0 | 0 | 0 | 5.6887 | 0 | 0 | 31.399
2490216 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M10_2077009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 10:06:21 | 12.03.2023 10:27:00 | 0.34417 | 0 | 2632 | 0 | 23 | 3 | 161 | 0 | 1 | 0 | 200.3223 | 0 | 3.8922 | 8.3851 | 60.9964 | 0 | 0.16239 | 273.7584
2490608 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARI ILGINDERE TR-1 35-16-M00150_47422504_56402319_56402319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 20:10:41 | 12.03.2023 23:01:55 | 2.8539 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.366
2490465 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53135478 M06_53135478 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 15:58:21 | 12.03.2023 17:08:41 | 1.1722 | 4 | 657 | 34 | 8 | 11 | 42 | 5 | 0 | 1.0734 | 68.6337 | 156.96 | 1.8579 | 16.9732 | 15.1152 | 220.7463 | 0 | 481.3597
2490133 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1289 35-02-M01289_B_56383785_56383785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 08:44:10 | 12.03.2023 09:49:56 | 1.0961 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.0095 | 0 | 0 | 0 | 5.9272 | 0 | 0 | 61.9367
2490110 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-310 35-18-L00310_9109203_56369862_56369862 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 07:57:16 | 12.03.2023 10:30:05 | 2.5469 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 128.7343 | 0 | 0 | 0 | 54.2446 | 0 | 0 | 182.9789
2490156 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/62 45-83-L00062_TR-63 L01_2082861 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 09:10:17 | 12.03.2023 13:22:47 | 4.2083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 541 | 1 | 10 | 0 | 8.3074 | 0 | 0 | 0 | 1236.2185 | 7.4136 | 218.366 | 1470.3054
2490674 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_KUPLAJ L16_2092225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 23:53:08 | 13.03.2023 02:41:10 | 2.8006 | 6 | 2631 | 6 | 54 | 13 | 377 | 0 | 1 | 52.9841 | 1772.1974 | 36.7407 | 51.0622 | 70.8615 | 975.7815 | 0 | 0.16405 | 2959.7913
2490047 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_50121031_56357536_56357536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 02:09:12 | 12.03.2023 03:19:49 | 1.1769 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80636 | 0 | 0 | 0 | 0.29987 | 0 | 0 | 1.1062
2490379 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KİLLİK TR-4 45-73-M00345_45-73-M00345_2353303 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 13:37:54 | 12.03.2023 15:56:31 | 2.3103 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18.5098 | 0 | 0.71029 | 0 | 17.0899 | 0 | 0 | 36.31
2490233 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-23 HASTANE 35-26-M00023_TR-29 M02_65919435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 10:14:17 | 12.03.2023 11:11:28 | 0.95306 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51.7264 | 0 | 0 | 0 | 140.8923 | 0 | 0 | 192.6187
2490239 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | EKOTEN KÖK 35-26-M00380_TEDAŞ ÇIKIŞI M02_2303912 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 10:12:37 | 12.03.2023 12:13:38 | 2.0169 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3.1608 | 0 | 183.7337 | 188.9428 | 3422.6672 | 283.6914 | 4082.1959
2490170 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-76 45-78-L00076_TR-77 L02_2104160 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2023 09:25:51 | 12.03.2023 17:36:00 | 8.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 205 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.5557 | 810.6173 | 0 | 71.1511 | 1098.3241
2490150 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 09:09:54 | 12.03.2023 09:34:41 | 0.41306 | 0 | 0 | 9 | 25 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95013 | 6.2263 | 61.7865 | 1.2617 | 10.1177 | 0 | 80.3423
2490070 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1507 35-03-K01507_910571166_910571166 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 03:46:30 | 12.03.2023 05:05:54 | 1.3233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3804
2490869 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_7952251_56355113_56355113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:17:08 | 13.03.2023 15:26:01 | 5.1481 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.1801 | 0 | 77.2751 | 0 | 121.7424 | 0 | 0 | 222.1976
2491201 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950464416_950464416 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2023 16:11:51 | 13.03.2023 22:29:14 | 6.2897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0592
2491038 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1400 35-01-K01400_912322555_912322555 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:37:35 | 13.03.2023 16:08:54 | 3.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3854 | 0 | 0 | 13.3854
2491218 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_EMİRALEM TR-7/EMİRALEM TR-13 M03_66567574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 16:36:29 | 13.03.2023 18:43:36 | 2.1186 | 0 | 1268 | 0 | 189 | 1 | 165 | 0 | 2 | 0 | 844.9703 | 0 | 53.8032 | 22.5508 | 325.8109 | 0 | 10.8181 | 1257.9532
2491370 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-45 DEREKÖY 35-22-M00065_B_56371129_56371129 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 21:57:59 | 13.03.2023 23:50:14 | 1.8708 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3723 | 0 | 0.62899 | 0 | 6.6962 | 0 | 0 | 20.6975
2490829 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-28 35-25-M00028_B_56358294_56358294 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 09:53:13 | 13.03.2023 11:24:10 | 1.5158 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1003 | 0 | 0 | 0 | 21.7171 | 0 | 0 | 34.8174
2491284 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_A_56374876_56374876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 18:34:43 | 13.03.2023 19:55:53 | 1.3528 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.248 | 0 | 0 | 0 | 9.3734 | 0 | 0 | 43.6214
2490975 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1004 35-03-K01004_910593582_910593582 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 11:46:58 | 13.03.2023 19:10:53 | 7.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0504 | 0 | 0 | 22.0504
2491141 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_966460820_966460820 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2023 14:52:04 | 13.03.2023 17:33:24 | 2.6889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2696
2490720 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNALAN TR-110 35-19-M00110_A_91306541_91306541 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 07:17:09 | 13.03.2023 09:26:31 | 2.1561 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7243 | 0 | 20.0308 | 0 | 4.0874 | 0 | 0 | 26.8425
2491070 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-20 45-78-M01121_DAĞITIM TRAFO DURASILLI TR-20 M04_66111772 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 17:19:14 | 13.03.2023 19:43:51 | 2.4103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2163 | 0 | 12.4235 | 0 | 0 | 22.6398
2491304 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-12 35-25-M00012_955280089_955280089 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 19:25:40 | 13.03.2023 20:52:47 | 1.4519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3261
2490949 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-13 35-26-M01287_956630073_956630073 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 11:30:20 | 13.03.2023 15:02:36 | 3.5378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09457
2491098 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-211 35-18-L00211_950452764_950452764 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 14:06:19 | 13.03.2023 21:26:22 | 7.3342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8476
2490906 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_99535718_99535718 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:46:46 | 13.03.2023 13:01:26 | 2.2444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4063
2490806 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_35-18-L00357_2357012 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 09:35:36 | 13.03.2023 10:04:00 | 0.47333 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.1514 | 0 | 0 | 0 | 3.6034 | 0 | 0 | 23.7548
2491058 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1505 35-03-K01505_35-03-K01505_41956163 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 13:06:14 | 13.03.2023 17:02:38 | 3.94 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 418.6259 | 0 | 0 | 0 | 9.9338 | 0 | 0 | 428.5597
2490832 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-2 35-17-M00362_B_91194627_91194627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 11:58:16 | 13.03.2023 13:01:11 | 1.0486 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.7351 | 0 | 0 | 0 | 30.7928 | 0 | 0 | 72.5278
2490843 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-271 SANATKARLAR SİTESİ 35-18-L00271_950445178_950445178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:03:33 | 13.03.2023 12:32:17 | 2.4789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5887
2491135 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/7-A 45-72-L01026_956495744_956495744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 14:45:16 | 13.03.2023 16:47:49 | 2.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45129
2491327 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KAZIKLI HACIKAYALAR TR-1 45-81-M00316_C_84293809_84293809 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 20:12:02 | 14.03.2023 00:48:11 | 4.6025 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1552 | 0 | 0.045875 | 0 | 0.1452 | 0 | 0 | 9.3463
2491181 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-16-L00055_953338336_953338336 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 15:47:40 | 13.03.2023 17:48:53 | 2.0203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58429 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.69429
2491121 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ SİTESİ TR-5 35-17-M00300_950310481_950310481 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 14:30:59 | 13.03.2023 16:42:27 | 2.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0407 | 96.0407
2491075 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_35-23-M00179_72143184 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 13:21:21 | 13.03.2023 15:55:59 | 2.5772 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72.0333 | 0 | 0.012171 | 0 | 29.6095 | 0 | 0 | 101.655
2491307 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 19:29:57 | 13.03.2023 23:03:01 | 3.5511 | 3 | 4 | 45 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.978 | 9.4104 | 64.7656 | 130.4392 | 2.1127 | 1.7718 | 0 | 0 | 210.4777
2491287 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKELLİ TR-1803 35-28-M00456_953395209_953395209 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 18:35:02 | 14.03.2023 00:29:22 | 5.9056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9345
2491115 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1589 35-04-K01589_954705653_954705653 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 14:24:56 | 13.03.2023 16:15:45 | 1.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17983 | 0 | 0 | 0.17983
2490766 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2064616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 08:59:22 | 13.03.2023 09:42:27 | 0.71806 | 4 | 6364 | 5 | 17 | 12 | 561 | 1 | 0 | 14.2771 | 1565.7801 | 2.759 | 2.5679 | 190.0731 | 684.8777 | 12.8025 | 0 | 2473.1375
2491264 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4512 35-03-K04512_A_65514232_65514232 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 17:57:32 | 13.03.2023 20:14:33 | 2.2836 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96.1494 | 0 | 0 | 0 | 8.5146 | 0 | 0 | 104.664
2491350 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARALAR TR-1 35-16-M00089_953326274_953326274 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 21:13:56 | 13.03.2023 23:11:30 | 1.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076849 | 0 | 0 | 0.076849
2491244 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_A_91183242_91183242 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 17:17:36 | 14.03.2023 01:12:59 | 7.9231 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 146.3088 | 0 | 0 | 0 | 34.7849 | 0 | 0 | 181.0936
2491493 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-1 K03_2311763 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 23:18:40 | 13.03.2023 23:20:19 | 0.0275 | 1 | 6187 | 0 | 0 | 5 | 269 | 0 | 0 | 0.61523 | 39.4317 | 0 | 0 | 8.5413 | 5.27 | 0 | 0 | 53.8582
2491052 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-364 BORNOVALILAR SİTESİ 35-18-L00364_950455064_950455064 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:58:58 | 13.03.2023 14:40:42 | 1.6956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058356
2490775 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-26/5 45-82-M00489_TR-26/1-2-3 M02_72072004 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:05:28 | 13.03.2023 11:35:57 | 2.5081 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 572.5312 | 0 | 0 | 0 | 230.94 | 0 | 0 | 803.4711
2490961 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-3 35-26-M00894_966598049_966598049 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 11:32:14 | 13.03.2023 16:16:13 | 4.7331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95888
2490875 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-82 35-14-L00082_10084431_56354162_56354162 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:25:58 | 13.03.2023 12:28:21 | 2.0397 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.2141 | 0 | 0 | 0 | 0.11066 | 0 | 0 | 21.3247
2490792 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR2 L12_2097124 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:18:35 | 13.03.2023 12:14:34 | 2.9331 | 0 | 416 | 25 | 44 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 237.6229 | 27.9653 | 46.0617 | 6.515 | 83.7318 | 0 | 0 | 401.8967
2490921 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-3 35-24-L00026_B_56368681_56368681 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:38:29 | 13.03.2023 12:06:47 | 2.4717 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.2018 | 0 | 0 | 0 | 34.9608 | 0 | 0 | 73.1626
2491270 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_SOMA TR-44/2 M03_2324896 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 18:08:10 | 13.03.2023 18:44:18 | 0.60222 | 0 | 123 | 0 | 1 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 15.9966 | 0 | 0.049958 | 29.0126 | 16.0039 | 77.7598 | 0 | 138.8228
2491024 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/70 45-72-M00070_TR-1/71 M03_83462613 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:28:22 | 13.03.2023 14:23:37 | 1.9208 | 0 | 1246 | 0 | 11 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 439.8706 | 0 | 0.66766 | 0 | 54.5287 | 0 | 0 | 495.067
2490933 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-3 35-17-M00203_A_91373022_91373022 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 15:34:11 | 13.03.2023 16:43:55 | 1.1622 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.0832 | 0 | 0.015658 | 0 | 4.2166 | 0 | 0 | 38.3154
2490835 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1319 35-03-M01319_35-03-M01319_41969533 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:00:22 | 13.03.2023 11:21:16 | 1.3483 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3268
2491233 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_HatBaşıAyırıcı_66324821 L07_66324821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 17:06:58 | 13.03.2023 18:51:23 | 1.7403 | 0 | 380 | 5 | 116 | 3 | 93 | 0 | 1 | 0 | 116.7991 | 1.3051 | 90.7966 | 0.62154 | 91.6917 | 0 | 0.00018246 | 301.2142
2491041 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-21 (TR-280) 35-19-L00280_956695908_956695908 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:31:15 | 13.03.2023 13:53:23 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21966 | 0 | 0 | 0.21966
2491290 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/42 45-72-M00042_956503170_956503170 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 18:47:44 | 13.03.2023 20:09:36 | 1.3644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54692
2491253 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-358 35-04-K00358_99325412_99325412 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 17:34:54 | 13.03.2023 19:31:43 | 1.9469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38024
2490898 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041793 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:45:00 | 13.03.2023 12:13:01 | 1.4669 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8591 | 0 | 0 | 3.7131 | 5.1204 | 0 | 0 | 25.6927
2490623 | 2 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_B_56379218_56379218 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 04:17:36 | 13.03.2023 04:50:03 | 0.54083 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.2991 | 0 | 0 | 0 | 1.3576 | 0 | 0 | 8.6567
2490712 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-13 35-17-M00213_E_72372490_72372490 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 06:05:07 | 13.03.2023 07:43:24 | 1.6381 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.0524 | 0 | 0 | 0 | 30.164 | 0 | 0 | 100.2163
2490772 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:02:45 | 13.03.2023 09:29:32 | 0.44639 | 1 | 292 | 18 | 106 | 10 | 49 | 4 | 0 | 2.79 | 31.6723 | 100.5449 | 45.6073 | 4.9548 | 21.1709 | 460.3635 | 0 | 667.1037
2491018 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-132 35-18-L00132_950460596_950460596 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:19:57 | 13.03.2023 15:48:58 | 3.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45066 | 0 | 0 | 0.45066
2490650 | 2 | İZMİR | SELÇUK | DM | AŞÇI DM 35-13-M00049_TR-24 M05_83267598 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 00:52:24 | 13.03.2023 01:46:01 | 0.89361 | 0 | 48 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6468 | 0 | 0.9654 | 0 | 17.9246 | 0 | 0 | 30.5368
2490981 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1674 35-02-K01674_C_56378339_56378339 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2023 11:54:21 | 13.03.2023 17:21:14 | 5.4481 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.0443 | 0 | 0 | 0 | 10.8802 | 0 | 0 | 93.9245
2490832 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-2 35-17-M00362_950306419_950306419 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 09:54:33 | 13.03.2023 11:58:16 | 2.0619 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9364 | 0 | 0 | 0 | 0.39175 | 0 | 0 | 7.3282
2490732 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53137141 M04_53137141 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 08:00:43 | 13.03.2023 11:44:21 | 3.7272 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6596
2491356 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-69 35-19-L00069_TR-74 L02_2334540 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 21:48:00 | 13.03.2023 22:58:49 | 1.1803 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 84.1496 | 0 | 0 | 0 | 26.0169 | 0 | 0 | 110.1666
2491264 | 2 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4512 GEÇİT 35-03-K04512_35-03-K04512_65023571 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 20:14:33 | 13.03.2023 20:30:48 | 0.27083 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5446 | 0 | 0 | 0 | 0.89298 | 0 | 0 | 12.4376
2491021 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-4 35-22-M00193_955270507_955270507 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:26:55 | 13.03.2023 14:27:59 | 2.0178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2607
2490789 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2632 35-03-K02632_35-03-K02632_41966936 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 09:16:00 | 13.03.2023 09:51:01 | 0.58361 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 79.2998 | 0 | 0 | 0 | 19.0862 | 0 | 0 | 98.3861
2491044 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1230 35-01-M01230_D_56357983_56357983 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:46:24 | 13.03.2023 13:22:18 | 0.59833 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.6791 | 0 | 0 | 0 | 5.3263 | 0 | 0 | 53.0054
2491336 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1289 35-02-M01289_912760454_912760454 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 20:30:04 | 13.03.2023 21:15:45 | 0.76139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54626
2491250 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_AVEA MOBİL M02_66476611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 17:37:58 | 13.03.2023 18:54:45 | 1.2797 | 0 | 30 | 0 | 20 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 10.4009 | 0 | 4.156 | 265.8096 | 75.5041 | 13.0942 | 0 | 368.9648
2491101 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1482 35-04-K01482_D_56364499_56364499 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 14:12:04 | 13.03.2023 14:53:53 | 0.69694 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.4132 | 0 | 0 | 0 | 25.6266 | 0 | 0 | 36.0398
2490798 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_L-310 L03_72090181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 09:52:00 | 13.03.2023 10:19:25 | 0.45694 | 1 | 1616 | 0 | 1 | 1 | 121 | 0 | 0 | 5.7134 | 210.282 | 0 | 0 | 0.93302 | 76.6543 | 0 | 0 | 293.5827
2490850 | 2 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AYASKENT-2 TR 35-16-M00013_47445829_56394976_56394976 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 14:47:54 | 13.03.2023 18:15:02 | 3.4522 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1914 | 0 | 27.0588 | 0 | 0 | 44.2502
2490884 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-25 45-79-M00025_TR-27-28 M01_67085231 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:33:33 | 13.03.2023 11:45:45 | 1.2033 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 0 | 21.0891 | 0 | 6.686 | 0 | 0 | 30.4231
2491216 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DM-2/TR-28 35-22-M00062_C_56402842_56402842 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 16:34:32 | 13.03.2023 18:04:28 | 1.4989 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0.47395 | 0 | 0.90985 | 0 | 0 | 20.917
2490741 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-257(DM-2/7) 35-19-L00257_956664705_956664705 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 08:21:36 | 13.03.2023 11:10:45 | 2.8192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 0.3465 | 0 | 0 | 1.6112
2491053 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-448 YALÇINKAYA KÖK 35-17-M00448_HatBaşıAyırıcı_53133810 M02_53133810 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:57:07 | 13.03.2023 18:36:18 | 5.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.8093 | 0 | 830.8093
2491339 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNELİ TR1 35-16-M00035_953325853_953325853 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 20:33:54 | 13.03.2023 22:45:25 | 2.1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31852
2490861 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-9A 35-21-L00043_35-21-L00043_2346836 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 10:22:08 | 13.03.2023 12:44:58 | 2.3806 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.7084 | 0 | 0.12163 | 0 | 28.5708 | 0 | 0 | 43.4008
2490755 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_HatBaşıAyırıcı_53133652 M07_53133652 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 08:47:35 | 13.03.2023 14:00:53 | 5.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.3368 | 0 | 0 | 0 | 204.3368
2490904 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2908 35-02-M02908_F_56378679_56378679 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:49:38 | 13.03.2023 12:42:14 | 1.8767 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.3349 | 0 | 0 | 0 | 41.6078 | 0 | 0 | 101.9427
2491296 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 45-78-L00081_953262861_953262861 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 19:01:29 | 13.03.2023 20:31:10 | 1.4947 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3798
2490987 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-6 45-81-M00006_YILDIZ ENEZLER M04_2320776 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 11:54:30 | 13.03.2023 14:13:53 | 2.3231 | 0 | 159 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.6159 | 0 | 2.0391 | 33.1186 | 4.6092 | 0 | 0 | 87.3827
2490678 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/12 35-27-M00320_95002520468_95002520468 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 00:04:26 | 13.03.2023 01:22:43 | 1.3047 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94525
2490824 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_BELEVİ (ARSLANLAR-2) M13_65986278 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:41:55 | 13.03.2023 17:32:27 | 7.8422 | 6 | 1442 | 158 | 179 | 56 | 225 | 2 | 0 | 14.9416 | 2410.4678 | 1421.4711 | 732.1886 | 2895.3988 | 1345.2248 | 51.0512 | 0 | 8870.7441
2491505 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1542 35-01-M01542_M_60984697_60984697 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 23:44:25 | 14.03.2023 01:15:28 | 1.5175 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 51.6152 | 0 | 0 | 0 | 16.108 | 0 | 0 | 67.7232
2490841 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-25 45-79-M00025_TR-29 M02_67085230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:04:39 | 13.03.2023 10:30:48 | 0.43583 | 0 | 197 | 0 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.1717 | 0 | 12.3986 | 0 | 4.5712 | 0 | 0 | 34.1415
2490818 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-95 45-78-L00095_45-78-L00095_61303322 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:42:55 | 13.03.2023 11:46:15 | 2.0556 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 285.899 | 0 | 0 | 0 | 161.2466 | 0 | 0 | 447.1457
2490924 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224__56356204_56356204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 11:09:46 | 13.03.2023 14:52:34 | 3.7133 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7939
2491073 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇÜRÜKBAĞ TR-1 35-16-M00082_B_91153396_91153396 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 13:17:29 | 13.03.2023 15:46:23 | 2.4817 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4458 | 0 | 0 | 0 | 0.98304 | 0 | 0 | 16.4288
2490738 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ILGIN TR-513 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00679_45-73-M00679_2352302 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 08:10:36 | 13.03.2023 12:54:41 | 4.7347 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3071 | 0 | 0.010982 | 0 | 0 | 40.3181
2491070 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_DAĞITIM TRAFOSU TR-8 - TR-20 M04_66108920 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 13:18:21 | 13.03.2023 17:19:14 | 4.0147 | 1 | 0 | 14 | 3 | 7 | 26 | 1 | 0 | 3.1767 | 0 | 54.4379 | 23.413 | 254.6734 | 70.3987 | 33.8456 | 0 | 439.9453
2491236 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3902 35-03-K03902_913345672_913345672 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2023 17:12:33 | 13.03.2023 17:40:21 | 0.46333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9676
2491007 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-263 TANSAŞ YANI 35-18-L00263_950450861_950450861 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:11:55 | 13.03.2023 18:23:12 | 6.1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073567
2490801 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-118 35-15-M00118_I_56380594_56380594 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:01:05 | 13.03.2023 17:33:15 | 8.5361 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 206.377 | 0 | 0 | 0 | 33.9258 | 0 | 0 | 240.3028
2491050 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/22 35-26-M00796_956632682_956632682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:55:31 | 13.03.2023 14:07:39 | 1.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5068
2490727 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-3 35-28-M00503_A_56357455_56357455 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 07:29:27 | 13.03.2023 10:31:40 | 3.0369 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 0 | 5.116 | 0 | 6.0263 | 0 | 0 | 12.32
2490701 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L142 MAVİ BESTE L07_2092545 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 03:58:01 | 13.03.2023 04:41:38 | 0.72694 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.8502 | 0 | 0.018332 | 0 | 4.5096 | 0 | 0 | 41.3781
2490913 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN DM-3/10 35-28-L00096_C_56359221_56359221 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:54:11 | 13.03.2023 14:00:59 | 3.1133 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.5953 | 0 | 0 | 0 | 20.7849 | 0 | 0 | 43.3802
2491013 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-500 M014_66434811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:16:56 | 13.03.2023 13:07:55 | 0.84972 | 1 | 1742 | 3 | 0 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0.24742 | 422.5663 | 2.2316 | 0 | 155.8907 | 313.3448 | 0 | 0 | 894.2808
2490867 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133999 L05_53133999 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:19:26 | 13.03.2023 11:36:07 | 1.2781 | 2 | 179 | 2 | 119 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1.968 | 132.9547 | 0.62949 | 58.6396 | 33.2689 | 88.0618 | 0 | 0 | 315.5225
2490721 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ALİAĞA RES M06_2310718 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 07:22:47 | 13.03.2023 14:38:50 | 7.2675 | 0 | 736 | 6 | 20 | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1094.2935 | 166.2664 | 37.4113 | 1693.4366 | 280.4749 | 748.4926 | 0 | 4020.3753
2490827 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249561 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:52:31 | 13.03.2023 14:20:31 | 4.4667 | 20 | 133 | 301 | 96 | 10 | 7 | 0 | 0 | 15.0214 | 167.9193 | 395.739 | 153.5025 | 44.3306 | 46.1724 | 0 | 0 | 822.6853
2491268 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 18:04:13 | 13.03.2023 19:19:01 | 1.2467 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9672 | 164.4265 | 0 | 2.4083 | 0 | 0 | 169.8019
2490790 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR7 L11_2097123 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:14:17 | 13.03.2023 12:13:05 | 2.98 | 0 | 432 | 7 | 15 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 221.1185 | 3.0511 | 21.2224 | 24.8365 | 48.1823 | 0 | 0 | 318.4107
2490804 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_DAĞITIM TRAFOSU M08_66856540 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:30:46 | 13.03.2023 12:51:04 | 3.3383 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.7917 | 0 | 2.3578 | 0 | 1.9637 | 0 | 0 | 31.1132
2490996 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119365 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 11:37:11 | 13.03.2023 12:45:41 | 1.1417 | 2 | 695 | 2 | 200 | 1 | 132 | 0 | 0 | 1.6745 | 405.6717 | 0.54524 | 76.6042 | 28.2164 | 267.5636 | 0 | 0 | 780.2757
2491494 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-2 M17_2305565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 23:19:01 | 13.03.2023 23:22:49 | 0.063333 | 0 | 703 | 5 | 23 | 36 | 121 | 42 | 1 | 0 | 11.7232 | 1.3686 | 0.099901 | 20.6882 | 6.8975 | 535.5399 | 0 | 576.3173
2490893 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-80 35-28-M00680_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-80 M03_66568998 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:56:00 | 13.03.2023 11:28:00 | 1.5333 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137.7718 | 0 | 0 | 0 | 0.78121 | 0 | 0 | 138.553
2490870 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-1 35-20-M00049_955200831_955200831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:26:41 | 13.03.2023 13:26:29 | 2.9967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58639
2490701 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-142 MAVİ BESTE SİTESİ 35-18-L00142_35-18-L00142_72183553 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 03:40:40 | 13.03.2023 03:58:01 | 0.28917 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.6361 | 0 | 0.0067188 | 0 | 1.7545 | 0 | 0 | 16.3973
2490747 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-76 45-78-L00076_49381703_56407641_56407641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 08:35:19 | 13.03.2023 09:34:15 | 0.98222 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25846 | 0 | 0.049958 | 0 | 0.73888 | 0 | 0 | 1.0473
2491016 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-4 35-30-M00051_A_56353142_56353142 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:16:28 | 13.03.2023 14:42:47 | 2.4386 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.5856 | 0 | 0 | 0 | 19.9123 | 0 | 0 | 33.498
2490770 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_A_56388988_56388988 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 08:55:14 | 13.03.2023 17:40:32 | 8.755 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 252.2908 | 0 | 0 | 0 | 16.7443 | 0 | 0 | 269.0351
2490933 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-3 35-17-M00203_950307968_950307968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 11:19:28 | 13.03.2023 15:34:11 | 4.2453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075835
2491079 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TARIMSAL SULAMA-1 45-71-M01388_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083313 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 13:15:17 | 13.03.2023 17:49:59 | 4.5783 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0026908 | 0 | 20.0388 | 0 | 16.1331 | 0 | 0 | 36.1746
2490784 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:10:07 | 13.03.2023 17:24:27 | 8.2389 | 0 | 378 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 636.6291 | 0 | 21.4131 | 0 | 119.9704 | 0 | 0 | 778.0126
2491119 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_FABRİKALAR M05_2091433 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 14:30:57 | 13.03.2023 17:03:02 | 2.5347 | 0 | 14 | 0 | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8.8002 | 0 | 28.6741 | 279.8708 | 51.5167 | 4047.2406 | 0 | 4416.1023
2491311 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057830 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 19:36:20 | 13.03.2023 22:03:00 | 2.4444 | 0 | 63 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.7528 | 0 | 5.3763 | 0 | 31.2418 | 0 | 0 | 107.371
2490744 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3555 35-01-K03555_35-01-K03555_2368886 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 08:29:01 | 13.03.2023 09:38:00 | 1.1497 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72.7202 | 0 | 0 | 0 | 41.137 | 0 | 0 | 113.8572
2490993 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-80 45-78-L00080_49364946_56384693_56384693 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 11:58:53 | 13.03.2023 13:11:03 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35149 | 0 | 68.7193 | 0 | 0 | 69.0708
2490850 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYASKENT-2 TR 35-16-M00013_960733078_960733078 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:14:23 | 13.03.2023 14:47:54 | 4.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.435 | 0 | 0 | 21.435
2490807 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2539 35-02-M02539_B_56371960_56371960 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:27:10 | 13.03.2023 16:15:39 | 6.8081 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 505.6415 | 0 | 0 | 0 | 105.9949 | 0 | 0 | 611.6365
2491099 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-28 45-78-L00028__82105640_82105640 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 14:07:05 | 13.03.2023 15:47:03 | 1.6661 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1466
2491141 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_35-19-L00056_2349291 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 17:33:24 | 13.03.2023 18:13:13 | 0.66361 | 0 | 246 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 68.7863 | 0 | 1.4251 | 0 | 12.386 | 0 | 0 | 82.5975
2490707 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140396 M02_53140396 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 04:58:37 | 13.03.2023 05:51:33 | 0.88222 | 0 | 0 | 8 | 31 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9669 | 19.4384 | 231.7827 | 5.6657 | 0 | 0 | 265.8537
2490796 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1506 35-03-K01506_35-03-K01506_2358496 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:13:15 | 13.03.2023 13:05:58 | 3.8786 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 385.7915 | 0 | 0 | 0 | 54.3418 | 0 | 0 | 440.1333
2491228 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | METAL İŞLERİ TR-2 35-22-M00102_35-22-M00102_72101898 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 17:04:30 | 13.03.2023 17:51:50 | 0.78889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7189 | 0 | 47.9124 | 78.6313
2491128 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZİMLİ TR-1 45-80-M00127_956547484_956547484 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 14:33:58 | 13.03.2023 16:41:27 | 2.1247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65271
2491045 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2046126 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:54:44 | 13.03.2023 13:52:03 | 0.95528 | 2 | 304 | 2 | 20 | 16 | 65 | 3 | 0 | 1.1559 | 83.1849 | 3.5064 | 3.4836 | 113.0704 | 65.117 | 70.5083 | 0 | 340.0266
2491500 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057830 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 23:31:36 | 14.03.2023 01:19:19 | 1.7953 | 0 | 63 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.6704 | 0 | 3.1511 | 0 | 16.7484 | 0 | 0 | 61.5699
2490816 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856615 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:36:21 | 13.03.2023 16:49:59 | 7.2272 | 0 | 1300 | 2 | 422 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 958.9139 | 5.3724 | 262.0198 | 47.9176 | 499.7139 | 0 | 0 | 1773.9376
2491208 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-843 35-03-K00843_910194794_910194794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 16:22:50 | 13.03.2023 21:03:06 | 4.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39839 | 0 | 0 | 0.39839
2490710 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TEPEKÖY TR-1 35-16-L00257_C_90948218_90948218 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2023 05:32:40 | 13.03.2023 07:19:14 | 1.7761 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.339 | 0 | 0 | 0 | 0.27306 | 0 | 0 | 13.6121
2491194 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2081978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 16:02:42 | 13.03.2023 18:37:07 | 2.5736 | 0 | 838 | 5 | 178 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 319.7144 | 1.7366 | 74.6445 | 70.8756 | 53.7267 | 0 | 0 | 520.6977
2491151 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-7 45-82-M00255_A_56405229_56405229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 15:05:03 | 13.03.2023 19:55:47 | 4.8456 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61.0863 | 0 | 0 | 0 | 1.3964 | 0 | 0 | 62.4827
2491251 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4827 35-02-K04827_99169117_99169117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 17:32:54 | 13.03.2023 18:55:48 | 1.3817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92419
2491108 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-27-M00025_98777335_98777335 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 14:13:55 | 13.03.2023 18:11:38 | 3.9619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9118
2491131 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_956639789_956639789 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2023 14:28:07 | 13.03.2023 17:33:52 | 3.0958 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557
2491085 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-8 35-19-L00302_956673242_956673242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 13:42:43 | 13.03.2023 14:58:40 | 1.2658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05368
2490834 | 2 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-106 ZEYTİNALANI 35-19-L00106_A_56390016_56390016 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:59:23 | 13.03.2023 11:27:02 | 0.46083 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.3135 | 0 | 0.076687 | 0 | 6.3002 | 0 | 0 | 17.6904
2491231 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | METAL İŞLERİ TR-2 35-22-M00102_11470382 TR2/A1_5931583 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 17:07:50 | 13.03.2023 18:56:42 | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3388 | 0 | 600.2873 | 607.6261
2490876 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-227 ORHANLI TEMESALTI-3 35-14-M00227_956657838_956657838 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:01:42 | 13.03.2023 11:02:31 | 1.0136 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4965 | 0 | 0.47191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9684
2491171 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRKEŞ TR-2 45-80-M00123_956534412_956534412 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 15:22:15 | 13.03.2023 17:18:23 | 1.9356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1887
2490922 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇAMPINAR TR-1 45-81-M00182_A_56385180_56385180 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 11:01:55 | 13.03.2023 13:43:29 | 2.6928 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4195
2490730 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_956675199_956675199 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2023 07:46:13 | 13.03.2023 10:02:42 | 2.2747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6592
2491125 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HatBaşıAyırıcı_53136426 M04_53136426 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 14:24:10 | 13.03.2023 15:45:38 | 1.3578 | 0 | 32 | 23 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1455 | 10.3143 | 3.0277 | 22.2261 | 5.2652 | 0 | 0 | 44.9788
2491191 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-234 35-02-M00234_910208979_910208979 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2023 16:03:08 | 13.03.2023 19:41:42 | 3.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.493 | 0 | 402.3242 | 407.8173
2490899 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-1701 M04_2034652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:46:44 | 13.03.2023 10:51:07 | 0.073056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0937 | 0 | 34.767 | 0 | 38.8606
2491291 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_BAZTAŞ DM M05_66441135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 18:53:58 | 13.03.2023 19:10:21 | 0.27306 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12.1408 | 0 | 0 | 23.3529 | 2.2216 | 67.5191 | 0 | 105.2343
2491297 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1917 35-10-K01917_C_91190005_91190005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 19:01:51 | 13.03.2023 19:51:52 | 0.83361 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3075 | 0 | 2.3513 | 0 | 4.8201 | 0 | 0 | 25.479
2490756 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1664 35-04-K01664_99762504_99762504 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 08:45:02 | 13.03.2023 10:44:56 | 1.9983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 1.2179 | 0 | 0 | 3.0049
2491320 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KÜNER TR-1 35-22-M00229_A_56390379_56390379 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 19:49:00 | 13.03.2023 20:13:16 | 0.40444 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4871
2491011 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2327267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:16:06 | 13.03.2023 13:17:05 | 1.0164 | 1 | 35 | 14 | 6 | 8 | 27 | 3 | 0 | 0.82624 | 8.9943 | 13.989 | 6.5397 | 230.6556 | 20.2572 | 1299.7602 | 0 | 1581.0223
2491034 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:39:06 | 13.03.2023 12:40:26 | 0.022222 | 0 | 889 | 2 | 77 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.6178 | 0.29519 | 0.34067 | 0.29047 | 0.54033 | 0 | 0 | 3.0845
2490848 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DAĞHACIYUSUF TR-5 45-73-M00527_45-73-M00527_2353258 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 10:13:46 | 13.03.2023 14:39:31 | 4.4292 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0014 | 0 | 2.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6572
2491134 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-8/A 45-76-M00229_955240598_955240598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 14:40:14 | 13.03.2023 17:41:13 | 3.0164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48875
2490842 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT DM-6/7 KÖK 35-28-M00618_CTS MAKİNA M11_79699570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:06:36 | 13.03.2023 10:37:15 | 0.51083 | 0 | 317 | 0 | 0 | 12 | 142 | 15 | 35 | 0 | 48.0861 | 0 | 0 | 116.0938 | 353.856 | 1188.8272 | 872.4501 | 2579.3132
2490888 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | CİNGÖZLER TR-1 45-81-M00080_B_56399513_56399513 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:33:36 | 13.03.2023 12:11:53 | 1.6381 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9279
2491220 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | YILDIZ KELMEHMETLER 45-81-M00041_B_56403304_56403304 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 16:38:12 | 13.03.2023 17:51:16 | 1.2178 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8296
2490779 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ESKİ KARAOĞLANLI (BAYIRLAR PETROL) M02_2321773 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:05:59 | 13.03.2023 11:41:06 | 2.5853 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.7407 | 0 | 71.7736 | 0 | 905.6044 | 0 | 1005.1186
2491071 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-2 35-17-M00362_9637233_56357404_56357404 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 13:18:49 | 13.03.2023 13:51:37 | 0.54667 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8365 | 0 | 0.012469 | 0 | 3.8578 | 0 | 0 | 7.7068
2490716 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_C_60982715_60982715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 06:30:15 | 13.03.2023 09:11:58 | 2.6953 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.787 | 0 | 0 | 0 | 2.4533 | 0 | 0 | 10.2403
2491449 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1540 35-01-M01540_A_56380097_56380097 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 22:42:37 | 14.03.2023 00:36:42 | 1.9014 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.8397 | 0 | 0 | 0 | 0.0078755 | 0 | 0 | 86.8476
2491257 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-6 İZMİR YOLU 35-14-L00006_35-14-L00006_2370849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 17:43:05 | 13.03.2023 19:56:28 | 2.2231 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.9756 | 0 | 0 | 0 | 20.9722 | 0 | 0 | 106.9478
2491243 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-995 35-07-K00995_97524550_97524550 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 17:23:17 | 13.03.2023 17:58:30 | 0.58694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058606
2491008 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1103 35-02-K01103_912501853_912501853 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:09:24 | 13.03.2023 14:05:19 | 1.9319 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6849
2490891 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | SEKLİK TR-1 35-16-M00036_35-16-M00036_2347181 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 11:27:40 | 13.03.2023 12:08:37 | 0.6825 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.3992 | 0 | 0 | 0 | 3.4863 | 0 | 0 | 16.8855
2491051 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAAHMETLİ TR-1 45-71-M01704_43171452_56399275_56399275 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:58:22 | 13.03.2023 14:14:30 | 1.2689 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1213
2490845 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-1 35-16-M00016_953327453_953327453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:10:49 | 13.03.2023 14:17:28 | 4.1108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47679
2490799 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-3251(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03251_35-04-M03251_84333547 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:12:49 | 13.03.2023 11:33:30 | 2.3447 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 266.4256 | 0 | 0 | 0 | 344.8965 | 0 | 0 | 611.3221
2490991 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1129 35-03-K01129__72410673_72410673 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 11:56:29 | 13.03.2023 12:24:50 | 0.4725 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.823 | 0 | 0 | 0 | 0.98339 | 0 | 0 | 19.8063
2491077 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950464345_950464345 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 13:11:10 | 13.03.2023 17:48:37 | 4.6242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013687
2491469 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KARAKUYU-9 35-26-M00223_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040276 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 22:55:42 | 14.03.2023 01:00:26 | 2.0789 | 0 | 22 | 0 | 37 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.0056 | 0 | 5.2451 | 0 | 19.2142 | 0 | 0 | 36.4649
2490905 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3074 35-04-K03074_D_56359224_56359224 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:47:52 | 13.03.2023 13:55:19 | 3.1242 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 183.7284 | 0 | 0 | 0 | 78.5454 | 0 | 0 | 262.2738
2491117 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 14:23:02 | 13.03.2023 17:02:27 | 2.6569 | 4 | 47 | 10 | 101 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3.1406 | 17.8468 | 20.9003 | 67.4506 | 294.6386 | 29.1207 | 83.0776 | 0 | 516.1753
2491240 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BADEMLİ TR-2 35-30-L00099_A_56353388_56353388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 17:06:04 | 13.03.2023 18:42:29 | 1.6069 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.3371 | 0 | 0.066034 | 0 | 2.6002 | 0 | 0 | 27.0033
2490742 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_GÖLMARMARA-2 M19_2312524 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 08:24:56 | 13.03.2023 10:16:30 | 1.8594 | 2 | 1549 | 99 | 87 | 16 | 235 | 1 | 1 | 0.3223 | 580.7971 | 92.7971 | 28.1055 | 7.8881 | 288.2686 | 204.7802 | 1.7952 | 1204.754
2490719 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | YENİCE KÖK 45-86-M00234_İÇİKLER ÇIKIŞ M02_41955326 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 06:53:46 | 13.03.2023 07:26:33 | 0.54639 | 0 | 262 | 4 | 47 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.1817 | 5.7726 | 4.2613 | 18.0978 | 19.9129 | 0 | 0 | 61.2263
2491054 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_TR-3 L04_66588724 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:54:50 | 13.03.2023 14:40:49 | 1.7664 | 0 | 235 | 0 | 98 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 82.3508 | 0 | 20.7676 | 64.1323 | 21.0237 | 0 | 0 | 188.2743
2490699 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_ M03_2334945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 02:11:29 | 13.03.2023 03:31:41 | 1.3367 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2019 | 1.9685 | 6.592 | 8.0567 | 0 | 0 | 18.8191
2491303 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 19:26:38 | 13.03.2023 20:21:00 | 0.90611 | 3 | 2764 | 33 | 557 | 14 | 282 | 0 | 0 | 0.14323 | 302.8245 | 7.8384 | 69.2818 | 17.9632 | 114.2635 | 0 | 0 | 512.3147
2491346 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/73-A 45-83-L00151_IRLAMAZ KÖK L03_72157763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 21:01:38 | 13.03.2023 21:20:40 | 0.31722 | 15 | 1739 | 56 | 188 | 26 | 199 | 4 | 0 | 0.71791 | 91.7974 | 28.7507 | 16.4465 | 32.8256 | 19.577 | 10.7674 | 0 | 200.8824
2490805 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT TR-2 35-16-M00027_A_56396739_56396739 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 09:32:16 | 13.03.2023 10:26:56 | 0.91111 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.926 | 0 | 0.54938 | 0 | 9.0763 | 0 | 0 | 13.5517
2490917 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 10:59:36 | 13.03.2023 12:44:00 | 1.74 | 0 | 778 | 4 | 42 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 266.1241 | 11.4306 | 10.6124 | 0 | 85.1569 | 280.55 | 0 | 653.8741
2491249 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_HatBaşıAyırıcı_53137216 M01_53137216 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 17:34:59 | 13.03.2023 19:53:56 | 2.3158 | 0 | 159 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.0733 | 0 | 27.803 | 0 | 16.0602 | 0 | 0 | 121.9364
2491226 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-16 35-19-M00016_A C1_50040849 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 16:57:15 | 13.03.2023 18:44:09 | 1.7817 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.9841 | 0 | 0 | 0 | 31.871 | 0 | 0 | 55.8552
2490725 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | İCİKLER TR-1 45-74-M00255_İCİKLER TR-6 M04_72229959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 07:28:39 | 13.03.2023 09:06:53 | 1.6372 | 0 | 253 | 0 | 3 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 54.8662 | 0 | 2.121 | 6.1869 | 44.0231 | 0 | 0 | 107.1972
2491057 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-8 35-27-M00008_35-27-M00008_82864512 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 13:03:23 | 13.03.2023 15:08:39 | 2.0878 | 0 | 334 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150.3044 | 0 | 2.2827 | 0 | 40.5628 | 0 | 0 | 193.15
2490748 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_D_56355849_56355849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 08:34:37 | 13.03.2023 09:47:48 | 1.2197 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5455
2491040 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_F_60982488_60982488 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:45:14 | 13.03.2023 13:11:25 | 0.43639 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6683 | 0 | 0.11073 | 0 | 1.5994 | 0 | 0 | 8.3784
2491063 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI-1 35-26-M00468_956622520_956622520 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 13:00:45 | 13.03.2023 14:45:45 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20897
2491266 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-7 M07_89600659 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 17:55:06 | 13.03.2023 18:24:52 | 0.49611 | 6 | 370 | 24 | 71 | 10 | 56 | 0 | 0 | 3.5916 | 59.7278 | 4.5675 | 15.9528 | 12.4241 | 22.5312 | 0 | 0 | 118.7952
2490831 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16 45-71-M00309_953244607_953244607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 09:55:44 | 13.03.2023 11:02:23 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8837 | 0 | 6.5635 | 44.4472
2490980 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | GERENKÖY TR-2 35-23-M00148_DAĞITIM TRAFO GERENKÖY TR-2 M02_72154922 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 11:52:50 | 13.03.2023 14:17:33 | 2.4119 | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124.9123 | 0 | 0.67007 | 0 | 32.179 | 0 | 0 | 157.7614
2491272 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM4/16-1 35-26-M00801_956629556_956629556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 18:10:27 | 13.03.2023 21:08:39 | 2.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7997
2491355 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 GİRİŞ M04_66033226 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 21:38:00 | 13.03.2023 23:18:10 | 1.6694 | 27 | 5963 | 71 | 667 | 127 | 1815 | 22 | 3 | 29.8424 | 1883.0398 | 458.1761 | 188.7184 | 567.2859 | 878.4573 | 2379.6445 | 21.6091 | 6406.7733
2490788 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_BOYALIK L-210 L04_2094679 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:15:44 | 13.03.2023 12:00:43 | 2.7497 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 463.4223 | 0 | 0 | 0 | 108.3186 | 0 | 0 | 571.7408
2491163 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1951 35-09-M01951_97853669_97853669 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 15:21:40 | 13.03.2023 17:01:13 | 1.6592 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6468 | 0 | 0 | 0 | 0.69713 | 0 | 0 | 2.344
2490814 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ HASTANE YANI GEÇİT KABİN 45-81-M00037_ M01_2317807 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 09:41:31 | 13.03.2023 10:20:35 | 0.65111 | 0 | 588 | 0 | 14 | 5 | 215 | 0 | 0 | 0 | 59.2534 | 0 | 1.0203 | 87.9616 | 64.3724 | 0 | 0 | 212.6077
2491306 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2539 35-02-M02539_99434868_99434868 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 19:29:36 | 13.03.2023 20:48:10 | 1.3094 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5848 | 0 | 0 | 0 | 0.90845 | 0 | 0 | 2.4932
2491286 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYDINLAR TR-1 45-80-M00165_956547527_956547527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 18:38:07 | 13.03.2023 20:20:37 | 1.7083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20744
2491186 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KALABAK TR 35-17-M00446_D_91436186_91436186 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 15:46:55 | 13.03.2023 23:06:17 | 7.3228 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2092
2490851 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BÜYÜKKARCI KÖK 35-27-M00486_AMROS M05_77618344 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 09:55:28 | 13.03.2023 10:47:10 | 0.86167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.5656 | 1.8179 | 804.0133 | 16.6133 | 972.01
2491231 | 2 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | METAL İŞLERİ TR-2 35-22-M00102_35-22-M00102_72101898 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 18:56:42 | 13.03.2023 19:22:12 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8788 | 0 | 124.0133 | 140.8921
2491100 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-6 İZMİR YOLU 35-14-L00006_956657968_956657968 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 14:09:20 | 13.03.2023 15:54:31 | 1.7531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32295
2490914 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-3 35-32-L00124_C_56369075_56369075 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:52:45 | 13.03.2023 13:24:46 | 2.5336 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3201 | 0 | 0.24732 | 0 | 0.3307 | 0 | 0 | 1.8981
2490891 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEKLİK TR-1 35-16-M00036_953324631_953324631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:27:04 | 13.03.2023 11:27:40 | 1.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61561
2490675 | 2 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 45-83-M00627_TM-2/1 M05_88329391 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 00:54:04 | 13.03.2023 01:57:34 | 1.0583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 14 | 0 | 0.31834 | 0 | 0 | 0 | 188.7514 | 0 | 35.9335 | 225.0032
2491269 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-100 ZEYTİNALANI 35-19-L00100_A_77027473_77027473 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 18:06:16 | 13.03.2023 19:55:34 | 1.8217 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.7283 | 0 | 0 | 0 | 2.5823 | 0 | 0 | 29.3106
2490834 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-106 ZEYTİNALANI 35-19-L00106_945406977_945406977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 09:50:34 | 13.03.2023 10:59:23 | 1.1469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35063
2491452 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-7 35-13-L00509__83437394_83437394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 22:38:33 | 13.03.2023 23:51:19 | 1.2128 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0015 | 0 | 0.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3489
2490811 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2038 35-07-M02038_99272187_99272187 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 09:27:30 | 13.03.2023 11:32:03 | 2.0758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92086
2491501 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | SAYARLAR TR-1 45-76-M00151_B_91282427_91282427 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 23:25:28 | 14.03.2023 01:17:27 | 1.8664 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9392
2491209 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIRTEPE L12_88107577 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 16:23:42 | 13.03.2023 17:41:34 | 1.2978 | 0 | 1310 | 0 | 19 | 7 | 35 | 6 | 0 | 0 | 549.4869 | 0 | 5.8193 | 168.155 | 81.0593 | 340.6897 | 0 | 1145.2102
2490791 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | NARLIDERE TM 35-07-A00003_ULUSOY M08_83593642 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:02:35 | 13.03.2023 14:36:38 | 5.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.9471 | 0 | 0 | 0 | 367.9471
2491309 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1542 35-01-M01542_M_60984697_60984697 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 19:32:36 | 13.03.2023 21:01:46 | 1.4861 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 65.7301 | 0 | 0 | 0 | 23.2729 | 0 | 0 | 89.003
2490768 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3336 35-04-M03336_35-04-M03336_86849804 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 08:47:02 | 13.03.2023 14:53:13 | 6.1031 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 991.2941 | 0 | 0 | 0 | 444.0708 | 0 | 0 | 1435.3649
2491233 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 18:51:23 | 13.03.2023 19:33:46 | 0.70639 | 0 | 428 | 47 | 347 | 19 | 222 | 0 | 1 | 0 | 63.0687 | 3.3504 | 97.8885 | 27.8915 | 102.526 | 0 | 5.6493e-05 | 294.7251
2490897 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3401(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03401_E_56363648_56363648 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:40:48 | 13.03.2023 11:35:48 | 0.91667 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.9916 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 0 | 0 | 48.0306
2491352 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | FUNDACIK ÇETİNLER TR-5 45-75-M00383_A_75332793_75332793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 21:22:37 | 13.03.2023 22:55:47 | 1.5528 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87191 | 0 | 0.18892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0608
2490997 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085__81571114_81571114 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:02:08 | 13.03.2023 13:03:11 | 1.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070924
2491246 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1623 35-02-M01623_962652256_962652256 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 17:25:16 | 13.03.2023 19:07:13 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2198 | 0 | 0 | 5.2198
2491146 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HACIÖMERLİ YUKARI TR 35-17-M00445_A_91436087_91436087 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 14:56:48 | 13.03.2023 22:52:03 | 7.9208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72965 | 0 | 0 | 0 | 11.093 | 0 | 0 | 11.8226
2490705 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 04:09:34 | 13.03.2023 05:23:52 | 1.2383 | 0 | 778 | 4 | 42 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 162.2296 | 7.0869 | 6.2689 | 0 | 26.2789 | 53.7816 | 0 | 255.6459
2491132 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/1 35-21-L00129_953359909_953359909 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 14:40:41 | 13.03.2023 18:44:18 | 4.0603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2533
2491109 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-10 35-28-M00593__72410586_72410586 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 14:16:36 | 13.03.2023 15:44:13 | 1.4603 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.4993 | 0 | 0.73059 | 0 | 5.9614 | 0 | 0 | 45.1913
2490794 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_10770763_56374179_56374179 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:21:27 | 13.03.2023 11:57:36 | 2.6025 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6727 | 0 | 0 | 0 | 29.614 | 0 | 0 | 56.2867
2491350 | 2 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KARALAR TR-1 35-16-M00089_C_91068191_91068191 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 23:11:30 | 13.03.2023 23:30:42 | 0.32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.62288 | 0 | 0 | 0 | 0.11219 | 0 | 0 | 0.73507
2491232 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | RAHMANLAR KÖK 45-81-M00327_KARAKOZAN KÖY M03_90848851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 17:06:33 | 13.03.2023 18:39:03 | 1.5417 | 0 | 137 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.4684 | 0.36783 | 0.011392 | 13.3363 | 6.871 | 0 | 0 | 38.0549
2490777 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_AKÇAŞEHİR L19_2312360 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:01:36 | 13.03.2023 15:58:31 | 6.9486 | 3 | 1813 | 55 | 374 | 29 | 301 | 4 | 1 | 6.9591 | 2122.2612 | 446.1463 | 796.3778 | 741.4369 | 1540.6173 | 10245.9114 | 0.26048 | 15899.9706
2491318 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950451020_950451020 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 19:40:53 | 13.03.2023 23:06:24 | 3.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0425
2490737 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_EMİRALEM TR-7/EMİRALEM TR-13 M03_66567574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 08:08:19 | 13.03.2023 09:02:31 | 0.90333 | 0 | 1335 | 0 | 197 | 1 | 205 | 0 | 2 | 0 | 404.3009 | 0 | 26.0401 | 14.3058 | 207.3613 | 0 | 7.2286 | 659.2368
2491335 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3176(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03176_911019593_911019593 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 20:30:37 | 13.03.2023 22:40:41 | 2.1678 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5477
2491504 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3013 35-08-K03013_97576601_97576601 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 23:21:18 | 14.03.2023 00:26:25 | 1.0853 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82651 | 0 | 0 | 0 | 2.5331 | 0 | 0 | 3.3596
2491006 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-197 35-04-K00197_E_56366098_56366098 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:06:07 | 13.03.2023 18:03:56 | 5.9636 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 283.5511 | 0 | 0 | 0 | 3.0654 | 0 | 0 | 286.6165
2491149 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-87 45-73-M00087_945680370_945680370 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 14:54:34 | 13.03.2023 16:40:35 | 1.7669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46481
2491129 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIKRIKÇI TR-3 45-83-L00466_955159326_955159326 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 14:37:35 | 13.03.2023 18:17:52 | 3.6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24412
2490920 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-22 35-25-M00070_35-25-M00070_2376932 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 09:25:05 | 13.03.2023 11:02:14 | 1.6192 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 70.7035 | 0 | 0 | 0 | 81.075 | 0 | 0 | 151.7785
2490943 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-90 45-78-L00090_45-78-L00090_65935024 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 11:22:01 | 13.03.2023 12:03:41 | 0.69444 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 119.1936 | 0 | 0 | 0 | 24.911 | 0 | 0 | 144.1046
2490966 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HACIVELİLER TR-1 35-16-M00157_A_91051562_91051562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 11:43:41 | 13.03.2023 15:56:23 | 4.2117 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5837
2491361 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-5 K07_2311885 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 21:54:40 | 13.03.2023 23:39:52 | 1.7533 | 0 | 4420 | 0 | 0 | 2 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1801.3526 | 0 | 0 | 559.6713 | 297.2186 | 0 | 0 | 2658.2425
2491275 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-14 35-15-M00014_48910048_60983083_60983083 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 18:08:40 | 13.03.2023 18:47:49 | 0.6525 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.6545 | 0 | 0 | 0 | 8.2527 | 0 | 0 | 52.9072
2490880 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇİNAN TOYGAR TR-1 45-81-M00217_B_91335760_91335760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:31:34 | 13.03.2023 12:56:20 | 2.4128 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1294 | 0 | 0.61292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7423
2490780 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378550 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 08:52:57 | 13.03.2023 18:07:26 | 9.2414 | 4 | 191 | 5 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0 | 15.4852 | 231.5801 | 88.5867 | 0.25045 | 135.4837 | 273.3026 | 0 | 0 | 744.6888
2490691 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_78438604 M05_78438604 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 01:20:46 | 13.03.2023 09:16:00 | 7.9206 | 0 | 822 | 1 | 11 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 692.4159 | 1.8325 | 25.0332 | 10.2166 | 262.608 | 0 | 0 | 992.1062
2490883 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/71 45-72-M00071_B_56392199_56392199 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:32:00 | 13.03.2023 12:16:26 | 1.7406 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1003
2490717 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUNTDAĞYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01699_43175940_56389172_56389172 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 06:45:16 | 13.03.2023 12:19:43 | 5.5742 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.926 | 0 | 0 | 0 | 12.9371 | 0 | 0 | 62.8631
2490707 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_ERDELEK M02_66243739 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 05:51:33 | 13.03.2023 07:13:57 | 1.3733 | 0 | 331 | 9 | 89 | 11 | 70 | 1 | 0 | 0 | 95.1268 | 15.5772 | 71.0275 | 447.0498 | 35.3373 | 786.0549 | 0 | 1450.1735
2491003 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZE AMBALAJ KÖK 35-27-M00086_TR-32(DM03-TR-01) M04_72177640 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2023 11:57:04 | 13.03.2023 13:18:19 | 1.3542 | 16 | 96 | 17 | 24 | 42 | 26 | 8 | 2 | 20.9332 | 68.52 | 20.0987 | 20.1497 | 684.4531 | 65.0869 | 1929.8485 | 111.8442 | 2920.9343
2491152 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_53134090 M07_53134090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 15:10:00 | 13.03.2023 15:42:22 | 0.53944 | 0 | 90 | 0 | 46 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 83.3305 | 0 | 11.964 | 0 | 18.0853 | 0 | 0 | 113.3799
2490903 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-211 (DM-3/TR-6) 35-14-M00211_B B01_50051069 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:47:24 | 13.03.2023 14:30:45 | 3.7225 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.9042 | 0 | 0 | 0 | 25.6051 | 0 | 0 | 108.5093
2491656 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-1 45-75-M00001_GÖRDES TR-6 M04_61374428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 09:52:50 | 14.03.2023 10:22:54 | 0.50111 | 0 | 1260 | 0 | 11 | 7 | 290 | 3 | 0 | 0 | 98.1846 | 0 | 1.6011 | 41.5862 | 99.209 | 146.3806 | 0 | 386.9615
2491679 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TÜRKELLİ TR-6 35-28-M00459_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100486 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 10:10:40 | 14.03.2023 16:09:29 | 5.9803 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 522.8848 | 0 | 0 | 0 | 197.9067 | 0 | 0 | 720.7915
2491619 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4551 35-02-K04551__72410516_72410516 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:26:42 | 14.03.2023 14:52:25 | 5.4286 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 430.6612 | 0 | 0 | 0 | 35.6062 | 0 | 0 | 466.2674
2491782 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/49 45-72-M00049_956481507_956481507 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 12:23:04 | 14.03.2023 14:24:20 | 2.0211 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5837
2491639 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_D_60985261_60985261 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 09:36:37 | 14.03.2023 10:06:55 | 0.505 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6855 | 0 | 0 | 0 | 1.2811 | 0 | 0 | 17.9666
2491994 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-10 45-78-M00183_953251906_953251906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 19:37:16 | 14.03.2023 20:50:36 | 1.2222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036229
2491759 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-3 45-71-M00894_C_91103549_91103549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 11:51:44 | 14.03.2023 14:43:07 | 2.8564 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23336
2491951 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | TR-1/45 (25/17b) ÇIRÇIR 45-71-M00148_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2074988 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 17:57:27 | 14.03.2023 19:43:57 | 1.775 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9158 | 0 | 7.582 | 0 | 36.0673 | 0 | 0 | 59.5651
2491825 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-32 45-77-L00032_C_91209987_91209987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 13:44:24 | 14.03.2023 14:19:07 | 0.57861 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9461 | 0 | 0 | 0 | 3.1513 | 0 | 0 | 8.0975
2491802 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_DAĞITIM TRAFOSU M08_66674743 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 13:03:49 | 14.03.2023 13:30:00 | 0.43639 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0058946 | 0 | 3.6282 | 0 | 1.3302 | 0 | 0 | 4.9642
2491974 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_953280741_953280741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 18:32:03 | 14.03.2023 20:18:02 | 1.7664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078
2491596 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_SEYREK TR-1 M13_2043319 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 09:08:50 | 14.03.2023 09:16:56 | 0.135 | 0 | 537 | 0 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 22.1605 | 0 | 0 | 0 | 17.5292 | 0 | 0 | 39.6897
2491739 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-196 35-01-K00196_C_56373542_56373542 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2023 07:10:55 | 14.03.2023 10:10:10 | 2.9875 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 103.96 | 0 | 0 | 0 | 67.6504 | 0 | 0 | 171.6104
2491888 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-1 45-83-M00133_TR-1/80 M03_2097686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 15:51:21 | 14.03.2023 17:17:58 | 1.4436 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.16281 | 0 | 13.0184 | 2.1359 | 5.6488 | 72.1579 | 0 | 93.1239
2492031 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_A 1A_5873652 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 21:15:08 | 15.03.2023 07:28:00 | 10.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4.6795 | 0 | 0 | 0 | 117.213 | 0 | 0 | 121.8925
2491745 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-121 35-18-L00121_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050027 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 11:36:58 | 14.03.2023 14:22:59 | 2.7669 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81.496 | 0 | 23.9563 | 0 | 20.176 | 0 | 0 | 125.6283
2491536 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KAZIKLI HACIKAYALAR TR-1 45-81-M00316__84293806_84293806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 07:49:04 | 14.03.2023 08:41:01 | 0.86583 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5884 | 0 | 0.011274 | 0 | 0.050744 | 0 | 0 | 2.6504
2491530 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-32 45-77-L00032_C_56395135_56395135 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 06:34:48 | 14.03.2023 09:13:09 | 2.6392 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.7701 | 0 | 0 | 0 | 12.9698 | 0 | 0 | 36.7399
2491576 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2023 08:55:06 | 14.03.2023 11:37:20 | 2.7039 | 2 | 104 | 1 | 171 | 1 | 37 | 0 | 0 | 61.1241 | 143.0389 | 4.5396 | 273.9646 | 109.0932 | 182.2938 | 0 | 0 | 774.0542
2491613 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | DM01-TR06 35-27-M00006_TR-8 M02_66139409 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:20:46 | 14.03.2023 14:52:46 | 5.5333 | 0 | 2246 | 0 | 29 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 2765.9319 | 0 | 47.7197 | 101.8073 | 891.1661 | 0 | 0 | 3806.625
2491599 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4386 35-01-K04386_35-01-K04386_65827122 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:09:53 | 14.03.2023 11:30:58 | 2.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.17 | 0 | 0 | 185.17
2491785 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-410 35-03-K00410_A a2b_5793645 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 12:31:09 | 14.03.2023 15:14:17 | 2.7189 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.2265 | 0 | 0 | 0 | 91.8013 | 0 | 0 | 141.0277
2491891 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-2/4-A 35-20-L00464__72750566_72750566 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 15:57:31 | 14.03.2023 19:37:44 | 3.6703 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0421
2491885 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/16-1 35-26-M00818_956628318_956628318 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2023 15:35:12 | 14.03.2023 18:35:23 | 3.0031 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0104 | 0 | 0 | 0 | 0.66145 | 0 | 0 | 8.6718
2491725 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-1 35-28-M00154_C_56365117_56365117 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 11:02:13 | 14.03.2023 11:53:58 | 0.8625 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6938 | 0 | 0 | 0 | 3.3066 | 0 | 0 | 16.0004
2491811 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _966001469_966001469 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 13:08:24 | 14.03.2023 14:16:09 | 1.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6115 | 0 | 0 | 1.6115
2491857 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2784 35-02-K02784_912482608_912482608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 14:42:51 | 14.03.2023 17:19:15 | 2.6067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.658
2492043 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-20 45-76-M00020_955244244_955244244 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 23:05:41 | 14.03.2023 23:43:10 | 0.62472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2062
2492023 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2898 35-02-M02898_911900049_911900049 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 20:53:50 | 14.03.2023 22:14:49 | 1.3497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9821
2491937 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TRAFO M19_56299012 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 17:30:12 | 14.03.2023 17:58:21 | 0.46917 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22171 | 0 | 0.0040439 | 0 | 2.5562 | 0 | 0 | 2.7819
2491605 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140100 M06_53140100 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 09:11:44 | 14.03.2023 14:20:54 | 5.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.8265 | 0 | 0 | 0 | 702.8265
2491622 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-1725 35-07-K01725_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078812 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:13:01 | 14.03.2023 12:07:41 | 2.9111 | 0 | 69 | 0 | 23 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 85.8291 | 0 | 51.4318 | 0 | 587.5128 | 0 | 0 | 724.7737
2491768 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-229 35-14-M00229_965776866_965776866 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 11:52:42 | 14.03.2023 19:28:23 | 7.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4017 | 0 | 0 | 1.4017
2491914 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 45-78-M00067_964519572_964519572 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 16:36:52 | 14.03.2023 18:34:50 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9721 | 0 | 0 | 2.9721
2491668 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035421 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 10:00:04 | 14.03.2023 11:42:34 | 1.7083 | 1 | 1377 | 123 | 262 | 4 | 93 | 0 | 0 | 0.029628 | 273.8481 | 34.0057 | 88.1797 | 10.2161 | 91.0779 | 0 | 0 | 497.3571
2491814 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1262 35-02-M01262_942950117_942950117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 13:07:15 | 14.03.2023 13:42:47 | 0.59222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3317 | 0 | 0 | 7.3317
2491519 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 01:58:27 | 14.03.2023 02:14:20 | 0.26472 | 35 | 18215 | 35 | 649 | 101 | 2374 | 6 | 16 | 31.6103 | 1106.9978 | 4.8931 | 34.1056 | 240.4481 | 323.478 | 88.1635 | 5.1014 | 1834.7978
2491877 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M04_88751000 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 15:11:29 | 14.03.2023 17:28:43 | 2.2872 | 1 | 798 | 0 | 7 | 10 | 49 | 1 | 2 | 0.5387 | 611.4458 | 0 | 34.5868 | 246.5713 | 163.1444 | 35.3914 | 82.2236 | 1173.9021
2491522 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-6 35-30-M00006__72410381_72410381 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 02:19:02 | 14.03.2023 03:03:01 | 0.73306 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.6451 | 0 | 0 | 0 | 4.6708 | 0 | 0 | 26.316
2491897 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_YOLÜSTÜ M18_2334263 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 16:16:39 | 14.03.2023 17:59:18 | 1.7108 | 4 | 4125 | 161 | 981 | 42 | 997 | 5 | 4 | 52.9163 | 1643.9197 | 430.8843 | 1196.0242 | 422.3086 | 1191.2576 | 1160.1518 | 249.5145 | 6346.977
2491977 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AZİZ ÇELİKDOĞAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00345_48010540_56395001_56395001 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 18:42:16 | 14.03.2023 20:31:45 | 1.8247 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0738 | 0 | 2.3251 | 0 | 0.19032 | 0 | 0 | 2.5892
2491585 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-2523 35-03-K02523_TRAFO K04_41933540 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 08:57:51 | 14.03.2023 18:44:29 | 9.7772 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2062.4796 | 0 | 0 | 0 | 429.351 | 0 | 0 | 2491.8306
2491707 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SUBATAN TR-3 35-15-L00337_35-15-L00337_2365868 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 12:40:08 | 14.03.2023 13:29:00 | 0.81444 | 0 | 27 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.4062 | 0 | 2.2332 | 0 | 9.7431 | 0 | 0 | 13.3825
2491642 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KÖYLER ÇIKIŞI M04_2057594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 09:38:55 | 14.03.2023 09:46:19 | 0.12333 | 0 | 407 | 46 | 317 | 11 | 44 | 1 | 0 | 0 | 9.7443 | 5.6653 | 12.0384 | 6.209 | 4.6345 | 0.60733 | 0 | 38.8989
2491631 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DAĞKIZILCA TR-6 35-26-M01466_C_82987083_82987083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 09:27:50 | 14.03.2023 10:53:19 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039183 | 0 | 0 | 0.039183
2491608 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2545 35-03-K02545_35-03-K02545_41934376 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:06:04 | 14.03.2023 13:42:09 | 4.6014 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 587.4333 | 0 | 0 | 0 | 51.0066 | 0 | 0 | 638.4399
2491823 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1850 35-03-K01850_35-03-K01850_42294842 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 13:44:14 | 14.03.2023 17:57:04 | 4.2139 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 305.8816 | 0 | 0 | 0 | 59.5307 | 0 | 0 | 365.4123
2491963 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088038 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 18:16:12 | 14.03.2023 19:42:42 | 1.4417 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5935 | 0 | 0.39842 | 0 | 21.628 | 0 | 0 | 44.6199
2491614 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_YENİKÖY TR-3 M03_72244248 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:10:31 | 14.03.2023 11:10:15 | 1.9956 | 0 | 390 | 8 | 17 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 264.8977 | 3.7736 | 6.8577 | 4.0102 | 148.1984 | 0 | 0 | 427.7376
2491571 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALABAŞ TR-7 35-15-L00132_950407869_950407869 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 08:49:56 | 14.03.2023 11:41:15 | 2.8553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015509
2492009 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2162 35-04-M02162_99646053_99646053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 20:09:10 | 14.03.2023 21:07:37 | 0.97417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26619
2491780 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-50 35-01-K00050_911261605_911261605 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 12:19:40 | 14.03.2023 16:29:31 | 4.1642 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4677
2491900 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-4 45-72-L00075_C_56394013_56394013 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2023 16:19:34 | 14.03.2023 17:50:38 | 1.5178 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.5814 | 0 | 0.066014 | 0 | 17.5462 | 0 | 0 | 38.1936
2491943 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_A_56380283_56380283 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 17:43:36 | 14.03.2023 19:29:08 | 1.7589 | 0 | 209 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 93.411 | 0 | 0.11945 | 0 | 32.966 | 0 | 0 | 126.4964
2491737 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-470 KÖK 35-18-L00470_950450210_950450210 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 11:17:12 | 14.03.2023 13:22:46 | 2.0928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21413
2491594 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-808 35-01-K00808_35-01-K00808_2347802 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:08:31 | 14.03.2023 10:19:26 | 1.1819 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 108.9992 | 0 | 0 | 0 | 16.8299 | 0 | 0 | 125.829
2491986 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-8 35-15-M00409_35-15-M00409_65838177 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 19:17:29 | 14.03.2023 19:57:36 | 0.66861 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 0 | 2.6475 | 0 | 0.74817 | 0 | 0 | 4.4811
2491843 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2985 35-01-K02985_912351607_912351607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 14:21:54 | 14.03.2023 21:51:56 | 7.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6738 | 0 | 0 | 11.6738
2491674 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-34 35-13-M00052_TR-47 MERYEMANA L04_76785429 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:53:47 | 14.03.2023 12:19:16 | 2.4247 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.33072 | 0.95747 | 3.3223 | 228.2795 | 59.993 | 0 | 0 | 292.883
2491511 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-7 K09_2055518 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 00:29:42 | 14.03.2023 00:35:45 | 0.10083 | 0 | 3826 | 0 | 0 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 85.7694 | 0 | 0 | 88.0284 | 16.0447 | 0 | 0 | 189.8425
2491697 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-907 35-04-K00907_99192921_99192921 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 10:24:19 | 14.03.2023 12:14:12 | 1.8314 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.902 | 0 | 0 | 0 | 5.5154 | 0 | 0 | 14.4174
2492029 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_47826851_56352599_56352599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 21:09:21 | 14.03.2023 22:37:10 | 1.4636 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746
2491920 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-3 45-80-M00138_45-80-M00138_2369983 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 16:47:55 | 14.03.2023 17:16:40 | 0.47917 | 0 | 90 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1758 | 0 | 2.4067 | 0 | 0.58666 | 0 | 0 | 12.1691
2491611 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4260 35-07-K04260_35-07-K04260_48272306 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:03:54 | 14.03.2023 18:47:08 | 9.7206 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1665.4898 | 0 | 0 | 0 | 1350.1835 | 0 | 0 | 3015.6733
2491906 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-510 REİSDERE 35-18-L00510_A_91231455_91231455 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 16:23:43 | 14.03.2023 17:49:40 | 1.4325 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.5235 | 0 | 0 | 0 | 32.2958 | 0 | 0 | 58.8192
2491714 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/45-A 45-72-M00114_C_91193872_91193872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 10:44:12 | 14.03.2023 14:14:23 | 3.5031 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.595 | 0 | 7.5335 | 0 | 0.77597 | 0 | 0 | 10.9045
2491903 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-26/5 45-82-M00489__72373149_72373149 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 16:22:12 | 14.03.2023 17:10:41 | 0.80806 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.5379 | 0 | 0 | 0 | 1.3674 | 0 | 0 | 20.9052
2491926 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-3/2 35-29-M00101_48373555_56362255_56362255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 16:49:50 | 14.03.2023 17:54:12 | 1.0728 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8509 | 0 | 0 | 0 | 0.17515 | 0 | 0 | 2.026
2491754 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-162 45-78-L00162_95001191851_95001191851 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 11:41:07 | 14.03.2023 12:53:41 | 1.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39794 | 0 | 0 | 0.39794
2491634 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DAĞHACIYUSUF TR-5 45-73-M00527_45-73-M00527_2353258 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:35:28 | 14.03.2023 16:07:35 | 6.5353 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1094 | 0 | 3.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8828
2491554 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_B_91096017_91096017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 08:20:41 | 14.03.2023 10:28:51 | 2.1361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6519
2491706 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-211 (DM-3/TR-6) 35-14-M00211_949430758_949430758 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 10:30:18 | 14.03.2023 12:06:46 | 1.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0064 | 0 | 0 | 9.0064
2491469 | 2 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962966 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 01:00:26 | 14.03.2023 02:28:01 | 1.4597 | 0 | 57 | 2 | 51 | 18 | 47 | 18 | 0 | 0 | 17.5915 | 1.0423 | 5.1555 | 278.9657 | 17.5598 | 1529.6265 | 0 | 1849.9414
2492015 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-20 35-28-M00224_B_56355833_56355833 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 20:18:12 | 14.03.2023 20:55:30 | 0.62167 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3835 | 0 | 0.0093513 | 0 | 2.3029 | 0 | 0 | 14.6958
2491955 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-52 35-17-M00052_D_91025021_91025021 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 18:04:10 | 14.03.2023 19:06:24 | 1.0372 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7935 | 0 | 0 | 0 | 0.81863 | 0 | 0 | 14.6122
2491660 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1629 35-02-M01629_C C1B_5818130 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:22:00 | 14.03.2023 10:30:00 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6472 | 0 | 0 | 4.6472
2491623 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-150 35-16-L00150_B_56352701_56352701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 09:20:46 | 14.03.2023 10:51:11 | 1.5069 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.3333 | 0 | 0.13845 | 0 | 3.7649 | 0 | 0 | 40.2366
2491763 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4390 35-09-K04390_97752071_97752071 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2023 11:55:05 | 14.03.2023 18:59:52 | 7.0797 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.0825 | 0 | 0 | 0 | 0.15218 | 0 | 0 | 27.2347
2491617 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:25:46 | 14.03.2023 17:42:34 | 8.28 | 0 | 378 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 631.5317 | 0 | 21.0091 | 0 | 118.123 | 0 | 0 | 770.6638
2491972 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HİSARLIK TR-1 35-20-L00261_35-20-L00261_2359956 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 18:33:35 | 14.03.2023 19:03:10 | 0.49306 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.0745 | 0 | 0 | 0 | 1.7774 | 0 | 0 | 13.8519
2491667 | 2 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇİFTÇİGEDİĞİ L09_2307625 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 17:14:51 | 14.03.2023 18:42:01 | 1.4528 | 0 | 0 | 15 | 39 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0466 | 26.2512 | 3.0422 | 18.1507 | 0 | 0 | 84.4908
2491992 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870926 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 19:41:00 | 14.03.2023 19:50:52 | 0.16444 | 5 | 680 | 12 | 91 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0.39942 | 26.4644 | 11.8594 | 1.7557 | 1.3718 | 5.6425 | 0 | 0 | 47.4931
2491637 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53138947 M05_53138947 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:36:52 | 14.03.2023 10:15:12 | 0.63889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040277 | 0 | 2.5811 | 0 | 0 | 0 | 2.6214
2491786 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_48025146_56353959_56353959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 09:40:15 | 14.03.2023 14:50:21 | 5.1683 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0412 | 0 | 2.6379 | 0 | 0.67246 | 0 | 0 | 12.3515
2491935 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | İSKELE MAH. TR 35-16-M00655_B_91331831_91331831 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 17:26:13 | 14.03.2023 18:08:05 | 0.69778 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 0 | 0.032111 | 0 | 4.1466 | 0 | 0 | 5.4634
2491534 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_A_91183242_91183242 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 07:34:48 | 14.03.2023 12:35:15 | 5.0075 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94.9976 | 0 | 0 | 0 | 38.0462 | 0 | 0 | 133.0438
2491726 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-105 35-16-L00105__75277016_75277016 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 11:01:37 | 14.03.2023 12:14:23 | 1.2128 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.4724 | 0 | 0 | 0 | 10.3796 | 0 | 0 | 33.852
2491580 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:00:46 | 14.03.2023 14:04:09 | 5.0564 | 17 | 1912 | 23 | 521 | 48 | 372 | 3 | 2 | 4987.3773 | 5863.3431 | 3756.6191 | 1333.2488 | 1507.8542 | 4070.4619 | 1676.6348 | 32.2523 | 23227.7916
2491640 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1542 35-01-M01542_911836777_911836777 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 09:35:11 | 14.03.2023 10:49:43 | 1.2422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34478 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0 | 1.3795
2491783 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_ARITMA M10_67554617 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 12:20:59 | 14.03.2023 13:40:24 | 1.3236 | 0 | 51 | 51 | 150 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 19.8148 | 162.1747 | 189.4467 | 24.2112 | 59.5628 | 856.8153 | 0 | 1312.0256
2491803 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-8 35-32-L00008_B_56401798_56401798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 13:02:23 | 14.03.2023 15:40:50 | 2.6408 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.8919 | 0 | 0.36123 | 0 | 38.2346 | 0 | 0 | 57.4877
2491975 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-378 35-30-M00378_95001432956_95001432956 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 18:34:18 | 14.03.2023 19:21:42 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 0 | 0 | 1.1163
2491952 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAYRAM KARAKOÇ SULAMA GRUBU TR 35-27-L00132_B_56355890_56355890 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 18:02:20 | 14.03.2023 19:45:11 | 1.7142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20903
2491826 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_BELKENT SİTESİ (L-100) ÇELEBİ (L-101) L02_2324621 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 13:47:59 | 14.03.2023 17:26:24 | 3.6403 | 0 | 194 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 437.6887 | 0 | 17.5082 | 190.5174 | 53.2444 | 0 | 0 | 698.9587
2492038 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-302 35-19-M00302__72410672_72410672 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 21:57:49 | 14.03.2023 23:58:20 | 2.0086 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30814 | 0 | 26.9297 | 0 | 0 | 27.2378
2491540 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_910812495_910812495 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2023 07:56:57 | 14.03.2023 17:11:44 | 9.2464 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2061
2491910 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-66 35-16-L00066_35-16-L00066_71994588 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 17:04:38 | 14.03.2023 17:35:42 | 0.51778 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2718 | 0 | 0 | 0 | 0.25751 | 0 | 0 | 17.5293
2491597 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_E_56388986_56388986 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:06:53 | 14.03.2023 16:51:40 | 7.7464 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8842
2491789 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53135540 M04_53135540 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 12:42:44 | 14.03.2023 13:51:23 | 1.1442 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2304 | 26.911 | 0 | 4.5099 | 0 | 0 | 35.6514
2491678 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401__78641246_78641246 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2023 19:05:28 | 14.03.2023 19:31:24 | 0.43222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1129 | 0 | 0 | 0 | 0.010871 | 0 | 0 | 1.1238
2491583 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_OVAKÖY L04_2058310 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:01:32 | 14.03.2023 13:48:37 | 4.7847 | 2 | 2768 | 60 | 583 | 17 | 385 | 4 | 1 | 3.6925 | 2610.7132 | 63.7111 | 311.6658 | 610.5692 | 1132.3798 | 1566.3159 | 84.9093 | 6383.9569
2491606 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4649 35-02-K04649_B_91219834_91219834 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:11:16 | 14.03.2023 17:22:14 | 8.1828 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 544.9138 | 0 | 0 | 0 | 105.7425 | 0 | 0 | 650.6563
2491775 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4717 35-02-K04717_A_56362840_56362840 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2023 12:12:49 | 14.03.2023 14:20:42 | 2.1314 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.852 | 0 | 0 | 0 | 14.4476 | 0 | 0 | 57.2995
2491669 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 10:00:31 | 14.03.2023 10:06:22 | 0.0975 | 5 | 680 | 12 | 91 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0.18801 | 15.1185 | 7.6134 | 1.073 | 1.2532 | 5.1252 | 0 | 0 | 30.3713
2491520 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-371 35-07-K00371_K-4953 K01_2094817 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 02:05:14 | 14.03.2023 02:19:06 | 0.23111 | 0 | 145 | 0 | 67 | 2 | 91 | 0 | 2 | 0 | 22.8815 | 0 | 4.9659 | 14.103 | 57.256 | 0 | 17.8905 | 117.0969
2491898 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-621 35-01-K00621_911190715_911190715 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 16:16:03 | 14.03.2023 17:38:40 | 1.3769 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1958 | 0 | 0 | 0 | 2.2896 | 0 | 0 | 9.4854
2491571 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ALABAŞ TR-7 35-15-L00132_35-15-L00132_2365068 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 11:41:15 | 14.03.2023 12:05:22 | 0.40194 | 0 | 56 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.3464 | 0 | 5.4513 | 0 | 1.2503 | 0 | 0 | 10.048
2492021 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TR-1/45 (25/17b) ÇIRÇIR 45-71-M00148_45-71-M00148_2365747 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 20:49:32 | 14.03.2023 23:04:30 | 2.2494 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3213 | 0 | 7.5998 | 0 | 33.7204 | 0 | 0 | 60.6415
2491729 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2106463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 11:05:55 | 14.03.2023 11:37:24 | 0.52472 | 5 | 1407 | 187 | 172 | 29 | 115 | 0 | 0 | 0.42417 | 72.9705 | 112.4829 | 21.5644 | 35.2256 | 31.4339 | 0 | 0 | 274.1014
2491941 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_YUKARI YENMİŞ M05_72163656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 17:34:49 | 14.03.2023 18:36:39 | 1.0306 | 0 | 120 | 4 | 6 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 28.1685 | 1.3658 | 0.55348 | 80.8327 | 3.8749 | 74.3557 | 0 | 189.151
2491792 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_GÜLBAHÇE TR-2/GÜLBAHÇE TR-3 M04_72255609 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 12:22:53 | 14.03.2023 13:44:10 | 1.3547 | 0 | 115 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.2882 | 0 | 11.7877 | 0 | 20.2127 | 0 | 0 | 55.2886
2491692 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 35-15-L00003_95000143275_95000143275 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 10:00:15 | 14.03.2023 13:43:44 | 3.7247 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4625
2491818 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_95000002868_95000002868 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 13:22:39 | 14.03.2023 14:09:24 | 0.77917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7249 | 0 | 0 | 4.7249
2491772 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1603 35-01-K01603_911901995_911901995 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 12:09:13 | 14.03.2023 16:47:39 | 4.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039089 | 0 | 0 | 0.0039089
2491646 | 2 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLIBEL TR-5 35-20-L00352_35-20-L00352_61278218 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 12:43:48 | 14.03.2023 14:22:55 | 1.6519 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.6117 | 0 | 6.4576 | 0 | 5.2582 | 0 | 0 | 14.3276
2491603 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-118 35-15-M00118_B_56380229_56380229 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:10:02 | 14.03.2023 15:10:36 | 6.0094 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212.2228 | 0 | 0 | 0 | 0.72276 | 0 | 0 | 212.9455
2491812 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 13:02:24 | 14.03.2023 13:47:39 | 0.75417 | 2 | 104 | 1 | 171 | 1 | 37 | 0 | 0 | 15.1426 | 36.5616 | 1.2116 | 67.8253 | 28.07 | 47.4559 | 0 | 0 | 196.2671
2492004 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/08 45-71-M00257_953222924_953222924 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 19:49:32 | 14.03.2023 21:11:22 | 1.3639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2405
2491958 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NEVZAT AKÇALI SULAMA GRB. TR 35-27-M00122_95001195733_95001195733 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 17:56:16 | 14.03.2023 19:56:00 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7849
2491964 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/49 45-72-M00049_956509694_956509694 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 18:15:55 | 14.03.2023 19:52:40 | 1.6125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6117
2491546 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | SANAYİ SİTESİ TR-5 35-17-M00300__56389500_56389500 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 08:11:08 | 14.03.2023 11:12:59 | 3.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2153 | 0 | 0 | 6.2153
2491646 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇAMLIBEL TR-5 35-20-L00352_11207900_56375998_56375998 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 09:42:11 | 14.03.2023 12:43:48 | 3.0269 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2984 | 0 | 7.0683 | 0 | 3.7573 | 0 | 0 | 15.1239
2491981 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_A A33_42106654 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 18:57:13 | 14.03.2023 19:58:48 | 1.0264 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3031
2491589 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:02:22 | 14.03.2023 13:40:33 | 4.6364 | 0 | 137 | 0 | 256 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 553.4064 | 0 | 419.3455 | 96.9653 | 607.8147 | 0 | 0 | 1677.5318
2491938 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_B_91434845_91434845 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 17:25:42 | 14.03.2023 19:13:24 | 1.795 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.5833 | 0 | 0 | 0 | 9.8628 | 0 | 0 | 34.4462
2491818 | 2 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_7584266_56360135_56360135 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 14:09:24 | 14.03.2023 14:43:37 | 0.57028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1221 | 0 | 0 | 0 | 6.7124 | 0 | 0 | 8.8345
2491675 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-26-M00140_956614831_956614831 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 10:05:41 | 14.03.2023 11:38:56 | 1.5542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.4663 | 0 | 0 | 0 | 42.0962 | 0 | 0 | 42.5625
2491867 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470430 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 14:41:01 | 14.03.2023 18:14:32 | 3.5586 | 8 | 746 | 11 | 364 | 14 | 197 | 1 | 2 | 227.5025 | 1677.8328 | 189.4312 | 698.586 | 548.9455 | 1730.9144 | 124.7406 | 18.6147 | 5216.5677
2491512 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_KARTAL-2 K25_80522064 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 00:45:44 | 14.03.2023 00:52:37 | 0.11472 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4.0729 | 0 | 0 | 0 | 17.5602 | 0 | 0 | 21.6331
2491529 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_66087121 L06_66087121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 06:13:49 | 14.03.2023 07:42:20 | 1.4753 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7789
2491575 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-158 ONTUR 35-18-L00158_M-163 L05_2305724 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 08:57:59 | 14.03.2023 12:53:28 | 3.9247 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 123.8345 | 0 | 0 | 0 | 31.1658 | 0 | 0 | 155.0003
2491612 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIRPI TR-1/3 35-20-M00003_35-20-M00003_66531639 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:19:46 | 14.03.2023 14:57:44 | 5.6328 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.0911 | 0 | 0 | 0 | 24.1425 | 0 | 0 | 90.2336
2491967 | 1 | MANİSA | KULA | TM Fideri | KULA TM 45-77-A00002_SELENDİ M24_2334807 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:06:00 | 14.03.2023 19:19:28 | 10.2244 | 0 | 8951 | 18 | 701 | 64 | 1060 | 0 | 1 | 0 | 11978.3394 | 176.2951 | 792.3616 | 3183.3298 | 6931.7434 | 0 | 1577.9078 | 24639.9771
2491715 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_ŞEHİR-1 ÇIKIŞI M04_72063855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 10:43:38 | 14.03.2023 11:58:31 | 1.2481 | 0 | 826 | 0 | 33 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 196.3419 | 0 | 7.0154 | 4.8168 | 158.4601 | 0 | 0 | 366.6343
2491970 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1283 35-02-M01283_913203770_913203770 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 18:31:05 | 14.03.2023 19:44:13 | 1.2189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3851
2491804 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TARIMSAL SULAMA TR-85 45-85-M00038_945468130_945468130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 13:01:48 | 14.03.2023 15:31:27 | 2.4942 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4329
2491947 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | SANAYİ TR-4 35-14-M00307_C_91453006_91453006 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 17:56:34 | 14.03.2023 18:34:18 | 0.62889 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.4172 | 0 | 0 | 0 | 1.0778 | 0 | 0 | 17.4949
2491741 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-2/3 ÖĞRETMEN EVİ KABİN 35-20-L00011_35-20-L00011_92866208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 11:24:13 | 14.03.2023 16:44:03 | 5.3306 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 500.5053 | 0 | 0 | 0 | 298.0362 | 0 | 0 | 798.5415
2491549 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 08:10:31 | 14.03.2023 12:13:52 | 4.0558 | 0 | 4 | 3 | 261 | 8 | 64 | 1 | 0 | 0 | 3.5651 | 0 | 151.1058 | 100.6261 | 118.855 | 573.081 | 0 | 947.2329
2491592 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3337 35-04-M03337_35-04-M03337_86849855 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 08:55:50 | 14.03.2023 14:29:17 | 5.5575 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 779.5187 | 0 | 0 | 0 | 274.0817 | 0 | 0 | 1053.6004
2491632 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_ULAMIŞ L03_89207579 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:11:11 | 14.03.2023 17:47:51 | 8.6111 | 0 | 604 | 0 | 18 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1859.7118 | 0 | 97.4746 | 0 | 885.7178 | 0 | 0 | 2842.9042
2491678 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_950446054_950446054 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2023 10:04:31 | 14.03.2023 19:05:28 | 9.0158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3391 | 0 | 0 | 0 | 0.00059082 | 0 | 0 | 2.3397
2491615 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047885 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:06:25 | 14.03.2023 17:23:35 | 8.2861 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 893.2077 | 0 | 0 | 0 | 766.0804 | 0 | 0 | 1659.2881
2491781 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_E_56375624_56375624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 12:22:11 | 14.03.2023 14:49:24 | 2.4536 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5022 | 0 | 0 | 0 | 1.3363 | 0 | 0 | 13.8385
2491950 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/48 45-72-L00048_956480655_956480655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 17:57:58 | 14.03.2023 18:34:12 | 0.60389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1659 | 0 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 2.5065
2491924 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_956664950_956664950 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2023 16:59:41 | 14.03.2023 19:25:03 | 2.4228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4775
2491738 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TR-4 M02_2320417 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 11:11:53 | 14.03.2023 12:22:15 | 1.1728 | 0 | 406 | 1 | 6 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 113.5794 | 0.85258 | 0.38488 | 2.2174 | 31.158 | 0 | 0 | 148.1923
2491595 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-129 35-16-L00129_B_90958845_90958845 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:07:58 | 14.03.2023 10:27:58 | 1.3333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.9334 | 0 | 0 | 0 | 5.8766 | 0 | 0 | 64.81
2491581 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | KOZANLI YEŞİLKENT MAH. TR-1 45-82-M00216_C_91236362_91236362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 08:54:34 | 14.03.2023 13:29:58 | 4.59 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5364 | 0 | 0.47077 | 0 | 9.3634 | 0 | 0 | 31.3706
2491890 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 45-77-L00016_945487224_945487224 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 15:54:20 | 14.03.2023 17:06:26 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4102 | 0 | 0 | 1.4102
2491704 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_B_56376252_56376252 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 10:28:57 | 14.03.2023 14:25:19 | 3.9394 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.6563 | 0 | 2.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7854
2491953 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_A_56389044_56389044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 17:52:46 | 14.03.2023 19:58:30 | 2.0956 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.3018 | 0 | 0 | 0 | 12.7205 | 0 | 0 | 42.0223
2491667 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | MUSTAFA NEMLİ ÖZEL TR 35-20-L00177Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050582 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 09:55:18 | 14.03.2023 17:14:51 | 7.3258 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2425 | 0 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 8.2432
2491518 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2314073 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 02:02:33 | 14.03.2023 02:13:06 | 0.17583 | 9 | 4767 | 14 | 193 | 28 | 650 | 0 | 9 | 7.8262 | 187.8705 | 1.6995 | 6.5581 | 28.3774 | 59.2023 | 0 | 2.9487 | 294.4828
2491813 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GELENBE L09_2081447 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 13:16:51 | 14.03.2023 13:33:40 | 0.28028 | 0 | 454 | 0 | 44 | 0 | 136 | 1 | 0 | 0 | 19.8364 | 0 | 1.2604 | 0 | 17.7741 | 18.8409 | 0 | 57.712
2491951 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_HatBaşıAyırıcı_53134745 M04_53134745 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 19:43:57 | 14.03.2023 20:52:12 | 1.1375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56823 | 0 | 12.9489 | 4.142 | 0 | 0 | 17.6592
2492019 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4/12 45-71-M00214_C_60984869_60984869 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 20:26:25 | 15.03.2023 01:47:36 | 5.3531 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 131.1838 | 0 | 1.6853 | 0 | 35.1102 | 0 | 0 | 167.9792
2491853 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4566 35-02-K04566__72410568_72410568 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 13:27:44 | 14.03.2023 16:53:45 | 3.4336 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 125.7444 | 0 | 0 | 0 | 76.3732 | 0 | 0 | 202.1176
2491827 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/TR-2 35-13-L00057_B TR36B3B_5887486 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2023 13:46:52 | 14.03.2023 15:45:21 | 1.9747 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1915 | 0 | 0 | 0 | 29.1395 | 0 | 0 | 55.331
2491598 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/4A 45-83-L00134_DAĞITIM TRAFOSU L03_72118852 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:01:11 | 14.03.2023 16:44:55 | 7.7289 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0123
2491933 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3162 35-03-K03162_910263299_910263299 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 17:24:01 | 14.03.2023 20:25:22 | 3.0225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3767
2491790 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | BENLİELİ İSABEYLİ TR-1 45-75-M00160_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085588 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 12:42:58 | 14.03.2023 14:15:33 | 1.5431 | 0 | 38 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8632 | 0 | 1.1002 | 0 | 2.9838 | 0 | 0 | 5.9472
2491724 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ORAL KARABACAK ÖZEL TR 35-24-M00183Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040824 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 10:59:27 | 14.03.2023 12:18:08 | 1.3114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0201
2491578 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_OĞULDURUK M03_72037155 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.03.2023 08:56:52 | 14.03.2023 19:26:51 | 10.4997 | 0 | 811 | 1 | 41 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 653.4778 | 56.0929 | 133.2681 | 388.781 | 191.7333 | 0 | 0 | 1423.3532
2491584 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-62 35-19-L00062_35-19-L00062_72126640 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 08:57:56 | 14.03.2023 17:25:29 | 8.4592 | 0 | 204 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 521.1285 | 0 | 3.3705 | 0 | 482.6304 | 0 | 0 | 1007.1294
2491515 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-113 OVACIK 35-18-L00113_A_91227894_91227894 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 01:06:38 | 14.03.2023 01:45:46 | 0.65222 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2769 | 0 | 0 | 0 | 0.023972 | 0 | 0 | 21.3008
2491624 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-9 35-28-M00766_E E03_79678389 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 09:29:26 | 14.03.2023 09:57:51 | 0.47361 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1385 | 0 | 0.00010311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1386
2491707 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBATAN TR-3 35-15-L00337_950398871_950398871 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 10:36:33 | 14.03.2023 12:40:08 | 2.0597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18816
2492016 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KAŞIKÇI TR-1 35-24-M00240_35-24-M00240_2360789 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 20:17:18 | 14.03.2023 20:45:42 | 0.47333 | 0 | 70 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8917 | 0 | 0.26097 | 0 | 0.61674 | 0 | 0 | 5.7694
2491910 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66 35-16-L00066_95000558866_95000558866 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 16:27:19 | 14.03.2023 17:04:38 | 0.62194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97254
2491764 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | TORMER KÖK 35-26-M01158_CVK-1/CVK-2 M06_65923879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 11:57:26 | 14.03.2023 12:16:49 | 0.32306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8858 | 0 | 187.8858
2491830 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2793 35-01-M02793_35-01-M02793_82188515 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 13:42:31 | 14.03.2023 14:15:22 | 0.5475 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.1563 | 0 | 0 | 0 | 7.4183 | 0 | 0 | 56.5745
2492042 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_79961296 M05_79961296 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 22:59:28 | 15.03.2023 02:20:14 | 3.3461 | 0 | 422 | 1 | 27 | 3 | 153 | 1 | 0 | 0 | 214.3605 | 0.79806 | 28.9521 | 73.6795 | 175.8345 | 1.4015 | 0 | 495.0262
2491807 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/43 45-83-M00043_TR-1/44 M02_2330144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 12:54:24 | 14.03.2023 13:50:44 | 0.93889 | 0 | 2 | 0 | 25 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 7.0499 | 35.9845 | 9.6353 | 148.8637 | 0 | 201.8383
2491973 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_YAKAÇELEBİ (TR-10) L10_67544160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 18:37:19 | 14.03.2023 19:19:17 | 0.69944 | 0 | 517 | 0 | 29 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 73.0433 | 0 | 3.5303 | 0 | 38.579 | 1.7986 | 0 | 116.9512
2491893 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TELEKLER TR-1 35-28-M00276_953373345_953373345 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 16:04:10 | 14.03.2023 19:01:33 | 2.9564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094075
2492036 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53135389 M05_53135389 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 21:53:15 | 14.03.2023 23:22:24 | 1.4858 | 0 | 344 | 16 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.5597 | 4.987 | 7.1623 | 1.7121 | 12.41 | 0 | 0 | 82.8312
2491936 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_A_56366605_56366605 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 17:24:00 | 14.03.2023 17:57:29 | 0.55806 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2978 | 0 | 0 | 0 | 0.043812 | 0 | 0 | 2.3416
2491796 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | ILIPINAR TR-4 35-23-M00084_A_91318184_91318184 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 12:56:02 | 14.03.2023 13:50:56 | 0.915 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5961 | 0 | 2.0909 | 0 | 10.1757 | 0 | 0 | 14.8627
2491773 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_TRAFO M04_42943247 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 11:34:38 | 14.03.2023 12:42:15 | 1.1269 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98.8857 | 0 | 0 | 0 | 116.829 | 0 | 0 | 215.7147
2491650 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-168 35-26-M00168_11832012 h01_5911754 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 09:38:21 | 14.03.2023 10:01:12 | 0.38083 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5036 | 0 | 0 | 0 | 1.1052 | 0 | 0 | 11.6088
2491627 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-8 45-73-M00008_DAĞITIM TRAFOSU TR-8 M03_66756213 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:27:59 | 14.03.2023 11:54:36 | 2.4436 | 0 | 269 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 217.9143 | 0 | 0.63655 | 0 | 47.9831 | 0 | 0 | 266.5339
2491527 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ÇARIKBALLI HACI MEHMETLER TR-1 45-77-L00186_45-77-L00186_65943542 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 04:04:53 | 14.03.2023 05:15:51 | 1.1828 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9602 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 0 | 0 | 5.0096
2491965 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870926 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 18:22:13 | 14.03.2023 18:39:10 | 0.2825 | 5 | 680 | 12 | 91 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0.62863 | 43.3939 | 20.275 | 3.1008 | 2.3399 | 10.2503 | 0 | 0 | 79.9885
2491959 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 18:06:11 | 14.03.2023 18:23:03 | 0.28111 | 0 | 21 | 12 | 125 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2.9205 | 3.2548 | 22.1692 | 15.505 | 15.5296 | 8.8801 | 0 | 68.2591
2491713 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2303193 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 10:45:46 | 14.03.2023 13:26:11 | 2.6736 | 3 | 1875 | 1 | 34 | 7 | 193 | 0 | 3 | 13.5471 | 1018.1737 | 0.67844 | 11.4428 | 57.8827 | 456.2075 | 0 | 9.862 | 1567.7942
2491925 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALANKIYI TR-3 35-20-L00265_C_65513456_65513456 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 17:00:57 | 14.03.2023 19:56:30 | 2.9258 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7386 | 0 | 0.31485 | 0 | 8.3664 | 0 | 0 | 11.4199
2491570 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138033 L02_53138033 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 08:50:42 | 14.03.2023 13:25:40 | 4.5828 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89.6962 | 0 | 0 | 0 | 3.5486 | 0 | 0 | 93.2448
2491733 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72357031 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 11:07:19 | 14.03.2023 13:05:32 | 1.9703 | 3 | 920 | 73 | 80 | 22 | 92 | 1 | 0 | 2.5067 | 415.2659 | 351.7492 | 22.6686 | 157.7305 | 196.1254 | 116.8879 | 0 | 1262.9342
2492025 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BANKACILAR TR-2 35-30-M00208_955301786_955301786 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 20:56:29 | 14.03.2023 22:02:12 | 1.0953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012522
2491647 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1109 35-04-K01109_99329702_99329702 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 09:41:08 | 14.03.2023 11:07:28 | 1.4389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.6834 | 0 | 0 | 0 | 10.9084 | 0 | 0 | 12.5917
2491939 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1507 35-01-M01507_911166867_911166867 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 17:30:39 | 14.03.2023 19:36:14 | 2.0931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15825
2491893 | 2 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TELEKLER TR-1 35-28-M00276_A_56359509_56359509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 19:01:33 | 14.03.2023 19:25:07 | 0.39278 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26499 | 0 | 1.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41
2491690 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-53 35-25-M00088_D_56355308_56355308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 10:14:32 | 14.03.2023 14:22:28 | 4.1322 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 186.986 | 0 | 0.050673 | 0 | 88.0338 | 0 | 0 | 275.0705
2491607 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-1 35-18-L00001_950436311_950436311 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 09:15:02 | 14.03.2023 15:03:01 | 5.7997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1088
2491630 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-207(DM-2/20) 35-09-M00207_TRAFO M04_42967536 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:33:17 | 14.03.2023 11:23:29 | 1.8367 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 78.1598 | 0 | 0 | 0 | 166.2964 | 0 | 0 | 244.4563
2491653 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2134 35-07-M02134_35-07-M02134_60504311 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:31:07 | 14.03.2023 13:51:08 | 4.3336 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 277.363 | 0 | 0 | 0 | 45.7522 | 0 | 0 | 323.1151
2492002 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM KAYALI SULAMA GRB TR-12 35-15-M00311_A_56367947_56367947 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2023 19:44:32 | 14.03.2023 22:20:49 | 2.6047 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1988
2491816 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | İZZETTİN TARIMSAL SULAMA TR-4 45-83-M00347_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065279 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 13:13:14 | 14.03.2023 16:00:26 | 2.7867 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1178 | 0 | 0.53123 | 0 | 0 | 12.649
2491736 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_ALTINOVA M03_72066322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 11:16:23 | 14.03.2023 12:04:25 | 0.80056 | 16 | 8699 | 17 | 44 | 28 | 574 | 0 | 10 | 67.3326 | 861.7298 | 10.3623 | 24.3013 | 295.7066 | 499.2167 | 0 | 17.6324 | 1776.2818
2491524 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-3085 35-07-K03085_K-1768 K02_49821571 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 02:42:26 | 14.03.2023 02:43:30 | 0.017778 | 1 | 494 | 0 | 115 | 1 | 222 | 0 | 1 | 0.25576 | 2.5245 | 0 | 0.65077 | 0.35358 | 5.2094 | 0 | 0.94429 | 9.9383
2491756 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1621 35-02-M01621_M-2903 ÖZEL M08_73244313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 11:40:54 | 14.03.2023 12:58:41 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4251 | 0 | 0 | 0 | 2.4251
2492022 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2428 35-04-M02428_99341584_99341584 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 20:45:26 | 14.03.2023 21:36:26 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75779
2491587 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4649 35-02-K04649__91219837_91219837 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2023 09:04:54 | 14.03.2023 17:06:45 | 8.0308 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 941.767 | 0 | 0 | 0 | 180.6192 | 0 | 0 | 1122.3862
2491544 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3846 35-03-K03846_TRAFO K03_41964573 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2023 08:14:32 | 14.03.2023 08:33:26 | 0.315 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.4344 | 0 | 0 | 0 | 10.0894 | 0 | 0 | 56.5238
2492051 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_910920440_910920440 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 00:08:56 | 15.03.2023 01:22:59 | 1.2342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | 0 | 0 | 1.0707
2492240 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1113 35-08-K01113_K-2798 K04_42031636 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 11:51:12 | 15.03.2023 12:16:52 | 0.42778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3531 | 0 | 255.9605 | 0 | 260.3136
2492074 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-3 35-16-L00003_A_91019671_91019671 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 08:28:32 | 15.03.2023 09:21:20 | 0.88 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.1769 | 0 | 0 | 0 | 15.8858 | 0 | 0 | 53.0627
2492097 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2307311 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 09:05:41 | 15.03.2023 17:19:38 | 8.2325 | 2 | 2735 | 45 | 820 | 20 | 195 | 1 | 0 | 8.4279 | 3774.803 | 101.2115 | 1526.7795 | 842.7884 | 2045.1449 | 66.4999 | 0 | 8365.6551
2492120 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378550 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 09:26:52 | 15.03.2023 18:16:24 | 8.8256 | 4 | 191 | 5 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0 | 14.7974 | 220.8599 | 85.1899 | 0.24276 | 127.1205 | 257.4286 | 0 | 0 | 705.6391
2492512 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_45-71-M01047_2349562 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 18:51:18 | 15.03.2023 20:22:18 | 1.5167 | 0 | 148 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.5122 | 0 | 0.93832 | 0 | 22.4664 | 0 | 0 | 81.9169
2492057 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-111 OVACIK 35-18-L00111_35-18-L00111_49092723 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 00:59:25 | 15.03.2023 01:35:05 | 0.59444 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45.7814 | 0 | 0 | 0 | 12.5855 | 0 | 0 | 58.3669
2492406 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_HatBaşıAyırıcı_53134788 M05_53134788 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 15:50:45 | 15.03.2023 22:59:39 | 7.1483 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1847 | 0 | 0.47726 | 0 | 0 | 0 | 34.662
2492552 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_35-23-M00070_2367826 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 20:56:55 | 15.03.2023 21:50:02 | 0.88528 | 0 | 202 | 0 | 16 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 70.5592 | 0 | 1.2913 | 0 | 19.7066 | 0 | 0 | 91.5571
2492280 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-3 35-30-M00003_A_90943898_90943898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 13:08:21 | 15.03.2023 14:32:15 | 1.3983 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.8949 | 0 | 0 | 0 | 8.0486 | 0 | 0 | 49.9435
2492137 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/1A 45-71-M02005_95002399229_95002399229 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 09:48:20 | 15.03.2023 14:38:27 | 4.8353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2968
2492349 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-52 45-79-M00052_945567560_945567560 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 14:21:20 | 15.03.2023 15:37:03 | 1.2619 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6208
2492615 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_97579990_97579990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 23:52:54 | 16.03.2023 02:53:23 | 3.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40244
2492492 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-5 35-22-M00201_B_56366240_56366240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 18:05:58 | 15.03.2023 19:49:30 | 1.7256 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.8327 | 0 | 6.666 | 0 | 5.0287 | 0 | 0 | 29.5273
2492515 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-24 35-14-M00291_956645456_956645456 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 18:57:20 | 15.03.2023 19:49:05 | 0.8625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63409
2492382 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1117 35-01-M01117_Z_56354700_56354700 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 22:02:43 | 15.03.2023 22:20:26 | 0.29528 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1077 | 0 | 0 | 0 | 1.0143 | 0 | 0 | 27.122
2492429 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-133 35-15-M00133_48878077_56368337_56368337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 16:31:24 | 15.03.2023 17:58:13 | 1.4469 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3687 | 0 | 0 | 0 | 6.6867 | 0 | 0 | 30.0554
2492363 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/22 45-83-M00022_955180122_955180122 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 14:36:11 | 15.03.2023 17:44:26 | 3.1375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26542 | 0 | 0.010469 | 0 | 0 | 0.27589
2492346 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP İKİOLUK MAH.TR-1 45-78-M00818_A_91341197_91341197 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 14:09:37 | 15.03.2023 19:03:24 | 4.8964 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0832 | 0 | 1.3216 | 0 | 2.001 | 0 | 0 | 6.4059
2492595 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BOĞAZİÇİ-1 M04_2307645 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 23:41:00 | 15.03.2023 23:44:00 | 0.05 | 0 | 23824 | 0 | 0 | 15 | 3605 | 2 | 44 | 0 | 369.7963 | 0 | 0 | 60.7606 | 100.6778 | 4.2879 | 30.5517 | 566.0742
2492160 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-67 35-19-L00067_D_91309837_91309837 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 10:18:36 | 15.03.2023 11:36:42 | 1.3017 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.0817 | 0 | 0.090398 | 0 | 5.8466 | 0 | 0 | 47.0187
2492446 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | SARILAR KÖYÜ TR-3 35-27-L00263_35-27-L00263_2368802 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 17:08:27 | 15.03.2023 17:46:59 | 0.64222 | 0 | 113 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.672 | 0 | 1.0283 | 0 | 2.5771 | 0 | 0 | 17.2775
2492114 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-8 35-24-M00008_D_56354109_56354109 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 09:13:04 | 15.03.2023 13:13:22 | 4.005 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0942 | 0 | 10.5229 | 0 | 0.88992 | 0 | 0 | 12.507
2492469 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-3 35-28-M00183_A_56357778_56357778 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 17:41:34 | 15.03.2023 18:27:02 | 0.75778 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.104 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 9.378
2492489 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2337 35-03-K02337_914633998_914633998 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 17:51:20 | 15.03.2023 21:13:25 | 3.3681 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.468 | 0 | 0 | 0 | 1.5471 | 0 | 0 | 5.0152
2492369 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-277 35-18-L00277_A_56368422_56368422 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 14:45:21 | 15.03.2023 20:02:40 | 5.2886 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156.2815 | 0 | 0 | 0 | 1.5989 | 0 | 0 | 157.8804
2492240 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-9 K09_2308975 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 10:39:25 | 15.03.2023 11:51:12 | 1.1964 | 0 | 95 | 0 | 0 | 8 | 38 | 5 | 4 | 0 | 31.4371 | 0 | 0 | 155.2777 | 252.305 | 972.4037 | 99.1741 | 1510.5975
2492177 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-65 45-77-L00065_TR-73 L02_2109415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 10:42:45 | 15.03.2023 11:20:21 | 0.62667 | 0 | 85 | 0 | 58 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.7232 | 0 | 15.0112 | 2.981 | 4.2971 | 0 | 0 | 32.0126
2492575 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 22:06:26 | 15.03.2023 22:33:22 | 0.44889 | 2 | 485 | 31 | 46 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0.12986 | 27.0536 | 2.8935 | 2.1758 | 14.3669 | 4.6163 | 0 | 0 | 51.236
2492481 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_B_56364788_56364788 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 17:41:16 | 15.03.2023 18:26:55 | 0.76083 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.921 | 0 | 0 | 0 | 20.6348 | 0 | 0 | 60.5558
2492412 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_45-80-M00052_72063861 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 16:03:04 | 15.03.2023 18:08:22 | 2.0883 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7825
2492103 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/06 45-71-M00023_953200786_953200786 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 09:14:49 | 15.03.2023 11:21:04 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024519 | 0 | 0 | 0.0024519
2492289 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3196 35-03-K03196_910554559_910554559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 13:16:43 | 15.03.2023 21:45:11 | 8.4744 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8663
2492240 | 3 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3894 FG TEKSTİL 35-08-K03894Ö_ K01_2323643 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 12:16:52 | 15.03.2023 13:08:00 | 0.85222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3887 | 0 | 128.3887
2492063 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_910920552_910920552 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2023 02:36:30 | 15.03.2023 03:12:33 | 0.60083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074396
2492541 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-5 35-22-M00201_A_56363737_56363737 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 20:11:57 | 15.03.2023 21:04:15 | 0.87167 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2171 | 0 | 0.23279 | 0 | 0.59712 | 0 | 0 | 8.047
2492372 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-8 45-79-M00008_TR-15 M02_2318554 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 14:52:19 | 15.03.2023 16:16:46 | 1.4075 | 0 | 357 | 36 | 130 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 116.0343 | 15.5425 | 46.6752 | 2.3554 | 21.8445 | 0 | 0 | 202.4519
2492564 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YANIKKÖY TR-2 35-28-M00214_B_56358371_56358371 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 21:10:25 | 15.03.2023 22:17:07 | 1.1117 | 0 | 45 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.591 | 0 | 1.0295 | 0 | 8.3778 | 0 | 0 | 24.9983
2492143 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | DEREKÖY TR-2 35-20-L00254_C_91343648_91343648 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 09:54:06 | 15.03.2023 12:27:58 | 2.5644 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.7717 | 0 | 0.066456 | 0 | 61.2601 | 0 | 0 | 65.0983
2492584 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2177 35-01-M02177_912067792_912067792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 22:48:33 | 16.03.2023 00:18:50 | 1.5047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84387
2492335 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 13:56:26 | 15.03.2023 13:58:25 | 0.033056 | 1 | 292 | 18 | 95 | 10 | 48 | 4 | 0 | 0.17896 | 2.1417 | 6.9453 | 2.7993 | 0.32845 | 1.4362 | 34.3256 | 0 | 48.1556
2492521 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1303 35-03-M01303_D_56366383_56366383 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 19:02:02 | 15.03.2023 20:46:34 | 1.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064371 | 0 | 14.6002 | 14.6645
2492229 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KERESTECİLER TR-2 45-83-M00139_45-83-M00139_2368499 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 11:40:45 | 15.03.2023 16:08:12 | 4.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.3865 | 0 | 181.499 | 569.8855
2492292 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 13:17:38 | 15.03.2023 14:17:01 | 0.98972 | 3 | 395 | 127 | 110 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0.56386 | 63.1475 | 129.1724 | 55.9467 | 33.7398 | 13.9775 | 310.3531 | 0 | 606.9009
2492123 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3050 35-03-K03050_35-03-K03050_2369908 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 09:38:19 | 15.03.2023 12:24:05 | 2.7628 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 742.9729 | 0 | 0 | 0 | 148.1486 | 0 | 0 | 891.1215
2492415 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-595 35-01-K00595_35-01-K00595_41901075 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 16:06:05 | 15.03.2023 16:33:26 | 0.45583 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82.3473 | 0 | 0 | 0 | 3.8362 | 0 | 0 | 86.1835
2492269 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ TR-9 35-28-M00830_YAHŞELLİ KÖK M01_58172281 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 12:43:09 | 15.03.2023 13:40:48 | 0.96083 | 1 | 2525 | 4 | 332 | 37 | 361 | 6 | 2 | 0.53825 | 675.5897 | 5.7405 | 49.362 | 332.1605 | 369.1954 | 891.45 | 7.5367 | 2331.5731
2492392 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | GERENKÖY TR-5 35-23-M00151_HatBaşıAyırıcı_53139101 M03_53139101 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 15:29:58 | 15.03.2023 17:32:57 | 2.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0216 | 0 | 24.0216
2492206 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-3027 35-10-K03027__72410806_72410806 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 11:18:44 | 15.03.2023 15:44:58 | 4.4372 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.2679 | 0 | 3.1803 | 0 | 72.1729 | 0 | 0 | 143.6211
2492106 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_BALIKLIOVA L03_72213969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 09:19:59 | 15.03.2023 09:29:23 | 0.15667 | 1 | 1540 | 0 | 106 | 8 | 183 | 1 | 0 | 2.0348 | 58.9818 | 0 | 2.7036 | 61.5827 | 27.5013 | 29.2864 | 0 | 182.0906
2492501 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SARUHANLI ÇEŞMEBAŞI TR 35-29-L00506_A_56403157_56403157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 18:16:56 | 15.03.2023 19:10:59 | 0.90083 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 0.070338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3579
2492518 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1040 35-04-M01040_35-04-M01040_2357745 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 19:06:38 | 15.03.2023 21:47:28 | 2.6806 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 360.6854 | 0 | 0 | 0 | 252.7739 | 0 | 0 | 613.4593
2492352 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-3/1 45-82-M00081_B_56387896_56387896 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 14:28:56 | 15.03.2023 15:07:25 | 0.64139 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5249
2492544 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1854 35-07-K01854_97518133_97518133 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 20:34:56 | 15.03.2023 22:43:59 | 2.1508 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0599
2492395 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/70 45-83-L00070_955178025_955178025 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 15:33:35 | 15.03.2023 17:55:20 | 2.3625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8627
2492475 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-106 35-16-L00106_953315376_953315376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 17:46:18 | 15.03.2023 17:55:45 | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24225 | 0 | 0 | 0.24225
2492226 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2985 35-01-K02985_911355231_911355231 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 11:47:21 | 15.03.2023 14:00:00 | 2.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39891 | 0 | 0 | 0.39891
2492083 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞANBEY M-40 35-25-M00355_956658718_956658718 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 08:53:23 | 15.03.2023 10:20:05 | 1.445 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25703
2492232 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_B_56385893_56385893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 11:56:40 | 15.03.2023 13:06:22 | 1.1617 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1806 | 0 | 0.070554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2512
2492341 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-27 45-80-M00027_45-80-M00027_2371904 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 14:01:14 | 15.03.2023 15:36:15 | 1.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8741 | 0 | 0 | 99.8741
2492172 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3620 35-01-K03620_B_56394135_56394135 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 10:28:15 | 15.03.2023 10:56:39 | 0.47333 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3893
2492255 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-31 BİZBİZE SİTESİ 35-18-L00031_950446315_950446315 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 12:24:24 | 15.03.2023 15:11:30 | 2.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27738
2492109 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 09:23:44 | 15.03.2023 09:59:52 | 0.60222 | 0 | 2083 | 0 | 2 | 1 | 165 | 0 | 2 | 0 | 419.2981 | 0 | 0.043155 | 0.63564 | 152.133 | 0 | 8.3543 | 580.4641
2492092 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-3555(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03555_B_56381048_56381048 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 08:51:51 | 15.03.2023 16:16:27 | 7.41 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 145.9983 | 0 | 0 | 0 | 4.3754 | 0 | 0 | 150.3737
2492115 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-118 35-15-M00118_A_56380228_56380228 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 09:15:31 | 15.03.2023 16:50:17 | 7.5794 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 400.0061 | 0 | 0 | 0 | 56.5814 | 0 | 0 | 456.5876
2492595 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1272 35-02-M01272_M-2512 M01_2034851 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 23:44:00 | 16.03.2023 01:45:00 | 2.0167 | 0 | 2193 | 0 | 0 | 2 | 401 | 0 | 2 | 0 | 1278.1344 | 0 | 0 | 215.4937 | 600.322 | 0 | 103.8486 | 2197.7987
2492129 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53134856 M01_53134856 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 09:35:28 | 15.03.2023 11:49:50 | 2.2394 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3668 | 10.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8587
2492384 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_950446082_950446082 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2023 15:10:52 | 15.03.2023 18:07:08 | 2.9378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4418
2492078 | 2 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-1597 35-22-M00150_35-22-M00150_72141006 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 10:42:29 | 15.03.2023 11:35:45 | 0.88778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5718 | 0 | 0 | 26.5718
2492507 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-105 35-15-M00105_48870347_56380534_56380534 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 18:36:43 | 15.03.2023 19:22:11 | 0.75778 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8819 | 0 | 0 | 0 | 4.9762 | 0 | 0 | 21.8581
2492461 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1061 35-02-M01061_95000641558_95000641558 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 17:29:55 | 15.03.2023 19:01:21 | 1.5239 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9233
2492089 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-61 35-19-L00061_5858200_56374211_56374211 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 08:51:44 | 15.03.2023 17:25:33 | 8.5636 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.4531 | 0 | 0 | 0 | 31.4883 | 0 | 0 | 45.9413
2492407 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_35-19-L00056_2349291 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2023 17:41:00 | 15.03.2023 18:14:04 | 0.55111 | 0 | 246 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58.581 | 0 | 1.2339 | 0 | 10.4662 | 0 | 0 | 70.2811
2492069 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-511 35-01-K00511_912147174_912147174 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 08:06:45 | 15.03.2023 08:32:32 | 0.42972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92084 | 0 | 0 | 0.92084
2492444 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4/12-A (DİREK TR-1) 45-71-M01872_953221783_953221783 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 17:10:39 | 15.03.2023 21:08:31 | 3.9644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3762
2492587 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 23:05:41 | 16.03.2023 02:59:07 | 3.8906 | 5 | 12 | 182 | 121 | 18 | 8 | 0 | 0 | 12.3754 | 1.7485 | 187.3462 | 121.4641 | 84.3597 | 15.3769 | 0 | 0 | 422.6707
2492475 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-106 35-16-L00106_35-16-L00106_67543293 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 17:55:45 | 15.03.2023 18:22:15 | 0.44167 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5282 | 0 | 0 | 0 | 9.9501 | 0 | 0 | 19.4783
2492055 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1521 35-01-K01521_F_56376465_56376465 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 00:44:07 | 15.03.2023 02:27:46 | 1.7275 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.4595 | 0 | 0 | 0 | 1.0187 | 0 | 0 | 35.4782
2492387 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3314 35-09-K03314_95001343066_95001343066 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 15:18:42 | 15.03.2023 17:19:12 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4148 | 0 | 0 | 3.4148
2492078 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1597 35-22-M00150_95001423111_95001423111 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 08:44:12 | 15.03.2023 10:42:29 | 1.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32381 | 0 | 0 | 0.32381
2492310 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | NAİME İÇME SUYU 35-26-L00349_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039793 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 13:43:52 | 15.03.2023 15:51:40 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2193 | 0 | 0.099264 | 0 | 0 | 20.3186
2492347 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇÖKELEK TR-1 45-78-L00649_953301635_953301635 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 14:14:46 | 15.03.2023 15:32:25 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25506
2492470 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_35-21-L00015_2359163 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 17:40:43 | 15.03.2023 22:58:58 | 5.3042 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 315.6064 | 0 | 0 | 0 | 4.0341 | 0 | 0 | 319.6405
2492496 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-78-L00306_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105137 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 18:15:36 | 15.03.2023 20:50:59 | 2.5897 | 0 | 79 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5261 | 0 | 4.3718 | 0 | 0.0011264 | 0 | 0 | 35.899
2492164 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-22 35-25-M00022_955261702_955261702 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 10:25:37 | 15.03.2023 12:41:34 | 2.2658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63337
2492576 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1040 35-04-M01040_35-04-M01040_2357745 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 22:12:05 | 15.03.2023 23:13:11 | 1.0183 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 120.6122 | 0 | 0 | 0 | 74.6107 | 0 | 0 | 195.2229
2492413 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_YALI M07_2310719 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 16:07:00 | 15.03.2023 16:30:49 | 0.39694 | 1 | 10254 | 3 | 1 | 16 | 1059 | 0 | 0 | 0.12081 | 985.2792 | 1.0057 | 0.079755 | 234.2477 | 663.5993 | 0 | 0 | 1884.3325
2492068 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1521 35-01-K01521_35-01-K01521_2359102 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 09:09:35 | 15.03.2023 10:10:41 | 1.0183 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 179.3019 | 0 | 0 | 0 | 21.0685 | 0 | 0 | 200.3704
2492407 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_956698270_956698270 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2023 15:49:25 | 15.03.2023 17:41:00 | 1.8597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39683
2492453 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-26 35-21-L00209_D_91449957_91449957 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2023 17:13:54 | 15.03.2023 19:12:25 | 1.9753 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.7394 | 0 | 0.0022688 | 0 | 3.8385 | 0 | 0 | 32.5803
2492158 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KÜRE TR-1 35-29-L00483_35-29-L00483_2363106 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 10:12:10 | 15.03.2023 14:41:46 | 4.4933 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53.5277 | 0 | 0 | 0 | 28.4201 | 0 | 0 | 81.9478
2492557 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53134945 M05_53134945 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 21:07:19 | 16.03.2023 01:38:05 | 4.5128 | 0 | 319 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 139.5587 | 0 | 0 | 10.163 | 26.2706 | 0 | 0 | 175.9922
2492497 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YANIKKÖY TR-2 35-28-M00214_B_56358371_56358371 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 18:09:45 | 15.03.2023 18:58:39 | 0.815 | 0 | 45 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.7389 | 0 | 0.98077 | 0 | 8.5021 | 0 | 0 | 21.2217
2492451 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092228 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 17:12:07 | 15.03.2023 18:27:47 | 1.2611 | 0 | 314 | 0 | 10 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 114.0757 | 0 | 6.4977 | 0 | 28.4671 | 0 | 0 | 149.0404
2492328 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİMEYKO TR-2 35-30-M00049_95001347387_95001347387 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 13:48:34 | 15.03.2023 15:25:38 | 1.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028862 | 0 | 0 | 0.028862
2492165 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-486 35-17-M00486_HELVACI TR-3 M02_92388785 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 10:23:09 | 15.03.2023 11:20:49 | 0.96111 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 160.7986 | 0 | 0 | 0 | 39.4791 | 0 | 2.0974 | 202.375
2492583 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİBEKTAŞ TR-1 45-83-L00300_B_56401103_56401103 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 22:41:18 | 15.03.2023 23:21:20 | 0.66722 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0928 | 0 | 0.050857 | 0 | 0.68243 | 0 | 0 | 2.826
2492285 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-53 35-04-K00053_C_56383143_56383143 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 13:11:51 | 15.03.2023 14:34:37 | 1.3794 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.3711 | 0 | 0 | 0 | 25.4445 | 0 | 0 | 62.8156
2492128 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/40 35-29-M00040_35-29-M00040_2362288 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 09:32:25 | 15.03.2023 15:01:38 | 5.4869 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 713.5231 | 0 | 0 | 0 | 147.504 | 0 | 0 | 861.0271
2492151 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_965650859_965650859 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2023 10:00:01 | 15.03.2023 15:03:29 | 5.0578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2957
2492248 | 2 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 13:50:05 | 15.03.2023 13:55:00 | 0.081944 | 0 | 9 | 0 | 112 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.35873 | 0 | 4.2675 | 0 | 0.41608 | 0 | 0 | 5.0423
2492251 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1035 35-04-M01035_A_56383845_56383845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 12:13:29 | 15.03.2023 13:06:14 | 0.87917 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2118 | 0 | 0 | 0 | 5.5499 | 0 | 0 | 16.7617
2492360 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KILAVUZLAR TR-3 45-74-M00201_A_56352118_56352118 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 14:33:03 | 15.03.2023 15:19:54 | 0.78083 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014018
2492105 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_TR-11 M07_73403233 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 09:18:12 | 15.03.2023 15:52:52 | 6.5778 | 0 | 0 | 40 | 41 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4722 | 133.2797 | 109.2951 | 44.8993 | 0 | 0 | 412.9463
2492423 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_47826850_56352598_56352598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 16:21:43 | 15.03.2023 17:37:22 | 1.2608 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.47713 | 0 | 0.18639 | 0 | 6.7237 | 0 | 0 | 7.3872
2492566 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | M-669 KÖK 35-17-M00669_YENİ KARAKÖY M05_72390611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 21:13:41 | 15.03.2023 21:58:41 | 0.75 | 0 | 735 | 6 | 20 | 7 | 39 | 1 | 0 | 0 | 116.5188 | 14.3881 | 3.0527 | 109.8279 | 16.0786 | 31.8668 | 0 | 291.7329
2492068 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1521 35-01-K01521_913471552_913471552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 08:05:48 | 15.03.2023 09:09:35 | 1.0631 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3404
2492543 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ALLAHDİYEN TR-3 45-78-L00800_A_80943622_80943622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 20:29:04 | 15.03.2023 22:07:30 | 1.6406 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0747 | 0 | 0 | 0 | 2.1137 | 0 | 0 | 12.1884
2492417 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1528 35-03-M01528_35-03-M01528_41974043 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 16:08:11 | 15.03.2023 16:29:21 | 0.35278 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.4628 | 0 | 0 | 0 | 14.1462 | 0 | 0 | 55.609
2492523 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-32 45-77-L00032_A_56396116_56396116 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 19:11:39 | 15.03.2023 20:19:48 | 1.1358 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.7082 | 0 | 0 | 0 | 2.4311 | 0 | 0 | 20.1393
2492480 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65357338 M08_65357338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 17:37:47 | 15.03.2023 19:00:01 | 1.3706 | 0 | 291 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.0696 | 0 | 0.044073 | 5.2761 | 14.9135 | 0 | 0 | 90.3033
2492340 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRENCİK TR-3 45-73-M00553_B_56401346_56401346 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 14:00:22 | 15.03.2023 17:55:24 | 3.9172 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4139 | 0 | 1.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.719
2492486 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 18:01:22 | 15.03.2023 18:04:03 | 0.044722 | 3 | 1875 | 1 | 34 | 7 | 193 | 0 | 3 | 0.29185 | 17.9429 | 0.011065 | 0.20013 | 0.66903 | 5.7372 | 0 | 0.086889 | 24.9391
2492463 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-3 35-15-L00382_35-15-L00382_2365577 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 17:33:41 | 15.03.2023 18:21:12 | 0.79194 | 0 | 49 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1244 | 0 | 8.8589 | 0 | 3.1381 | 0 | 0 | 27.1213
2492357 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-26-M00007_956614988_956614988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 14:24:38 | 15.03.2023 17:20:24 | 2.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1112 | 0 | 0 | 14.1112
2492503 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-3 45-80-M00003_45-80-M00003_2375684 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 18:25:07 | 15.03.2023 19:01:37 | 0.60833 | 0 | 287 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.4215 | 0 | 0.0051918 | 0 | 19.8528 | 0 | 0 | 75.2796
2492154 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4385 35-03-K04385_35-03-K04385_41973547 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 10:03:06 | 15.03.2023 18:39:14 | 8.6022 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1270.2779 | 0 | 0 | 0 | 570.9112 | 0 | 0 | 1841.1891
2492108 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3074 35-04-K03074_35-04-K03074_2373957 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 09:19:29 | 15.03.2023 11:20:47 | 2.0217 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 579.9653 | 0 | 0 | 0 | 207.195 | 0 | 0 | 787.1603
2492091 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_TR-2 TR-4 TR-5 M03_73403315 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 09:03:32 | 15.03.2023 15:52:38 | 6.8183 | 0 | 466 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 759.8657 | 0 | 3.1806 | 0 | 217.9904 | 0 | 0 | 981.0367
2492589 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-901 35-02-K00901_912951715_912951715 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 23:17:08 | 16.03.2023 00:17:19 | 1.0031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66993
2492563 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KALEMOĞLU FINDIKOĞLU TR-1 45-75-M00306_D_56398565_56398565 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 21:10:45 | 15.03.2023 22:31:27 | 1.345 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098148
2492085 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 08:55:49 | 15.03.2023 09:10:43 | 0.24833 | 5 | 416 | 4 | 65 | 17 | 106 | 4 | 1 | 0.51618 | 38.0595 | 0.76874 | 11.8454 | 27.6767 | 22.1266 | 107.6311 | 0.022987 | 208.6472
2492191 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | AAAA 35-01-M01240_35-01-M01240_66957577 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2023 10:56:20 | 15.03.2023 11:06:09 | 0.16361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1436 | 0 | 1.3433 | 15.4869
2492277 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-418 35-03-K00418_D_56378131_56378131 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 13:01:44 | 15.03.2023 17:52:43 | 4.8497 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 152.797 | 0 | 0 | 0 | 53.9653 | 0 | 0 | 206.7623
2492507 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-105 35-15-M00105_35-15-M00105_66875012 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 19:22:11 | 15.03.2023 19:22:12 | 0.00027778 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.044242 | 0 | 0 | 0 | 0.015178 | 0 | 0 | 0.05942
2493030 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-10 35-24-L00010_955226302_955226302 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 13:20:01 | 16.03.2023 14:56:44 | 1.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4942 | 0 | 0 | 1.4942
2493053 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4311 35-01-K04311_912212026_912212026 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 14:00:48 | 16.03.2023 18:17:41 | 4.2814 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8754
2492907 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-48 35-26-M00048_DAĞITIM TRAFO TR-48 M06_65929844 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 10:48:09 | 16.03.2023 15:50:46 | 5.0436 | 0 | 655 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 897.3295 | 0 | 1.5211 | 0 | 494.941 | 0 | 0 | 1393.7915
2492844 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | HİSAR MAH.TR-6 45-86-M00050_DAĞITI M TRAFO HİSAR MAH.TR-6 M06_72227355 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 10:05:50 | 16.03.2023 16:25:46 | 6.3322 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 47.608 | 0 | 0.27238 | 0 | 33.2089 | 0 | 0 | 81.0893
2492993 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-52 35-30-L00052_TR-48 L01_72042060 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 12:23:16 | 16.03.2023 12:23:55 | 0.010833 | 0 | 3503 | 0 | 18 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 5.2822 | 0 | 0.034922 | 0 | 1.7851 | 0 | 0.037613 | 7.1398
2493299 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-3 35-23-M00209_C_56406486_56406486 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 20:47:36 | 16.03.2023 22:03:51 | 1.2708 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.3632 | 0 | 0 | 0 | 2.4482 | 0 | 0 | 58.8114
2492658 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BOĞAZİÇİ-2 M03_2307644 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 03:16:07 | 16.03.2023 03:24:07 | 0.1334 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 265 | 0 | 3 | 0 | 0.29235 | 0 | 0 | 15.5883 | 26.3855 | 0 | 2.7847 | 45.0508
2492784 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-274 35-18-L00274_5719475_56371872_56371872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 09:21:02 | 16.03.2023 18:03:15 | 8.7036 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0891
2493176 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-19 (TR-46) 35-26-M00046_A A01b_77620709 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 16:48:14 | 16.03.2023 19:43:40 | 2.9239 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.8855 | 0 | 0 | 0 | 2.3946 | 0 | 0 | 50.2801
2493050 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-64 45-77-L00064_45-77-L00064_2363597 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 13:54:40 | 16.03.2023 17:19:19 | 3.4108 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.2535 | 0 | 0 | 0 | 38.1321 | 0 | 0 | 54.3856
2492864 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-1 35-15-L00441_A_56361985_56361985 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 10:01:30 | 16.03.2023 16:48:01 | 6.7753 | 0 | 62 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84.6823 | 0 | 7.5676 | 0 | 37.6315 | 0 | 0 | 129.8814
2492764 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ASARLIK DM-3 35-28-M00178_DAĞITIM TRAFO ASARLIK DM-3 M03_2326749 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 09:05:48 | 16.03.2023 15:53:26 | 6.7939 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 329.8609 | 0 | 0 | 0 | 68.082 | 0 | 0 | 397.9428
2492887 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953220960_953220960 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 10:24:00 | 16.03.2023 13:34:29 | 3.1747 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4646 | 0 | 0 | 0 | 2.9531 | 0 | 0 | 10.4177
2492910 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3567(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03567_35-02-M03567_92410484 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 10:28:00 | 16.03.2023 16:20:25 | 5.8736 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 562.5244 | 0 | 0 | 0 | 411.923 | 0 | 0 | 974.4474
2492701 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 07:20:55 | 16.03.2023 07:57:17 | 0.60611 | 1 | 3079 | 0 | 46 | 0 | 302 | 1 | 0 | 0.14779 | 646.6671 | 0 | 19.4029 | 0 | 253.9402 | 9.8615 | 0 | 930.0195
2492950 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 11:16:05 | 16.03.2023 11:49:55 | 0.56389 | 4 | 183 | 12 | 0 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0.62503 | 11.5692 | 14.7781 | 0 | 136.4576 | 4.7955 | 2.8027 | 0 | 171.0281
2493282 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586_D_56378508_56378508 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 19:44:48 | 16.03.2023 22:15:53 | 2.5181 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5657
2492987 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135552 M02_53135552 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 12:06:23 | 16.03.2023 12:58:04 | 0.86139 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1732 | 0 | 1.5479 | 0 | 0 | 0 | 3.7211
2492655 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-72 35-14-L00072_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095793 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 02:57:43 | 16.03.2023 03:42:00 | 0.73806 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.6299 | 0 | 0 | 0 | 2.9284 | 0 | 0 | 23.5583
2492841 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196255 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 10:07:47 | 16.03.2023 13:38:06 | 3.5053 | 0 | 581 | 43 | 11 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 471.4444 | 57.8964 | 11.8019 | 61.7809 | 153.5496 | 0 | 0 | 756.4733
2493196 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1702 35-01-M01702_98831829_98831829 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 17:30:31 | 16.03.2023 20:01:19 | 2.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8728 | 0 | 0 | 16.8728
2492967 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AYVALIK SİTESİ TR 35-30-M00329_42904840 _42904996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 11:48:41 | 16.03.2023 13:00:39 | 1.1994 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76137
2493279 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HASAN ÖZER SULAMA TR 45-71-M01012_A_91141590_91141590 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 19:42:33 | 17.03.2023 00:19:30 | 4.6158 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40113 | 0 | 2.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5968
2493153 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53132637 L11_53132637 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 16:39:45 | 16.03.2023 16:40:45 | 0.016667 | 0 | 241 | 5 | 149 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1.1824 | 0.010024 | 1.0426 | 0.11734 | 1.1771 | 0 | 0 | 3.5294
2493179 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ZEYTİNOVA KÖK 35-20-L00274_ÇATAL L04_2329876 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 16:59:13 | 16.03.2023 20:26:30 | 3.4547 | 0 | 102 | 0 | 40 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 101.9993 | 0 | 100.2529 | 107.2759 | 80.3531 | 43.7606 | 0 | 433.6417
2492618 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | SARIÇAY KÖPRÜSÜ TR-1 35-22-M00297_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111558 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 00:07:14 | 16.03.2023 02:15:12 | 2.1328 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.468 | 0 | 28.8801 | 0 | 8.2232 | 0 | 0 | 51.5714
2492867 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 09:42:50 | 16.03.2023 16:03:38 | 6.3467 | 0 | 69 | 1 | 43 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85.9028 | 2.4885 | 19.272 | 17.9338 | 93.1964 | 0 | 0 | 218.7935
2493143 | 2 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870996 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 18:21:37 | 16.03.2023 19:08:45 | 0.78556 | 5 | 680 | 12 | 91 | 15 | 75 | 0 | 0 | 1.8387 | 124.7708 | 54.4769 | 8.6378 | 6.4655 | 28.534 | 0 | 0 | 224.7238
2493216 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-1 K01_2056192 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2023 17:02:35 | 16.03.2023 19:47:37 | 2.7506 | 0 | 164 | 0 | 8 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 656.2306 | 0 | 4.8627 | 782.4701 | 139.0381 | 0 | 0 | 1582.6015
2492675 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 04:52:07 | 16.03.2023 10:28:17 | 5.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0778 | 0 | 744.8233 | 0 | 1017.901
2492790 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AHMETTEPE MAH.TR-1 45-73-M00535_45-73-M00535_2352952 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 09:14:05 | 16.03.2023 15:25:42 | 6.1936 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3627 | 0 | 5.5107 | 0 | 11.9552 | 0 | 0 | 31.8286
2493122 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞICUMA TR-3 35-16-M00102_953353962_953353962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 15:32:13 | 16.03.2023 18:23:40 | 2.8575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036806
2493145 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1937 35-08-M01937_955289751_955289751 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2023 16:21:21 | 16.03.2023 19:18:40 | 2.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2869 | 0 | 0 | 20.2869
2492813 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2661 35-02-K02661_35-02-K02661_2377095 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 09:48:27 | 16.03.2023 10:38:38 | 0.83639 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.3967 | 0 | 0 | 0 | 12.1898 | 0 | 0 | 103.5865
2493099 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_8631331_56368369_56368369 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 14:58:21 | 16.03.2023 16:29:37 | 1.5211 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.4995 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0 | 70.0162
2492953 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KARATEKE TR-2 35-29-L00143_35-29-L00143_66115915 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 11:25:42 | 16.03.2023 12:09:12 | 0.725 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8497 | 0 | 0 | 0 | 2.5142 | 0 | 0 | 16.364
2492999 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_35-27-M00332_2347742 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 12:36:36 | 16.03.2023 14:22:57 | 1.7725 | 0 | 419 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 175.6478 | 0 | 2.7804 | 0 | 25.1635 | 0 | 0 | 203.5917
2493185 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_35-20-M00005_66530864 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 17:11:56 | 16.03.2023 17:52:22 | 0.67389 | 0 | 325 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70.8724 | 0 | 1.6912 | 0 | 31.4089 | 0 | 0 | 103.9726
2492704 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNALAN TR-110 35-19-M00110_A_91306541_91306541 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 07:31:46 | 16.03.2023 10:34:40 | 3.0483 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7808 | 0 | 27.8926 | 0 | 5.9716 | 0 | 0 | 37.6451
2493291 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 35-32-L00011_946413425_946413425 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 20:08:49 | 16.03.2023 21:55:41 | 1.7811 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4399
2493205 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_A_56394200_56394200 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 17:50:52 | 16.03.2023 19:03:06 | 1.2039 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.5662 | 0 | 0 | 0 | 14.3892 | 0 | 0 | 26.9554
2492707 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_TRAFO L04_2065042 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 07:44:30 | 16.03.2023 11:16:54 | 3.54 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 283.8297 | 0 | 1.0175 | 0 | 526.7879 | 0 | 0 | 811.635
2493039 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3248 35-07-K03248_914566431_914566431 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 13:34:14 | 16.03.2023 16:56:28 | 3.3706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5337
2493082 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1728 35-02-K01728_35-02-K01728_2372032 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 14:40:12 | 16.03.2023 15:05:17 | 0.41806 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 28.4852 | 0 | 0 | 0 | 37.0463 | 0 | 0 | 65.5315
2492664 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 03:30:50 | 16.03.2023 03:45:16 | 0.24056 | 1 | 16 | 4 | 29 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0.19043 | 0.59751 | 0.58654 | 6.3187 | 14.9016 | 1.5023 | 3.0417 | 0 | 27.1387
2492913 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 10:53:01 | 16.03.2023 11:45:45 | 0.87889 | 0 | 94 | 50 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.0554 | 29.9556 | 0.014474 | 54.1584 | 3.8645 | 0 | 0 | 114.0483
2493162 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | İBRAHİM ASLANOĞLU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00206_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055432 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 16:36:43 | 16.03.2023 19:58:30 | 3.3631 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7722 | 0 | 6.3219 | 0 | 5.9612 | 0 | 0 | 14.0553
2492770 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2880 35-03-K02880_35-03-K02880_41922403 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 08:59:34 | 16.03.2023 17:28:01 | 8.4742 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 714.4212 | 0 | 0 | 0 | 285.7722 | 0 | 0 | 1000.1934
2492727 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_HatBaşıAyırıcı_53136496 M03_53136496 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 08:19:59 | 16.03.2023 11:27:21 | 3.1228 | 0 | 87 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.5776 | 0 | 37.2719 | 0 | 7.4197 | 0 | 0 | 77.2691
2493162 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_TANBOĞA ÇIKIŞI M07_2329962 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 19:58:11 | 16.03.2023 21:59:49 | 2.0272 | 3 | 14 | 17 | 31 | 4 | 7 | 1 | 0 | 11.902 | 4.2656 | 32.3057 | 8.0207 | 8.1136 | 5.3708 | 117.9461 | 0 | 187.9245
2492956 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3597 35-01-K03597_35-01-K03597_2351137 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 11:32:04 | 16.03.2023 12:22:16 | 0.83667 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80.5354 | 0 | 0 | 0 | 5.5239 | 0 | 0 | 86.0593
2492620 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1369 35-01-M01369_ M01_2306656 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 00:24:00 | 16.03.2023 00:46:01 | 0.36694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1752 | 0 | 0 | 0 | 1.1752
2493311 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-85 35-28-L00085_953379891_953379891 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 21:31:49 | 16.03.2023 23:32:23 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.011 | 0 | 0 | 4.011
2492647 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 02:04:26 | 16.03.2023 02:54:42 | 0.83778 | 35 | 18237 | 35 | 649 | 101 | 2371 | 6 | 15 | 100.9985 | 3511.5705 | 15.0483 | 106.3375 | 768.5662 | 1035.8292 | 282.4781 | 69.8517 | 5890.6801
2493002 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI-1 GİRİŞ M01_2099567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 12:45:21 | 16.03.2023 13:13:52 | 0.47528 | 0 | 443 | 19 | 198 | 17 | 76 | 3 | 0 | 0 | 40.4456 | 141.4885 | 59.7141 | 128.9021 | 28.752 | 89.2112 | 0 | 488.5135
2492787 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | MEHMET KARADEMİR VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00101_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042164 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 08:52:22 | 16.03.2023 11:49:28 | 2.9517 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1743 | 0 | 8.1286 | 0 | 0.93197 | 0 | 0 | 11.2349
2492933 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4031 35-01-K04031_B_56357132_56357132 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 11:04:25 | 16.03.2023 11:48:40 | 0.7375 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.6463 | 0 | 0 | 0 | 1.3688 | 0 | 0 | 22.0151
2492856 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_35-28-M00201_2368727 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 10:03:25 | 16.03.2023 16:54:36 | 6.8531 | 0 | 204 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 299.8264 | 0 | 3.4172 | 0 | 14.0958 | 0 | 0 | 317.3395
2493188 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABAĞ TR-3 35-31-L00131_A_91204157_91204157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 17:21:11 | 16.03.2023 18:14:39 | 0.89111 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57401 | 0 | 0.0062373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58025
2493042 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-493 (BALANBAKA-2) 35-18-L00493_E_56374140_56374140 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 13:37:51 | 16.03.2023 18:52:06 | 5.2375 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.085 | 0 | 5.5013 | 0 | 41.0468 | 0 | 0 | 63.6331
2492793 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 09:21:34 | 16.03.2023 16:00:15 | 6.6447 | 2 | 1406 | 29 | 83 | 13 | 110 | 1 | 0 | 1.7504 | 1351.4766 | 188.0029 | 73.3241 | 314.2198 | 406.2843 | 14.8801 | 0 | 2349.9381
2493016 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2910(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02910_962037919_962037919 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2023 12:58:55 | 16.03.2023 14:37:12 | 1.6381 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5934 | 0 | 0 | 0 | 0.56621 | 0 | 0 | 11.1596
2493085 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | TAŞPINAR MAHALLESİ TR-1 35-24-M00078_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035640 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 14:42:42 | 16.03.2023 17:47:40 | 3.0828 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7692
2493328 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1127 35-03-K01127_910808572_910808572 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 23:45:12 | 17.03.2023 00:20:18 | 0.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061721
2492667 | 3 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-6/TR-7 35-28-L00172_TR-39/TR-52 ÇIKIŞI L01_58182015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 05:30:25 | 16.03.2023 06:26:46 | 0.93917 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 1 | 364 | 0 | 0 | 0 | 327.617 | 0 | 0 | 60.6042 | 162.9924 | 0 | 0 | 551.2136
2492667 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-46 35-28-L00046_C_60983818_60983818 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 04:00:25 | 16.03.2023 04:31:16 | 0.51417 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1475 | 0 | 0 | 0 | 0.95392 | 0 | 0 | 17.1014
2492905 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BEŞPINARLAR TR-2 35-27-M01165_A_82963450_82963450 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 10:45:10 | 16.03.2023 12:07:08 | 1.3661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4686 | 0 | 0 | 0 | 2.6946 | 0 | 0 | 3.1632
2492859 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2304026 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 10:14:35 | 16.03.2023 15:19:29 | 5.0817 | 14 | 890 | 2 | 25 | 3 | 65 | 1 | 0 | 7.9783 | 485.0177 | 2.7622 | 18.2431 | 27.5454 | 183.2074 | 21.7949 | 0 | 746.5491
2493045 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-270 35-01-K00270_911032194_911032194 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 13:37:34 | 16.03.2023 15:30:12 | 1.8772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1829
2492690 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4019 35-02-K04019_A_56374084_56374084 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2023 05:49:33 | 16.03.2023 12:37:32 | 6.7997 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 350.2387 | 0 | 0 | 0 | 56.4067 | 0 | 0 | 406.6454
2493151 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DOYRANLI L11_2059658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 16:36:31 | 16.03.2023 16:40:03 | 0.058889 | 0 | 613 | 25 | 185 | 12 | 138 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 2.9047 | 4.4072 | 0.72193 | 6.6189 | 0 | 0 | 22.1728
2493237 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ŞAKRAN GİRİŞ M10_66328134 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 18:42:27 | 16.03.2023 18:51:54 | 0.1575 | 0 | 560 | 0 | 0 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 19.0671 | 0 | 0 | 1.2582 | 5.0284 | 13.5506 | 0 | 38.9042
2492899 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZDERE M-34 35-25-M00104_955294822_955294822 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 10:36:15 | 16.03.2023 11:46:19 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65736
2492756 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 08:58:40 | 16.03.2023 11:59:03 | 3.0064 | 46 | 3664 | 511 | 306 | 65 | 430 | 3 | 0 | 33.3478 | 1994.8304 | 606.8804 | 240.6856 | 3042.0811 | 940.0845 | 1154.0198 | 0 | 8011.9296
2493088 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | BAHRİBABA TM 35-01-A00006_KONAK M05_92605145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 14:49:15 | 16.03.2023 15:05:00 | 0.2625 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 2208 | 0 | 6 | 0 | 0.55606 | 0 | 0 | 71.607 | 584.8735 | 0 | 55.4786 | 712.5153
2493131 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-296 35-18-L00296_6786461 g1_5957252 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 15:38:28 | 16.03.2023 19:36:22 | 3.965 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.2963 | 0 | 0 | 0 | 167.3845 | 0 | 0 | 197.6809
2492733 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_A_91050452_91050452 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 08:28:13 | 16.03.2023 09:45:37 | 1.29 | 0 | 64 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.837 | 0 | 3.1614 | 0 | 0.90205 | 0 | 0 | 18.9004
2493274 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-7 45-86-M00007_B_56404957_56404957 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 19:31:20 | 16.03.2023 20:11:19 | 0.66639 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11306 | 0 | 4.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3789
2493280 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-39 35-27-M00039_D_56382627_56382627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 19:43:24 | 16.03.2023 21:22:49 | 1.6569 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9062
2493254 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_HatBaşıAyırıcı_89800451 M09_89800451 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 18:54:28 | 16.03.2023 20:09:42 | 1.2539 | 0 | 52 | 3 | 111 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.3132 | 37.8203 | 72.0767 | 39.7832 | 13.5255 | 0 | 0 | 185.5188
2493211 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3121 35-10-M03121_98113506_98113506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 17:59:23 | 16.03.2023 19:41:44 | 1.7058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24101
2493317 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-4 35-17-M00204_B_90944602_90944602 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 22:24:18 | 16.03.2023 22:51:57 | 0.46083 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3303 | 0 | 0 | 0 | 0.57769 | 0 | 0 | 4.908
2492819 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇAKALTEPE SERTKÖY TR-1 35-22-M00087_35-22-M00087_72209904 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 09:53:41 | 16.03.2023 11:33:15 | 1.6594 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2077 | 0 | 0 | 0 | 0.079707 | 0 | 0 | 27.2874
2492919 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 10:58:45 | 16.03.2023 11:27:36 | 0.48083 | 5 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0.50215 | 0 | 1.6398 | 0 | 51.8788 | 0 | 10.6092 | 0 | 64.63
2492885 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_78961041 M15_78961041 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 10:22:33 | 16.03.2023 12:03:08 | 1.6764 | 0 | 22 | 0 | 19 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9506 | 0 | 22.4972 | 35.8723 | 27.8798 | 0 | 0 | 99.2
2493194 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 17:27:44 | 16.03.2023 17:52:57 | 0.42028 | 0 | 588 | 0 | 15 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 23.977 | 0 | 0.7386 | 7.7604 | 12.6999 | 0 | 0 | 45.1759
2492862 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 45-74-M00018_945585174_945585174 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2023 10:14:00 | 16.03.2023 11:57:54 | 1.7317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46459
2492667 | 2 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-46 35-28-L00046_35-28-L00046_66722446 | OG Fider Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 04:31:16 | 16.03.2023 05:30:25 | 0.98583 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 62.9353 | 0 | 0 | 0 | 2.9436 | 0 | 0 | 65.879
2493039 | 2 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-3248 35-07-K03248_35-07-K03248_2359595 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 16:56:28 | 16.03.2023 17:30:35 | 0.56861 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.5638 | 0 | 0 | 0 | 51.1131 | 0 | 0 | 127.6769
2493025 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SIĞACIK L03_72378557 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 12:36:56 | 16.03.2023 17:17:52 | 4.6822 | 1 | 3237 | 0 | 378 | 11 | 387 | 1 | 0 | 0 | 6214.6462 | 0 | 360.9765 | 1281.6069 | 3992.7432 | 6.3618 | 0 | 11856.3345
2492716 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | DUALAR KÖK 45-82-M00126_HatBaşıAyırıcı_53136086 M02_53136086 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 08:02:51 | 16.03.2023 09:12:51 | 1.1667 | 0 | 101 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.048 | 0 | 2.4884 | 0 | 11.6666 | 0 | 0 | 30.203
2492739 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2325058 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 08:38:25 | 16.03.2023 10:05:24 | 1.4497 | 8 | 2294 | 13 | 319 | 115 | 1008 | 23 | 10 | 5.8877 | 1344.5951 | 27.7913 | 153.1429 | 2217.8208 | 2921.2669 | 2781.5033 | 964.9571 | 10416.9651
2493234 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-1 M13_2305577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 18:35:28 | 16.03.2023 18:56:37 | 0.3525 | 0 | 15503 | 1 | 72 | 3 | 1594 | 0 | 1 | 0 | 1563.2352 | 5.7414 | 8.5054 | 83.8609 | 694.537 | 0 | 31.1153 | 2386.9952
2493048 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_TANBOĞA ÇIKIŞI M07_2329962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 10:24:33 | 16.03.2023 16:02:09 | 5.6267 | 3 | 14 | 17 | 31 | 4 | 7 | 1 | 0 | 23.8801 | 10.8052 | 96.8268 | 25.5654 | 32.433 | 24.0552 | 782.1691 | 0 | 995.7348
2492799 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_HatBaşıAyırıcı_53133570 M06_53133570 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 09:32:32 | 16.03.2023 11:47:35 | 2.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5452 | 0 | 0 | 0 | 3.5452
2492753 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAPINAR TR-1 45-83-L00438_955158147_955158147 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2023 08:54:05 | 16.03.2023 12:10:22 | 3.2714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38759
2493108 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-6 45-71-M00528_953204405_953204405 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 15:13:14 | 16.03.2023 20:22:18 | 5.1511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60375
2493277 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-131 35-19-L00131_D_56391418_56391418 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 19:03:06 | 16.03.2023 19:58:52 | 0.92944 | 0 | 105 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.9734 | 0 | 1.3176 | 0 | 14.0175 | 0 | 0 | 55.3085
2492879 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 10:20:20 | 16.03.2023 10:54:17 | 0.56583 | 4 | 183 | 12 | 0 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0.65925 | 11.802 | 15.5643 | 0 | 146.8171 | 4.9922 | 3.2794 | 0 | 183.1144
2493257 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 19:03:37 | 16.03.2023 19:18:24 | 0.24639 | 1 | 1308 | 28 | 90 | 5 | 45 | 0 | 3 | 0.75256 | 46.5125 | 99.5613 | 9.8588 | 8.2007 | 17.5848 | 0 | 0.33455 | 182.8052
2493065 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1839 35-02-M01839_35-02-M01839_2370259 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 14:17:28 | 16.03.2023 14:27:49 | 0.1725 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 19.9567 | 0 | 0 | 0 | 16.6197 | 0 | 0 | 36.5764
2492673 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ILDIR KÖK 35-18-M00069_M-30 TERMAL KENT M03_72093136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 04:40:10 | 16.03.2023 05:49:53 | 1.1619 | 0 | 458 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.4476 | 702.4579 | 0 | 1.2722 | 7.2207 | 0 | 0 | 766.3985
2492788 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_TR-30 M05_2076760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 09:22:31 | 16.03.2023 09:44:24 | 0.36472 | 0 | 1280 | 0 | 15 | 6 | 307 | 0 | 1 | 0 | 80.7417 | 0 | 0.74546 | 66.6028 | 68.2861 | 0 | 67.4735 | 283.8495
2492934 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4649 35-02-K04649_35-02-K04649_2366343 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 09:59:00 | 16.03.2023 15:54:12 | 5.92 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 687.0971 | 0 | 0 | 0 | 143.3146 | 0 | 0 | 830.4117
2493001 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABAĞ TR-3 35-31-L00131_35-31-L00131_2364008 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 13:28:49 | 16.03.2023 14:14:46 | 0.76583 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4461 | 0 | 0.35043 | 0 | 0.088818 | 0 | 0 | 3.8853
2493272 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4518 35-01-K04518_35-01-K04518_2369126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 23:55:15 | 17.03.2023 00:13:48 | 0.30917 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.4709 | 0 | 0 | 0 | 1.7302 | 0 | 0 | 28.2011
2492951 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_YENMİŞ M08_2306688 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 11:21:08 | 16.03.2023 11:32:40 | 0.19222 | 20 | 2905 | 63 | 51 | 109 | 329 | 24 | 0 | 0.85206 | 153.3714 | 22.1389 | 3.1221 | 483.0065 | 42.5367 | 672.0526 | 0 | 1377.0802
2493283 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-7 45-71-M00529_B_56401289_56401289 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 19:49:14 | 16.03.2023 20:42:39 | 0.89028 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4155 | 0 | 0 | 0 | 0.79614 | 0 | 0 | 10.2117
2492848 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196257 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 10:12:12 | 16.03.2023 14:41:19 | 4.4853 | 0 | 1 | 62 | 27 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145.7933 | 98.904 | 38.4882 | 1.1072 | 24.7285 | 0 | 309.0213
2492825 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ACARLAR TR-4 35-13-L00512_95001311934_95001311934 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 09:50:03 | 16.03.2023 10:36:22 | 0.77194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081317 | 0 | 0 | 0.0081317
2493160 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53138938 M05_53138938 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 16:45:59 | 16.03.2023 18:39:21 | 1.8894 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8526
2493180 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-29 35-27-M00029_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050672 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 17:07:40 | 16.03.2023 18:23:21 | 1.2614 | 0 | 433 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.3969 | 0 | 0.029183 | 0 | 3.265 | 0 | 0 | 163.6911
2492662 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2727 (M-2559 TR-2) 35-01-M02727_DONANIMLI YEDEK M01_66106536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 03:20:05 | 16.03.2023 05:30:03 | 2.1661 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 20 | 0 | 7.4275 | 0 | 0 | 0 | 1467.2169 | 0 | 183.4391 | 1658.0834
2493017 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-296 35-18-L00296_6786461 g1_5957252 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 13:05:29 | 16.03.2023 15:12:14 | 2.1125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.2896 | 0 | 0 | 0 | 107.5692 | 0 | 0 | 122.8588
2493054 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1544 35-01-M01544_35-01-M01544_2351780 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 14:00:38 | 16.03.2023 14:20:20 | 0.32833 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 57.4829 | 0 | 0 | 0 | 11.0168 | 0 | 0 | 68.4996
2520107 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_DAĞITIM TRAFO BALABANLI DM M01_72306319 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 18:41:55 | 16.03.2023 19:13:24 | 0.52472 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5846 | 0 | 6.3521 | 0 | 0 | 14.9367
2493077 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-3 45-84-L00020_B_91260409_91260409 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2023 14:14:04 | 16.03.2023 15:54:33 | 1.6747 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8262 | 0 | 1.5559 | 0 | 6.079 | 0 | 0 | 19.4611
2493031 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-67 45-77-L00067_A_56363337_56363337 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 13:21:16 | 16.03.2023 16:32:33 | 3.1881 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31398 | 0 | 1.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2825
2493140 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446973_950446973 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2023 15:58:03 | 16.03.2023 20:06:35 | 4.1422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.344
2492745 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 08:47:29 | 16.03.2023 08:55:57 | 0.14111 | 1 | 4 | 68 | 327 | 28 | 62 | 0 | 0 | 0.056808 | 0.30882 | 49.4227 | 45.963 | 8.3158 | 19.7414 | 0 | 0 | 123.8086
2493286 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KAZANCI TR-1 45-74-M00185_A_56353803_56353803 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 19:54:08 | 16.03.2023 22:06:31 | 2.2064 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6268 | 0 | 0 | 0 | 2.578 | 0 | 0 | 9.2048
2492802 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1838 35-02-M01838_35-02-M01838_42586962 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 09:37:33 | 16.03.2023 10:26:32 | 0.81639 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 149.4039 | 0 | 0 | 0 | 18.071 | 0 | 0 | 167.4749
2492659 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 03:16:13 | 16.03.2023 03:22:58 | 0.1125 | 23 | 2679 | 15 | 402 | 55 | 445 | 4 | 1 | 0.94734 | 56.0213 | 2.7416 | 14.0297 | 20.4073 | 33.0281 | 15.5247 | 0.34895 | 143.049
2492991 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-392 35-03-M00392_B_56364968_56364968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 12:11:12 | 16.03.2023 17:01:01 | 4.8303 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.3257 | 0 | 1.7265 | 0 | 80.8046 | 0 | 0 | 127.8567
2493014 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-343 35-02-K00343_35-02-K00343_2360214 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 12:54:36 | 16.03.2023 13:47:39 | 0.88417 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 156.4051 | 0 | 0 | 0 | 49.1818 | 0 | 0 | 205.5868
2492828 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2324279 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 09:56:08 | 16.03.2023 11:05:13 | 1.1514 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7857 | 0 | 18.0314 | 0 | 80.5585 | 0 | 101.3755
2493163 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-2 35-15-L00858_B_91269360_91269360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 16:37:45 | 16.03.2023 18:01:53 | 1.4022 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4739 | 0 | 0.038397 | 0 | 3.5316 | 0 | 0 | 14.0439
2501876 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_HatBaşıAyırıcı_53135103 M01_53135103 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 08:46:01 | 16.03.2023 09:03:00 | 0.28306 | 0 | 68 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5229 | 0 | 0.747 | 0 | 2.5284 | 0 | 0 | 4.7984
2493263 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_HatBaşıAyırıcı_53134883 M02_53134883 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 19:10:36 | 16.03.2023 21:44:16 | 2.5611 | 0 | 119 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.3614 | 0 | 0.26984 | 3.2335 | 19.9629 | 0 | 0 | 54.8276
2492871 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3594 35-01-K03594_35-01-K03594_2351895 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 10:19:37 | 16.03.2023 11:22:01 | 1.04 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 127.1526 | 0 | 0 | 0 | 27.3211 | 0 | 0 | 154.4737
2493312 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4919 35-01-K04919_912425209_912425209 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 21:25:56 | 17.03.2023 00:54:15 | 3.4719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5198
2493149 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_A_76711547_76711547 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 16:32:55 | 16.03.2023 22:55:51 | 6.3822 | 0 | 67 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 163.6807 | 0 | 10.0333 | 0 | 44.936 | 0 | 0 | 218.65
2492857 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256929 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 09:25:22 | 16.03.2023 13:13:47 | 3.8069 | 1 | 601 | 3 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0.79448 | 247.0618 | 8.6444 | 6.6058 | 65.3548 | 117.2498 | 0 | 0 | 445.7111
2493103 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1248 35-01-M01248_M-1645 M03_72040800 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 15:05:00 | 16.03.2023 16:40:00 | 1.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0.40953 | 0 | 0 | 0 | 1751.2824 | 0 | 0 | 1751.6919
2492940 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-49 35-28-L00049_A_91237884_91237884 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 11:11:18 | 16.03.2023 13:48:23 | 2.6181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.6536 | 0 | 0 | 0 | 86.9301 | 0 | 0 | 88.5837
2493143 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TELEKLER TR-1 35-28-M00276_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110246 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 16:10:53 | 16.03.2023 18:21:37 | 2.1789 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4189 | 0 | 6.2427 | 0 | 7.0884 | 0 | 0 | 32.75
2493189 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_ H_76711536 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 17:20:46 | 16.03.2023 18:19:01 | 0.97083 | 0 | 191 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.0192 | 0 | 2.1044 | 0 | 15.4328 | 0 | 0 | 79.5564
2492748 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_50039936 A01_5842145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 08:49:50 | 16.03.2023 12:29:58 | 3.6689 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 41.8687 | 0 | 0 | 0 | 208.7781 | 0 | 0 | 250.6468
2492897 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_956628168_956628168 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 08:53:05 | 16.03.2023 16:21:21 | 7.4711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53612
2492754 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_SİYEKLİ M06_72256966 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 08:52:43 | 16.03.2023 13:13:01 | 4.3383 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 156.2347 | 0 | 1.1989 | 0 | 17.982 | 0 | 0 | 175.4157
2493086 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | ADALA DM 45-78-M00827_KIRDAMLARI GES M07_66113859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 14:46:51 | 16.03.2023 15:11:40 | 0.41361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70534 | 0 | 0 | 0 | 0.70534
2492688 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1187 35-01-K01187_910880884_910880884 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 05:39:57 | 16.03.2023 06:35:39 | 0.92833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2473
2493129 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_TR-1/12 M02_85209828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 15:34:45 | 16.03.2023 16:34:18 | 0.9925 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0.078754 | 0 | 2.2494 | 111.5071 | 58.0379 | 150.4696 | 0 | 322.3427
2493023 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1673 35-02-M01673_35-02-M01673_2372425 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 13:13:34 | 16.03.2023 13:34:25 | 0.3475 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 6.978 | 0 | 0 | 7.9714
2493272 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4518 35-01-K04518_954685229_954685229 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 19:26:50 | 16.03.2023 23:55:15 | 4.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15587 | 0 | 0 | 0.15587
2492668 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | HALİL İBRAHİM EŞME GRB. 35-20-M00027_35-20-M00027_2376386 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 04:07:00 | 16.03.2023 05:54:37 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4422 | 0 | 20.5079 | 0 | 0 | 29.95
2492774 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1113 35-08-K01113_913444573_913444573 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 09:10:06 | 16.03.2023 12:24:10 | 3.2344 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.032 | 0 | 0 | 0 | 39.3796 | 0 | 0 | 47.4116
2493166 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-20 35-28-M00170__72410361_72410361 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 16:52:10 | 16.03.2023 17:34:22 | 0.70333 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.5591 | 0 | 0 | 0 | 2.3808 | 0 | 0 | 18.9399
2493169 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2322412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 16:54:26 | 16.03.2023 17:53:37 | 0.98639 | 48 | 5070 | 540 | 389 | 78 | 540 | 4 | 0 | 11.777 | 819.4876 | 208.9688 | 85.9826 | 718.0202 | 279.8509 | 232.4838 | 0 | 2356.571
2492791 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_TANBOĞA ÇIKIŞI M07_2329962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 09:30:05 | 16.03.2023 09:49:17 | 0.32 | 3 | 14 | 17 | 31 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1.5246 | 0.6508 | 5.9138 | 1.4957 | 2.0501 | 1.479 | 48.4616 | 0 | 61.5755
2492977 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-16-L00033_953334386_953334386 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 11:55:37 | 16.03.2023 17:47:39 | 5.8672 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0759 | 0 | 0 | 0 | 0.060101 | 0 | 0 | 2.136
2492937 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1779 35-02-M01779_35-02-M01779_65772834 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 11:10:05 | 16.03.2023 11:41:26 | 0.5225 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.7964 | 0 | 0 | 0 | 0.44256 | 0 | 0 | 19.2389
2492854 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-1(MÜTEVELLİ TR-2/TR-3/TR-4) M02_72196253 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 10:14:15 | 16.03.2023 13:37:36 | 3.3892 | 0 | 450 | 0 | 16 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 316.5444 | 0 | 12.8415 | 6.2436 | 102.364 | 0 | 0 | 437.9936
2492618 | 2 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 02:15:12 | 16.03.2023 02:49:52 | 0.57778 | 2 | 1449 | 14 | 152 | 31 | 137 | 1 | 0 | 0.21704 | 255.0549 | 31.2575 | 31.5324 | 64.8333 | 40.5759 | 15.5066 | 0 | 438.9776
2492708 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_C_56406054_56406054 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 07:45:05 | 16.03.2023 10:40:22 | 2.9214 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 126.8608 | 0 | 0 | 0 | 31.0465 | 0 | 0 | 157.9073
2493232 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-53 35-16-L00053_35-16-L00053_2347000 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 18:28:57 | 16.03.2023 19:13:41 | 0.74556 | 0 | 23 | 0 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.1414 | 0 | 7.4622 | 0 | 6.4877 | 0 | 0 | 18.0913
2493106 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-82 45-78-L00082_49364185_56388083_56388083 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 15:04:36 | 16.03.2023 16:00:54 | 0.93833 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 47.6572 | 0 | 0 | 0 | 10.8781 | 0 | 11.2804 | 69.8157
2492914 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_75048334 M07_75048334 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 10:54:25 | 16.03.2023 11:44:44 | 0.83861 | 45 | 247 | 0 | 49 | 7 | 38 | 0 | 0 | 291.7275 | 548.5631 | 0 | 18.7167 | 28.8664 | 71.5258 | 0 | 0 | 959.3995
2493020 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-88 35-17-M00088_C_56392486_56392486 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2023 13:04:53 | 16.03.2023 15:16:05 | 2.1867 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4416 | 0 | 0.18854 | 0 | 8.1384 | 0 | 0 | 20.7686
2492920 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3566(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03566_35-02-M03566_92410432 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 10:44:00 | 16.03.2023 16:26:34 | 5.7094 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 301.2324 | 0 | 0 | 0 | 102.647 | 0 | 0 | 403.8794
2493241 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 18:41:55 | 16.03.2023 19:36:49 | 0.915 | 0 | 8 | 32 | 107 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.2112 | 6.4086 | 48.127 | 9.4823 | 23.9737 | 0 | 0 | 89.2027
2493195 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 17:18:40 | 16.03.2023 18:02:37 | 0.7325 | 1 | 0 | 52 | 17 | 34 | 9 | 1 | 0 | 0.038161 | 0 | 48.2386 | 5.2191 | 122.7235 | 3.9884 | 0.28774 | 0 | 180.4955
2493026 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-1 35-28-M00371_95001237994_95001237994 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 13:18:43 | 16.03.2023 15:04:18 | 1.7597 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4935 | 0 | 0 | 0 | 3.257 | 0 | 0 | 7.7505
2492717 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4311 35-01-K04311_A_56354012_56354012 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 08:05:05 | 16.03.2023 14:03:01 | 5.9656 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 96.6038 | 0 | 0 | 0 | 35.7183 | 0 | 0 | 132.3221
2493172 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-63 (DM-3/17) 35-28-M00737_953375969_953375969 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 16:56:00 | 16.03.2023 18:02:03 | 1.1008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70366 | 0 | 0 | 0 | 0.40475 | 0 | 0 | 1.1084
2492740 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_ESKİ MECİDİYE L04_2107704 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 08:39:04 | 16.03.2023 08:41:34 | 0.041667 | 1 | 0 | 91 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.01055 | 0 | 1.7908 | 0.15226 | 0.78278 | 0 | 0.10548 | 0 | 2.8419
2492753 | 2 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-1 45-83-L00438_B_56401089_56401089 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 12:10:22 | 16.03.2023 13:19:01 | 1.1442 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6764 | 0 | 6.2879 | 0 | 0.78716 | 0 | 0 | 19.7514
2493281 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/12 35-27-M00320_E_56369202_56369202 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 19:13:06 | 16.03.2023 19:54:27 | 0.68917 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.789 | 0 | 0 | 0 | 1.9531 | 0 | 0 | 19.7421
2493095 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-30 (ESKİ TR-14) 35-22-M00014_955261468_955261468 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 14:58:21 | 16.03.2023 16:54:13 | 1.9311 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8853
2492800 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-4119 35-08-K04119_35-08-K04119_42019062 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 09:24:15 | 16.03.2023 13:10:43 | 3.7744 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 242.613 | 0 | 0 | 0 | 41.381 | 0 | 0 | 283.994
2492700 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 06:54:39 | 16.03.2023 07:03:01 | 0.1396 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7905 | 0 | 12.4498 | 0 | 37.5206 | 0 | 52.7609
2493103 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1702 35-01-M01702_TRAFO M03_2068291 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 16:40:00 | 16.03.2023 16:49:27 | 0.1575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0.096643 | 0 | 0 | 0 | 22.7088 | 0 | 0 | 22.8054
2493109 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_955176258_955176258 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 15:12:00 | 16.03.2023 17:44:54 | 2.5483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079333
2493321 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4772 35-04-K04772_99385292_99385292 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 23:15:45 | 17.03.2023 00:39:13 | 1.3911 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7617
2492760 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_HatBaşıAyırıcı_53135111 M01_53135111 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 16.03.2023 09:03:56 | 16.03.2023 20:24:39 | 11.3453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7008 | 0 | 19.8113 | 0 | 0 | 22.5121
2493009 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1644 35-02-M01644_M-2272 M04_76914696 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 12:58:12 | 16.03.2023 13:59:45 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.7562 | 0 | 2317.3602 | 0 | 2656.1164
2492617 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 00:04:50 | 16.03.2023 02:08:28 | 2.0606 | 1 | 16 | 4 | 31 | 19 | 13 | 1 | 0 | 1.7411 | 5.3233 | 5.0871 | 53.9738 | 130.0923 | 12.8341 | 26.8376 | 0 | 235.8894
2492866 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_KAPLAN M01_72040417 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 10:17:45 | 16.03.2023 11:20:47 | 1.0506 | 0 | 980 | 0 | 8 | 6 | 205 | 0 | 0 | 0 | 164.3632 | 0 | 3.4366 | 23.6089 | 108.102 | 0 | 0 | 299.5108
2493115 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135520 M03_53135520 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 15:21:38 | 16.03.2023 18:24:25 | 3.0464 | 0 | 131 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.133 | 27.7177 | 27.0172 | 21.7004 | 9.8014 | 0 | 0 | 123.3697
2493052 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-58 45-78-M00058_49415651 tr58/b02_49409121 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 13:59:56 | 16.03.2023 14:57:31 | 0.95972 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.4262 | 0 | 0 | 0 | 5.4227 | 0 | 0 | 27.8489
2492720 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_TARIMSAL SULAMA M03_55994928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 08:09:46 | 16.03.2023 11:37:04 | 3.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7115 | 0 | 0 | 0 | 6.7115
2493198 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-1 M13_2305577 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 17:27:00 | 16.03.2023 17:47:00 | 0.33333 | 0 | 15504 | 1 | 72 | 3 | 1594 | 0 | 1 | 0 | 1343.7041 | 5.3446 | 7.5818 | 80.041 | 673.9301 | 0 | 38.8925 | 2149.4941
2492989 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 11:59:00 | 16.03.2023 12:05:00 | 0.1 | 4 | 183 | 12 | 0 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0.10702 | 2.0494 | 2.6184 | 0 | 23.8525 | 0.83464 | 0.49659 | 0 | 29.9586
2492707 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 11:16:54 | 16.03.2023 14:57:58 | 3.6844 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.6703 | 0 | 417.3786 | 0 | 1659.1021 | 0 | 2148.151
2492797 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-879 35-01-K00879_35-01-K00879_65659507 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 09:05:11 | 16.03.2023 10:14:05 | 1.1483 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 301.262 | 0 | 0 | 0 | 241.4663 | 0 | 23.9823 | 566.7106
2492777 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-225 35-18-L00225_C_56375697_56375697 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 09:07:29 | 16.03.2023 17:40:52 | 8.5564 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 232.5291 | 0 | 0 | 0 | 2.4829 | 0 | 0 | 235.012
2492757 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_BELEN M02_72188714 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 09:00:04 | 16.03.2023 09:59:45 | 0.99472 | 2 | 865 | 116 | 89 | 13 | 91 | 1 | 0 | 0.94824 | 135.8583 | 70.4602 | 63.5602 | 79.8769 | 32.9277 | 183.9413 | 0 | 567.5728
2493255 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-1 35-17-M00201_C_91200757_91200757 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 18:58:34 | 16.03.2023 20:06:30 | 1.1322 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.5906 | 0 | 0 | 0 | 44.4897 | 0 | 0 | 77.0803
2492783 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-296 35-18-L00296_7238140 a1_5946158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 09:16:54 | 16.03.2023 14:53:32 | 5.6106 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 274.3968 | 0 | 0 | 0 | 179.8695 | 0 | 0 | 454.2663
2492820 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-13 35-02-M00013_A_56379005_56379005 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 09:46:36 | 16.03.2023 13:24:28 | 3.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1653 | 0 | 0 | 270.1653
2493175 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-35 35-26-M01260_956616607_956616607 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 16:45:38 | 16.03.2023 19:23:59 | 2.6392 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8821
2493261 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_PANCAR TM (ÇİDEM-2) M04_89600662 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 19:08:17 | 16.03.2023 19:53:43 | 0.75722 | 6 | 835 | 25 | 113 | 10 | 125 | 0 | 1 | 6.2626 | 243.5672 | 7.1137 | 33.8198 | 19.1703 | 86.0818 | 0 | 14.8998 | 410.9152
2493078 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 14:27:06 | 16.03.2023 14:32:34 | 0.091111 | 1 | 601 | 3 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0.017546 | 5.5856 | 0.20356 | 0.16091 | 1.449 | 2.6057 | 0 | 0 | 10.0223
2492786 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/67 45-83-L00067__72372386_72372386 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 09:23:31 | 16.03.2023 09:56:37 | 0.55167 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5004 | 0 | 0 | 0 | 0.60134 | 0 | 0 | 10.1017
2493055 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_B_91356007_91356007 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 14:05:36 | 16.03.2023 15:29:05 | 1.3914 | 0 | 64 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.1425 | 0 | 2.4225 | 0 | 46.9391 | 0 | 0 | 75.5041
2492809 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/43 45-83-M00043_ÖZEL M01_2096939 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 09:35:56 | 16.03.2023 10:55:16 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7614 | 0 | 1070.7624 | 0 | 1075.5238
2492746 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAYACIK M06_2083588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 08:49:13 | 16.03.2023 09:01:35 | 0.20611 | 0 | 3327 | 8 | 232 | 17 | 253 | 0 | 0 | 0 | 56.5302 | 1.8971 | 6.7939 | 7.3329 | 19.1066 | 0 | 0 | 91.6608
2492846 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-26 35-21-L00209_A_56403107_56403107 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 10:07:08 | 16.03.2023 12:45:04 | 2.6322 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23.9828 | 0 | 0 | 0 | 1.4348 | 0 | 0.65388 | 26.0715
2493141 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 16:03:12 | 16.03.2023 17:00:17 | 0.95139 | 0 | 419 | 25 | 56 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 66.6612 | 26.3449 | 11.7112 | 1.4193 | 19.0112 | 0 | 0 | 125.1479
2492992 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_ASNUR-OLGU M01_2334668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 12:14:17 | 16.03.2023 17:23:00 | 5.1453 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 142.8283 | 0 | 0 | 0 | 37.7466 | 0 | 1.404 | 181.9789
2492660 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 03:16:45 | 16.03.2023 03:23:05 | 0.10556 | 1 | 607 | 0 | 21 | 37 | 719 | 6 | 7 | 0 | 27.1146 | 0 | 0.52992 | 27.0691 | 72.0308 | 21.1142 | 15.8747 | 163.7332
2493015 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2746 35-01-M02746_912485649_912485649 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 13:00:59 | 16.03.2023 14:38:15 | 1.6211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1223
2492655 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-27 35-14-L00027_L-38 AKKUM L01_72206828 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 03:42:35 | 16.03.2023 04:12:48 | 0.50361 | 0 | 246 | 0 | 0 | 7 | 29 | 1 | 0 | 0 | 47.4004 | 0 | 0 | 30.0624 | 16.6857 | 0.25067 | 0 | 94.3991
2492915 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343__72410874_72410874 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 10:54:45 | 16.03.2023 18:37:57 | 7.72 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 141.8681 | 0 | 0 | 0 | 39.193 | 0 | 0 | 181.0611
2493307 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1323 35-02-K01323_912946072_912946072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 21:24:44 | 16.03.2023 22:54:43 | 1.4997 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.604
2493264 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_B_91187635_91187635 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 19:11:30 | 16.03.2023 19:56:51 | 0.75583 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7983
2492789 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-410 35-03-K00410_B b1b_5802166 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 09:22:16 | 16.03.2023 17:48:13 | 8.4325 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 201.3875 | 0 | 0 | 0 | 387.2552 | 0 | 0 | 588.6427
2492766 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066534 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 09:05:35 | 16.03.2023 11:59:00 | 2.8903 | 1 | 1464 | 18 | 461 | 14 | 306 | 0 | 1 | 3.8561 | 1213.9789 | 163.5737 | 558.9229 | 290.5041 | 703.3472 | 0 | 10.9236 | 2945.1065
2493081 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2958(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02958_C_56361827_56361827 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 14:30:15 | 16.03.2023 16:28:36 | 1.9725 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 129.7275 | 0 | 0 | 0 | 6.497 | 0 | 0 | 136.2246
2492703 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53136427 M05_53136427 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 07:27:36 | 16.03.2023 12:55:48 | 5.47 | 0 | 68 | 1 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.6464 | 12.1825 | 18.6487 | 10.3043 | 0.026217 | 0 | 0 | 68.8082
2493035 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2140 35-07-M02140_D d1_5843288 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 13:30:34 | 16.03.2023 15:34:03 | 2.0581 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.6941 | 0 | 0 | 0 | 0.37205 | 0 | 0 | 32.0661
2492595 | 3 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1500 35-02-M01500_M-2898 M02_42303226 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 01:45:00 | 16.03.2023 02:03:00 | 0.3 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 64.5435 | 0 | 0 | 0 | 37.1501 | 0 | 2.1631 | 103.8567
2493244 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 45-74-M00034_945584229_945584229 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 18:47:20 | 16.03.2023 19:26:56 | 0.66 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60764
2492826 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK DM-3/8 35-28-M00175_E_56376100_56376100 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 09:58:30 | 16.03.2023 15:22:18 | 5.3967 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 125.9812 | 0 | 0 | 0 | 41.1422 | 0 | 0 | 167.1234
2493304 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2557 35-01-M02557_910906740_910906740 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 21:04:21 | 16.03.2023 22:08:18 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0564 | 0 | 0 | 2.0564
2493204 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441801_950441801 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 17:47:39 | 16.03.2023 21:22:42 | 3.5842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91848
2493224 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-4 (BEYDERESİ) 35-19-M00216_C_90988935_90988935 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 18:25:10 | 16.03.2023 19:02:50 | 0.62778 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.78634 | 0 | 6.7599 | 0 | 2.4825 | 0 | 1.995 | 12.0237
2492620 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1289 35-02-M01289_M-1835 M01_2070099 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 00:04:00 | 16.03.2023 00:24:00 | 0.33333 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 109.8087 | 0 | 0 | 25.9042 | 20.1707 | 0 | 0 | 155.8837
2492975 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_B_91434845_91434845 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 12:01:06 | 16.03.2023 12:57:22 | 0.93778 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.6366 | 0 | 0 | 0 | 4.9926 | 0 | 0 | 17.6292
2492769 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-448 35-03-M00448_A_56366969_56366969 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 09:09:49 | 16.03.2023 16:51:24 | 7.6931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.0217 | 0 | 0 | 0 | 116.2013 | 0 | 0 | 118.2231
2492869 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-25 35-25-M00073_B_56355377_56355377 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 10:14:56 | 16.03.2023 11:14:22 | 0.99056 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0841 | 0 | 0 | 0 | 0.90789 | 0 | 0 | 8.992
2493018 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-9 35-13-L00009_E_56356985_56356985 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 13:08:02 | 16.03.2023 13:25:55 | 0.29806 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8588
2493170 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_C_56372166_56372166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 16:55:12 | 16.03.2023 17:48:43 | 0.89194 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 107.0313 | 0 | 0 | 0 | 17.1056 | 0 | 0 | 124.1369
2493001 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABAĞ TR-3 35-31-L00131_A_91204157_91204157 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 12:37:23 | 16.03.2023 13:28:49 | 0.85722 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54655 | 0 | 0.0060978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55265
2492752 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_9990880_56368759_56368759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 08:51:13 | 16.03.2023 11:34:14 | 2.7169 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 86.3336 | 0 | 0 | 0 | 311.302 | 0 | 0 | 397.6356
2492652 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-2 ÇIKIŞ M04_2058327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 02:46:35 | 16.03.2023 02:47:25 | 0.013889 | 9 | 4777 | 13 | 192 | 28 | 649 | 0 | 9 | 0.62567 | 14.8363 | 0.12526 | 0.5079 | 2.2674 | 4.698 | 0 | 0.25087 | 23.3114
2492798 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-278 35-19-L00278_35-19-L00278_49159357 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 09:32:18 | 16.03.2023 12:12:33 | 2.6708 | 0 | 253 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 273.362 | 0 | 22.2621 | 0 | 167.522 | 0 | 0 | 463.1461
2492778 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK ESKİ SARIALİLER M05_2092146 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 09:16:24 | 16.03.2023 10:06:05 | 0.82806 | 0 | 1184 | 3 | 141 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 88.4801 | 2.211 | 14.0203 | 14.0402 | 26.1859 | 0 | 0 | 144.9374
2493250 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135520 M03_53135520 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 18:47:41 | 16.03.2023 23:02:01 | 4.2389 | 0 | 131 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.223 | 37.3081 | 33.721 | 25.9375 | 10.1796 | 0 | 0 | 163.3692
2492709 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-1 M13_2305577 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 07:40:59 | 16.03.2023 08:14:29 | 0.55833 | 0 | 15504 | 1 | 72 | 3 | 1594 | 0 | 1 | 0 | 2315.5862 | 10.5013 | 13.4655 | 185.1913 | 1322.2675 | 0 | 93.471 | 3940.4828
2492964 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-52 45-79-M00052_949990422_949990422 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 11:43:47 | 16.03.2023 14:20:58 | 2.6197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30709
2493319 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-138 35-19-L00138_35-19-L00138_2361786 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 23:01:05 | 16.03.2023 23:29:31 | 0.47389 | 0 | 156 | 0 | 20 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19.8023 | 0 | 1.6161 | 0 | 6.3454 | 0 | 0 | 27.7637
2493213 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-7 35-23-M00007_35-23-M00007_2362661 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 18:06:40 | 16.03.2023 18:40:10 | 0.55833 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.3799 | 0 | 0 | 0 | 18.2819 | 0 | 0 | 33.6618
2492772 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256931 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 09:11:51 | 16.03.2023 09:16:00 | 0.069167 | 0 | 1251 | 4 | 2 | 10 | 87 | 0 | 0 | 0 | 9.2963 | 0.20229 | 8.9857e-05 | 2.6645 | 1.721 | 0 | 0 | 13.8842
2493313 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1283 35-02-M01283_913203770_913203770 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 21:37:00 | 16.03.2023 23:05:08 | 1.4689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8836
2493004 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-20/A 45-81-M00255_945633355_945633355 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 12:36:39 | 16.03.2023 16:34:17 | 3.9606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66782 | 0 | 0 | 0 | 1.2111 | 0 | 0 | 1.8789
2492695 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3857 35-04-K03857_35-04-K03857_2358359 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2023 06:12:28 | 16.03.2023 12:04:34 | 5.8683 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 624.2697 | 0 | 0 | 0 | 119.5241 | 0 | 0 | 743.7938
2493027 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/55 35-29-M00055__72374536_72374536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 13:18:21 | 16.03.2023 13:43:21 | 0.41667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.415 | 0 | 0 | 0 | 11.5091 | 0 | 0 | 16.9241
2493127 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2328467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 15:37:27 | 16.03.2023 15:47:15 | 0.16333 | 6 | 1043 | 25 | 383 | 12 | 206 | 3 | 0 | 0.32404 | 34.8212 | 1.2126 | 15.3165 | 13.1267 | 23.3154 | 64.3926 | 0 | 152.509
2492958 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-992 35-03-M00992_913460359_913460359 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 11:34:46 | 16.03.2023 17:15:05 | 5.6719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7993
2492858 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4577 35-01-K04577_D_56355582_56355582 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 10:14:11 | 16.03.2023 10:49:47 | 0.59333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 16.4863 | 0 | 0 | 0 | 14.8351 | 0 | 2.5995 | 33.9209
2493236 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-3 35-20-L00240_35-20-L00240_2372273 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 18:34:27 | 16.03.2023 19:37:07 | 1.0444 | 0 | 37 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.8146 | 0 | 4.0371 | 0 | 17.9603 | 0 | 0 | 36.812
2492689 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 05:47:59 | 16.03.2023 06:39:59 | 0.86667 | 6 | 1157 | 6 | 55 | 12 | 29 | 0 | 1 | 16.497 | 133.159 | 12.8841 | 24.6091 | 20.5183 | 15.484 | 0 | 0.14783 | 223.2993
2492941 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | SAFFET KARADİŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00218_35-29-M00218_2370513 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 11:09:50 | 16.03.2023 13:09:24 | 1.9928 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0719 | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 24.8463
2492795 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-49 35-28-L00049_A_56393150_56393150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 09:11:14 | 16.03.2023 10:34:47 | 1.3925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.9138 | 0 | 0 | 0 | 37.4766 | 0 | 0 | 38.3904
2493190 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-29 M06_2309641 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 17:30:00 | 16.03.2023 17:46:40 | 0.27778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2617 | 0 | 1199.6376 | 0 | 1208.8993
2493253 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 18:58:45 | 16.03.2023 19:27:03 | 0.47167 | 10 | 868 | 70 | 41 | 22 | 56 | 0 | 1 | 0.77812 | 58.0904 | 28.3126 | 4.0992 | 31.132 | 13.8515 | 0 | 0.058833 | 136.3227
2492755 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-145 45-78-M00145_49415838 c1_49409491 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 08:59:22 | 16.03.2023 11:58:33 | 2.9864 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2372
2493230 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 18:31:52 | 16.03.2023 19:11:33 | 0.66139 | 0 | 1008 | 0 | 126 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 272.2284 | 0 | 61.7508 | 0 | 45.6962 | 0 | 0 | 379.6755
2493110 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-249 35-02-K00249_35-02-K00249_2372145 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 15:12:45 | 16.03.2023 15:38:09 | 0.42333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 16.002 | 0 | 0 | 0 | 95.6011 | 0 | 0 | 111.6031
2493167 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1162 35-01-K01162_911824383_911824383 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 16:49:33 | 16.03.2023 18:08:06 | 1.3092 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2208
2492775 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2023 09:08:58 | 16.03.2023 16:49:22 | 7.6733 | 0 | 378 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 585.5939 | 0 | 20.1284 | 0 | 109.7784 | 0 | 0 | 715.5007
2493431 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-26-M00007_956614430_956614430 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 09:22:51 | 17.03.2023 13:51:38 | 4.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9565 | 0 | 0 | 2.9565
2493763 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MALDAN KÖYÜ TR-1 45-71-M01666_95001294743_95001294743 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 16:46:03 | 17.03.2023 20:41:17 | 3.9206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61556
2493571 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3656 35-01-K03656_911827458_911827458 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:41:15 | 17.03.2023 14:38:50 | 2.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2868 | 0 | 0 | 140.2868
2493840 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-997 35-07-K00997__88868891_88868891 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 18:01:29 | 17.03.2023 20:15:12 | 2.2286 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.5999 | 0 | 13.336 | 0 | 4.073 | 0 | 0 | 57.0089
2493972 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_M-448 M01_66442994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 21:01:12 | 17.03.2023 21:21:52 | 0.34444 | 5 | 286 | 8 | 1 | 28 | 12 | 2 | 0 | 0.5741 | 29.3273 | 33.4306 | 0.42419 | 131.5812 | 2.4018 | 31.9628 | 0 | 229.702
2493634 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ULUDERBENT TR-5 45-73-M00536_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084117 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 13:47:03 | 17.03.2023 15:35:50 | 1.8131 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.3651 | 0 | 0 | 0 | 7.2294 | 0 | 0 | 40.5944
2493348 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-6/8 35-28-M00319_ULUKENT DM-5/3 M04_79615829 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 02:05:48 | 17.03.2023 02:51:40 | 0.76444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3575 | 0.3056 | 83.3372 | 107.8479 | 194.8482
2493491 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-4/TR-15 (ESKİ TR-14) 35-26-M00014_DM-4/TR-16 M02_42460409 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 09:43:03 | 17.03.2023 12:31:29 | 2.8072 | 0 | 857 | 0 | 7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 661.8356 | 0 | 59.8713 | 0 | 284.5074 | 0 | 0 | 1006.2144
2493966 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135657 M03_53135657 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 20:34:04 | 17.03.2023 22:03:52 | 1.4967 | 0 | 112 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6193 | 0 | 1.579 | 7.828 | 1.7337 | 0 | 0 | 24.7601
2493362 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2059026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 07:22:18 | 17.03.2023 07:50:44 | 0.47389 | 3 | 48 | 40 | 172 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0.29473 | 8.4231 | 96.9332 | 70.2633 | 117.574 | 14.38 | 0 | 0 | 307.8682
2493611 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956665218_956665218 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 13:05:03 | 17.03.2023 15:13:08 | 2.1347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22111
2493405 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986299 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 08:59:23 | 17.03.2023 16:31:04 | 7.5281 | 24 | 239 | 39 | 70 | 32 | 212 | 1 | 0 | 236.7811 | 642.0431 | 172.4759 | 132.1871 | 2528.2573 | 2843.4096 | 34.2192 | 0 | 6589.3731
2493451 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3830 35-03-K03830_35-03-K03830_41917279 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 09:39:50 | 17.03.2023 11:05:10 | 1.4222 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 212.5324 | 0 | 0 | 0 | 29.4239 | 0 | 0 | 241.9563
2493720 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4230 35-03-K04230_D_56370472_56370472 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 15:49:08 | 17.03.2023 16:53:38 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2144 | 0 | 0 | 4.2144
2493923 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_6110785_56357309_56357309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 19:58:13 | 17.03.2023 20:42:31 | 0.73833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38429 | 0 | 0 | 0 | 0.17454 | 0 | 0 | 0.55883
2493488 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-226 ARITMA 35-18-L00226_95000007671_95000007671 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 10:12:11 | 17.03.2023 13:46:23 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5124 | 0 | 0 | 0.5124
2493514 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ELDELEK TR-3 45-78-L00602_49259878_56405822_56405822 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 10:46:14 | 17.03.2023 13:07:07 | 2.3481 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.88828 | 0 | 0.40213 | 0 | 4.2914 | 0 | 0 | 5.5818
2493986 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CABBAR FAKILI TR-3 45-73-M00631_945667154_945667154 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 21:49:15 | 17.03.2023 22:35:27 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029081
2493345 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_B B01_83714052 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 01:31:17 | 17.03.2023 02:07:32 | 0.60417 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8232
2493445 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1190 35-02-K01190_D_56369939_56369939 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 09:35:44 | 17.03.2023 10:39:12 | 1.0578 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.4431 | 0 | 0 | 0 | 7.9896 | 0 | 0 | 72.4327
2493700 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-335 35-02-M00335_910368196_910368196 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 15:17:47 | 17.03.2023 17:34:43 | 2.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9961 | 0 | 0 | 46.9961
2493365 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-4 45-71-M00136_TR-2 M02_2323334 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 07:37:30 | 17.03.2023 10:33:13 | 2.9286 | 0 | 267 | 1 | 5 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 234.3181 | 2.3442 | 0.1466 | 6.0312 | 86.2411 | 0 | 0 | 329.0812
2493614 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2304 35-02-M02304_35-02-M02304_2360220 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 13:11:43 | 17.03.2023 13:28:45 | 0.28389 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.9622 | 0 | 0 | 0 | 5.054 | 0 | 0 | 13.0162
2493623 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1040 35-04-M01040_35-04-M01040_2357745 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 13:30:34 | 17.03.2023 13:45:35 | 0.25028 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 31.6685 | 0 | 0 | 0 | 37.7081 | 0 | 0 | 69.3767
2493600 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4631 35-02-K04631_95002479661_95002479661 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 12:43:40 | 17.03.2023 14:29:38 | 1.7661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48682
2493646 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2314 35-03-K02314_C_56354149_56354149 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 14:22:13 | 17.03.2023 14:45:34 | 0.38917 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.2947 | 0 | 0 | 0 | 0.87362 | 0 | 0 | 21.1683
2493686 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BİRGİ TR-1 (TR-201) 35-19-M00201_B_91208846_91208846 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 14:56:20 | 17.03.2023 16:17:54 | 1.3594 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.8553 | 0 | 3.365 | 0 | 11.4971 | 0 | 0 | 28.7173
2493494 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_953376903_953376903 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 10:16:19 | 17.03.2023 12:12:36 | 1.9381 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6416 | 0 | 0 | 0 | 0.60602 | 0 | 0 | 2.2476
2493640 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-329 35-03-M00329_910229451_910229451 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 13:58:18 | 17.03.2023 16:51:06 | 2.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22637
2493703 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-491 35-04-K00491_35-04-K00491_2373954 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 15:11:04 | 17.03.2023 16:17:35 | 1.1086 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 91.3623 | 0 | 0 | 0 | 37.7746 | 0 | 0 | 129.1369
2493895 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | KEMAL ÖZBAŞ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00530_35-27-M00530_2366932 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 19:12:55 | 17.03.2023 20:11:58 | 0.98417 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3805 | 0 | 3.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9527
2493351 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-258 35-01-K00258_35-01-K00258_2348433 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 03:38:55 | 17.03.2023 03:46:59 | 0.13444 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.9171 | 0 | 0 | 0 | 0.91847 | 0 | 0 | 28.8356
2493995 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOVA TR-2 45-78-M01059_953283321_953283321 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 22:28:06 | 18.03.2023 01:20:19 | 2.8703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0552
2493952 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ILDIR KÖK 35-18-M00069_M-30 TERMAL KENT M03_72093133 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 20:20:53 | 18.03.2023 00:47:48 | 4.4486 | 0 | 466 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 266.5991 | 2803.8539 | 0 | 5.2716 | 31.0279 | 0 | 0 | 3106.7524
2493620 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-298 T.KUTLUKAYA 35-02-M00298Ö_ M02_2060232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 13:08:50 | 17.03.2023 14:09:21 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9805 | 0 | 36.9246 | 0 | 64.9051
2493627 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KABAZLI M03_65971364 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 14:27:00 | 17.03.2023 14:46:00 | 0.31667 | 0 | 1209 | 3 | 60 | 3 | 93 | 0 | 1 | 0 | 84.1886 | 0.41003 | 14.9514 | 10.6939 | 21.6608 | 0 | 11.8594 | 143.7641
2493998 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-5 35-30-M00052_C_90998076_90998076 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 22:38:38 | 17.03.2023 23:39:25 | 1.0131 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.6229 | 0 | 0.34642 | 0 | 0.29539 | 0 | 0 | 5.2647
2493812 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 17:12:28 | 17.03.2023 18:00:49 | 0.80583 | 4 | 49 | 10 | 100 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.1946 | 6.2054 | 6.2733 | 22.5633 | 71.3946 | 7.8536 | 0.59809 | 0 | 116.0829
2493480 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3224 35-04-K03224_35-04-K03224_77877675 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 10:02:05 | 17.03.2023 11:01:53 | 0.99667 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 50.687 | 0 | 0 | 0 | 158.0392 | 0 | 0 | 208.7262
2493497 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-38 35-13-L00038_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052337 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 10:00:36 | 17.03.2023 15:01:01 | 5.0069 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7917 | 0 | 2.9686 | 0 | 0 | 6.7603
2493474 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AHMETTEPE MAH.TR-1 45-73-M00535_45-73-M00535_2352952 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 09:56:54 | 17.03.2023 16:12:58 | 6.2678 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.3615 | 0 | 5.415 | 0 | 12.6518 | 0 | 0 | 33.4283
2493626 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_B_56384252_56384252 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 13:30:37 | 17.03.2023 13:58:34 | 0.46583 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046287 | 0 | 0.18335 | 0 | 0 | 0.22964
2493459 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_35-19-L00056_2349291 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 18:54:05 | 17.03.2023 19:05:50 | 0.19583 | 0 | 247 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.4537 | 0 | 0.43466 | 0 | 3.3587 | 0 | 0 | 27.2471
2493543 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-157 M03_44464453 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:14:33 | 17.03.2023 12:15:19 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.3769 | 0 | 59.9074 | 0 | 257.2844
2493580 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-161 35-01-K00161_35-01-K00161_2370288 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:54:26 | 17.03.2023 16:29:24 | 4.5828 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1285.5858 | 0 | 0 | 0 | 112.101 | 0 | 0 | 1397.6868
2493874 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1295 35-01-K01295_K-1206 K02_2071656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 20:10:29 | 17.03.2023 20:35:53 | 0.42333 | 0 | 2705 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 333.6056 | 0 | 0 | 0 | 66.6572 | 0 | 0 | 400.2628
2493434 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-463 35-01-K00463_35-01-K00463_2357557 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 09:22:53 | 17.03.2023 11:58:06 | 2.5869 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 651.3007 | 0 | 0 | 0 | 189.7825 | 0 | 0 | 841.0832
2493683 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_955270307_955270307 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 14:56:35 | 17.03.2023 17:13:31 | 2.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6347 | 0 | 0 | 7.6347
2493537 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-50 35-25-M00085_35-25-M00085_72114829 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:08:20 | 17.03.2023 15:18:35 | 4.1708 | 0 | 233 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 224.6203 | 0 | 0.26857 | 0 | 13.7063 | 0 | 0 | 238.5952
2493869 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KERPİÇLİK TR-1 45-74-M00103_A_56407151_56407151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 18:39:58 | 17.03.2023 19:30:20 | 0.83944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12038
2493351 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-258 35-01-K00258_B_56376807_56376807 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 02:58:57 | 17.03.2023 03:38:55 | 0.66611 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.8237 | 0 | 0 | 0 | 1.2896 | 0 | 0 | 33.1134
2493520 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-253 35-18-L00253_950441355_950441355 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 10:51:38 | 17.03.2023 14:57:06 | 4.0911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1406
2493912 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-327 35-03-M00327_A_56365014_56365014 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 19:43:32 | 17.03.2023 22:32:57 | 2.8236 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115.8701 | 0 | 2.1041 | 0 | 0.35396 | 0 | 0 | 118.3282
2493955 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/28 45-71-M00536_953200925_953200925 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 20:22:59 | 17.03.2023 21:40:37 | 1.2939 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.462 | 0 | 0 | 0 | 3.7839 | 0 | 0 | 8.2458
2493557 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_ M02_2334944 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:21:45 | 17.03.2023 16:48:00 | 5.4375 | 0 | 178 | 11 | 11 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 363.9103 | 11.035 | 11.3913 | 47.5691 | 117.5576 | 0 | 0 | 551.4633
2493563 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞRİLİMAN TR-1 35-21-L00098_A_56366475_56366475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:28:24 | 17.03.2023 14:33:32 | 3.0856 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8764 | 0 | 10.4622 | 0 | 0.48155 | 0 | 0 | 11.8201
2493414 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986293 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 09:09:48 | 17.03.2023 16:28:57 | 7.3192 | 29 | 1437 | 56 | 130 | 30 | 219 | 6 | 1 | 129.6004 | 3175.8476 | 196.6863 | 196.5814 | 834.8213 | 1170.7251 | 1226.7714 | 498.2099 | 7429.2433
2493360 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇİNAN TOYGAR TR-1 45-81-M00217_A_91335759_91335759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 06:45:41 | 17.03.2023 09:24:31 | 2.6472 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5615 | 0 | 0.24272 | 0 | 0 | 1.8042
2493692 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-9 35-15-M00266_950403851_950403851 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 15:11:58 | 17.03.2023 15:51:39 | 0.66139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27492
2493838 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_HatBaşıAyırıcı_89800451 M09_89800451 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 17:56:31 | 17.03.2023 18:27:56 | 0.52361 | 0 | 53 | 3 | 111 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.4591 | 16.4317 | 31.6269 | 16.9608 | 6.2935 | 0 | 0 | 80.772
2493675 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KINIK TR-1 45-76-L00085_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036354 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 14:48:11 | 17.03.2023 15:23:05 | 0.58167 | 0 | 81 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6715 | 0 | 0.16957 | 0 | 1.5367 | 0 | 0 | 9.3778
2493586 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-3/15 (ESKİ TR-2/71) 45-83-L00071__72374618_72374618 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:57:38 | 17.03.2023 12:24:21 | 0.44528 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9437 | 0 | 0 | 0 | 1.4241 | 0 | 0 | 10.3678
2493667 | 2 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | MARUFLAR KÖK 35-16-M00262_İSMAİLLİ KÖK M04_72050333 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 17:34:30 | 17.03.2023 19:25:12 | 1.845 | 0 | 71 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9559 | 0 | 0.0032856 | 0.677 | 5.9333 | 0 | 0 | 31.5695
2493752 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2058779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 16:35:44 | 17.03.2023 16:54:14 | 0.30833 | 0 | 2319 | 27 | 692 | 41 | 671 | 2 | 0 | 0 | 180.5245 | 28.2828 | 89.4287 | 75.1105 | 152.0752 | 98.9443 | 0 | 624.3661
2493446 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 09:37:31 | 17.03.2023 17:30:44 | 7.8869 | 2 | 1407 | 29 | 82 | 13 | 110 | 1 | 0 | 2.3587 | 1710.9267 | 231.9566 | 84.7842 | 370.6282 | 494.0103 | 16.4176 | 0 | 2911.0824
2493944 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-294 35-04-K00294_A A1B_5827623 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 20:16:25 | 17.03.2023 20:49:28 | 0.55083 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.3942 | 0 | 0 | 0 | 7.0116 | 0 | 0 | 15.4058
2493423 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ELMADERE TR-1 35-24-M00085_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034376 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 09:15:14 | 17.03.2023 10:45:12 | 1.4994 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2711 | 0 | 0 | 0 | 41.0459 | 0 | 0 | 63.3171
2493460 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 09:50:04 | 17.03.2023 09:50:44 | 0.011111 | 2 | 1642 | 72 | 543 | 26 | 106 | 0 | 0 | 0.02337 | 1.8074 | 2.2983 | 0.64658 | 1.2739 | 1.2241 | 0 | 0 | 7.2737
2494007 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/12 (KİRLİOĞLU) 45-83-L00012_TR-2/3 L02_83864074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 23:20:53 | 17.03.2023 23:21:53 | 0.016667 | 0 | 5834 | 0 | 2 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 20.5405 | 0 | 0 | 0.13722 | 2.6605 | 0 | 0 | 23.3382
2493509 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_SAKARLI M03_2089839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 10:38:27 | 17.03.2023 10:40:44 | 0.038056 | 2 | 1363 | 15 | 107 | 21 | 73 | 0 | 0 | 0.12184 | 5.0689 | 3.0122 | 0.52115 | 2.6338 | 1.9769 | 0 | 0 | 13.3348
2493609 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-157 35-15-M00157_TR-55 M01_66595555 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 12:52:42 | 17.03.2023 14:57:29 | 2.0797 | 0 | 1440 | 3 | 0 | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 | 862.9774 | 26.4775 | 0 | 102.9739 | 187.8716 | 57.7967 | 0 | 1238.0972
2493380 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 08:29:34 | 17.03.2023 09:03:25 | 0.56417 | 0 | 8 | 32 | 107 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.75652 | 4.7462 | 32.7183 | 9.4397 | 23.0535 | 0 | 0 | 70.7141
2493672 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-16-L00005_953333935_953333935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 14:45:50 | 17.03.2023 17:17:12 | 2.5228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0205
2493981 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_953360744_953360744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 21:30:32 | 18.03.2023 01:46:39 | 4.2686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218
2493921 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-62 35-19-L00062_10036052_56377725_56377725 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 19:58:52 | 17.03.2023 20:36:24 | 0.62556 | 0 | 204 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.2867 | 0 | 0.34646 | 0 | 24.89 | 0 | 0 | 69.5231
2493486 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-296 35-18-L00296_L-438 L03_72059738 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 10:08:38 | 17.03.2023 10:48:44 | 0.66833 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90.9801 | 0 | 0 | 8.8269 | 156.955 | 0 | 0 | 256.762
2493420 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256964 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 09:14:13 | 17.03.2023 15:45:13 | 6.5167 | 7 | 1406 | 27 | 20 | 23 | 116 | 1 | 0 | 9.7669 | 1221.2475 | 1223.171 | 16.2683 | 781.9806 | 449.024 | 1708.7949 | 0 | 5410.2532
2493443 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ŞAHYAR M03_66674754 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 09:29:28 | 17.03.2023 15:06:46 | 5.6217 | 0 | 245 | 2 | 41 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 223.7609 | 7.0706 | 87.8241 | 10.8284 | 37.4321 | 0 | 0 | 366.9161
2493794 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-137 35-15-M00137_48909301_56375364_56375364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 17:27:52 | 17.03.2023 18:48:17 | 1.3403 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 68.4375 | 0 | 0 | 0 | 15.7699 | 0 | 0 | 84.2074
2493400 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-62 35-19-L00062_35-19-L00062_72126640 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 08:47:17 | 17.03.2023 15:33:48 | 6.7753 | 0 | 204 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 446.9823 | 0 | 2.6988 | 0 | 419.0528 | 0 | 0 | 868.7338
2493649 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/1 35-28-M00043_A a1b_5770479 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 14:17:12 | 17.03.2023 22:07:17 | 7.8347 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.4562 | 0 | 0 | 0 | 33.5115 | 0 | 0 | 55.9677
2493506 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2308531 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 10:33:26 | 17.03.2023 13:23:27 | 2.8336 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.6052 | 0 | 10.5687 | 0 | 1379.1389 | 0 | 0 | 0 | 1430.3127
2493606 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYAZKENT SİTESİ 35-30-M00343_955307155_955307155 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 12:58:32 | 17.03.2023 16:10:44 | 3.2033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2294
2493612 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2431 35-08-K02431_913135276_913135276 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 13:04:49 | 17.03.2023 20:24:53 | 7.3344 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2803
2493974 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-139 35-18-L00139_35-18-L00139_72134922 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 23:01:49 | 17.03.2023 23:50:51 | 0.81722 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.4317 | 0 | 0 | 0 | 0.99467 | 0 | 0 | 31.4264
2493696 | 2 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-1851 GEÇİT 35-07-K01851_K-1146 K02_72279976 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 16:38:18 | 17.03.2023 17:16:17 | 0.63306 | 0 | 634 | 0 | 19 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 141.6626 | 0 | 10.2623 | 0 | 106.6783 | 0 | 0 | 258.6031
2493363 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-10 35-28-M00156_953386687_953386687 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 07:26:02 | 17.03.2023 12:51:12 | 5.4194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5245
2493429 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_D_56366504_56366504 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 09:18:10 | 17.03.2023 15:54:51 | 6.6114 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121.0455 | 0 | 0 | 0 | 4.4648 | 0 | 0 | 125.5103
2493406 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-307 L06_2307538 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 09:00:34 | 17.03.2023 09:28:27 | 0.46472 | 0 | 1741 | 0 | 4 | 1 | 427 | 0 | 4 | 0 | 567.1285 | 0 | 4.683 | 31.1866 | 432.9766 | 0 | 32.777 | 1068.7518
2493452 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/35 45-72-M00035_45-72-M00035_66499802 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 09:38:37 | 17.03.2023 11:13:20 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9519 | 0 | 0 | 159.9519
2493721 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEHMET İNCE SULAMA GRUBU 35-27-M00174_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051630 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 15:49:03 | 17.03.2023 17:07:51 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4115 | 0 | 6.0441 | 0 | 0 | 9.4556
2493638 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_A a1_42106679 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 13:58:58 | 17.03.2023 21:56:00 | 7.9506 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114.4124 | 0 | 0 | 0 | 51.8125 | 0 | 0 | 166.2248
2493343 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_TİRE-4 M11_2313879 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 01:01:45 | 17.03.2023 01:20:13 | 0.30778 | 4 | 17145 | 162 | 1010 | 91 | 1870 | 11 | 9 | 0.41883 | 1019.6865 | 120.4489 | 134.8027 | 202.0644 | 308.144 | 233.1076 | 5.7915 | 2024.4642
2493884 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-95 35-18-L00095_A_90950134_90950134 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 19:11:33 | 17.03.2023 19:50:25 | 0.64778 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.0857 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 0 | 0 | 27.2787
2493930 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3193 35-03-K03193_910777556_910777556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 20:08:13 | 18.03.2023 00:03:40 | 3.9242 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9091
2493535 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2746 35-01-M02746_912563515_912563515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:04:11 | 17.03.2023 12:57:48 | 1.8936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0636
2493489 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-1 35-15-L00441_B_56361875_56361875 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 10:07:44 | 17.03.2023 16:51:09 | 6.7236 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0226 | 0 | 15.3649 | 0 | 1.6835 | 0 | 0 | 35.071
2493870 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3193 35-03-K03193_35-03-K03193_41940251 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 18:42:37 | 17.03.2023 21:00:25 | 2.2967 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 606.5225 | 0 | 0 | 0 | 252.3312 | 0 | 0 | 858.8537
2493515 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1599 35-02-M01599_915147746_915147746 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 09:12:03 | 17.03.2023 18:48:39 | 9.61 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 231.7211 | 0 | 0 | 0 | 318.2524 | 0 | 0 | 549.9735
2493701 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-27 35-14-L00027_956660839_956660839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 15:21:06 | 17.03.2023 17:57:00 | 2.5983 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0877
2494013 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-907 35-04-K00907_99299637_99299637 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 20:00:20 | 18.03.2023 02:14:13 | 6.2314 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.0666 | 0 | 0 | 0 | 5.1163 | 0 | 0 | 32.1828
2493844 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-474 35-18-L00474_8376319_56372907_56372907 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 18:06:48 | 17.03.2023 18:42:35 | 0.59639 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6951 | 0 | 0 | 0 | 0.3689 | 0 | 0 | 16.064
2493833 | 2 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-9 35-28-M00590_35-28-M00590_2377264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 18:34:37 | 17.03.2023 18:46:18 | 0.19472 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.9361 | 0 | 0 | 0 | 1.4418 | 0 | 0 | 19.3779
2493366 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM07/TR-10 45-72-M00626_956493992_956493992 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 07:46:37 | 17.03.2023 09:17:47 | 1.5194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4617
2493615 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-766 35-04-K00766_35-04-K00766_2364770 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 13:11:02 | 17.03.2023 14:00:33 | 0.82528 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 231.7714 | 0 | 0 | 0 | 44.3645 | 0 | 0 | 276.1359
2493558 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/20-A 45-72-M00103_45-72-M00103_2357433 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:21:30 | 17.03.2023 15:16:54 | 3.9233 | 0 | 164 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 162.0124 | 0 | 0.12538 | 0 | 39.7534 | 0 | 0 | 201.8911
2493409 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 09:04:01 | 17.03.2023 15:59:27 | 6.9239 | 0 | 378 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 566.2714 | 0 | 17.9523 | 0 | 107.6442 | 0 | 0 | 691.8679
2493658 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1862 35-02-M01862_35-02-M01862_2377101 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 14:17:35 | 17.03.2023 14:57:06 | 0.65861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.894 | 0 | 3.7769 | 11.6709
2493641 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_ÇAMAVLU M05_79464826 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 14:03:19 | 17.03.2023 15:24:37 | 1.355 | 0 | 917 | 32 | 35 | 13 | 172 | 0 | 0 | 0 | 190.7534 | 21.6371 | 7.6027 | 275.2077 | 131.2119 | 0 | 0 | 626.4129
2493718 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-10(OVAKAHVE) 35-19-M00222_956675243_956675243 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 15:46:34 | 17.03.2023 18:29:05 | 2.7086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6825
2493572 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNERLİ TR-1 35-28-M00408_95001324954_95001324954 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:38:31 | 17.03.2023 13:19:05 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4311 | 0 | 0 | 3.4311
2493578 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1901 35-10-K01901_97951373_97951373 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:50:38 | 17.03.2023 12:28:17 | 0.6275 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5083
2493704 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YATAĞAN TR-1 45-72-L00325_C_56387736_56387736 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 15:24:56 | 17.03.2023 18:20:41 | 2.9292 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5641 | 0 | 0.02185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5859
2493369 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-290 35-01-K00290_912259022_912259022 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 07:50:37 | 17.03.2023 09:03:50 | 1.2203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1864
2493724 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3608 35-01-K03608_A_56376037_56376037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 15:54:52 | 17.03.2023 18:53:52 | 2.9833 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 167.6415 | 0 | 0 | 0 | 18.1455 | 0 | 0 | 185.787
2493349 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1692 35-04-K01692_C C1b_5774062 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 02:18:42 | 17.03.2023 03:21:42 | 1.05 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.571 | 0 | 0 | 0 | 21.8634 | 0 | 0 | 46.4343
2493990 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/77 45-72-M00077_956505345_956505345 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 22:02:31 | 17.03.2023 23:20:56 | 1.3069 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33554
2493412 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_E_56388986_56388986 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 09:06:19 | 17.03.2023 15:15:03 | 6.1456 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4701
2493644 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_KARABULU L05_2119138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 14:18:19 | 17.03.2023 14:27:33 | 0.15389 | 0 | 483 | 0 | 54 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8.8331 | 0 | 0.44062 | 0.038657 | 5.8067 | 0 | 0 | 15.1191
2493976 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_956689416_956689416 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 21:11:06 | 17.03.2023 21:41:29 | 0.50639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15738
2493667 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BALABAN TR-1 35-16-M00034_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043372 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 14:38:35 | 17.03.2023 17:34:30 | 2.9319 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7886 | 0 | 0 | 0 | 5.2036 | 0 | 0 | 15.9922
2493905 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ORUÇLAR TR-1 35-16-M00093_35-16-M00093_2361498 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 22:43:57 | 17.03.2023 23:15:03 | 0.51833 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0731 | 0 | 0 | 0 | 0.55954 | 0 | 0 | 5.6326
2493358 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_ÇATALOLUK ENH.(BORLU KÖK) M01_72227668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 06:59:45 | 17.03.2023 07:01:45 | 0.033333 | 0 | 2045 | 49 | 206 | 16 | 299 | 0 | 0 | 0 | 8.2495 | 4.2648 | 1.7313 | 1.4013 | 4.4854 | 0 | 0 | 20.1324
2493504 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53136718 M06_53136718 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 10:30:43 | 17.03.2023 12:01:05 | 1.5061 | 0 | 125 | 2 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.0607 | 9.5317 | 0.8194 | 0 | 2.8577 | 0 | 0 | 37.2694
2493790 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2959 35-04-M02959_99116284_99116284 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 17:00:46 | 17.03.2023 18:15:00 | 1.2372 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0765 | 0 | 0 | 0 | 0.52093 | 0 | 0 | 5.5974
2493627 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_73215683 M03_73215683 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 13:32:30 | 17.03.2023 14:27:00 | 0.90833 | 0 | 469 | 0 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 99.529 | 0 | 0.49214 | 0 | 21.2439 | 0 | 0 | 121.265
2493435 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_SÜLEYMANİYE M06_78225835 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 09:22:36 | 17.03.2023 11:02:33 | 1.6658 | 0 | 139 | 39 | 85 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.7264 | 73.7972 | 58.3717 | 259.2711 | 27.7683 | 0 | 0 | 462.9347
2493830 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SARNIÇ YENİMAHALLE TR-2 45-72-L00264_45-72-L00264_79215584 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 17:43:46 | 17.03.2023 20:54:09 | 3.1731 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5629 | 0 | 0 | 0 | 4.6451 | 0 | 0 | 16.2079
2493750 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE DM2/6 35-29-L00025_35-29-L00025_2372185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 16:28:13 | 17.03.2023 16:53:15 | 0.41722 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44.8376 | 0 | 0 | 0 | 8.6396 | 0 | 0 | 53.4772
2493913 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2431 35-08-K02431_35-08-K02431_42040273 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 19:47:16 | 17.03.2023 20:28:55 | 0.69417 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 130.6119 | 0 | 0 | 0 | 16.3623 | 0 | 0 | 146.9742
2493601 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136198 M08_53136198 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 12:47:04 | 17.03.2023 13:51:42 | 1.0772 | 0 | 173 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.1863 | 0 | 0 | 2.0238 | 11.7022 | 0 | 0 | 34.9123
2493564 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-49 EGELİ 35-19-L00049_D D07b_78938409 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:28:49 | 17.03.2023 12:33:01 | 1.07 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.127 | 0 | 3.052 | 0 | 7.917 | 0 | 0 | 30.096
2493415 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_HatBaşıAyırıcı_53135111 M01_53135111 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 17.03.2023 09:10:44 | 17.03.2023 17:10:12 | 7.9911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8831 | 0 | 15.958 | 0 | 0 | 17.8411
2493810 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-121 35-18-L00121_9693745_56389403_56389403 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 17:13:59 | 17.03.2023 17:50:24 | 0.60694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48621 | 0 | 0.96559 | 0 | 0 | 1.4518
2493501 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-60 35-01-K00060_35-01-K00060_2360119 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 10:27:00 | 17.03.2023 10:52:17 | 0.42139 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 42.6963 | 0 | 0 | 0 | 225.6088 | 0 | 0 | 268.3051
2493833 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-9 35-28-M00590_A_91326873_91326873 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 17:43:18 | 17.03.2023 18:34:14 | 0.84889 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2135 | 0 | 0 | 0 | 3.4329 | 0 | 0 | 16.6465
2493455 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_35-28-M00201_2368727 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 09:44:41 | 17.03.2023 16:46:58 | 7.0381 | 0 | 204 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 329.342 | 0 | 3.4515 | 0 | 15.5336 | 0 | 0 | 348.3271
2493524 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-271 SANATKARLAR SİTESİ 35-18-L00271_B_91137249_91137249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 10:57:18 | 17.03.2023 12:16:02 | 1.3122 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6753 | 0 | 0 | 0 | 6.3584 | 0 | 0 | 18.0337
2493733 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-7 45-86-M00007_B_56404957_56404957 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 16:17:34 | 17.03.2023 17:14:57 | 0.95639 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1509 | 0 | 6.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3938
2493687 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 14:02:24 | 17.03.2023 17:36:30 | 3.5683 | 14 | 859 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 6.3856 | 340.6814 | 1.9794 | 12.1715 | 17.2065 | 121.4163 | 13.278 | 0 | 513.1187
2493873 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-12 GERMİYAN 35-18-M00183_942039265_942039265 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 18:44:17 | 17.03.2023 20:41:45 | 1.9578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10313
2493332 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞARLAR TR-3 45-73-M00601_945654802_945654802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 00:16:04 | 17.03.2023 03:32:19 | 3.2708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71362
2493406 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-306 35-18-L00306_L-307 L02_72104242 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 09:28:27 | 17.03.2023 10:37:00 | 1.1425 | 0 | 1629 | 0 | 4 | 2 | 474 | 0 | 4 | 0 | 1345.4485 | 0 | 11.6425 | 91.4476 | 1325.4469 | 0 | 81.714 | 2855.6996
2493561 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3561(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03561_35-02-M03561_92410115 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 11:01:00 | 17.03.2023 16:35:37 | 5.5769 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 431.0963 | 0 | 0 | 0 | 118.2083 | 0 | 0 | 549.3046
2493398 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2383 35-01-M02383_915083275_915083275 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 08:49:58 | 17.03.2023 11:59:01 | 3.1508 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5761
2493355 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1692 35-04-K01692_C C2b_5774069 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 03:39:25 | 17.03.2023 05:42:07 | 2.045 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 43.3501 | 0 | 0 | 0 | 41.2348 | 0 | 0 | 84.5849
2493573 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_HatBaşıAyırıcı_53137192 M08_53137192 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:42:21 | 17.03.2023 12:23:58 | 0.69361 | 1 | 3 | 30 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03181 | 0.59234 | 15.7028 | 7.2373 | 0 | 0.073118 | 0 | 0 | 23.6373
2493905 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORUÇLAR TR-1 35-16-M00093_953325137_953325137 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 19:30:45 | 17.03.2023 22:43:57 | 3.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033407
2493550 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1787 35-02-K01787_35-02-K01787_2373675 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 10:31:00 | 17.03.2023 16:36:30 | 6.0917 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1069.2783 | 0 | 0 | 0 | 137.791 | 0 | 0 | 1207.0693
2493527 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_B_91308160_91308160 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:03:01 | 17.03.2023 13:33:00 | 2.4997 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.2183 | 0 | 0 | 0 | 5.1387 | 0 | 0 | 76.357
2493427 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53134978 M04_53134978 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 09:17:54 | 17.03.2023 13:19:36 | 4.0283 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.769 | 0 | 8.5074 | 0 | 0 | 34.2764
2493696 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-13 K19_2313380 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 15:20:48 | 17.03.2023 16:38:18 | 1.2917 | 1 | 1465 | 0 | 138 | 1 | 223 | 0 | 1 | 25.717 | 1441.605 | 0 | 85.5316 | 201.5129 | 600.8144 | 0 | 30.6506 | 2385.8315
2493719 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ŞEREMET KAVAKLI TR-1 45-77-M00237_A_83866832_83866832 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 15:44:44 | 17.03.2023 17:56:18 | 2.1928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94026 | 0 | 0 | 0 | 6.6755e-05 | 0 | 0 | 0.94033
2493590 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BANKACILAR TR-2 35-30-M00208_D_90937698_90937698 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 12:11:01 | 17.03.2023 13:17:59 | 1.1161 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.682
2493928 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-4/TR-16 35-28-M00811_H H01_60782674 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 20:06:52 | 17.03.2023 20:45:35 | 0.64528 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9073 | 0 | 0 | 0 | 1.2877 | 0 | 0 | 24.195
2493387 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_FABRİKALAR M02_2318886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 08:33:34 | 17.03.2023 11:33:28 | 2.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3663 | 0 | 45.5628 | 0 | 96.929
2493943 | 2 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_SAİPALTI L08_2063042 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 21:50:27 | 18.03.2023 00:17:46 | 2.4553 | 0 | 733 | 0 | 11 | 2 | 95 | 0 | 2 | 0 | 546.5059 | 0 | 3.7793 | 185.2579 | 194.2291 | 0 | 8.0034 | 937.7756
2493819 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1162 35-01-K01162_35-01-K01162_2359101 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 17:29:33 | 17.03.2023 18:12:30 | 0.71583 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 294.1942 | 0 | 0 | 0 | 21.52 | 0 | 0 | 315.7142
2493470 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-39 35-14-L00039_35-14-L00039_2376788 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 09:56:44 | 17.03.2023 11:44:03 | 1.7886 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5901 | 0 | 0 | 0 | 48.3534 | 0 | 0 | 70.9436
2493421 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 09:05:58 | 17.03.2023 09:32:32 | 0.44278 | 4 | 1663 | 4 | 105 | 9 | 77 | 0 | 0 | 19.4062 | 127.5233 | 2.508 | 9.4955 | 103.2507 | 32.8334 | 0 | 0 | 295.0172
2493842 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 18:03:33 | 17.03.2023 18:08:27 | 0.081667 | 2 | 550 | 11 | 49 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0.18596 | 4.697 | 0.24075 | 0.44879 | 1.4345 | 0.62666 | 0 | 0 | 7.6337
2493948 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇELTİKÇİ TR-1 35-16-M00076_A_91066309_91066309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 20:16:52 | 18.03.2023 01:31:27 | 5.2431 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6137 | 0 | 0 | 0 | 7.7034 | 0 | 0 | 24.3172
2493699 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-2 35-17-M00346_B_83714177_83714177 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 15:22:13 | 17.03.2023 16:45:16 | 1.3842 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2748 | 0 | 0 | 0 | 1.2864 | 0 | 0 | 6.5612
2493364 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 05:05:00 | 17.03.2023 08:44:00 | 3.65 | 0 | 828 | 8 | 105 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 268.7258 | 18.3965 | 46.6267 | 177.1437 | 85.3293 | 0 | 0 | 596.2219
2493384 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2320971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 08:30:07 | 17.03.2023 11:12:36 | 2.7081 | 0 | 919 | 11 | 27 | 3 | 108 | 0 | 1 | 0 | 861.1356 | 5.8841 | 19.9205 | 53.3853 | 273.9381 | 0 | 50.1323 | 1264.396
2493676 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2321772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 14:49:05 | 17.03.2023 18:29:44 | 3.6775 | 1 | 0 | 135 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.44473 | 0 | 249.4231 | 12.1379 | 6.409 | 0 | 0 | 0 | 268.4147
2493925 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | PINARKÖY TR-1 35-16-L00265_35-16-L00265_2362169 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 18:49:18 | 17.03.2023 20:14:39 | 1.4225 | 0 | 148 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.6716 | 0 | 1.2936 | 0 | 17.5327 | 0 | 0 | 64.498
2493633 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-773 35-01-K00773_C_56371104_56371104 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 13:44:04 | 17.03.2023 14:34:22 | 0.83833 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.7454 | 0 | 0 | 0 | 0.20072 | 0 | 0 | 41.9461
2493338 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1123 35-02-M01123_912966970_912966970 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 00:44:52 | 17.03.2023 03:01:57 | 2.2847 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8308 | 0 | 0 | 0 | 0.70516 | 0 | 0 | 2.5359
2493988 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-326 35-19-L00349_35-19-L00349_82712402 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 22:01:05 | 17.03.2023 22:43:22 | 0.70472 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.056 | 0 | 0 | 0 | 5.539 | 0 | 0 | 56.595
2493490 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400_9764228_56370884_56370884 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 09:52:32 | 17.03.2023 14:51:19 | 4.9797 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 189.6267 | 0 | 0 | 0 | 76.1829 | 0 | 0 | 265.8097
2493467 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_953366066_953366066 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 09:40:54 | 17.03.2023 11:12:26 | 1.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868
2493865 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-15 35-18-L00015_949959056_949959056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 18:36:46 | 17.03.2023 21:13:02 | 2.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28027 | 0 | 0 | 0.28027
2493424 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-128 35-15-M00128_35-15-M00128_2365206 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 09:10:14 | 17.03.2023 10:19:53 | 1.1608 | 0 | 216 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 0 | 5.2888 | 0 | 55.4833 | 0 | 0 | 120.6321
2493553 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3571(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03571_TRF-2 K01_2114283 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 10:42:00 | 17.03.2023 16:33:52 | 5.8644 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 764.7642 | 0 | 0 | 0 | 434.2289 | 0 | 189.1231 | 1388.1162
2493653 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2764 35-02-M02764_910086008_910086008 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 14:28:17 | 17.03.2023 18:09:27 | 3.6861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8818
2493802 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3428(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03428_913519623_913519623 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 17:06:05 | 17.03.2023 17:39:34 | 0.55806 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7526
2493361 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_A_91000922_91000922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 07:00:04 | 17.03.2023 08:32:12 | 1.5356 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3458 | 0 | 0 | 0 | 0.87618 | 0 | 0 | 8.2219
2493610 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-15 35-17-M00733_C_83737121_83737121 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 13:07:14 | 17.03.2023 14:26:13 | 1.3164 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6247
2493619 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇELİKLİ TR-3 OKULLU 45-78-M00751_A_56391724_56391724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 13:24:17 | 17.03.2023 13:47:06 | 0.38028 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3477 | 0 | 0 | 0 | 0.85519 | 0 | 0 | 2.2029
2493473 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139844 L04_53139844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 09:57:54 | 17.03.2023 10:01:54 | 0.066667 | 1 | 213 | 29 | 43 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0.0028381 | 3.5765 | 0.29418 | 0.67726 | 0.16373 | 1.0562 | 0 | 0 | 5.7707
2493579 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖLET TR-1 35-27-L00377_D D01b_66571776 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:49:07 | 17.03.2023 13:13:52 | 1.4125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85416
2493496 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-20 35-28-M00170_ASARLIK DM-2 M02_66841320 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 10:07:45 | 17.03.2023 16:51:20 | 6.7264 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1021.7337 | 0 | 0 | 0 | 180.1597 | 0 | 0 | 1201.8934
2493888 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | NARLIDERE TM 35-07-A00003_ULUSOY M08_83593874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 19:00:00 | 17.03.2023 19:51:05 | 0.85139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3182 | 0 | 0 | 0 | 39.3182
2493974 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-139 35-18-L00139_9443195_56372557_56372557 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 21:08:53 | 17.03.2023 23:01:49 | 1.8822 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.8444 | 0 | 0 | 0 | 0.17413 | 0 | 0 | 30.0185
2493433 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_PİYADELER M01_66674747 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 09:24:34 | 17.03.2023 16:03:00 | 6.6406 | 0 | 731 | 0 | 92 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 817.2343 | 0 | 123.8438 | 0 | 364.4982 | 0 | 0 | 1305.5763
2493682 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-372 35-18-L00372_965861011_965861011 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 14:55:07 | 17.03.2023 18:15:50 | 3.3453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55009
2493370 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2431 35-08-K02431_913135276_913135276 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 07:56:01 | 17.03.2023 09:37:27 | 1.6906 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9515
2493831 | 2 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3780 35-07-K03780_35-07-K03780_2360696 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 18:41:04 | 17.03.2023 19:02:57 | 0.36472 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.7992 | 0 | 3.1548 | 0 | 5.2049 | 0 | 0 | 45.1589
2493785 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_OKLU İSA M15_2321601 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 16:59:57 | 17.03.2023 17:26:32 | 0.44306 | 0 | 1527 | 4 | 64 | 16 | 89 | 0 | 0 | 0 | 74.9168 | 0.84835 | 6.6348 | 16.499 | 18.5822 | 0 | 0 | 117.4811
2493453 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-36 35-25-M00036_B_56368392_56368392 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 09:33:13 | 17.03.2023 15:55:53 | 6.3778 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81316 | 0 | 0.17385 | 0 | 4.5011 | 0 | 0 | 5.4881
2493430 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2397 35-02-K02397_35-02-K02397_2350886 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 09:16:02 | 17.03.2023 09:36:32 | 0.34167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5708 | 0 | 13.8676 | 82.4383
2493576 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_35-15-L00203_2365426 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:46:20 | 17.03.2023 12:05:24 | 0.31778 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.089939 | 0 | 3.909 | 0 | 6.4297 | 0 | 0 | 10.4286
2493599 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_AKHİSAR TM ŞEHİR-3 M07_42545374 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 12:43:04 | 17.03.2023 13:28:35 | 0.75861 | 0 | 1562 | 0 | 7 | 21 | 273 | 0 | 1 | 0 | 256.748 | 0 | 0.026365 | 770.095 | 169.8698 | 0 | 0.74679 | 1197.4859
2493622 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-9/TR-1 45-72-M00628_TR-1/21 M012_92389072 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 12:42:00 | 17.03.2023 13:36:00 | 0.9 | 0 | 3600 | 1 | 117 | 70 | 872 | 9 | 7 | 0 | 707.9084 | 1.4612 | 23.8293 | 234.1937 | 741.311 | 514.867 | 156.9648 | 2380.5355
2493390 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUCAK DM-2/13 35-27-M00329_D D5B_5804993 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 08:40:46 | 17.03.2023 12:06:13 | 3.4242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.085242 | 0 | 0 | 0 | 26.8052 | 0 | 0 | 26.8904
2493971 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068__90948988_90948988 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 21:00:54 | 17.03.2023 21:33:53 | 0.54972 | 0 | 163 | 0 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54.7767 | 0 | 1.4084 | 0 | 8.3135 | 0 | 0 | 64.4985
2493825 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇINARDİBİ TR-8 35-20-M00075_35-20-M00075_41895817 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 17:37:36 | 17.03.2023 18:38:06 | 1.0083 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.60482 | 0 | 1.7722 | 0 | 6.4971 | 0 | 0 | 8.8742
2493831 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3780 35-07-K03780_99133533_99133533 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 17:43:27 | 17.03.2023 18:41:04 | 0.96028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.227
2493536 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-107 35-26-M00107_956600961_956600961 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:09:56 | 17.03.2023 14:22:12 | 3.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8158 | 0 | 0 | 4.8158
2493977 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-278 35-02-M00278_99369642_99369642 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 20:51:44 | 17.03.2023 22:56:00 | 2.0711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3434
2493539 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:11:56 | 17.03.2023 12:05:38 | 0.895 | 0 | 511 | 4 | 8 | 20 | 51 | 4 | 0 | 0 | 105.8623 | 3.2644 | 13.5593 | 62.3438 | 67.1769 | 1003.4236 | 0 | 1255.6303
2493871 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950461525_950461525 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 18:41:24 | 17.03.2023 22:07:54 | 3.4417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067435
2493516 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_D_56355849_56355849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 10:45:49 | 17.03.2023 14:02:02 | 3.2703 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9539
2493373 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORHANLI ORTA M-90 35-14-M00090_956638094_956638094 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 08:16:39 | 17.03.2023 11:45:40 | 3.4836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0524
2493994 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-17-M00021_950302889_950302889 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 22:12:02 | 17.03.2023 22:39:20 | 0.455 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 0.94123 | 0 | 0 | 2.092
2493851 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 17:28:34 | 17.03.2023 19:33:43 | 2.0858 | 4 | 1663 | 4 | 105 | 9 | 77 | 0 | 0 | 103.4534 | 600.167 | 10.7304 | 43.7535 | 308.2208 | 106.7882 | 0 | 0 | 1173.1132
2493349 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1692 35-04-K01692_35-04-K01692_2377205 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 03:21:42 | 17.03.2023 03:43:09 | 0.3575 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 33.0319 | 0 | 0 | 0 | 25.6208 | 0 | 0 | 58.6527
2493427 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_KÖYLER HATTI M04_2318331 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 13:19:36 | 17.03.2023 13:49:59 | 0.50639 | 2 | 0 | 15 | 90 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.39811 | 0 | 13.4281 | 19.4999 | 1.3485 | 2.0924 | 20.0537 | 0 | 56.8207
2493908 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1687 35-02-M01687_35-02-M01687_88391755 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 19:36:07 | 17.03.2023 20:37:57 | 1.0306 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 163.6814 | 0 | 0 | 0 | 306.1967 | 0 | 103.7563 | 573.6344
2493410 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_SÖĞÜTÖREN DAĞLAR GRUBU L02_66504223 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 08:56:32 | 17.03.2023 15:49:00 | 6.8744 | 0 | 416 | 14 | 97 | 16 | 94 | 0 | 0 | 0 | 394.9055 | 94.9238 | 103.1591 | 355.1311 | 367.0082 | 0 | 0 | 1315.1275
2493659 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-7 35-26-M00446_11135109_56357293_56357293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 14:34:45 | 17.03.2023 15:01:22 | 0.44361 | 0 | 85 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0.06541 | 0 | 2.9147 | 0 | 0 | 10.411
2493648 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_DAĞITIM TRAFOSU M08_66856540 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 14:17:28 | 17.03.2023 15:03:20 | 0.76444 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1309 | 0 | 0.47982 | 0 | 0.42802 | 0 | 0 | 7.0388
2493734 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2370 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02370_35-01-M02370_79573976 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 16:17:27 | 17.03.2023 17:10:29 | 0.88389 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.974 | 0 | 0 | 0 | 3.7344 | 0 | 0 | 54.7084
2493874 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1295 35-01-K01295_EŞREFPAŞA İ.M. K01_2071657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 18:52:07 | 17.03.2023 20:10:29 | 1.3061 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73.3101 | 0 | 0 | 0 | 126.4729 | 0 | 0 | 199.783
2493625 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-739 35-04-K00739_913537874_913537874 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 13:33:47 | 17.03.2023 14:54:48 | 1.3503 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4406 | 0 | 0 | 0 | 2.6311 | 0 | 0 | 10.0717
2493339 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195720 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 00:42:41 | 17.03.2023 02:02:47 | 1.335 | 0 | 514 | 32 | 55 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 140.9863 | 11.2939 | 8.3321 | 13.7149 | 19.2522 | 0 | 81.4502 | 275.0297
2493588 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-3426 35-07-K03426_A_56376514_56376514 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 12:06:49 | 17.03.2023 13:29:32 | 1.3786 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2355
2493980 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-3 35-20-L00091_955199323_955199323 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 21:25:41 | 17.03.2023 22:49:58 | 1.4047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8532
2493631 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | İM-2/TR-29 SIĞACIK 35-14-L00287_B_91450272_91450272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 13:39:35 | 17.03.2023 15:10:49 | 1.5206 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4271
2493831 | 3 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-3780 35-07-K03780_A_56374334_56374334 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 19:02:57 | 17.03.2023 23:54:31 | 4.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3819 | 0 | 0 | 35.3819
2493419 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 09:08:05 | 17.03.2023 16:00:11 | 6.8683 | 0 | 1251 | 4 | 2 | 10 | 87 | 0 | 0 | 0 | 940.8284 | 19.9492 | 0.0085719 | 254.39 | 171.4883 | 0 | 0 | 1386.6645
2493917 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256967 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 18:05:00 | 18.03.2023 00:55:00 | 6.8333 | 0 | 1157 | 4 | 2 | 10 | 84 | 0 | 0 | 0 | 896.9706 | 17.8272 | 0.0075154 | 163.5644 | 94.2852 | 0 | 0 | 1172.655
2493585 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEKİRLER TR-1 45-72-L00357_A_56390298_56390298 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:58:46 | 17.03.2023 15:50:57 | 3.8697 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4911 | 0 | 0.23807 | 0 | 0.42606 | 0 | 0 | 10.1552
2493442 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-378 35-30-M00378_95000457607_95000457607 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 09:29:01 | 17.03.2023 10:31:28 | 1.0408 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 2.3357
2493720 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4230 35-03-K04230_35-03-K04230_2356606 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 16:53:38 | 17.03.2023 17:29:03 | 0.59028 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59.7084 | 0 | 0 | 0 | 9.7697 | 0 | 0 | 69.4781
2493356 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 04:36:35 | 17.03.2023 04:57:13 | 0.34389 | 0 | 828 | 8 | 105 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22.3723 | 1.4561 | 3.7209 | 11.5491 | 4.9517 | 0 | 0 | 44.0501
2493505 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-1 M07_2308535 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2023 10:02:09 | 17.03.2023 13:25:45 | 3.3933 | 0 | 260 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 87.8597 | 0 | 0 | 12.9481 | 235.2826 | 0 | 0 | 336.0904
2493754 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2625 35-02-M02625_966149151_966149151 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 16:35:28 | 17.03.2023 18:44:03 | 2.1431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9835
2493462 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_87243401 M01_87243401 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 09:47:15 | 17.03.2023 10:30:33 | 0.72167 | 0 | 347 | 0 | 12 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.1272 | 0 | 0.7464 | 1.5023 | 6.1519 | 0 | 0 | 28.5278
2493336 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUCAK DM-2/13 35-27-M00329_D D5B_5804993 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 00:41:17 | 17.03.2023 01:54:31 | 1.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.025298 | 0 | 0 | 0 | 3.9061 | 0 | 0 | 3.9314
2493838 | 2 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 18:27:56 | 17.03.2023 19:20:35 | 0.8775 | 1 | 1463 | 18 | 449 | 14 | 309 | 0 | 1 | 1.5874 | 413.541 | 49.0182 | 170.3992 | 61.2521 | 159.3763 | 0 | 1.4634 | 856.6375
2493837 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2786 35-01-K02786_99714959_99714959 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 17:54:51 | 17.03.2023 19:17:25 | 1.3761 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9487
2493976 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_35-19-L00249_2350458 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 21:41:29 | 17.03.2023 22:08:25 | 0.44889 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.7191 | 0 | 0.66211 | 0 | 5.3461 | 0 | 0 | 23.7273
2493396 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_HatBaşıAyırıcı_53140543 M07_53140543 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 08:48:59 | 17.03.2023 12:49:56 | 4.0158 | 0 | 219 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.9768 | 0 | 0 | 8.7083 | 11.2127 | 0 | 0 | 111.8979
2493422 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-266 35-18-L00266_A A1/1_5951853 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 09:15:39 | 17.03.2023 11:57:55 | 2.7044 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2379
2493771 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DM-5 M03_75532429 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 16:50:01 | 17.03.2023 17:19:38 | 0.49361 | 4 | 9645 | 13 | 156 | 23 | 865 | 6 | 1 | 0.71228 | 1039.0802 | 4.5394 | 27.9561 | 114.1848 | 445.5127 | 560.0613 | 7.2331 | 2199.2799
2493943 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_DAĞITIM TRAFO KARABURUN TR-11 L03_72175074 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 20:13:27 | 17.03.2023 21:50:27 | 1.6167 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.0785 | 0 | 0 | 0 | 39.9228 | 0 | 0 | 104.0012
2493963 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-51 45-78-L00051_A b1_49409573 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2023 20:31:50 | 17.03.2023 21:28:12 | 0.93944 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.0782 | 0 | 0 | 0 | 11.4709 | 0 | 0 | 51.5491
2493794 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-137 35-15-M00137_964120983_964120983 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 16:59:29 | 17.03.2023 17:27:52 | 0.47306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01869 | 0 | 0 | 0.01869
2493900 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-396 35-09-M00396_97737320_97737320 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 19:22:57 | 17.03.2023 20:26:45 | 1.0633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6691
2493565 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-487 35-17-M00487__92435800_92435800 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 11:33:05 | 17.03.2023 12:51:13 | 1.3022 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.4676 | 0 | 0 | 0 | 2.7277 | 0 | 0 | 33.1953
2493459 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_956682998_956682998 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 09:45:09 | 17.03.2023 18:54:05 | 9.1489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31297
2494017 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-17-M00036_941950736_941950736 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 00:25:29 | 18.03.2023 01:14:29 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40154 | 0 | 0 | 0.40154
2494021 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1860 35-09-M01860_97707575_97707575 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 01:38:22 | 18.03.2023 02:33:41 | 0.92194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39195
2494022 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-16/14 45-71-M00621_45-71-M00621_2371892 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 01:39:58 | 18.03.2023 04:01:58 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8125 | 0 | 0.85014 | 144.6627
2494026 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-115 35-26-M00115_95002595233_95002595233 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 01:54:11 | 18.03.2023 02:10:51 | 0.27778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24275 | 0 | 0 | 0.24275
2494027 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-997 35-07-K00997_97576308_97576308 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2023 01:55:43 | 18.03.2023 03:47:11 | 1.8578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8642
2494028 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-5 K07_2311885 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 02:01:58 | 18.03.2023 02:05:53 | 0.065278 | 0 | 4413 | 0 | 0 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 62.7793 | 0 | 0 | 19.3284 | 9.9034 | 0 | 0 | 92.0112
2494032 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-16 K16_2311893 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 02:32:58 | 18.03.2023 02:47:56 | 0.24944 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.0185 | 0 | 0 | 0 | 3.3554 | 0 | 0 | 36.3739
2494033 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_42097959_56375036_56375036 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 02:43:50 | 18.03.2023 03:19:41 | 0.5975 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5977
2494035 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_A_56363738_56363738 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 03:30:46 | 18.03.2023 03:59:15 | 0.47472 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4284 | 0 | 0 | 0 | 7.6949 | 0 | 0 | 20.1233
2494022 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-16 45-71-M00309_TR-16/15 M04_2080524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 04:01:58 | 18.03.2023 04:57:17 | 0.92194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9595 | 125.4796 | 0 | 58.8394 | 195.2785
2494038 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-1 K18_2310492 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 04:30:12 | 18.03.2023 05:22:36 | 0.87333 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 365.6634 | 0 | 0 | 0 | 9.3339 | 0 | 0 | 374.9972
2494038 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1030 35-08-K01030_K-3874 K02_42460805 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 05:22:36 | 18.03.2023 05:39:05 | 0.27472 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 129.4841 | 0 | 0 | 44.8583 | 11.8056 | 0 | 0 | 186.1479
2494038 | 3 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1281 35-01-K01281_K-4854 K03_61133910 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 05:39:05 | 18.03.2023 07:23:55 | 1.7472 | 0 | 2414 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1251.1207 | 0 | 0 | 304.2269 | 108.7791 | 0 | 0 | 1664.1267
2494052 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-16 K22_2313383 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 06:34:27 | 18.03.2023 08:09:24 | 1.5825 | 0 | 336 | 0 | 22 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 248.6764 | 0 | 10.0504 | 4.03 | 21.1466 | 0 | 0 | 283.9034
2494053 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_B_56357081_56357081 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 06:44:49 | 18.03.2023 09:09:56 | 2.4186 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.4989 | 0 | 0 | 0 | 20.3222 | 0 | 0 | 62.8211
2494054 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_ÇANDARLI TATİL KÖYÜ M04_72085968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 08:48:53 | 18.03.2023 08:54:15 | 0.089444 | 1 | 1177 | 15 | 34 | 4 | 33 | 0 | 3 | 0.24369 | 14.5233 | 1.004 | 2.314 | 3.3281 | 6.2859 | 0 | 0.21893 | 27.9178
2494057 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM07/TR-10 45-72-M00626_956493971_956493971 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 07:29:22 | 18.03.2023 10:10:46 | 2.69 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3018
2494058 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KAZANLI KÖK 35-15-L00951_BALABANLI KÖYÜ L07_66954510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 07:33:22 | 18.03.2023 07:54:52 | 0.35833 | 0 | 256 | 1 | 44 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.8563 | 3.6953 | 9.8164 | 7.674 | 9.8232 | 0 | 0 | 54.8651
2494052 | 2 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-997 35-07-K00997_ K04_88868771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 08:09:24 | 18.03.2023 09:24:25 | 1.2503 | 0 | 152 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 135.248 | 0 | 7.4136 | 0 | 21.1024 | 0 | 0 | 163.764
2494063 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-22 HASTANE ÖNÜ 35-14-M00022_5654722 b2b_5956532 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 08:06:11 | 18.03.2023 16:25:19 | 8.3189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2633
2494065 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2052537 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 08:11:12 | 18.03.2023 08:20:06 | 0.14833 | 0 | 466 | 1 | 30 | 12 | 67 | 5 | 0 | 0 | 21.9992 | 0.088498 | 1.8999 | 16.2378 | 9.5811 | 63.9423 | 0 | 113.7487
2494067 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2958 35-04-M02958_99169941_99169941 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 08:12:58 | 18.03.2023 11:10:51 | 2.9647 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5206
2494069 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-325 35-01-K00325_B_56374582_56374582 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 08:47:31 | 18.03.2023 10:35:54 | 1.8064 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.3541 | 0 | 0 | 0 | 34.5375 | 0 | 0 | 55.8916
2494072 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1794 35-01-K01794_911832378_911832378 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 08:52:58 | 18.03.2023 09:47:32 | 0.90944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34635
2494073 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-05/02 45-71-M00048_45-71-M00048_66503133 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 08:52:13 | 18.03.2023 11:31:58 | 2.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0519 | 0 | 0 | 158.0519
2494074 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400__78540077_78540077 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 08:51:09 | 18.03.2023 11:32:57 | 2.6967 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0512 | 0 | 0 | 0 | 5.8846 | 0 | 0 | 19.9359
2494075 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GRUPKENT TR-2 35-30-M00204_E tr2/at4_42927070 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 08:55:07 | 18.03.2023 15:46:33 | 6.8572 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4191
2494076 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2761 35-02-M02761_D_79914437_79914437 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 08:53:55 | 18.03.2023 10:21:51 | 1.4656 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.1695 | 0 | 0 | 0 | 23.5909 | 0 | 0 | 81.7603
2494077 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-14 35-17-M00014_11902843_56373330_56373330 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 08:57:31 | 18.03.2023 12:50:58 | 3.8908 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 128.289 | 0 | 0 | 0 | 27.3443 | 0 | 0 | 155.6333
2494078 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YURTBAŞI TR-1 45-77-L00313_945507625_945507625 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 08:56:31 | 18.03.2023 10:41:43 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55785 | 0 | 0 | 0.55785
2494079 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_950464542_950464542 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2023 08:52:30 | 18.03.2023 15:12:48 | 6.3383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8266
2494080 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2318414 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 08:59:53 | 18.03.2023 15:11:14 | 6.1892 | 0 | 514 | 58 | 123 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 402.6931 | 187.6915 | 359.9119 | 62.7965 | 82.2967 | 0 | 0 | 1095.3897
2494082 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/4 45-83-L00004_TR-2/4A L02_72123408 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:01:27 | 18.03.2023 15:56:37 | 6.9194 | 0 | 1568 | 0 | 42 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2570.6408 | 0 | 74.7737 | 0 | 696.2632 | 0 | 0 | 3341.6776
2494083 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-74 35-19-L00074_9152053_56377014_56377014 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 08:58:55 | 18.03.2023 15:17:44 | 6.3136 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 136.6043 | 0 | 0 | 0 | 185.437 | 0 | 0 | 322.0412
2494038 | 4 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-3874 35-01-K03874_TRAFO K01_2070897 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 07:23:55 | 18.03.2023 08:43:08 | 1.3203 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 241.7254 | 0 | 0 | 0 | 14.3094 | 0 | 0 | 256.0348
2494086 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3613 35-01-K03613_35-01-K03613_2368384 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:01:52 | 18.03.2023 13:16:52 | 4.25 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 818.9631 | 0 | 0 | 0 | 269.4397 | 0 | 0 | 1088.4028
2494087 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_HatBaşıAyırıcı_72921802 M02_72921802 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 08:59:20 | 18.03.2023 11:39:23 | 2.6675 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2316 | 0 | 0 | 0 | 0.00036893 | 0 | 0 | 14.2319
2494088 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_SÖĞÜTÖREN DAĞLAR GRUBU L02_66504270 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:05:06 | 18.03.2023 09:54:04 | 0.81611 | 0 | 489 | 14 | 120 | 16 | 109 | 0 | 0 | 0 | 57.324 | 12.0452 | 13.0592 | 34.1586 | 41.7367 | 0 | 0 | 158.3237
2494091 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53135429 M02_53135429 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 09:04:18 | 18.03.2023 11:47:35 | 2.7214 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3084 | 7.1883 | 4.1611 | 0 | 0 | 0 | 61.6578
2494093 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-171 35-26-M00171_A_65512079_65512079 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:00:36 | 18.03.2023 15:35:19 | 6.5786 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 665.4685 | 0 | 0 | 0 | 287.2118 | 0 | 0 | 952.6803
2494095 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 09:11:06 | 18.03.2023 15:12:00 | 6.015 | 0 | 33 | 0 | 59 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 57.9593 | 0 | 107.4676 | 166.3924 | 49.9463 | 5516.7119 | 0 | 5898.4776
2494217 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ TR-2 45-73-M00766_C_56389753_56389753 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 11:45:30 | 18.03.2023 12:10:29 | 0.41639 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1557 | 0 | 0.70843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8642
2494218 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞAŞAL TR-1 35-22-M00283_955254438_955254438 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 11:41:53 | 18.03.2023 12:17:16 | 0.58972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069005
2494219 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-997 35-07-K00997__88868890_88868890 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 11:42:40 | 18.03.2023 13:49:21 | 2.1114 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.9027 | 0 | 0.46537 | 0 | 14.1762 | 0 | 0 | 83.5442
2494222 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-215 ATAKUM 35-14-L00215_956660702_956660702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 11:45:35 | 18.03.2023 18:01:23 | 6.2633 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3208
2494223 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2629 35-02-K02629_35-02-K02629_2352590 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 11:50:46 | 18.03.2023 12:51:24 | 1.0106 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.4621 | 0 | 0 | 0 | 19.6345 | 0 | 0 | 170.0966
2494224 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3393(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03393_913099665_913099665 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 11:45:51 | 18.03.2023 12:54:56 | 1.1514 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1486 | 0 | 0 | 0 | 7.2594 | 0 | 0 | 18.408
2494225 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMAN TR-4 45-72-L00302_A_56384264_56384264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 11:53:10 | 18.03.2023 14:11:56 | 2.3128 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.017 | 0 | 0.089569 | 0 | 34.9376 | 0 | 0 | 56.0442
2494227 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANİYE TR-1 45-73-M00503_945688867_945688867 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 11:54:44 | 18.03.2023 14:56:20 | 3.0267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44945
2494217 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GİRELLİ TR-2 45-73-M00766_45-73-M00766_2355702 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 12:10:29 | 18.03.2023 13:02:16 | 0.86306 | 0 | 76 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.1703 | 0 | 4.738 | 0 | 87.6696 | 0 | 0 | 102.5778
2494237 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_B_56372540_56372540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 12:14:16 | 18.03.2023 13:30:51 | 1.2764 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.6196 | 0 | 0 | 0 | 6.2967 | 0 | 0 | 41.9163
2494242 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956676929_956676929 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 12:27:49 | 18.03.2023 15:26:29 | 2.9778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17351
2494244 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-9 35-27-M01096_966515660_966515660 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 12:32:04 | 18.03.2023 20:30:42 | 7.9772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71649
2494246 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-3059 KARYA HURDACILIK ÖZEL TR 35-02-M03059Ö_ H_90748869 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 12:38:10 | 18.03.2023 12:44:24 | 0.10389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29701 | 0 | 0 | 0 | 0.29701
2494247 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_12001270_56368902_56368902 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 12:37:01 | 18.03.2023 19:25:43 | 6.8117 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 219.1656 | 0 | 9.5894 | 0 | 188.9746 | 0 | 0 | 417.7296
2494248 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SARIDERE TR-1 45-72-M00188_ H_61404663 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 12:41:12 | 18.03.2023 13:22:03 | 0.68083 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5719 | 0 | 0.37092 | 0 | 0.12215 | 0 | 0 | 4.065
2494249 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER TR-5 35-20-L00449_955210610_955210610 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 12:38:43 | 18.03.2023 14:43:25 | 2.0783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73114
2494252 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 12:45:55 | 18.03.2023 12:57:27 | 0.19222 | 1 | 0 | 11 | 123 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.31878 | 14.4634 | 11.0239 | 8.4867 | 0 | 0 | 34.3059
2494253 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-99 35-15-L00099_950380986_950380986 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 12:46:59 | 18.03.2023 15:48:29 | 3.025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.899
2494254 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/35 45-72-M00035_B_56393618_56393618 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 12:47:52 | 18.03.2023 13:05:23 | 0.29194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1386 | 0 | 0 | 20.1386
2494255 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950459272_950459272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 12:46:47 | 18.03.2023 18:36:39 | 5.8311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7154
2494258 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYAKÖY İMAMOĞLU TR-13 35-15-L00515_C_56354091_56354091 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 12:49:28 | 18.03.2023 14:24:53 | 1.5903 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48141 | 0 | 4.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9272
2494263 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_90091592 M08_90091592 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 12:57:10 | 18.03.2023 13:43:35 | 0.77361 | 0 | 630 | 1 | 14 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 54.3025 | 0.41681 | 0.64627 | 1.0866 | 16.5126 | 2.2149 | 0 | 75.1798
2494267 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | NURHAL COŞKUN 35-26-M00988_ÖZÇELİK M02_65924780 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2023 13:06:02 | 18.03.2023 13:44:00 | 0.63278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6119 | 0 | 0 | 34.6119
2494269 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1544 35-01-M01544_910984176_910984176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 13:07:28 | 18.03.2023 13:55:37 | 0.8025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59201
2494270 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-773 35-01-K00773_35-01-K00773_2375937 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 13:10:42 | 18.03.2023 14:52:06 | 1.69 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 207.4067 | 0 | 0 | 0 | 40.345 | 0 | 0 | 247.7516
2494280 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_HatBaşıAyırıcı_53133416 M12_53133416 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 13:31:21 | 18.03.2023 14:31:21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8368 | 9.1345 | 0 | 9.0668 | 0 | 0 | 33.0381
2494284 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİMEYKO TR-2 35-30-M00049_95001170062_95001170062 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 13:38:22 | 18.03.2023 14:40:36 | 1.0372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079406
2494291 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER TR-2 45-73-M00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088678 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 13:48:33 | 18.03.2023 15:28:19 | 1.6628 | 0 | 224 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 54.6812 | 0 | 0.15424 | 0 | 27.3342 | 0 | 0 | 82.1696
2494292 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | AVDAN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-82-M00224_45-82-M00224_2376139 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 13:51:36 | 18.03.2023 17:38:12 | 3.7767 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0901
2494293 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_KARABURUN MERKEZ DM L02_72175072 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 13:55:54 | 18.03.2023 15:37:25 | 1.6919 | 0 | 410 | 0 | 9 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 223.9117 | 0 | 1.783 | 146.5131 | 115.3776 | 0 | 0.61738 | 488.2028
2494296 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI TR-13 35-15-L01144_ H_65836179 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 14:02:36 | 18.03.2023 16:04:53 | 2.0381 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.7444 | 0 | 4.0709 | 0 | 76.768 | 0 | 0 | 82.5834
2494300 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI SÜTÇÜLER KÖYÜ TR-1 35-27-M00410_914465651_914465651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 13:59:53 | 18.03.2023 19:02:23 | 5.0417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0318
2494258 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYAKÖY İMAMOĞLU TR-13 35-15-L00515_35-15-L00515_2365943 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 14:24:53 | 18.03.2023 15:32:34 | 1.1281 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.87305 | 0 | 9.2195 | 0 | 3.8128 | 0 | 0 | 13.9053
2494308 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1965 35-02-M01965_912793136_912793136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 14:26:25 | 18.03.2023 16:39:24 | 2.2164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1801
2494310 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136016 M08_53136016 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 14:28:21 | 18.03.2023 18:35:51 | 4.125 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.5619 | 0 | 0 | 5.157 | 0.78447 | 0 | 0 | 36.5034
2494311 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1570 35-02-M01570_99431428_99431428 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 14:26:59 | 18.03.2023 17:08:13 | 2.6872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66951
2494313 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-15-M00038_95001240853_95001240853 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2023 14:29:16 | 18.03.2023 19:22:45 | 4.8914 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5724
2494280 | 2 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2328952 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 14:31:21 | 18.03.2023 15:00:37 | 0.48778 | 0 | 3 | 29 | 138 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.45392 | 3.4448 | 44.0954 | 3.2282 | 39.636 | 0 | 0 | 90.8583
2494320 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_911029100_911029100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 14:34:36 | 18.03.2023 17:48:28 | 3.2311 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6868
2494323 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-166 35-04-K00166_912505805_912505805 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 14:40:56 | 18.03.2023 16:32:02 | 1.8517 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7663 | 0 | 0 | 0 | 0.41295 | 0 | 0 | 2.1793
2494324 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1937 35-08-M01937_955289753_955289753 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2023 14:46:47 | 18.03.2023 18:23:54 | 3.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7813 | 0 | 0 | 44.7813
2494332 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | GÖLMARMARA TR-25 45-85-L00025__72373788_72373788 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 15:02:05 | 18.03.2023 17:47:45 | 2.7611 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.2336 | 0 | 1.2434 | 0 | 15.9535 | 0 | 0 | 54.4305
2494333 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-132 35-18-L00132_950460578_950460578 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 14:57:49 | 18.03.2023 20:33:51 | 5.6006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0013
2494335 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3133 35-07-K03133_99172416_99172416 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2023 15:02:20 | 18.03.2023 17:29:23 | 2.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2511
2494337 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-427 35-18-L00427_950452567_950452567 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 15:01:01 | 18.03.2023 20:28:47 | 5.4628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.881
2494345 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-3 45-84-L00020_B_91260409_91260409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 15:26:07 | 18.03.2023 17:08:13 | 1.7017 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3156 | 0 | 1.3938 | 0 | 5.1674 | 0 | 0 | 18.8768
2494291 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_PİYADELER M01_66674818 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 15:28:19 | 18.03.2023 16:16:18 | 0.79972 | 0 | 731 | 0 | 92 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 91.06 | 0 | 13.015 | 0 | 32.7562 | 0 | 0 | 136.8312
2494349 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_ M01_72236818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 15:28:15 | 18.03.2023 17:21:30 | 1.8875 | 0 | 377 | 8 | 18 | 4 | 93 | 7 | 1 | 0 | 173.6697 | 3.453 | 7.6643 | 104.6311 | 91.1429 | 548.9882 | 1.2963 | 930.8456
2494353 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-4 35-15-L00083_C_56362074_56362074 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 15:42:57 | 18.03.2023 18:22:14 | 2.6547 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9561 | 0 | 3.0046 | 0 | 4.563 | 0 | 0 | 14.5237
2494363 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_A_56390376_56390376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 15:56:32 | 18.03.2023 19:29:42 | 3.5528 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7611 | 0 | 0 | 0 | 25.8499 | 0 | 0 | 57.611
2494364 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÖRSELLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01685_C_91102441_91102441 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 15:57:56 | 18.03.2023 19:16:55 | 3.3164 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5797 | 0 | 0 | 0 | 0.030228 | 0 | 0 | 5.6099
2494365 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/59 45-72-M00059_956530778_956530778 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2023 15:57:05 | 18.03.2023 17:21:36 | 1.4086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60209
2494367 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-4 TEKKE 35-18-L00004_950436443_950436443 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2023 15:59:29 | 18.03.2023 17:32:59 | 1.5583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3253
2494370 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-238 35-18-L00238_95001444189_95001444189 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 16:02:36 | 18.03.2023 21:45:11 | 5.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8841 | 0 | 0 | 7.8841
2494373 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3887 35-02-K03887_913189198_913189198 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2023 16:13:25 | 18.03.2023 17:11:39 | 0.97056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5137
2494378 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KIZILAVLU TR-1 45-78-M00838_45-78-M00838_2373151 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 16:25:03 | 18.03.2023 18:24:17 | 1.9872 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.2987 | 0 | 1.0502 | 0 | 7.2466 | 0 | 0 | 34.5955
2494382 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-17 M01_2317696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 16:36:42 | 18.03.2023 17:21:50 | 0.75222 | 0 | 367 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.7398 | 0 | 0.56674 | 0 | 9.2807 | 0 | 0 | 61.5872
2494384 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-15 35-27-M00580__72410477_72410477 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 16:36:38 | 19.03.2023 00:12:10 | 7.5922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1128 | 0 | 0.9512 | 0 | 0 | 1.064
2494385 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 16:43:53 | 18.03.2023 16:47:16 | 0.056389 | 3 | 5 | 38 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0.16278 | 0.11778 | 3.4594 | 0.027369 | 1.1498 | 0.46381 | 0.72774 | 0 | 6.1087
2494386 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_HatBaşıAyırıcı_93538911 M03_93538911 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 16:27:18 | 18.03.2023 17:56:48 | 1.4917 | 0 | 1 | 2 | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.39107 | 0.37181 | 11.9612 | 85.9937 | 9.2373 | 0 | 0 | 107.9551
2494387 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 16:44:41 | 18.03.2023 18:23:57 | 1.6544 | 1 | 607 | 0 | 21 | 37 | 721 | 6 | 7 | 0 | 519.1133 | 0 | 11.4608 | 493.6493 | 1900.6025 | 338.4745 | 197.9036 | 3461.204
2494389 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALPAŞA DM-3/TR28 (TR-43) 35-27-M00043_953006217_953006217 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 16:41:08 | 18.03.2023 19:51:20 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.714 | 0 | 0 | 3.714
2494391 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06-TR10 45-73-M01269_945678285_945678285 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 16:53:26 | 18.03.2023 17:41:54 | 0.80778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087918
2494393 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK M12_2051350 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 17:06:17 | 18.03.2023 19:15:23 | 2.1517 | 3 | 1046 | 25 | 57 | 27 | 238 | 3 | 0 | 3.9002 | 647.3136 | 110.7535 | 86.1173 | 154.8416 | 280.8217 | 239.6775 | 0 | 1523.4254
2494396 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3403 35-08-K03403_C_60982487_60982487 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2023 17:13:56 | 18.03.2023 18:40:54 | 1.4494 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7898 | 0 | 0 | 0 | 0.50014 | 0 | 0 | 8.2899
2494286 | 2 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-2 35-23-M00171_A_91004402_91004402 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 17:16:19 | 18.03.2023 17:34:53 | 0.30944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.97657 | 0 | 0 | 0 | 5.6001 | 0 | 0 | 6.5766
2494400 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-6 35-31-L00075_C_91006590_91006590 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 17:23:50 | 18.03.2023 19:05:49 | 1.6997 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44243 | 0 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1289
2494401 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_953243182_953243182 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 17:24:54 | 18.03.2023 18:13:12 | 0.805 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19013 | 0 | 0 | 0 | 0.0029062 | 0 | 0 | 0.19304
2494335 | 2 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3133 35-07-K03133_C_56375849_56375849 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2023 17:29:23 | 18.03.2023 17:43:56 | 0.2425 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.5835 | 0 | 0.0037694 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 12.6133
2494407 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | GÜZELHİSAR TR-2 35-17-M00168_D_91235503_91235503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 17:37:29 | 18.03.2023 17:57:44 | 0.3375 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1984
2494410 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_A_91434846_91434846 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 17:46:22 | 18.03.2023 18:56:04 | 1.1617 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.5577 | 0 | 0 | 0 | 6.7018 | 0 | 0 | 30.2595
2494413 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİMEYKO TR-2 35-30-M00049_95001170062_95001170062 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 17:49:41 | 18.03.2023 19:22:53 | 1.5533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13137
2494386 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 17:56:48 | 18.03.2023 18:21:07 | 0.40528 | 3 | 204 | 19 | 244 | 16 | 77 | 3 | 0 | 15.4115 | 48.4597 | 1.93 | 34.2395 | 37.6279 | 37.0176 | 69.6633 | 0 | 244.3494
2494421 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KIRANÇİFTLİK TR-1 45-71-M01489_45-71-M01489_2371351 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 17:58:39 | 18.03.2023 20:40:57 | 2.705 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.402 | 0 | 0.35193 | 0 | 12.4317 | 0 | 0 | 83.1857
2494401 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_A_56394011_56394011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 18:13:12 | 18.03.2023 18:38:13 | 0.41694 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 33.3947 | 0 | 0 | 0 | 12.0265 | 0 | 0 | 45.4212
2494431 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÜNDÜZ OKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00177_A_56360445_56360445 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 18:16:18 | 18.03.2023 19:41:44 | 1.4239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4844
2494433 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950465696_950465696 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 18:14:30 | 18.03.2023 23:50:29 | 5.5997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2849
2494438 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÇAMLICA KÖYÜ TR-1 45-71-M01596_B_60984826_60984826 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2023 18:22:11 | 18.03.2023 20:18:06 | 1.9319 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7654
2494446 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-115 35-26-M00115__56359054_56359054 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 18:35:42 | 18.03.2023 20:22:52 | 1.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3437 | 0 | 80.2303 | 268.574
2494449 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK DEREMAHALLE TR-1 45-75-M00214_A_56387764_56387764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 18:45:43 | 18.03.2023 20:21:03 | 1.5889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3948 | 0 | 0 | 0 | 0.16872 | 0 | 0 | 1.5635
2494457 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1320 35-09-K01320_97763549_97763549 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 18:52:52 | 18.03.2023 20:01:06 | 1.1372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6996
2494459 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTAKÖY TR-1 45-71-M01729_953231728_953231728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 19:04:33 | 18.03.2023 22:47:07 | 3.7094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0426
2494462 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TOKATBAŞI TR-2 35-20-L00102_6973851_56360770_56360770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 19:00:19 | 18.03.2023 20:00:08 | 0.99694 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2795 | 0 | 2.0011 | 0 | 3.5846 | 0 | 0 | 10.8653
2494464 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950464954_950464954 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 19:10:07 | 18.03.2023 22:19:16 | 3.1525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1741
2494467 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-14 35-23-L00014__72410454_72410454 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 19:14:28 | 18.03.2023 20:34:09 | 1.3281 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.7925 | 0 | 0 | 0 | 0.98234 | 0 | 0 | 48.7749
2494468 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1308 35-09-M01308_95002541251_95002541251 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 19:17:50 | 19.03.2023 01:28:57 | 6.1853 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3925
2494469 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2674 35-01-M02674_911296488_911296488 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 19:20:37 | 18.03.2023 22:32:20 | 3.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9214 | 0 | 0 | 8.9214
2494471 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SARIÇALI TR-1 35-27-M01050_ H_61267573 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 19:27:12 | 18.03.2023 21:42:18 | 2.2517 | 0 | 125 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.513 | 0 | 4.02 | 0 | 13.0603 | 0 | 0 | 85.5933
2494473 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-1/81 35-29-M00081_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095229 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 19:27:17 | 18.03.2023 20:51:27 | 1.4028 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.7692 | 0 | 19.4441 | 0 | 6.7193 | 0 | 0 | 29.9326
2494475 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-18 35-22-M00077_955285429_955285429 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 19:19:26 | 18.03.2023 21:56:01 | 2.6097 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3504
2494479 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2794 35-01-M02794_910308304_910308304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 19:37:35 | 18.03.2023 20:51:59 | 1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83722
2494480 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_A_91249735_91249735 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 19:37:47 | 18.03.2023 20:28:19 | 0.84222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089083
2494482 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1506 35-03-K01506_910787609_910787609 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 19:49:05 | 18.03.2023 20:26:42 | 0.62694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1892
2494484 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-4 35-17-M00364_C_91012850_91012850 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 19:45:49 | 18.03.2023 22:41:26 | 2.9269 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2889 | 0 | 6.2715 | 0 | 4.9003 | 0 | 0 | 36.4607
2494490 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_B_65499809_65499809 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 20:07:31 | 18.03.2023 22:56:29 | 2.8161 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 135.9941 | 0 | 0 | 0 | 101.4218 | 0 | 0 | 237.416
2494491 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910809207_910809207 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 20:18:28 | 18.03.2023 21:38:42 | 1.3372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35454
2494493 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3216 35-09-K03216_97582266_97582266 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 20:25:30 | 18.03.2023 22:39:02 | 2.2256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9393
2494497 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-307 L06_2307538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 20:05:31 | 18.03.2023 21:43:38 | 1.6353 | 0 | 1865 | 0 | 4 | 2 | 475 | 0 | 4 | 0 | 2191.6852 | 0 | 13.1276 | 77.1889 | 1031.8895 | 0 | 25.5942 | 3339.4853
2494479 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2794 35-01-M02794_35-01-M02794_82187326 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 20:51:52 | 18.03.2023 21:17:13 | 0.4225 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 45.5721 | 0 | 0 | 0 | 5.4063 | 0 | 1.0231 | 52.0015
2494473 | 2 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-3/13 35-29-M00090_DM-1/80 M02_72187468 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 20:51:27 | 18.03.2023 22:49:42 | 1.9708 | 0 | 37 | 0 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.0421 | 0 | 29.4203 | 0 | 11.5384 | 0 | 0 | 66.0008
2494500 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-30-L00034_955331564_955331564 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 20:53:52 | 18.03.2023 22:21:12 | 1.4556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2016
2494502 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2115 35-03-M02115_910587757_910587757 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 20:59:26 | 19.03.2023 00:40:30 | 3.6844 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2073
2494471 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283942 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 21:42:18 | 18.03.2023 22:31:00 | 0.81167 | 2 | 423 | 6 | 30 | 6 | 77 | 0 | 0 | 1.0917 | 69.9907 | 0.80342 | 5.8062 | 6.0734 | 15.1399 | 0 | 0 | 98.9054
2494509 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SÖĞÜTÖREN TR-3 35-20-L00349_B_91177785_91177785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 21:47:53 | 18.03.2023 22:28:36 | 0.67861 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8613 | 0 | 0.40445 | 0 | 1.4083 | 0 | 0 | 4.6741
2494510 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_6110785_56357309_56357309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 21:36:55 | 18.03.2023 22:54:18 | 1.2897 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62335 | 0 | 0 | 0 | 0.24577 | 0 | 0 | 0.86911
2494511 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HACIÖMERLİ YUKARI TR 35-17-M00445_A_91436087_91436087 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 21:38:33 | 19.03.2023 00:06:15 | 2.4617 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22807 | 0 | 0 | 0 | 2.4354 | 0 | 0 | 2.6634
2494514 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-2 35-21-L00119_B_56374482_56374482 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 22:00:39 | 18.03.2023 23:21:34 | 1.3486 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8784 | 0 | 0 | 0 | 0.10463 | 0 | 0 | 5.983
2494518 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK DEREMAHALLE TR-1 45-75-M00214_A_91165853_91165853 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 22:16:17 | 19.03.2023 01:38:16 | 3.3664 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5648 | 0 | 0 | 0 | 0.23526 | 0 | 0 | 2.8001
2494523 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2119151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 22:57:51 | 18.03.2023 22:59:00 | 0.019167 | 0 | 837 | 5 | 98 | 2 | 156 | 1 | 0 | 0 | 3.7785 | 0.1449 | 0.32898 | 0.15516 | 1.3269 | 0.082976 | 0 | 5.8174
2494528 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_950448622_950448622 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 00:11:52 | 19.03.2023 02:53:29 | 2.6936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391
2494529 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-30-L00083_955293146_955293146 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 00:21:00 | 19.03.2023 01:46:44 | 1.4289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047925
2494532 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_35-17-M00447_2372686 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 00:28:02 | 19.03.2023 04:31:10 | 4.0522 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5511 | 0 | 0.45713 | 0 | 0.61844 | 0 | 0 | 5.6266
2494536 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-176 45-78-L00176_953259711_953259711 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 00:58:48 | 19.03.2023 01:29:46 | 0.51611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092287
2494541 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | İMBAT DM 35-15-M00370_KİRAZ-1 ( KİRAZ İM ) M08_2304392 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 01:06:31 | 19.03.2023 04:17:23 | 3.1811 | 0 | 10002 | 13 | 2045 | 60 | 1775 | 1 | 0 | 0 | 4002.0026 | 120.6392 | 838.5519 | 712.3193 | 1598.024 | 11.3793 | 0 | 7282.9162
2494542 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | İMBAT DM 35-15-M00370_KİRAZ-2 ( KİRAZ İM ) M04_2304388 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 01:11:42 | 19.03.2023 04:26:05 | 3.2397 | 0 | 7129 | 4 | 1134 | 21 | 1741 | 6 | 2 | 0 | 4303.8095 | 2.6015 | 752.6106 | 521.191 | 2495.3663 | 372.7559 | 118.4019 | 8566.7368
2494553 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_95000618526_95000618526 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 02:07:51 | 19.03.2023 03:22:59 | 1.2522 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50795
2494567 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-296 35-18-L00296_9337519 d1_5776982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 02:47:15 | 19.03.2023 04:50:51 | 2.06 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9316 | 0 | 0 | 0 | 7.6661 | 0 | 0 | 17.5978
2494568 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2308114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 03:34:55 | 19.03.2023 04:06:21 | 0.52389 | 0 | 1971 | 0 | 2 | 1 | 640 | 0 | 0 | 0 | 404.1977 | 0 | 0.0049569 | 47.0744 | 266.3631 | 0 | 0 | 717.6401
2494571 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2958 35-04-M02958_912548345_912548345 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 03:53:51 | 19.03.2023 04:20:48 | 0.44917 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5514
2494574 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_OTEL YANI DM-2/5 L01_72045769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 04:35:15 | 19.03.2023 06:34:51 | 1.9933 | 0 | 1365 | 0 | 5 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 770.1632 | 0 | 3.0937 | 146.3235 | 122.4994 | 0 | 0 | 1042.0799
2494582 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-296 35-18-L00296_6631743 A01_5943124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 05:47:50 | 19.03.2023 09:16:57 | 3.4853 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.628 | 0 | 0 | 0 | 26.4034 | 0 | 0 | 32.0314
2494589 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KOCAOBA L12_72356773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 06:46:38 | 19.03.2023 06:50:24 | 0.062778 | 2 | 235 | 31 | 73 | 16 | 27 | 1 | 0 | 0.031004 | 1.7723 | 31.4666 | 1.6151 | 15.0225 | 1.4851 | 2.9193 | 0 | 54.3118
2494590 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ARKACILAR TR-3 35-31-L00100_A_91202885_91202885 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 06:36:29 | 19.03.2023 07:32:04 | 0.92639 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14197 | 0 | 3.9377 | 0 | 0.00010034 | 0 | 0 | 4.0798
2494591 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-4 35-15-L00083_C_56362074_56362074 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 07:06:26 | 19.03.2023 10:30:28 | 3.4006 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2903 | 0 | 4.2145 | 0 | 4.957 | 0 | 0 | 17.4618
2494597 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ALİ ÖCAL TARIMSAL SULAMA TR 35-30-L00209_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2123406 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 07:50:08 | 19.03.2023 11:03:34 | 3.2239 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.107 | 0 | 71.0892 | 0 | 0 | 84.1961
2494600 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3655 35-03-K03655_A_56364676_56364676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 07:55:18 | 19.03.2023 09:47:17 | 1.8664 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.6041 | 0 | 0 | 0 | 3.6166 | 0 | 0 | 39.2208
2494604 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | IŞIKLI TR-3 35-29-L00245_A_56395606_56395606 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 08:13:54 | 19.03.2023 09:41:10 | 1.4544 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.378 | 0 | 4.9531 | 0 | 10.1227 | 0 | 0 | 18.4538
2494613 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEŞPINARLAR KÖYÜ TR-1 35-27-M00413_914581893_914581893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 08:40:48 | 19.03.2023 11:13:55 | 2.5519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50846
2494614 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM07/TR-10 45-72-M00626_956493992_956493992 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 08:43:23 | 19.03.2023 13:57:23 | 5.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2545
2494620 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-526 35-02-K00526_35-02-K00526_2363594 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:02:55 | 19.03.2023 14:58:22 | 5.9242 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 5 | 0 | 345.9928 | 0 | 0 | 0 | 613.233 | 0 | 571.7251 | 1530.9509
2494622 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2318415 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 08:59:34 | 19.03.2023 15:47:00 | 6.7906 | 3 | 2164 | 33 | 533 | 14 | 260 | 0 | 0 | 0.93382 | 1608.7572 | 57.2912 | 471.0406 | 119.0051 | 851.0988 | 0 | 0 | 3108.1268
2494624 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1041 35-01-K01041_35-01-K01041_65780760 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 08:59:51 | 19.03.2023 11:59:46 | 2.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.0469 | 0 | 0 | 569.0469
2494625 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-34 35-13-M00052_DM-5/TR-3 L07_76785313 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:00:59 | 19.03.2023 13:09:03 | 4.1344 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 212.8878 | 0 | 0 | 0 | 18.2686 | 0 | 0 | 231.1564
2494626 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_GÖRDES TR-28 M01_61363690 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.03.2023 09:01:58 | 19.03.2023 20:35:00 | 11.5506 | 0 | 229 | 0 | 54 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 283.6978 | 0 | 189.0862 | 306.9297 | 259.481 | 0 | 0 | 1039.1947
2494627 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-2 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-2) M07_60669849 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 08:57:24 | 19.03.2023 10:25:23 | 1.4664 | 11 | 278 | 74 | 11 | 21 | 13 | 5 | 0 | 5.2168 | 91.0949 | 122.2371 | 2.6582 | 123.5094 | 17.5072 | 339.9412 | 0 | 702.1647
2494629 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-17 35-27-M00575_ARMUTLU TR-14 M02_72160950 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:03:33 | 19.03.2023 12:38:07 | 3.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5434 | 0 | 16.463 | 0 | 70.0064
2494630 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNECİK TR-1 35-21-L00121_35-21-L00121_2349072 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 08:57:38 | 19.03.2023 15:17:01 | 6.3231 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 119.4022 | 0 | 5.8678 | 0 | 55.9514 | 0 | 5.6946 | 186.9161
2494631 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-2/32 (İŞKUR) 45-71-M00134_DM-2/30 M03_66489140 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:05:32 | 19.03.2023 10:22:50 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6173 | 0 | 0 | 0 | 173.6173
2494633 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_D.YUSUF GRUBU M05_66856612 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:07:31 | 19.03.2023 17:13:51 | 8.1056 | 0 | 603 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 370.0089 | 0 | 32.8843 | 0 | 47.2598 | 0 | 0 | 450.153
2494634 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083728 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.03.2023 09:09:18 | 19.03.2023 20:40:00 | 11.5117 | 0 | 4376 | 2 | 189 | 18 | 480 | 1 | 0 | 0 | 4362.5876 | 64.6862 | 435.5845 | 456.1841 | 1918.3543 | 401.6161 | 0 | 7639.0127
2494635 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-3/TR-1 35-22-M00033_DM-3/TR-34 M14_2305822 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:01:34 | 19.03.2023 11:06:10 | 2.0767 | 0 | 1255 | 0 | 14 | 1 | 145 | 1 | 0 | 0 | 677.0382 | 0 | 14.6511 | 21.6033 | 319.7153 | 25.3804 | 0 | 1058.3883
2494636 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÇETMEN DM 35-26-M00924_KRAL YÖNÜ M04_2335768 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:11:05 | 19.03.2023 12:11:42 | 3.0103 | 0 | 0 | 6 | 21 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.2526 | 95.7589 | 454.4843 | 62.7631 | 169.1393 | 9.1552 | 796.5533
2494637 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035837 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:02:27 | 19.03.2023 15:28:02 | 6.4264 | 14 | 890 | 2 | 25 | 3 | 65 | 1 | 0 | 12.5072 | 582.5336 | 3.3651 | 22.2131 | 21.9292 | 159.1571 | 7.5198 | 0 | 809.2251
2494638 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/11A 45-83-M00592_ M02_2303332 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:09:46 | 19.03.2023 17:08:53 | 7.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8041 | 3188.5537 | 0 | 3193.3578
2494640 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-98 35-16-L00098_TR-97 L01_83184327 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:11:58 | 19.03.2023 11:04:04 | 1.8683 | 0 | 35 | 0 | 1 | 4 | 115 | 2 | 3 | 0 | 18.8451 | 0 | 0.40268 | 104.032 | 337.798 | 34.8039 | 11.3239 | 507.2057
2494641 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_HatBaşıAyırıcı_53138631 L05_53138631 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 09:12:43 | 19.03.2023 09:17:00 | 0.071389 | 0 | 434 | 0 | 9 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4.5286 | 0 | 0.35169 | 0.012269 | 2.0523 | 0 | 0 | 6.9448
2494642 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/62 45-83-L00062_TR-63 L01_2082861 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:14:02 | 19.03.2023 15:25:35 | 6.1925 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 541 | 1 | 10 | 0 | 12.0931 | 0 | 0 | 0 | 1803.5132 | 10.8396 | 309.4794 | 2135.9253
2494643 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | EURO GIDA KÖK 35-27-M00591_ARMUTLU TR-15 M02_72161842 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:13:02 | 19.03.2023 12:43:12 | 3.5028 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 10 | 1 | 0 | 5.4331 | 0 | 4.0757 | 45.4313 | 10.415 | 2007.5191 | 1.7407 | 2074.6148
2494646 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2429 35-02-M02429_DAĞITIM TRAFOSU-2 M04_75653118 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:19:45 | 19.03.2023 10:19:54 | 1.0025 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 142.8141 | 0 | 0 | 0 | 61.7775 | 0 | 0 | 204.5916
2494647 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-20 45-71-M00273_TR-89 ÇAPRA M04_2070235 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:21:58 | 19.03.2023 13:23:40 | 4.0283 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 718 | 4 | 40 | 1.1674 | 1.0151 | 0 | 0 | 73.9318 | 2770.4311 | 193.0362 | 1652.9384 | 4692.52
2494648 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-296 35-18-L00296_7238140 a3_5946166 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 09:19:07 | 19.03.2023 14:07:34 | 4.8075 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 168.7232 | 0 | 0 | 0 | 99.9065 | 0 | 0 | 268.6297
2494649 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/117 45-83-M00712_F_91461257_91461257 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 09:20:56 | 19.03.2023 12:13:53 | 2.8825 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.2592 | 0 | 0 | 0 | 5.0223 | 0 | 0 | 55.2815
2494652 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT TR-1 35-16-M00026_B_56395761_56395761 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:24:01 | 19.03.2023 12:33:09 | 3.1522 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.5343 | 0 | 0 | 0 | 11.716 | 0 | 0 | 79.2503
2494657 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_TR-17 M05_72100657 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:27:21 | 19.03.2023 14:25:52 | 4.9753 | 0 | 278 | 0 | 24 | 10 | 242 | 5 | 25 | 0 | 358.0273 | 0 | 62.0973 | 407.0043 | 1653.4556 | 457.7935 | 1527.4483 | 4465.8264
2494658 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-98 35-16-L00098_TR-102 L02_83184328 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:27:27 | 19.03.2023 11:00:06 | 1.5442 | 0 | 14 | 0 | 1 | 4 | 92 | 2 | 3 | 0 | 5.635 | 0 | 0.33313 | 86.0196 | 211.7694 | 28.8298 | 9.3744 | 341.9613
2494661 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DOĞANKAYA YEŞİLLER TR-2 45-72-L00192_45-72-L00192_2370069 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:26:15 | 19.03.2023 12:02:13 | 2.5994 | 0 | 49 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9202 | 0 | 2.0486 | 0 | 0.17258 | 0 | 0 | 13.1414
2494662 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098891 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:15:28 | 19.03.2023 15:49:54 | 6.5739 | 0 | 136 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 288.3285 | 0 | 75.9961 | 0 | 172.9626 | 0 | 0 | 537.2872
2494663 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KOCAOBA L12_72356773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 09:33:42 | 19.03.2023 10:53:28 | 1.3294 | 2 | 235 | 30 | 73 | 16 | 27 | 1 | 0 | 0.80438 | 41.778 | 631.1874 | 33.5399 | 358.1472 | 47.2658 | 73.629 | 0 | 1186.3517
2494664 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-2/1 35-20-L00007_35-20-L00007_66520620 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:25:17 | 19.03.2023 14:13:03 | 4.7961 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 182.8369 | 0 | 0 | 0 | 229.8751 | 0 | 0 | 412.7121
2494665 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-3/2 ESKİ ARIZA KABİN 35-20-L00017_35-20-L00017_66702578 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:28:22 | 19.03.2023 13:39:55 | 4.1925 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 470.5203 | 0 | 0 | 0 | 283.4469 | 0 | 0 | 753.9672
2494666 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-2/2 35-20-L00008_35-20-L00008_66513090 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:22:25 | 19.03.2023 13:33:56 | 4.1919 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 493.7015 | 0 | 0 | 0 | 388.1349 | 0 | 0 | 881.8364
2494671 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-973 35-01-K00973_E_56354630_56354630 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:24:25 | 19.03.2023 14:25:26 | 5.0169 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 103.0811 | 0 | 0 | 0 | 89.6641 | 0 | 0 | 192.7452
2494672 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-17 45-73-M00146_945658824_945658824 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 09:41:04 | 19.03.2023 13:41:53 | 4.0136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018
2494673 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 09:44:19 | 19.03.2023 10:15:45 | 0.52389 | 1 | 507 | 18 | 194 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0.038454 | 21.8019 | 13.2194 | 26.6696 | 1.3462 | 12.762 | 7.8962 | 0 | 83.7337
2494674 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_953323663_953323663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 09:41:34 | 19.03.2023 12:29:05 | 2.7919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202
2494677 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2502 35-02-K02502_35-02-K02502_2371808 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:47:19 | 19.03.2023 10:35:31 | 0.80333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5656 | 0 | 58.3783 | 151.944
2494678 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/40 45-83-M00040_45-83-M00040_2354581 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:51:52 | 19.03.2023 11:51:49 | 1.9992 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1375 | 0 | 49.4027 | 0 | 14.6165 | 66.1567
2494682 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_TR-48 SANAYİ M03_67054316 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 09:45:10 | 19.03.2023 10:25:53 | 0.67861 | 0 | 20 | 0 | 7 | 8 | 993 | 7 | 20 | 0 | 1.7333 | 0 | 4.3224 | 87.2399 | 347.2356 | 50.5055 | 94.7898 | 585.8264
2494684 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_A_56366259_56366259 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 10:02:36 | 19.03.2023 16:38:01 | 6.5903 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 311.3692 | 0 | 0 | 0 | 65.134 | 0 | 0 | 376.5032
2494687 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILAVLU TR-1 45-78-M00838_953287625_953287625 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 10:10:26 | 19.03.2023 12:08:59 | 1.9758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4853
2494691 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_CABARLAR ÇIKIŞ M02_67579547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 10:24:18 | 19.03.2023 12:13:48 | 1.825 | 0 | 331 | 10 | 160 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 54.4311 | 30.7009 | 78.6829 | 0 | 28.1807 | 26.7111 | 0 | 218.7066
2494694 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | BATI BASMA KÖK 35-26-M00235_ M02_2332440 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 10:30:50 | 19.03.2023 12:45:36 | 2.2461 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1.3296 | 0 | 3.8941 | 165.6371 | 53.1258 | 2001.958 | 7.8936 | 2233.8384
2494695 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2674 35-01-M02674_912067008_912067008 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 10:30:20 | 19.03.2023 12:08:33 | 1.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63896 | 0 | 0 | 0.63896
2494698 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-5/11 M08_72087220 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 10:27:50 | 19.03.2023 16:15:06 | 5.7878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 42 | 27 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339.392 | 2513.9561 | 7672.4427 | 5354.4645 | 16880.2554
2494702 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_950438350_950438350 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 10:40:23 | 19.03.2023 14:34:53 | 3.9083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13503
2494706 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-4/20 M03_72087215 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 10:43:35 | 19.03.2023 16:20:06 | 5.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6521 | 0 | 1914.8108 | 0 | 2069.4629
2494708 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ BALYAKASI TR-3 35-31-L00320_C_91234014_91234014 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 10:49:56 | 19.03.2023 13:47:58 | 2.9672 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0306 | 0 | 0.49678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5274
2494714 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-3481 35-09-K03481_35-09-K03481_45397550 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 10:52:14 | 19.03.2023 12:54:17 | 2.0342 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 303.5472 | 0 | 0 | 0 | 121.7738 | 0 | 0 | 425.321
2494718 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-192 35-18-L00192_950442448_950442448 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 10:55:33 | 19.03.2023 17:47:22 | 6.8636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89485
2494730 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-5/6-A 45-71-M00643_DM-9/3 M04_2077878 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 11:03:48 | 19.03.2023 16:47:48 | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.3921 | 0 | 4601.8875 | 0 | 5612.2797
2494732 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_TR-2 M07_2308134 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 11:04:00 | 19.03.2023 16:06:23 | 5.0397 | 0 | 6109 | 7 | 587 | 25 | 1423 | 9 | 1 | 0 | 4595.4126 | 6.9246 | 901.4401 | 1452.9268 | 2834.3701 | 1146.5233 | 26.1689 | 10963.7664
2494733 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ATALAN KÖK 35-26-L00247_GÖLLÜCE L06_72823413 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 11:07:55 | 19.03.2023 19:55:08 | 8.7869 | 0 | 296 | 39 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 443.8325 | 1087.3253 | 33.0599 | 242.9987 | 138.6277 | 0 | 0 | 1945.8442
2494734 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TEKNOPET KÖK-2 35-27-M00593_ARMUTLU TR-21/TR-22/A.CANCAN SULAMA GRUBU M02_72162540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 11:00:13 | 19.03.2023 13:23:05 | 2.3811 | 7 | 72 | 52 | 197 | 13 | 38 | 2 | 0 | 5.9074 | 24.1327 | 16.5328 | 88.5919 | 44.288 | 31.6736 | 17.8122 | 0 | 228.9387
2494738 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_956563782_956563782 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 11:09:15 | 19.03.2023 12:39:42 | 1.5075 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7531
2494749 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956589971_956589971 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 11:20:38 | 19.03.2023 12:46:25 | 1.4297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039553
2494750 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_TAYTAN MERKEZ ÇIKIŞ M01_65651002 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 11:23:16 | 19.03.2023 12:07:47 | 0.74194 | 2 | 459 | 4 | 16 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.21345 | 57.5583 | 10.911 | 5.9337 | 0.85287 | 22.8677 | 0 | 0 | 98.337
2494751 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_SAZLIGÖL M02_2097321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 11:27:55 | 19.03.2023 11:40:30 | 0.20972 | 0 | 40 | 0 | 16 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0502 | 0 | 0.39986 | 13.6347 | 3.7641 | 0 | 0 | 20.8489
2494756 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_FABRİKALAR M05_2088483 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 11:31:27 | 19.03.2023 12:35:58 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90314 | 60.4101 | 5.8707 | 331.5197 | 1.0525 | 399.7561
2494757 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_TEKEL M13_2322536 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 11:18:02 | 19.03.2023 15:50:42 | 4.5444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0786 | 0 | 273.7831 | 0 | 0 | 0 | 275.8617
2494759 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-16 45-71-M00309_DM-16/14 M06_93671576 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 11:40:25 | 19.03.2023 13:05:02 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7544 | 304.7863 | 0 | 62.0928 | 384.6335
2494763 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_SART TR-5 M02_81491803 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 11:46:33 | 19.03.2023 12:43:45 | 0.95333 | 0 | 1629 | 0 | 62 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 295.7263 | 0 | 12.2674 | 0 | 132.0606 | 0 | 9.6532 | 449.7075
2494764 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-1 35-28-M00292_B_56352842_56352842 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 11:46:11 | 19.03.2023 12:08:38 | 0.37417 | 0 | 60 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4829 | 0 | 0.048367 | 0 | 0.18162 | 0 | 0 | 4.7129
2494765 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KADİR ÖZGER TR-5 35-30-M00237_A_56405131_56405131 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 11:48:33 | 19.03.2023 14:28:31 | 2.6661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1977
2494772 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_BARDAKÇI M04_79409455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 11:48:29 | 19.03.2023 12:25:55 | 0.62389 | 0 | 254 | 0 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.4571 | 0 | 0.00088648 | 2.1783 | 4.4109 | 0 | 0 | 18.0471
2494777 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-71 YUVAMKENT - L-72 OVAKENT L06_2325542 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 12:05:08 | 19.03.2023 13:03:50 | 0.97833 | 3 | 417 | 3 | 54 | 2 | 26 | 0 | 1 | 12.3287 | 65.9513 | 11.0667 | 27.5735 | 1.2347 | 20.0699 | 0 | 0.082943 | 138.3077
2494779 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDECİK TR-4 45-71-M00085_953203835_953203835 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 12:04:57 | 19.03.2023 13:41:23 | 1.6072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61775
2494780 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_48007001_56379501_56379501 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 12:07:18 | 19.03.2023 14:42:58 | 2.5944 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2534 | 0 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 0 | 40.128
2494781 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_B_65499809_65499809 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 12:05:59 | 19.03.2023 14:17:22 | 2.1897 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 90.2877 | 0 | 0 | 0 | 96.0719 | 0 | 0 | 186.3596
2494786 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_HARMANDALI-1 M25_2062067 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 12:22:06 | 19.03.2023 14:27:06 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9829 | 0 | 1220.1594 | 0 | 1228.1423
2494674 | 2 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_B_90942866_90942866 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 12:29:05 | 19.03.2023 13:30:05 | 1.0167 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.6024 | 0 | 0.36721 | 0 | 9.3849 | 0 | 0 | 20.3545
2494793 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 12:29:16 | 19.03.2023 12:34:06 | 0.080556 | 2 | 339 | 10 | 270 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0.34486 | 2.0617 | 0.43338 | 2.407 | 0.10373 | 4.8906 | 0 | 0 | 10.2412
2494797 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_A_91025709_91025709 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 12:37:48 | 19.03.2023 13:32:31 | 0.91194 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.45114 | 0 | 0.40587 | 0 | 8.8654 | 0 | 0 | 9.7224
2494799 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-99 DÜZCE TR-1 35-14-L00099_35-14-L00099_2365467 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 12:36:58 | 19.03.2023 13:29:15 | 0.87139 | 0 | 142 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.5539 | 0 | 1.7043 | 0 | 5.554 | 0 | 0 | 40.8121
2494808 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 12:52:41 | 19.03.2023 16:20:03 | 3.4561 | 3 | 237 | 21 | 306 | 57 | 93 | 20 | 2 | 103.1719 | 380.2111 | 19.0681 | 320.9011 | 2234.8348 | 318.5635 | 6601.1341 | 13.5992 | 9991.4839
2494816 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2008 35-02-M02008_95002462544_95002462544 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 12:59:09 | 19.03.2023 13:31:33 | 0.54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593
2494820 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-56 35-21-L00217_A_77288362_77288362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 13:01:34 | 19.03.2023 14:43:34 | 1.7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2911 | 0 | 2.1421 | 0 | 1.2902 | 0 | 0 | 4.7235
2494825 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-5/7 M09_72087114 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 13:12:42 | 19.03.2023 15:11:52 | 1.9861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 39 | 38 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.8436 | 845.3605 | 3637.7084 | 1802.9122 | 6852.8247
2494831 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ATATÜRK MAH TR-3 35-27-L00108_A_56371714_56371714 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 13:17:43 | 19.03.2023 13:55:55 | 0.63667 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.59276 | 0 | 0.10944 | 0 | 3.7757 | 0 | 0 | 4.4779
2494834 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 13:24:33 | 19.03.2023 17:01:05 | 3.6089 | 4 | 48 | 10 | 101 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4.929 | 23.8188 | 26.4647 | 89.0729 | 268.1492 | 30.2586 | 31.0735 | 0 | 473.7669
2494846 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAMLACIK TR-4 35-27-M01158_966148174_966148174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 13:27:20 | 19.03.2023 15:46:39 | 2.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20355
2494850 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | M-2543 35-02-M02543_WESTPARK(OSMANGAZİ-1) M24_73560365 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 13:32:47 | 19.03.2023 13:47:40 | 0.24806 | 0 | 16689 | 0 | 0 | 4 | 1508 | 0 | 2 | 0 | 1137.9899 | 0 | 0 | 60.1487 | 357.0161 | 0 | 0.92733 | 1556.0821
2494872 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950459272_950459272 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 13:39:23 | 19.03.2023 17:27:53 | 3.8083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0127
2494873 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİFOÇA TR-21 35-23-M00021_SC d1b_42106395 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 13:40:09 | 19.03.2023 15:31:38 | 1.8581 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1375 | 0 | 0 | 0 | 3.3335 | 0 | 0 | 5.471
2494874 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 13:39:21 | 19.03.2023 13:56:37 | 0.28778 | 0 | 239 | 8 | 296 | 5 | 57 | 1 | 0 | 0 | 21.8334 | 6.2853 | 37.8732 | 5.2283 | 15.0851 | 9.1901 | 0 | 95.4954
2494890 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/08 45-71-M00385_DM-14/10 FORD PLAZA M03_66509303 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 13:48:22 | 19.03.2023 16:36:06 | 2.7956 | 0 | 2878 | 0 | 7 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1938.7561 | 0 | 5.7005 | 4.6475 | 273.5772 | 0 | 0 | 2222.6813
2494902 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZEGE KÖK 35-26-M00203_ZÜMRÜT TEKSTİL M03_65967651 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 13:53:50 | 19.03.2023 15:37:37 | 1.7297 | 0 | 57 | 3 | 51 | 25 | 50 | 19 | 0 | 0 | 22.2136 | 2.1229 | 7.7308 | 409.3132 | 78.8992 | 1848.2806 | 0 | 2368.5603
2494912 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2744 35-02-M02744_99253763_99253763 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 13:49:27 | 19.03.2023 14:57:41 | 1.1372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070054
2494918 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_SULAMALAR M05_72234162 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 14:15:44 | 19.03.2023 15:55:27 | 1.6619 | 3 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 34.8866 | 0 | 3.7398 | 0 | 0 | 0 | 40.2134
2494919 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1063 35-03-M01063_910386177_910386177 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.03.2023 14:23:50 | 19.03.2023 19:00:27 | 4.6103 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7556 | 0 | 0 | 0 | 0.10728 | 0 | 0 | 6.8628
2494925 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_BATI BGETON/KUŞÇUBURUN TR-1 TR-2 TR-3 M16_2335554 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 14:29:25 | 19.03.2023 17:14:40 | 2.7542 | 0 | 667 | 2 | 9 | 3 | 94 | 13 | 0 | 0 | 470.7964 | 60.1317 | 1.3626 | 31.5767 | 300.1878 | 947.7816 | 0 | 1811.8368
2494929 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATAK TR-7 35-31-L00177_956586527_956586527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 14:37:39 | 19.03.2023 18:32:28 | 3.9136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040476
2494934 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-2 45-72-L00063_956498008_956498008 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 14:45:11 | 19.03.2023 16:55:59 | 2.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82102
2494937 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-209 35-18-L00209_950458179_950458179 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 14:49:41 | 19.03.2023 19:29:23 | 4.6617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12965
2494938 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-1 (DOĞANBEY-1 H.H. 477 SOL DEVRE) M15_49833960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 14:50:03 | 19.03.2023 15:07:37 | 0.29278 | 0 | 971 | 2 | 329 | 16 | 94 | 0 | 1 | 0 | 57.8434 | 0.17301 | 13.8882 | 4.9226 | 18.8615 | 0 | 0.089968 | 95.7787
2494940 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4027 35-01-K04027_99026821_99026821 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 14:54:36 | 19.03.2023 16:47:57 | 1.8892 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0299 | 0 | 0 | 0 | 0.30621 | 0 | 0 | 4.3362
2494943 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ŞEHİR-2 L03_2328559 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 15:00:30 | 19.03.2023 16:02:58 | 1.0411 | 0 | 3011 | 0 | 112 | 4 | 617 | 3 | 1 | 0 | 609.5914 | 0 | 13.9063 | 69.5448 | 470.4317 | 37.3607 | 37.3382 | 1238.1731
2494948 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ANADOLU FRANA ÖZEL KÖK 35-26-M00193Ö_ M04_2332760 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 14:51:19 | 19.03.2023 16:50:27 | 1.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8509 | 0 | 244.8509
2494960 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-436 35-18-L00436_950457042_950457042 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 15:30:57 | 19.03.2023 18:31:38 | 3.0114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3698
2494967 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_C_56369355_56369355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 15:51:55 | 19.03.2023 17:32:26 | 1.6753 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9023 | 0 | 0.14752 | 0 | 0 | 8.0498
2494968 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | BOZALAN KÖK 35-28-M00092_BOZALAN M02_74492246 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 15:59:05 | 19.03.2023 19:14:20 | 3.2542 | 3 | 137 | 8 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2.8078 | 69.6876 | 16.4825 | 2.6438 | 15.3824 | 25.6803 | 0 | 0 | 132.6843
2494972 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1086 35-02-M01086_M-842 M03_2120289 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.03.2023 15:49:32 | 19.03.2023 20:04:34 | 4.2506 | 4 | 31 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 258.6178 | 149.6398 | 0 | 0 | 378.9432 | 2.4154 | 0 | 0 | 789.6162
2494973 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_53140269 M02_53140269 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 16:07:03 | 19.03.2023 18:04:02 | 1.9497 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3352
2494976 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ M-5 35-22-M00243_95002412814_95002412814 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 16:05:22 | 19.03.2023 20:51:11 | 4.7636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27
2494977 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | BALCILAR TR-2 35-20-M00041_35-20-M00041_2367155 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 16:07:19 | 19.03.2023 18:08:59 | 2.0278 | 0 | 89 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7934 | 0 | 0.62468 | 0 | 3.3886 | 0 | 0 | 23.8067
2494978 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 16:15:33 | 19.03.2023 16:44:44 | 0.48639 | 4 | 2114 | 124 | 388 | 35 | 186 | 3 | 0 | 0.34588 | 160.0761 | 16.6344 | 14.5305 | 20.466 | 32.9361 | 0.78235 | 0 | 245.7713
2494980 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-97 TURGUT KÖYÜ SULAMA 35-14-L00097_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098889 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 16:16:19 | 19.03.2023 18:22:00 | 2.0947 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4758 | 0 | 14.2717 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 23.4404
2494983 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ - KAPASİTÖR M05_72102276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 16:30:06 | 19.03.2023 18:38:27 | 2.1392 | 0 | 0 | 45 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9451 | 36.5176 | 21.5403 | 0 | 0 | 0 | 89.003
2494986 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-1 45-79-M00117_B_56402571_56402571 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 16:31:32 | 19.03.2023 17:28:58 | 0.95722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86114 | 0 | 0 | 0 | 1.2684 | 0 | 0 | 2.1296
2494989 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-191 35-18-L00191_950459841_950459841 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 16:33:14 | 19.03.2023 17:23:00 | 0.82944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78
2494995 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_KURTULMUŞ ÇIKIŞI L02_66546808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 16:39:50 | 19.03.2023 17:14:24 | 0.57611 | 0 | 418 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.0989 | 0.57448 | 0 | 0.6222 | 2.5174 | 0 | 0 | 23.8129
2495002 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 17:04:37 | 19.03.2023 17:46:49 | 0.70333 | 2 | 304 | 2 | 20 | 15 | 65 | 3 | 0 | 1.0365 | 56.9524 | 2.3447 | 2.4068 | 38.2567 | 31.4664 | 11.5625 | 0 | 144.0259
2495003 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-14 M05_2317559 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 17:04:30 | 19.03.2023 17:35:44 | 0.52056 | 4 | 122 | 18 | 39 | 4 | 50 | 0 | 0 | 3.973 | 8.0507 | 7.303 | 2.7979 | 2.9108 | 12.1702 | 0 | 0 | 37.2055
2495006 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-4 TEKKE 35-18-L00004_95518388 a1b_5944628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 17:11:01 | 19.03.2023 18:36:23 | 1.4228 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.4206 | 0 | 0 | 0 | 67.679 | 0 | 0 | 91.0996
2495007 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SARIÇALI TR-1 35-27-M01050_C_65513268_65513268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 17:17:36 | 19.03.2023 19:47:10 | 2.4928 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.424 | 0 | 3.3549 | 0 | 2.1961 | 0 | 0 | 22.9751
2495008 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4913 35-02-K04913_912467044_912467044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 17:17:43 | 19.03.2023 19:08:59 | 1.8544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48476
2495010 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-9 35-26-M00223_C_91033222_91033222 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 17:19:23 | 19.03.2023 18:18:52 | 0.99139 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2792 | 0 | 1.0878 | 0 | 7.9518 | 0 | 0 | 10.3188
2495012 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_953220813_953220813 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 17:27:47 | 19.03.2023 18:33:01 | 1.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36739 | 0 | 0 | 0.36739
2495019 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KIZILCAOVA TR-2 35-20-L00171_35-20-L00171_2368087 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 17:36:20 | 19.03.2023 18:00:31 | 0.40306 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.1623 | 0 | 0.22665 | 0 | 3.4005 | 0 | 0 | 9.7894
2494718 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-192 35-18-L00192_B_91384371_91384371 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 17:47:22 | 19.03.2023 18:19:57 | 0.54306 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5846
2495022 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2321772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 17:47:58 | 19.03.2023 22:23:52 | 4.5983 | 1 | 0 | 135 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.66589 | 0 | 290.0444 | 14.1779 | 6.1689 | 0 | 0 | 0 | 311.0571
2495025 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_MOBİL-ZİNDANCIK M05_72117226 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 18:00:12 | 19.03.2023 18:19:33 | 0.3225 | 0 | 570 | 0 | 102 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 57.198 | 0 | 6.5779 | 33.9164 | 15.6953 | 0 | 0 | 113.3876
2495026 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139302 M02_53139302 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 18:07:35 | 19.03.2023 18:41:08 | 0.55917 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00026733 | 0.90374 | 0.051828 | 0 | 0.74492 | 0 | 0 | 1.7008
2495030 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 YELKENKAYA 35-19-L00059_956673486_956673486 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 18:16:05 | 19.03.2023 22:40:44 | 4.4108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4727
2495035 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-26/A 45-73-M01171_945687622_945687622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 18:18:04 | 19.03.2023 23:24:33 | 5.1081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847
2495036 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ARAPBAŞI TR-1 35-20-L00082_35-20-L00082_2365907 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 18:24:25 | 19.03.2023 19:28:54 | 1.0747 | 0 | 27 | 0 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 16.2974 | 0 | 11.032 | 0 | 0 | 34.7894
2494980 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 18:22:17 | 19.03.2023 18:40:47 | 0.30833 | 0 | 375 | 8 | 321 | 5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 40.6819 | 6.7569 | 46.3001 | 5.6299 | 23.9207 | 8.0931 | 0 | 131.3826
2495039 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM06/TR-01 45-73-M00053_TR-50-54-55 M05_67583548 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 18:30:15 | 19.03.2023 22:26:44 | 3.9414 | 0 | 331 | 0 | 31 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 332.9922 | 0 | 20.8268 | 1252.3312 | 26.098 | 0 | 0 | 1632.2483
2495040 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 18:30:06 | 19.03.2023 20:19:48 | 1.8283 | 1 | 378 | 8 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0.026926 | 150.795 | 74.6885 | 4.6804 | 71.4754 | 17.7659 | 27.5568 | 0 | 346.9889
2494929 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ÇATAK TR-7 35-31-L00177_35-31-L00177_2364348 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 18:32:28 | 19.03.2023 21:21:18 | 2.8139 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0.38165 | 0 | 0.41254 | 0 | 0 | 2.0272
2495044 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2674 35-01-M02674_912067008_912067008 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 18:49:56 | 19.03.2023 20:08:46 | 1.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46265 | 0 | 0 | 0.46265
2495045 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_89696999 M06_89696999 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 19:06:06 | 19.03.2023 19:27:25 | 0.35528 | 0 | 167 | 7 | 13 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.0312 | 1.9485 | 0.81826 | 3.7644 | 1.1799 | 0 | 0 | 16.7422
2495052 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-16/02-C 45-71-M00606_45-71-M00606_2362162 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 19:15:03 | 19.03.2023 19:44:57 | 0.49833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2145 | 0 | 31.8262 | 49.0408
2495053 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-99 35-15-L00099_950381024_950381024 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 19:18:09 | 19.03.2023 20:15:48 | 0.96083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5292
2495054 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK DEREMAHALLE TR-1 45-75-M00214_A_56387764_56387764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 19:02:28 | 19.03.2023 23:24:51 | 4.3731 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5951 | 0 | 0 | 0 | 0.36457 | 0 | 0 | 3.9596
2495055 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÖLÇÜ M02_66291159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 19:22:07 | 19.03.2023 19:30:10 | 0.13417 | 1 | 193 | 0 | 2 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0.064742 | 3.6873 | 0 | 0.074332 | 3.027 | 0.96759 | 5.4427 | 0 | 13.2637
2495059 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-302 35-19-M00302_A _73300773 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 19:31:18 | 19.03.2023 22:51:11 | 3.3314 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 413.8585 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0 | 424.2751
2495060 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİBEKTAŞ TR-1 45-83-L00300_B_56401103_56401103 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 19:23:02 | 19.03.2023 21:07:56 | 1.7483 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1946 | 0 | 0.16699 | 0 | 2.2632 | 0 | 0 | 8.6248
2495061 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2674 35-01-M02674_911318606_911318606 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 19:46:26 | 20.03.2023 01:58:33 | 6.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9273 | 0 | 0 | 8.9273
2495068 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_C_56362281_56362281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 19:53:08 | 19.03.2023 22:14:23 | 2.3542 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3157 | 0 | 9.3726 | 0 | 2.8531 | 0 | 0 | 16.5414
2495074 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKÇAŞEHİR TR-2 35-29-L00172_35-29-L00172_2371402 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 20:08:10 | 19.03.2023 20:53:50 | 0.76111 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0153 | 0 | 2.3795 | 0 | 5.949 | 0 | 0 | 11.3438
2495079 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_D_56357084_56357084 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 20:50:39 | 19.03.2023 22:06:15 | 1.26 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0664 | 0 | 0 | 0 | 0.0012373 | 0 | 0 | 16.0676
2495081 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DOĞANKAYA TR-1 45-72-L00187_C_56389526_56389526 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 20:59:18 | 19.03.2023 23:40:10 | 2.6811 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9417 | 0 | 0.016576 | 0 | 2.942 | 0 | 0 | 14.9003
2495082 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_HAVAI HAT DM-4 M03_2122331 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 21:01:03 | 19.03.2023 21:26:16 | 0.42028 | 0 | 29 | 0 | 3 | 25 | 37 | 26 | 7 | 0 | 10.5044 | 0 | 0.1904 | 83.1512 | 14.0235 | 283.6351 | 37.6682 | 429.1728
2495088 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-70 KADİR ÇAKIR GRB. 35-15-L00070_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046144 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 21:27:26 | 20.03.2023 01:05:26 | 3.6333 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0 | 30.3722 | 0 | 20.2803 | 0 | 0 | 52.8154
2495089 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-463 35-01-K00463_B_56355144_56355144 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 21:31:55 | 20.03.2023 00:33:18 | 3.0231 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0156
2495094 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-22 35-10-L00022_965805339_965805339 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 22:08:43 | 19.03.2023 23:38:40 | 1.4992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4107
2495095 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/3F(TR-1/48) 45-71-M00055_953201811_953201811 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 22:10:07 | 20.03.2023 01:26:47 | 3.2778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4264
2495096 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2057979 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 22:14:07 | 19.03.2023 22:21:00 | 0.11472 | 1 | 403 | 41 | 88 | 20 | 69 | 6 | 1 | 0.025614 | 14.9134 | 5.5455 | 4.3914 | 6.5546 | 3.1316 | 27.0983 | 0.69189 | 62.3523
2495097 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/33 (VALİ PARKI) 45-71-M00533_A_56404341_56404341 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 22:10:01 | 20.03.2023 00:47:17 | 2.6211 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0012
2495098 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | KINIK TR-14 KÖK 35-24-L00014_TR-15 L06_2327985 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 22:30:04 | 19.03.2023 22:49:31 | 0.32417 | 0 | 281 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3877 | 0 | 0 | 0.28985 | 0.59867 | 0 | 0 | 19.2762
2495106 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2115 35-03-M02115_965841820_965841820 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 23:20:28 | 20.03.2023 01:30:25 | 2.1658 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2373
2518677 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_HatBaşıAyırıcı_90912545 M14_90912545 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 18:06:05 | 19.03.2023 20:35:58 | 2.4981 | 1 | 192 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 145.2237 | 0 | 2.2824 | 0 | 42.768 | 0 | 0 | 190.2741
2495091 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-1 45-75-M00001_GÖRDES TR-6 M04_61374395 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 01:11:00 | 20.03.2023 01:21:00 | 0.16667 | 0 | 1260 | 0 | 11 | 7 | 295 | 3 | 0 | 0 | 27.5351 | 0 | 0.37346 | 12.9995 | 13.8101 | 10.6472 | 0 | 65.3654
2495111 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-237 35-14-L00237_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095789 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 01:05:39 | 20.03.2023 01:26:46 | 0.35194 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 2.9985 | 0 | 0 | 15.1285
2495088 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_SEYREKLİ M01_85269012 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 01:05:26 | 20.03.2023 01:58:45 | 0.88861 | 0 | 48 | 16 | 68 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.0306 | 31.1671 | 45.1553 | 5.979 | 9.9485 | 0 | 0 | 108.2805
2495115 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-294 35-04-K00294_K K294K1_5827672 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 01:15:24 | 20.03.2023 03:56:20 | 2.6822 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.1126 | 0 | 0 | 0 | 22.8588 | 0 | 0 | 61.9714
2495116 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_A_56395255_56395255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 01:23:21 | 20.03.2023 02:37:53 | 1.2422 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2605
2495117 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_TR-3 34.5 M13_2304018 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 02:03:12 | 20.03.2023 02:16:13 | 0.21694 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 135.0252 | 0 | 0 | 0 | 21.4576 | 0 | 0 | 156.4828
2495118 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_8634235_56372192_56372192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 02:23:12 | 20.03.2023 03:51:07 | 1.4653 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.4132 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 39.578
2495121 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2072980 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 03:11:54 | 20.03.2023 04:38:02 | 1.4356 | 0 | 695 | 36 | 82 | 13 | 81 | 3 | 0 | 0 | 196.2519 | 9.0029 | 30.0493 | 122.7734 | 50.5793 | 149.0397 | 0 | 557.6966
2495123 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-2 K09_2043027 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 03:15:00 | 20.03.2023 03:27:00 | 0.2 | 0 | 767 | 0 | 0 | 5 | 1411 | 1 | 13 | 0 | 53.562 | 0 | 0 | 350.1389 | 249.1534 | 13.1798 | 8.936 | 674.9701
2495126 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3834 35-01-K03834_ST E6_5910858 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 05:26:52 | 20.03.2023 08:58:07 | 3.5208 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.299 | 0 | 0 | 0 | 5.1502 | 0 | 0 | 90.4492
2495128 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1054 35-02-M01054_35-02-M01054_2363717 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2023 06:17:39 | 20.03.2023 14:59:43 | 8.7011 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1009.1926 | 0 | 0 | 0 | 77.1313 | 0 | 0 | 1086.3239
2495133 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-13 M02_2093005 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 07:24:19 | 20.03.2023 08:15:02 | 0.84528 | 0 | 765 | 1 | 29 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 90.4453 | 0.22854 | 6.4743 | 107.0197 | 55.6627 | 0 | 0 | 259.8305
2495135 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_DERBENT GİRİŞ M05_88391864 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 07:06:49 | 20.03.2023 07:52:28 | 0.76083 | 8 | 7042 | 191 | 364 | 53 | 1032 | 8 | 1 | 1.5213 | 1007.829 | 107.1884 | 105.8368 | 166.3904 | 689.2811 | 1709.5823 | 1.2163 | 3788.8455
2495136 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1439 35-01-M01439_A_56358145_56358145 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2023 07:46:26 | 20.03.2023 09:41:46 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3682 | 0 | 76.937 | 231.3052
2495138 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 08:14:11 | 20.03.2023 09:12:26 | 0.97083 | 10 | 534 | 13 | 48 | 31 | 55 | 1 | 0 | 12.1891 | 147.6801 | 15.7112 | 12.7105 | 236.3094 | 45.9137 | 35.6957 | 0 | 506.2097
2495140 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/3F(TR-1/48) 45-71-M00055_953201811_953201811 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 08:09:53 | 20.03.2023 10:48:54 | 2.6503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1838
2495141 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-15-M00051_950350715_950350715 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 08:17:39 | 20.03.2023 09:07:20 | 0.82806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63974 | 0 | 0 | 0.63974
2495147 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_UZUNAHIRLI-MENTEŞE M04_2090479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 08:21:24 | 20.03.2023 08:51:32 | 0.50222 | 1 | 208 | 11 | 3 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0.13147 | 13.9174 | 1.6235 | 0.028175 | 5.0006 | 4.0181 | 0 | 0 | 24.7192
2495150 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-215 35-18-L00215_950451551_950451551 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 08:35:32 | 20.03.2023 09:58:34 | 1.3839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27906
2495156 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | KARACAALİ TR-2 45-79-M00484_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055380 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 08:42:40 | 20.03.2023 11:10:26 | 2.4628 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 77.5453 | 0 | 0 | 0 | 29.3026 | 0 | 0 | 106.8479
2495157 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_D_56357084_56357084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 08:42:37 | 20.03.2023 11:29:45 | 2.7856 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.3011 | 0 | 0 | 0 | 0.0054073 | 0 | 0 | 35.3065
2495158 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 08:47:06 | 20.03.2023 09:54:54 | 1.13 | 1 | 607 | 0 | 21 | 37 | 721 | 6 | 7 | 0 | 373.3703 | 0 | 9.0454 | 571.5198 | 1831.5724 | 669.1504 | 483.7995 | 3938.4578
2495163 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_GÖRDES TR-28 M01_61363690 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 20.03.2023 09:00:07 | 20.03.2023 19:42:00 | 10.6981 | 0 | 229 | 0 | 53 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 276.8256 | 0 | 182.8378 | 427.8056 | 324.1804 | 0 | 0 | 1211.6494
2495164 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-327 DELPHİ DOKTORLAR SİTESİ 35-18-L00327_10446084_56357951_56357951 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 08:59:32 | 20.03.2023 10:23:24 | 1.3978 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5629
2495165 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_C_56373242_56373242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 09:00:59 | 20.03.2023 12:02:38 | 3.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.032828 | 0 | 0 | 0 | 107.3106 | 0 | 0 | 107.3434
2495166 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_B_90948985_90948985 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 09:01:25 | 20.03.2023 15:58:32 | 6.9519 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 223.1767 | 0 | 0.33873 | 0 | 25.3483 | 0 | 0 | 248.8636
2495168 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-335 35-02-M00335_910368196_910368196 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 08:59:25 | 20.03.2023 10:04:59 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.479 | 0 | 0 | 27.479
2495169 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KEMİKLİDERE M10_2099432 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 09:04:05 | 20.03.2023 09:14:08 | 0.1675 | 0 | 1434 | 223 | 107 | 17 | 182 | 1 | 0 | 0 | 62.0677 | 40.2333 | 17.7117 | 5.1283 | 17.9633 | 29.7088 | 0 | 172.813
2495173 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4027 35-01-K04027_35-01-K04027_2360449 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 09:06:36 | 20.03.2023 13:02:22 | 3.9294 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 987.5036 | 0 | 0 | 0 | 216.2969 | 0 | 0 | 1203.8005
2495174 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_TR-2/4 L01_72148300 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 09:06:11 | 20.03.2023 14:30:32 | 5.4058 | 2 | 1962 | 19 | 82 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0.17198 | 2527.9246 | 80.1703 | 121.4012 | 21.7337 | 724.3818 | 0 | 0 | 3475.7836
2495175 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_6196901_56372190_56372190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 09:03:37 | 20.03.2023 10:48:00 | 1.7397 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.0156 | 0 | 0 | 0 | 3.2816 | 0 | 0 | 73.2972
2495176 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2322183 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 20.03.2023 09:06:47 | 20.03.2023 17:32:30 | 8.4286 | 0 | 2089 | 1 | 121 | 9 | 142 | 1 | 0 | 0 | 1342.7464 | 45.1552 | 242.1419 | 395.1013 | 402.3856 | 1107.4395 | 0 | 3534.9699
2495178 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/124 45-83-M00667_950190574_950190574 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 08:58:45 | 20.03.2023 13:02:26 | 4.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4461 | 0 | 0 | 5.4461
2495180 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083719 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 09:09:21 | 20.03.2023 18:48:00 | 9.6442 | 0 | 673 | 4 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 468.3158 | 20.71 | 114.3245 | 129.4586 | 212.2138 | 0 | 0 | 945.0227
2495183 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-254 35-09-M00254_912776855_912776855 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 09:04:56 | 20.03.2023 10:47:59 | 1.7175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1952
2495184 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-87 35-17-M00087_35-17-M00087_66250434 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 08:59:18 | 20.03.2023 15:57:43 | 6.9736 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 775.6673 | 0 | 0 | 0 | 489.0987 | 0 | 0 | 1264.766
2495185 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-25 35-25-M00073_35-25-M00073_2376688 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 09:10:25 | 20.03.2023 16:05:38 | 6.9203 | 0 | 264 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 326.2833 | 0 | 0 | 0 | 60.1313 | 0 | 0 | 386.4146
2495186 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2304026 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 08:53:35 | 20.03.2023 15:40:37 | 6.7839 | 14 | 839 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 11.295 | 636.7538 | 3.8581 | 24.4306 | 38.5697 | 241.3886 | 29.1755 | 0 | 985.4711
2495188 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083715 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 20.03.2023 09:12:08 | 20.03.2023 18:51:00 | 9.6478 | 1 | 507 | 18 | 194 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0.57194 | 419.5032 | 247.9396 | 476.9436 | 36.8213 | 313.5705 | 469.505 | 0 | 1964.8551
2495189 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 09:11:15 | 20.03.2023 15:57:05 | 6.7639 | 24 | 239 | 39 | 70 | 32 | 212 | 1 | 0 | 194.77 | 549.583 | 152.5048 | 120.0896 | 2270.3471 | 2499.1852 | 31.2968 | 0 | 5817.7764
2495190 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | CEVİZLİ GARAJ TR-2 35-16-M00132_C_90945808_90945808 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 09:00:50 | 20.03.2023 16:56:24 | 7.9261 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.5684 | 0 | 68.2344 | 0 | 3.9591 | 0 | 0 | 115.762
2495191 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-7/16 35-28-L00089_DAĞITIM TRAFO MENEMEN DM-7/16 L03_66687340 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 09:11:55 | 20.03.2023 15:27:22 | 6.2575 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 742.4728 | 0 | 0 | 0 | 368.3578 | 0 | 0 | 1110.8306
2495192 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TOKİ TR-3 35-29-M00134_35-29-M00134_66294113 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 08:59:40 | 20.03.2023 12:08:29 | 3.1469 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 221.1217 | 0 | 0 | 0 | 48.0579 | 0 | 12.7053 | 281.8849
2495194 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_953251248_953251248 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 09:00:12 | 20.03.2023 09:49:59 | 0.82972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1984
2495195 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1229 35-01-K01229_35-01-K01229_2355499 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 09:20:35 | 20.03.2023 11:57:16 | 2.6114 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 242.3142 | 0 | 0 | 0 | 8.0049 | 0 | 0 | 250.3191
2495199 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2519 35-02-K02519_913223120_913223120 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 09:26:02 | 20.03.2023 15:00:43 | 5.5781 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.5721 | 0 | 0 | 0 | 9.0985 | 0 | 0 | 25.6706
2495200 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-2 45-82-M00002_45-82-M00002_2348441 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 09:27:11 | 20.03.2023 16:26:03 | 6.9811 | 0 | 508 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 818.0473 | 0 | 3.8947 | 0 | 145.6895 | 0 | 0 | 967.6316
2495204 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403234 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 09:33:14 | 20.03.2023 13:54:31 | 4.3547 | 0 | 94 | 50 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 131.633 | 156.0618 | 0.075199 | 280.559 | 19.7526 | 0 | 0 | 588.0816
2495206 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400_9764228_56370884_56370884 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 09:33:43 | 20.03.2023 16:11:10 | 6.6242 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 239.6419 | 0 | 0 | 0 | 96.589 | 0 | 0 | 336.2309
2495209 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3730 35-02-K03730_35-02-K03730_2359618 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 09:37:11 | 20.03.2023 10:38:39 | 1.0244 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 194.1246 | 0 | 0 | 0 | 38.5509 | 0 | 0 | 232.6755
2495211 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-28 35-19-L00028_35-19-L00028_2350365 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 09:38:09 | 20.03.2023 10:35:19 | 0.95278 | 0 | 113 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63.4453 | 0 | 2.4816 | 0 | 63.6537 | 0 | 0 | 129.5806
2495214 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KADIDAĞ TARIMSAL SULAMA TR-2 45-72-L00139_45-72-L00139_2360772 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 09:42:23 | 20.03.2023 14:22:09 | 4.6628 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9806
2495215 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248738 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 09:29:36 | 20.03.2023 17:06:01 | 7.6069 | 2 | 1406 | 29 | 83 | 13 | 110 | 1 | 0 | 2.0706 | 1563.7482 | 220.3089 | 82.5384 | 359.8691 | 468.861 | 16.4856 | 0 | 2713.8818
2495219 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR TR-10 45-72-L00292_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110931 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 09:43:31 | 20.03.2023 11:27:14 | 1.7286 | 0 | 147 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 161.5724 | 0 | 3.9043 | 0 | 26.84 | 0 | 0 | 192.3167
2495220 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_95002482083_95002482083 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 09:50:21 | 20.03.2023 10:22:05 | 0.52889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1164 | 0 | 0 | 1.1164
2495222 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | VİKİNG TM 35-17-A00007_VİKİNG KÖYLER R08_2314259 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 09:53:28 | 20.03.2023 12:59:10 | 3.095 | 2 | 206 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3.6157 | 111.9355 | 0 | 3.7265 | 118.1973 | 10.9128 | 0 | 0 | 248.3878
2495224 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ASARLIK DM-3 35-28-M00178_DAĞITIM TRAFO ASARLIK DM-3 M03_2326749 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 09:22:13 | 20.03.2023 16:51:41 | 7.4911 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 367.5346 | 0 | 0 | 0 | 75.9144 | 0 | 0 | 443.449
2495225 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2732 35-04-K02732_35-04-K02732_2373917 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 08:53:44 | 20.03.2023 12:25:31 | 3.5297 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 960.7151 | 0 | 0 | 0 | 135.7852 | 0 | 0 | 1096.5004
2495227 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/2 KÖK 45-71-M00676_VESTON HAVAİ HAT M02_2078542 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:03:19 | 20.03.2023 12:21:47 | 2.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0159 | 0 | 1004.2804 | 0 | 1013.2963
2495228 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_B_91387793_91387793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:04:39 | 20.03.2023 12:02:11 | 1.9589 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8957 | 0 | 6.5655 | 0 | 2.0316 | 0 | 0 | 11.4928
2495230 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TOKİ TR-2 35-29-M00133_35-29-M00133_89206754 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 10:02:58 | 20.03.2023 11:59:50 | 1.9478 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79.0054 | 0 | 0 | 0 | 7.0829 | 0 | 0 | 86.0883
2495231 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2967 35-02-K02967_99583164_99583164 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:02:59 | 20.03.2023 11:56:26 | 1.8908 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7964 | 0 | 0 | 0 | 3.9284 | 0 | 0 | 5.7247
2495234 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-13 35-15-L00198_C_56373024_56373024 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:09:26 | 20.03.2023 10:49:08 | 0.66167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99167
2495235 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KİRELİ TR-3 35-29-L00460_C_56361097_56361097 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:10:58 | 20.03.2023 12:12:10 | 2.02 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3694 | 0 | 5.55 | 0 | 9.2836 | 0 | 0 | 19.2031
2495239 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1026 35-02-K01026_35-02-K01026_2372437 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 10:07:08 | 20.03.2023 14:13:25 | 4.1047 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 655.2887 | 0 | 0 | 0 | 50.9681 | 0 | 0 | 706.2568
2495242 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-15-M00051_950350715_950350715 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:13:20 | 20.03.2023 11:26:04 | 1.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97644 | 0 | 0 | 0.97644
2495243 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476669 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 10:06:24 | 20.03.2023 13:07:25 | 3.0169 | 0 | 2084 | 0 | 2 | 1 | 165 | 0 | 2 | 0 | 2045.2046 | 0 | 0.20767 | 3.0373 | 749.5554 | 0 | 39.1062 | 2837.1112
2495246 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-4 35-22-M00842_95002495765_95002495765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:16:09 | 20.03.2023 14:35:52 | 4.3286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1605
2495220 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-575 35-01-K00575_35-01-K00575_42445274 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:22:05 | 20.03.2023 10:31:02 | 0.14917 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 11.9501 | 0 | 0 | 0 | 83.7441 | 0 | 0 | 95.6942
2495251 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-17-M00057_950307191_950307191 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:16:42 | 20.03.2023 14:04:45 | 3.8008 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2829
2495255 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2123362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:25:59 | 20.03.2023 11:32:42 | 1.1119 | 0 | 1170 | 9 | 17 | 3 | 165 | 0 | 1 | 0 | 516.426 | 1.3227 | 36.2319 | 42.6538 | 275.014 | 0 | 1.1612 | 872.8098
2495258 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİBEYLİ TR-1 35-16-M00148_953322801_953322801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:19:34 | 20.03.2023 14:12:48 | 3.8872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35027
2495259 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-69 GÜLBİYE NAZMİ TETİK ÖZEL 35-18-L00069Ö_ L03_2324448 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:21:27 | 20.03.2023 14:59:38 | 4.6364 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.973
2495260 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞI ÇOBAN İSA TR-15 45-71-M00574_45-71-M00574_2355121 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 09:49:32 | 20.03.2023 17:15:11 | 7.4275 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 137.1098 | 0 | 6.6711 | 0 | 0.94254 | 0 | 0 | 144.7234
2495261 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-18 35-22-M00077_95001222271_95001222271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:29:41 | 20.03.2023 11:36:26 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157
2495262 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53132909 M06_53132909 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:32:19 | 20.03.2023 10:56:00 | 0.39472 | 0 | 600 | 0 | 10 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26.2801 | 0 | 0.63206 | 0 | 12.1926 | 0 | 0 | 39.1047
2495265 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-20 45-73-M00147_KAVAKLIDERE TR-19 M01_95351005 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:27:56 | 20.03.2023 14:43:43 | 4.2631 | 0 | 119 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98.4868 | 0 | 2.434 | 0 | 30.4423 | 0 | 0 | 131.3632
2495266 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-14 35-31-L00393_47981583_56399899_56399899 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 10:28:14 | 20.03.2023 17:07:20 | 6.6517 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.4627 | 0 | 16.4895 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 36.5802
2495267 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:33:09 | 20.03.2023 11:14:42 | 0.6925 | 3 | 395 | 50 | 48 | 8 | 33 | 1 | 0 | 0.44155 | 46.8327 | 41.7792 | 32.1202 | 10.6016 | 8.2155 | 183.8837 | 0 | 323.8743
2495272 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-4576 35-07-K04576__79892020_79892020 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:37:41 | 20.03.2023 12:00:29 | 1.38 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8928 | 0 | 1.0198 | 0 | 6.4125 | 0 | 0 | 15.3251
2495277 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-4 45-78-M01146_49274652_56391722_56391722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:35:22 | 20.03.2023 12:09:37 | 1.5708 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2305
2495278 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-4 35-23-L00004_42134325_56398923_56398923 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:44:33 | 20.03.2023 12:02:24 | 1.2975 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1156 | 0 | 0 | 0 | 2.6684 | 0 | 0 | 8.784
2495280 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1520 35-03-M01520_910611408_910611408 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:46:17 | 20.03.2023 17:29:56 | 6.7275 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.1794 | 0 | 0 | 0 | 19.1938 | 0 | 0 | 55.3732
2495234 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYLI TR-13 35-15-L00198_35-15-L00198_2365420 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:49:08 | 20.03.2023 11:57:57 | 1.1469 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5202 | 0 | 0.77683 | 0 | 0 | 11.297
2495283 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_C_91002676_91002676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:50:07 | 20.03.2023 12:22:44 | 1.5436 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.37905 | 0 | 1.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.731
2495290 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-491 35-04-K00491_35-04-K00491_2373954 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 10:47:05 | 20.03.2023 11:59:42 | 1.2103 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 99.8058 | 0 | 0 | 0 | 46.2183 | 0 | 0 | 146.0241
2495293 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURMUŞ DURMUŞ ÖZEL TR 45-78-M00252Ö_49237079_56389578_56389578 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:58:47 | 20.03.2023 13:23:49 | 2.4172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71115
2495295 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3419 35-08-K03419_97677914_97677914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 10:59:59 | 20.03.2023 13:51:00 | 2.8503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45325
2495298 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_953207383_953207383 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2023 11:04:01 | 20.03.2023 15:43:27 | 4.6572 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4061
2495321 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1015 35-03-M01015_35-03-M01015_41926523 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 11:34:19 | 20.03.2023 11:49:52 | 0.25917 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.0938 | 0 | 0 | 0 | 13.9708 | 0 | 0 | 40.0646
2495324 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_C_91387788_91387788 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 11:31:51 | 20.03.2023 12:30:40 | 0.98028 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.74531 | 0 | 2.2902 | 0 | 3.9961 | 0 | 0 | 7.0315
2495325 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-9 35-27-M01096_95002371172_95002371172 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 11:36:21 | 20.03.2023 13:33:56 | 1.9597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5264
2495327 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-20 45-81-M00020_A_56386525_56386525 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 11:40:43 | 20.03.2023 13:56:44 | 2.2669 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5325
2495336 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 11:46:43 | 20.03.2023 12:41:55 | 0.92 | 0 | 372 | 9 | 32 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 130.8606 | 2.0884 | 30.497 | 6.7299 | 29.8816 | 0 | 0 | 200.0575
2495346 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1543 35-02-K01543_99838445_99838445 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 11:47:06 | 20.03.2023 17:08:38 | 5.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6349 | 117.6349
2495347 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÖMER ÖZGÜR SULAMA GRUBU 35-29-M00365_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101791 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 12:00:54 | 20.03.2023 13:14:23 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6878 | 0 | 8.3371 | 0 | 0 | 25.0249
2495354 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-378 35-30-M00378_95000457607_95000457607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 12:03:37 | 20.03.2023 15:23:08 | 3.3253 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3508 | 0 | 0 | 0 | 3.2792 | 0 | 0 | 6.63
2495359 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-19 35-25-M00172_956653200_956653200 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 12:14:46 | 20.03.2023 19:55:57 | 7.6864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58545
2495363 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YILMAZ DİRİK GRB. 35-20-M00025_35-20-M00025_2349272 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 12:18:25 | 20.03.2023 17:51:26 | 5.5503 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3522 | 0 | 70.7244 | 0 | 0 | 108.0766
2495364 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950449042_950449042 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 12:21:20 | 20.03.2023 19:38:22 | 7.2839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7355
2495367 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4035 35-01-K04035_910931259_910931259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 12:25:39 | 20.03.2023 13:55:58 | 1.5053 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8571
2495370 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3018 35-04-K03018_914673959_914673959 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2023 12:03:54 | 20.03.2023 16:01:06 | 3.9533 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.0629 | 0 | 0 | 0 | 60.4486 | 0 | 0 | 84.5115
2495371 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-140 35-19-L00140_35-19-L00140_2350427 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 12:36:09 | 20.03.2023 13:12:15 | 0.60167 | 0 | 142 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.8606 | 0 | 0.91555 | 0 | 6.9858 | 0 | 0 | 32.762
2495376 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-12 35-31-L00012_B_90987834_90987834 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 12:37:08 | 20.03.2023 13:25:43 | 0.80972 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.0993 | 0 | 0.034394 | 0 | 4.2111 | 0 | 0 | 17.3448
2495385 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM01-TR06 35-27-M00006_E E04b_66372093 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 11:44:08 | 20.03.2023 15:02:02 | 3.2983 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.0172 | 0 | 0 | 0 | 9.6902 | 0 | 0 | 60.7074
2495391 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_7044029_56372189_56372189 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 12:58:10 | 20.03.2023 14:59:22 | 2.02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.2443 | 0 | 0 | 0 | 3.8822 | 0 | 0 | 27.1266
2495399 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_957974521_957974521 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 13:09:52 | 20.03.2023 18:07:39 | 4.9631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8387 | 0 | 0 | 0 | 1.9032 | 0 | 0 | 5.7419
2495404 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-3427 35-10-K03427_35-10-K03427_47780953 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 13:09:13 | 20.03.2023 13:37:18 | 0.46806 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.1915 | 0 | 0 | 0 | 8.8884 | 0 | 0 | 41.0799
2495347 | 2 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2328952 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 13:14:23 | 20.03.2023 14:16:36 | 1.0369 | 0 | 3 | 29 | 138 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.9661 | 7.2067 | 109.4805 | 9.3509 | 102.26 | 0 | 0 | 229.2644
2495419 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_950425532_950425532 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 13:17:01 | 20.03.2023 14:44:36 | 1.4597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40126 | 0 | 0 | 0 | 0.22639 | 0 | 0 | 0.62764
2495423 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-3 35-15-L00254_B_56361754_56361754 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 13:21:44 | 20.03.2023 15:33:17 | 2.1925 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.6864 | 0 | 1.7846 | 0 | 1.4295 | 0 | 0 | 20.9006
2495437 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜMÜLCELİ KÖK 45-80-M00057_GÜMÜLCELİ TR-2/TR-3/TR-4 M02_72197425 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 13:31:29 | 20.03.2023 13:51:07 | 0.32722 | 0 | 606 | 2 | 33 | 2 | 39 | 1 | 1 | 0 | 33.4375 | 3.325 | 2.7529 | 0.29691 | 6.9719 | 8.7459 | 57.1515 | 112.6816
2495439 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAYARLAR TR-1 45-76-M00151_955252382_955252382 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 13:31:12 | 20.03.2023 14:48:05 | 1.2814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21255
2495441 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-248 (DM-3/20) 35-19-M00020_956662440_956662440 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2023 13:31:15 | 20.03.2023 17:44:28 | 4.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9247 | 0 | 0 | 2.9247
2495447 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1241 35-03-K01241_910421170_910421170 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 13:35:11 | 20.03.2023 21:35:06 | 7.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.0101 | 322.0101
2495449 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-526 35-02-K00526_910274122_910274122 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 13:35:46 | 20.03.2023 18:42:48 | 5.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6845 | 0 | 0 | 11.6845
2495450 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4133 35-04-K04133_35-04-K04133_2356542 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 13:34:29 | 20.03.2023 13:54:18 | 0.33028 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3489 | 0 | 0 | 0 | 4.3682 | 0 | 0 | 20.7171
2495455 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-140 35-19-L00140_35-19-L00140_2350427 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 13:44:23 | 20.03.2023 14:37:19 | 0.88222 | 0 | 142 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.0919 | 0 | 1.2902 | 0 | 9.8861 | 0 | 0 | 46.2681
2495458 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446686_950446686 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2023 13:50:17 | 20.03.2023 19:07:33 | 5.2878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.232
2495461 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-L00010_50025163_56354713_56354713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 13:55:06 | 20.03.2023 14:34:18 | 0.65333 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8647 | 0 | 1.1373 | 0 | 4.869 | 0 | 0 | 7.871
2495473 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-11 35-28-M00236_B_56353498_56353498 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 14:04:37 | 20.03.2023 14:52:59 | 0.80611 | 0 | 15 | 0 | 54 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.3188 | 0 | 1.5668 | 0 | 1.7934 | 0 | 0 | 4.6791
2495487 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | MUSACALI TR-2 45-83-M00403_ H_83787745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 14:12:33 | 20.03.2023 18:04:00 | 3.8575 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.3714 | 0 | 0.80387 | 0 | 0.70611 | 0 | 0 | 47.8814
2495491 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/35 45-72-M00035_B_56393618_56393618 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 13:57:35 | 20.03.2023 14:43:22 | 0.76306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.878 | 0 | 0 | 59.878
2495492 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446780_950446780 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2023 14:17:05 | 20.03.2023 17:46:16 | 3.4864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5061
2495495 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2425 35-04-M02425_35-04-M02425_75722637 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 14:12:57 | 20.03.2023 14:54:53 | 0.69889 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 148.4972 | 0 | 0 | 0 | 60.1274 | 0 | 0 | 208.6246
2495497 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2 35-28-M00700_953384938_953384938 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2023 14:16:28 | 20.03.2023 17:01:48 | 2.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48362 | 0 | 0 | 0.48362
2495499 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-121 45-78-L00121_C_91104641_91104641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 14:21:03 | 20.03.2023 15:06:42 | 0.76083 | 0 | 41 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.2145 | 0 | 3.1117 | 0 | 4.9512 | 0 | 0 | 16.2774
2495505 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_GÖZTEPE-2 M14_2054532 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 14:20:09 | 20.03.2023 16:01:00 | 1.6808 | 0 | 1541 | 0 | 0 | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 832.0182 | 0 | 0 | 33.4444 | 531.1732 | 0 | 0 | 1396.6358
2495514 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-2 35-26-M00893_95002483694_95002483694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 14:24:55 | 20.03.2023 17:46:46 | 3.3642 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9009 | 0 | 0 | 0 | 11.4938 | 0 | 0 | 18.3947
2495455 | 2 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124031 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 14:37:19 | 20.03.2023 16:02:19 | 1.4167 | 4 | 1935 | 3 | 257 | 13 | 285 | 0 | 0 | 174.4266 | 1099.3471 | 1.5652 | 116.8345 | 465.7276 | 374.9748 | 0 | 0 | 2232.8758
2495505 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2177 35-01-M02177_M-1846 M02_42865931 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 16:01:00 | 20.03.2023 16:36:50 | 0.59722 | 0 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 300.3184 | 0 | 0 | 0 | 108.8919 | 0 | 0 | 409.2103
2495533 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | BEYDAĞ TR-8/A 35-32-L00137_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050793 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 14:47:34 | 20.03.2023 15:16:47 | 0.48694 | 0 | 325 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.1582 | 0 | 0.14869 | 0 | 2.0117 | 0 | 0 | 30.3186
2495534 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-2/1 45-82-M00082_B_56384454_56384454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 14:45:21 | 20.03.2023 15:19:40 | 0.57194 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.1678 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 11.0388
2495538 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 14:40:29 | 20.03.2023 15:28:18 | 0.79694 | 6 | 1157 | 6 | 55 | 12 | 29 | 0 | 1 | 14.4627 | 130.6881 | 12.595 | 21.524 | 26.6585 | 23.8695 | 0 | 0.27503 | 230.0729
2495541 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-22 35-10-L00022_965805339_965805339 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 14:52:37 | 20.03.2023 17:34:54 | 2.7047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4777
2495546 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2486 DADAŞKENT TR-2 35-10-M02486_954851821_954851821 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 14:57:11 | 20.03.2023 19:05:40 | 4.1414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0886
2495554 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SEFERİHİSAR ŞEHİR-2 L04_72378352 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2023 14:26:00 | 20.03.2023 20:09:53 | 5.7314 | 1 | 6325 | 2 | 41 | 9 | 317 | 2 | 7 | 1.4986 | 7989.9592 | 30.5261 | 40.1187 | 409.7754 | 1798.0749 | 1387.0619 | 5.0944 | 11662.1092
2495560 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 15:37:00 | 20.03.2023 17:23:00 | 1.7667 | 3 | 1820 | 1 | 33 | 7 | 188 | 0 | 2 | 8.9951 | 620.244 | 0.42536 | 7.0617 | 30.5203 | 237.9753 | 0 | 5.7412 | 910.9629
2495564 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_ŞENAY TARIM M06_72237422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 15:13:10 | 20.03.2023 20:19:03 | 5.0981 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1948 | 0 | 83.8764 | 0 | 0 | 0 | 133.0712
2495565 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-19 K25_2310582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 15:18:33 | 20.03.2023 16:27:34 | 1.1503 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 7 | 84 | 2 | 0 | 0 | 322.1165 | 0 | 0 | 289.7689 | 198.8444 | 317.9316 | 0 | 1128.6615
2495566 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SEFERİHİSAR ŞEHİR-2 L04_72378352 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 15:21:18 | 20.03.2023 15:23:17 | 0.033056 | 0 | 987 | 0 | 22 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9.2023 | 0 | 0.048067 | 0 | 2.8287 | 0 | 0 | 12.0791
2495567 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | YUKARI AKTEPE PALAMUTÇUK MAH. TR-3 35-32-L00074_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044869 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 15:22:48 | 20.03.2023 15:57:26 | 0.57722 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6288 | 0 | 0.099394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7282
2495580 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_A_56376045_56376045 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 15:35:47 | 20.03.2023 16:08:39 | 0.54778 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2945 | 0 | 0 | 0 | 0.090731 | 0 | 0 | 6.3852
2495590 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-3 45-80-M00158_45-80-M00158_2363801 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 15:43:53 | 20.03.2023 16:37:25 | 0.89222 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2473 | 0 | 0.90976 | 0 | 1.5254 | 0 | 0 | 15.6825
2495598 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_HatBaşıAyırıcı_86031033 M04_86031033 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 15:53:08 | 20.03.2023 18:48:54 | 2.9294 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42.6921 | 0 | 0 | 0 | 3.4134 | 0 | 5.5073 | 51.6128
2495603 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_HatBaşıAyırıcı_53133570 M06_53133570 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 16:00:32 | 20.03.2023 18:18:45 | 2.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6393 | 0 | 0 | 0 | 14.6393
2495607 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK İM 35-24-A00001_HatBaşıAyırıcı_79434879 M09_79434879 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 16:05:22 | 20.03.2023 17:09:35 | 1.0703 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0862 | 0 | 1.9282 | 0 | 44.483 | 0 | 378.4155 | 0 | 424.9129
2495612 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-19 35-13-M00034_946423435_946423435 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 16:15:46 | 20.03.2023 21:29:04 | 5.2217 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.9427 | 0 | 0 | 0 | 6.8071 | 0 | 0 | 26.7498
2495613 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1422 35-04-K01422_35-04-K01422_2369786 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2023 16:10:03 | 20.03.2023 16:51:30 | 0.69083 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 79.8136 | 0 | 0 | 0 | 46.0017 | 0 | 0 | 125.8153
2495614 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-4 35-13-L00444_946423013_946423013 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2023 16:14:25 | 20.03.2023 18:46:45 | 2.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015719 | 0 | 0 | 0.0015719
2495618 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 16:19:50 | 20.03.2023 19:07:41 | 2.7975 | 1 | 473 | 92 | 130 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0.43918 | 311.8448 | 391.1057 | 174.4122 | 136.9139 | 79.3966 | 0 | 0 | 1094.1123
2495624 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1006 35-09-K01006_95000664219_95000664219 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 16:27:10 | 20.03.2023 17:46:38 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24216 | 0 | 0 | 0.24216
2495625 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/21 (HAKİ BABA) 45-71-M00339_A_56403720_56403720 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 16:31:49 | 20.03.2023 18:28:05 | 1.9378 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6076
2495505 | 3 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1394 35-01-M01394_M-1228 M02_65821737 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 16:36:50 | 20.03.2023 17:01:13 | 0.40639 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 43.7012 | 0 | 0 | 0 | 56.7776 | 0 | 0 | 100.4788
2495629 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-17-M00007_950306771_950306771 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 16:35:28 | 20.03.2023 17:44:14 | 1.1461 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2326 | 0 | 0 | 0 | 7.061 | 0 | 0 | 13.2936
2495633 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKLACI TR-2 45-73-M00525_945676216_945676216 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 16:42:55 | 20.03.2023 17:50:10 | 1.1208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024472
2495634 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_A_56406702_56406702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 16:42:12 | 20.03.2023 21:12:29 | 4.5047 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7563 | 0 | 0.28498 | 0 | 12.8557 | 0 | 0 | 26.897
2495635 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | AHMET YAR KÖK 35-27-M00067_KLEMSAN KÖK M03_72177223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 16:48:39 | 20.03.2023 18:00:44 | 1.2014 | 16 | 336 | 24 | 26 | 48 | 39 | 14 | 2 | 20.137 | 120.9584 | 20.8705 | 17.8275 | 739.2049 | 48.5003 | 5065.3568 | 72.1693 | 6105.0247
2495636 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | BAKIR TR-5 45-76-M00064_45-76-M00064_2347134 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 16:50:44 | 20.03.2023 17:09:32 | 0.31333 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25241 | 0 | 0.63312 | 0 | 1.8432 | 0 | 0 | 2.7288
2495646 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_BERGAMA KINIK (AVDAN) M02_2091828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 17:04:02 | 20.03.2023 17:31:48 | 0.46278 | 0 | 2970 | 62 | 119 | 19 | 318 | 2 | 1 | 0 | 233.2838 | 24.6535 | 8.2349 | 59.6865 | 91.2161 | 18.5115 | 0.73752 | 436.3238
2495653 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-56 35-21-L00217_966092915_966092915 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 17:23:59 | 20.03.2023 18:24:54 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067902 | 0 | 0 | 0.067902
2495655 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TAŞTEPE TR-2 35-29-L00396_35-29-L00396_2376502 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 17:31:19 | 20.03.2023 18:11:00 | 0.66139 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4784 | 0 | 4.7551 | 0 | 4.6568 | 0 | 0 | 13.8903
2495656 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEYLİKLİ TR-3 45-78-M00726_A_56391387_56391387 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 17:28:02 | 20.03.2023 17:55:14 | 0.45333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8283 | 0 | 0 | 0 | 1.0741 | 0 | 0 | 5.9024
2495658 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞI ÇOBAN İSA TR-15 45-71-M00574_45-71-M00574_2355121 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 17:33:18 | 20.03.2023 22:46:04 | 5.2128 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102.7386 | 0 | 4.4383 | 0 | 0.43735 | 0 | 0 | 107.6143
2495661 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_8786957_56383277_56383277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 17:37:33 | 20.03.2023 18:07:47 | 0.50389 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3154 | 0 | 0 | 0 | 1.4554 | 0 | 0 | 6.7708
2495669 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_C_56355221_56355221 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 17:51:03 | 20.03.2023 18:16:23 | 0.42222 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 1.9738 | 0 | 0 | 3.0051
2495671 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSABEY TR-1 35-28-M00348_953373983_953373983 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 17:41:34 | 20.03.2023 18:43:46 | 1.0367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090859
2495675 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-253 35-18-L00253_6207190_56363670_56363670 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 18:01:02 | 20.03.2023 18:29:04 | 0.46722 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 13.9635 | 0 | 0 | 20.3955
2495399 | 2 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_B_56372540_56372540 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 18:07:39 | 20.03.2023 19:23:34 | 1.2653 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.3408 | 0 | 0 | 0 | 5.3851 | 0 | 0 | 43.7258
2495678 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-353 35-22-M00353_GÖRECE M-352 M01_72142559 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 17:53:59 | 20.03.2023 20:43:07 | 2.8189 | 0 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1482.138 | 0 | 0 | 0 | 304.9615 | 0 | 0 | 1787.0995
2495679 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/12 35-28-M00030_95001233619_95001233619 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 18:04:50 | 20.03.2023 20:40:43 | 2.5981 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5631
2495683 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜNDARLI TR-1 35-24-M00202_955222360_955222360 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 18:16:19 | 20.03.2023 19:51:20 | 1.5836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5182
2495653 | 2 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-56 35-21-L00217_A_77288362_77288362 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 18:24:54 | 20.03.2023 19:58:38 | 1.5622 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3941 | 0 | 2.1853 | 0 | 1.2219 | 0 | 0 | 4.8013
2495688 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140391 M014_53140391 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 18:18:41 | 20.03.2023 19:30:16 | 1.1931 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9102
2495690 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 45-78-L00071_953257624_953257624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 18:29:02 | 20.03.2023 19:22:23 | 0.88917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40873
2495692 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_HAVALİMANI-1 M08_2317308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 18:35:18 | 20.03.2023 18:48:23 | 0.21806 | 0 | 969 | 0 | 15 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.2441 | 0 | 2.5279 | 487.2732 | 10.7583 | 0 | 0 | 556.8036
2495693 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_35-31-L00202_2365090 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 18:30:04 | 20.03.2023 19:06:00 | 0.59889 | 0 | 70 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.6663 | 0 | 0.57226 | 0 | 0.34737 | 0 | 0 | 6.5859
2495695 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_CENKYERİ TR-4 M04_72194952 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 18:26:00 | 20.03.2023 18:47:00 | 0.35 | 0 | 1056 | 6 | 24 | 1 | 148 | 1 | 0 | 0 | 71.2334 | 0.4345 | 3.4138 | 0.45021 | 32.1626 | 0.37165 | 0 | 108.0662
2495698 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_BELKENT SİTESİ (L-100) ÇELEBİ (L-101) L02_2096226 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 16:20:33 | 20.03.2023 21:45:16 | 5.4119 | 0 | 194 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 721.4772 | 0 | 27.3499 | 229.3467 | 63.2846 | 0 | 0 | 1041.4585
2495699 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-3/2 35-29-M00101_35-29-M00101_2358757 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 18:44:23 | 20.03.2023 19:08:14 | 0.3975 | 0 | 283 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3726 | 0 | 0.038584 | 0 | 0.62107 | 0 | 0 | 27.0323
2495598 | 2 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_AYYILDIZ M04_2334667 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 18:48:54 | 20.03.2023 19:18:07 | 0.48694 | 0 | 129 | 8 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.7574 | 2.9548 | 6.9165 | 0 | 11.3495 | 0 | 0.59142 | 29.5698
2495703 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNOVA TR-4 35-20-L00310_35-20-L00310_72379584 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 18:54:05 | 20.03.2023 19:40:30 | 0.77361 | 0 | 112 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.163 | 0 | 2.3008 | 0 | 9.3307 | 0 | 0 | 28.7945
2495705 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOĞANLI TR-1 45-73-M01034_945655359_945655359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 18:42:12 | 20.03.2023 19:17:28 | 0.58778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033441
2495546 | 2 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2486 DADAŞKENT TR-2 35-10-M02486_TRAFO M02_50112802 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 19:05:40 | 20.03.2023 22:29:34 | 3.3983 | 0 | 167 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 418.7725 | 0 | 5.2941 | 0 | 4.116 | 0 | 0 | 428.1827
2495711 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1942 35-01-M01942_911402201_911402201 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 19:11:24 | 20.03.2023 20:16:13 | 1.0803 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6351 | 0 | 0 | 0 | 4.9371 | 0 | 0 | 8.5723
2495713 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-144 35-19-M00144_5856944_56376351_56376351 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 19:18:42 | 20.03.2023 23:38:27 | 4.3292 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 527.5395 | 0 | 0.76648 | 0 | 81.9364 | 0 | 0 | 610.2423
2495722 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/18 35-19-M00416_956671777_956671777 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 19:37:15 | 20.03.2023 23:13:55 | 3.6111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2723
2495724 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_953357628_953357628 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 19:48:56 | 20.03.2023 20:19:35 | 0.51083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010388
2495727 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE DM-2/22 35-29-L00736_35-29-L00736_82429204 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 19:57:01 | 20.03.2023 20:23:46 | 0.44583 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7339
2495729 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | AZİMLİ TR-1 45-80-M00127_A_56384896_56384896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 19:49:23 | 20.03.2023 21:20:09 | 1.5128 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7233 | 0 | 0 | 0 | 1.9039 | 0 | 0 | 15.6271
2495733 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_HAVALİMANI-1 M08_2317308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 20:02:52 | 20.03.2023 20:11:07 | 0.13759 | 0 | 969 | 0 | 15 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.7062 | 0 | 1.4247 | 302.5271 | 5.7745 | 0 | 0 | 346.4325
2495734 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/53 35-29-M00053_48346110 B01_72412952 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 20:01:19 | 20.03.2023 21:58:03 | 1.9456 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 79.9973 | 0 | 0 | 0 | 17.9973 | 0 | 0 | 97.9945
2495739 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_956658216_956658216 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 20:17:34 | 20.03.2023 23:03:48 | 2.7706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076832
2495740 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-2/21 45-71-M00135_DAĞITIM TRAFOSU M04_66481187 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 20:16:39 | 20.03.2023 22:09:02 | 1.8731 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 109.888 | 0 | 0 | 0 | 148.4749 | 0 | 0 | 258.3629
2495724 | 2 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_C_56407215_56407215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 20:19:35 | 20.03.2023 20:39:49 | 0.33722 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.4255 | 0 | 0 | 0 | 1.6296 | 0 | 0 | 5.0551
2495742 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3604 35-01-K03604_912316058_912316058 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 20:18:25 | 20.03.2023 21:16:26 | 0.96694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5916 | 0 | 0 | 0 | 0.024798 | 0 | 0 | 0.6164
2495749 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_12292686_56371806_56371806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 20:48:36 | 20.03.2023 22:12:19 | 1.3953 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.0932 | 0 | 11.0842 | 0 | 20.2373 | 0 | 0 | 53.4147
2495751 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-79 35-16-L00079_47591124_56353644_56353644 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 20:55:46 | 20.03.2023 22:11:54 | 1.2689 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2694
2495753 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİNİLİKÖY TR1 35-27-L00078_98878196_98878196 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 21:01:33 | 20.03.2023 21:46:12 | 0.74417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20832
2495755 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-33 35-17-M00033_M-433 M03_66314619 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 21:09:59 | 20.03.2023 22:26:06 | 1.2686 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46836 | 0.40557 | 2.9486 | 0 | 0.6371 | 0 | 0 | 0 | 4.4596
2495758 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | EMİRHACILI TR-2 45-78-L00606_49259668_56387988_56387988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 21:14:18 | 20.03.2023 22:12:37 | 0.97194 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.045507 | 0 | 0.015656 | 0 | 1.0352 | 0 | 0 | 1.0964
2495759 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1187 35-01-K01187_910880884_910880884 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 21:26:43 | 20.03.2023 22:23:26 | 0.94528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6596
2495772 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-883 35-01-K00883_911503344_911503344 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 21:53:32 | 20.03.2023 22:41:52 | 0.80556 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.857
2495773 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIBOSTANCI TR-1 45-76-L00027_955252893_955252893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 21:54:41 | 20.03.2023 23:23:47 | 1.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022459
2495776 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_99036436_99036436 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 22:00:12 | 21.03.2023 00:24:41 | 2.4081 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5836
2495777 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_8634223_56372191_56372191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 22:11:28 | 20.03.2023 23:56:15 | 1.7464 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.8645 | 0 | 0 | 0 | 1.0974 | 0 | 0 | 74.9619
2495778 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_SULAMA M02_72238426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 22:14:59 | 21.03.2023 02:04:48 | 3.8303 | 0 | 0 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3901 | 29.7301 | 4.4566 | 0 | 0 | 0 | 151.5768
2495779 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-568 35-03-K00568_910200849_910200849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 22:07:07 | 21.03.2023 02:50:03 | 4.7156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148
2495791 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-195 35-03-K00195_910754856_910754856 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 23:34:55 | 21.03.2023 01:41:21 | 2.1072 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553
2519305 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | AKÇEŞME TR-2 45-75-M00275_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088909 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 01:00:00 | 20.03.2023 02:40:00 | 1.6667 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7043 | 0 | 0.080294 | 0 | 0.12457 | 0 | 0 | 2.9092
2495793 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/103 45-83-L00103_E E01_65883063 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2023 00:10:30 | 21.03.2023 00:38:52 | 0.47278 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.736 | 0 | 0 | 0 | 10.477 | 0 | 0 | 17.213
2495795 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4576 35-07-K04576_35-07-K04576_48407131 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 00:25:51 | 21.03.2023 00:47:54 | 0.3675 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.7975 | 0 | 0.18882 | 0 | 4.7885 | 0 | 0 | 19.7749
2495798 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_YEŞİLYURT M06_2312672 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 00:29:58 | 21.03.2023 00:54:43 | 0.4125 | 3 | 2517 | 113 | 331 | 23 | 369 | 3 | 3 | 0.38349 | 190.7402 | 42.2715 | 48.7487 | 17.1486 | 54.7544 | 46.5311 | 0.57151 | 401.1495
2495800 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_YAVUZ SELİM K19_2327848 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 00:51:24 | 21.03.2023 01:08:45 | 0.28917 | 0 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 150.3173 | 0 | 0 | 0 | 31.8766 | 0 | 1.4419 | 183.6359
2495802 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_TİRE-4 M11_2313879 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 01:17:14 | 21.03.2023 01:24:06 | 0.11444 | 4 | 17142 | 162 | 1010 | 91 | 1869 | 11 | 9 | 0.14112 | 365.2052 | 42.5521 | 46.3765 | 72.9265 | 110.6317 | 85.7358 | 2.0804 | 725.6493
2495804 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_TİRE-3 M08_2313876 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 01:24:40 | 21.03.2023 01:29:45 | 0.084722 | 14 | 9374 | 537 | 1494 | 141 | 1557 | 7 | 1 | 0.25215 | 125.8439 | 51.5158 | 59.5093 | 45.9664 | 41.5571 | 30.1306 | 0.90236 | 355.6775
2495806 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-22 KÖRFEZ 35-30-M00022_35-30-M00022_2374677 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 01:27:24 | 21.03.2023 01:34:51 | 0.12417 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.0232 | 0 | 0 | 0 | 0.69065 | 0 | 0 | 1.7138
2495806 | 2 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-22 KÖRFEZ 35-30-M00022_A_91374656_91374656 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 01:34:51 | 21.03.2023 01:59:16 | 0.40694 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 2.9392
2495808 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_İBRAHİM HAKKI K21_2327840 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 01:43:31 | 21.03.2023 01:49:52 | 0.10583 | 0 | 3856 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 92.0925 | 0 | 0 | 0 | 23.0474 | 0 | 0 | 115.14
2495810 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KARABURUN-1 - RADAR M03_2333298 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 01:54:55 | 21.03.2023 01:58:45 | 0.063889 | 9 | 4780 | 14 | 192 | 27 | 652 | 0 | 9 | 2.9162 | 69.0236 | 0.59978 | 2.3459 | 10.4715 | 21.5061 | 0 | 1.0891 | 107.9523
2495811 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-17-M00031_950300278_950300278 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 02:26:18 | 21.03.2023 02:55:34 | 0.48778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44512 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 0 | 0 | 1.7663
2495818 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1892 35-07-K01892_99097252_99097252 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 05:55:10 | 21.03.2023 09:46:13 | 3.8508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3097
2495820 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/12 35-28-M00030_95001233619_95001233619 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 06:30:51 | 21.03.2023 07:26:17 | 0.92389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4352
2495822 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/117 45-83-M00712_F_91461257_91461257 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 07:03:27 | 21.03.2023 09:20:43 | 2.2878 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.77 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 47.969
2495824 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_YENİ KABAZLI M016_60669846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 07:16:58 | 21.03.2023 08:02:53 | 0.76528 | 5 | 3086 | 83 | 155 | 15 | 233 | 0 | 1 | 1.3104 | 418.2959 | 40.8189 | 56.0268 | 49.6868 | 86.1769 | 0 | 24.8291 | 677.1446
2495826 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 07:37:06 | 21.03.2023 09:46:46 | 2.1611 | 12 | 696 | 9 | 101 | 14 | 138 | 2 | 1 | 94.5628 | 583.4799 | 11.5539 | 68.39 | 211.3033 | 271.7301 | 979.7051 | 6.0701 | 2226.7951
2495827 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK DEREMAHALLE TR-1 45-75-M00214_A_56387764_56387764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 07:32:25 | 21.03.2023 12:20:38 | 4.8036 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8984 | 0 | 0 | 0 | 0.73197 | 0 | 0 | 4.6304
2495828 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 07:39:19 | 21.03.2023 09:11:04 | 1.5292 | 3 | 395 | 51 | 48 | 7 | 33 | 1 | 0 | 0.95967 | 103.7117 | 100.0586 | 68.2362 | 19.5592 | 16.4691 | 401.1553 | 0 | 710.1498
2495829 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-3 45-84-L00020_A_56402219_56402219 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 07:50:13 | 21.03.2023 12:20:56 | 4.5119 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.6144 | 0 | 0.33171 | 0 | 2.2113 | 0 | 0 | 66.1574
2495830 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2049428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 07:54:46 | 21.03.2023 08:15:41 | 0.34861 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.039937 | 0 | 0.44694 | 0 | 113.5654 | 0 | 59.8108 | 0 | 173.8631
2495832 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KULA ÇIKIŞI M08_2058237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 08:01:43 | 21.03.2023 08:06:10 | 0.074167 | 0 | 1435 | 29 | 284 | 12 | 59 | 1 | 1 | 0 | 12.0511 | 1.9392 | 4.8992 | 7.4273 | 6.1968 | 8.5495 | 0.55364 | 41.6168
2495833 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 08:03:58 | 21.03.2023 08:08:52 | 0.081667 | 0 | 0 | 9 | 25 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.21011 | 1.2605 | 20.6892 | 0.35999 | 7.628 | 0 | 30.1479
2495835 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEYHDAVUTLAR TR-1 45-79-M00123_945550827_945550827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 08:03:24 | 21.03.2023 09:43:36 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4663
2495839 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 08:15:27 | 21.03.2023 08:18:45 | 0.055 | 1 | 4 | 68 | 327 | 28 | 62 | 0 | 0 | 0.021983 | 0.12154 | 19.7493 | 17.9145 | 3.2642 | 7.7079 | 0 | 0 | 48.7794
2495841 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-1 45-83-M00133_TR-1/80 M03_2097686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 08:26:31 | 21.03.2023 09:14:47 | 0.80444 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.099877 | 0 | 8.207 | 1.5984 | 3.8769 | 51.43 | 0 | 65.2121
2495844 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-79 45-73-M00079_B_56404993_56404993 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 08:23:41 | 21.03.2023 09:46:13 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5531 | 0 | 0.98607 | 93.5392
2495845 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-1 35-28-L00001_A_91441134_91441134 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 08:35:49 | 21.03.2023 09:38:26 | 1.0436 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8305 | 0 | 2.1718 | 0 | 19.6701 | 0 | 0 | 23.6723
2495853 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-335 35-18-L00335_950439010_950439010 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 08:50:42 | 21.03.2023 12:05:33 | 3.2475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14198
2495860 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378550 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 08:57:02 | 21.03.2023 17:28:54 | 8.5311 | 4 | 191 | 5 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0 | 13.9367 | 209.6368 | 82.1443 | 0.22705 | 126.3352 | 253.6216 | 0 | 0 | 685.9018
2495864 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1031 35-04-M01031_B_56363090_56363090 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 08:48:41 | 21.03.2023 09:47:06 | 0.97361 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9151 | 0 | 0 | 0 | 2.0018 | 0 | 0 | 14.917
2495865 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2322179 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.03.2023 09:00:30 | 21.03.2023 18:55:25 | 9.9153 | 1 | 507 | 18 | 194 | 3 | 37 | 1 | 0 | 0.58039 | 427.6956 | 255.5591 | 486.3194 | 37.6501 | 296.4713 | 490.8216 | 0 | 1995.0976
2495866 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-51 35-15-M00051__72374886_72374886 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 08:58:59 | 21.03.2023 10:47:44 | 1.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2513 | 0 | 0 | 2.2513
2495873 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2322181 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.03.2023 09:02:50 | 21.03.2023 18:57:07 | 9.9047 | 0 | 673 | 4 | 80 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 477.0219 | 21.3129 | 114.106 | 131.8016 | 215.194 | 0 | 0 | 959.4365
2495875 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-9 35-23-M00178_35-23-M00178_2370139 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 09:03:15 | 21.03.2023 09:47:37 | 0.73944 | 0 | 67 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.6246 | 0 | 2.8446 | 0 | 25.5344 | 0 | 0 | 50.0036
2495877 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_73215683 M03_73215683 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 09:06:42 | 21.03.2023 10:09:07 | 1.0403 | 0 | 469 | 0 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 116.6394 | 0 | 0.61829 | 0 | 25.4488 | 0 | 0 | 142.7065
2495878 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_953368403_953368403 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 09:09:01 | 21.03.2023 10:26:48 | 1.2964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55813
2495881 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-40 35-17-M00040_DAĞITIM TRAFO TR-40 M03_66251227 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 09:11:07 | 21.03.2023 16:31:56 | 7.3469 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 885.5031 | 0 | 0 | 0 | 219.6899 | 0 | 0 | 1105.193
2495883 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217160 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 09:09:23 | 21.03.2023 16:09:36 | 7.0036 | 0 | 0 | 9 | 25 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4133 | 100.559 | 1669.1305 | 30.9059 | 625.5396 | 0 | 2442.5483
2495884 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 35-26-M00048_956613978_956613978 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 08:59:08 | 21.03.2023 10:34:13 | 1.5847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034685
2495885 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_A_56366605_56366605 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 09:12:00 | 21.03.2023 11:05:52 | 1.8978 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6576 | 0 | 0 | 0 | 0.20727 | 0 | 0 | 8.8649
2495886 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 08:53:09 | 21.03.2023 18:23:42 | 9.5092 | 0 | 378 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 726.447 | 0 | 24.3176 | 0 | 134.2333 | 0 | 0 | 884.9979
2495887 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3902 35-03-K03902_35-03-K03902_2355578 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 09:14:02 | 21.03.2023 15:35:46 | 6.3622 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 551.5559 | 0 | 0 | 0 | 523.7551 | 0 | 0 | 1075.3111
2495888 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TOKİ TR-5 35-29-M00458_35-29-M00458_66298593 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 09:03:11 | 21.03.2023 13:12:59 | 4.1633 | 0 | 290 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 229.251 | 0 | 2.3402 | 0 | 1.7111 | 0 | 0 | 233.3023
2495889 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/12 35-28-M00030_965959216_965959216 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 09:12:52 | 21.03.2023 11:13:37 | 2.0125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2317
2495890 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ ŞEHİR-2 L04_2313341 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 09:15:21 | 21.03.2023 17:33:45 | 8.3067 | 0 | 779 | 0 | 21 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1461.2257 | 0 | 62.7604 | 0 | 631.6072 | 0 | 0 | 2155.5933
2495893 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-716 35-02-K00716_E_56365875_56365875 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 09:18:40 | 21.03.2023 12:40:10 | 3.3583 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 186.0355 | 0 | 0 | 0 | 82.7248 | 0 | 103.5475 | 372.3078
2495894 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1369 35-01-M01369_ M02_2044767 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 09:20:51 | 21.03.2023 14:41:42 | 5.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9773 | 0 | 0 | 0 | 89.9773
2495895 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-10 35-01-K00010_C_56363924_56363924 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 08:57:33 | 21.03.2023 10:05:53 | 1.1389 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2396 | 0 | 0 | 0 | 7.2557 | 0 | 0 | 27.4953
2495822 | 2 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/117 45-83-M00712_45-83-M00712_61192606 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 09:20:43 | 21.03.2023 09:51:35 | 0.51444 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 79.0338 | 0 | 0 | 0 | 27.7185 | 0 | 0 | 106.7523
2495899 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TOKİ TR-4 35-29-M00457_35-29-M00457_66301428 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 09:27:10 | 21.03.2023 13:20:11 | 3.8836 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 176.5201 | 0 | 0 | 0 | 2.2671 | 0 | 0 | 178.7872
2495901 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_HatBaşıAyırıcı_77952732 M04_77952732 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 09:27:43 | 21.03.2023 09:29:38 | 0.031944 | 0 | 318 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.93767 | 0 | 0 | 0.19375 | 0.25574 | 0 | 0 | 1.3872
2495902 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 09:30:01 | 21.03.2023 13:43:14 | 4.2203 | 1 | 1208 | 111 | 66 | 29 | 67 | 2 | 0 | 0.1903 | 760.972 | 167.2874 | 34.5588 | 555.6185 | 159.0908 | 536.713 | 0 | 2214.4308
2495903 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_78438798 M15_78438798 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 09:31:03 | 21.03.2023 10:45:36 | 1.2425 | 0 | 149 | 0 | 6 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.0185 | 0 | 3.7383 | 66.3979 | 54.6707 | 0 | 0 | 168.8253
2495907 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2331775 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 09:28:12 | 21.03.2023 17:44:29 | 8.2714 | 8 | 1413 | 120 | 84 | 40 | 156 | 5 | 0 | 4.3111 | 2393.3894 | 229.9434 | 234.5349 | 2055.4596 | 1009.8342 | 4606.5067 | 0 | 10533.9793
2495908 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950454515_950454515 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2023 09:37:01 | 21.03.2023 11:43:49 | 2.1133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60403
2495911 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-3363 35-09-K03363_35-09-K03363_50166119 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 09:42:30 | 21.03.2023 11:55:28 | 2.2161 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.9437 | 0 | 0 | 0 | 29.7186 | 0 | 0 | 125.6623
2495913 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070381 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 09:07:27 | 21.03.2023 16:25:29 | 7.3006 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.264 | 0 | 5.5761 | 0 | 14.213 | 0 | 0 | 48.0531
2495914 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SIĞACIK L03_72378557 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 09:31:50 | 21.03.2023 16:51:18 | 7.3244 | 1 | 3239 | 0 | 378 | 11 | 387 | 1 | 0 | 0 | 9961.952 | 0 | 550.5582 | 2189.954 | 6767.8198 | 10.4887 | 0 | 19480.7727
2495915 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4649 35-02-K04649_C_56363773_56363773 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 09:39:38 | 21.03.2023 13:19:19 | 3.6614 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 149.9697 | 0 | 0 | 0 | 40.8872 | 0 | 0 | 190.8569
2495923 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4649 35-02-K04649_A_91219835_91219835 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 09:46:44 | 21.03.2023 13:24:03 | 3.6219 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.7944 | 0 | 0 | 0 | 3.3762 | 0 | 0 | 44.1706
2495939 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1528 35-03-M01528_A_56364261_56364261 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 09:44:18 | 21.03.2023 16:09:00 | 6.4117 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 266.2391 | 0 | 0 | 0 | 283.2505 | 0 | 0 | 549.4896
2495952 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1805 35-28-M00565_953395304_953395304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 09:56:56 | 21.03.2023 11:57:26 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1287
2495953 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 09:58:46 | 21.03.2023 14:54:07 | 4.9225 | 6 | 510 | 79 | 81 | 18 | 43 | 4 | 0 | 5.6917 | 461.3906 | 276.7238 | 123.1121 | 4874.6442 | 153.7454 | 3171.654 | 0 | 9066.9618
2495960 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | AKSAZ KÖK (OSMANGAZİ EDAŞ) 45-74-M00305Ö_HatBaşıAyırıcı_53135328 M04_53135328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 10:04:38 | 21.03.2023 10:05:53 | 0.020833 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.4017 | 0 | 0 | 0 | 0.069135 | 0 | 0 | 0.47084
2495962 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-79 45-73-M00079_45-73-M00079_2353604 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 09:33:23 | 21.03.2023 09:41:00 | 0.12694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3182 | 0 | 0.091604 | 27.4098
2495965 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_64086892 M06_64086892 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 10:26:36 | 21.03.2023 11:04:30 | 0.63167 | 0 | 463 | 22 | 80 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.4992 | 15.0204 | 10.621 | 4.1961 | 4.9089 | 0 | 0 | 56.2456
2495970 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1824 35-01-M01824_910749722_910749722 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 09:58:07 | 21.03.2023 13:52:29 | 3.9061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0319
2495975 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM06/TR02 45-73-M00052_TR-57 DM-6/9 RADYAL M06_66687740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 10:14:23 | 21.03.2023 10:55:11 | 0.68 | 0 | 644 | 2 | 42 | 4 | 124 | 3 | 1 | 0 | 119.9164 | 11.9474 | 3.8449 | 290.5739 | 91.5264 | 490.872 | 2.1253 | 1010.8062
2495976 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-6 35-28-M00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110292 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 10:05:35 | 21.03.2023 16:41:16 | 6.5947 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 885.7926 | 0 | 0 | 0 | 489.3259 | 0 | 0 | 1375.1185
2495982 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 10:18:54 | 21.03.2023 14:05:58 | 3.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.137 | 0 | 653.0168 | 0 | 869.1538
2495984 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_HatBaşıAyırıcı_53133489 L05_53133489 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 10:21:46 | 21.03.2023 14:10:06 | 3.8056 | 0 | 268 | 0 | 102 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 235.7816 | 0 | 433.2715 | 3.9076 | 110.4089 | 0 | 0 | 783.3696
2495986 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 35-27-M00002_913698304_913698304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 10:24:43 | 21.03.2023 12:58:22 | 2.5608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75647
2495987 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-7 35-15-M00007_48909301_56379881_56379881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 10:36:15 | 21.03.2023 12:46:21 | 2.1683 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 116.6957 | 0 | 0 | 0 | 120.499 | 0 | 0 | 237.1947
2495990 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L012_85268690 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 10:03:28 | 21.03.2023 16:39:10 | 6.595 | 1 | 334 | 37 | 198 | 8 | 93 | 0 | 0 | 6.6472 | 558.1487 | 917.3815 | 1057.0927 | 125.2232 | 652.938 | 0 | 0 | 3317.4313
2495992 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2023 10:45:37 | 21.03.2023 15:54:51 | 5.1539 | 3 | 395 | 127 | 110 | 15 | 38 | 2 | 0 | 2.9452 | 331.198 | 665.974 | 285.4937 | 177.3859 | 73.0391 | 1558.0646 | 0 | 3094.1005
2496270 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_SULAMA M02_72238377 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 16:42:12 | 21.03.2023 19:49:48 | 3.1267 | 0 | 0 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0544 | 32.9566 | 4.4309 | 0 | 0 | 0 | 148.4419
2496272 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077__83647919_83647919 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 16:48:31 | 21.03.2023 19:31:58 | 2.7242 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 109.0526 | 0 | 0 | 0 | 21.4935 | 0 | 0 | 130.5461
2496273 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/12 35-28-M00030_65131900 B02b_65132004 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 16:50:29 | 21.03.2023 17:32:16 | 0.69639 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2677 | 0 | 0 | 0 | 0.62316 | 0 | 0 | 5.8908
2496275 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-210 35-18-L00210_95000505907_95000505907 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 16:48:53 | 22.03.2023 00:47:39 | 7.9794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7054
2496282 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1899 35-09-M01899_913799881_913799881 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 17:04:29 | 21.03.2023 18:10:46 | 1.1047 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337
2496283 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-300 DM 35-18-L00300_B_79007368_79007368 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2023 17:10:49 | 21.03.2023 17:57:13 | 0.77333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8078 | 0 | 0 | 0 | 8.2576 | 0 | 0 | 14.0654
2496284 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DM-8 45-72-L00980_TR-2/32 L016_67047299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 17:09:30 | 21.03.2023 18:39:26 | 1.4989 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 375.5107 | 0 | 0 | 0 | 529.7918 | 0 | 0 | 905.3025
2496286 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKLACI TR-1 45-73-M00523_945676293_945676293 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 17:13:20 | 21.03.2023 21:49:05 | 4.5958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1986
2496209 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3419 35-08-K03419_35-08-K03419_2372468 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 17:19:22 | 21.03.2023 18:01:05 | 0.69528 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.0384 | 0 | 0 | 0 | 2.8071 | 0 | 0 | 54.8455
2496259 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/16 45-71-M00397_DAĞITIM TRAFOSU M03_72047527 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 17:27:18 | 21.03.2023 17:47:20 | 0.33389 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.0468 | 0 | 0 | 0 | 4.8187 | 0 | 0 | 30.8655
2496290 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ÇEŞMEBAŞI YAĞCILAR 45-71-M00613_A_91108228_91108228 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 17:27:37 | 21.03.2023 19:10:58 | 1.7225 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6576 | 0 | 1.2251 | 0 | 2.5098 | 0 | 0 | 5.3926
2496292 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ARAPBAŞI TR-2 35-20-M00032_35-20-M00032_2351706 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 16:51:55 | 21.03.2023 17:46:12 | 0.90472 | 0 | 44 | 0 | 47 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.7709 | 0 | 11.2722 | 0 | 30.2601 | 0 | 0 | 50.3032
2496294 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446795_950446795 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2023 17:31:52 | 22.03.2023 00:00:37 | 6.4792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4911
2496296 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNERLİ TR-1 35-28-M00408_953378082_953378082 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 17:35:34 | 21.03.2023 18:27:13 | 0.86083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011193
2496297 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLER TR-1 35-19-M00207_956699248_956699248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 17:34:10 | 21.03.2023 21:36:05 | 4.0319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0888
2496300 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_956658361_956658361 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 17:40:02 | 21.03.2023 18:17:42 | 0.62778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4646
2496301 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/40-B 45-72-M00107_A_56407125_56407125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 17:23:59 | 21.03.2023 20:12:42 | 2.8119 | 0 | 104 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.5748 | 0 | 0.5586 | 0 | 12.1092 | 0 | 0 | 67.2426
2496302 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_950462531_950462531 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 17:49:39 | 21.03.2023 22:30:57 | 4.6883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43644
2496306 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_TOTAL ÇIKIŞ L03_72054773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 17:55:53 | 21.03.2023 18:23:42 | 0.46361 | 0 | 829 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 192.2673 | 0 | 0.0060211 | 0 | 54.0147 | 0 | 0 | 246.288
2496307 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-10 45-76-M00010_KIRKAĞAÇ TR-25/TR-22/TR-15/TR-17 M02_72217268 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 17:54:50 | 21.03.2023 18:29:12 | 0.57278 | 0 | 393 | 0 | 4 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.1304 | 0 | 0.092089 | 26.1369 | 12.0148 | 0 | 0 | 81.3742
2496309 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-3 35-23-M00209_A_56357395_56357395 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 18:00:35 | 21.03.2023 19:25:53 | 1.4217 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.6705 | 0 | 0.2874 | 0 | 0.21837 | 0 | 0 | 63.1762
2496314 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TURAN KÖYÜ TR-1 35-20-L00070_35-20-L00070_49168578 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 18:08:34 | 21.03.2023 18:36:58 | 0.47333 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.1372 | 0 | 0 | 0 | 1.8005 | 0 | 0 | 19.9377
2496321 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/43 45-83-M00043_TR-1/50 M04_2096935 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 18:33:32 | 21.03.2023 19:37:14 | 1.0617 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 113 | 2 | 1 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 12.7931 | 101.8551 | 564.2714 | 2.916 | 683.1587
2496323 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-52 35-17-M00052_C_91025020_91025020 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 18:39:40 | 21.03.2023 20:53:35 | 2.2319 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.8521 | 0 | 0 | 0 | 4.9145 | 0 | 0 | 81.7666
2496326 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_95000479778_95000479778 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 18:46:35 | 21.03.2023 19:54:56 | 1.1392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116
2496327 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | CİRİT SAHASI TR-1 45-81-M00067_A_91111636_91111636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 18:50:23 | 21.03.2023 20:01:47 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81915
2496329 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | DEREKÖY TR-1 35-20-L00255_35-20-L00255_92887609 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 18:56:30 | 21.03.2023 19:21:30 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11972
2496331 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇAMÖNÜ TR-9 35-22-M00174_35-22-M00174_2362527 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 19:00:37 | 21.03.2023 22:40:05 | 3.6578 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6561 | 0 | 32.7199 | 0 | 21.6958 | 0 | 0 | 58.0718
2496333 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ÇAKIRCA ALİ TR-4 45-73-M00367_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095450 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 19:11:09 | 21.03.2023 20:57:32 | 1.7731 | 0 | 58 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6672 | 0 | 10.0665 | 0 | 2.699 | 0 | 0 | 22.4327
2496338 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 35-17-M00039_950301637_950301637 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 19:23:55 | 21.03.2023 21:28:39 | 2.0789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45966
2496326 | 2 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_A_56366801_56366801 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 19:54:56 | 21.03.2023 21:04:11 | 1.1542 | 0 | 69 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.746 | 0 | 0.23549 | 0 | 10.2178 | 0 | 0 | 47.1993
2496346 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1320 35-09-K01320_D_56382991_56382991 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 20:05:44 | 21.03.2023 20:28:33 | 0.38028 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.7753 | 0 | 0 | 0 | 0.10003 | 0 | 0 | 13.8753
2496350 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/59 45-72-M00059_956509096_956509096 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2023 20:09:46 | 21.03.2023 20:29:04 | 0.32167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071615
2496354 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1846 35-01-M01846_DAĞITIM TRF M-1846 M03_42871303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 20:18:48 | 21.03.2023 20:37:24 | 0.31 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3421 | 0 | 0 | 0 | 0.093347 | 0 | 0 | 8.4354
2496356 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKELLİ TR-1 35-28-M00462_95001183322_95001183322 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 20:32:12 | 22.03.2023 02:53:12 | 6.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0369
2496359 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-3 35-28-M00183_C_56373490_56373490 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 20:31:27 | 21.03.2023 21:20:57 | 0.825 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.9579 | 0 | 0 | 0 | 0.52124 | 0 | 0 | 41.4792
2496361 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-14 35-25-M00182_95001234924_95001234924 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 20:43:58 | 21.03.2023 23:57:01 | 3.2175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4108
2496367 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-627 35-09-M00627_C_56372687_56372687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 21:02:39 | 21.03.2023 22:49:05 | 1.7739 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.7526 | 0 | 0 | 0 | 3.8521 | 0 | 0 | 22.6048
2496370 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1265 35-04-M01265_B_56381344_56381344 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 21:28:09 | 21.03.2023 22:42:47 | 1.2439 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.1205 | 0 | 0 | 0 | 29.0034 | 0 | 0 | 58.1239
2496371 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-17-M00033_950300292_950300292 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 21:31:42 | 21.03.2023 22:39:26 | 1.1289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18598
2496373 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-13 35-23-M00360_D_79385544_79385544 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 21:48:21 | 21.03.2023 22:23:04 | 0.57861 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5736 | 0 | 0 | 0 | 0.59011 | 0 | 0 | 20.1637
2496375 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-326 35-03-M00326_910315794_910315794 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 21:58:11 | 21.03.2023 22:52:12 | 0.90028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5332
2496370 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1265 35-04-M01265_35-04-M01265_2358525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 22:42:47 | 21.03.2023 22:52:32 | 0.1625 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 15.4876 | 0 | 0 | 0 | 8.8531 | 0 | 0 | 24.3407
2496386 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KAYALIOĞLU TR-3 45-72-L00074_45-72-L00074_2352550 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 22:45:09 | 21.03.2023 23:23:52 | 0.64528 | 0 | 137 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.7628 | 0 | 0.022034 | 0 | 1.8243 | 0 | 0 | 16.6092
2496392 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1265 35-04-M01265_B_56381344_56381344 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 23:08:54 | 22.03.2023 00:51:49 | 1.7153 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.8772 | 0 | 0 | 0 | 34.8085 | 0 | 0 | 70.6857
2496394 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2315 35-02-M02315_F_56379678_56379678 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 23:35:21 | 22.03.2023 00:57:31 | 1.3694 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.5949 | 0 | 0 | 0 | 2.8589 | 0 | 0 | 31.4538
2496395 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_ÖZDERE M-23 M10_72117238 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 00:12:24 | 22.03.2023 00:39:30 | 0.45167 | 0 | 1745 | 0 | 12 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 123.7814 | 0 | 0.57539 | 1.1533 | 29.2011 | 0 | 0 | 154.7112
2496396 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 00:13:22 | 22.03.2023 01:13:45 | 1.0064 | 0 | 372 | 9 | 32 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 125.039 | 1.9097 | 23.2137 | 4.2208 | 14.1681 | 0 | 0 | 168.5512
2496399 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_GÜMÜLDÜR DM M11_72117237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 00:42:34 | 22.03.2023 01:22:19 | 0.6625 | 1 | 1763 | 1 | 47 | 5 | 117 | 1 | 0 | 4.6815 | 180.3671 | 2.165 | 3.7569 | 7.1088 | 45.3861 | 5.5057 | 0 | 248.971
2496400 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1265 35-04-M01265_914526820_914526820 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 00:50:44 | 22.03.2023 02:25:23 | 1.5775 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 3.936 | 0 | 0 | 6.086
2496402 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TÜRKELLİ TR-6 35-28-M00459_D_56375389_56375389 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 01:13:57 | 22.03.2023 03:11:47 | 1.9639 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.6675 | 0 | 0 | 0 | 1.7976 | 0 | 0 | 22.465
2496403 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_8116740_56371805_56371805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 01:07:00 | 22.03.2023 02:05:43 | 0.97861 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.4105 | 0 | 0 | 0 | 0.012181 | 0 | 0 | 25.4227
2496404 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ ŞEHİR-2 L04_2313341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 01:16:40 | 22.03.2023 02:19:53 | 1.0536 | 0 | 779 | 0 | 21 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 160.3823 | 0 | 5.775 | 0 | 36.2529 | 0 | 0 | 202.4102
2496406 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-181 TAN SİTESİ 35-18-L00181_35-18-L00181_72140259 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 01:23:34 | 22.03.2023 01:44:06 | 0.34222 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3288 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | 0 | 8.5558
2496409 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_A_56366924_56366924 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 02:24:23 | 22.03.2023 03:18:37 | 0.90389 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.955 | 0 | 0.16727 | 0 | 2.3087 | 0 | 0 | 38.431
2496410 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/38 45-72-L00038_C_56406880_56406880 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 03:01:29 | 22.03.2023 03:55:31 | 0.90056 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5541
2496421 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_8797612_56376341_56376341 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 05:31:10 | 22.03.2023 07:33:09 | 2.0331 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7283
2496427 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 06:09:56 | 22.03.2023 06:49:04 | 0.65222 | 4 | 330 | 6 | 4 | 37 | 165 | 24 | 36 | 6.2579 | 59.4226 | 5.3689 | 7.7374 | 197.2501 | 271.8099 | 1077.2132 | 527.3777 | 2152.4377
2496430 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1086 35-01-K01086_E_56379020_56379020 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 07:03:48 | 22.03.2023 12:58:43 | 5.9153 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 27.0473 | 0 | 0 | 0 | 420.3045 | 0 | 737.1187 | 1184.4705
2496432 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 07:14:13 | 22.03.2023 07:15:37 | 0.023333 | 4 | 330 | 6 | 4 | 37 | 165 | 24 | 36 | 0.23461 | 2.2899 | 0.21938 | 0.2784 | 9.4033 | 13.8286 | 72.3455 | 33.0733 | 131.673
2496434 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MUTAFLAR OKUL ÖNÜ TR-1 35-32-L00070_A_56357060_56357060 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 07:18:35 | 22.03.2023 08:51:57 | 1.5561 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 0.41971 | 0 | 0 | 4.3649
2496435 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 07:27:21 | 22.03.2023 07:45:52 | 0.30861 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0.75321 | 0.30682 | 0 | 0.19524 | 14.6705 | 6.9541 | 171.0683 | 0 | 193.9483
2496436 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 07:28:29 | 22.03.2023 07:28:54 | 0.0069444 | 0 | 1327 | 1 | 21 | 7 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0.81968 | 0.0047203 | 0.0068211 | 0.072293 | 0.28642 | 0.22518 | 0 | 1.4151
2496437 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_KIRDİBİ M03_2059663 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 07:28:39 | 22.03.2023 07:29:24 | 0.0125 | 0 | 124 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.12317 | 0 | 0.0023534 | 0.021084 | 0.003055 | 0 | 0 | 0.14966
2496438 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_AYYILDIZ M04_2334667 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 07:27:05 | 22.03.2023 10:42:00 | 3.2486 | 0 | 129 | 8 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 48.8007 | 22.4068 | 47.3909 | 0 | 105.7701 | 0 | 8.9229 | 233.2914
2496440 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 07:42:09 | 22.03.2023 07:46:09 | 0.066667 | 77 | 7546 | 4 | 188 | 24 | 837 | 0 | 1 | 62.9474 | 255.9915 | 0.097003 | 5.8899 | 43.7002 | 65.3639 | 0 | 0.88211 | 434.872
2496441 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2001 GÜZELBAHÇE ÇAMLI KÖK 35-10-M02001_M-2501 M03_47756368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 07:42:14 | 22.03.2023 08:58:01 | 1.2631 | 0 | 338 | 1 | 11 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 503.6953 | 0.88329 | 3.9219 | 9.0434 | 19.9066 | 20.6761 | 0 | 558.1266
2496442 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446795_950446795 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2023 07:41:26 | 22.03.2023 14:47:08 | 7.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4503
2496443 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-1 (DOĞANBEY-1 H.H. 477 SOL DEVRE) M15_49833960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 07:47:19 | 22.03.2023 08:00:23 | 0.21778 | 0 | 969 | 2 | 329 | 16 | 95 | 0 | 1 | 0 | 46.2549 | 0.15732 | 11.6552 | 5.645 | 17.8049 | 0 | 0.26978 | 81.787
2496445 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-17-M00069_950306523_950306523 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 07:29:08 | 22.03.2023 12:39:48 | 5.1778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9904 | 0 | 0 | 0 | 49.0267 | 0 | 0 | 69.0171
2496447 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-22 45-71-M01177_PRESTİJ KONUTLARI M06_2085402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 08:07:27 | 22.03.2023 08:56:14 | 0.81306 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 454.4515 | 0 | 0 | 46.1058 | 37.1481 | 0 | 0 | 537.7054
2496451 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3183 35-02-K03183_99430276_99430276 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 08:17:29 | 22.03.2023 09:33:32 | 1.2675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65519
2496452 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_53140189 M02_53140189 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 08:22:50 | 22.03.2023 09:50:58 | 1.4689 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3689 | 0 | 7.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1067
2496453 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_HatBaşıAyırıcı_53138622 L01_53138622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 08:23:10 | 22.03.2023 08:27:29 | 0.071944 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2586 | 0 | 0.025136 | 0 | 0.017814 | 0 | 0 | 1.3016
2496453 | 2 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 08:27:29 | 22.03.2023 08:56:25 | 0.48222 | 2 | 622 | 88 | 110 | 9 | 84 | 1 | 0 | 0.16514 | 60.7324 | 46.1889 | 38.8017 | 18.2819 | 33.7252 | 1.1332 | 0 | 199.0284
2496455 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2631 35-03-K02631_945027318_945027318 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 08:34:06 | 22.03.2023 10:07:45 | 1.5608 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52008
2496457 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53134923 M02_53134923 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 08:34:16 | 22.03.2023 10:01:12 | 1.4489 | 1 | 281 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.37213 | 40.0667 | 0.4606 | 0.11487 | 8.7497 | 6.8549 | 0 | 0 | 56.619
2496459 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956645834_956645834 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 08:35:18 | 22.03.2023 09:33:32 | 0.97056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20355
2496466 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DM | CICIKLI DM 45-86-M00418_GÖKEYÜP TR-1 KÖK M03_91817629 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 08:48:44 | 22.03.2023 08:49:19 | 0.0097222 | 0 | 841 | 2 | 115 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.71827 | 0.013084 | 0.23706 | 0 | 0.56004 | 0 | 0 | 1.5285
2496471 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-2888 35-10-K02888_A_56378215_56378215 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 08:42:39 | 22.03.2023 10:08:27 | 1.43 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5439
2496472 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 08:38:00 | 22.03.2023 09:01:00 | 0.38333 | 10 | 868 | 70 | 41 | 22 | 56 | 0 | 1 | 0.49344 | 44.2552 | 27.3452 | 3.6855 | 38.7116 | 15.9592 | 0 | 0.11477 | 130.565
2496475 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140381 M08_53140381 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 08:49:33 | 22.03.2023 11:18:38 | 2.4847 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9682 | 0 | 0.52171 | 0 | 0 | 0 | 35.4899
2496477 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_KISMET KİREMİT FAB M04_83810760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 08:50:32 | 22.03.2023 10:21:10 | 1.5106 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.6512 | 0 | 3.0423 | 0 | 71.6113 | 0 | 100.3048
2496486 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-23 45-71-M00500_DM-23/06 M07_2076933 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 08:08:00 | 22.03.2023 09:48:00 | 1.6667 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 542.6369 | 0 | 0 | 115.5737 | 260.9841 | 0 | 0 | 919.1947
2496487 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ESKİ KABAZLI M04_2105511 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 09:06:49 | 22.03.2023 09:07:29 | 0.011111 | 0 | 537 | 9 | 31 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0.054311 | 0.046894 | 0.036036 | 0.27743 | 0 | 0 | 1.6267
2496490 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2322957 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 09:09:20 | 22.03.2023 09:39:29 | 0.5025 | 1 | 850 | 103 | 153 | 10 | 101 | 0 | 1 | 0 | 95.3516 | 29.4926 | 56.3435 | 22.0599 | 48.4354 | 0 | 93.1737 | 344.8568
2496492 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214544 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 09:10:21 | 22.03.2023 15:16:07 | 6.0961 | 0 | 311 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 166.8153 | 2.183 | 3.7177 | 11.9813 | 38.5943 | 0 | 0 | 223.2916
2496497 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-1 L03_65986300 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 09:03:09 | 22.03.2023 15:45:43 | 6.7094 | 0 | 4053 | 0 | 1 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7262.6208 | 0 | 0.58325 | 7.9278 | 1127.2223 | 0 | 0 | 8398.3541
2496500 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 09:03:35 | 22.03.2023 16:57:50 | 7.9042 | 0 | 378 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 609.3436 | 0 | 20.912 | 0 | 115.7807 | 0 | 0 | 746.0363
2496502 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083719 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 22.03.2023 09:11:31 | 22.03.2023 18:31:48 | 9.3381 | 0 | 673 | 4 | 80 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 450.9207 | 20.3249 | 111.5447 | 125.7766 | 205.6451 | 0 | 0 | 914.2121
2496503 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-3/16 35-29-M00015_35-29-M00015_61270100 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 09:10:19 | 22.03.2023 15:08:14 | 5.9653 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1143.6195 | 0 | 0 | 0 | 246.6447 | 0 | 0 | 1390.2642
2496504 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-14 35-01-K00014_35-01-K00014_2353101 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 09:02:59 | 22.03.2023 10:08:23 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0.21724 | 0 | 0 | 0 | 243.9812 | 0 | 95.0084 | 339.2069
2496507 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083714 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 22.03.2023 09:15:26 | 22.03.2023 18:11:16 | 8.9306 | 1 | 664 | 19 | 224 | 3 | 51 | 1 | 0 | 0.52236 | 471.1731 | 245.6684 | 481.9236 | 34.5655 | 324.8853 | 456.8105 | 0 | 2015.5487
2496508 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111__72410553_72410553 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 09:08:06 | 22.03.2023 12:12:35 | 3.0747 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 263.4841 | 0 | 0 | 0 | 57.3626 | 0 | 0 | 320.8467
2496510 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3125 35-08-K03125_35-08-K03125_42547536 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 09:06:14 | 22.03.2023 12:16:27 | 3.1703 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 308.1582 | 0 | 0 | 0 | 243.1064 | 0 | 0 | 551.2645
2496512 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-10 35-01-K00010_35-01-K00010_2375626 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 09:19:24 | 22.03.2023 10:47:33 | 1.4692 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 134.5007 | 0 | 0 | 0 | 185.214 | 0 | 15.0266 | 334.7413
2496513 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 09:20:08 | 22.03.2023 11:22:19 | 2.0364 | 2 | 109 | 24 | 44 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12.6433 | 52.1115 | 30.9653 | 43.6183 | 0 | 36.1427 | 151.0169 | 0 | 326.498
2496517 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AHMET ÖZDİRİK SLM GRB TR 35-27-M00718_A_56363547_56363547 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 09:16:27 | 22.03.2023 12:15:02 | 2.9764 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0169
2496521 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1055 35-02-M01055_TRF-1 M02_2121864 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 09:18:29 | 22.03.2023 09:45:40 | 0.45306 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 124.5183 | 0 | 0 | 0 | 33.3441 | 0 | 0 | 157.8624
2496522 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1446 35-01-K01446_35-01-K01446_2356745 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 09:13:16 | 22.03.2023 10:52:34 | 1.655 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 242.2535 | 0 | 0 | 0 | 37.8592 | 0 | 0 | 280.1127
2496524 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-87 35-17-M00087__56393137_56393137 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 09:21:43 | 22.03.2023 16:26:02 | 7.0719 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 297.0767 | 0 | 0 | 0 | 110.4707 | 0 | 0 | 407.5474
2496526 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-1 45-76-M00001_KIRKAĞAÇ TR-2/TR-3/TR-18/TR-24 M03_72215520 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 09:10:03 | 22.03.2023 10:23:40 | 1.2269 | 0 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 456.933 | 0 | 0 | 0 | 90.8055 | 0 | 0 | 547.7385
2496531 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-263 M02_47547414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 09:29:59 | 22.03.2023 10:28:40 | 0.97806 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 98.1964 | 0 | 0 | 276.6806 | 53.3201 | 283.2882 | 0 | 711.4853
2496532 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM08/TR40 45-73-M00002_A a3_45157536 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 09:30:31 | 22.03.2023 09:44:50 | 0.23861 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.7751 | 0 | 0 | 0 | 5.5603 | 0 | 0 | 9.3353
2496533 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PEKMEZCİ KOCAGEDİK TR-1 45-72-M00191_45-72-M00191_2370523 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 09:24:54 | 22.03.2023 13:22:10 | 3.9544 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8634 | 0 | 0.87033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7337
2496535 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1055 35-02-M01055_B_56364547_56364547 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 09:16:28 | 22.03.2023 15:12:36 | 5.9356 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 236.0938 | 0 | 0 | 0 | 2.1358 | 0 | 0 | 238.2296
2496537 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-3/15 35-29-M00016_35-29-M00016_61268545 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 09:40:04 | 22.03.2023 15:06:11 | 5.4353 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 381.3793 | 0 | 0 | 0 | 94.8963 | 0 | 0 | 476.2756
2496542 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3734 35-04-K03734_99371522_99371522 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 09:39:39 | 22.03.2023 12:33:12 | 2.8925 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.445
2496543 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_D D02_60706228 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 09:38:43 | 22.03.2023 10:46:06 | 1.1231 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.7102 | 0 | 0 | 0 | 62.7512 | 0 | 0 | 88.4614
2496544 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1065 35-04-K01065_35-04-K01065_2359830 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 09:42:59 | 22.03.2023 14:36:46 | 4.8964 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 706.2854 | 0 | 0 | 0 | 286.4288 | 0 | 0 | 992.7143
2496549 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_GÜRÇEŞME M12_2313922 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 09:45:43 | 22.03.2023 09:49:00 | 0.054722 | 0 | 6366 | 0 | 0 | 1 | 512 | 0 | 0 | 0 | 103.6448 | 0 | 0 | 9.7295 | 60.6905 | 0 | 0 | 174.0648
2496551 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-13 35-23-M00013_B_56399575_56399575 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 09:46:13 | 22.03.2023 10:55:43 | 1.1583 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.4184 | 0 | 0 | 0 | 2.4055 | 0 | 0 | 44.8239
2496555 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1433 35-04-K01433_35-04-K01433_2358184 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 09:29:49 | 22.03.2023 10:22:40 | 0.88083 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 159.5579 | 0 | 0 | 0 | 34.244 | 0 | 0 | 193.8018
2496557 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-2/1 45-82-M00082_DAĞITIM TRAFO TR-2/1 M04_72178184 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 09:50:44 | 22.03.2023 14:54:26 | 5.0617 | 0 | 226 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 280.2234 | 0 | 1.7055 | 0 | 20.0953 | 0 | 0 | 302.0242
2496558 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-182 45-78-L00182__65513062_65513062 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 09:43:04 | 22.03.2023 16:02:42 | 6.3272 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 271.6856 | 0 | 0 | 0 | 54.2042 | 0 | 0 | 325.8899
2496559 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-184 35-18-L00184_950462553_950462553 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 09:48:31 | 22.03.2023 11:53:30 | 2.0831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72817
2496560 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_99535718_99535718 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 09:47:48 | 22.03.2023 11:42:01 | 1.9036 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6752
2496563 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_A_56380283_56380283 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 09:57:45 | 22.03.2023 17:16:54 | 7.3192 | 0 | 209 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 373.404 | 0 | 0.49356 | 0 | 181.3989 | 0 | 0 | 555.2964
2496564 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_E_56373244_56373244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 09:56:31 | 22.03.2023 11:27:36 | 1.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3219 | 0 | 0 | 4.3219
2496565 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1843 35-03-K01843_TRAFO K03_42296681 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 09:56:47 | 22.03.2023 17:06:15 | 7.1578 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 985.5272 | 0 | 0 | 0 | 20.1646 | 0 | 0 | 1005.6918
2496570 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1190 35-02-K01190_35-02-K01190_2350529 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 10:01:45 | 22.03.2023 10:47:42 | 0.76583 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 123.3878 | 0 | 0 | 0 | 217.4553 | 0 | 0 | 340.8431
2496571 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:04:39 | 22.03.2023 10:25:46 | 0.35194 | 0 | 94 | 50 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7968 | 13.2068 | 0.0063314 | 23.5297 | 1.6293 | 0 | 0 | 49.169
2496583 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI SÜTÇÜLER KÖYÜ TR-1 35-27-M00410_C_80310460_80310460 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:14:39 | 22.03.2023 10:52:18 | 0.6275 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91828 | 0 | 0 | 0 | 0.40809 | 0 | 0 | 1.3264
2496584 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:17:39 | 22.03.2023 11:07:48 | 0.83583 | 4 | 463 | 132 | 157 | 12 | 42 | 4 | 0 | 5.1892 | 72.175 | 197.3175 | 75.0113 | 9.9983 | 34.7803 | 156.2109 | 0 | 550.6825
2496588 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-23/05 45-71-M00455_A_56396882_56396882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:17:35 | 22.03.2023 10:52:41 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6041 | 0 | 0 | 81.6041
2496596 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-34 35-21-L00148_953356912_953356912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:22:46 | 22.03.2023 11:31:43 | 1.1492 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7901
2496597 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | PINARLI TR-2 35-20-M00098_ H_72365665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:21:47 | 22.03.2023 10:43:31 | 0.36222 | 0 | 55 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.5774 | 0 | 2.6664 | 0 | 1.1784 | 0 | 0 | 9.4222
2496599 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:25:43 | 22.03.2023 11:34:12 | 1.1414 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62962 | 155.941 | 0 | 3.1463 | 0 | 0 | 159.7169
2496600 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT DM-2 M10_82964605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:27:43 | 22.03.2023 11:05:09 | 0.62389 | 0 | 3453 | 98 | 667 | 17 | 458 | 8 | 1 | 0 | 364.1153 | 9.0067 | 158.2847 | 56.6154 | 235.678 | 379.9796 | 0.039064 | 1203.7188
2496602 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139469 M02_53139469 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:25:56 | 22.03.2023 15:47:55 | 5.3664 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1026 | 0.19039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2929
2496603 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_A_56366802_56366802 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:28:14 | 22.03.2023 11:47:59 | 1.3292 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3083
2496605 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-3 (TR-34) M05_2306678 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:24:19 | 22.03.2023 10:57:01 | 0.545 | 0 | 18576 | 7 | 97 | 10 | 2416 | 5 | 7 | 0 | 2482.7707 | 0.98404 | 18.5097 | 141.5432 | 1639.3492 | 501.0725 | 112.7936 | 4897.0229
2496607 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4385 35-03-K04385_35-03-K04385_41973547 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 10:21:58 | 22.03.2023 16:08:09 | 5.7697 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 841.3863 | 0 | 0 | 0 | 404.0209 | 0 | 0 | 1245.4072
2496608 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2556 35-02-K02556_35-02-K02556_2376616 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 10:26:53 | 22.03.2023 12:08:32 | 1.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.5315 | 0 | 471.0186 | 1150.5501
2496611 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53134978 M04_53134978 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:29:09 | 22.03.2023 14:47:11 | 4.3006 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5472 | 0 | 8.4847 | 0 | 0 | 36.0319
2496618 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950462458_950462458 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:36:35 | 22.03.2023 15:14:34 | 4.6331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9756
2496597 | 2 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-2 - TR-3 M03_72358871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:43:31 | 22.03.2023 13:26:39 | 2.7189 | 0 | 79 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55.2816 | 0 | 27.8417 | 0 | 28.5268 | 0 | 0 | 111.6501
2496629 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1473 35-04-M01473_35-04-M01473_2363632 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 10:32:58 | 22.03.2023 11:15:57 | 0.71639 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.955 | 0 | 0 | 0 | 12.4127 | 0 | 0 | 38.3677
2496630 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-997 35-07-K00997_912479696_912479696 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:41:59 | 22.03.2023 11:11:24 | 0.49028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
2496631 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_950462524_950462524 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:44:21 | 22.03.2023 13:52:02 | 3.1281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092455
2496632 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:42:34 | 22.03.2023 11:52:38 | 1.1678 | 2 | 622 | 88 | 110 | 9 | 84 | 1 | 0 | 0.38388 | 146.0105 | 102.3356 | 92.2292 | 42.4756 | 84.4169 | 2.514 | 0 | 470.3656
2496633 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK ESKİ SARIALİLER M05_2324690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:12:00 | 22.03.2023 11:16:00 | 1.0667 | 0 | 1184 | 3 | 141 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 114.3327 | 2.8999 | 18.8889 | 18.0233 | 34.0945 | 0 | 0 | 188.2393
2496634 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163711 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:32:43 | 22.03.2023 11:14:10 | 0.69083 | 10 | 284 | 13 | 15 | 20 | 22 | 5 | 0 | 1.8151 | 65.9761 | 9.7009 | 1.6065 | 437.4605 | 13.3256 | 313.8034 | 0 | 843.6881
2496637 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046870 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:48:54 | 22.03.2023 13:09:30 | 2.3433 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3902 | 0 | 0.39436 | 0 | 4.9108 | 0 | 0 | 18.6953
2496639 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-423 35-02-M00423__72372098_72372098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:50:57 | 22.03.2023 13:50:42 | 2.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.0886 | 0 | 0 | 381.0886
2496641 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-1917 35-10-K01917_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086708 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:52:27 | 22.03.2023 17:23:35 | 6.5189 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.2362 | 0 | 23.9535 | 0 | 50.9537 | 0 | 0 | 209.1435
2496642 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-53 45-78-L00053__56388376_56388376 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:54:09 | 22.03.2023 11:40:33 | 0.77333 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0 | 0 | 4.8751 | 0 | 0 | 55.5419
2496645 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-2 45-83-M00139_A_56388933_56388933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:57:43 | 22.03.2023 12:41:41 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9348 | 0 | 65.5908 | 87.5256
2496652 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/22 45-83-M00022_95000584412_95000584412 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 11:03:59 | 22.03.2023 13:37:34 | 2.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8971 | 0 | 0 | 24.8971
2496657 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_HatBaşıAyırıcı_53137018 M04_53137018 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 11:11:19 | 22.03.2023 14:14:59 | 3.0611 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7202 | 0 | 10.9738 | 0 | 0 | 229.694
2496659 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-81 35-01-K00081_A A1_5810733 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 11:18:18 | 22.03.2023 13:52:09 | 2.5642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.8597 | 0 | 0 | 0 | 301.8565 | 0 | 0 | 304.7162
2496661 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950451020_950451020 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 11:16:57 | 22.03.2023 11:52:32 | 0.59306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17776
2496668 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ONUR TEKSTİL GIDA ÖZEL 35-28-M00650Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110009 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 11:24:28 | 22.03.2023 18:31:58 | 7.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5641 | 0 | 0 | 0 | 58.5641
2496670 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-11 35-22-M00164_955290877_955290877 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 10:31:46 | 22.03.2023 12:06:44 | 1.5828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4443 | 0 | 3.1402 | 0 | 0 | 5.5845
2496672 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAYTAN GEDİZ MAH. TR-1 45-78-M00355_953301640_953301640 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 11:26:00 | 22.03.2023 12:45:13 | 1.3203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09131
2496673 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53135285 M03_53135285 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 11:21:12 | 22.03.2023 13:38:16 | 2.2844 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 0 | 0 | 9.0349 | 0 | 0 | 15.4585
2496681 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 11:36:49 | 22.03.2023 12:27:48 | 0.84972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.10445 | 0 | 100.3456 | 241.4601 | 1765.4871 | 149.1447 | 2256.5419
2496682 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_45-71-M00061_72230856 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 11:38:07 | 22.03.2023 12:19:46 | 0.69417 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19907 | 0 | 1.7562 | 0 | 0.54225 | 0 | 0 | 2.4975
2496686 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKKENT SİTESİ TR 35-21-L00028_953361839_953361839 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 11:38:20 | 22.03.2023 14:26:11 | 2.7975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85173
2496690 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1265 35-04-M01265_913859112_913859112 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 11:37:09 | 22.03.2023 12:38:43 | 1.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4128e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4128e-06
2496642 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-53 45-78-L00053_45-78-L00053_65905034 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 11:40:33 | 22.03.2023 12:25:59 | 0.75722 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.6538 | 0 | 0 | 0 | 4.6909 | 0 | 0 | 82.3446
2496695 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4665 35-04-K04665_35-04-K04665_2359558 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 11:33:11 | 22.03.2023 12:11:51 | 0.64444 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42.6288 | 0 | 0 | 0 | 22.5117 | 0 | 0 | 65.1404
2496697 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_C_60984327_60984327 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 11:45:57 | 22.03.2023 12:31:59 | 0.76722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7956 | 0 | 0 | 13.7956
2496712 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_TR-1/12 M02_85209779 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 11:54:17 | 22.03.2023 13:01:07 | 1.1139 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0.091651 | 0 | 2.6741 | 148.5017 | 76.2308 | 176.4685 | 0 | 403.9668
2496717 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_HACILILAR RİNG M04_72238429 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 12:00:59 | 22.03.2023 14:12:20 | 2.1892 | 0 | 104 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.0656 | 0 | 5.602 | 0 | 18.7501 | 0 | 0 | 70.4177
2496719 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2973 35-02-K02973_35-02-K02973_2354407 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 12:10:59 | 22.03.2023 13:57:09 | 1.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5472 | 0 | 0 | 189.5472
2496736 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 12:19:36 | 22.03.2023 13:39:55 | 1.3386 | 3 | 395 | 51 | 48 | 7 | 33 | 1 | 0 | 0.7738 | 87.0218 | 79.4032 | 58.0912 | 16.5791 | 14.8877 | 348.1985 | 0 | 604.9553
2496744 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 12:40:00 | 22.03.2023 12:43:17 | 0.054722 | 0 | 31 | 12 | 48 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0.73255 | 0.87491 | 2.2943 | 3.1312 | 2.786 | 23.672 | 0 | 33.491
2496745 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ALİ TUNCEL SLM TR 35-26-L00351_6186325_56358141_56358141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 12:39:10 | 22.03.2023 14:53:42 | 2.2422 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6707 | 0 | 20.2734 | 0 | 0 | 54.9441
2496747 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 35-23-M00086_B_60983000_60983000 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 12:41:38 | 22.03.2023 13:21:42 | 0.66778 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.5792 | 0 | 0.79334 | 0 | 4.739 | 0 | 0 | 10.1116
2496750 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27/A 45-77-L00013_945507827_945507827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 12:43:31 | 22.03.2023 13:40:58 | 0.9575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3607
2496753 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_IŞIKLAR SULAMA M07_83813304 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 12:56:33 | 22.03.2023 13:29:50 | 0.55472 | 0 | 1 | 3 | 99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000155 | 2.4507 | 26.2774 | 0 | 2.2371 | 0 | 0 | 30.9655
2496754 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-409 35-02-K00409_35-02-K00409_2376538 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 12:57:26 | 22.03.2023 14:29:16 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9433 | 0 | 0 | 2.9433
2496758 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-26 JANDARMA YANI 35-25-M00350_956659054_956659054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 13:05:02 | 22.03.2023 16:13:16 | 3.1372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012077
2496759 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-4 35-13-L00444_946423025_946423025 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 13:07:31 | 22.03.2023 14:28:46 | 1.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0452
2496760 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3796 35-01-K03796_911885463_911885463 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 13:10:42 | 22.03.2023 14:48:43 | 1.6336 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9043
2496768 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3083 35-04-K03083_35-04-K03083_60707547 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 12:57:23 | 22.03.2023 14:01:05 | 1.0617 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 277.5947 | 0 | 0 | 0 | 169.31 | 0 | 29.2577 | 476.1623
2496771 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-16 35-23-M00143_ H_92270752 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 13:30:15 | 22.03.2023 14:31:47 | 1.0256 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0319 | 0 | 3.1717 | 0 | 36.3419 | 0 | 0 | 44.5456
2496775 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-732 35-01-K00732_B_56362285_56362285 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 13:28:59 | 22.03.2023 14:21:29 | 0.875 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.3876 | 0 | 0 | 0 | 0.83697 | 0 | 0 | 39.2245
2496780 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1467 35-03-K01467_E_56369821_56369821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 13:52:26 | 22.03.2023 16:48:31 | 2.9347 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 29.3878 | 0 | 0 | 0 | 16.6197 | 0 | 46.1123 | 92.1199
2496781 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2973 35-02-K02973_TRAFO K01_2062168 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 13:53:40 | 22.03.2023 14:52:40 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8833 | 0 | 0 | 101.8833
2496784 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-26 35-17-M00217_A_91197989_91197989 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 14:07:17 | 22.03.2023 14:29:23 | 0.36833 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0479 | 0 | 0.011046 | 0 | 0.083421 | 0 | 0 | 4.1423
2496789 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 14:12:23 | 22.03.2023 14:20:53 | 0.14167 | 10 | 795 | 13 | 52 | 32 | 69 | 1 | 0 | 1.5234 | 38.213 | 2.0664 | 1.7723 | 32.7096 | 7.3407 | 5.2155 | 0 | 88.8409
2496792 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KERESTECİLER TR-3 45-83-M00140_95000052776_95000052776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 14:14:27 | 22.03.2023 15:07:54 | 0.89083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088522 | 0 | 0 | 0.088522
2496794 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_95002493104_95002493104 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 14:12:04 | 22.03.2023 18:48:30 | 4.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7318 | 0 | 0 | 7.7318
2496800 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 14:20:25 | 22.03.2023 14:22:52 | 0.040833 | 0 | 31 | 12 | 48 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0.52978 | 0.65954 | 1.5502 | 2.2411 | 1.9863 | 18.584 | 0 | 25.5509
2496802 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_48025146_56353959_56353959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 14:16:59 | 22.03.2023 14:59:45 | 0.71278 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2004 | 0 | 0.34004 | 0 | 0.08757 | 0 | 0 | 1.628
2496803 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇAVUŞKÖY TR-1 35-28-M00346_B_65513493_65513493 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 14:19:39 | 22.03.2023 15:12:42 | 0.88417 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8631 | 0 | 0.75836 | 0 | 0.74974 | 0 | 0 | 10.3712
2496686 | 2 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BÜYÜKKENT SİTESİ TR 35-21-L00028_A A1B_5826951 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 14:26:11 | 22.03.2023 15:05:00 | 0.64694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 0.016467 | 0 | 0 | 1.0923
2496771 | 2 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_88018339 M02_88018339 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 14:31:47 | 22.03.2023 17:48:27 | 3.2778 | 7 | 240 | 2 | 63 | 20 | 57 | 0 | 0 | 2.7266 | 263.3581 | 3.5393 | 50.3489 | 365.73 | 417.0362 | 0 | 0 | 1102.7391
2496813 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKALAN TR-3 35-27-M00431_98729617_98729617 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 14:36:38 | 22.03.2023 18:14:11 | 3.6258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83802
2496814 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139493 M04_53139493 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 14:46:01 | 22.03.2023 17:47:18 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.431 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 15.716
2496611 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_KÖYLER HATTI M04_2318331 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 14:47:11 | 22.03.2023 15:44:53 | 0.96167 | 2 | 0 | 15 | 90 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.67399 | 0 | 24.3251 | 35.1009 | 2.3388 | 3.5993 | 37.9342 | 0 | 103.9723
2496820 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4756 35-04-K04756_947277708_947277708 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 14:51:15 | 22.03.2023 20:02:49 | 5.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2493 | 0 | 0 | 8.2493
2496792 | 2 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KERESTECİLER TR-3 45-83-M00140_45-83-M00140_2356709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 15:07:54 | 22.03.2023 15:27:34 | 0.32778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 5 | 0 | 0.15029 | 0 | 0 | 0 | 44.1071 | 0 | 114.7009 | 158.9583
2496834 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | HACIBABA TR-1 45-74-M00157_A_56353752_56353752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 15:07:12 | 22.03.2023 15:37:07 | 0.49861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042134
2496847 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2104369 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 15:28:38 | 22.03.2023 15:41:51 | 0.22028 | 0 | 3 | 29 | 138 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.20228 | 1.516 | 22.4763 | 1.8443 | 20.2904 | 0 | 0 | 46.3292
2496855 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 15:44:10 | 22.03.2023 15:53:45 | 0.15972 | 10 | 795 | 13 | 52 | 32 | 69 | 1 | 0 | 1.7364 | 42.8808 | 2.2726 | 2.031 | 35.2076 | 7.9338 | 5.8075 | 0 | 97.8698
2496884 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-9 35-27-M00566_ARMUTLU TR-7 M01_72163263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 16:30:39 | 22.03.2023 16:54:34 | 0.39861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2333 | 0.011602 | 1134.5567 | 10.5728 | 1156.3744
2496891 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-126 35-01-K00126_911346339_911346339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 16:44:03 | 22.03.2023 19:01:56 | 2.2981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8916
2496896 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 35-15-M00048_950364756_950364756 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 16:35:04 | 22.03.2023 18:19:55 | 1.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9119 | 0 | 0 | 1.9119
2496897 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/73-A 45-83-L00151_IRLAMAZ KÖK L03_72157732 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 16:50:48 | 22.03.2023 17:16:25 | 0.42694 | 15 | 1739 | 56 | 187 | 26 | 197 | 4 | 0 | 0.8121 | 115.9305 | 41.8307 | 26.978 | 51.3296 | 38.9213 | 25.8584 | 0 | 301.6606
2496899 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2118602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 16:54:39 | 22.03.2023 16:58:07 | 0.057778 | 0 | 141 | 1 | 7 | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1.3836 | 0.029228 | 0.076404 | 9.0522 | 1.1866 | 93.3309 | 0 | 105.0589
2496901 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 16:57:16 | 22.03.2023 18:13:53 | 1.2769 | 0 | 95 | 50 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.9713 | 44.0317 | 0.022105 | 56.5911 | 4.3659 | 0 | 0 | 142.9821
2496902 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060147 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 17:00:18 | 22.03.2023 17:06:52 | 0.10944 | 0 | 31 | 12 | 48 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1.4448 | 1.6899 | 4.6687 | 4.4631 | 4.3442 | 30.7988 | 0 | 47.4096
2496906 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_AHMETLİ M18_2312523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 17:04:41 | 22.03.2023 17:21:06 | 0.27362 | 8 | 7035 | 191 | 365 | 53 | 1025 | 8 | 1 | 0.5728 | 357.9733 | 33.8189 | 40.9257 | 47.8199 | 236.9424 | 524.4464 | 0.38 | 1242.8793
2496907 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_ERGENEKON M02_81660984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 17:05:59 | 22.03.2023 18:04:51 | 0.98111 | 0 | 2588 | 0 | 2 | 1 | 408 | 0 | 15 | 0 | 614.2973 | 0 | 1.0659 | 20.4611 | 398.651 | 0 | 173.0149 | 1207.4903
2496908 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-210 35-18-L00210_95002524601_95002524601 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 17:02:29 | 22.03.2023 18:27:36 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1585 | 0 | 0 | 2.1585
2496909 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 17:03:53 | 22.03.2023 18:27:23 | 1.3917 | 4 | 1310 | 127 | 137 | 18 | 189 | 0 | 1 | 0.76662 | 340.7257 | 52.5842 | 45.4411 | 43.7716 | 132.7284 | 0 | 2.6629 | 618.6804
2496918 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | İZZETTİN TARIMSAL SULAMA TR-4 45-83-M00347_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065279 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 17:13:51 | 22.03.2023 20:55:25 | 3.6928 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6134 | 0 | 0.54086 | 0 | 0 | 18.1543
2496920 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-4 35-20-L00242_35-20-L00242_2376784 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 17:19:32 | 22.03.2023 18:22:20 | 1.0467 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.3204 | 0 | 5.9176 | 0 | 16.2676 | 0 | 0 | 27.5056
2496923 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | EMİRHACILI TR-2 45-78-L00606_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111264 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 17:27:19 | 22.03.2023 19:26:15 | 1.9822 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.2457 | 0 | 12.6981 | 0 | 7.8267 | 0 | 0 | 36.7705
2496926 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ÇATALKÖPRÜ TR-1 45-83-L00253_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102896 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 17:31:50 | 22.03.2023 21:17:19 | 3.7581 | 0 | 218 | 0 | 23 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 117.2493 | 0 | 8.985 | 0 | 28.2639 | 0 | 0 | 154.4982
2496927 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3216 35-09-K03216_97759589_97759589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 17:33:16 | 22.03.2023 19:00:59 | 1.4619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28436
2496928 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_95000641842_95000641842 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 17:34:46 | 22.03.2023 19:40:12 | 2.0906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5609
2496932 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/10 45-71-M00559_C_56406869_56406869 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 17:44:29 | 22.03.2023 18:33:05 | 0.81 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9257 | 0 | 0 | 0 | 3.5391 | 0 | 0 | 14.4648
2496933 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-3 L03_2093767 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 17:54:18 | 22.03.2023 18:10:58 | 0.27778 | 0 | 3580 | 1 | 4 | 2 | 414 | 0 | 0 | 0 | 286.8221 | 1.328 | 0.16876 | 4.0537 | 115.5822 | 0 | 0 | 407.9547
2496934 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_72050055 M05_72050055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 17:54:24 | 22.03.2023 20:03:01 | 2.1436 | 3 | 107 | 5 | 31 | 6 | 28 | 0 | 0 | 3.1629 | 46.6773 | 248.7928 | 15.8784 | 15.714 | 72.4296 | 0 | 0 | 402.6549
2496935 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_OFİS KÖK GİRİŞ/DEMİRKÖPRÜ-1 ÇIKIŞ M02_65651003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 17:57:39 | 22.03.2023 18:31:36 | 0.56583 | 1 | 2837 | 15 | 74 | 22 | 329 | 5 | 3 | 0.58459 | 342.7579 | 7.7183 | 28.8393 | 111.8212 | 117.0698 | 417.5771 | 56.9802 | 1083.3484
2496937 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 18:01:33 | 22.03.2023 18:02:09 | 0.01 | 7 | 691 | 91 | 250 | 29 | 85 | 4 | 0 | 0.037602 | 1.0607 | 0.82471 | 1.6224 | 0.58319 | 0.43635 | 1.9636 | 0 | 6.5286
2496938 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2049428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 18:01:03 | 22.03.2023 18:19:06 | 0.30083 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.041661 | 0 | 0.34175 | 0 | 67.305 | 0 | 26.3448 | 0 | 94.0332
2496940 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_E_56394851_56394851 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 18:07:11 | 22.03.2023 19:12:32 | 1.0892 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.4168 | 0 | 0 | 0 | 17.7606 | 0 | 0 | 48.1774
2496945 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_HatBaşıAyırıcı_53134031 M05_53134031 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 18:12:55 | 22.03.2023 20:40:51 | 2.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3358 | 0 | 33.3546 | 0 | 34.6904
2496947 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-7 ÖZTAK (TR-237) 35-19-M00237_A_77616538_77616538 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 18:15:36 | 22.03.2023 19:05:52 | 0.83778 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 0 | 1.1073 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 15.2724
2496948 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_HatBaşıAyırıcı_53132491 M03_53132491 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 18:12:21 | 22.03.2023 18:50:27 | 0.635 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.8375 | 0 | 0.0066783 | 0 | 4.8938 | 0 | 0 | 24.738
2496949 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIALİLER TR-4 45-73-M00729_965520645_965520645 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 18:15:41 | 22.03.2023 23:29:28 | 5.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2902 | 0 | 0 | 14.2902
2496950 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 18:18:49 | 22.03.2023 20:53:40 | 2.5808 | 16 | 373 | 151 | 181 | 21 | 36 | 1 | 0 | 5.0495 | 236.8056 | 160.4761 | 104.0938 | 111.2601 | 33.9504 | 208.5109 | 0 | 860.1464
2496953 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-31 35-15-M00031_C_91224038_91224038 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 18:25:01 | 22.03.2023 19:51:38 | 1.4436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2592 | 0 | 0 | 2.2592
2496954 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YUNUSEMRE TÜRBESİ 45-77-L00444_HatBaşıAyırıcı_89227454 L03_89227454 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 18:25:59 | 22.03.2023 18:26:33 | 0.0094444 | 0 | 391 | 8 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.24327 | 0.46494 | 0.0067763 | 0.036943 | 0.045931 | 0 | 0 | 0.79786
2496955 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 18:26:42 | 22.03.2023 18:40:05 | 0.22306 | 0 | 2626 | 143 | 334 | 9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 124.6412 | 29.0746 | 34.9842 | 3.3632 | 22.0193 | 0 | 0 | 214.0825
2496957 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_HatBaşıAyırıcı_91981912 M07_91981912 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 17:54:49 | 22.03.2023 19:23:11 | 1.4728 | 2 | 128 | 2 | 15 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2.5563 | 31.3446 | 0.84801 | 3.6138 | 19.9801 | 10.8647 | 0 | 0 | 69.2076
2496958 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_AKÇAPINAR L06_72176518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 17:30:41 | 22.03.2023 19:02:14 | 1.5258 | 0 | 367 | 5 | 90 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 121.2219 | 46.544 | 52.8232 | 15.4591 | 54.2341 | 0 | 0 | 290.2823
2496959 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_B_56352402_56352402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 18:38:44 | 22.03.2023 19:46:46 | 1.1339 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9734
2496962 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE DM-7/2 45-71-M02162_A A03_5979213 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 18:42:28 | 22.03.2023 21:04:54 | 2.3739 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.8013 | 0 | 0 | 0 | 0.27544 | 0 | 0 | 23.0767
2496964 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DALBAHÇE TR-2 45-83-L00188_A_90935716_90935716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 18:47:09 | 22.03.2023 22:46:42 | 3.9925 | 0 | 124 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.9746 | 0 | 3.9265 | 0 | 3.984 | 0 | 0 | 93.8851
2496967 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-1 35-31-L00070_C_91349300_91349300 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 18:56:35 | 22.03.2023 22:08:33 | 3.1994 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7781 | 0 | 0 | 0 | 6.0045 | 0 | 0 | 8.7826
2496972 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-470 KÖK 35-18-L00470_35-18-L00470_72090185 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 19:04:48 | 22.03.2023 19:32:27 | 0.46083 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.2661 | 0 | 0.021071 | 0 | 28.9945 | 0 | 0 | 48.2816
2496973 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-121 45-78-L00121_C_91104641_91104641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 19:04:20 | 22.03.2023 19:57:42 | 0.88944 | 0 | 41 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9406 | 0 | 4.0281 | 0 | 4.3259 | 0 | 0 | 19.2946
2496975 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DALGIR TR-1 45-75-M00152_A_91350344_91350344 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 19:05:03 | 22.03.2023 20:36:24 | 1.5225 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0294 | 0 | 0 | 0 | 0.10589 | 0 | 0 | 11.1353
2496978 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_M-850 KARAÇAM KÖK M06_50219669 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 19:09:08 | 22.03.2023 19:16:04 | 0.11556 | 4 | 218 | 7 | 29 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0.31928 | 7.7956 | 1.1825 | 0.82419 | 2.913 | 1.0677 | 0 | 0 | 14.1023
2496981 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_GÖLMARMARA-2 M19_2312524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 19:05:42 | 22.03.2023 19:18:41 | 0.21639 | 2 | 1551 | 101 | 87 | 16 | 233 | 1 | 1 | 0.046417 | 70.1366 | 9.808 | 2.7468 | 0.5925 | 23.3949 | 11.0452 | 0.090149 | 117.8606
2496984 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 19:04:24 | 22.03.2023 20:11:40 | 1.1211 | 0 | 95 | 50 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.5763 | 38.8772 | 0.018602 | 48.9182 | 3.446 | 0 | 0 | 127.8362
2496986 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139398 M02_53139398 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 19:19:25 | 22.03.2023 20:17:22 | 0.96583 | 0 | 154 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.0249 | 0 | 0.35248 | 0 | 1.9814 | 0 | 0 | 32.3588
2496988 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÜLKÜ KÖK 45-78-M01394_ÜLKÜ BLOK M04_83839668 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 19:07:27 | 22.03.2023 21:43:47 | 2.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8831 | 0 | 1618.5409 | 0 | 1620.424
2496991 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-59 45-73-M00059_C_56404300_56404300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 19:27:32 | 22.03.2023 20:37:29 | 1.1658 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3971 | 0 | 0.49906 | 0 | 0.092815 | 0 | 0 | 2.989
2496992 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 45-78-L00056_953247672_953247672 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 19:27:05 | 22.03.2023 20:57:09 | 1.5011 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9878
2496994 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_AKÇAPINAR L06_72176518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 19:34:27 | 23.03.2023 00:53:45 | 5.3217 | 0 | 367 | 5 | 90 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 407.8274 | 150.7025 | 144.9451 | 48.6074 | 134.799 | 0 | 0 | 886.8814
2496928 | 2 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_E_56375584_56375584 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 19:40:12 | 22.03.2023 20:26:57 | 0.77917 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8155 | 0 | 0 | 0 | 0.82251 | 0 | 0 | 17.638
2497004 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-24 35-25-M00158_95000113631_95000113631 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 19:59:11 | 22.03.2023 22:12:20 | 2.2192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2122
2497006 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2302 35-04-K02302_99289246_99289246 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 20:05:49 | 22.03.2023 21:50:05 | 1.7378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39426
2497007 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇAYIRLI YÖRÜKLER TR-6 35-29-L00787_B_73602205_73602205 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 20:04:32 | 22.03.2023 21:56:16 | 1.8622 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.88422 | 0 | 1.096 | 0 | 5.5687 | 0 | 0 | 7.5489
2497008 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-43 AKARCA 35-14-L00043_A_91108911_91108911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 20:07:42 | 22.03.2023 21:17:55 | 1.1703 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1501 | 0 | 0 | 0 | 2.8516 | 0 | 0 | 14.0017
2497011 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956645834_956645834 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 20:12:33 | 22.03.2023 22:29:19 | 2.2794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47851
2497013 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4438 35-09-K04438_B b1b_5861941 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 20:25:03 | 22.03.2023 21:14:24 | 0.8225 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 7.8359 | 0 | 0 | 12.7479
2497016 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-16/3 45-82-M00102_B_91421102_91421102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 20:47:45 | 22.03.2023 21:27:53 | 0.66889 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.1459 | 0 | 0 | 0 | 3.4117 | 0 | 0 | 31.5576
2497018 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_95002608264_95002608264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 20:53:40 | 22.03.2023 21:30:16 | 0.61 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7108
2496918 | 2 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 20:55:25 | 22.03.2023 21:38:20 | 0.71528 | 0 | 9 | 0 | 112 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.3627 | 0 | 30.6961 | 0 | 2.0942 | 0 | 0 | 36.153
2497021 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MARANGOZLAR SİTESİ TR-1 35-28-M00649_DAĞITIM TRAFO MARANGOZLAR SİTESİ TR-1 M01_66499992 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 20:51:31 | 22.03.2023 22:26:50 | 1.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4672 | 0 | 102.7277 | 207.1949
2497022 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-486 35-17-M00486__92435814_92435814 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 20:55:37 | 23.03.2023 00:20:49 | 3.42 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0145
2497025 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66715918 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 16:20:51 | 22.03.2023 22:25:13 | 6.0728 | 7 | 60 | 26 | 379 | 6 | 15 | 0 | 0 | 19.8009 | 18.1474 | 180.8419 | 638.5253 | 32.7482 | 360.036 | 0 | 0 | 1250.0996
2497018 | 2 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_D_56357084_56357084 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 21:30:16 | 22.03.2023 23:06:14 | 1.5994 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.3888 | 0 | 0 | 0 | 0.0015229 | 0 | 0 | 19.3903
2497027 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_HatBaşıAyırıcı_73984660 L04_73984660 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 21:29:49 | 22.03.2023 22:18:35 | 0.81278 | 0 | 126 | 5 | 95 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.193 | 3.9142 | 41.065 | 11.2091 | 5.2648 | 0 | 0 | 88.6462
2497028 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 21:36:43 | 22.03.2023 21:55:53 | 0.31944 | 1 | 601 | 3 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0.0874 | 21.5346 | 0.61578 | 0.44997 | 3.5565 | 5.4798 | 0 | 0 | 31.7241
2497032 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2091 35-09-M02091_95002392183_95002392183 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 21:47:41 | 22.03.2023 22:50:07 | 1.0406 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3732
2497027 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 22:18:35 | 22.03.2023 23:04:12 | 0.76028 | 0 | 159 | 6 | 78 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26.1589 | 1.0073 | 30.6433 | 67.1425 | 19.6405 | 0 | 0 | 144.5926
2497036 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-33 35-25-M00033__72374048_72374048 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.03.2023 22:26:27 | 22.03.2023 23:36:33 | 1.1683 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3503 | 0 | 0 | 0 | 0.35463 | 0 | 0 | 9.7049
2497041 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2575 35-01-K02575_ÖZEL SDP_5900739 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 23:10:10 | 23.03.2023 02:46:39 | 3.6081 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5353
2497042 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | GÖKTEPE TR-1 35-28-M00269_A_56377872_56377872 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 23:14:52 | 23.03.2023 02:11:23 | 2.9419 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.4297 | 0 | 0.11785 | 0 | 2.1604 | 0 | 0 | 45.708
2497044 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_B_56357867_56357867 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.03.2023 23:26:20 | 23.03.2023 00:45:31 | 1.3197 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.8841 | 0 | 0 | 0 | 1.7746 | 0 | 0 | 32.6587
2497046 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-81/A 45-73-M01295_945669673_945669673 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 23:53:07 | 23.03.2023 00:54:22 | 1.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4046
2497050 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4027 35-01-K04027_98983271_98983271 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 00:08:02 | 23.03.2023 03:23:41 | 3.2608 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2615
2497051 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53139445 M06_53139445 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 00:11:10 | 23.03.2023 01:12:11 | 1.0169 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34816 | 0.26107 | 0.22151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83073
2497054 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ALHATLI TR-1 35-16-M00159_47464715_56399341_56399341 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 00:26:51 | 23.03.2023 02:03:38 | 1.6131 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4158 | 0 | 0.23107 | 0 | 1.819 | 0 | 0 | 8.4658
2497058 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-3038(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03038__72410499_72410499 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 00:39:51 | 23.03.2023 01:23:34 | 0.72861 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.914 | 0 | 0 | 0 | 0.14728 | 0 | 0 | 11.0613
2496994 | 2 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_HatBaşıAyırıcı_53136699 L06_53136699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 00:53:45 | 23.03.2023 03:58:04 | 3.0719 | 0 | 367 | 5 | 90 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 200.9076 | 81.4289 | 74.2671 | 24.8061 | 63.3486 | 0 | 0 | 444.7583
2497051 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 01:12:11 | 23.03.2023 02:03:46 | 0.85972 | 7 | 691 | 91 | 250 | 29 | 85 | 4 | 0 | 2.4835 | 73.6662 | 57.8177 | 95.4777 | 40.3608 | 21.5712 | 117.644 | 0 | 409.0213
2497070 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2589 35-02-K02589_99121752_99121752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 01:44:34 | 23.03.2023 03:18:47 | 1.5703 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8097
2497054 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ALHATLI TR-1 35-16-M00159_35-16-M00159_2353263 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 02:03:38 | 23.03.2023 03:21:35 | 1.2992 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.9506 | 0 | 0.1885 | 0 | 5.4845 | 0 | 0 | 19.6236
2497072 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 02:14:07 | 23.03.2023 02:58:31 | 0.74 | 6 | 1154 | 6 | 55 | 12 | 29 | 0 | 1 | 12.816 | 107.2718 | 9.289 | 12.9949 | 14.9096 | 10.2951 | 0 | 0.094734 | 167.6711
2497073 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3050 35-03-K03050_K-1042 K02_2303760 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 02:12:12 | 23.03.2023 02:43:57 | 0.52917 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 278.3953 | 0 | 0 | 0 | 40.5752 | 0 | 0 | 318.9705
2497074 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-7 45-73-M00155_945656217_945656217 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 02:22:42 | 23.03.2023 03:28:40 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22099 | 0 | 0 | 0.22099
2497085 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_YAKAÇELEBİ (TR-10) L10_67544160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 05:30:04 | 23.03.2023 05:44:43 | 0.24417 | 0 | 517 | 0 | 29 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 20.3726 | 0 | 1.1202 | 0 | 8.9596 | 0.46093 | 0 | 30.9133
2497086 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 06:34:52 | 23.03.2023 07:18:46 | 0.73167 | 0 | 890 | 2 | 77 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 49.4779 | 9.8374 | 11.6055 | 7.3869 | 12.06 | 0 | 0 | 90.3677
2497087 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 06:33:08 | 23.03.2023 06:39:37 | 0.10806 | 1 | 4 | 68 | 327 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0.04039 | 0.20775 | 33.03 | 33.8438 | 4.0912 | 8.8799 | 0 | 0 | 80.0931
2497089 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_KARDEMİR-2 (2H07) M020_66128137 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 04:23:13 | 23.03.2023 06:38:00 | 2.2464 | 0 | 145 | 0 | 2 | 30 | 11 | 3 | 0 | 0 | 70.9836 | 0 | 1.0473 | 553.1735 | 8.1028 | 382.5514 | 0 | 1015.8586
2497090 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1536 35-01-M01536_911137557_911137557 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 06:42:49 | 23.03.2023 08:35:29 | 1.8778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5298
2497091 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 06:53:49 | 23.03.2023 07:34:28 | 0.6775 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37939 | 87.68 | 0 | 1.4119 | 0 | 0 | 89.4713
2497093 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2024 35-09-M02024_B B01b_5968241 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 07:20:25 | 23.03.2023 14:51:51 | 7.5239 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.2414 | 0 | 0 | 0 | 0.41675 | 0 | 0 | 95.6581
2497094 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 07:37:31 | 23.03.2023 08:47:31 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7502 | 0 | 198.3277 | 0 | 264.0779
2497098 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-224 35-01-K00224_B 1B_5853441 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 08:18:33 | 23.03.2023 09:41:56 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.3892 | 0 | 0 | 259.3892
2497100 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4756 35-04-K04756_95000628928_95000628928 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 08:21:23 | 23.03.2023 12:12:15 | 3.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3207 | 0 | 0 | 4.3207
2497104 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1781 35-04-K01781_912490447_912490447 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 08:24:47 | 23.03.2023 09:05:02 | 0.67083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4168 | 0 | 0 | 0 | 0.75823 | 0 | 0 | 2.1751
2497124 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2868 35-02-K02868_35-02-K02868_2348757 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 08:42:15 | 23.03.2023 09:10:48 | 0.47583 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.8078 | 0 | 0 | 0 | 16.605 | 0 | 0 | 47.4128
2497125 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | H.İBRAHİM ELGÜN TARIMSAL SULAMA 45-71-M01000_45-71-M01000_2358265 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 08:47:17 | 23.03.2023 13:54:24 | 5.1186 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53957 | 0 | 19.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5369
2497129 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-1 M11_2324953 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 08:53:13 | 23.03.2023 13:02:52 | 4.1608 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0991
2497131 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2091665 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 08:55:31 | 23.03.2023 13:04:02 | 4.1419 | 2 | 113 | 13 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0.41724 | 45.7135 | 57.6355 | 0 | 378.018 | 8.4348 | 781.8355 | 0 | 1272.0546
2497133 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-48 35-26-M00048__60982475_60982475 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 08:58:29 | 23.03.2023 15:15:55 | 6.2906 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111.3892 | 0 | 0 | 0 | 0.56544 | 0 | 0 | 111.9547
2497134 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KILAVUZLAR TR-4 45-74-M00197_A_56352238_56352238 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 08:58:39 | 23.03.2023 11:40:32 | 2.6981 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5055
2497135 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_YAKAÇELEBİ (TR-10) L10_67544160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 09:00:28 | 23.03.2023 10:53:18 | 1.8806 | 0 | 517 | 0 | 29 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 185.7699 | 0 | 9.6688 | 0 | 149.7132 | 10.6896 | 0 | 355.8415
2497136 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-71 35-28-L00071_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-71 L03_66747106 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 08:58:40 | 23.03.2023 09:42:42 | 0.73389 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 104.6805 | 0 | 0 | 0 | 45.1409 | 0 | 0 | 149.8214
2497137 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-62 35-19-L00062_35-19-L00062_72126640 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 08:50:47 | 23.03.2023 15:34:47 | 6.7333 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 377.1902 | 0 | 0.0038232 | 0 | 334.6192 | 0 | 0 | 711.8132
2497138 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-123 35-01-K00123_35-01-K00123_2375634 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:01:04 | 23.03.2023 09:58:56 | 0.96444 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.9456 | 0 | 0 | 0 | 25.5207 | 0 | 0 | 61.4663
2497140 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2745 35-03-K02745_35-03-K02745_41968158 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 08:55:55 | 23.03.2023 14:03:24 | 5.1247 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1352.8258 | 0 | 0 | 0 | 1626.965 | 0 | 0 | 2979.7909
2497142 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-296 35-18-L00296_950447842_950447842 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 08:59:41 | 23.03.2023 14:44:03 | 5.7394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.030557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030557
2497143 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_HatBaşıAyırıcı_53138904 M03_53138904 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 08:48:59 | 23.03.2023 15:44:57 | 6.9328 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2024 | 0 | 30.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6305
2497144 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_95002446305_95002446305 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2023 09:01:46 | 23.03.2023 12:32:39 | 3.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0256 | 0 | 0 | 7.0256
2497149 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-87 35-17-M00087_35-17-M00087_66250434 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 08:57:09 | 23.03.2023 11:13:32 | 2.2731 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 255.9727 | 0 | 0 | 0 | 162.7493 | 0 | 0 | 418.7221
2497151 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-133 ÇAMLIK 35-19-L00133_35-19-L00133_2375598 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:09:15 | 23.03.2023 13:01:19 | 3.8678 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 168.2259 | 0 | 3.1328 | 0 | 30.0515 | 0 | 0 | 201.4102
2497152 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-251 35-18-L00251_950446037_950446037 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2023 09:10:40 | 23.03.2023 11:47:30 | 2.6139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3483
2497153 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ ŞEHİR-2 L04_2313341 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 08:52:35 | 23.03.2023 17:35:41 | 8.7183 | 0 | 776 | 0 | 21 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1521.9088 | 0 | 67.8802 | 0 | 733.0148 | 0 | 0 | 2322.8038
2497154 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-2/15 35-29-M00098_35-29-M00098_72182660 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:13:35 | 23.03.2023 13:07:12 | 3.8936 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 82.1261 | 0 | 0 | 0 | 485.4352 | 0 | 0 | 567.5613
2497155 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1115 35-04-K01115_35-04-K01115_2351952 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:17:18 | 23.03.2023 10:02:38 | 0.75556 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 66.7323 | 0 | 0 | 0 | 61.854 | 0 | 0 | 128.5863
2497156 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-21 35-28-M00093_B_92389705_92389705 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 09:19:25 | 23.03.2023 10:20:41 | 1.0211 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5607
2497157 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-2/13 35-29-M00100_35-29-M00100_72205525 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:08:40 | 23.03.2023 15:03:47 | 5.9186 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 677.0849 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 1692.0849
2497158 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950461686_950461686 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 09:21:10 | 23.03.2023 11:50:09 | 2.4831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0412
2497159 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2483 35-07-K02483_D_56383360_56383360 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:07:58 | 23.03.2023 10:43:00 | 1.5839 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.3211 | 0 | 0 | 0 | 12.8246 | 0 | 0 | 86.1457
2497160 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200_C_91439230_91439230 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:22:23 | 23.03.2023 16:02:13 | 6.6639 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.4719 | 0 | 0 | 0 | 91.3052 | 0 | 0 | 182.7771
2497161 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098891 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:10:09 | 23.03.2023 16:31:14 | 7.3514 | 0 | 136 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 332.8833 | 0 | 88.8348 | 0 | 264.8342 | 0 | 0 | 686.5523
2497162 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-13 35-23-M00013_YENİFOÇA TR-14 M04_2115944 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:04:40 | 23.03.2023 10:00:55 | 0.9375 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.5733 | 0 | 0 | 0 | 11.669 | 0 | 0 | 41.2423
2497163 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_MORSAN TM GİRİŞ M02_60777332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 09:26:49 | 23.03.2023 10:44:00 | 1.2864 | 6 | 985 | 7 | 21 | 39 | 84 | 7 | 0 | 1.3224 | 319.4789 | 23.9665 | 4.1022 | 272.3559 | 147.2563 | 3579.3026 | 0 | 4347.7849
2497165 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_956698270_956698270 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 09:26:56 | 23.03.2023 11:51:51 | 2.4153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53455
2497167 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/24 45-72-L00024__83647928_83647928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 09:27:34 | 23.03.2023 10:07:36 | 0.66722 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.0931 | 0 | 0 | 0 | 30.868 | 0 | 0 | 51.961
2497168 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | YEŞİLKENT SİTESİ 35-30-M00301_ M01_2335813 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:30:29 | 23.03.2023 10:46:32 | 1.2675 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.553 | 0 | 0 | 0 | 0.024304 | 0 | 0 | 9.5773
2497169 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/4A 45-83-L00134_TR-2/6 L02_72118850 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:31:10 | 23.03.2023 14:45:56 | 5.2461 | 0 | 1503 | 0 | 42 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1803.8462 | 0 | 62.6978 | 0 | 612.5269 | 0 | 0 | 2479.0708
2497171 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 09:33:38 | 23.03.2023 11:37:56 | 2.0717 | 10 | 795 | 13 | 52 | 32 | 69 | 1 | 0 | 24.2166 | 587.1021 | 29.9087 | 28.4742 | 516.6682 | 114.7658 | 78.7374 | 0 | 1379.8729
2497173 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-910 M03_47553535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 09:39:59 | 23.03.2023 09:57:07 | 0.28556 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.3983 | 0 | 0 | 0 | 4.4312 | 0 | 0 | 43.8295
2497174 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-997 35-03-M00997_35-03-M00997_41942214 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:35:18 | 23.03.2023 14:32:36 | 4.955 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1120.0311 | 0 | 0 | 0 | 289.8627 | 0 | 0 | 1409.8938
2497175 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-111 45-78-L00111_DAĞITIM TRAFOSU TR-111 L04_65935414 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:41:21 | 23.03.2023 16:56:35 | 7.2539 | 0 | 201 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 346.7666 | 0 | 5.6097 | 0 | 93.1609 | 0 | 0 | 445.5372
2497177 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3096 35-02-K03096_35-02-K03096_2365946 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:42:53 | 23.03.2023 10:04:35 | 0.36167 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84.2524 | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 0 | 0 | 87.1485
2497178 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_IŞIKLAR SULAMA M07_83813304 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 09:41:57 | 23.03.2023 10:43:46 | 1.0303 | 0 | 1 | 3 | 99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00030041 | 4.5925 | 50.1554 | 0 | 4.3584 | 0 | 0 | 59.1066
2497180 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-16 35-10-L00016_GİRİŞ L03_48439236 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:43:52 | 23.03.2023 10:17:42 | 0.56389 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120.3773 | 0 | 0 | 0 | 47.4195 | 0 | 0 | 167.7968
2497181 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53137186 M02_53137186 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:34:19 | 23.03.2023 17:35:31 | 8.02 | 1 | 496 | 9 | 7 | 5 | 24 | 0 | 0 | 1.9004 | 432.3331 | 14.2519 | 5.1115 | 166.0907 | 125.8585 | 0 | 0 | 745.5462
2497183 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-42 35-17-M00042_DAĞITIM TRAFO TR-42 M03_66231098 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:12:36 | 23.03.2023 09:47:02 | 0.57389 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 93.7788 | 0 | 0 | 0 | 133.064 | 0 | 0 | 226.8428
2497184 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_TR-106(İÇ İHTİYAÇ TRF) L14_2055208 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:27:38 | 23.03.2023 10:41:45 | 1.2353 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.7892 | 0 | 0 | 0 | 37.9446 | 0 | 0 | 65.7338
2497185 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-3290(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03290_35-02-M03290_86030991 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 09:50:12 | 23.03.2023 11:21:39 | 1.5242 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.6159 | 0 | 0 | 0 | 43.096 | 0 | 0 | 98.7119
2497186 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÇAMBEL KÖYÜ İÇME SUYU 2 TR 35-27-M00466_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051800 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 08:23:37 | 23.03.2023 10:52:00 | 2.4731 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.486 | 0 | 19.6776 | 0 | 74.9135 | 0 | 0 | 118.0771
2497188 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/TR-30 (ESKİ TR-14) 35-22-M00014_A A01b_42569784 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:49:19 | 23.03.2023 12:04:22 | 2.2508 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 33.3689 | 0 | 0 | 50.2589
2497189 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4624 35-03-K04624_35-03-K04624_41921148 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:38:20 | 23.03.2023 10:17:16 | 0.64889 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 127.1241 | 0 | 0 | 0 | 40.0854 | 0 | 0 | 167.2095
2497191 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_KIRKAĞAÇ YOLU TR M04_2091601 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:54:11 | 23.03.2023 11:35:19 | 1.6856 | 1 | 34 | 1 | 8 | 8 | 27 | 3 | 0 | 0.1457 | 9.7395 | 38.2733 | 0.7687 | 96.533 | 117.7186 | 8856.585 | 0 | 9119.7637
2497192 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3050 35-03-K03050_TRAFO K01_2066210 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:42:47 | 23.03.2023 13:46:18 | 4.0586 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1055.7857 | 0 | 0 | 0 | 208.9325 | 0 | 0 | 1264.7182
2497194 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-362 M02_47553534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 09:54:00 | 23.03.2023 10:09:00 | 0.25 | 0 | 674 | 0 | 0 | 17 | 194 | 7 | 2 | 0 | 87.4208 | 0 | 0 | 157.3807 | 72.3378 | 205.7252 | 11.6267 | 534.4913
2497195 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 09:56:16 | 23.03.2023 11:01:07 | 1.0808 | 1 | 372 | 146 | 55 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0.26598 | 50.382 | 109.1902 | 14.2981 | 10.6386 | 26.3197 | 0 | 0 | 211.0945
2497196 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-8 35-17-M00008_DAĞITIM TRAFO TR-8 M03_66377443 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:47:48 | 23.03.2023 10:20:26 | 0.54389 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.8815 | 0 | 0 | 0 | 12.305 | 0 | 0 | 48.1865
2497197 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BUCAK TR-2 35-15-L00118_35-15-L00118_72256828 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 09:59:21 | 23.03.2023 11:10:43 | 1.1894 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0517 | 0 | 11.0751 | 0 | 2.3591 | 0 | 0 | 15.4858
2497198 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-17 35-28-M00173_ASARLIK DM-2/7(ASARLIK TR-18) M02_66530747 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 10:00:29 | 23.03.2023 14:45:50 | 4.7558 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 133.8714 | 0 | 0 | 44.697 | 90.2016 | 0 | 0 | 268.7701
2497199 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378345 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 10:01:40 | 23.03.2023 16:44:28 | 6.7133 | 4 | 193 | 5 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0 | 10.6452 | 163.0636 | 62.0098 | 0.18379 | 97.7535 | 196.181 | 0 | 0 | 529.837
2497200 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK TR-2 35-31-L00454_A_91445187_91445187 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:02:21 | 23.03.2023 11:09:28 | 1.1186 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0188 | 0 | 0.67763 | 0 | 0.1279 | 0 | 0 | 2.8243
2497203 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_915114680_915114680 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:00:55 | 23.03.2023 11:27:52 | 1.4492 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0652
2497206 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-75 35-28-L00075_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-75 L03_66751879 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:59:08 | 23.03.2023 10:36:23 | 0.62083 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 115.8433 | 0 | 0 | 0 | 64.2177 | 0 | 0 | 180.061
2497208 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140601 M03_53140601 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:08:03 | 23.03.2023 14:07:55 | 3.9978 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5634
2497211 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__56374655_56374655 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:11:34 | 23.03.2023 11:02:00 | 0.84056 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0708 | 0 | 1.3033 | 0 | 4.0722 | 0 | 0 | 24.4464
2497213 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-80 45-78-L00080_DAHİLİ TRAFO TR-80 L04_2104294 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 10:13:36 | 23.03.2023 15:08:28 | 4.9144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4702 | 0 | 271.1039 | 0 | 0 | 272.5741
2497220 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-27 (FUTBOL SAHASI) 45-86-M00027_B_56402509_56402509 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:18:52 | 23.03.2023 12:48:21 | 2.4914 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.2843 | 0 | 0.048899 | 0 | 4.3019 | 0 | 0 | 41.6351
2497221 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KULA ÇIKIŞI M08_2307321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:17:18 | 23.03.2023 10:28:27 | 0.18583 | 0 | 1434 | 29 | 284 | 12 | 59 | 1 | 1 | 0 | 29.5933 | 4.4011 | 11.8444 | 18.5051 | 16.166 | 22.0618 | 1.4651 | 104.0367
2497222 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-10 35-01-K00010_910697118_910697118 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:21:08 | 23.03.2023 11:25:02 | 1.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025688
2497223 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEYDAMLARI TR-5 KILLILAR 45-79-M00220_945562995_945562995 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:18:42 | 23.03.2023 12:56:59 | 2.6381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041858
2497225 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | KOCA MEHMETLER TR-1 35-23-M00212_35-23-M00212_58129226 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:21:32 | 23.03.2023 11:08:43 | 0.78639 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0276 | 0 | 0.88152 | 0 | 1.9566 | 0 | 0 | 7.8657
2497229 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1235 35-02-K01235_35-02-K01235_2367449 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 10:05:59 | 23.03.2023 10:48:43 | 0.71222 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.8042 | 0 | 0 | 0 | 1.4536 | 0 | 0 | 56.2578
2497230 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1867 35-09-K01867_A_56382023_56382023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:24:24 | 23.03.2023 11:15:05 | 0.84472 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.9427 | 0 | 0 | 0 | 16.3669 | 0 | 0 | 56.3096
2497232 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | YELKİ TR-19 35-10-L00019_35-10-L00019_50118560 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 10:24:50 | 23.03.2023 10:57:02 | 0.53667 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7947
2497236 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1127 35-03-K01127_35-03-K01127_41920515 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 10:27:48 | 23.03.2023 10:52:31 | 0.41194 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.12 | 0 | 0 | 0 | 13.5461 | 0 | 0 | 51.6661
2497237 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2104857 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 09:52:34 | 23.03.2023 17:19:06 | 7.4422 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 185.1413 | 0 | 0.006951 | 0 | 40.1018 | 0 | 0 | 225.2501
2497238 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-3 45-78-M00447_49250725_56407955_56407955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:35:43 | 23.03.2023 11:54:18 | 1.3097 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3441 | 0 | 0.96734 | 0 | 0.093829 | 0 | 0 | 11.4052
2497239 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-34 45-77-L00034_D_91001975_91001975 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:39:10 | 23.03.2023 11:18:00 | 0.64722 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.087
2497248 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-33 35-17-M00033_DAĞITIM TRAFO TR-33 M04_66314621 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 10:34:42 | 23.03.2023 10:56:50 | 0.36889 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2617 | 0 | 0 | 0 | 36.8717 | 0 | 0 | 48.1333
2497249 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_95000485543_95000485543 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:47:45 | 23.03.2023 12:28:51 | 1.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099409
2497250 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-819 35-01-K00819_B_60985028_60985028 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:43:51 | 23.03.2023 13:26:45 | 2.715 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 178.9214 | 0 | 0 | 0 | 5.8306 | 0 | 0 | 184.7519
2497254 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953358392_953358392 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:50:05 | 23.03.2023 13:02:57 | 2.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90962
2497255 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_AKGEDİK M14_2312168 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:51:18 | 23.03.2023 12:15:32 | 1.4039 | 6 | 985 | 7 | 21 | 39 | 84 | 7 | 0 | 1.3512 | 340.5207 | 24.7118 | 4.2768 | 277.0574 | 154.6894 | 3424.6343 | 0 | 4227.2416
2497186 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:52:39 | 23.03.2023 11:27:29 | 0.58056 | 0 | 171 | 0 | 2 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 22.9668 | 0 | 0.53763 | 13.5163 | 11.1026 | 20.9591 | 0 | 69.0823
2497257 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134816 M05_53134816 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:57:48 | 23.03.2023 16:15:01 | 5.2869 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0676 | 0 | 0.010983 | 0 | 0 | 29.0786
2497258 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/02 (DOĞU KABİN) 45-71-M00421_953244742_953244742 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:57:51 | 23.03.2023 11:47:34 | 0.82861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1213 | 0 | 0 | 15.1213
2497260 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-65 35-28-L00065_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-65 L04_66797564 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 11:00:19 | 23.03.2023 11:37:31 | 0.62 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 86.0227 | 0 | 0 | 0 | 41.9209 | 0 | 0 | 127.9436
2497261 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BELKENT SİTESİ TR 35-30-M00336_35-30-M00336_72075080 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 11:00:08 | 23.03.2023 11:40:01 | 0.66472 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0061
2497262 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-35 35-30-L00035_C_56405300_56405300 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:57:29 | 23.03.2023 17:16:47 | 6.3217 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 104.4678 | 0 | 0 | 0 | 28.7904 | 0 | 0 | 133.2582
2497263 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ FOÇA TR-12 35-23-M00012_35-23-M00012_72161273 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 10:58:34 | 23.03.2023 11:29:28 | 0.515 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2629
2497264 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66716001 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 10:47:00 | 23.03.2023 11:58:16 | 1.1878 | 16 | 373 | 151 | 181 | 21 | 36 | 1 | 0 | 1.7262 | 100.1483 | 73.9226 | 49.1655 | 73.0698 | 22.4466 | 196.456 | 0 | 516.9349
2497266 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-80 35-01-K00080__86168697_86168697 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 10:15:08 | 23.03.2023 15:14:44 | 4.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.582 | 0 | 0 | 128.582
2497269 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-202 35-18-L00202_L-201 L02_72110998 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 11:02:25 | 23.03.2023 12:38:40 | 1.6042 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 253.0189 | 0 | 0 | 0 | 218.3412 | 0 | 0 | 471.36
2497270 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2778 35-02-M02778_35-02-M02778_83970849 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 11:11:08 | 23.03.2023 11:43:48 | 0.54444 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 180.2321 | 0 | 0 | 0 | 20.4522 | 0 | 0 | 200.6843
2497271 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-3929 35-10-K03929_35-10-K03929_2368578 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 11:11:32 | 23.03.2023 11:35:40 | 0.40222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.2648 | 0 | 0 | 0 | 0.4845 | 0 | 0 | 44.7493
2497275 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-130 35-16-L00130_DAĞITIM TRAFO TR-130 L03_72035219 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 10:55:52 | 23.03.2023 11:43:17 | 0.79028 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 47.9808 | 0 | 0 | 0 | 22.2893 | 0 | 30.4887 | 100.7588
2497279 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4404 35-03-K04404_35-03-K04404_41919363 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 11:11:30 | 23.03.2023 11:29:33 | 0.30083 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.3678 | 0 | 0 | 0 | 9.355 | 0 | 0 | 57.7228
2497280 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134373 M16_53134373 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 11:19:19 | 23.03.2023 18:30:26 | 7.1853 | 0 | 39 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.4701 | 2.7467 | 49.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.14
2497203 | 2 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176__79552657_79552657 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2023 11:27:52 | 23.03.2023 12:05:10 | 0.62167 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.3326 | 0 | 0 | 0 | 0.015432 | 0 | 0 | 26.348
2497285 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | METAL İŞLERİ TR-2 35-22-M00102_11470382 TR2/A1_5931583 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 11:28:07 | 23.03.2023 13:27:21 | 1.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4353 | 0 | 1075.9795 | 1086.4148
2497171 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2061800 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 11:37:56 | 23.03.2023 12:43:23 | 1.0908 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.5765 | 0 | 0 | 0 | 8.0069 | 0 | 0 | 39.5834
2497297 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-486 35-17-M00486__92435811_92435811 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 11:41:11 | 23.03.2023 12:50:28 | 1.1547 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0799 | 0 | 0 | 0 | 3.1643 | 0 | 0 | 28.2443
2497302 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-17-M00007_950306806_950306806 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 11:25:23 | 23.03.2023 13:03:11 | 1.63 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8136 | 0 | 0 | 0 | 0.78646 | 0 | 0 | 6.6
2497304 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2119154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 11:44:52 | 23.03.2023 12:48:53 | 1.0669 | 0 | 694 | 0 | 102 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 87.5599 | 0 | 8.9643 | 9.1059 | 95.9418 | 0 | 0 | 201.5719
2497306 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1520 35-03-M01520_910611408_910611408 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2023 11:44:49 | 23.03.2023 18:53:31 | 7.145 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.2664 | 0 | 0 | 0 | 18.8336 | 0 | 0 | 57.1
2497307 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜK TR-25 35-15-L00320_35-15-L00320_2370633 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 11:44:02 | 23.03.2023 17:42:45 | 5.9786 | 0 | 90 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.6815 | 0 | 3.7867 | 0 | 39.1909 | 0 | 0 | 81.6591
2497308 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İSTASYON ALTI M01_2096635 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 09:53:00 | 23.03.2023 10:59:00 | 1.1 | 5 | 387 | 299 | 337 | 26 | 70 | 1 | 0 | 1.2484 | 62.483 | 181.4426 | 139.737 | 22.2157 | 52.2872 | 205.6486 | 0 | 665.0625
2497310 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | TR-1/40 KÖK 45-72-M00040_TR-1/42 M03_61318206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 11:53:54 | 23.03.2023 12:56:20 | 1.0406 | 0 | 1621 | 0 | 31 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 334.0597 | 0 | 1.2623 | 20.6156 | 95.2351 | 0 | 0 | 451.1728
2497313 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İSTASYON ALTI M01_2096636 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 11:56:08 | 23.03.2023 12:20:00 | 0.39778 | 5 | 387 | 299 | 337 | 26 | 70 | 1 | 0 | 0.41319 | 22.1471 | 62.2513 | 47.9608 | 7.3756 | 17.88 | 63.8003 | 0 | 221.8282
2497315 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-278 35-01-K00278_35-01-K00278_2375625 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 10:44:00 | 23.03.2023 12:07:20 | 1.3889 | 0 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 704.8039 | 0 | 0 | 0 | 85.4616 | 0 | 0 | 790.2654
2497317 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4417 35-04-K04417_35-04-K04417_65866990 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 11:51:57 | 23.03.2023 12:41:52 | 0.83194 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.8306 | 0 | 0 | 0 | 6.2291 | 0 | 0 | 58.0597
2497318 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DAMLA KENT TR 35-30-M00311_ M01_2112787 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 11:57:31 | 23.03.2023 12:42:05 | 0.74278 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4637 | 0 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 0 | 3.6623
2497320 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-311 35-18-L00311_950441943_950441943 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 12:06:18 | 23.03.2023 16:10:55 | 4.0769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3608
2497322 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-105 35-16-L00105_DAĞITIM TRAFO TR-105 L03_72036352 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 11:47:47 | 23.03.2023 12:29:37 | 0.69722 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81.0312 | 0 | 0 | 0 | 17.8695 | 0 | 0 | 98.9007
2497323 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-376 35-01-K00376_35-01-K00376_2348526 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 12:08:12 | 23.03.2023 12:53:31 | 0.75528 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 97.6085 | 0 | 0 | 0 | 64.6093 | 0 | 0 | 162.2178
2497324 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2307304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 12:09:59 | 23.03.2023 13:03:54 | 0.89861 | 0 | 255 | 16 | 53 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.8941 | 11.6614 | 3.1818 | 8.0724 | 7.1266 | 0 | 0 | 50.9363
2497325 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2008 35-02-K02008_C_56378333_56378333 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2023 12:09:32 | 23.03.2023 18:08:59 | 5.9908 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 295.8118 | 0 | 0 | 0 | 134.0686 | 0 | 0 | 429.8804
2497326 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-60 35-30-L00060_TR-61 L02_2332423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 12:11:50 | 23.03.2023 13:29:14 | 1.29 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.8887 | 0 | 0 | 0 | 6.3571 | 0 | 0 | 62.2458
2497331 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-216(DM-3/14) 35-09-M00216_97537115_97537115 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 12:15:36 | 23.03.2023 18:31:38 | 6.2672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7114
2497333 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-134 DENETMENLER SİTESİ 35-14-L00134__79157134_79157134 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 12:19:17 | 23.03.2023 18:53:44 | 6.5742 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.7329 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | 0 | 0 | 29.7901
2497338 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97725782_97725782 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 12:23:30 | 23.03.2023 19:51:19 | 7.4636 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8194
2497342 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-10 35-26-M01370_956603651_956603651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 12:34:14 | 23.03.2023 13:32:11 | 0.96583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071736
2497343 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1083 35-04-K01083_E K-1083E1B_5774629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 12:39:41 | 23.03.2023 16:27:29 | 3.7967 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 101.2114 | 0 | 0 | 0 | 47.2835 | 0 | 0 | 148.4948
2497344 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-440 35-01-K00440_911572960_911572960 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 12:41:14 | 23.03.2023 14:43:43 | 2.0414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8236
2497351 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3562(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03562_35-02-M03562_92410185 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 12:51:37 | 23.03.2023 16:23:50 | 3.5369 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 570.2442 | 0 | 0 | 0 | 72.9363 | 0 | 0 | 643.1806
2497353 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-11 45-72-L00422_956526569_956526569 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 12:47:36 | 23.03.2023 17:16:19 | 4.4786 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7964 | 0 | 0 | 0 | 0.0018963 | 0 | 0 | 1.7983
2497356 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_SÜLEYMANLI KUZEY SOL ÇIKIŞI BELEDİYE L05_2105418 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 12:53:39 | 23.03.2023 14:44:20 | 1.8447 | 0 | 549 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 164.5099 | 0 | 9.9113 | 0 | 87.7541 | 0 | 0 | 262.1753
2497358 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_ÇİĞLİ-1 M-2543 M04_77533631 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 12:55:00 | 23.03.2023 12:57:00 | 0.033333 | 0 | 26613 | 0 | 0 | 11 | 1717 | 1 | 4 | 0 | 305.6463 | 0 | 0 | 25.407 | 79.1418 | 51.147 | 6.2124 | 467.5544
2497360 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT TR-6 45-73-M00913_45-73-M00913_2354543 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 12:56:09 | 23.03.2023 14:50:33 | 1.9067 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.77674 | 0 | 3.7647 | 0 | 30.1135 | 0 | 0 | 34.655
2497362 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/6-C M04_72097658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 12:57:18 | 23.03.2023 13:02:23 | 0.084722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1029 | 0 | 419.38 | 0 | 447.4829
2497364 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_AŞAĞIKAYAPINAR KÖYÜ ÇIKIŞI M03_61228841 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 12:58:28 | 23.03.2023 14:13:19 | 1.2475 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58.4976 | 0 | 0.0044498 | 0 | 64.3463 | 0 | 0 | 122.8483
2497365 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KILAVUZLAR TR-1 45-74-M00199_E_91154509_91154509 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 13:00:05 | 23.03.2023 16:05:35 | 3.0917 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.0235 | 0 | 0.097445 | 0 | 6.9376 | 0 | 0 | 29.0586
2497366 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_HatBaşıAyırıcı_53134701 M03_53134701 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 12:59:33 | 23.03.2023 16:48:25 | 3.8144 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0571 | 0 | 1.3321 | 0 | 6.8147 | 0 | 0 | 17.204
2497367 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/03 (KIZ YURDU YANI) 45-71-M00317_953184059_953184059 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 13:00:50 | 23.03.2023 14:17:37 | 1.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3103 | 0 | 0 | 16.3103
2497368 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_M-2781 M03_45384129 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 12:51:00 | 23.03.2023 14:05:27 | 1.2408 | 0 | 10649 | 0 | 0 | 1 | 553 | 0 | 0 | 0 | 3174.1885 | 0 | 0 | 70.1199 | 622.504 | 0 | 0 | 3866.8124
2497369 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-4334 35-10-K04334_35-10-K04334_47729632 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 13:03:32 | 23.03.2023 13:13:14 | 0.16167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.9847 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 12.5477
2497370 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-440 35-01-K00440_35-01-K00440_2374504 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 13:08:29 | 23.03.2023 13:42:49 | 0.57222 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.6102 | 0 | 0 | 0 | 14.9674 | 0 | 0 | 77.5775
2497372 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-891 35-02-K00891_35-02-K00891_2361570 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 12:55:03 | 23.03.2023 13:18:01 | 0.38278 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 140.9356 | 0 | 0 | 0 | 11.5955 | 0 | 0 | 152.5311
2497373 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/24 45-72-L00024_49735999 tr2 24 c2_49736946 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 13:10:43 | 23.03.2023 15:10:47 | 2.0011 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.0972 | 0 | 0 | 0 | 18.6992 | 0 | 0 | 62.7964
2497375 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4526 35-03-K04526_35-03-K04526_41919855 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 13:07:46 | 23.03.2023 13:32:25 | 0.41083 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.8649 | 0 | 0 | 0 | 3.7542 | 0 | 0 | 43.6192
2497376 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-03/05(TR-4/06) 45-71-M00117_953210855_953210855 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 13:16:51 | 23.03.2023 15:27:56 | 2.1847 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4038
2497380 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3248 35-07-K03248_A_56383148_56383148 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 13:23:31 | 23.03.2023 16:11:01 | 2.7917 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.2127 | 0 | 0 | 0 | 137.9324 | 0 | 0 | 204.1451
2497383 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_BİÇEROVA M26_2333323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 13:29:00 | 23.03.2023 13:43:48 | 0.24667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 626 | 5 | 6 | 0 | 0.12059 | 0 | 0 | 24.6772 | 167.0136 | 918.9691 | 23.7863 | 1134.567
2497384 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_DEMİRCİ M10_2111070 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 13:30:08 | 23.03.2023 18:54:16 | 5.4022 | 0 | 3048 | 2 | 76 | 21 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1310.0766 | 5.6218 | 32.982 | 166.4614 | 458.7979 | 0 | 0 | 1973.9397
2497386 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-123 35-16-L00123_DAĞITIM TRAFO TR-123 L06_72037603 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 13:12:26 | 23.03.2023 13:51:25 | 0.64972 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.4445 | 0 | 0 | 0 | 9.9009 | 0 | 0 | 31.3455
2497387 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-1928 35-10-K01928_35-10-K01928_61238884 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 13:30:42 | 23.03.2023 13:44:44 | 0.23389 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.351 | 0 | 0 | 0 | 2.0174 | 0 | 0 | 23.3685
2497393 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2575 35-01-K02575_910621898_910621898 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 13:38:32 | 23.03.2023 14:24:04 | 0.75889 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9921
2497398 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3186 35-02-K03186_35-02-K03186_2374823 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 13:42:37 | 23.03.2023 14:24:23 | 0.69611 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 142.3454 | 0 | 0 | 0 | 21.011 | 0 | 0 | 163.3564
2497404 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-3427 35-10-K03427_35-10-K03427_47780953 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 13:51:48 | 23.03.2023 14:03:16 | 0.19111 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9557 | 0 | 0 | 0 | 3.4759 | 0 | 0 | 16.4316
2497406 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DUYGU SİTESİ TR 35-30-M00309_ M02_2335806 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 13:55:18 | 23.03.2023 14:26:44 | 0.52389 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0092
2497409 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-7/2 35-28-L00097_DAĞITIM TRAFO MENEMEN DM-7/2 L03_66801131 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 13:59:40 | 23.03.2023 14:59:48 | 1.0022 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.2876 | 0 | 0 | 0 | 6.3969 | 0 | 0 | 50.6845
2497368 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-626 35-09-M00626_M-845 M04_42940612 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 14:05:27 | 23.03.2023 14:22:49 | 0.28944 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 41.856 | 0 | 0 | 0 | 18.3762 | 0 | 0 | 60.2322
2497422 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-124 35-16-L00124_DAĞITIM TRAFO TR-124 L03_72037765 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 13:53:48 | 23.03.2023 14:36:43 | 0.71528 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.8454 | 0 | 0 | 0 | 14.8686 | 0 | 0 | 46.7141
2497423 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_955299421_955299421 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 14:08:54 | 23.03.2023 19:07:32 | 4.9772 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0181
2497428 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-486 35-17-M00486__92435814_92435814 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 14:13:16 | 23.03.2023 16:58:30 | 2.7539 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1829
2497435 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-1905 35-10-K01905_35-10-K01905_48168290 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 14:16:50 | 23.03.2023 14:41:31 | 0.41139 | 0 | 184 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.5197 | 0 | 0.14647 | 0 | 51.5977 | 0 | 0 | 89.2638
2497442 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2188 KARAAĞAÇ TR-1 35-03-M02188_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070830 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 14:16:26 | 23.03.2023 19:17:39 | 5.0203 | 0 | 254 | 0 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 361.9785 | 0 | 59.5848 | 0 | 136.2062 | 0 | 0 | 557.7695
2497368 | 3 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-845 35-09-M00845_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2066931 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 14:22:49 | 23.03.2023 16:50:15 | 2.4572 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 110.0078 | 0 | 0 | 0 | 144.9562 | 0 | 0 | 254.964
2497300 | 2 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TATLIÇEŞME TR-1 45-77-L00208_45-77-L00208_2375239 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 14:31:33 | 23.03.2023 14:56:47 | 0.42056 | 0 | 52 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7855 | 0 | 2.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0599
2497455 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_964010697_964010697 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 14:32:00 | 23.03.2023 16:06:55 | 1.5819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92913
2497457 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1466 35-03-K01466_35-03-K01466_41924261 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 14:14:41 | 23.03.2023 15:03:04 | 0.80639 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 105.4366 | 0 | 0 | 0 | 129.5399 | 0 | 0 | 234.9764
2497459 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HİSARLIK TR-1 35-29-L00212_35-29-L00212_2352139 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 14:34:16 | 23.03.2023 14:57:17 | 0.38361 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.5099 | 0 | 0.083865 | 0 | 8.7244 | 0 | 0 | 10.3182
2497460 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/24 45-72-L00024__83647928_83647928 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 14:35:40 | 23.03.2023 15:12:44 | 0.61778 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.0124 | 0 | 0 | 0 | 25.3836 | 0 | 0 | 43.396
2497468 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1929 GEÇİT 35-03-M01929_HatBaşıAyırıcı_53137792 M02_53137792 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 14:39:43 | 23.03.2023 18:19:51 | 3.6689 | 0 | 22 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.3212 | 0 | 20.9811 | 5.4761 | 12.0564 | 0 | 0 | 72.8348
2497471 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BANKSİS TR-1 35-14-M00363_956648115_956648115 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 14:41:18 | 23.03.2023 17:17:04 | 2.5961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1043
2497473 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-3 35-20-L00240_955210652_955210652 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 14:40:13 | 23.03.2023 19:43:11 | 5.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9255 | 0 | 0 | 13.9255
2497477 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-20 35-25-M00020_955263098_955263098 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 14:49:14 | 23.03.2023 17:17:44 | 2.475 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38975
2497478 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-164 35-26-M01147_8859547 g04_5911674 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2023 14:49:13 | 23.03.2023 15:59:31 | 1.1717 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7196 | 0 | 0 | 0 | 12.001 | 0 | 0 | 27.7206
2497480 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/5 35-26-M01194_956626180_956626180 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 14:49:17 | 23.03.2023 17:19:15 | 2.4994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74177
2497481 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-47 35-16-L00047_DAĞITIM TRAFO TR-47 L06_71976711 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 14:41:50 | 23.03.2023 15:20:43 | 0.64806 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 109.0764 | 0 | 0 | 0 | 29.6675 | 0 | 0 | 138.7439
2497487 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARNIÇ YENİMAHALLE TR-2 45-72-L00264_B_56390441_56390441 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 15:06:04 | 23.03.2023 17:41:58 | 2.5983 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3147 | 0 | 0 | 0 | 0.082635 | 0 | 0 | 6.3974
2497488 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-9 45-83-M00621_95000150372_95000150372 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2023 15:06:14 | 23.03.2023 17:02:55 | 1.9447 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.957
2497493 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-55 35-28-L00055_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-55 L03_66725807 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 15:12:35 | 23.03.2023 15:37:54 | 0.42194 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 40.2879 | 0 | 0 | 0 | 11.8331 | 0 | 0 | 52.1209
2497495 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 15:15:38 | 23.03.2023 15:24:00 | 0.13944 | 6 | 1043 | 25 | 383 | 12 | 206 | 3 | 0 | 0.27664 | 29.622 | 1.0352 | 13.0763 | 11.2068 | 19.9053 | 54.9746 | 0 | 130.0969
2497499 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2631 35-03-K02631_35-03-K02631_41967588 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 15:18:21 | 23.03.2023 15:43:44 | 0.42306 | 0 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 125.7877 | 0 | 0 | 0 | 44.3071 | 0 | 4.3604 | 174.4551
2497504 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERÇEKLİ TR-4 35-15-L00652_A_56373059_56373059 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 15:35:31 | 23.03.2023 17:09:05 | 1.5594 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5182
2497505 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456797_950456797 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2023 15:29:14 | 23.03.2023 17:19:10 | 1.8322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5714
2497507 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1213 35-02-K01213_35-02-K01213_2375552 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 15:41:04 | 23.03.2023 15:56:17 | 0.25361 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 13.7807 | 0 | 0 | 0 | 47.0597 | 0 | 5.664 | 66.5044
2497509 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-34 35-16-L00034_DAĞITIM TRAFO TR-34 L04_67582603 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 15:29:22 | 23.03.2023 15:59:24 | 0.50056 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.7525 | 0 | 0 | 0 | 16.1935 | 0 | 0 | 53.9459
2497511 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | MANOLYA SİTESİ TR 35-30-M00300_ M02_2335816 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 15:47:42 | 23.03.2023 17:02:30 | 1.2467 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6704
2497512 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-22 35-10-L00022_965805339_965805339 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 15:45:47 | 23.03.2023 20:27:29 | 4.695 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6015
2497513 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ŞEBNEM SİTESİ TR 35-30-M00304_35-30-M00304_2364240 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 15:00:00 | 23.03.2023 15:51:47 | 0.86306 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097158 | 1.7072
2497515 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3162 35-03-K03162_A_56362563_56362563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 15:47:03 | 23.03.2023 18:08:24 | 2.3558 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 120.8658 | 0 | 0 | 0 | 14.7785 | 0 | 0 | 135.6443
2497518 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_KAPAKLI-KAYALIOĞLU L07_2107698 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 15:58:01 | 23.03.2023 16:58:15 | 1.0039 | 1 | 875 | 90 | 173 | 26 | 125 | 7 | 2 | 0.026893 | 194.75 | 280.335 | 30.6021 | 381.8164 | 146.4618 | 827.1891 | 16.794 | 1877.9753
2497522 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2479 35-02-K02479_35-02-K02479_2360911 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 16:01:11 | 23.03.2023 16:17:23 | 0.27 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 33.1641 | 0 | 0 | 0 | 12.6561 | 0 | 0 | 45.8201
2497525 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/75 45-72-M00629_DAĞITIM TRAFO TR-1/75 M03_83463618 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 15:59:18 | 23.03.2023 17:13:51 | 1.2425 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9266 | 0 | 0 | 0 | 11.892 | 0 | 0 | 22.8187
2497529 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-884 35-01-K00884_911354721_911354721 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 15:51:02 | 23.03.2023 17:17:39 | 1.4436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4265 | 0 | 0 | 0 | 0.73283 | 0 | 0 | 2.1594
2497455 | 2 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_B_56389503_56389503 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 16:06:55 | 23.03.2023 18:51:02 | 2.7353 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 121.8057 | 0 | 5.3604 | 0 | 21.9675 | 0 | 0 | 149.1336
2497531 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_A_56357362_56357362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 16:02:34 | 23.03.2023 20:02:19 | 3.9958 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2453 | 0 | 0 | 0 | 0.1106 | 0 | 0 | 2.3559
2497539 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KÜÇÜKBÖLCEK DM 35-24-M00210_HÜDAYİM AYVA M02_72093033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 16:11:51 | 23.03.2023 17:15:39 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1052 | 0 | 1.7017 | 0 | 0 | 14.8068
2497540 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAYSAN TR-1 35-29-L00126_950337808_950337808 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 16:18:51 | 23.03.2023 18:22:59 | 2.0689 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3395e-05 | 0 | 0.89987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992
2497544 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM08/TR20 45-73-M00071_945675584_945675584 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 16:25:13 | 23.03.2023 18:27:03 | 2.0306 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8683
2497545 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1506 35-03-K01506_D d4_5786337 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2023 16:28:39 | 23.03.2023 17:25:34 | 0.94861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.546
2497547 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-14 35-17-M00014_6938448 b1_5800830 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 16:35:54 | 23.03.2023 17:05:01 | 0.48528 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.572
2497551 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2991(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02991_C_56379003_56379003 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 16:44:38 | 23.03.2023 17:31:30 | 0.78111 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5417 | 0 | 0 | 0 | 0.71169 | 0 | 0 | 25.2533
2497552 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-6/2 45-82-M00537_B_83358519_83358519 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 16:46:03 | 23.03.2023 17:45:48 | 0.99583 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8762 | 0 | 0 | 0 | 1.5281 | 0 | 0 | 16.4042
2497555 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-5 35-20-L00130_C_91299169_91299169 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2023 16:55:08 | 23.03.2023 17:58:50 | 1.0617 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4541 | 0 | 1.0095 | 0 | 10.3644 | 0 | 0 | 14.828
2497558 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-622 35-01-K00622_35-01-K00622_2348362 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 16:58:58 | 23.03.2023 17:40:32 | 0.69278 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.8774 | 0 | 0 | 0 | 24.1092 | 0 | 0 | 41.9867
2497559 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM4/TR-8 35-27-M00022_97511253_97511253 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 17:03:46 | 23.03.2023 18:41:12 | 1.6239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8394
2497562 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-3 35-17-M00203_950312879_950312879 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 16:47:20 | 23.03.2023 20:00:49 | 3.2247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82057
2497565 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_95002590335_95002590335 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 17:12:28 | 23.03.2023 19:24:50 | 2.2061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60929
2497567 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-383 35-08-K00383_35-08-K00383_42465875 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 17:08:32 | 23.03.2023 17:37:42 | 0.48611 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 17.0023 | 0 | 0 | 0 | 40.6972 | 0 | 0 | 57.6995
2497477 | 2 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-20 35-25-M00020_35-25-M00020_72086876 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 17:17:44 | 23.03.2023 17:40:30 | 0.37944 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 21.5828 | 0 | 0 | 0 | 14.9884 | 0 | 0 | 36.5713
2497577 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-5/5 35-20-L00063_35-20-L00063_2376707 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 17:23:00 | 23.03.2023 17:56:38 | 0.56056 | 0 | 29 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1572 | 0 | 16.5285 | 0 | 1.1355 | 0 | 0 | 20.8211
2497579 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | AYKO YAPI SİTESİ TR 35-30-M00351_ M01_2126990 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 17:05:26 | 23.03.2023 17:35:12 | 0.49611 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3509 | 0 | 0 | 0 | 0.45436 | 0 | 0 | 3.8052
2497581 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-3 K27_2311171 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 17:21:08 | 23.03.2023 18:21:00 | 0.99778 | 0 | 7068 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 2 | 0 | 1807.6699 | 0 | 0 | 0 | 602.0652 | 0 | 19.6169 | 2429.352
2497582 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | VİLLAKENT TR-10 35-28-M00385_5674755 TR1K1_5912234 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 17:26:05 | 23.03.2023 18:07:58 | 0.69806 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2554 | 0 | 0 | 0 | 0.52393 | 0 | 0 | 3.7794
2497593 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-819 35-01-K00819_K-622 K01_61135176 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 17:37:18 | 23.03.2023 17:37:49 | 0.0086111 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5.2065 | 0 | 0 | 0 | 0.46361 | 0 | 0 | 5.6701
2497594 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-107 35-16-M00867_35-16-M00867_72051987 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 17:38:27 | 23.03.2023 18:21:49 | 0.72278 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9842 | 0 | 0 | 0 | 4.7816 | 0 | 0 | 17.7658
2497595 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4420 35-10-K04420_913637370_913637370 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 17:39:25 | 23.03.2023 20:02:47 | 2.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2581 | 0 | 0 | 216.2581
2497599 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3796 35-01-K03796_911885463_911885463 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 17:37:48 | 23.03.2023 18:43:53 | 1.1014 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7879
2497601 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI-1 35-26-M00468_956609143_956609143 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 17:47:01 | 23.03.2023 19:02:12 | 1.2531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027921
2497602 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ TR-2 35-22-M00240_95001400968_95001400968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 17:50:42 | 23.03.2023 19:24:35 | 1.5647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44416
2497609 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-36 35-25-M00036_C_56369406_56369406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 17:59:57 | 23.03.2023 21:21:05 | 3.3522 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7098 | 0 | 0.83146 | 0 | 4.602 | 0 | 0 | 15.1432
2497610 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-17-M00018_950303100_950303100 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 17:59:08 | 23.03.2023 18:37:39 | 0.64194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 0 | 0 | 0.7706 | 0 | 0 | 1.1595
2497611 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2991(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02991_C_56379003_56379003 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 17:47:47 | 23.03.2023 19:12:40 | 1.4147 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.0577 | 0 | 0 | 0 | 1.2163 | 0 | 0 | 50.274
2497631 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446795_950446795 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 18:02:30 | 23.03.2023 18:57:10 | 0.91111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5388
2497649 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-1083 35-04-K01083_K-1482 K02_2114385 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 18:19:35 | 23.03.2023 18:46:00 | 0.44028 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 75.8237 | 0 | 0 | 0 | 26.1884 | 0 | 0 | 102.0121
2497650 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_950449604_950449604 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 18:21:13 | 23.03.2023 19:14:08 | 0.88194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054896
2497656 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4618 35-04-K04618_K-1482 K02_2114382 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 18:45:31 | 23.03.2023 19:33:09 | 0.79389 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 169.4601 | 0 | 0 | 0 | 74.5187 | 0 | 0 | 243.9788
2497662 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-6/2 45-82-M00537_957982078_957982078 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 18:55:31 | 24.03.2023 02:47:11 | 7.8611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52468
2497666 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_AYVAALAN M03_2115039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 19:02:43 | 23.03.2023 19:10:10 | 0.12417 | 0 | 779 | 2 | 18 | 11 | 81 | 0 | 0 | 0 | 9.2823 | 0.102 | 0.18374 | 1.973 | 1.9676 | 0 | 0 | 13.5087
2497667 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 19:02:49 | 23.03.2023 19:10:17 | 0.12444 | 0 | 1851 | 0 | 48 | 9 | 169 | 0 | 0 | 0 | 21.2961 | 0 | 0.31343 | 1.1336 | 5.7368 | 0 | 0 | 28.4799
2497668 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HIRKALI-KÖYLER M07_2115046 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 19:02:58 | 23.03.2023 19:10:25 | 0.12417 | 0 | 235 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 0 | 0.25208 | 0 | 1.0408 | 0 | 0 | 3.4091
2497672 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | PINARBAŞI TR-1 45-75-M00086_B_56391566_56391566 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 19:07:50 | 23.03.2023 19:30:31 | 0.37806 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25009 | 0 | 0.079938 | 0 | 0.52521 | 0 | 0 | 0.85523
2497673 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GRUPKENT TR-2 35-30-M00204_955314555_955314555 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 19:07:11 | 23.03.2023 21:14:50 | 2.1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13645
2497674 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1439 35-01-K01439_E_60985228_60985228 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 19:11:01 | 23.03.2023 22:03:43 | 2.8783 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 147.4688 | 0 | 0 | 0 | 14.3551 | 0 | 0 | 161.824
2497675 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-5 45-72-L00288_A_56393253_56393253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 19:11:07 | 23.03.2023 22:30:43 | 3.3267 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1104 | 0 | 8.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4845
2497681 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI ÇEŞMEBAŞI TR-1 45-71-M01753_B_91036709_91036709 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 19:26:09 | 23.03.2023 21:50:43 | 2.4094 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9656 | 0 | 0.13972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1053
2497683 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48136600_56385945_56385945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 19:29:36 | 23.03.2023 21:06:06 | 1.6083 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81.0611 | 0 | 0 | 0 | 2.2842 | 0 | 0 | 83.3454
2497684 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-14 35-25-M00182_95001234924_95001234924 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 19:30:50 | 24.03.2023 01:05:31 | 5.5781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82
2497685 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-50 45-79-M00050_A_56395887_56395887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 19:37:02 | 23.03.2023 20:51:28 | 1.2406 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.1445 | 0 | 5.234e-06 | 0 | 14.1215 | 0 | 0 | 50.266
2497686 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-30-L00057_955330251_955330251 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 19:41:33 | 23.03.2023 22:13:36 | 2.5342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11961
2497688 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_956663193_956663193 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 19:42:15 | 23.03.2023 22:29:13 | 2.7828 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9842
2497696 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULACIK TR-2 45-74-M00307_945594029_945594029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 20:01:16 | 23.03.2023 22:15:09 | 2.2314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26571
2497697 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_AKGEDİK M14_2061932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 20:04:27 | 23.03.2023 21:06:57 | 1.0417 | 6 | 987 | 7 | 21 | 39 | 84 | 7 | 0 | 1.3664 | 280.4486 | 17.348 | 2.8557 | 141.3854 | 71.6851 | 1133.2443 | 0 | 1648.3334
2497698 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-225 35-07-K00225_35-07-K00225_48245461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 20:01:52 | 24.03.2023 03:27:22 | 7.425 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 314.4773 | 0 | 0 | 0 | 413.6506 | 0 | 0 | 728.1279
2497699 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY SULAMA TR-2 35-16-M00167_47478886_65512017_65512017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 20:07:42 | 23.03.2023 22:16:46 | 2.1511 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079509
2497700 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-117 35-19-L00117_956697684_956697684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 20:04:15 | 23.03.2023 21:37:22 | 1.5519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19093
2497703 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4503 35-04-K04503_966148008_966148008 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 20:23:11 | 23.03.2023 21:33:22 | 1.1697 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | 0 | 3.3852
2497706 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3018 35-04-K03018_99649634_99649634 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 20:47:53 | 23.03.2023 21:34:15 | 0.77278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 2.6222 | 0 | 0 | 4.5922
2497710 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/43 35-26-M01149_T t1a_5909738 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 20:55:47 | 23.03.2023 22:09:33 | 1.2294 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 82.8504 | 0 | 0 | 0 | 1.8341 | 0 | 0 | 84.6845
2497711 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-L00010_50025163_56354713_56354713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 20:59:55 | 23.03.2023 22:15:42 | 1.2631 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.905 | 0 | 3.1523 | 0 | 5.3142 | 0 | 0 | 12.3715
2497714 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1722 35-01-K01722_910633616_910633616 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 21:09:09 | 24.03.2023 01:18:52 | 4.1619 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7935
2497715 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-3 35-21-L00206_B_91227831_91227831 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 21:21:50 | 23.03.2023 23:14:51 | 1.8836 | 0 | 42 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.488 | 0 | 8.7337 | 0 | 3.6683 | 0 | 0 | 32.89
2497717 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139806 L01_53139806 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 21:39:52 | 23.03.2023 21:48:59 | 0.15194 | 0 | 213 | 0 | 18 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.6887 | 0 | 0.16152 | 0.54918 | 0.83056 | 0 | 0 | 4.23
2497720 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | UZUNBURUN TR-1 45-71-M01048_A_91073150_91073150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 21:38:48 | 23.03.2023 23:35:07 | 1.9386 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.04
2497721 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-37 35-25-M00037_A_56369433_56369433 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 21:44:02 | 24.03.2023 00:21:07 | 2.6181 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4745 | 0 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6951
2497723 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 22:05:14 | 24.03.2023 03:50:30 | 5.7544 | 2 | 124 | 1 | 189 | 1 | 46 | 0 | 0 | 129.4355 | 429.6956 | 7.8249 | 461.22 | 128.1591 | 189.077 | 0 | 0 | 1345.4121
2497725 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-2443 35-07-K02443_35-07-K02443_2364891 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 22:10:06 | 24.03.2023 01:56:28 | 3.7728 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 415.6919 | 0 | 0 | 0 | 108.2494 | 0 | 0 | 523.9413
2497730 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3093 35-02-K03093_95001307862_95001307862 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 22:39:24 | 24.03.2023 01:45:03 | 3.0942 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9523
2497732 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAVELİLER TR-1 45-71-M01560_A_91389827_91389827 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 23:18:41 | 24.03.2023 01:25:17 | 2.11 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9079 | 0 | 0 | 0 | 1.8925 | 0 | 0 | 8.8004
2518621 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 18:50:24 | 23.03.2023 19:22:00 | 0.52667 | 9 | 426 | 2 | 127 | 6 | 62 | 0 | 0 | 1.3356 | 63.3572 | 11.4261 | 41.1742 | 2.2164 | 24.9373 | 0 | 0 | 144.4468
2497733 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-511 35-01-K00511_35-01-K00511_2374747 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 00:08:14 | 24.03.2023 05:17:51 | 5.1603 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 2 | 0 | 23.63 | 0 | 0 | 0 | 996.0387 | 0 | 51.1964 | 1070.8651
2497735 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-17-M00057_950307186_950307186 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 00:20:09 | 24.03.2023 03:15:33 | 2.9233 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3769 | 0 | 0 | 0 | 0.36736 | 0 | 0 | 6.7442
2497740 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-3 K31_2062767 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 00:58:36 | 24.03.2023 01:46:46 | 0.80278 | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 884.2795 | 0 | 0 | 0 | 75.861 | 0 | 0 | 960.1405
2497741 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91 35-17-M00091_950302838_950302838 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 01:22:27 | 24.03.2023 03:14:27 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97054 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 2.6105
2497744 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_HUZUREVİ K04_2310743 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 02:01:21 | 24.03.2023 02:10:28 | 0.15194 | 0 | 6186 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 249.6224 | 0 | 0 | 0 | 25.3188 | 0 | 0 | 274.9412
2497745 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_GÜLTEPE K18_2043020 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 02:01:51 | 24.03.2023 02:04:00 | 0.035833 | 0 | 7028 | 0 | 0 | 5 | 517 | 0 | 0 | 0 | 86.7978 | 0 | 0 | 8.8939 | 7.609 | 0 | 0 | 103.3007
2497747 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 02:30:14 | 24.03.2023 03:51:23 | 1.3525 | 2 | 41 | 14 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.0677 | 3.4428 | 12.9855 | 2.4209 | 13.6602 | 6.7327 | 0 | 0 | 40.3098
2497750 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KABAKUM TR-3 35-30-L00129_C_91110822_91110822 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 03:53:18 | 24.03.2023 04:21:31 | 0.47028 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.21864 | 0 | 0.51146 | 0 | 0.86009 | 0 | 0 | 1.5902
2497753 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 05:02:14 | 24.03.2023 05:18:02 | 0.26333 | 0 | 900 | 8 | 105 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 19.0281 | 1.186 | 3.1861 | 9.3857 | 4.0538 | 0 | 0 | 36.8398
2497755 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_HASTANE DM M16_67054207 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 06:57:14 | 24.03.2023 07:03:23 | 0.1025 | 0 | 4769 | 0 | 6 | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 125.0819 | 0 | 0.31282 | 52.0749 | 33.8393 | 0 | 0 | 211.3088
2497757 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M13_83158733 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 07:00:37 | 24.03.2023 08:41:38 | 1.6836 | 1 | 1048 | 2 | 17 | 9 | 79 | 0 | 0 | 1.1677 | 255.9539 | 0.75017 | 5.568 | 40.3837 | 112.9553 | 0 | 0 | 416.7787
2497758 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-16(DM-1/5) M04_66531864 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 07:02:35 | 24.03.2023 07:08:14 | 0.094167 | 0 | 4607 | 0 | 0 | 1 | 363 | 0 | 0 | 0 | 128.8161 | 0 | 0 | 0.88861 | 29.2378 | 0 | 0 | 158.9425
2497759 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_ÖDEMİŞ-4 M17_67054209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 07:03:09 | 24.03.2023 07:44:07 | 0.68278 | 0 | 6738 | 0 | 70 | 8 | 549 | 4 | 0 | 0 | 1286.9047 | 0 | 43.0945 | 437.8036 | 542.7348 | 268.4381 | 0 | 2578.9757
2497760 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2051340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 07:15:49 | 24.03.2023 07:23:47 | 0.13278 | 9 | 0 | 72 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0.94411 | 0 | 5.153 | 0 | 15.0742 | 0.847 | 0 | 0 | 22.0183
2497767 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-196 35-01-K00196_35-01-K00196_2374506 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2023 07:58:50 | 24.03.2023 08:53:08 | 0.905 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82.0851 | 0 | 0 | 0 | 48.5026 | 0 | 0 | 130.5877
2497769 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 08:10:51 | 24.03.2023 08:28:29 | 0.29389 | 1 | 3080 | 0 | 46 | 0 | 303 | 1 | 0 | 0.08244 | 356.6371 | 0 | 10.2358 | 0 | 161.0501 | 6.2184 | 0 | 534.2239
2497772 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-969 35-03-M00969_E_56364672_56364672 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 08:13:02 | 24.03.2023 10:16:54 | 2.0644 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.5345 | 0 | 0 | 0 | 41.6537 | 0 | 0 | 122.1881
2497778 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 08:26:08 | 24.03.2023 09:35:58 | 1.1639 | 10 | 795 | 13 | 52 | 32 | 69 | 1 | 0 | 15.6791 | 361.5925 | 18.6763 | 17.0765 | 316.22 | 69.004 | 45.3885 | 0 | 843.6368
2497786 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2871 35-04-K02871_35-04-K02871_2364179 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 08:42:00 | 24.03.2023 09:56:59 | 1.2497 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 136.1873 | 0 | 0 | 0 | 56.6053 | 0 | 0 | 192.7925
2497794 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261__72373432_72373432 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 08:55:01 | 24.03.2023 10:41:41 | 1.7778 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.9263 | 0 | 0 | 0 | 16.1742 | 0 | 0 | 58.1004
2497795 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_ÖZDERE DM-1 M21_2309323 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2023 08:35:49 | 24.03.2023 09:57:38 | 1.3636 | 7 | 11185 | 4 | 205 | 15 | 906 | 0 | 0 | 63.4617 | 3576.985 | 1.4042 | 54.9212 | 1398.2772 | 1495.314 | 0 | 0 | 6590.3633
2497801 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-20 35-28-M00170_DAĞITIM TRAFO ASARLIK TR-20 M03_66841322 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 08:59:37 | 24.03.2023 10:14:31 | 1.2483 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 92.7895 | 0 | 0 | 0 | 10.6926 | 0 | 0 | 103.4821
2497803 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-16 35-17-M00016_E E02_5833048 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 09:00:08 | 24.03.2023 11:44:11 | 2.7342 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.4722 | 0 | 0 | 0 | 32.8401 | 0 | 0 | 86.3123
2497805 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1626 35-02-K01626_35-02-K01626_2350727 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:04:02 | 24.03.2023 09:27:51 | 0.39694 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 96.1131 | 0 | 0 | 0 | 115.8584 | 0 | 0 | 211.9715
2497807 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2642 35-01-M02642_35-01-M02642_79700168 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:05:41 | 24.03.2023 10:49:13 | 1.7256 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 149.4715 | 0 | 0 | 0 | 83.5059 | 0 | 0 | 232.9773
2497809 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1014 35-01-K01014_35-01-K01014_2366207 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 08:59:35 | 24.03.2023 10:22:11 | 1.3767 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 281.7046 | 0 | 0 | 0 | 171.9373 | 0 | 0 | 453.6419
2497810 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-51 35-21-L00151_35-21-L00151_2355987 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:02:15 | 24.03.2023 16:11:54 | 7.1608 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.433 | 0 | 3.9023 | 0 | 71.9472 | 0 | 0 | 120.2825
2497812 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-92 ULAMIŞ MEZARLIK 35-14-L00092_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101928 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 09:02:24 | 24.03.2023 16:33:37 | 7.5203 | 0 | 135 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 439.5778 | 0 | 44.108 | 0 | 142.1022 | 0 | 0 | 625.788
2497978 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3567(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03567_35-02-M03567_92410484 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 11:50:53 | 24.03.2023 13:15:16 | 1.4064 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 143.9693 | 0 | 0 | 0 | 111.7741 | 0 | 0 | 255.7435
2497982 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-30-L00055_955330248_955330248 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 12:00:32 | 24.03.2023 14:27:12 | 2.4444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084423
2497984 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-222 35-01-K00222_35-01-K00222_42346243 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 11:59:50 | 24.03.2023 12:38:47 | 0.64917 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 82.8325 | 0 | 0 | 0 | 83.2763 | 0 | 0 | 166.1088
2497987 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4422 35-04-K04422_35-04-K04422_2373549 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 12:04:19 | 24.03.2023 12:24:58 | 0.34417 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0977 | 0 | 0 | 0 | 6.2916 | 0 | 0 | 12.3893
2497989 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 12:09:21 | 24.03.2023 12:46:50 | 0.62472 | 1 | 133 | 36 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.6985 | 3.9051 | 3.4041 | 0.09656 | 2.881 | 0 | 0 | 24.9851
2497991 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_MOBİL-ZİNDANCIK M05_72117226 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 12:12:06 | 24.03.2023 12:58:44 | 0.77722 | 0 | 570 | 0 | 102 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 137.94 | 0 | 14.5521 | 134.6995 | 58.296 | 0 | 0 | 345.4876
2497994 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 12:18:05 | 24.03.2023 13:11:58 | 0.89806 | 0 | 372 | 9 | 32 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 131.1001 | 2.0834 | 29.6161 | 6.5575 | 29.6018 | 0 | 0 | 198.9589
2497996 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139493 M04_53139493 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 12:21:25 | 24.03.2023 13:54:07 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5779 | 0.79455 | 0 | 0 | 0 | 8.3724
2497997 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-306 35-18-L00306_10346453_56372568_56372568 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2023 12:22:04 | 24.03.2023 19:08:08 | 6.7678 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 319.8154 | 0 | 0 | 0 | 8.6416 | 0 | 0 | 328.4569
2498000 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3946 35-10-K03946_97924960_97924960 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 12:24:10 | 24.03.2023 19:04:12 | 6.6672 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.6848 | 0 | 0 | 0 | 5.3735 | 0 | 0 | 23.0582
2498009 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_TR-2 M07_2308134 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 12:33:26 | 24.03.2023 15:20:47 | 2.7892 | 0 | 6105 | 7 | 587 | 25 | 1423 | 9 | 1 | 0 | 2844.4223 | 4.2893 | 514.4208 | 1194.468 | 2256.3157 | 2327.4394 | 62.0731 | 9203.4285
2498010 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-65 35-23-L00065_DAĞITIM TRAFO FOÇA TR-65 L04_2116077 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 12:36:44 | 24.03.2023 12:52:35 | 0.26417 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6921 | 0 | 0 | 0 | 0.52911 | 0 | 0 | 7.2212
2498011 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1506 35-03-K01506_910685919_910685919 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2023 12:36:15 | 24.03.2023 18:09:41 | 5.5572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6184
2498012 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_953360876_953360876 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 12:41:35 | 24.03.2023 15:07:24 | 2.4303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19528
2498013 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-31 35-14-L00031_956662018_956662018 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 12:41:36 | 24.03.2023 16:46:36 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21036
2498014 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HÜSEYİN BUĞMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00387_B_56399045_56399045 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 12:40:30 | 24.03.2023 15:56:11 | 3.2614 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5075
2498015 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ORMANKÖY 35-26-M00465_B_91212977_91212977 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 12:43:50 | 24.03.2023 15:01:19 | 2.2914 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4222 | 0 | 5.6749 | 0 | 0 | 12.0971
2498016 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/16 35-28-L00098_953376080_953376080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 12:47:32 | 24.03.2023 13:39:47 | 0.87083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39117
2498025 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-969 35-03-M00969_910570582_910570582 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 12:50:55 | 24.03.2023 16:19:11 | 3.4711 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9591 | 0 | 0 | 0 | 13.079 | 0 | 0 | 16.0381
2498026 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1880 35-09-K01880_35-09-K01880_45405872 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 12:56:30 | 24.03.2023 13:12:21 | 0.26417 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46.7268 | 0 | 0 | 0 | 10.6375 | 0 | 0 | 57.3643
2498032 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_953360264_953360264 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 13:00:32 | 24.03.2023 18:15:56 | 5.2567 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7081
2498035 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-67 35-23-L00067_DAĞITIM TRAFO TR-67 L04_2124004 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 12:56:10 | 24.03.2023 13:18:38 | 0.37444 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3163 | 0 | 0 | 0 | 0.75577 | 0 | 0 | 10.0721
2498039 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-953 35-02-K00953_35-02-K00953_2351548 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 13:12:55 | 24.03.2023 13:30:43 | 0.29667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5104 | 0 | 0 | 70.5104
2498043 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-599 35-01-K00599_35-01-K00599_2352281 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 13:18:43 | 24.03.2023 14:09:31 | 0.84667 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 138.2234 | 0 | 0 | 0 | 131.4327 | 0 | 0 | 269.6561
2498045 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-883 35-01-K00883_35-01-K00883_2359651 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 12:40:34 | 24.03.2023 14:10:41 | 1.5019 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 249.0736 | 0 | 0 | 0 | 137.4142 | 0 | 0 | 386.4878
2498046 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-1 35-17-M00345_D_91140776_91140776 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 13:19:28 | 24.03.2023 14:28:37 | 1.1525 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9418 | 0 | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 0 | 14.3489
2498048 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_35-21-L00128_72182566 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 13:23:47 | 24.03.2023 14:31:28 | 1.1281 | 0 | 229 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.2971 | 0 | 0.74645 | 0 | 11.8829 | 0 | 0 | 47.9265
2498049 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | CEVİZLİ BALYERİ TR-8 35-31-L00326_35-31-L00326_2364994 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 13:18:11 | 24.03.2023 14:06:00 | 0.79694 | 0 | 84 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0341 | 0 | 0.279 | 0 | 0.25172 | 0 | 0 | 8.5649
2498050 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-73 35-16-L00073_TR-76 L02_71993509 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 13:11:48 | 24.03.2023 15:26:51 | 2.2508 | 0 | 149 | 0 | 154 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 87.504 | 0 | 111.8121 | 443.3497 | 224.1887 | 0 | 0 | 866.8544
2498051 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | UÇAK KARDEŞLER KÖK 45-73-M00296_HatBaşıAyırıcı_53136060 M04_53136060 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 13:24:03 | 24.03.2023 15:12:19 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.9299 | 0 | 1920.9299
2498054 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1030 35-04-M01030_35-04-M01030_2370805 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 13:21:55 | 24.03.2023 13:48:02 | 0.43528 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 27.2039 | 0 | 0 | 0 | 34.5305 | 0 | 0 | 61.7343
2498055 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-225 35-18-L00225_95001443624_95001443624 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 13:29:03 | 24.03.2023 15:59:17 | 2.5039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374
2498056 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-57 35-23-L00057_DAĞITIM TRAFO FOÇA TR-57 L05_72152975 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 13:27:07 | 24.03.2023 13:44:29 | 0.28944 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.4529 | 0 | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | 0 | 4.8155
2498057 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-130 35-18-L00130_950466798_950466798 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2023 13:33:53 | 24.03.2023 17:08:36 | 3.5786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2649
2498059 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1123 35-02-M01123_35-02-M01123_2363502 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 13:38:40 | 24.03.2023 14:07:18 | 0.47722 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 46.8785 | 0 | 0 | 0 | 19.9057 | 0 | 0 | 66.7842
2498060 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-3481 35-09-K03481_35-09-K03481_45397550 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 13:32:24 | 24.03.2023 13:55:46 | 0.38944 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 63.7129 | 0 | 0 | 0 | 33.214 | 0 | 0 | 96.9269
2497951 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_TARIMSAL SULAMA M03_72238431 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 13:47:59 | 24.03.2023 15:15:55 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4098 | 2.64 | 0.46669 | 0 | 0 | 6.5164
2498067 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-1/5 35-28-M00575_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-1/5 M04_66549771 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 13:59:05 | 24.03.2023 14:04:36 | 0.091944 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.4322 | 0 | 0 | 0 | 2.0576 | 0 | 0 | 14.4898
2498074 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-10 35-28-M00156_10602702_56383951_56383951 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 13:45:23 | 24.03.2023 16:28:25 | 2.7172 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 118.8506 | 0 | 0 | 0 | 31.5388 | 0 | 0 | 150.3894
2498077 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1504 35-09-M01504_35-09-M01504_46997360 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 14:02:42 | 24.03.2023 14:15:44 | 0.21722 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.3944 | 0 | 0 | 0 | 11.9829 | 0 | 0 | 22.3773
2498078 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES BELEDİYESİ SULAMA GRUBU ÖZEL 35-22-M00422Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110685 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 14:03:32 | 24.03.2023 14:44:18 | 0.67944 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2674
2498084 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950451020_950451020 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 14:12:39 | 24.03.2023 16:11:33 | 1.9817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59243
2498086 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-22 35-15-M00022_35-15-M00022_67549137 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 14:00:08 | 24.03.2023 15:09:02 | 1.1483 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 1 | 0 | 72.1719 | 0 | 0 | 0 | 236.313 | 0 | 1.5029 | 309.9878
2498087 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1017 35-03-M01017_95001418239_95001418239 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 14:11:56 | 24.03.2023 18:17:31 | 4.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7902 | 0 | 0 | 21.7902
2498090 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ M-5 35-22-M00243_955256281_955256281 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 14:13:00 | 24.03.2023 22:57:05 | 8.7347 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.8301 | 0 | 0 | 0 | 0.80996 | 0 | 0 | 16.64
2498094 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-36 35-30-L00036_DAĞITIM TRAFOSU TR-36 L06_2095852 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 14:24:24 | 24.03.2023 14:50:17 | 0.43139 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0535 | 0 | 0 | 0 | 8.6459 | 0 | 0 | 17.6993
2498096 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-2443 35-07-K02443_35-07-K02443_2364891 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 14:23:42 | 24.03.2023 17:18:59 | 2.9214 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 352.1934 | 0 | 0 | 0 | 165.26 | 0 | 0 | 517.4535
2498097 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-847 35-01-K00847__79812631_79812631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 14:29:00 | 24.03.2023 15:41:46 | 1.2128 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.8514 | 0 | 0 | 0 | 34.8647 | 0 | 0 | 72.7161
2498098 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-3492 35-09-K03492_35-09-K03492_47174869 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 14:20:23 | 24.03.2023 14:51:25 | 0.51722 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53.2039 | 0 | 0 | 0 | 11.8597 | 0 | 0 | 65.0636
2498114 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/3 GÜNEŞ YOLU TR 35-19-M00263_956675827_956675827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 14:51:20 | 24.03.2023 17:31:18 | 2.6661 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7839
2498118 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_HatBaşıAyırıcı_74816312 M07_74816312 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 14:56:57 | 24.03.2023 16:22:12 | 1.4208 | 0 | 515 | 1 | 18 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 198.4512 | 71.835 | 7.5285 | 0 | 108.9419 | 0 | 0 | 386.7565
2498119 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-207 MERKEZTUR 35-18-L00207_6146961_56373992_56373992 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 15:00:02 | 24.03.2023 15:35:43 | 0.59472 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2847
2498123 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_ÖZKANLAR K18_2308101 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2023 15:02:00 | 24.03.2023 15:55:00 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 69 | 3 | 1 | 0 | 1.5652 | 0 | 0 | 1.5054 | 375.5094 | 1618.1818 | 1.1856 | 1997.9474
2498012 | 2 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_A_56376290_56376290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 15:07:24 | 24.03.2023 15:54:23 | 0.78306 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.5432 | 0 | 0 | 0 | 0.88784 | 0 | 0 | 4.431
2498136 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_956683461_956683461 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 15:11:00 | 24.03.2023 18:41:22 | 3.5061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60699
2498139 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-1/11 35-28-M00569_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-1/11 M01_66555228 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 15:09:55 | 24.03.2023 15:36:27 | 0.44222 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.3249 | 0 | 0 | 0 | 44.7553 | 0 | 0 | 98.0801
2498141 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-157 35-15-M00157_35-15-M00157_66595592 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 15:22:05 | 24.03.2023 16:15:38 | 0.8925 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.7983 | 0 | 0 | 0 | 5.0226 | 0 | 0 | 78.821
2498144 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1910 35-02-M01910_35-02-M01910_2354296 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 15:25:44 | 24.03.2023 15:54:32 | 0.48 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.1511 | 0 | 0 | 0 | 2.5865 | 0 | 0 | 32.7375
2498152 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI ŞEHİR M04_2099420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 15:32:25 | 24.03.2023 15:35:35 | 0.052778 | 0 | 440 | 0 | 57 | 8 | 69 | 2 | 0 | 0 | 4.6573 | 0 | 0.68365 | 11.0672 | 2.7711 | 3.9021 | 0 | 23.0813
2498158 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 15:36:19 | 24.03.2023 16:05:00 | 0.47806 | 49 | 4861 | 540 | 388 | 78 | 526 | 4 | 0 | 5.5997 | 407.5079 | 109.5655 | 39.8613 | 440.0602 | 162.4182 | 168.8068 | 0 | 1333.8196
2498162 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-17-M00018_950303126_950303126 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 15:38:46 | 24.03.2023 16:59:56 | 1.3528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5268 | 0 | 0 | 0 | 2.3819 | 0 | 0 | 3.9087
2498167 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-5 35-15-L00312_C_60982772_60982772 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 15:51:11 | 24.03.2023 17:36:49 | 1.7606 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.7033 | 0 | 2.1396 | 0 | 7.9217 | 0 | 0 | 12.7646
2498123 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4553 35-02-K04553_K-555 K03_2060722 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2023 15:55:00 | 24.03.2023 16:33:28 | 0.64111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97697 | 0 | 0 | 0 | 0.97697
2498173 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 15:57:49 | 24.03.2023 16:46:01 | 0.80333 | 0 | 201 | 0 | 72 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 58.8888 | 0 | 28.0644 | 6.2352 | 29.7376 | 0 | 0 | 122.926
2498176 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | EVKAFTEPE TR-1 45-72-L00514_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2067172 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 16:02:34 | 24.03.2023 19:01:50 | 2.9878 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0844 | 0 | 0.016003 | 0 | 5.5851 | 0 | 0 | 24.6855
2498191 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4356 35-02-K04356_35-02-K04356_2374464 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2023 16:23:46 | 24.03.2023 16:38:58 | 0.25333 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 38.9923 | 0 | 0 | 0 | 12.7793 | 0 | 0 | 51.7716
2498196 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_88018704 M29_88018704 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 16:36:40 | 24.03.2023 18:32:48 | 1.9356 | 4 | 233 | 4 | 29 | 9 | 27 | 0 | 0 | 10.6559 | 118.0566 | 38.1635 | 13.3939 | 103.5629 | 41.8227 | 0 | 0 | 325.6554
2498199 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKÇAŞEHİR TR-2 35-29-L00172_35-29-L00172_2371402 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 16:42:39 | 24.03.2023 17:12:20 | 0.49472 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.8437 | 0 | 1.6659 | 0 | 5.4255 | 0 | 0 | 8.9351
2498200 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-335 35-18-L00335_950081574_950081574 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 16:47:23 | 24.03.2023 23:47:24 | 7.0003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.466
2498203 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HEYBELİ TR-1 45-80-M00094_A_91317949_91317949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 16:42:43 | 24.03.2023 19:08:02 | 2.4219 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.1868 | 0 | 0 | 0 | 0.1669 | 0 | 0 | 29.3537
2498204 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_48716799 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 16:50:26 | 24.03.2023 17:29:07 | 0.64472 | 0 | 3450 | 98 | 668 | 17 | 458 | 8 | 1 | 0 | 372.8107 | 8.4853 | 155.2346 | 39.9088 | 191.2234 | 223.5642 | 0.02612 | 991.2531
2498208 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1963 35-04-K01963_H A1B_5825349 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 16:58:07 | 24.03.2023 23:53:55 | 6.93 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 240.1647 | 0 | 0 | 0 | 11.4169 | 0 | 0 | 251.5815
2498209 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_956653125_956653125 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 17:00:54 | 24.03.2023 18:00:20 | 0.99056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10084
2498210 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3734 35-04-K03734_99371522_99371522 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 16:56:01 | 24.03.2023 17:43:48 | 0.79639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8522
2498215 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-286 35-19-L00286_956696022_956696022 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 17:08:12 | 24.03.2023 21:28:49 | 4.3436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9155
2498216 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-5 45-71-M00088_İĞDECİK M01_50197975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 17:12:46 | 24.03.2023 17:59:35 | 0.78028 | 0 | 220 | 1 | 25 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31.2425 | 0.67549 | 4.6972 | 1.0208 | 21.6765 | 0 | 0 | 59.3125
2498217 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-440 35-18-L00440_6914852_56371518_56371518 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 17:15:15 | 24.03.2023 17:59:11 | 0.73222 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3408
2498220 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/11-A 45-83-L00156_45-83-L00156_2355087 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 17:15:13 | 24.03.2023 18:50:45 | 1.5922 | 0 | 231 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 99.5589 | 0 | 3.8203 | 0 | 17.8748 | 0 | 0 | 121.254
2498226 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 17:19:34 | 24.03.2023 18:20:37 | 1.0175 | 0 | 687 | 12 | 81 | 10 | 77 | 1 | 0 | 0 | 124.9991 | 5.1042 | 33.9089 | 41.5782 | 39.6765 | 1.7958 | 0 | 247.0627
2498228 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2834 35-02-K02834_TRAFO K02_2305831 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 17:22:33 | 24.03.2023 17:41:37 | 0.31778 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.9411 | 0 | 0 | 0 | 7.9805 | 0 | 0 | 26.9216
2498229 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KURFALLI TR-1 35-16-M00054_A_91439982_91439982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 17:21:44 | 24.03.2023 18:09:20 | 0.79333 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13005 | 0 | 0.00025172 | 0 | 0 | 0.1303
2498230 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-697 35-02-K00697_910325759_910325759 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 17:29:01 | 24.03.2023 20:30:36 | 3.0264 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3294 | 0 | 0 | 0 | 4.4405 | 0 | 0 | 11.7699
2498235 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_BOZYAKA-6 K18_2312192 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2023 17:39:03 | 24.03.2023 19:02:16 | 1.3869 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1 | 417 | 0 | 1 | 0 | 919.3149 | 0 | 0 | 258.9235 | 466.5667 | 0 | 3.4186 | 1648.2238
2498167 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZDAĞ TR-5 35-15-L00312_35-15-L00312_67031220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 17:36:49 | 24.03.2023 18:29:16 | 0.87417 | 0 | 149 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.6314 | 0 | 1.2977 | 0 | 5.2403 | 0 | 0 | 15.1694
2498238 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARAMAN TR-4 MERKEZ 35-31-L00051_35-31-L00051_2364615 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 17:39:26 | 24.03.2023 19:15:22 | 1.5989 | 0 | 110 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.4317 | 0 | 3.5865 | 0 | 6.8264 | 0 | 0 | 41.8446
2498239 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53136116 M02_53136116 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 17:43:55 | 24.03.2023 22:38:13 | 4.905 | 0 | 101 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 123.3356 | 0 | 25.5941 | 0 | 13.8416 | 0 | 0 | 162.7712
2498240 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-4 35-23-M00173_C_91357798_91357798 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2023 17:45:48 | 24.03.2023 20:21:48 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4046 | 0 | 0.22922 | 0 | 0.073456 | 0 | 0 | 2.7072
2498242 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ERİKLİ KÖYÜ TR-1 35-32-L00029_A_56357368_56357368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 17:49:09 | 24.03.2023 22:12:40 | 4.3919 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.8995 | 0 | 0.014161 | 0 | 7.9865 | 0 | 0 | 28.9002
2498243 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_B_56379189_56379189 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 17:55:36 | 24.03.2023 21:20:57 | 3.4225 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.4837 | 0 | 2.3242 | 0 | 10.6451 | 0 | 0 | 74.4529
2498244 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNOVA TR-2 35-20-L00308_35-20-L00308_2372205 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 17:59:27 | 24.03.2023 18:44:46 | 0.75528 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3536 | 0 | 0 | 0 | 1.4999 | 0 | 0 | 24.8536
2498249 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-12 35-28-L00128_B_91323843_91323843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 18:05:52 | 24.03.2023 18:51:16 | 0.75667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5638 | 0 | 0 | 0 | 16.3074 | 0 | 0 | 19.8712
2498250 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_B_56401111_56401111 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 18:15:24 | 24.03.2023 18:52:28 | 0.61778 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3765
2498256 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET TARLACI VE ARK.ÖZEL TR 45-76-L00030Ö_955251731_955251731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 18:19:56 | 24.03.2023 19:23:53 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061848
2498259 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_AKKEÇELİ KÖK M01_66843588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 18:36:29 | 24.03.2023 18:37:00 | 0.0086111 | 2 | 421 | 28 | 93 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.0020351 | 0.56208 | 0.15362 | 0.21783 | 0.087275 | 0.031222 | 0 | 0 | 1.0541
2498261 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-19/03 45-71-M01865_A A1_44658491 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 18:33:57 | 24.03.2023 20:55:21 | 2.3567 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3715
2498262 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-7 35-30-M00007_956317542_956317542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 18:49:44 | 24.03.2023 22:54:29 | 4.0792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3733
2498272 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 19:17:55 | 24.03.2023 20:24:46 | 1.1142 | 2 | 3 | 59 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8202 | 4.4803 | 23.7879 | 71.3532 | 7.2051 | 0 | 0 | 0 | 108.6467
2498274 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 19:33:29 | 24.03.2023 20:12:05 | 0.64333 | 5 | 264 | 5 | 61 | 14 | 69 | 1 | 1 | 4.0738 | 52.3431 | 0.94054 | 10.3856 | 59.0112 | 26.3257 | 48.3745 | 2.2742 | 203.7286
2498275 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | EMİRHACILI TR-2 45-78-L00606_49259558_56390420_56390420 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 19:39:14 | 24.03.2023 20:51:14 | 1.2 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9899 | 0 | 1.2879 | 0 | 0.26654 | 0 | 0 | 10.5443
2498276 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_HatBaşıAyırıcı_81540842 M05_81540842 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 19:46:51 | 24.03.2023 20:58:21 | 1.1917 | 0 | 468 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.4083 | 0 | 2.8888 | 0 | 5.0584 | 0 | 0 | 62.3555
2498281 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_946418685_946418685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 19:58:45 | 24.03.2023 22:24:37 | 2.4311 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6529
2498286 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_YILMAZ DM-2 (SALİHLİ) GİRİŞ M01_2108826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 20:29:48 | 24.03.2023 20:58:47 | 0.48306 | 23 | 3362 | 275 | 325 | 53 | 292 | 1 | 1 | 4.7722 | 330.6479 | 179.021 | 40.4537 | 271.3003 | 57.0535 | 0.8102 | 0.045754 | 884.1045
2498289 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/18 45-72-M00018_956503719_956503719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 20:30:33 | 24.03.2023 21:30:37 | 1.0011 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8428
2498298 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_A_56380151_56380151 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 22:00:43 | 25.03.2023 02:54:05 | 4.8894 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 182.9916 | 0 | 0 | 0 | 8.338 | 0 | 0 | 191.3296
2498301 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/20 45-83-L00020_955175653_955175653 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 22:16:57 | 24.03.2023 23:14:11 | 0.95389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.327
2498303 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1698 35-02-K01698_35-02-K01698_2377084 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 22:20:36 | 24.03.2023 22:49:35 | 0.48306 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 101.0471 | 0 | 0 | 0 | 28.9363 | 0 | 0 | 129.9834
2498306 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | İSMAİLBEY TR-1 45-73-M00885_B_56403618_56403618 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 22:38:37 | 24.03.2023 23:42:44 | 1.0686 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69056
2498311 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | DAĞISTAN TR-2 35-16-M00130_35-16-M00130_2347743 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 23:12:24 | 25.03.2023 01:10:03 | 1.9608 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.3938 | 0 | 0.69809 | 0 | 7.2504 | 0 | 0 | 25.3423
2498363 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1880 35-09-K01880_A_56359603_56359603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 08:06:34 | 25.03.2023 12:59:29 | 4.8819 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6627
2498672 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3003 35-02-K03003_35-02-K03003_2374455 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 16:28:00 | 25.03.2023 16:41:46 | 0.22944 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 29.9145 | 0 | 0 | 0 | 16.6804 | 0 | 0 | 46.5949
2498357 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | FERİZLER TR-1 35-16-M00072_ H_72337181 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 07:42:04 | 25.03.2023 09:13:22 | 1.5217 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1842 | 0 | 0.025918 | 0 | 3.2257 | 0 | 0 | 17.4358
2498509 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-9 35-28-M00766_D D02_79678392 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 11:23:58 | 25.03.2023 11:59:50 | 0.59778 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3182 | 0 | 0 | 0 | 2.1147 | 0 | 0 | 17.4329
2498403 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-265 35-23-M00265_95001390789_95001390789 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2023 09:17:43 | 25.03.2023 10:54:54 | 1.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014721 | 0 | 0 | 0.00014721
2498503 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 11:13:17 | 25.03.2023 11:32:33 | 0.32111 | 3 | 395 | 128 | 110 | 15 | 38 | 2 | 0 | 0.23937 | 22.1116 | 42.9749 | 17.5949 | 8.9904 | 4.0837 | 62.7292 | 0 | 158.724
2498400 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/26 35-29-M00026_35-29-M00026_72201525 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:06:06 | 25.03.2023 14:36:58 | 5.5144 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 176.7609 | 0 | 0 | 0 | 264.0471 | 0 | 2.5574 | 443.3654
2498423 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1055 35-02-M01055_B_56364547_56364547 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:39:00 | 25.03.2023 16:47:34 | 7.1428 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 285.346 | 0 | 0 | 0 | 2.1292 | 0 | 0 | 287.4753
2498566 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-2 35-13-L00057_946423308_946423308 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2023 13:00:46 | 25.03.2023 17:34:28 | 4.5617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1949
2498466 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | EROL YALMAN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00098_35-13-L00098_2352492 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 10:31:52 | 25.03.2023 12:13:37 | 1.6958 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.081404 | 0 | 5.3347 | 0 | 5.982 | 0 | 0 | 11.3981
2498486 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAPAKLI DM 45-72-M00309_HatBaşıAyırıcı_53139202 M03_53139202 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 10:45:25 | 25.03.2023 12:02:53 | 1.2911 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71032 | 20.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5478
2498529 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1644 35-02-M01644_M-2272 M04_76914696 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 11:58:56 | 25.03.2023 12:40:08 | 0.68667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.942 | 0 | 970.5379 | 0 | 1151.48
2498314 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_D D1_5873596 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 00:05:02 | 25.03.2023 02:35:09 | 2.5019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.4596 | 0 | 0 | 0 | 8.0088 | 0 | 0 | 14.4684
2498337 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_A_56380151_56380151 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2023 03:43:45 | 25.03.2023 05:35:36 | 1.8642 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.4084 | 0 | 0 | 0 | 3.1438 | 0 | 0 | 67.5522
2498546 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1976 35-09-M01976_35-09-M01976_45348709 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 12:24:51 | 25.03.2023 12:44:07 | 0.32111 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62.9855 | 0 | 0 | 0 | 5.3477 | 0 | 0 | 68.3332
2498752 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KIRCALAR TR-1 35-16-M00096_47460272_56394946_56394946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 19:03:51 | 25.03.2023 21:09:52 | 2.1003 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7371 | 0 | 0 | 0 | 0.03475 | 0 | 0 | 5.7718
2498446 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_D_60985030_60985030 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2023 10:08:09 | 25.03.2023 14:08:00 | 3.9975 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 118.3471 | 0 | 0 | 0 | 3.6543 | 0 | 0 | 122.0014
2498732 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_C_91351163_91351163 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 18:10:15 | 25.03.2023 19:13:42 | 1.0575 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.5056 | 0 | 0 | 0 | 2.6196 | 0 | 0 | 24.1251
2498440 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ÖVEÇLİ TR-2 45-76-L00135_45-76-L00135_2375018 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 10:01:42 | 25.03.2023 10:37:17 | 0.59306 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.9977 | 0 | 0 | 0 | 2.9752 | 0 | 0 | 12.9729
2498569 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-408 M08_2333806 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 13:12:00 | 25.03.2023 13:20:48 | 0.14667 | 1 | 13 | 0 | 1 | 19 | 35 | 7 | 1 | 0.14557 | 0.45691 | 0 | 0.32871 | 26.1593 | 15.6119 | 111.5179 | 4.179 | 158.3993
2498818 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HatBaşıAyırıcı_72090071 M03_72090071 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 23:16:48 | 25.03.2023 23:17:24 | 0.01 | 0 | 239 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.61958 | 0 | 0.0050227 | 0 | 0.068403 | 0 | 0 | 0.69301
2498526 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-234 35-02-M00234_35-02-M00234_2364756 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 11:58:59 | 25.03.2023 12:43:47 | 0.74667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5352 | 0 | 90.2682 | 257.8034
2498383 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2071382 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 08:55:11 | 25.03.2023 17:10:31 | 8.2556 | 0 | 204 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 373.9846 | 0 | 3.7612 | 0 | 14.9961 | 0 | 0 | 392.7419
2498456 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_SEYREKLİ M01_85269012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 16:36:04 | 25.03.2023 17:14:31 | 0.64083 | 1 | 286 | 21 | 130 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0.81954 | 41.0578 | 59.1761 | 58.0082 | 3.7833 | 36.1978 | 0 | 0 | 199.0428
2498409 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_DAĞITIM TRAFO TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) L03_66524768 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:24:28 | 25.03.2023 09:40:27 | 0.26639 | 0 | 29 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 4.7885 | 0 | 0.69212 | 0 | 0 | 7.2986
2498741 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KILCANLAR TR-1 45-75-M00248_945618175_945618175 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 18:27:54 | 25.03.2023 22:40:16 | 4.2061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2414
2498718 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 17:46:45 | 25.03.2023 18:25:25 | 0.64444 | 0 | 419 | 25 | 56 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49.1327 | 19.2508 | 8.463 | 0.79408 | 11.6519 | 0 | 0 | 89.2924
2498386 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-940 35-02-K00940_TRF-2 K01_2083421 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:02:40 | 25.03.2023 12:09:20 | 3.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2656 | 0 | 165.1497 | 313.4153
2498701 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2779 35-02-K02779_914535964_914535964 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 17:14:57 | 25.03.2023 19:50:35 | 2.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7007 | 0 | 0 | 2.7007
2498595 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-78 35-28-L00078_D_56357108_56357108 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 14:30:44 | 25.03.2023 18:27:31 | 3.9464 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3414 | 0 | 0 | 0 | 23.6704 | 0 | 0 | 28.0117
2498449 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_88207040 M02_88207040 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 10:11:25 | 25.03.2023 11:05:40 | 0.90417 | 0 | 331 | 0 | 14 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.8099 | 0 | 1.1535 | 2.7842 | 10.7184 | 0 | 0 | 58.4661
2498345 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1880 35-09-K01880_35-09-K01880_45405872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 05:52:45 | 25.03.2023 06:06:38 | 0.23139 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35.5368 | 0 | 0 | 0 | 4.3617 | 0 | 0 | 39.8985
2498615 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456796_950456796 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2023 14:46:07 | 25.03.2023 15:50:34 | 1.0742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4318
2498515 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-66 35-16-L00066_47553413_56398132_56398132 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 11:37:04 | 25.03.2023 12:47:02 | 1.1661 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9163
2498429 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-6 35-28-L00006_8488449_56359530_56359530 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 09:48:19 | 25.03.2023 10:50:03 | 1.0289 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3702
2498412 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-1 35-31-L00151_35-31-L00151_2364356 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 09:28:20 | 25.03.2023 14:55:21 | 5.4503 | 0 | 40 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.6208 | 0 | 4.9132 | 0 | 9.8196 | 0 | 0 | 38.3537
2498677 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2313571 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 18:35:54 | 25.03.2023 19:48:00 | 1.2017 | 3 | 1635 | 0 | 1 | 4 | 95 | 0 | 0 | 76.9497 | 478.9971 | 0 | 0.33661 | 61.2625 | 75.2551 | 0 | 0 | 692.8011
2498366 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1040 35-04-M01040_35-04-M01040_2357745 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 08:26:40 | 25.03.2023 09:17:25 | 0.84583 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 109.8628 | 0 | 0 | 0 | 105.9974 | 0 | 0 | 215.8602
2498389 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YEŞİLLİK MAH TR1 35-27-L00084_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049796 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:00:28 | 25.03.2023 14:26:37 | 5.4358 | 0 | 55 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.5976 | 0 | 3.556 | 0 | 7.9284 | 0 | 0 | 55.082
2498761 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M10_2038835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 19:15:58 | 25.03.2023 19:51:01 | 0.58417 | 0 | 1 | 36 | 75 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5083 | 34.2346 | 84.1909 | 2.9304 | 221.8364 | 0 | 353.7007
2498698 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2329426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 17:19:05 | 25.03.2023 18:02:04 | 0.71639 | 0 | 466 | 1 | 31 | 12 | 67 | 5 | 0 | 0 | 100.284 | 0.37108 | 9.4948 | 61.3978 | 41.7276 | 137.8662 | 0 | 351.1415
2498598 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2740 35-02-M02740_ H_79573571 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 14:19:55 | 25.03.2023 18:42:33 | 4.3772 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1575 | 0 | 92.951 | 0 | 49.5602 | 0 | 0 | 149.6688
2498552 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_İZSU ARITMA M04_72117223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 12:35:11 | 25.03.2023 13:34:46 | 0.99306 | 0 | 656 | 0 | 114 | 5 | 127 | 0 | 0 | 0 | 189.9877 | 0 | 19.4764 | 520.8158 | 99.6404 | 0 | 0 | 829.9203
2498469 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-2899 35-09-K02899_35-09-K02899_47027967 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 10:30:12 | 25.03.2023 10:47:00 | 0.28 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68.4569 | 0 | 0 | 0 | 3.1345 | 0 | 0 | 71.5914
2498495 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2914 35-03-K02914_G_56366323_56366323 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2023 11:06:28 | 25.03.2023 16:38:17 | 5.5303 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 397.4108 | 0 | 0 | 0 | 140.5169 | 0 | 0 | 537.9277
2498804 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | BADEMLİ TR-1 35-30-L00098_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044787 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 22:19:18 | 25.03.2023 22:57:45 | 0.64083 | 0 | 344 | 0 | 15 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 49.4812 | 0 | 0.57274 | 0 | 8.1179 | 0 | 0.0044789 | 58.1764
2498638 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_953245393_953245393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 15:24:17 | 25.03.2023 17:40:33 | 2.2711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345
2498618 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ORTAKÖY TR-1 45-77-L00308_A_56385593_56385593 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 14:54:54 | 25.03.2023 15:58:22 | 1.0578 | 0 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | 6.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4999
2498369 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1663 35-01-K01663_912442693_912442693 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 08:35:03 | 25.03.2023 09:29:16 | 0.90361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1158
2498426 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256928 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:35:03 | 25.03.2023 12:58:47 | 3.3956 | 7 | 1414 | 27 | 19 | 23 | 116 | 1 | 0 | 5.7538 | 636.1062 | 648.9898 | 7.285 | 318.4638 | 197.1848 | 629.4431 | 0 | 2443.2265
2498575 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BARBAROS TR-2 35-19-M00200_D_56377347_56377347 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 13:08:15 | 25.03.2023 15:03:11 | 1.9156 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.6552 | 0 | 0 | 0 | 5.6318 | 0 | 0 | 52.2871
2498724 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_35-21-L00131_82669166 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2023 17:57:45 | 25.03.2023 19:47:17 | 1.8256 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.9249 | 0 | 0 | 0 | 8.6532 | 0 | 0 | 78.5781
2520181 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_CUMAOVASI-1 M05_2322512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 15:00:08 | 25.03.2023 15:11:04 | 0.18222 | 0 | 16481 | 5 | 209 | 29 | 2246 | 8 | 8 | 0 | 775.5979 | 0.78259 | 19.2068 | 45.6846 | 501.0806 | 149.6152 | 16.8303 | 1508.7978
2498315 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-940 35-02-K00940_K-4401 K03_2083547 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 00:20:10 | 25.03.2023 00:20:26 | 0.0044444 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 | 3 | 0 | 0.020867 | 0 | 0 | 0 | 0.5289 | 0.18141 | 0.10932 | 0.8405
2498816 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KURUT M011_72230783 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 23:00:14 | 26.03.2023 01:36:22 | 2.6022 | 4 | 4 | 83 | 87 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.2544 | 1.7129 | 65.5756 | 66.9636 | 6.7177 | 0 | 0 | 0 | 143.2242
2498461 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-96 35-02-K00096_35-02-K00096_42318403 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 10:22:52 | 25.03.2023 11:00:51 | 0.63306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 1.7896 | 0 | 0 | 0 | 89.3311 | 0 | 13.7368 | 104.8575
2498438 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-377 35-18-L00377_35-18-L00377_72109917 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:37:22 | 25.03.2023 15:06:03 | 5.4781 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 553.6151 | 0 | 0 | 0 | 193.8387 | 0 | 0 | 747.4538
2498415 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-234 35-02-M00234_99921843_99921843 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2023 09:26:55 | 25.03.2023 12:37:35 | 3.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.307 | 0 | 41.2073 | 116.5143
2498607 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-3065 35-07-K03065_35-07-K03065_48411856 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 14:40:12 | 25.03.2023 15:04:14 | 0.40056 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.5104 | 0 | 0 | 0 | 1.9244 | 0 | 0 | 46.4348
2498401 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-379 35-18-L00379_12292546_56368440_56368440 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2023 10:16:49 | 25.03.2023 10:37:02 | 0.33694 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.9958 | 0 | 0 | 0 | 10.9193 | 0 | 0 | 51.915
2498793 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-166 35-26-M00166_956614320_956614320 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 21:54:02 | 25.03.2023 22:33:30 | 0.65778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55139
2498598 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-280 GEÇİT 35-02-M00280_M-391 M03_89088122 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 18:42:33 | 25.03.2023 19:18:19 | 0.59611 | 0 | 11 | 0 | 23 | 4 | 44 | 4 | 4 | 0 | 1.484 | 0 | 14.0884 | 27.9743 | 68.8873 | 62.1047 | 43.0263 | 217.5649
2498541 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_950420237_950420237 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 12:22:20 | 25.03.2023 14:00:56 | 1.6433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93199
2498684 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1303 35-03-M01303_35-03-M01303_2356562 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 16:47:42 | 25.03.2023 18:27:33 | 1.6642 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 38.7399 | 0 | 0.00056147 | 0 | 131.7213 | 0 | 9.2286 | 179.6904
2498398 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950447495_950447495 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 09:12:58 | 25.03.2023 11:58:05 | 2.7519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45072
2498372 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HACIEMİNLER ÇAVLU TR 45-78-M00226_49263088_56391394_56391394 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 08:41:17 | 25.03.2023 11:02:04 | 2.3464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95646 | 0 | 7.5617 | 0 | 0 | 8.5182
2498564 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-3364 35-09-K03364_35-09-K03364_64683022 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 12:49:25 | 25.03.2023 13:09:09 | 0.32889 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.957 | 0 | 0 | 0 | 2.2034 | 0 | 0 | 7.1604
2498584 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 13:39:35 | 25.03.2023 14:48:17 | 1.145 | 0 | 263 | 4 | 13 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 80.5559 | 61.6446 | 2.4273 | 22.3197 | 17.4863 | 135.3183 | 0 | 319.7522
2498770 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 45-78-L00104_95001196379_95001196379 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 20:26:45 | 25.03.2023 22:43:14 | 2.2747 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1109
2498766 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M06_83813233 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 21:41:53 | 25.03.2023 22:15:15 | 0.55611 | 1 | 229 | 93 | 186 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.036744 | 16.6036 | 32.0766 | 31.562 | 3.4672 | 3.6987 | 0 | 0 | 87.4449
2498435 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-3/3 HÜKÜMET ÖNÜ KABİN 35-20-L00018_DAĞITIM TRAFO TR-1-3/3 HÜKÜMET ÖNÜ KABİN L03_66513678 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:50:00 | 25.03.2023 13:15:01 | 3.4169 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 144.1332 | 0 | 0 | 0 | 307.2686 | 0 | 0 | 451.4017
2498358 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİOBA M013_72191054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 07:56:43 | 25.03.2023 08:38:16 | 0.6925 | 0 | 1 | 37 | 89 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0167 | 92.0378 | 22.9537 | 7.4863 | 0 | 0 | 142.4945
2498498 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_953179155_953179155 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 11:10:07 | 25.03.2023 14:26:41 | 3.2761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011058
2498644 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-535 35-02-K00535_5731105 f1b_5837745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 15:27:49 | 25.03.2023 18:12:17 | 2.7411 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95.9948 | 0 | 0 | 0 | 55.1383 | 0 | 0 | 151.1331
2498604 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERÇEKLİ TR-1 35-15-L00650_35-15-L00650_2364877 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 14:26:29 | 25.03.2023 15:20:26 | 0.89917 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.228 | 0 | 0.014855 | 0 | 2.1006 | 0 | 0 | 13.3435
2498750 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_HatBaşıAyırıcı_53139097 M03_53139097 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 18:57:04 | 25.03.2023 19:36:49 | 0.6625 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3952
2498375 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 TARİŞ YANI 35-15-M00029_95000140234_95000140234 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 08:50:50 | 25.03.2023 11:56:03 | 3.0869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6407 | 0 | 0 | 54.6407
2498753 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-169 35-18-L00169_950461072_950461072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 19:09:10 | 25.03.2023 20:00:43 | 0.85917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.571
2498544 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | MUSACALI TR-2 45-83-M00403_A_83787756_83787756 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 12:27:02 | 25.03.2023 14:25:10 | 1.9689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20828 | 0 | 0.1042 | 0 | 0 | 0.31248
2498561 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1272 35-02-M01272_35-02-M01272_2376168 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 12:54:24 | 25.03.2023 13:08:44 | 0.23889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0.34341 | 0 | 0 | 0 | 13.3259 | 0 | 37.2001 | 50.8693
2498687 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-29 35-21-L00157_953364896_953364896 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 16:58:39 | 26.03.2023 01:41:11 | 8.7089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1289
2498524 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-17-M00018_965081288_965081288 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 11:48:34 | 25.03.2023 13:32:39 | 1.7347 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8471 | 0 | 0 | 0 | 3.985 | 0 | 0 | 5.8321
2498524 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-18 35-17-M00018_A_91313689_91313689 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 13:32:39 | 25.03.2023 15:06:20 | 1.5614 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0442 | 0 | 0 | 0 | 4.9901 | 0 | 0 | 11.0343
2498830 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_C C1_5859935 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 23:50:21 | 26.03.2023 04:58:16 | 5.1319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1004 | 0 | 0 | 141.1004
2498773 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_YILMAZ DM-2 (SALİHLİ) GİRİŞ M01_2108826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 20:35:20 | 25.03.2023 21:15:11 | 0.66417 | 23 | 3362 | 275 | 325 | 53 | 292 | 1 | 1 | 6.6655 | 438.8178 | 239.4462 | 51.7797 | 356.2965 | 72.6561 | 0.84444 | 0.037505 | 1166.5438
2498553 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1560 35-01-K01560_911937028_911937028 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2023 12:33:41 | 25.03.2023 14:33:13 | 1.9922 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 6.5093 | 0 | 0 | 8.3374
2498530 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-3319 35-09-K03319_35-09-K03319_45351269 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 12:00:05 | 25.03.2023 12:24:30 | 0.40694 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.0661 | 0 | 0 | 0 | 3.112 | 0 | 0 | 50.1781
2498507 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-11 PTT ÖNÜ 35-14-L00011_956646184_956646184 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2023 11:21:44 | 25.03.2023 12:45:02 | 1.3883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.14726 | 0 | 0 | 0 | 15.4983 | 0 | 0 | 15.6455
2498484 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 10:50:31 | 25.03.2023 11:01:01 | 0.175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.023122 | 0 | 17.024 | 42.6465 | 291.2826 | 24.8348 | 375.811
2498361 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_KARABURÇ KÖYÜ L02_2113761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 08:07:55 | 25.03.2023 08:42:12 | 0.57139 | 0 | 345 | 0 | 61 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31.5492 | 0 | 8.0719 | 6.9925 | 22.6432 | 0 | 0 | 69.2569
2498547 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 12:29:35 | 25.03.2023 13:19:30 | 0.83194 | 3 | 395 | 128 | 110 | 15 | 38 | 2 | 0 | 0.58806 | 55.3659 | 109.3337 | 44.1904 | 22.358 | 10.1469 | 165.0937 | 0 | 407.0766
2498653 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_GAZETECİLER SİTESİ M04_84885199 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 15:56:53 | 25.03.2023 16:47:10 | 0.83806 | 5 | 1966 | 0 | 0 | 10 | 149 | 0 | 2 | 27.9768 | 210.9574 | 0 | 0 | 22.1332 | 88.8318 | 0 | 1.7406 | 351.6397
2498401 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-379 35-18-L00379_950460552_950460552 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2023 09:14:35 | 25.03.2023 10:16:49 | 1.0372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3885e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3885e-06
2498421 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 09:38:15 | 25.03.2023 09:43:26 | 0.086389 | 11 | 1681 | 64 | 102 | 19 | 134 | 2 | 0 | 0.19983 | 22.8998 | 3.5746 | 1.0767 | 26.1623 | 6.7777 | 0.30893 | 0 | 60.9999
2498756 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-15-M00035_950364216_950364216 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 19:16:24 | 25.03.2023 22:39:43 | 3.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3193
2498447 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 10:09:39 | 25.03.2023 10:18:46 | 0.15194 | 0 | 715 | 0 | 12 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10.5774 | 0 | 0.17134 | 0.94011 | 3.674 | 0 | 0 | 15.3629
2498782 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1827 35-01-M01827_910802007_910802007 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 21:03:49 | 25.03.2023 21:45:59 | 0.70278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85084
2498490 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-2547 35-07-K02547_35-07-K02547_48407262 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 10:39:45 | 25.03.2023 10:58:00 | 0.30417 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.5899 | 0 | 0 | 0 | 8.5778 | 0 | 0 | 28.1677
2498613 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALABAŞ TR-6 35-15-L00511_A_56398718_56398718 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 14:46:33 | 25.03.2023 17:41:43 | 2.9194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6272 | 0 | 12.783 | 0 | 0 | 25.4101
2498599 | 2 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_B_56378009_56378009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 17:41:39 | 25.03.2023 18:21:11 | 0.65889 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4442 | 0 | 0 | 0 | 0.97158 | 0 | 0 | 9.4158
2498548 | 2 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1017 35-03-M01017_35-03-M01017_41947628 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 13:11:05 | 25.03.2023 13:17:15 | 0.10278 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 25.965 | 0 | 0 | 0 | 5.502 | 0 | 0 | 31.467
2498384 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_KIZILCA L03_61232253 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 08:57:18 | 25.03.2023 12:07:04 | 3.1628 | 1 | 571 | 0 | 31 | 1 | 77 | 0 | 0 | 2.3628 | 536.4997 | 0 | 24.7359 | 2.1312 | 121.0264 | 0 | 0 | 686.756
2498676 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-2 35-20-L00440_955210623_955210623 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 16:34:20 | 25.03.2023 20:00:20 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45098 | 0 | 0 | 0.45098
2498427 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-42 35-22-M00042_955284788_955284788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 09:44:33 | 25.03.2023 10:30:39 | 0.76833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27446 | 0 | 0 | 0.27446
2498527 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_950465860_950465860 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 11:59:44 | 25.03.2023 15:59:23 | 3.9942 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3362
2498719 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_C_56366126_56366126 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 17:49:39 | 25.03.2023 18:28:24 | 0.64583 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.5634 | 0 | 0 | 0 | 7.5306 | 0 | 0 | 23.0939
2498341 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1963 35-04-K01963_35-04-K01963_78011690 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 04:06:21 | 25.03.2023 04:25:59 | 0.32722 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.6161 | 0 | 0 | 0 | 9.3904 | 0 | 0 | 52.0065
2498796 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 21:58:58 | 25.03.2023 22:36:17 | 0.62194 | 0 | 1250 | 19 | 159 | 12 | 264 | 0 | 0 | 0 | 115.9418 | 1.3772 | 7.2839 | 18.5649 | 33.4162 | 0 | 0 | 176.584
2498464 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1542 35-01-M01542_F_56378072_56378072 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2023 10:29:39 | 25.03.2023 11:22:41 | 0.88389 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1402 | 0 | 0 | 0 | 1.5579 | 0 | 0 | 14.6981
2498504 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1950 35-09-M01950_35-09-M01950_47230895 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 11:09:10 | 25.03.2023 11:31:55 | 0.37917 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 31.9639 | 0 | 0 | 0 | 84.3487 | 0 | 0 | 116.3126
2498618 | 2 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ORTAKÖY TR-1 45-77-L00308_45-77-L00308_2370293 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 15:58:22 | 25.03.2023 16:04:17 | 0.098611 | 0 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1935 | 0 | 0.61894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81244
2498636 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ESKİOBA L03_2312347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 15:25:25 | 25.03.2023 15:45:37 | 0.33667 | 1 | 819 | 47 | 35 | 11 | 86 | 1 | 0 | 0.067478 | 57.5231 | 44.0037 | 4.369 | 42.1585 | 18.737 | 28.4822 | 0 | 195.341
2498424 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 09:38:43 | 25.03.2023 10:12:36 | 0.56472 | 7 | 1548 | 13 | 297 | 33 | 276 | 1 | 0 | 2.7418 | 323.5104 | 11.3675 | 48.8401 | 84.9686 | 184.9367 | 15.942 | 0 | 672.3071
2498779 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53136459 M06_53136459 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 20:55:15 | 25.03.2023 22:46:42 | 1.8575 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1579
2498467 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-4 35-22-M00104_955269545_955269545 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 10:25:39 | 25.03.2023 11:15:58 | 0.83861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4049 | 4.4049
2498444 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/67 45-72-M00682_DM-5/TR-8 M01_92389943 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 10:03:39 | 25.03.2023 13:33:38 | 3.4997 | 0 | 499 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 356.4689 | 0 | 0.78422 | 0 | 78.2933 | 0 | 0 | 435.5464
2498567 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-258 35-09-M00258_97736429_97736429 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2023 13:01:55 | 25.03.2023 18:56:17 | 5.9061 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3549
2498759 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-294 35-04-K00294_K K294K1_5827672 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 19:32:48 | 25.03.2023 20:48:18 | 1.2583 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.6183 | 0 | 0 | 0 | 16.8677 | 0 | 0 | 40.486
2498381 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_PINARBAŞI-2 M24_2310715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 08:58:29 | 25.03.2023 09:49:56 | 0.8575 | 0 | 3790 | 0 | 0 | 17 | 490 | 22 | 6 | 0 | 1019.7521 | 0 | 0 | 400.0083 | 724.0551 | 6318.4916 | 178.4767 | 8640.7839
2498487 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-16 45-77-L00016_B_56395781_56395781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 10:53:27 | 25.03.2023 12:33:02 | 1.6597 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.9251 | 0 | 0 | 0 | 0.39999 | 0 | 0 | 21.3251
2498324 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_GÜLTEPE K18_2307515 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 00:56:05 | 25.03.2023 00:58:50 | 0.045833 | 0 | 7027 | 0 | 0 | 5 | 517 | 0 | 0 | 0 | 118.5639 | 0 | 0 | 11.6985 | 9.9086 | 0 | 0 | 140.171
2498573 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-2619 35-07-K02619_35-07-K02619_48173923 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 13:18:20 | 25.03.2023 13:34:23 | 0.2675 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.5877 | 0 | 0 | 0 | 1.0573 | 0 | 0 | 20.645
2498673 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_911221867_911221867 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2023 16:33:39 | 25.03.2023 19:00:54 | 2.4542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67205 | 0 | 0 | 0 | 0.5196 | 0 | 0 | 1.1916
2498768 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-337 35-19-L00371_956677408_956677408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 20:07:38 | 25.03.2023 22:00:36 | 1.8828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1787
2498390 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1055 35-02-M01055_C_60982959_60982959 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:03:56 | 25.03.2023 16:46:45 | 7.7136 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 335.8975 | 0 | 0 | 0 | 178.5378 | 0 | 0 | 514.4353
2498413 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_ŞEHİR-2 (TR-5) M04_72234122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 09:23:32 | 25.03.2023 10:10:26 | 0.78167 | 2 | 135 | 42 | 25 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0.41589 | 20.6523 | 22.687 | 6.8478 | 3.7157 | 5.9744 | 1.7448 | 0 | 62.0381
2498808 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | EMCELLİ TR-4 KARAOĞLANLAR 45-79-M00371_B_56386134_56386134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 22:24:50 | 25.03.2023 23:17:31 | 0.87806 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56006 | 0 | 0.20169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76175
2498599 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_953366677_953366677 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 14:20:20 | 25.03.2023 17:41:39 | 3.3553 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34435
2498453 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185029 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 10:15:45 | 25.03.2023 12:28:29 | 2.2122 | 0 | 291 | 11 | 31 | 10 | 55 | 2 | 0 | 0 | 295.4701 | 20.5938 | 38.065 | 65.2917 | 128.068 | 719.9179 | 0 | 1267.4066
2498496 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_HACIHALİLLER M04_72237421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 11:03:55 | 25.03.2023 15:46:32 | 4.7103 | 0 | 398 | 29 | 65 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 379.1185 | 175.1326 | 89.2307 | 13.5735 | 178.466 | 0 | 0 | 835.5213
2498662 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2519 35-02-K02519_35-02-K02519_42299583 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 16:04:48 | 25.03.2023 16:23:40 | 0.31444 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 39.2389 | 0 | 0 | 0 | 14.5738 | 0 | 0 | 53.8127
2498725 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_956683560_956683560 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 17:46:56 | 25.03.2023 19:35:52 | 1.8156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79009
2498370 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-12 35-28-L00128_A_91323844_91323844 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 08:35:43 | 25.03.2023 09:45:58 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9304 | 0 | 18.9782 | 37.9086
2498387 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-77 45-78-L00077_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103669 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:02:48 | 25.03.2023 16:09:58 | 7.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.0163 | 0 | 171.1074 | 626.1236
2498433 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-23 35-15-M00023_35-15-M00023_67020435 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:01:18 | 25.03.2023 14:57:47 | 5.9414 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 431.31 | 0 | 0 | 0 | 690.1954 | 0 | 0 | 1121.5054
2498765 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 35-30-L00071_955332055_955332055 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 20:05:34 | 25.03.2023 21:37:27 | 1.5314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53544
2498410 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/30 35-29-M00030_35-29-M00030_72195547 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:09:09 | 25.03.2023 13:52:58 | 4.7303 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 503.6769 | 0 | 0 | 0 | 134.3658 | 0 | 0 | 638.0428
2498742 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_KEMİKLİDERE T.SULAMA TARLA İÇİ M03_2322668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 18:30:01 | 25.03.2023 19:12:43 | 0.71167 | 0 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4586 | 0 | 1.9088 | 0 | 0 | 0 | 41.3674
2498788 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_YILMAZ DM-2 (SALİHLİ) GİRİŞ M01_2108826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 21:36:48 | 25.03.2023 21:37:31 | 0.011944 | 23 | 3362 | 275 | 325 | 53 | 292 | 1 | 1 | 0.11687 | 7.7784 | 4.1896 | 0.87642 | 6.244 | 1.2005 | 0.014817 | 0.00066879 | 20.4213
2498393 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/103 45-83-L00103_45-83-L00103_2357118 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:13:22 | 25.03.2023 10:47:36 | 1.5706 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 189.9772 | 0 | 0 | 0 | 209.8339 | 0 | 0 | 399.8112
2498556 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇAĞLAYAN TR-1 45-73-M00173_A_56405739_56405739 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 12:36:42 | 25.03.2023 15:46:21 | 3.1608 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2847 | 0 | 0.6559 | 0 | 5.0717 | 0 | 0 | 18.0123
2498450 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-3/6 TAVUK PAZARI KABİN 35-20-L00022_TR-1-3/5 PAMUK PAZARI KABİN L05_66685754 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 10:11:27 | 25.03.2023 15:01:55 | 4.8411 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 672.0606 | 0 | 0 | 0 | 477.9647 | 0 | 0 | 1150.0253
2498456 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | SEYREKLİ TR-2 35-15-L00440_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 09:54:46 | 25.03.2023 16:36:04 | 6.6883 | 0 | 151 | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 236.9985 | 0 | 50.7718 | 0 | 126.2093 | 0 | 0 | 413.9796
2498493 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-43 35-16-L00043_35-16-L00043_67590807 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 10:59:23 | 25.03.2023 12:22:52 | 1.3914 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 64.5717 | 0 | 0.011019 | 0 | 37.2097 | 0 | 0 | 101.7924
2498373 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-21 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01021_45-80-M01021_2351103 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 08:46:06 | 25.03.2023 15:05:14 | 6.3189 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6486
2498685 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDELİ TR-2 35-31-L00301_956573104_956573104 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 16:58:15 | 25.03.2023 18:51:24 | 1.8858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30353
2498579 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 13:34:36 | 25.03.2023 13:49:23 | 0.24639 | 0 | 3327 | 183 | 187 | 20 | 324 | 2 | 1 | 0 | 174.4817 | 22.7494 | 16.8466 | 9.7619 | 49.2508 | 5.2075 | 28.0987 | 306.3965
2498430 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-201 35-02-K00201_35-02-K00201_41956796 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:40:07 | 25.03.2023 10:12:38 | 0.54194 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 132.8453 | 0 | 0 | 0 | 33.8283 | 0 | 0 | 166.6737
2498482 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_B_91308160_91308160 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 10:46:13 | 25.03.2023 10:58:52 | 0.21083 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0216 | 0 | 0 | 0 | 0.37279 | 0 | 0 | 6.3944
2498505 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-1539 35-07-K01539_35-07-K01539_48254472 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 11:15:27 | 25.03.2023 11:27:20 | 0.19806 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.9885 | 0 | 0 | 0 | 4.9542 | 0 | 0 | 30.9427
2498319 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_ALAŞEHİR TM GİRİŞ (CABBAR-3) M16_2039530 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 00:31:18 | 25.03.2023 00:45:48 | 0.24167 | 6 | 2800 | 88 | 691 | 54 | 553 | 22 | 5 | 0.11342 | 90.8848 | 11.3296 | 24.2319 | 116.7887 | 66.9379 | 415.8694 | 1.0847 | 727.2404
2498499 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-2640 35-07-K02640_35-07-K02640_49820822 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 11:03:45 | 25.03.2023 11:14:00 | 0.17083 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.6302 | 0 | 0 | 0 | 1.4139 | 0 | 0 | 19.0441
2498545 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_956658216_956658216 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 12:25:55 | 25.03.2023 16:05:44 | 3.6636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096731
2498797 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-29 SIĞACIK 35-14-L00287_956636821_956636821 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 21:57:55 | 25.03.2023 23:37:10 | 1.6542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0862
2498376 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-3 35-17-M00203_950309005_950309005 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 08:53:50 | 25.03.2023 10:13:23 | 1.3258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28387
2498754 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 35-17-M00087_950301818_950301818 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 19:13:22 | 25.03.2023 20:58:39 | 1.7547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70056
2498588 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-3/4 PARK YANI KABİN 35-20-L00020_35-20-L00020_66514218 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 13:33:45 | 25.03.2023 16:40:48 | 3.1175 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 141.8017 | 0 | 0 | 0 | 712.0456 | 0 | 0 | 853.8473
2498668 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-3 35-31-L00152_35-31-L00152_2364357 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 16:27:02 | 25.03.2023 18:47:48 | 2.3461 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3877 | 0 | 0.78531 | 0 | 0.23947 | 0 | 0 | 5.4125
2498625 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_HACI ABDİ KABİN (TR-62) L02_66524764 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 15:02:46 | 25.03.2023 15:45:26 | 0.71111 | 0 | 145 | 1 | 280 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 22.7008 | 0.36847 | 87.5231 | 0 | 46.4038 | 0 | 0 | 156.9962
2498439 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/10 35-20-L00054_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047515 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 10:02:09 | 25.03.2023 15:32:00 | 5.4975 | 0 | 14 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.2664 | 0 | 48.2418 | 0 | 33.5342 | 0 | 0 | 96.0424
2498416 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SARIYER MAH. TR-1 45-73-M00532_45-73-M00532_2351889 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:16:00 | 25.03.2023 15:02:42 | 5.7783 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7873 | 0 | 9.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1355
2498548 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1017 35-03-M01017_912708875_912708875 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 12:31:49 | 25.03.2023 13:11:05 | 0.65444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43895 | 0 | 0 | 0 | 0.41999 | 0 | 0 | 0.85893
2498608 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-35 SAHİL ÖZLEM SİTESİ 35-30-M00035_95001169631_95001169631 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 14:37:19 | 25.03.2023 17:08:50 | 2.5253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65664
2498356 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 06:35:00 | 25.03.2023 07:09:42 | 0.57833 | 1 | 4 | 68 | 327 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0.23393 | 1.1363 | 198.9481 | 190.6413 | 20.8716 | 47.9588 | 0 | 0 | 459.79
2498502 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK İM 35-24-A00001_HatBaşıAyırıcı_89800642 M09_89800642 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 11:13:35 | 25.03.2023 11:30:15 | 0.27778 | 0 | 201 | 0 | 73 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11.6581 | 0 | 4.3965 | 0 | 12.3792 | 0 | 0 | 28.4338
2498399 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_İL FİDANLIĞI - SULAMA-2 L08_2064134 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:02:06 | 25.03.2023 16:47:40 | 7.7594 | 2 | 0 | 16 | 23 | 10 | 4 | 0 | 0 | 12.1353 | 0 | 200.809 | 42.1253 | 416.9616 | 98.9408 | 0 | 0 | 770.972
2498708 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/8 45-72-M00008_C_56392295_56392295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 17:31:23 | 25.03.2023 18:19:01 | 0.79389 | 0 | 183 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.9213 | 0 | 1.0626 | 0 | 5.2021 | 0 | 0 | 36.186
2498585 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-748 35-07-K00748_35-07-K00748_48409163 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 13:35:08 | 25.03.2023 14:17:34 | 0.70722 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 91.1448 | 0 | 0 | 0 | 29.9252 | 0 | 0 | 121.07
2498479 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_C C01_5979381 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 10:46:18 | 25.03.2023 12:02:45 | 1.2742 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.2684 | 0 | 0 | 0 | 5.8241 | 0 | 0 | 53.0925
2498771 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TAŞOKÇULAR TR-1 45-74-M00234_B_56352150_56352150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 20:25:38 | 25.03.2023 22:33:22 | 2.1289 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4794 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 0 | 0 | 4.5633
2498720 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1017 35-03-M01017_35-03-M01017_41947628 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 17:51:32 | 25.03.2023 20:44:21 | 2.8803 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 805.942 | 0 | 0 | 0 | 131.8218 | 0 | 0 | 937.7638
2498388 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-12 45-76-M00012_45-76-M00012_58002883 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 08:59:57 | 25.03.2023 09:44:04 | 0.73528 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 52.0598 | 0 | 0 | 0 | 20.9775 | 0 | 0 | 73.0372
2498365 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-61 35-26-M00061_TR-62/TR-61/1 M02_65930670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 08:21:22 | 25.03.2023 09:00:09 | 0.64639 | 0 | 13826 | 0 | 53 | 5 | 902 | 0 | 1 | 0 | 2498.2217 | 0 | 37.6403 | 68.1474 | 986.8476 | 0 | 10.203 | 3601.0599
2498405 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:14:44 | 25.03.2023 15:39:45 | 6.4169 | 0 | 2626 | 143 | 334 | 9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3443.3904 | 881.2582 | 883.7216 | 106.7321 | 713.9577 | 0 | 0 | 6029.06
2498511 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2099571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 11:33:39 | 25.03.2023 12:13:31 | 0.66444 | 0 | 0 | 6 | 71 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9288 | 44.3609 | 16.8133 | 0 | 0 | 0 | 72.103
2498597 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-3067 35-07-K03067_35-07-K03067_48177191 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 14:18:56 | 25.03.2023 14:39:58 | 0.35056 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.4198 | 0 | 0 | 0 | 3.7381 | 0 | 0 | 36.1579
2498697 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/80 45-72-M00080_TR-1/80-A-B-C M02_2101277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 17:18:29 | 25.03.2023 17:56:43 | 0.63722 | 0 | 813 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 118.2835 | 0 | 0 | 0.75533 | 18.9513 | 0 | 0 | 137.9901
2498445 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-33 35-01-K00033_35-01-K00033_45349879 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:57:38 | 25.03.2023 18:51:03 | 8.8903 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1392.5545 | 0 | 0 | 0 | 1039.3907 | 0 | 0 | 2431.9451
2498611 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139846 M05_53139846 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 14:43:35 | 25.03.2023 15:30:45 | 0.78611 | 1 | 418 | 7 | 5 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0.33656 | 74.8133 | 2.3826 | 1.3931 | 2.5486 | 16.4643 | 0 | 0 | 97.9384
2498488 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4326 35-04-K04326_99570281_99570281 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 10:46:27 | 25.03.2023 11:52:03 | 1.0933 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8849
2498382 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_B_56364788_56364788 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 08:56:50 | 25.03.2023 14:56:43 | 5.9981 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 313.3157 | 0 | 0 | 0 | 182.8528 | 0 | 0 | 496.1685
2498617 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1488 35-02-M01488_35-02-M01488_2372775 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 14:51:36 | 25.03.2023 15:11:34 | 0.33278 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7605 | 0 | 0 | 0 | 6.8815 | 0 | 0 | 10.6419
2498680 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KEMİKLİDERE M10_2099432 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 16:45:11 | 25.03.2023 17:17:28 | 0.53806 | 0 | 1437 | 224 | 107 | 16 | 182 | 1 | 0 | 0 | 184.718 | 115.9711 | 49.2101 | 9.45 | 40.5231 | 35.7148 | 0 | 435.5872
2498574 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2324401 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 13:19:40 | 25.03.2023 19:11:15 | 5.8597 | 0 | 492 | 35 | 103 | 13 | 99 | 1 | 0 | 0 | 795.5203 | 479.728 | 312.8746 | 209.7211 | 390.2016 | 121.1169 | 0 | 2309.1625
2498425 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-8/4-A 45-71-M02256_45-71-M02256_73388167 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:37:49 | 25.03.2023 16:29:31 | 6.8617 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 124.1257 | 0 | 0 | 0 | 82.6451 | 0 | 0 | 206.7708
2498431 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-40 35-17-M00040__56390053_56390053 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:31:10 | 25.03.2023 13:45:29 | 4.2386 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 186.4147 | 0 | 0 | 0 | 19.868 | 0 | 0 | 206.2827
2498385 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-299 35-02-K00299_35-02-K00299_2377007 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 08:54:33 | 25.03.2023 09:26:00 | 0.52417 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 182.2476 | 0 | 0 | 0 | 46.6909 | 0 | 0 | 228.9385
2498508 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-329 35-03-M00329_35-03-M00329_2372696 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 11:24:05 | 25.03.2023 12:33:41 | 1.16 | 0 | 81 | 0 | 75 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.1839 | 0 | 25.614 | 0 | 16.7275 | 0 | 0 | 90.5255
2498763 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456797_950456797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 19:33:04 | 25.03.2023 21:42:22 | 2.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1226
2498368 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-12 (TR-58) ALPKENT 35-26-M00058_C C02b_81280169 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 08:35:12 | 25.03.2023 15:39:57 | 7.0792 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.7477 | 0 | 0 | 0 | 33.1973 | 0 | 0 | 105.945
2498345 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1880 35-09-K01880_D_56355846_56355846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 04:50:53 | 25.03.2023 05:52:45 | 1.0311 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.6032 | 0 | 0 | 0 | 5.9602 | 0 | 0 | 41.5634
2498594 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1017 35-03-M01017_35-03-M01017_41947628 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 14:10:49 | 25.03.2023 14:53:23 | 0.70944 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 173.9706 | 0 | 0 | 0 | 37.042 | 0 | 0 | 211.0126
2498408 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KİLLİK KÖK (TR-1) 45-73-M00342_TR-2 KİLLİK KÖK M01_67018346 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:17:22 | 25.03.2023 13:27:40 | 4.1717 | 0 | 1059 | 6 | 22 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 909.4968 | 9.7358 | 31.6539 | 9.5064 | 282.3451 | 0 | 0 | 1242.738
2498800 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_35-30-M00020_72352935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 22:04:21 | 25.03.2023 23:35:57 | 1.5267 | 0 | 141 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.5078 | 0 | 1.4396 | 0 | 26.0872 | 0 | 0 | 78.0345
2498448 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 10:05:50 | 25.03.2023 17:12:22 | 7.1089 | 0 | 96 | 50 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 214.565 | 254.2344 | 0.10757 | 327.4396 | 25.7894 | 0 | 0 | 822.136
2498657 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-17-M00018_950303100_950303100 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 16:03:56 | 25.03.2023 17:34:53 | 1.5158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 1.8406 | 0 | 0 | 2.6906
2498757 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | AYANLAR TR-1 45-81-M00094_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058285 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 19:20:01 | 25.03.2023 19:44:40 | 0.41083 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8247
2498634 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-50 35-01-K00050_A A03b_5907851 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 15:04:35 | 25.03.2023 21:51:02 | 6.7742 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.9642 | 0 | 0 | 0 | 5.9756 | 0 | 0 | 66.9398
2498591 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/18 35-26-M00637_956622831_956622831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 14:00:48 | 25.03.2023 17:09:09 | 3.1392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6349
2498465 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-118 35-15-M00118_D_56380608_56380608 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 10:32:13 | 25.03.2023 16:18:35 | 5.7728 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.2044 | 0 | 0 | 0 | 0.029989 | 0 | 0 | 40.2344
2498322 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3585 35-01-K03585_910688466_910688466 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 00:48:12 | 25.03.2023 01:18:05 | 0.49806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.035642 | 0 | 0 | 0 | 0.041182 | 0 | 0 | 0.076824
2498677 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_950455257_950455257 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 16:41:33 | 25.03.2023 18:35:54 | 1.9058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2364
2498534 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ÖVEÇLİ TR-1 45-76-L00134_45-76-L00134_2363329 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 12:13:04 | 25.03.2023 13:35:18 | 1.3706 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8396 | 0 | 1.3991 | 0 | 2.9091 | 0 | 0 | 10.1479
2498528 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_95001186857_95001186857 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 12:02:13 | 25.03.2023 17:14:42 | 5.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4084 | 0 | 0 | 3.4084
2498411 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ ŞEHİR-2 L04_2313341 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:17:55 | 25.03.2023 16:55:00 | 7.6181 | 0 | 776 | 0 | 21 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1361.3246 | 0 | 53.8685 | 0 | 567.3675 | 0 | 0 | 1982.5605
2498457 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | CUMALI TR-1 35-24-M00094_ H_91793579 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:57:03 | 25.03.2023 10:52:10 | 0.91861 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3447 | 0 | 0.26546 | 0 | 7.8498 | 0 | 0 | 21.46
2498434 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HORZUM EMBEL 100.YIL MAH. TR 45-73-M00276_45-73-M00276_2374834 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 09:48:19 | 25.03.2023 14:35:32 | 4.7869 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6891 | 0 | 16.7714 | 0 | 8.1015 | 0 | 0 | 30.562
2498766 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53136479 M06_53136479 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 19:36:18 | 25.03.2023 21:41:53 | 2.0931 | 0 | 122 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.9721 | 3.9411 | 1.1278 | 5.1453 | 2.6007 | 0 | 0 | 33.7871
2498497 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1424 35-02-M01424_35-02-M01424_2374934 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 11:01:23 | 25.03.2023 11:31:37 | 0.50389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 6 | 0 | 1.1591 | 0 | 0 | 0 | 174.216 | 0 | 33.2119 | 208.5869
2498494 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-4 35-23-M00173_C_91357798_91357798 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 11:00:39 | 25.03.2023 12:43:19 | 1.7111 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4519 | 0 | 0.13957 | 0 | 0.05635 | 0 | 0 | 1.6478
2498660 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ORHANLI M-88 ORTA 35-14-M00088_A_91372906_91372906 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 16:09:55 | 25.03.2023 19:50:55 | 3.6833 | 0 | 33 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.375 | 0 | 18.0558 | 0 | 6.9442 | 0 | 0 | 47.375
2498517 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-3705 35-09-K03705_35-09-K03705_47233239 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 11:33:41 | 25.03.2023 11:53:19 | 0.32722 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.8179 | 0 | 0 | 0 | 8.3544 | 0 | 0 | 32.1723
2498729 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YEŞİLOVA TARIMSAL SULAMA-4 45-78-M01034_A_91082287_91082287 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 18:05:12 | 25.03.2023 19:14:16 | 1.1511 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50857 | 0 | 0.0014271 | 0 | 0 | 0.51
2498709 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DAMLACIK TR 1 35-27-M00346_A_56362757_56362757 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 17:23:24 | 25.03.2023 18:47:41 | 1.4047 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9319 | 0 | 1.2964 | 0 | 6.7154 | 0 | 0 | 17.9436
2498666 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-77 45-78-L00077_49381690_56407638_56407638 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 16:20:57 | 25.03.2023 18:18:01 | 1.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2723 | 0 | 23.0882 | 95.3606
2498474 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KABAÇINAR TR-1 45-83-L00285_45-83-L00285_2356650 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 10:42:25 | 25.03.2023 11:23:41 | 0.68778 | 0 | 62 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.8031 | 0 | 5.5663 | 0 | 3.2505 | 0 | 0 | 13.6199
2498414 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | TR-1/103 45-71-M00942_DM-1/59 M01_66501685 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:30:21 | 25.03.2023 17:00:44 | 7.5064 | 0 | 342 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 644.3585 | 0 | 0 | 10.4965 | 180.9403 | 0 | 0 | 835.7953
2498391 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140338 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:03:19 | 25.03.2023 15:52:02 | 6.8119 | 2 | 984 | 1 | 32 | 5 | 74 | 0 | 0 | 204.7694 | 1250.1346 | 0.70957 | 50.125 | 44.0794 | 635.3587 | 0 | 0 | 2185.1768
2498746 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-3 35-26-M01426_95002466757_95002466757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 18:40:36 | 25.03.2023 19:19:34 | 0.64944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.94146
2498646 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1406 35-01-K01406_R_56381096_56381096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 15:37:44 | 25.03.2023 16:20:31 | 0.71306 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.4347 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0 | 0 | 20.8379
2498397 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-18 35-26-M00018_TR-163 M02_65921148 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:00:17 | 25.03.2023 14:58:09 | 5.9644 | 0 | 3114 | 0 | 7 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 5075.2621 | 0 | 115.3603 | 98.9257 | 2827.5096 | 0 | 0 | 8117.0577
2498520 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_B_91308160_91308160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 11:38:01 | 25.03.2023 13:03:27 | 1.4239 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.6888 | 0 | 0 | 0 | 2.4069 | 0 | 0 | 42.0957
2498806 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_HatBaşıAyırıcı_89716965 M03_89716965 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 22:24:29 | 26.03.2023 00:30:41 | 2.1033 | 0 | 866 | 2 | 295 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 182.5821 | 1.3566 | 29.7137 | 5.5683 | 65.0754 | 0 | 0 | 284.2961
2498640 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/05 (TR-14/19) 45-71-M00547_953241218_953241218 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 15:24:47 | 25.03.2023 16:35:40 | 1.1814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067814
2498583 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4376 35-02-K04376_35-02-K04376_2350850 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 13:38:30 | 25.03.2023 14:02:22 | 0.39778 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.2061 | 0 | 0 | 0 | 1.5847 | 0 | 0 | 72.7908
2498371 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HatBaşıAyırıcı_53136046 M03_53136046 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 08:37:34 | 25.03.2023 11:16:55 | 2.6558 | 0 | 387 | 0 | 104 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 291.8489 | 0 | 74.6075 | 0 | 69.8941 | 0 | 0 | 436.3504
2499359 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ŞAKRAN GİRİŞ M10_66328237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 15:22:33 | 26.03.2023 15:55:19 | 0.54611 | 0 | 560 | 0 | 0 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 55.7368 | 0 | 0 | 3.6807 | 16.0664 | 24.0805 | 0 | 99.5643
2499522 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-605 TERBAY 35-02-M00605Ö_ M03_2310047 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 22:53:42 | 27.03.2023 01:35:51 | 2.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.4266 | 0 | 636.4266
2498881 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1779 35-01-K01779_35-01-K01779_2375040 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 04:07:09 | 26.03.2023 06:56:24 | 2.8208 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95.6091 | 0 | 0 | 0 | 294.2793 | 0 | 0 | 389.8884
2498981 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-30 45-74-M00030_TR-31 M02_72239572 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 08:59:17 | 26.03.2023 12:57:52 | 3.9764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.2423 | 0 | 0 | 0 | 109.9418 | 0 | 0 | 111.1841
2498835 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-43 35-16-L00043_47578061_56355228_56355228 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 00:45:19 | 26.03.2023 02:43:47 | 1.9744 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.8526 | 0 | 0.012036 | 0 | 9.3397 | 0 | 0 | 37.2043
2499482 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3083 35-04-K03083_912495725_912495725 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 20:19:31 | 26.03.2023 21:48:56 | 1.4903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4317
2498941 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-2 - TR-3 M03_72358871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 07:17:48 | 26.03.2023 07:47:54 | 0.50167 | 0 | 79 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.8661 | 0 | 5.4508 | 0 | 2.6163 | 0 | 0 | 16.9333
2499090 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_45-73-M00292_2368609 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 10:34:17 | 26.03.2023 14:22:39 | 3.8061 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5714 | 0 | 2.3669 | 0 | 16.3372 | 0 | 0 | 25.2755
2499442 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_HatBaşıAyırıcı_54906815 L02_54906815 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 18:09:15 | 26.03.2023 18:46:40 | 0.62361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7107 | 0 | 0 | 0 | 1.7107
2499362 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_SARUHANLI ŞEHİR-2 M04_2086368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 15:30:33 | 26.03.2023 15:34:44 | 0.069722 | 0 | 4379 | 7 | 29 | 5 | 859 | 4 | 1 | 0 | 66.6972 | 0.5762 | 0.27501 | 2.1177 | 44.4144 | 9.9411 | 0.053994 | 124.0757
2499462 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041569 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 19:06:50 | 26.03.2023 21:31:24 | 2.4094 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 76.223 | 0 | 0 | 0 | 50.0381 | 0 | 4.539 | 130.8001
2499193 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | YAZ CENNET SİTESİ TR 35-30-L00108_ L01_2050412 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 12:41:55 | 26.03.2023 15:10:51 | 2.4822 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.1258 | 0 | 0 | 0 | 0.062756 | 0 | 0.25453 | 21.443
2499170 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2450 35-01-K02450_911011167_911011167 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 12:12:32 | 26.03.2023 13:57:34 | 1.7506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17843
2499402 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956645834_956645834 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 16:58:23 | 26.03.2023 17:49:12 | 0.84694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15524
2499007 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_TR-19 M02_2107744 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:10:14 | 26.03.2023 11:47:06 | 2.6144 | 0 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 2299.2663 | 0 | 0 | 0 | 282.6735 | 0 | 0 | 2581.9398
2499230 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM01/58(TR-1/02) 45-71-M00019_953201067_953201067 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 13:25:48 | 26.03.2023 15:20:55 | 1.9186 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5506
2499130 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KESKİNOĞLU KÖK 45-80-M00107_ALİRIZA BEY/TR-37/TR-38 TARIMSAL SULAMA M01_72195195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 11:26:26 | 26.03.2023 14:09:58 | 2.7256 | 0 | 10 | 9 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7421 | 218.8184 | 25.2803 | 3.0865 | 0 | 0 | 0 | 251.9272
2499253 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ŞAKRAN GİRİŞ M10_66328134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 13:51:27 | 26.03.2023 14:23:19 | 0.53111 | 0 | 560 | 0 | 0 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 54.8288 | 0 | 0 | 3.6668 | 15.7999 | 24.5892 | 0 | 98.8848
2499173 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SUBATAN TR-15 35-15-L01221_A_65513869_65513869 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 12:04:29 | 26.03.2023 13:39:46 | 1.5881 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11974 | 0 | 0.17773 | 0 | 0.0058013 | 0 | 0 | 0.30327
2499024 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_A_56353981_56353981 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:22:51 | 26.03.2023 14:06:50 | 4.7331 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.1919 | 0 | 0 | 0 | 46.9856 | 0 | 0 | 124.1776
2499067 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BOZCAYAKA DM 35-15-M00399_OVAKENT M02_58047708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 10:16:31 | 26.03.2023 11:01:50 | 0.75528 | 6 | 4684 | 167 | 1046 | 40 | 1101 | 6 | 1 | 4.1897 | 583.6191 | 294.0893 | 287.9068 | 172.1882 | 411.2091 | 61.6824 | 0.74293 | 1815.6276
2499216 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 45-78-L00038_953301038_953301038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 13:15:53 | 26.03.2023 13:52:27 | 0.60944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11295 | 0 | 0 | 0.11295
2499405 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ATEŞ TİCARET L01_2087140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 17:06:41 | 26.03.2023 17:59:40 | 0.88306 | 1 | 96 | 7 | 54 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0.16136 | 17.1102 | 24.9889 | 19.8617 | 20.3846 | 16.922 | 0 | 0 | 99.4287
2499474 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTÖREN TR-3 35-20-L00349_35-20-L00349_2359209 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 20:00:38 | 26.03.2023 22:08:38 | 2.1333 | 0 | 65 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.7736 | 0 | 5.1337 | 0 | 9.6193 | 0 | 0 | 39.5266
2498950 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-4/TR-20 35-22-M00084_ M01_2331641 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 07:39:56 | 26.03.2023 12:02:22 | 4.3739 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 1265.5572 | 0 | 0 | 0 | 448.4002 | 0 | 14.7244 | 1728.6818
2499196 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-4/1 YENİ SANAYİ KABİN 35-20-L00025_35-20-L00025_66521475 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 12:40:46 | 26.03.2023 14:52:26 | 2.1944 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.20077 | 0 | 1.3624 | 0 | 95.3672 | 0 | 0 | 96.9304
2498990 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN DM-7 35-28-M00967_TR-40 L07_83531039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 08:30:00 | 26.03.2023 09:36:09 | 1.1025 | 0 | 2104 | 0 | 2 | 1 | 468 | 0 | 1 | 0 | 611.2426 | 0 | 0.13313 | 68.7913 | 383.5781 | 0 | 5.2015 | 1068.9467
2499156 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | TR-33 35-13-L00033_35-13-L00033_2363381 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 11:28:47 | 26.03.2023 13:14:21 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7657 | 0 | 0 | 43.7657
2498870 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-35 35-30-L00035_C_56405300_56405300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 02:46:10 | 26.03.2023 04:37:36 | 1.8572 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.9129 | 0 | 0 | 0 | 3.8296 | 0 | 0 | 30.7426
2499402 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_B_91389215_91389215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 17:49:12 | 26.03.2023 18:56:45 | 1.1258 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.7827 | 0 | 0 | 0 | 0.85112 | 0 | 0 | 16.6338
2498907 | 1 | İZMİR | SELÇUK | TM Fideri | SELÇUK TM 35-13-A00003_BAYRAKÇIKULE M013_65979929 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 06:23:34 | 26.03.2023 10:08:37 | 3.7508 | 44 | 11252 | 241 | 449 | 124 | 2062 | 8 | 8 | 212.0299 | 9440.8633 | 826.5974 | 638.8832 | 2481.0155 | 5454.0636 | 175.8205 | 95.6835 | 19324.9568
2499385 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196216 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 16:10:09 | 26.03.2023 17:23:51 | 1.2283 | 0 | 581 | 43 | 11 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 150.2692 | 18.7082 | 3.6804 | 12.6658 | 36.611 | 0 | 0 | 221.9346
2498993 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE TR-4 35-29-L00004_35-29-L00004_66159493 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:02:08 | 26.03.2023 14:56:10 | 5.9006 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 380.5414 | 0 | 0 | 0 | 364.7736 | 0 | 0 | 745.315
2499093 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-1/1 MURADİYE SOKAK 45-83-M00626__72374843_72374843 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 10:44:12 | 26.03.2023 11:53:00 | 1.1467 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.8344 | 0 | 0 | 0 | 9.0375 | 0 | 0 | 37.8719
2498967 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_BALIKLIOVA TR-3 TR-4 L05_2068679 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 08:41:45 | 26.03.2023 09:02:15 | 0.34167 | 0 | 59 | 0 | 53 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 6.204 | 0 | 3.211 | 5.5615 | 2.9956 | 16.2081 | 0 | 34.1803
2499159 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÖZKAN KÖK 35-17-M00272_ M05_2335593 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 11:33:32 | 26.03.2023 14:12:47 | 2.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8851 | 0 | 0 | 0 | 63.8851
2499036 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-4/4 ESKİ SİNEMAN KABİN 35-20-L00027_35-20-L00027_66515947 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:07:30 | 26.03.2023 14:44:51 | 5.6225 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 458.8891 | 0 | 0 | 0 | 300.2099 | 0 | 0 | 759.099
2499116 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-1929 M04_42868457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 11:12:38 | 26.03.2023 12:01:00 | 0.80611 | 1 | 549 | 0 | 19 | 28 | 518 | 6 | 7 | 0 | 183.8345 | 0 | 5.6425 | 112.2951 | 540.8095 | 123.5917 | 82.4839 | 1048.6573
2499508 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1231 35-01-M01231_TRAFO M04_2091381 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 21:36:18 | 27.03.2023 05:45:15 | 8.1492 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2127.9012 | 0 | 0 | 0 | 137.632 | 0 | 0 | 2265.5332
2498973 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1875 35-09-K01875_C_56383363_56383363 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 08:48:29 | 26.03.2023 12:09:50 | 3.3558 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 97.0374 | 0 | 0 | 0 | 73.4008 | 0 | 0 | 170.4382
2499265 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48136600_56385945_56385945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 13:50:36 | 26.03.2023 15:42:10 | 1.8594 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78.2052 | 0 | 0 | 0 | 2.8046 | 0 | 0 | 81.0098
2498979 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-38 M06_2322047 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:00:54 | 26.03.2023 15:51:36 | 6.845 | 0 | 4287 | 0 | 0 | 2 | 853 | 0 | 0 | 0 | 6349.4296 | 0 | 0 | 156.4184 | 3049.6638 | 0 | 0 | 9555.5118
2499334 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/109 45-83-L00109_955150138_955150138 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 14:46:31 | 26.03.2023 17:27:33 | 2.6839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.11842 | 0 | 0 | 0 | 0.62857 | 0 | 0 | 0.74699
2499002 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-33 35-15-M00033_35-15-M00033_2365875 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:17:26 | 26.03.2023 15:09:06 | 5.8611 | 0 | 176 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 217.909 | 0 | 27.2436 | 0 | 21.6891 | 0 | 0 | 266.8417
2499102 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR GES KÖK 35-23-M00348_HatBaşıAyırıcı_83291065 M04_83291065 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 10:53:53 | 26.03.2023 14:41:27 | 3.7928 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0193 | 0 | 2.2238 | 4.2956 | 0.22989 | 0 | 0 | 22.7686
2499497 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1306 35-01-M01306_M-1568 M01_2070368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 21:35:00 | 26.03.2023 22:10:00 | 0.58333 | 0 | 7003 | 0 | 0 | 4 | 715 | 0 | 0 | 0 | 1218.7821 | 0 | 0 | 113.7996 | 355.0265 | 0 | 0 | 1687.6082
2499079 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_950459968_950459968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 10:26:18 | 26.03.2023 14:14:23 | 3.8014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1413
2499042 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4359 35-02-K04359_35-02-K04359_2377097 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:36:12 | 26.03.2023 10:09:31 | 0.55528 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 147.5535 | 0 | 0 | 0 | 38.8873 | 0 | 0 | 186.4408
2499440 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | HECİZ TR-1 45-82-L00012_45-82-L00012_2370721 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 17:57:14 | 26.03.2023 18:49:17 | 0.8675 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1124 | 0 | 0 | 0 | 2.3103 | 0 | 0 | 7.4226
2499434 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-16-L00057_953339221_953339221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 17:53:14 | 26.03.2023 18:44:52 | 0.86056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2739
2498996 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DAĞHACIYUSUF TR-5 45-73-M00527_45-73-M00527_2353258 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:07:51 | 26.03.2023 15:56:17 | 6.8072 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8491 | 0 | 3.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7288
2499039 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | M-448 YALÇINKAYA KÖK 35-17-M00448_ M01_2066186 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:23:24 | 26.03.2023 10:03:42 | 0.67167 | 5 | 401 | 8 | 1 | 31 | 18 | 2 | 0 | 1.023 | 67.2683 | 70.8864 | 1.0332 | 246.9334 | 7.079 | 44.3342 | 0 | 438.5575
2499062 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-32 45-77-L00032_45-77-L00032_2363800 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:54:11 | 26.03.2023 10:53:24 | 0.98694 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.3844 | 0 | 0 | 0 | 11.5647 | 0 | 0 | 55.9491
2499082 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-1 M13_72352834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 10:32:05 | 26.03.2023 11:18:17 | 0.77 | 0 | 4962 | 0 | 2 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 1098.7893 | 0 | 0.52328 | 0 | 357.609 | 0 | 0 | 1456.9216
2498913 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-8 45-71-M00295_DM-1/1 M06_66408430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 06:42:59 | 26.03.2023 06:44:38 | 0.0275 | 0 | 14213 | 0 | 25 | 7 | 1020 | 4 | 5 | 0 | 76.4988 | 0 | 0.27849 | 4.1572 | 18.5447 | 2.219 | 1.0756 | 102.7738
2499019 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-111 45-78-L00111_DAĞITIM TRAFOSU TR-111 L04_65935414 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:21:24 | 26.03.2023 18:39:27 | 9.3008 | 0 | 201 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 420.4936 | 0 | 6.8815 | 0 | 87.3506 | 0 | 0 | 514.7257
2499434 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-57 35-16-L00057_35-16-L00057_2349577 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 18:44:52 | 26.03.2023 19:17:13 | 0.53917 | 0 | 205 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.3245 | 0 | 0.0014325 | 0 | 1.4188 | 0 | 0 | 33.7447
2499477 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİKÖŞE TR-4 35-17-M00228_C_56356556_56356556 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 20:10:04 | 26.03.2023 21:23:47 | 1.2286 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.214 | 0 | 0 | 0 | 0.00010593 | 0 | 0 | 9.2141
2499145 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-63 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01063_45-80-M01063_2362850 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 11:45:19 | 26.03.2023 15:36:18 | 3.8497 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8358
2499377 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3173 35-02-K03173_35-02-K03173_2355922 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 16:04:07 | 26.03.2023 16:20:19 | 0.27 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8483 | 0 | 0 | 0 | 1.4223 | 0 | 0 | 15.2707
2498999 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-18 35-26-M00018_TR-163 M02_65921148 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 08:51:42 | 26.03.2023 16:53:18 | 8.0267 | 0 | 3968 | 0 | 10 | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 7834.0285 | 0 | 186.5909 | 198.5221 | 3410.4146 | 0 | 0 | 11629.5561
2498853 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_VETERİNERLİK K05_2310926 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 01:43:20 | 26.03.2023 01:50:13 | 0.11472 | 0 | 4098 | 0 | 0 | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 113.6796 | 0 | 0 | 59.8296 | 22.2772 | 0 | 0 | 195.7864
2499185 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_TR-10 M11_66328135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 12:35:28 | 26.03.2023 12:45:00 | 0.15889 | 0 | 2172 | 0 | 4 | 2 | 308 | 0 | 1 | 0 | 75.8871 | 0 | 9.3734e-05 | 0.35953 | 48.4451 | 0 | 0.026777 | 124.7186
2499055 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-168 35-01-K00168_K-1768 K01_64661319 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 10:34:30 | 26.03.2023 15:44:04 | 5.1594 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 809.2678 | 0 | 0 | 0 | 171.8403 | 0 | 0 | 981.1081
2499208 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2664 35-02-K02664_35-02-K02664_2362372 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 12:57:00 | 26.03.2023 13:19:57 | 0.3825 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.7705 | 0 | 0 | 0 | 0.72473 | 0 | 0 | 31.4952
2499059 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-4 K32_2310275 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:58:14 | 26.03.2023 13:04:59 | 3.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543.4959 | 115.591 | 48.4214 | 1.9941 | 1709.5024
2499128 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4756 35-04-K04756_A A01b_5788946 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 11:27:45 | 26.03.2023 11:56:10 | 0.47361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3456 | 0 | 0 | 6.3456
2499457 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2001 GÜZELBAHÇE ÇAMLI KÖK 35-10-M02001_ÇIKIŞ M02_47756319 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 18:48:26 | 26.03.2023 21:17:29 | 2.4842 | 0 | 314 | 1 | 11 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1049.9125 | 1.4274 | 6.7698 | 10.854 | 43.8845 | 9.3904 | 0 | 1122.2387
2499165 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-400 M06_2113739 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 12:16:20 | 26.03.2023 13:26:49 | 1.1747 | 1 | 1741 | 3 | 0 | 7 | 133 | 0 | 0 | 0.39755 | 534.3943 | 2.8425 | 0 | 205.7064 | 300.8393 | 0 | 0 | 1044.18
2498885 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-81 35-28-M00681_953375138_953375138 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 04:35:44 | 26.03.2023 08:40:33 | 4.0803 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3266 | 0 | 0 | 0 | 11.7777 | 0 | 0 | 23.1043
2498862 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_GÜLKENT M02_2099589 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 02:29:19 | 26.03.2023 03:53:35 | 1.4044 | 7 | 3189 | 0 | 1 | 2 | 273 | 0 | 2 | 44.9607 | 426.2332 | 0 | 0.15002 | 28.3614 | 147.846 | 0 | 3.4254 | 650.9767
2499526 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-2 35-26-L00329_C_90991172_90991172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 23:14:13 | 27.03.2023 00:56:03 | 1.6972 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.461 | 0 | 1.9366 | 0 | 25.1777 | 0 | 0 | 38.5753
2499171 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-436 35-18-L00436_7843465_65500148_65500148 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 12:19:44 | 26.03.2023 15:19:10 | 2.9906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11408
2499380 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1663 35-01-K01663_911682705_911682705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 16:01:57 | 26.03.2023 17:41:53 | 1.6656 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.058
2499426 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 17:41:40 | 26.03.2023 18:39:29 | 0.96361 | 0 | 516 | 32 | 54 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 112.5807 | 8.7464 | 7.5519 | 10.2003 | 21.0369 | 0 | 27.8274 | 187.9437
2498985 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-104 45-78-L00104_TRAFO KORUMA L01_61218399 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:02:48 | 26.03.2023 18:09:18 | 9.1083 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2342.4996 | 0 | 0 | 0 | 1407.8016 | 0 | 0 | 3750.3012
2498948 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134479 M01_53134479 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 07:34:19 | 26.03.2023 09:39:43 | 2.09 | 0 | 226 | 18 | 19 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 75.3602 | 16.888 | 14.1827 | 0.20977 | 12.2701 | 0 | 0 | 118.9108
2498968 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 08:30:36 | 26.03.2023 08:58:23 | 0.46306 | 4 | 1664 | 4 | 104 | 9 | 78 | 0 | 0 | 20.1912 | 110.0125 | 2.5257 | 9.7415 | 57.3569 | 19.9165 | 0 | 0 | 219.7443
2499489 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-6 45-71-M01473_953177176_953177176 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 19:02:41 | 26.03.2023 23:25:14 | 4.3758 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1575
2499254 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇANKAYA KÖK 35-26-M00587_TORUN M05_65934376 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 13:51:27 | 26.03.2023 15:56:58 | 2.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1935 | 0 | 1202.337 | 0 | 1324.5305
2499154 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2334658 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 11:44:57 | 26.03.2023 15:51:32 | 4.1097 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9862 | 482.5038 | 0 | 7.5977 | 0 | 0 | 492.0877
2498962 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 45-78-L00104_95001196379_95001196379 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 08:26:33 | 26.03.2023 12:11:01 | 3.7411 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2753
2499317 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/5 45-72-L00005_956531925_956531925 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 14:34:08 | 26.03.2023 15:51:28 | 1.2889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69088
2498925 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_IŞIKLAR M18_2312683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 06:55:57 | 26.03.2023 06:59:18 | 0.055833 | 1 | 2439 | 132 | 445 | 13 | 285 | 0 | 0 | 0.0027876 | 24.2541 | 5.3577 | 11.6794 | 6.5638 | 4.8829 | 0 | 0 | 52.7408
2499011 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 09:12:38 | 26.03.2023 10:39:03 | 1.4403 | 1 | 372 | 146 | 55 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0.43561 | 63.2056 | 141.3059 | 18.9514 | 8.4262 | 23.8828 | 0 | 0 | 256.2074
2499174 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_956642253_956642253 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 12:20:54 | 26.03.2023 17:47:58 | 5.4511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4941
2499051 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-258 35-01-K00258_B_56376807_56376807 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 09:49:21 | 26.03.2023 14:15:25 | 4.4344 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 224.4219 | 0 | 0 | 0 | 13.4589 | 0 | 0 | 237.8809
2499028 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/96 45-83-M00783_TR-2/98 L02_61347475 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:26:28 | 26.03.2023 10:31:40 | 1.0867 | 0 | 4080 | 0 | 1 | 2 | 979 | 0 | 5 | 0 | 933.8768 | 0 | 0.082499 | 84.6166 | 1241.917 | 0 | 9.0719 | 2269.5648
2498905 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_AYASULUK (TEİAŞ GİRİŞ) M05_65986045 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 06:27:30 | 26.03.2023 10:09:47 | 3.7047 | 31 | 312 | 100 | 368 | 83 | 342 | 3 | 0 | 136.0842 | 340.3943 | 179.1679 | 256.947 | 4787.1953 | 1172.0381 | 46.8693 | 0 | 6918.6962
2499197 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-4 35-20-M00046_955200150_955200150 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 12:46:17 | 26.03.2023 17:15:23 | 4.485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29655
2499134 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66716009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 11:33:17 | 26.03.2023 12:39:42 | 1.1069 | 7 | 60 | 26 | 379 | 6 | 15 | 0 | 0 | 3.4301 | 3.0685 | 32.128 | 118.4812 | 5.2192 | 67.6678 | 0 | 0 | 229.9947
2499177 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_GÖZTEPE-1 M02_2310480 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 12:24:07 | 26.03.2023 12:29:00 | 0.081389 | 0 | 11267 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 4 | 0 | 246.9797 | 0 | 0 | 0 | 83.0741 | 0 | 1.3653 | 331.4191
2499400 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-257 35-09-M00257_914577645_914577645 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 16:56:05 | 26.03.2023 20:15:52 | 3.3297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4345
2498879 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-50 35-01-K00050_35-01-K00050_49892262 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 04:01:56 | 26.03.2023 04:37:40 | 0.59556 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 89.0019 | 0 | 0 | 0 | 16.4858 | 0 | 0 | 105.4877
2498965 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-37/2 45-82-M00079_TR-38 M01_72181503 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 08:32:06 | 26.03.2023 08:41:07 | 0.15028 | 0 | 4165 | 0 | 0 | 2 | 607 | 0 | 0 | 0 | 134.5333 | 0 | 0 | 3.3681 | 46.4605 | 0 | 0 | 184.3619
2499463 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 19:13:11 | 26.03.2023 20:08:00 | 0.91361 | 1 | 336 | 71 | 96 | 6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 63.3429 | 37.1611 | 85.8872 | 13.1932 | 35.2317 | 0 | 0 | 234.8161
2499114 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2954 35-02-K02954_35-02-K02954_2362364 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 11:11:21 | 26.03.2023 11:38:59 | 0.46056 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54.1008 | 0 | 0 | 0 | 8.0655 | 0 | 0 | 62.1664
2499363 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | MAVİ KUM SİTESİ TR 35-30-M00061_ M01_2054064 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 15:21:05 | 26.03.2023 15:47:49 | 0.44556 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8109 | 19.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4139
2499100 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KABAKUM BANKACILAR TR-3 35-30-M00209_42922824_56403460_56403460 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 10:53:00 | 26.03.2023 12:20:24 | 1.4567 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.508 | 0 | 0 | 0 | 2.3891 | 0 | 0 | 9.8971
2499442 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_EURO GIDA L02_2314561 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 18:46:40 | 26.03.2023 19:21:27 | 0.57972 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.43584 | 0 | 7.0644 | 0 | 1.6331 | 0 | 14.6335 | 0 | 23.7669
2498977 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-14 45-71-M02073_ M02_48298777 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 08:55:29 | 26.03.2023 13:42:21 | 4.7811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031289 | 244.0219 | 0 | 396.4569 | 0 | 640.5101
2499054 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ISMET ERTEN SULAMA GRUBU 35-29-M00206_A_56361312_56361312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 09:51:57 | 26.03.2023 14:06:14 | 4.2381 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6718
2498994 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_92031781 L06_92031781 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:09:16 | 26.03.2023 14:25:42 | 5.2739 | 0 | 124 | 0 | 145 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 114.4509 | 0 | 91.0772 | 0 | 113.2566 | 362.7737 | 18.745 | 700.3034
2499372 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-37 45-82-M00527_TR-37/2 M01_79768051 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 15:53:53 | 26.03.2023 16:49:21 | 0.92444 | 0 | 3815 | 0 | 0 | 2 | 526 | 0 | 0 | 0 | 725.9004 | 0 | 0 | 20.1101 | 271.0645 | 0 | 0 | 1017.075
2499515 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_D D1B_5824322 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 22:25:39 | 26.03.2023 23:58:20 | 1.5447 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.1338 | 0 | 0 | 0 | 7.0614 | 0 | 0 | 40.1952
2499060 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK TR-3 35-24-L00003_TR-28 L04_2303841 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 10:01:11 | 26.03.2023 12:42:59 | 2.6967 | 0 | 291 | 0 | 13 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 253.2448 | 0 | 20.3971 | 41.4204 | 27.4356 | 0 | 0 | 342.4979
2498974 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_DERBENT TARIMSAL SULAMA M04_72202044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 08:50:43 | 26.03.2023 09:59:09 | 1.1406 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.04974 | 4.1018 | 18.1639 | 0 | 5.3035 | 0 | 0 | 27.619
2499366 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_HatBaşıAyırıcı_61313031 M02_61313031 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 15:34:47 | 26.03.2023 18:57:02 | 3.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.994 | 0 | 0 | 0 | 16.994
2498831 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_BOZKURT K15_2058212 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 00:05:00 | 26.03.2023 00:42:31 | 0.62528 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 90.121 | 0 | 0 | 0 | 39.6455 | 0 | 0 | 129.7665
2499017 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-111 45-78-L00111_TR-113 L03_65935455 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:05:18 | 26.03.2023 17:57:50 | 8.8756 | 0 | 828 | 0 | 49 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2007.622 | 0 | 72.5635 | 7.4252 | 414.4576 | 0 | 0 | 2502.0683
2499117 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950461697_950461697 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 11:12:49 | 26.03.2023 11:51:13 | 0.64 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0264
2499097 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-7 M07_89600659 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 10:48:12 | 26.03.2023 12:29:18 | 1.685 | 6 | 377 | 24 | 71 | 10 | 56 | 0 | 0 | 12.3371 | 186.2808 | 14.7934 | 49.0208 | 37.539 | 74.1144 | 0 | 0 | 374.0856
2499429 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_956662371_956662371 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 17:40:04 | 26.03.2023 20:10:12 | 2.5022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10896
2498911 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_M-42 M01_80640503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 06:32:19 | 26.03.2023 07:44:56 | 1.2103 | 3 | 697 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4.8003 | 129.1934 | 1.5523 | 0 | 0 | 3.3121 | 0 | 0 | 138.8582
2499452 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 18:37:23 | 26.03.2023 19:12:06 | 0.57861 | 0 | 912 | 49 | 129 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0 | 53.2845 | 58.2521 | 15.9039 | 13.979 | 15.4966 | 0 | 0 | 156.9161
2499389 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-3 TEKEL 35-18-L00003_35-18-L00003_72122103 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 10:00:00 | 26.03.2023 16:10:00 | 6.1667 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 291.8516 | 0 | 0 | 0 | 503.9986 | 0 | 0 | 795.8502
2499034 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-76 45-78-L00076_TR-77 L02_2331108 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:04:00 | 26.03.2023 18:54:00 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.8549 | 937.1105 | 0 | 83.1049 | 1281.0704
2498997 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-3/1 35-20-L00014_35-20-L00014_66519548 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:00:34 | 26.03.2023 12:31:54 | 3.5222 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 43.1014 | 0 | 0 | 0 | 101.9936 | 0 | 0 | 145.095
2498894 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-16 45-71-M00309_DM-12 M03_92909713 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 06:13:00 | 26.03.2023 06:36:00 | 0.38333 | 0 | 8407 | 0 | 0 | 5 | 456 | 0 | 1 | 0 | 687.0306 | 0 | 0 | 126.5687 | 184.499 | 0 | 2.334 | 1000.4323
2498991 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BATIÇİM-2 M17_2056412 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:07:15 | 26.03.2023 12:43:31 | 3.6044 | 0 | 359 | 0 | 0 | 12 | 76 | 9 | 16 | 0 | 573.8589 | 0 | 0 | 767.7188 | 1224.7226 | 3661.3065 | 421.1371 | 6648.744
2499014 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-100 35-16-L00100_DAĞITIM TRAFO TR-100 L03_67568799 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 08:46:58 | 26.03.2023 10:56:49 | 2.1642 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 112.3497 | 0 | 0 | 0 | 193.3606 | 0 | 0 | 305.7103
2498928 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_MÜESSESE-1 M02_2335295 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 06:17:18 | 26.03.2023 13:01:00 | 6.7283 | 1 | 10612 | 4 | 65 | 1 | 1351 | 1 | 0 | 1.0817 | 15500.7015 | 10.3749 | 160.812 | 53.0592 | 7122.6967 | 243.6717 | 0 | 23092.3977
2499518 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1111 35-08-M01111_913329682_913329682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 22:12:35 | 27.03.2023 03:20:06 | 5.1253 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9652
2499220 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 13:19:41 | 26.03.2023 13:38:14 | 0.30917 | 14 | 859 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 0.57374 | 25.9224 | 0.15836 | 1.0581 | 1.0439 | 7.561 | 0.36565 | 0 | 36.6831
2499478 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 20:14:40 | 26.03.2023 20:54:30 | 0.66389 | 0 | 516 | 32 | 54 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 86.2565 | 6.0205 | 4.9589 | 7.4503 | 12.892 | 0 | 19.4102 | 136.9883
2499146 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_HatBaşıAyırıcı_84842076 M03_84842076 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 11:53:14 | 26.03.2023 11:55:00 | 0.029444 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.0268 | 0 | 0 | 0 | 0.52952 | 0 | 0 | 1.5563
2499046 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-6/TR-7 35-28-L00172_TR-48 ÇIKIŞI L02_58182014 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 09:44:18 | 26.03.2023 13:32:13 | 3.7986 | 1 | 50 | 0 | 18 | 1 | 11 | 1 | 0 | 6.3734 | 41.7015 | 0 | 21.8815 | 4.359 | 151.868 | 435.5455 | 0 | 661.7288
2499186 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2599 35-02-M02599_M-2031 M12_72137769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 12:36:17 | 26.03.2023 12:42:05 | 0.096667 | 0 | 359 | 0 | 0 | 8 | 40 | 8 | 3 | 0 | 15.0731 | 0 | 0 | 10.1966 | 13.3423 | 82.7629 | 0.43227 | 121.8072
2498937 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 07:11:48 | 26.03.2023 07:23:23 | 0.19306 | 7 | 1132 | 197 | 85 | 40 | 98 | 1 | 0 | 0.37393 | 30.5753 | 66.9187 | 7.2054 | 14.7324 | 7.5237 | 0.5228 | 0 | 127.8522
2499438 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134384 M01_53134384 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 18:03:35 | 26.03.2023 20:44:38 | 2.6842 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87399 | 0 | 6.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3757
2499395 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜRSU TARİŞ-TAT KÖK 45-73-M00148_ M06_2049874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 16:33:48 | 26.03.2023 17:02:56 | 0.48556 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2185 | 0 | 10.7586 | 0 | 0 | 0 | 13.9771
2499421 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KUPLAJ L09_2074209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 17:40:13 | 26.03.2023 18:11:29 | 0.52111 | 3 | 2606 | 57 | 444 | 25 | 571 | 2 | 4 | 18.5288 | 284.9566 | 19.8938 | 114.6848 | 42.5614 | 166.2457 | 13.7317 | 16.8454 | 677.4482
2499104 | 2 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_HAVACILAR K28_2304112 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 11:27:58 | 26.03.2023 15:36:00 | 4.1339 | 1 | 1179 | 0 | 115 | 0 | 293 | 1 | 1 | 77.0362 | 1286.0882 | 0 | 202.4792 | 0 | 1969.2789 | 701.7589 | 151.4982 | 4388.1396
2498880 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 04:03:45 | 26.03.2023 04:36:24 | 0.54417 | 0 | 695 | 0 | 102 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 38.7222 | 0 | 3.7152 | 2.5897 | 21.6328 | 0 | 0 | 66.6599
2499209 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEHMET İNCE SULAMA GRUBU 35-27-M00174_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051630 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 13:02:34 | 26.03.2023 14:12:05 | 1.1586 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9615 | 0 | 4.2273 | 0 | 0 | 7.1888
2499066 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-17 35-29-M00452_950330389_950330389 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 10:11:25 | 26.03.2023 11:54:46 | 1.7225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96287
2499315 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_HatBaşıAyırıcı_88020636 M02_88020636 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 14:33:00 | 26.03.2023 15:10:03 | 0.6175 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2229 | 0 | 2.1173 | 0 | 2.7012 | 0 | 0 | 0 | 6.0414
2498917 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 06:43:54 | 26.03.2023 07:24:33 | 0.6775 | 0 | 695 | 0 | 102 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 48.6901 | 0 | 6.0901 | 3.3569 | 32.3763 | 0 | 0 | 90.5133
2499458 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇIKRIKÇI TR-2 45-83-L00465_B_91461754_91461754 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2023 18:54:25 | 26.03.2023 19:39:01 | 0.74333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7296
2499166 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/49 45-72-M00049_A_79614802_79614802 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 12:15:39 | 26.03.2023 14:36:29 | 2.3472 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0242 | 0 | 0.010096 | 0 | 0.3402 | 0 | 0 | 12.3745
2498980 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3692 35-07-K03692_35-07-K03692_2369373 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 08:59:58 | 26.03.2023 14:53:36 | 5.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071691 | 0 | 0 | 0.071691
2499149 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-27 35-25-M00127_956658508_956658508 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 11:56:21 | 26.03.2023 17:12:30 | 5.2692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47382
2499521 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_EURO GIDA L02_2314561 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 22:51:54 | 26.03.2023 23:21:46 | 0.49778 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.32131 | 0 | 5.4635 | 0 | 1.3078 | 0 | 12.9574 | 0 | 20.05
2499043 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AHMETTEPE MAH.TR-1 45-73-M00535_45-73-M00535_2352952 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:36:32 | 26.03.2023 15:28:40 | 5.8689 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8388 | 0 | 4.9799 | 0 | 8.1561 | 0 | 0 | 25.9747
2499040 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN ELDİZEN TR-2 45-72-L00224_A_91255873_91255873 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 09:35:52 | 26.03.2023 12:39:42 | 3.0639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29841
2499418 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/5 35-26-M01194_6186815_56358781_56358781 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2023 17:35:00 | 26.03.2023 19:51:49 | 2.2803 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.3789 | 0 | 0 | 0 | 6.7886 | 0 | 0 | 55.1675
2499398 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HACIHALİLLER TR-2 45-71-M01785_45-71-M01785_2363803 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 16:30:42 | 26.03.2023 19:21:58 | 2.8544 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.2253 | 0 | 0 | 0 | 7.2203 | 0 | 0 | 53.4456
2499083 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_45-79-M00323_2350252 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 10:30:15 | 26.03.2023 15:53:45 | 5.3917 | 0 | 138 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 127.0278 | 0 | 11.7974 | 0 | 12.6619 | 0 | 0 | 151.4872
2499106 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK HAYVANAT BAHÇESİ GEÇİT 35-28-M00588_ASARLIK TR-10/TOKİ M02_66839852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 11:01:24 | 26.03.2023 11:20:04 | 0.31111 | 1 | 1497 | 0 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.42547 | 112.6855 | 0 | 0.16938 | 0.81039 | 10.716 | 0 | 0 | 124.8068
2498963 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2331773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 08:23:10 | 26.03.2023 08:44:54 | 0.36222 | 4 | 1311 | 127 | 137 | 18 | 189 | 0 | 1 | 0.20272 | 81.2482 | 14.6954 | 11.5984 | 9.6241 | 27.9876 | 0 | 0.27781 | 145.6342
2499020 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/2 KÖK 45-71-M00676_VESTON HAVAİ HAT M02_2317659 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:20:24 | 26.03.2023 10:31:27 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 144.9657 | 0 | 147.7239
2499407 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/62 45-83-L00062_955144612_955144612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 17:00:01 | 26.03.2023 18:11:45 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32981 | 0 | 0 | 0.32981
2499052 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-33 SEFERİHİSAR 35-14-L00299_D D04_50087912 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 09:48:57 | 26.03.2023 16:33:28 | 6.7419 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.3919 | 0 | 0 | 0 | 40.3046 | 0 | 0 | 134.6965
2499384 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_88018339 M02_88018339 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 16:12:53 | 26.03.2023 17:37:43 | 1.4139 | 7 | 240 | 2 | 63 | 20 | 57 | 0 | 0 | 1.3187 | 106.3902 | 1.4083 | 20.2639 | 108.8106 | 137.5917 | 0 | 0 | 375.7834
2499029 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-80 45-78-L00080_TR-76 L03_2104167 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:28:17 | 26.03.2023 18:43:51 | 9.2594 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6053 | 0 | 364.5412 | 0 | 0 | 367.1464
2499006 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-2/1 35-29-M00092_35-29-M00092_2355513 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:06:45 | 26.03.2023 15:05:24 | 5.9775 | 0 | 324 | 0 | 1 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 403.877 | 0 | 0.1233 | 0 | 521.8908 | 0 | 0 | 925.8911
2499152 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DADAĞLI TR-2 IŞIKLAR 45-79-M00390_945574585_945574585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 11:56:12 | 26.03.2023 14:10:11 | 2.2331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31901
2499198 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-30-L00083_955292919_955292919 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 12:47:19 | 26.03.2023 18:27:59 | 5.6778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23842
2499138 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_IRMAK OTO DM M02_72166018 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 11:44:24 | 26.03.2023 11:59:00 | 0.24333 | 1 | 737 | 12 | 8 | 20 | 62 | 6 | 0 | 0.06 | 36.9563 | 16.6573 | 1.0996 | 71.2335 | 5.5208 | 34.8276 | 0 | 166.3551
2499092 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI KAYADİBİ TR-1 45-75-M00220_A_56388838_56388838 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 10:30:48 | 26.03.2023 13:33:52 | 3.0511 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3489 | 0 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5163
2498992 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ZAFER YILMAZ GRUBU 35-26-M01142_A_91189159_91189159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 09:06:21 | 26.03.2023 09:58:00 | 0.86083 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9051 | 0 | 0.0044831 | 0 | 0 | 16.9096
2499135 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KOYUNDERE TOKİ DM-5/9 35-28-M00145_35-28-M00145_66534940 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 11:36:47 | 26.03.2023 12:47:43 | 1.1822 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.655 | 0 | 0 | 0 | 0.067404 | 0 | 0 | 54.7224
2498866 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-2 K09_2043027 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 03:02:51 | 26.03.2023 03:05:18 | 0.040833 | 0 | 767 | 0 | 0 | 5 | 1309 | 1 | 14 | 0 | 10.709 | 0 | 0 | 69.0676 | 47.7214 | 2.6591 | 2.066 | 132.2231
2498966 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ŞEHİR-2 L08_88107421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 08:36:33 | 26.03.2023 09:00:35 | 0.40056 | 1 | 4822 | 0 | 20 | 4 | 1317 | 1 | 3 | 0.65534 | 490.5816 | 0 | 2.4096 | 56.9826 | 451.4238 | 46.2674 | 3.4219 | 1051.7422
2498886 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_DAĞITIM TRAFO ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 L04_72182513 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 04:55:28 | 26.03.2023 05:29:43 | 0.57083 | 0 | 230 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.9984 | 0 | 0.34959 | 0 | 2.6093 | 0 | 0 | 17.9572
2499381 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2088480 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 16:12:18 | 26.03.2023 17:38:39 | 1.4392 | 0 | 919 | 11 | 27 | 3 | 108 | 0 | 1 | 0 | 383.4179 | 2.6036 | 8.9685 | 14.7569 | 89.3316 | 0 | 4.4154 | 503.4939
2499404 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN M04_2061842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 17:13:55 | 26.03.2023 17:20:10 | 0.10417 | 9 | 4726 | 13 | 191 | 28 | 650 | 0 | 9 | 6.2446 | 119.4139 | 1.0807 | 4.6456 | 17.6044 | 53.7722 | 0 | 0.89148 | 203.6529
2499353 | 3 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-4765 35-07-K04765_K-3692 K01_66721981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 17:46:12 | 26.03.2023 22:22:36 | 4.6067 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 12.6827 | 0 | 24.3075 | 0 | 865.9655 | 0 | 121.5762 | 1024.532
2499055 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_HAVACILAR K28_2046479 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 09:51:02 | 26.03.2023 10:34:31 | 0.72472 | 1 | 1163 | 0 | 98 | 0 | 258 | 1 | 0 | 15.1456 | 232.807 | 0 | 34.7822 | 0 | 191.5445 | 128.3464 | 0 | 602.6256
2499410 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 20:33:39 | 26.03.2023 20:55:18 | 0.36083 | 0 | 148 | 1 | 2 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 13.8342 | 0.040416 | 0.2073 | 1.8722 | 4.5886 | 18.1645 | 0 | 38.7072
2499095 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DOĞANKAYA OVA MAH.TR-1 45-72-L00190_B_56390109_56390109 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 10:47:09 | 26.03.2023 14:38:25 | 3.8544 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7237 | 0 | 2.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7556
2499387 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-954 35-02-M00954_99609953_99609953 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 16:14:57 | 26.03.2023 18:26:18 | 2.1892 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8351 | 0 | 0 | 0 | 3.7035 | 0 | 0 | 11.5386
2499467 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/18 35-26-M00803__56360972_56360972 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 19:24:10 | 26.03.2023 20:22:28 | 0.97167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0026 | 0 | 0 | 0 | 2.5389 | 0 | 0 | 18.5415
2499155 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_BEŞYOL PLASTİK M18_2085664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 12:03:03 | 26.03.2023 12:12:14 | 0.15306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7369 | 0 | 5.1861 | 0 | 8.923
2499132 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 11:30:01 | 26.03.2023 12:49:05 | 1.3178 | 19 | 22 | 19 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 8.9086 | 9.4623 | 9.7914 | 0.17715 | 330.6887 | 5.6622 | 0 | 0 | 364.6903
2499069 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-39 35-22-M00039_B_56355594_56355594 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:45:50 | 26.03.2023 16:44:25 | 6.9764 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.4669 | 0 | 32.1652 | 0 | 53.332 | 0 | 0 | 144.964
2499367 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3883 35-02-K03883_35-02-K03883_2375042 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 15:38:11 | 26.03.2023 15:59:55 | 0.36222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0113
2499361 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_956676634_956676634 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 15:22:17 | 26.03.2023 17:49:28 | 2.4531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31316
2499453 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2599 35-02-M02599_M-1068 M11_72137854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 18:27:52 | 26.03.2023 20:07:01 | 1.6525 | 0 | 162 | 0 | 0 | 8 | 53 | 8 | 12 | 0 | 68.0072 | 0 | 0 | 179.4444 | 452.4142 | 1215.6974 | 97.3057 | 2012.869
2520346 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-3/TR-1 35-22-M00033_DM-2/TR-1 M06_2331649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 06:31:08 | 26.03.2023 07:06:34 | 0.59056 | 0 | 11509 | 2 | 54 | 15 | 1151 | 6 | 7 | 0 | 1500.2444 | 0.090754 | 11.597 | 37.3684 | 501.2003 | 114.933 | 24.9778 | 2190.4117
2499098 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-9 35-28-M00766_D D02_79678392 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 10:45:10 | 26.03.2023 15:10:29 | 4.4219 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.4933 | 0 | 0 | 0 | 12.5491 | 0 | 0 | 113.0424
2498912 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_PANCAR TM (ÇİDEM-2) M04_89600563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 06:32:18 | 26.03.2023 07:19:40 | 0.78944 | 6 | 873 | 26 | 130 | 22 | 777 | 15 | 138 | 5.0574 | 201.1438 | 9.7149 | 41.6056 | 46.9626 | 737.3645 | 204.5102 | 796.6303 | 2042.9892
2499453 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1068 35-02-M01068_M-590 M02_85876030 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 20:07:01 | 26.03.2023 20:34:03 | 0.45056 | 0 | 130 | 0 | 0 | 8 | 45 | 6 | 11 | 0 | 15.3627 | 0 | 0 | 49.6665 | 106.7075 | 170.8562 | 25.7671 | 368.3601
2498935 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2329934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 07:05:04 | 26.03.2023 07:27:43 | 0.3775 | 5 | 387 | 301 | 337 | 26 | 70 | 1 | 0 | 0.44909 | 18.5161 | 65.471 | 48.7739 | 4.1016 | 9.5719 | 16.1599 | 0 | 163.0435
2499104 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_TR-1 34.5 M04_2035503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 10:57:48 | 26.03.2023 11:27:58 | 0.50278 | 0 | 7926 | 0 | 0 | 5 | 1067 | 0 | 2 | 0 | 1103.2529 | 0 | 0 | 12.5584 | 469.5185 | 0 | 2.6962 | 1588.026
2498998 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_TRF-A M08_2112925 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:09:51 | 26.03.2023 15:13:00 | 6.0525 | 41 | 50868 | 163 | 1394 | 300 | 6958 | 192 | 199 | 199.5384 | 79198.3751 | 2607.5244 | 3676.6124 | 17159.1762 | 42819.1402 | 48976.4589 | 10534.4839 | 205171.3094
2498952 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_BEŞEVLER KUŞÇUBURUN M05_65969612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 07:48:44 | 26.03.2023 08:50:59 | 1.0375 | 0 | 271 | 0 | 49 | 2 | 76 | 2 | 1 | 0 | 68.0679 | 0 | 33.1219 | 6.9124 | 71.4444 | 66.1929 | 44.6063 | 290.3457
2498895 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_ÖĞRETMENEVİ-1 M03_2309456 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 05:56:13 | 26.03.2023 13:03:10 | 7.1158 | 0 | 13081 | 0 | 7 | 17 | 3019 | 1 | 4 | 0 | 19887.4299 | 0 | 4.2516 | 1684.8614 | 17872.282 | 170.9148 | 115.7056 | 39735.4453
2499436 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2105389 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 17:54:07 | 26.03.2023 19:35:07 | 1.6833 | 1 | 35 | 14 | 6 | 8 | 27 | 3 | 0 | 1.8438 | 15.2677 | 21.7926 | 10.8289 | 235.7193 | 22.313 | 512.3218 | 0 | 820.0872
2499353 | 2 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-1854 35-07-K01854_K-572 K01_65925204 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 16:39:40 | 26.03.2023 17:46:12 | 1.1089 | 0 | 159 | 0 | 55 | 2 | 65 | 0 | 1 | 0 | 246.4209 | 0 | 26.3701 | 71.0292 | 210.3165 | 0 | 14.0875 | 568.2243
2498852 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_ZAFER K02_2311052 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 01:42:24 | 26.03.2023 01:50:00 | 0.12667 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 26.1787 | 0 | 0 | 0 | 16.0775 | 0 | 0 | 42.2562
2499493 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2599 35-02-M02599_M-1068 M11_72137854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 20:42:06 | 26.03.2023 22:10:23 | 1.4714 | 0 | 162 | 0 | 0 | 8 | 53 | 8 | 12 | 0 | 59.9723 | 0 | 0 | 157.1883 | 330.4101 | 1116.453 | 86.0151 | 1750.0388
2499350 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-7 35-23-M00007_950424457_950424457 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2023 14:56:45 | 26.03.2023 18:42:39 | 3.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49614
2498915 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 06:42:46 | 26.03.2023 07:30:10 | 0.79 | 0 | 372 | 9 | 32 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 96.4121 | 1.8598 | 28.1396 | 3.2367 | 13.1912 | 0 | 0 | 142.8394
2499021 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_D_56355849_56355849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 09:17:50 | 26.03.2023 10:33:10 | 1.2556 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2991
2499456 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-116 GEÇİT 35-04-K00116_K-16 / K-4281 K02_66931272 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 18:48:26 | 26.03.2023 20:31:28 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9468 | 0 | 0 | 0 | 198.9468
2499101 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_HatBaşıAyırıcı_76159862 M04_76159862 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 09:17:50 | 26.03.2023 12:48:24 | 3.5094 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4354
2498978 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2503 35-02-K02503_35-02-K02503_41960915 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 08:52:02 | 26.03.2023 09:23:43 | 0.52806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0467 | 0 | 12.5447 | 72.5914
2498938 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-739 35-03-M00739_ M04_2314039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 07:11:18 | 26.03.2023 09:06:38 | 1.9222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9347 | 167.5493 | 96.2102 | 0 | 326.6942
2498995 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_TR-1 34.5 M04_2304114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 09:06:38 | 26.03.2023 09:51:00 | 0.73944 | 0 | 7926 | 0 | 0 | 5 | 1068 | 1 | 2 | 0 | 1628.8883 | 0 | 0 | 18.6279 | 657.047 | 130.2706 | 4.1341 | 2438.9679
2499333 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-112 35-01-K00112_E 1A_5839622 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 14:46:40 | 26.03.2023 18:47:39 | 4.0164 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108.1826 | 0 | 0 | 0 | 18.3791 | 0 | 0 | 126.5617
2499433 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-1901 35-10-K01901_K-1917 / TRAFO K03_49814487 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 17:51:08 | 26.03.2023 19:49:08 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.4931 | 0 | 7.8589 | 0 | 10.8158 | 0 | 0 | 61.1678
2499373 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÖBEKLİ TR-1 45-73-M01076_A_56386898_56386898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 15:50:34 | 26.03.2023 18:58:06 | 3.1256 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3868 | 0 | 1.8843 | 0 | 0.8617 | 0 | 0 | 20.1327
2498832 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 45-78-L00104_95001196379_95001196379 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 00:31:27 | 26.03.2023 02:02:37 | 1.5194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0239
2499353 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-1 K01_2313364 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 15:15:24 | 26.03.2023 16:39:40 | 1.4044 | 0 | 426 | 0 | 64 | 4 | 96 | 0 | 1 | 0 | 695.306 | 0 | 34.1327 | 423.826 | 337.4012 | 0 | 20.0477 | 1510.7136
2498975 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/62 45-83-L00062_TR-63 L01_2082868 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 08:52:26 | 26.03.2023 15:17:19 | 6.4147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 541 | 1 | 10 | 0 | 12.5417 | 0 | 0 | 0 | 1863.7721 | 11.2537 | 322.7768 | 2210.3443
2499416 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-528 M10_72200022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 17:34:11 | 26.03.2023 17:37:24 | 0.053611 | 0 | 263 | 0 | 0 | 8 | 31 | 3 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 1.7694 | 2.8627 | 3.9991 | 0 | 13.3813
2499410 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 17:06:11 | 26.03.2023 20:33:39 | 3.4578 | 0 | 221 | 1 | 3 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 175.3886 | 0.38921 | 3.9367 | 17.3097 | 48.1617 | 168.3535 | 0 | 413.5393
2499167 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM 35-15-M00254_KAYMAKÇI ŞEHİR M04_66813613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 12:16:44 | 26.03.2023 12:27:00 | 0.17111 | 0 | 1575 | 0 | 98 | 1 | 362 | 0 | 0 | 0 | 46.8423 | 0 | 6.3356 | 0.9717 | 29.3545 | 0 | 0 | 83.5041
2499118 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2023 11:15:01 | 26.03.2023 11:54:15 | 0.65389 | 0 | 335 | 15 | 23 | 3 | 87 | 1 | 0 | 0 | 37.2776 | 5.0038 | 2.5727 | 7.5803 | 38.4359 | 27.8584 | 0 | 118.7286
2499018 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-429 35-02-M00429_M-3213 M04_2064845 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 09:19:38 | 26.03.2023 13:56:32 | 4.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.1028 | 0 | 383.5174 | 1137.6203
2500355 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-37 35-27-L00346_B_65503527_65503527 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:16:58 | 28.03.2023 04:13:18 | 8.9389 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112.0954 | 0 | 0 | 0 | 61.3916 | 0 | 0 | 173.487
2500023 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-1 35-30-L00098_955325613_955325613 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 15:18:22 | 27.03.2023 19:36:49 | 4.3075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32191
2499545 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-55 35-30-L00055_B_60984958_60984958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 04:37:11 | 27.03.2023 05:56:52 | 1.3281 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5751
2500232 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133198 L09_53133198 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:53:54 | 28.03.2023 01:28:40 | 5.5794 | 0 | 12 | 0 | 44 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.43 | 0 | 105.0873 | 74.7054 | 9.5367 | 0 | 0 | 215.7594
2500169 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_AKÇAŞEHİR-1 L03_2087129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 18:38:58 | 27.03.2023 19:01:54 | 0.38222 | 4 | 1814 | 55 | 376 | 28 | 300 | 4 | 1 | 0.58155 | 123.7205 | 23.8182 | 46.2579 | 27.3721 | 62.3107 | 280.1672 | 0.0070724 | 564.2353
2499923 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2973 35-01-M02973_35-01-M02973_78495434 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 13:26:14 | 27.03.2023 14:12:32 | 0.77167 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 167.4792 | 0 | 0 | 0 | 19.804 | 0 | 0 | 187.2833
2499628 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-1/27 35-29-M00027_DAĞITIM TRAFOSU M03_72200509 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:06:10 | 27.03.2023 13:08:18 | 4.0356 | 0 | 439 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 415.0899 | 0 | 3.5061 | 0 | 296.0326 | 0 | 0 | 714.6286
2499591 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 08:22:50 | 27.03.2023 08:50:47 | 0.46583 | 1 | 1070 | 93 | 54 | 26 | 57 | 2 | 0 | 0.023083 | 79.9624 | 19.5067 | 3.6819 | 63.0649 | 16.6918 | 58.1322 | 0 | 241.0629
2499731 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DÜVERLİK TR-1 35-26-M00457_A_66216407_66216407 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 10:41:42 | 27.03.2023 12:19:18 | 1.6267 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9054 | 0 | 0.92872 | 0 | 6.687 | 0 | 0 | 13.5211
2499585 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-76 45-78-L00076_49381394_56407780_56407780 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 08:19:59 | 27.03.2023 09:52:38 | 1.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8645 | 0 | 66.6559 | 110.5205
2499940 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-297 35-08-K00297_35-08-K00297_42454121 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 13:46:59 | 27.03.2023 14:08:59 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7514 | 0 | 20.556 | 54.3074
2500295 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2322412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 21:58:12 | 27.03.2023 23:48:36 | 1.84 | 49 | 4878 | 540 | 388 | 78 | 528 | 4 | 0 | 23.2656 | 1495.1424 | 359.6757 | 124.8466 | 1154.7847 | 329.8535 | 258.55 | 0 | 3746.1184
2500083 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TR-6 35-27-L00215_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053789 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 16:33:13 | 27.03.2023 17:51:55 | 1.3117 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 82.5865 | 0 | 0 | 0 | 87.2257 | 0 | 0 | 169.8122
2499817 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-16 45-73-M00016_A_56405046_56405046 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2023 12:16:35 | 27.03.2023 13:29:40 | 1.2181 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.9591 | 0 | 0 | 0 | 2.5175 | 0 | 0 | 28.4766
2500146 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 18:08:14 | 27.03.2023 19:06:35 | 0.9725 | 2 | 985 | 1 | 32 | 5 | 74 | 0 | 0 | 30.0232 | 185.1675 | 0.095541 | 8.1968 | 5.6386 | 80.2265 | 0 | 0 | 309.3481
2500021 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEŞNELİ TR-439 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00945_945665410_945665410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 15:12:23 | 27.03.2023 18:01:23 | 2.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086533
2499789 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVUŞLAR TR-2 45-79-M00271_945566171_945566171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 11:44:12 | 27.03.2023 14:25:00 | 2.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976
2500161 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-4 35-26-L00428_A_91446852_91446852 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 18:23:57 | 27.03.2023 18:54:02 | 0.50139 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1252 | 0 | 0.79936 | 0 | 2.2414 | 0 | 0 | 7.166
2499626 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4305 35-03-K04305_35-03-K04305_41974173 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:05:26 | 27.03.2023 09:42:47 | 0.6225 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34.5046 | 0 | 0 | 0 | 63.593 | 0 | 0 | 98.0977
2499543 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_TR-2 10.5 K17_2337297 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 04:27:00 | 27.03.2023 04:42:16 | 0.25444 | 0 | 11267 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 4 | 0 | 717.5412 | 0 | 0 | 0 | 159.3926 | 0 | 3.3756 | 880.3094
2499935 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2760 35-04-K02760_35-04-K02760_2373372 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 13:40:55 | 27.03.2023 13:54:17 | 0.22278 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.4116 | 0 | 0 | 0 | 16.7032 | 0 | 0 | 51.1148
2500267 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_A_56357682_56357682 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 20:59:14 | 27.03.2023 22:47:55 | 1.8114 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.869 | 0 | 0 | 0 | 0.17562 | 0 | 0 | 46.0446
2500230 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SARIPINAR TR-5 45-73-M00572_B_56401442_56401442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:47:31 | 27.03.2023 22:36:15 | 2.8122 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1264 | 0 | 0.10723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2336
2500038 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_99535718_99535718 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 15:41:41 | 27.03.2023 18:00:01 | 2.3056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4022
2499746 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/4 PARK YANI KABİN 35-20-L00020_955192628_955192628 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 10:56:19 | 27.03.2023 12:57:58 | 2.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5616 | 0 | 0 | 4.5616
2499603 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 08:56:10 | 27.03.2023 16:51:34 | 7.9233 | 0 | 378 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 612.9016 | 0 | 20.6787 | 0 | 117.2101 | 0 | 0 | 750.7903
2500101 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MUSABEY TR-1 35-28-M00348_C_65513659_65513659 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:03:24 | 27.03.2023 18:08:25 | 1.0836 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.0535 | 0 | 0.5921 | 0 | 4.7523 | 0 | 0 | 29.3979
2499809 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-3/30 M03_2312186 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 10:57:46 | 27.03.2023 15:58:47 | 5.0169 | 0 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2702.097 | 0 | 0 | 0 | 389.3359 | 0 | 0 | 3091.4328
2499623 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-4/7 45-82-M00064_TR-4/2 M02_72193382 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:11:28 | 27.03.2023 15:28:40 | 6.2867 | 0 | 1163 | 0 | 3 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1880.042 | 0 | 13.8383 | 478.6123 | 769.8768 | 0 | 0 | 3142.3694
2500333 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562404 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 23:16:00 | 27.03.2023 23:48:53 | 0.54806 | 0 | 579 | 2 | 117 | 6 | 105 | 1 | 0 | 0 | 42.3358 | 2.18 | 20.283 | 4.7557 | 16.3364 | 1.0992 | 0 | 86.9901
2499646 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2049428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 09:30:50 | 27.03.2023 09:37:31 | 0.11139 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.013447 | 0 | 0.13884 | 0 | 39.3813 | 0 | 19.7566 | 0 | 59.2902
2500187 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | M-2773 35-07-M02773_SEZAİ SAÇAK M08_81657186 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:00:07 | 27.03.2023 19:06:10 | 0.10083 | 1 | 747 | 0 | 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0.032504 | 35.1751 | 0 | 0.001153 | 33.0878 | 6.7579 | 0 | 0 | 75.0545
2499792 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | HAVVA KULAK SULAMA GRUBU TR 35-27-L00148_35-27-L00148_2359523 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 11:47:00 | 27.03.2023 13:45:02 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6973 | 0 | 4.9506 | 0 | 0 | 12.6479
2500124 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_AKÇAPINAR L06_72176518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:40:00 | 27.03.2023 18:37:26 | 0.95722 | 0 | 367 | 5 | 84 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 74.8037 | 28.8715 | 28.1875 | 9.5904 | 32.9476 | 0 | 0 | 174.4007
2500018 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_B_56391259_56391259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 15:04:20 | 27.03.2023 17:46:17 | 2.6992 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 0 | 0 | 0 | 1.0479 | 0 | 0 | 15.2579
2500084 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_A_56376045_56376045 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 16:31:40 | 27.03.2023 20:56:12 | 4.4089 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.8295 | 0 | 0 | 0 | 0.58861 | 0 | 0 | 60.4181
2499749 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950462309_950462309 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 10:57:28 | 27.03.2023 17:15:14 | 6.2961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5575
2500061 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | BEĞEL TR-2 45-75-M00359_ H_48482996 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 16:00:20 | 27.03.2023 18:20:38 | 2.3383 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.5803 | 0 | 0 | 0 | 8.1194 | 0 | 0 | 28.6998
2499769 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-427 35-18-L00427_ALAÇATI İM L01_72111916 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2023 11:25:02 | 27.03.2023 12:33:21 | 1.1386 | 0 | 1858 | 2 | 65 | 2 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1204.2875 | 43.8823 | 73.5394 | 138.2089 | 750.7318 | 0 | 0 | 2210.6499
2500290 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-4 35-23-M00150_42127972_56355437_56355437 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 21:48:05 | 27.03.2023 22:26:36 | 0.64194 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8025 | 0 | 0 | 0 | 0.22812 | 0 | 0 | 11.0306
2499663 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-6 35-28-M00177_B_91324736_91324736 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:49:52 | 27.03.2023 15:22:54 | 5.5506 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 205.6826 | 0 | 0 | 0 | 5.2883 | 0 | 0 | 210.9708
2499898 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1142 35-03-M01142_35-03-M01142_41964212 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 13:09:27 | 27.03.2023 13:54:53 | 0.75722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8987
2499955 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNKENT TR-2 35-18-M00090_950467872_950467872 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 13:55:29 | 27.03.2023 19:00:53 | 5.09 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6503 | 0 | 0 | 0 | 1.3709 | 0 | 0 | 12.0213
2500204 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DERBENT TR-3 45-83-L00323_B_56400083_56400083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:17:25 | 27.03.2023 21:05:23 | 1.7994 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1477 | 0 | 0 | 0 | 4.6647 | 0 | 0 | 20.8124
2500104 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249561 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:06:11 | 27.03.2023 18:52:17 | 1.7683 | 21 | 135 | 301 | 96 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7.1455 | 63.7061 | 149.3007 | 59.1128 | 11.963 | 13.4334 | 0 | 0 | 304.6615
2499606 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-51 35-21-L00151_35-21-L00151_2355987 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:07:46 | 27.03.2023 16:58:42 | 7.8489 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.1475 | 0 | 4.2951 | 0 | 75.0741 | 0 | 0 | 125.5167
2499549 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_ŞEHİR-1 TR-25 M02_2086522 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 06:22:36 | 27.03.2023 06:29:46 | 0.11944 | 0 | 2088 | 22 | 30 | 11 | 403 | 6 | 4 | 0 | 48.6347 | 1.2426 | 1.095 | 3.6545 | 31.7081 | 26.6355 | 0.16686 | 113.1374
2499858 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_HACIRAHMANLI TST-1 M02_2323505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 12:51:20 | 27.03.2023 13:48:00 | 0.94444 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.901 | 0 | 3.0446 | 0 | 0 | 0 | 17.9456
2500044 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/16-A 45-71-M00427_44485392_56399909_56399909 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 15:41:49 | 27.03.2023 16:32:30 | 0.84472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4434 | 0 | 0 | 12.4434
2499718 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-636 35-18-L00636_950440647_950440647 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 10:28:25 | 27.03.2023 11:20:51 | 0.87389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6423 | 0 | 0 | 3.6423
2499672 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_KEMİKLİDERE GİRİŞ M04_2102711 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:59:27 | 27.03.2023 11:23:16 | 1.3969 | 0 | 1140 | 23 | 63 | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 384.5041 | 15.9605 | 115.2519 | 10.289 | 116.3541 | 0 | 0 | 642.3595
2500259 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARABACI BOZKÖY TR-2 45-72-L00530_956515331_956515331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 20:39:01 | 27.03.2023 23:10:44 | 2.5286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13957
2500236 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_B_56378020_56378020 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 20:02:24 | 27.03.2023 21:41:56 | 1.6589 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7684 | 0 | 0 | 0 | 1.9647 | 0 | 0 | 8.7331
2499572 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 35-17-M00039_950310882_950310882 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 08:17:52 | 27.03.2023 09:36:51 | 1.3164 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5418 | 0 | 0 | 0 | 2.8522 | 0 | 0 | 4.3939
2500113 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-1 35-30-M00027_A_56378877_56378877 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:51:51 | 27.03.2023 17:54:52 | 0.050278 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.16486 | 0 | 0 | 0 | 0.26362 | 0 | 0 | 0.42848
2499635 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-5 35-28-M00176_B_56378244_56378244 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:06:05 | 27.03.2023 16:27:40 | 7.3597 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209.69 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 211.79
2499735 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 10:33:43 | 27.03.2023 13:37:45 | 3.0672 | 19 | 22 | 19 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 17.7654 | 23.836 | 24.8442 | 0.43538 | 1282.5526 | 18.8676 | 0 | 0 | 1368.3012
2500027 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-66 35-19-L00066_C_91201752_91201752 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 15:26:45 | 27.03.2023 17:45:01 | 2.3044 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.2853 | 0 | 12.7403 | 0 | 46.4995 | 0 | 0 | 75.525
2499821 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | CABBAR KAMARA TR-1 45-73-M00857_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052079 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 12:21:16 | 27.03.2023 13:01:30 | 0.67056 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1206 | 0 | 0.024356 | 0 | 0.045253 | 0 | 0 | 6.1903
2500107 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ALABAŞ TR-6 35-15-L00511_35-15-L00511_2365941 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:12:02 | 27.03.2023 18:02:40 | 0.84389 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.73965 | 0 | 8.5304 | 0 | 9.2998 | 0 | 0 | 18.5698
2500087 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256967 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 16:07:38 | 27.03.2023 17:32:47 | 1.4192 | 0 | 1160 | 4 | 2 | 10 | 83 | 0 | 0 | 0 | 166.8448 | 3.7985 | 0.0017132 | 39.5398 | 26.6977 | 0 | 0 | 236.8826
2499815 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_URLA 266 GİRİŞ M03_2052139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 12:15:57 | 27.03.2023 12:18:00 | 0.034167 | 32 | 7271 | 4 | 138 | 17 | 796 | 0 | 1 | 18.9573 | 111.8827 | 0.044177 | 2.1254 | 23.4976 | 37.7712 | 0 | 0.49713 | 194.7755
2500256 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-326 35-18-L00326_950449893_950449893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 20:30:03 | 27.03.2023 21:42:39 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7538
2499652 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_SULAMA M02_72238426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 09:38:12 | 27.03.2023 15:20:08 | 5.6989 | 0 | 0 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4437 | 60.8852 | 11.4961 | 0 | 0 | 0 | 283.8251
2499801 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞ L04_66551743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 11:59:16 | 27.03.2023 13:54:00 | 1.9122 | 0 | 1640 | 217 | 86 | 25 | 171 | 2 | 1 | 0 | 394.989 | 39.7709 | 24.5546 | 189.2855 | 141.3256 | 214.0589 | 2.5497 | 1006.5342
2499758 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3303 35-04-K03303_35-04-K03303_2356298 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 11:06:57 | 27.03.2023 11:56:14 | 0.82139 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.4934 | 0 | 0 | 0 | 41.2227 | 0 | 0 | 51.7161
2500047 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 15:52:00 | 27.03.2023 17:31:27 | 1.6575 | 3 | 395 | 50 | 48 | 7 | 33 | 1 | 0 | 0.99565 | 104.9126 | 88.8653 | 67.6616 | 18.8474 | 15.2831 | 346.4717 | 0 | 643.0373
2499715 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3478 35-07-K03478_35-07-K03478_48251535 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 10:30:16 | 27.03.2023 11:08:41 | 0.64028 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.176 | 0 | 0 | 0 | 5.9699 | 0 | 0 | 23.146
2499692 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-1 M06_2058485 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 10:06:00 | 27.03.2023 13:55:01 | 3.8169 | 8 | 2225 | 13 | 318 | 70 | 1004 | 7 | 7 | 14.8605 | 3387.4379 | 70.3109 | 384.5123 | 2510.5743 | 7422.2892 | 2154.0858 | 1558.9798 | 17503.0507
2500093 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-44 45-79-M00044__72373373_72373373 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 16:49:55 | 27.03.2023 17:49:47 | 0.99778 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7274 | 0 | 0.10654 | 0 | 0.1013 | 0 | 0 | 4.9352
2499738 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-16-L00062_953316677_953316677 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 10:42:26 | 27.03.2023 11:26:57 | 0.74194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.049699 | 0 | 0 | 0 | 22.6605 | 0 | 0 | 22.7102
2499546 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-590 35-04-K00590_B B1B_5815410 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 05:38:27 | 27.03.2023 08:28:30 | 2.8342 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.1822 | 0 | 0 | 0 | 393.0457 | 0 | 0 | 424.2279
2500233 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_45-83-L00241_2359487 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:58:44 | 27.03.2023 22:54:06 | 2.9228 | 0 | 151 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.7134 | 0 | 29.041 | 0 | 7.9105 | 0 | 0 | 109.6649
2499592 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-17 SEFERİHİSAR 35-14-M00329_956642812_956642812 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 08:29:09 | 27.03.2023 09:28:47 | 0.99389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22
2500279 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİFTÇİİBRAHİM DERE MAH. TR 45-77-M00094_945514156_945514156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 21:21:40 | 27.03.2023 22:44:28 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21507
2499884 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 13:07:49 | 27.03.2023 13:26:00 | 0.30306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.0425 | 0 | 0 | 0 | 160.0425
2499632 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BADEMLİ KÖK-8 (BADEMLİ TR-9) 35-30-L00097_DAĞITIM TRAFOSU L03_72058398 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:18:19 | 27.03.2023 09:57:19 | 0.65 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1141 | 0 | 0.053489 | 0 | 0.23562 | 0 | 0 | 7.4032
2500296 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-855 35-01-K00855_910726950_910726950 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 22:01:06 | 28.03.2023 00:36:49 | 2.5953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7767
2499655 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | MARUFLAR KÖK 35-16-M00262_İSMAİLLİ KÖK M04_72050333 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:40:36 | 27.03.2023 10:24:13 | 0.72694 | 0 | 71 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9525 | 0 | 0.0013639 | 0.41102 | 3.2481 | 0 | 0 | 12.613
2500010 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 15:00:51 | 27.03.2023 15:12:25 | 0.19278 | 10 | 1414 | 120 | 84 | 40 | 155 | 5 | 0 | 0.17784 | 54.388 | 5.2965 | 5.0835 | 45.8817 | 21.8337 | 109.5074 | 0 | 242.1686
2499961 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_HatBaşıAyırıcı_53137173 L06_53137173 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 13:56:03 | 27.03.2023 15:28:45 | 1.545 | 0 | 156 | 54 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.432 | 22.7357 | 10.6147 | 4.9265 | 12.4199 | 0 | 0 | 81.1288
2499967 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1899 35-01-K01899_97450581_97450581 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 14:04:22 | 27.03.2023 16:46:57 | 2.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11597 | 0 | 0 | 0.11597
2499841 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 12:35:32 | 27.03.2023 12:35:42 | 0.0027778 | 3 | 831 | 15 | 91 | 5 | 186 | 2 | 0 | 0.0014513 | 0.41949 | 0.02952 | 0.054242 | 0.016232 | 0.31956 | 0.17201 | 0 | 1.0125
2499941 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 13:48:52 | 27.03.2023 14:17:56 | 0.48444 | 14 | 859 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 0.75818 | 42.7681 | 0.26936 | 1.6443 | 2.6305 | 16.5465 | 2.1046 | 0 | 66.7217
2500253 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇAMLIK KÖYÜ TR-1 35-32-L00066_C_56357553_56357553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 20:20:43 | 27.03.2023 22:19:19 | 1.9767 | 0 | 67 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.6038 | 0 | 0.16866 | 0 | 4.7507 | 0 | 0 | 20.5232
2499612 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_D_60984035_60984035 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 08:52:13 | 27.03.2023 15:24:43 | 6.5417 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.7327 | 0 | 0 | 0 | 34.1151 | 0 | 0 | 91.8478
2499755 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | TEPEBOZ TR-3 35-21-L00062_35-21-L00062_72177063 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 11:08:30 | 27.03.2023 15:48:40 | 4.6694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3897
2500142 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 18:00:13 | 27.03.2023 18:05:59 | 0.096111 | 7 | 1414 | 27 | 19 | 23 | 116 | 1 | 0 | 0.16088 | 18.1453 | 17.0925 | 0.22516 | 7.7631 | 4.6942 | 12.7153 | 0 | 60.7964
2499764 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3010 35-04-K03010_35-04-K03010_2355386 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 10:48:50 | 27.03.2023 11:35:33 | 0.77861 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 111.5541 | 0 | 0 | 0 | 53.0403 | 0 | 0 | 164.5944
2500119 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ÇALTICAK(KARAKURT-İLYASLAR) L03_2326028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:31:18 | 27.03.2023 18:22:31 | 0.85361 | 4 | 1005 | 117 | 228 | 16 | 106 | 1 | 0 | 0 | 105.6378 | 15.9073 | 19.0948 | 32.3056 | 42.4122 | 83.3797 | 0 | 298.7375
2500305 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYLAKÖY TR-1 35-24-M00088_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034378 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 22:27:25 | 27.03.2023 23:06:18 | 0.64806 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.6254 | 0 | 0.013849 | 0 | 3.6301 | 0 | 0 | 11.2693
2499641 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1594 35-01-M01594_35-01-M01594_42778831 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:12:00 | 27.03.2023 10:18:56 | 1.1156 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 130.9741 | 0 | 0 | 0 | 52.6835 | 0 | 0 | 183.6576
2500288 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 21:39:05 | 27.03.2023 21:56:48 | 0.29528 | 7 | 1414 | 27 | 19 | 23 | 116 | 1 | 0 | 0.51986 | 55.8987 | 47.8101 | 0.55185 | 22.4116 | 10.7676 | 31.4464 | 0 | 169.4061
2499741 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950462460_950462460 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2023 10:49:09 | 27.03.2023 12:18:57 | 1.4967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9733
2499595 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÖMER HALİS DEMİR 45-82-M00493_D7/A DİREĞE ÇIKIŞ M03_72042923 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 08:33:58 | 27.03.2023 08:42:47 | 0.14694 | 0 | 668 | 0 | 3 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28.7766 | 0 | 0.34611 | 2.6318 | 12.8806 | 0 | 0 | 44.6351
2499532 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-30-L00055_955334020_955334020 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 00:44:26 | 27.03.2023 02:05:16 | 1.3472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27721
2500265 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-2443 35-07-K02443_35-07-K02443_2364891 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:32:42 | 27.03.2023 22:12:56 | 2.6706 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 335.782 | 0 | 0 | 0 | 99.0238 | 0 | 0 | 434.8059
2500328 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-17/3 45-82-M00114_C_56404936_56404936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 22:56:49 | 27.03.2023 23:57:21 | 1.0089 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 0 | 17.7405 | 0 | 0 | 24.7348
2499578 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2684 CAZİBE İBALI ÖZEL TR 35-03-M02684Ö_ H_62643448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 08:10:33 | 27.03.2023 11:01:28 | 2.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9957 | 0 | 0 | 0 | 39.9957
2499927 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_950413558_950413558 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 13:35:58 | 27.03.2023 14:44:44 | 1.1461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060147
2499538 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-2 GİRİŞ M06_2307523 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 03:15:00 | 27.03.2023 03:26:40 | 0.19444 | 0 | 767 | 0 | 0 | 5 | 1310 | 1 | 13 | 0 | 51.9461 | 0 | 0 | 340.4128 | 236.2408 | 12.8137 | 8.6878 | 650.1012
2499678 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4641 35-04-K04641_35-04-K04641_2355085 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:59:55 | 27.03.2023 10:13:42 | 0.22972 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25.4533 | 0 | 0 | 0 | 13.2309 | 0 | 0 | 38.6842
2500156 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135034 L03_53135034 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 18:21:42 | 27.03.2023 19:18:21 | 0.94417 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.7578 | 0 | 0 | 1.2182 | 1.8743 | 0 | 0 | 11.8503
2499844 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_YENİ DEREKÖY L08_2095863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 12:37:54 | 27.03.2023 12:40:21 | 0.040833 | 0 | 670 | 51 | 166 | 9 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4.5125 | 0.51512 | 0.88348 | 0.64303 | 2.1264 | 0 | 0 | 8.6804
2500013 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-3 35-17-M00203_C_56355811_56355811 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 15:07:10 | 27.03.2023 15:59:01 | 0.86417 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9304
2499993 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_A_56357477_56357477 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2023 14:27:09 | 27.03.2023 15:26:06 | 0.9825 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5.065 | 0 | 0.19962 | 0 | 2.5261 | 0 | 8.0833 | 15.8739
2499850 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-32 35-30-L00032_DAĞITIM TRAFOSU L06_2330014 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 12:42:29 | 27.03.2023 13:08:48 | 0.43861 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.3661 | 0 | 0 | 0 | 22.441 | 0 | 0 | 59.8071
2499615 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_SPEK ELEKTRONİK O-02 DİREK M05_65995475 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 08:59:49 | 27.03.2023 09:33:20 | 0.55861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.331 | 0 | 38.3757 | 0 | 66.7067
2499558 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 07:47:23 | 27.03.2023 08:51:16 | 1.0647 | 2 | 662 | 2 | 200 | 1 | 132 | 0 | 0 | 1.6871 | 377.11 | 0.57542 | 76.8048 | 27.0004 | 232.6768 | 0 | 0 | 715.8545
2500099 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_HatBaşıAyırıcı_53133570 M06_53133570 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 16:58:14 | 27.03.2023 20:28:59 | 3.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5047 | 0 | 0 | 0 | 24.5047
2499658 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_ M04_82471956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 09:48:02 | 27.03.2023 10:45:00 | 0.94944 | 5 | 1948 | 3 | 138 | 10 | 228 | 0 | 0 | 0.89626 | 407.53 | 2.94 | 30.2059 | 12.3003 | 228.9597 | 0 | 0 | 682.8321
2500199 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3949 35-02-K03949_A_56362775_56362775 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:17:14 | 27.03.2023 20:59:49 | 1.7097 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 81.2945 | 0 | 0 | 0 | 12.6358 | 0 | 0 | 93.9303
2499761 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/68 35-29-M00468__72414216_72414216 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 11:15:54 | 27.03.2023 12:11:43 | 0.93028 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5879 | 0 | 0 | 0 | 1.8924 | 0 | 0 | 16.4802
2499718 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-636 35-18-L00636_35-18-L00636_72291917 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 11:20:51 | 27.03.2023 11:55:18 | 0.57417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.271 | 0 | 0 | 10.271
2500262 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLET TR-1 35-27-L00377_95000093975_95000093975 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 20:35:47 | 28.03.2023 00:39:12 | 4.0569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3172
2499621 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM08/TR02 45-73-M00003_45-73-M00003_66742825 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:05:00 | 27.03.2023 15:57:08 | 6.8689 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 795.3905 | 0 | 0 | 0 | 343.118 | 0 | 38.4397 | 1176.9482
2500285 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53134327 M06_53134327 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 21:32:25 | 27.03.2023 23:38:06 | 2.0947 | 0 | 87 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5961 | 0 | 1.7348 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 24.082
2500162 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3900 35-02-K03900_35-02-K03900_2350725 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 18:25:31 | 27.03.2023 21:55:41 | 3.5028 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1486.2222 | 0 | 0 | 0 | 145.1281 | 0 | 0 | 1631.3504
2499744 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-91 ULAMIŞ TEPE KAHVE 35-14-L00091_956633744_956633744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 10:50:34 | 27.03.2023 14:11:29 | 3.3486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3674
2499638 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1541 35-04-K01541_35-04-K01541_2355669 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:18:36 | 27.03.2023 09:34:02 | 0.25722 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 39.4201 | 0 | 0 | 0 | 19.3409 | 0 | 0 | 58.761
2500222 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ŞEHİR-4 M10_72356785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 18:55:00 | 27.03.2023 20:37:11 | 1.7031 | 0 | 9300 | 2 | 18 | 2 | 354 | 0 | 1 | 0 | 5475.3762 | 6.5728 | 4.3605 | 5.1905 | 585.3191 | 0 | 6.2045 | 6083.0236
2499784 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 11:12:00 | 27.03.2023 12:54:00 | 1.7 | 9 | 3007 | 255 | 238 | 11 | 421 | 1 | 0 | 0.71418 | 814.2177 | 95.1888 | 49.0337 | 264.038 | 364.4269 | 273.6275 | 0 | 1861.2468
2499535 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-59 ALPKENT 35-26-M00059_D d01_5905636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 01:11:40 | 27.03.2023 01:40:28 | 0.48 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3709 | 0 | 0 | 0 | 2.3245 | 0 | 0 | 5.6954
2500225 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-40/2 45-82-M00074_C_56394295_56394295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:34:14 | 27.03.2023 20:26:50 | 0.87667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.1903 | 0 | 0 | 0 | 0.63043 | 0 | 0 | 20.8207
2499847 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 (M-729) 35-30-M00729_955300234_955300234 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 12:39:47 | 27.03.2023 13:50:33 | 1.1794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.49427 | 0 | 0 | 0 | 3.1833 | 0 | 0 | 3.6776
2500016 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_35-28-M00201_2368727 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 15:00:49 | 27.03.2023 16:52:36 | 1.8631 | 0 | 204 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.1317 | 0 | 0.856 | 0 | 3.5727 | 0 | 0 | 84.5604
2499990 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2596 35-04-K02596_35-04-K02596_2373745 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 14:25:45 | 27.03.2023 14:46:19 | 0.34278 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.0412 | 0 | 0 | 0 | 0.22485 | 0 | 0 | 54.266
2500302 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ALLAHDİYEN TR-3 45-78-L00800_A_80943622_80943622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 22:24:08 | 27.03.2023 23:34:43 | 1.1764 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6726 | 0 | 0 | 0 | 1.2615 | 0 | 0 | 7.9341
2499661 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-9 45-83-M00549_DAĞITIM TRAFOSU - TR-1 M04_2098603 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 09:49:47 | 27.03.2023 11:06:19 | 1.2756 | 2 | 412 | 100 | 42 | 6 | 69 | 1 | 1 | 0.21713 | 109.0162 | 61.8639 | 9.0913 | 5.3917 | 71.0138 | 143.3781 | 1.2511 | 401.2232
2499698 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01480__72374631_72374631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 10:14:17 | 27.03.2023 13:08:14 | 2.8992 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5223 | 0 | 2.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1386
2500345 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-48 35-30-L00048_TR-52 L05_72065192 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 23:59:11 | 28.03.2023 01:07:17 | 1.135 | 0 | 3511 | 0 | 18 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0 | 495.1576 | 0 | 2.6657 | 0 | 80.8349 | 0 | 1.4368 | 580.095
2499953 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/2 KÖK 45-71-M00676_KAFKAS METAL M07_2317655 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 13:55:10 | 27.03.2023 14:21:02 | 0.43111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.239 | 0 | 0 | 0 | 3.239
2499810 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-104 ZEYTİNALANI 35-19-L00104_ L04_2115838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 12:15:52 | 27.03.2023 12:17:02 | 0.019444 | 7 | 1741 | 0 | 23 | 4 | 185 | 0 | 1 | 2.5069 | 14.8644 | 0 | 0.29985 | 5.353 | 2.8837 | 0 | 0.28292 | 26.1906
2500165 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALİ ERİSEV GRB 35-20-L00059_9539280_56360120_56360120 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 18:29:49 | 27.03.2023 20:36:11 | 2.1061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2211 | 0 | 2.8602 | 0 | 0 | 5.0813
2500311 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEYURT TR-2 35-27-M01022_914055362_914055362 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 22:34:14 | 28.03.2023 01:29:00 | 2.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2071 | 0 | 0 | 1.2071
2499733 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2652 35-01-M02652_35-01-M02652_74865879 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 10:35:12 | 27.03.2023 11:35:15 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0022 | 0 | 0 | 37.0022
2500019 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-593 35-01-K00593_95002565858_95002565858 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 15:13:52 | 27.03.2023 18:28:20 | 3.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2428 | 0 | 0 | 5.2428
2499687 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403234 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 10:07:46 | 27.03.2023 19:35:01 | 9.4542 | 0 | 96 | 50 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 284.176 | 329.6436 | 0.15636 | 525.2123 | 37.78 | 0 | 0 | 1176.9683
2500228 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195909 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:45:48 | 27.03.2023 20:21:41 | 0.59806 | 0 | 3327 | 183 | 187 | 32 | 324 | 2 | 1 | 0 | 464.2479 | 51.6886 | 43.4227 | 21.6036 | 93.422 | 8.3645 | 45.1335 | 727.8828
2499630 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-37 35-15-M00037_35-15-M00037_66577188 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:05:21 | 27.03.2023 14:14:13 | 5.1478 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 435.6011 | 0 | 0 | 0 | 227.8613 | 0 | 0 | 663.4624
2499727 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_ L03_72061187 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 10:36:47 | 27.03.2023 11:37:42 | 1.0153 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.0672 | 0 | 0 | 202.2401 | 149.6835 | 0 | 0 | 364.9908
2499750 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 10:59:30 | 27.03.2023 13:18:44 | 2.3206 | 0 | 296 | 1 | 7 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 111.2681 | 0.92648 | 1.4767 | 4.3647 | 43.3825 | 0 | 0 | 161.4184
2500085 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_C_56380150_56380150 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 16:27:49 | 27.03.2023 21:36:29 | 5.1444 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 191.1474 | 0 | 0 | 0 | 9.1718 | 0 | 0 | 200.3191
2499919 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213143 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 13:28:41 | 27.03.2023 15:18:52 | 1.8364 | 0 | 778 | 4 | 42 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 265.3826 | 12.0436 | 10.3529 | 0 | 80.6604 | 315.6032 | 0 | 684.0426
2499770 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-57 (YATIRIM REZERVE) 35-27-M00990__72372578_72372578 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 11:23:50 | 27.03.2023 13:14:35 | 1.8458 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.4932 | 0 | 0 | 0 | 5.2982 | 0 | 0 | 54.7914
2499793 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2748 35-01-M02748_35-01-M02748_67128221 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 11:52:27 | 27.03.2023 12:45:48 | 0.88917 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 246.3161 | 0 | 0 | 0 | 18.0732 | 0 | 0 | 264.3893
2500042 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EYKO TR-1 35-30-M00027_955319911_955319911 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 15:44:55 | 27.03.2023 17:50:35 | 2.0944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17461
2500254 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 KİRAZ MERKEZ EMNİYET KARŞISI 35-31-L00009_956591942_956591942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 20:29:54 | 27.03.2023 23:23:14 | 2.8889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4365
2500291 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_B_91314122_91314122 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 21:48:23 | 27.03.2023 22:39:58 | 0.85972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72204
2499564 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-3 TARIMSAL SULAMA 45-78-M00374_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110615 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2023 08:02:26 | 27.03.2023 09:39:51 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9012
2499956 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-12 45-79-M00012_45-79-M00012_2364556 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 13:54:48 | 27.03.2023 14:59:02 | 1.0706 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1199 | 0 | 2.1267 | 0 | 2.0295 | 0 | 0 | 4.2762
2499856 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-40/1 45-82-M00073_945537594_945537594 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 12:48:19 | 27.03.2023 14:08:31 | 1.3367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94165
2499644 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140338 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:24:36 | 27.03.2023 16:08:27 | 6.7308 | 2 | 984 | 1 | 32 | 5 | 74 | 0 | 0 | 167.8873 | 1213.5475 | 0.68223 | 54.0141 | 56.5408 | 739.5908 | 0 | 0 | 2232.2627
2499667 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3474 35-07-K03474_35-07-K03474_48246793 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:46:15 | 27.03.2023 10:00:36 | 0.23917 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 15.2519 | 0 | 0 | 30.2619
2500331 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÜÇKONAK TR-2 35-15-L00257_35-15-L00257_2360079 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 23:16:23 | 28.03.2023 03:40:08 | 4.3958 | 0 | 77 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.8988 | 0 | 19.8096 | 0 | 12.2777 | 0 | 0 | 78.9861
2499690 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA TARIMSAL SULAMA M08_2331531 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 10:08:12 | 27.03.2023 16:50:09 | 6.6992 | 0 | 1 | 33 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1996 | 173.8822 | 98.8956 | 12.112 | 0 | 1118.8802 | 0 | 1405.9695
2500314 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ TR-3 45-80-M00088_45-80-M00088_2359912 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 22:33:41 | 28.03.2023 00:54:12 | 2.3419 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.5816 | 0 | 0 | 0 | 2.1909 | 0 | 0 | 22.7725
2499627 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-590 35-04-K00590_99516537_99516537 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 09:12:30 | 27.03.2023 11:59:57 | 2.7908 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9313
2499730 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-6 (M-706) 35-30-M00706_DAĞITIM TRAFO TR-6 (M-706) M03_79410090 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 10:43:43 | 27.03.2023 11:12:58 | 0.4875 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 131.904 | 0 | 0 | 0 | 9.9981 | 0 | 0 | 141.9021
2499561 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-19 35-22-M00058_95000094939_95000094939 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 07:55:47 | 27.03.2023 14:23:59 | 6.47 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6985
2499896 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-16 ( M-716) 35-30-M00716_TR-21 L03_79435255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 13:13:07 | 27.03.2023 14:57:41 | 1.7428 | 0 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 656.235 | 0 | 0 | 0 | 128.9063 | 0 | 0 | 785.1413
2499796 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1213 35-03-M01213_35-03-M01213_41969969 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 11:55:47 | 27.03.2023 12:26:52 | 0.51806 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.97 | 0 | 0 | 0 | 8.6908 | 0 | 0 | 43.6608
2500088 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 16:42:19 | 27.03.2023 17:13:37 | 0.52167 | 0 | 1119 | 13 | 125 | 10 | 104 | 0 | 0 | 0 | 91.6874 | 17.5464 | 18.3648 | 13.9238 | 34.0741 | 0 | 0 | 175.5964
2499916 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3947 35-02-K03947_35-02-K03947_2377306 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 13:32:05 | 27.03.2023 14:12:08 | 0.6675 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.2147 | 0 | 0 | 0 | 14.5866 | 0 | 0 | 66.8013
2499741 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_8634223_56372191_56372191 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2023 12:18:57 | 27.03.2023 13:30:44 | 1.1964 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.1551 | 0 | 0 | 0 | 1.5657 | 0 | 0 | 53.7207
2500337 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875609 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 23:34:06 | 27.03.2023 23:51:31 | 0.29028 | 8 | 2 | 176 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.36215 | 0.14766 | 8.0787 | 0 | 3.6512 | 0 | 0 | 0 | 12.2397
2500208 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3159 35-07-K03159_D_56382849_56382849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:25:56 | 27.03.2023 21:20:31 | 1.9097 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7872
2500294 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_A_56375409_56375409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 21:57:22 | 28.03.2023 00:50:49 | 2.8908 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 28.955 | 0 | 1.5512 | 0 | 10.0797 | 0 | 8.5815 | 49.1674
2499753 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-954 35-02-M00954_99609953_99609953 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 11:06:16 | 27.03.2023 13:32:46 | 2.4417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4992 | 0 | 0 | 0 | 6.2367 | 0 | 0 | 15.7359
2500102 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-55 35-30-L00055_B_60984958_60984958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:05:31 | 27.03.2023 17:57:49 | 0.87167 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1479
2500002 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-18 35-23-M00018_950424142_950424142 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 14:51:11 | 27.03.2023 17:13:43 | 2.3756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18613
2500234 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEALAN TR-1 35-13-L00085_946419553_946419553 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:50:25 | 27.03.2023 21:03:44 | 1.2219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18493
2499570 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246820 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 08:14:37 | 27.03.2023 09:27:20 | 1.2119 | 2 | 3 | 59 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5069 | 4.4697 | 29.318 | 86.0771 | 11.9186 | 0 | 0 | 0 | 133.2903
2500257 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KÜREKÇİ TR-1 45-75-M00099_45-75-M00099_2357303 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 20:37:45 | 27.03.2023 20:52:17 | 0.24222 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.49374 | 0 | 0.01515 | 0 | 0.30527 | 0 | 0 | 0.81416
2499593 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/62 45-83-L00062_48096184_56388590_56388590 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 08:32:06 | 27.03.2023 10:23:23 | 1.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1368 | 0 | 0 | 2.1368
2500280 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-1 M13_2305577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 21:21:19 | 27.03.2023 22:08:02 | 0.77861 | 0 | 15531 | 1 | 72 | 3 | 1595 | 0 | 1 | 0 | 3385.8415 | 11.9664 | 14.8569 | 172.4984 | 1116.0878 | 0 | 51.1136 | 4752.3645
2500317 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_A_91187848_91187848 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 23:13:19 | 28.03.2023 00:36:39 | 1.3889 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7483 | 0 | 0 | 0 | 0.80572 | 0 | 0 | 10.554
2499779 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_A_60983560_60983560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 11:29:58 | 27.03.2023 14:39:45 | 3.1631 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.1303 | 0 | 0.011552 | 0 | 33.203 | 0 | 0 | 120.3449
2500111 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-992 35-03-M00992_D_56381823_56381823 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:13:07 | 27.03.2023 19:05:04 | 1.8658 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8447 | 0 | 0 | 0 | 14.3496 | 0 | 0 | 17.1943
2500054 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-1 35-29-L00015_A_56361164_56361164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 15:57:40 | 27.03.2023 18:26:42 | 2.4839 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.346 | 0 | 0.088682 | 0 | 5.2512 | 0 | 0 | 9.6859
2499862 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4028 35-01-K04028_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051259 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 12:56:52 | 27.03.2023 18:12:53 | 5.2669 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109.8519 | 0 | 0 | 0 | 6.0882 | 0 | 0 | 115.9401
2500340 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_TOTAL ÇIKIŞ L03_72054839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 23:48:42 | 28.03.2023 00:10:16 | 0.35944 | 0 | 829 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 133.8654 | 0 | 0.0033525 | 0 | 25.3475 | 0 | 0 | 159.2162
2500303 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇAMKÖY TR-1 45-74-M00127_B_91099756_91099756 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 22:25:01 | 27.03.2023 23:25:54 | 1.0147 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91314 | 0 | 0 | 0 | 0.047888 | 0 | 0 | 0.96103
2500297 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-7 35-28-M00181_C_91438383_91438383 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 22:06:10 | 27.03.2023 23:50:52 | 1.745 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.0016 | 0 | 0 | 0 | 3.8662 | 0 | 0 | 35.8679
2499756 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3476 35-07-K03476_35-07-K03476_48248499 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 11:13:37 | 27.03.2023 11:44:38 | 0.51694 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.1288 | 0 | 0 | 0 | 0.32211 | 0 | 0 | 33.4509
2500237 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAYLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01710_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085585 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:52:02 | 27.03.2023 23:42:00 | 3.8328 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.6322 | 0 | 0 | 0 | 11.2103 | 0 | 0 | 67.8425
2500091 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜLBÜLDERE TR-1 35-26-L00288_956610887_956610887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 16:49:04 | 27.03.2023 17:43:33 | 0.90806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23272
2499696 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133662 M13_53133662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 10:09:01 | 27.03.2023 11:52:22 | 1.7225 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.91632 | 0 | 15.9388 | 0 | 21.5438 | 0 | 0 | 0 | 38.3989
2500114 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YİĞİTLER TR-2 35-27-L00224_A_56356891_56356891 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:19:48 | 27.03.2023 22:48:12 | 5.4733 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9335
2500137 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1672 35-01-K01672_D_56358213_56358213 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:52:36 | 27.03.2023 19:37:50 | 1.7539 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87.9565 | 0 | 0 | 0 | 1.7928 | 0 | 0 | 89.7493
2499719 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-885 35-04-K00885_35-04-K00885_2353250 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:48:15 | 27.03.2023 10:48:24 | 1.0025 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 157.6874 | 0 | 0 | 0 | 248.4421 | 0 | 0 | 406.1295
2500260 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-275 35-02-M00275_D_56380776_56380776 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 20:36:49 | 27.03.2023 21:55:16 | 1.3075 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56.7226 | 0 | 0 | 0 | 14.8302 | 0 | 0 | 71.5528
2499673 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_45-79-M00323_2350252 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:56:18 | 27.03.2023 16:45:45 | 6.8242 | 0 | 138 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 172.1282 | 0 | 15.5923 | 0 | 22.3503 | 0 | 0 | 210.0709
2500220 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_35-18-L00357_2357012 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:37:26 | 27.03.2023 21:21:13 | 1.7297 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.738 | 0 | 0 | 0 | 7.7148 | 0 | 0 | 82.4529
2500277 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-954 35-02-M00954_99609953_99609953 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 20:49:36 | 28.03.2023 04:43:41 | 7.9014 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.9296 | 0 | 0 | 0 | 9.2496 | 0 | 0 | 37.1792
2500028 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÖMER HALİS DEMİR 45-82-M00493_D7/A DİREĞE ÇIKIŞ M03_72042923 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 15:29:11 | 27.03.2023 15:37:13 | 0.13389 | 0 | 668 | 0 | 3 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23.8431 | 0 | 0.26217 | 2.0345 | 10.7161 | 0 | 0 | 36.8558
2499782 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇIKRIKÇI TR-3 45-83-L00466_45-83-L00466_61215326 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 11:32:17 | 27.03.2023 12:05:14 | 0.54917 | 0 | 225 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.2203 | 0 | 0.029173 | 0 | 3.9238 | 0 | 0 | 22.1732
2500174 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞARLAR TR-4 45-73-M00599_A_56386029_56386029 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 18:43:55 | 27.03.2023 21:33:51 | 2.8322 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9082
2500131 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR07 GARAJ YANI 45-73-M00038_945677117_945677117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:36:54 | 27.03.2023 18:15:48 | 0.64833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037398 | 0 | 0 | 0.037398
2500157 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 18:20:00 | 27.03.2023 18:48:57 | 0.4825 | 8 | 2 | 176 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.68864 | 0.28078 | 15.4785 | 0 | 7.052 | 0 | 0 | 0 | 23.4999
2500194 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-64 SANAYİ 45-84-L00064_A_91362619_91362619 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:05:09 | 27.03.2023 23:07:49 | 4.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9291 | 0 | 0 | 1.9291
2500008 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 14:57:14 | 27.03.2023 15:48:53 | 0.86083 | 14 | 859 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 1.3029 | 75.3742 | 0.47561 | 2.7631 | 4.3765 | 27.8647 | 3.6465 | 0 | 115.8035
2499553 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 07:20:22 | 27.03.2023 07:47:05 | 0.44528 | 1 | 2541 | 4 | 334 | 37 | 363 | 6 | 2 | 0.27419 | 316.4227 | 2.8922 | 22.8618 | 137.9732 | 139.2381 | 296.9302 | 2.7401 | 919.3325
2499610 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2732 35-04-K02732_A_56364124_56364124 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 08:59:28 | 27.03.2023 10:28:41 | 1.4869 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.9469 | 0 | 0 | 0 | 2.556 | 0 | 0 | 68.5029
2499785 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-48 35-30-L00048_DAĞITIM TRAFOSU TR48 L06_72065149 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 11:43:07 | 27.03.2023 12:09:49 | 0.445 | 0 | 87 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.5947 | 0 | 2.8692 | 0 | 14.6624 | 0 | 0 | 34.1263
2500117 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-68 35-17-M00068__65508658_65508658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:31:38 | 27.03.2023 19:22:10 | 1.8422 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83.4964 | 0 | 0 | 0 | 26.0991 | 0 | 0 | 109.5955
2499599 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 08:52:40 | 27.03.2023 09:14:26 | 0.36278 | 1 | 134 | 36 | 11 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.7723 | 2.471 | 2.1516 | 0.061278 | 2.4484 | 0 | 0 | 15.9046
2500286 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-3 45-71-M00567_B_56403067_56403067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 21:35:27 | 27.03.2023 22:47:20 | 1.1981 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7564
2499791 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1663 35-01-K01663_911682705_911682705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 11:40:18 | 27.03.2023 13:25:16 | 1.7494 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0672
2499645 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | BOYNUYOĞUN TR-4 35-29-L00786_DAĞITIM TRAFOSU L02_66127597 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:24:22 | 27.03.2023 12:21:10 | 2.9467 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.4617 | 0 | 1.9555 | 0 | 55.0814 | 0 | 0 | 76.4986
2500309 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219277 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 22:32:59 | 28.03.2023 04:10:43 | 5.6289 | 0 | 168 | 3 | 1 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 192.619 | 16.2597 | 0.25419 | 184.018 | 10.7338 | 2013.3566 | 0 | 2417.2413
2499768 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-150 35-15-M00150_D_56380195_56380195 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 11:22:18 | 27.03.2023 12:17:44 | 0.92389 | 0 | 207 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.3654 | 0 | 0.71945 | 0 | 4.6287 | 0 | 0 | 54.7136
2500186 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-2 35-19-M00519_956677067_956677067 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:01:33 | 27.03.2023 20:37:09 | 1.5933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35772 | 0 | 0 | 0 | 0.071861 | 0 | 0 | 0.42958
2500077 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_90091592 M08_90091592 | OG Travers Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 16:25:50 | 27.03.2023 18:46:00 | 2.3361 | 0 | 598 | 1 | 14 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 148.4729 | 1.1841 | 2.1073 | 3.1595 | 46.435 | 6.4897 | 0 | 207.8485
2499831 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-4172 35-10-K04172_KAHRAMANDERE İM K01_47745894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 12:23:02 | 27.03.2023 12:33:36 | 0.17611 | 0 | 2667 | 0 | 33 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 297.2743 | 0 | 2.0731 | 0 | 111.7844 | 0 | 0 | 411.1318
2500269 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_B_56386171_56386171 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 21:10:13 | 27.03.2023 21:51:35 | 0.68944 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1963 | 0 | 0.29086 | 0 | 0.061531 | 0 | 0 | 3.5487
2499536 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN GİRİŞ TR-5 35-31-L00053_A_91364443_91364443 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 01:07:25 | 27.03.2023 03:10:38 | 2.0536 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.369 | 0 | 0 | 0 | 6.6445 | 0 | 0 | 15.0135
2499977 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 14:17:00 | 27.03.2023 14:33:24 | 0.27333 | 0 | 1157 | 4 | 2 | 10 | 83 | 0 | 0 | 0 | 32.0341 | 0.76382 | 0.00031974 | 9.4832 | 6.0797 | 0 | 0 | 48.3611
2500226 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-325 35-19-M00474_956670893_956670893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:42:09 | 27.03.2023 20:28:29 | 0.77222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22436 | 0 | 0 | 0 | 0.055092 | 0 | 0 | 0.27945
2500203 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:14:29 | 28.03.2023 03:43:00 | 8.4753 | 0 | 750 | 6 | 35 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 849.6792 | 27.0684 | 12.1875 | 96.1801 | 149.8859 | 0 | 0 | 1135.0012
2499725 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4193 35-04-K04193_35-04-K04193_2356635 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 10:36:29 | 27.03.2023 11:00:47 | 0.405 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1204 | 0 | 0 | 0 | 15.7844 | 0 | 0 | 30.9049
2499891 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-88 35-17-M00088_C_56392486_56392486 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 13:15:10 | 27.03.2023 14:39:51 | 1.4114 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1367 | 0 | 0.11446 | 0 | 8.1823 | 0 | 0 | 16.4335
2500160 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-2 45-80-M00067_D_56391763_56391763 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 18:23:03 | 27.03.2023 23:57:55 | 5.5811 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.1275 | 0 | 1.8778 | 0 | 25.2455 | 0 | 0 | 83.2508
2500289 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | AKÇAKİLİSE TR-2 35-21-L00045_KARABURUN İM L01_72177526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 21:37:35 | 28.03.2023 00:21:38 | 2.7342 | 2 | 343 | 0 | 33 | 1 | 38 | 0 | 0 | 17.2582 | 187.2768 | 0 | 2.8067 | 6.1282 | 45.8822 | 0 | 0 | 259.352
2499997 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 14:36:25 | 27.03.2023 15:54:51 | 1.3072 | 0 | 1157 | 4 | 2 | 10 | 83 | 0 | 0 | 0 | 153.2043 | 3.6391 | 0.0014946 | 43.6487 | 28.1976 | 0 | 0 | 228.6911
2499692 | 2 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_CUMAOVASI-1 (HAVAİ HAT) M03_42868423 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 13:55:01 | 27.03.2023 14:50:18 | 0.92139 | 8 | 1871 | 13 | 308 | 70 | 933 | 7 | 7 | 3.3231 | 659.1017 | 16.729 | 80.5226 | 567.8548 | 1620.9638 | 565.7866 | 371.2753 | 3885.5568
2500346 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖREN TR7 35-27-L00216_35-27-L00216_2367830 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:07:46 | 28.03.2023 01:30:20 | 6.3761 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 287.2686 | 0 | 0 | 0 | 3.1344 | 0 | 0 | 290.403
2499805 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_ALAÇATI İM L02_72108887 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 12:13:07 | 27.03.2023 12:13:52 | 0.0125 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5.032 | 0 | 0 | 0 | 0.62158 | 0 | 0 | 5.6536
2500120 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_E_60984365_60984365 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:35:37 | 27.03.2023 18:23:32 | 0.79861 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9096 | 0 | 0 | 0 | 0.082768 | 0 | 0 | 6.9924
2499788 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4124 35-09-K04124_A_56382025_56382025 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2023 11:43:49 | 27.03.2023 13:22:56 | 1.6519 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.7111 | 0 | 0 | 0 | 46.4279 | 0 | 0 | 87.139
2500143 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_SART TR-4/14 M01_81491755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 17:59:57 | 27.03.2023 18:52:04 | 0.86861 | 0 | 262 | 0 | 14 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 51.4343 | 0 | 2.4053 | 0.00051464 | 11.9633 | 0 | 0 | 65.8033
2499811 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_YELKİ-2 M10_2094867 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 12:15:52 | 27.03.2023 12:16:37 | 0.0125 | 6 | 12164 | 7 | 281 | 31 | 1488 | 5 | 3 | 2.083 | 88.8793 | 0.22454 | 0.99144 | 8.2601 | 46.2081 | 5.0673 | 3.0398 | 154.7536
2500329 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | VİKİNG TM 35-17-A00007_VİKİNG KÖYLER R08_2314259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 23:10:18 | 28.03.2023 00:48:46 | 1.6411 | 2 | 207 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1.8638 | 52.9811 | 0 | 1.3833 | 35.0916 | 2.5023 | 0 | 0 | 93.8222
2499765 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-23 35-30-L00023_DAĞITIM TRAFOSU TRH_2123829 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 11:18:39 | 27.03.2023 11:42:24 | 0.39583 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12.916 | 0 | 0 | 0 | 24.2629 | 0 | 0 | 37.1789
2499642 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SARIYER MAH. TR-1 45-73-M00532_45-73-M00532_2351889 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 09:19:44 | 27.03.2023 11:14:54 | 1.9194 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7623 | 0 | 3.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4194
2499888 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-37 35-30-L00037_DAĞITIM TRAFOSU L01_72089887 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 13:11:56 | 27.03.2023 13:46:49 | 0.58139 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7511 | 0 | 0 | 0 | 1.1339 | 0 | 0 | 8.885
2500020 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-143 35-18-L00143_950461203_950461203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 15:16:15 | 27.03.2023 17:45:05 | 2.4806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85095
2500266 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRENCİK TR-3 45-73-M00553_945652066_945652066 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 20:57:30 | 27.03.2023 23:48:12 | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063751
2500080 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _A_56407315_56407315 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 16:26:51 | 28.03.2023 00:49:14 | 8.3731 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.8694 | 0 | 0 | 0 | 42.8403 | 0 | 0 | 131.7097
2499894 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-1 35-31-L00151_35-31-L00151_2364356 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 13:14:02 | 27.03.2023 22:03:58 | 8.8322 | 0 | 54 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.2639 | 0 | 10.0175 | 0 | 19.1527 | 0 | 0 | 91.4341
2499536 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARAMAN GİRİŞ TR-5 35-31-L00053_35-31-L00053_2364617 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 03:10:38 | 27.03.2023 04:04:27 | 0.89694 | 0 | 91 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.7939 | 0 | 0.71642 | 0 | 4.6101 | 0 | 0 | 14.1205
2500057 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 15:57:38 | 27.03.2023 17:12:41 | 1.2508 | 0 | 33 | 0 | 59 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 11.3484 | 0 | 23.5279 | 35.3318 | 10.0704 | 1412.8416 | 0 | 1493.1202
2500014 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-27 35-25-M00127_956658508_956658508 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 14:53:11 | 27.03.2023 18:56:14 | 4.0508 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3907
2500243 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_35-21-L00005_72170693 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 20:13:52 | 27.03.2023 23:07:45 | 2.8981 | 0 | 159 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 169.7896 | 0 | 0.539 | 0 | 19.3877 | 0 | 0 | 189.7163
2499957 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 13:57:01 | 27.03.2023 14:07:52 | 0.18083 | 0 | 1157 | 4 | 2 | 10 | 83 | 0 | 0 | 0 | 21.319 | 0.50577 | 0.00021535 | 6.3357 | 4.057 | 0 | 0 | 32.2177
2500206 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-5 35-28-M00176_C_91416793_91416793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:17:29 | 27.03.2023 23:19:34 | 4.0347 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 134.9714 | 0 | 0 | 0 | 5.5277 | 0 | 0 | 140.4991
2499808 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1587 35-04-M01587_35-04-M01587_2375805 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2023 12:09:04 | 27.03.2023 12:39:57 | 0.51472 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7358
2500200 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DALBAHÇE TR-1 45-83-L00187_A_56407901_56407901 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 19:12:37 | 27.03.2023 20:52:10 | 1.6592 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.2766 | 0 | 0.021518 | 0 | 5.622 | 0 | 0 | 33.9202
2500401 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_MERSİNLİ K11_2308519 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 03:37:00 | 28.03.2023 03:48:26 | 0.19056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0.23447 | 0 | 0 | 30.5071 | 38.8551 | 0 | 0 | 69.5967
2500710 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | TM Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_KÖYLER M03_2053924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 10:23:58 | 28.03.2023 10:33:00 | 0.15056 | 3 | 9434 | 14 | 403 | 70 | 858 | 0 | 0 | 0.021508 | 133.7351 | 3.0314 | 14.1824 | 43.5796 | 70.694 | 0 | 0 | 265.244
2500378 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 01:42:07 | 28.03.2023 02:05:05 | 0.38278 | 2 | 210 | 24 | 52 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2.0372 | 15.6168 | 4.181 | 5.4234 | 0 | 4.572 | 9.37 | 0 | 41.2006
2500902 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:23:26 | 28.03.2023 19:53:30 | 7.5011 | 0 | 39 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.9097 | 0 | 7.9831 | 0 | 35.0823 | 0 | 0 | 96.975
2500361 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_BAHRİBABA-5/BAHRİBABA-1 K01_60323559 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 00:38:07 | 28.03.2023 00:46:08 | 0.13361 | 0 | 3789 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 116.7059 | 0 | 0 | 0 | 68.0648 | 0 | 0 | 184.7707
2500670 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_45-79-M00323_2350252 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 10:02:25 | 28.03.2023 15:33:51 | 5.5239 | 0 | 138 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 139.0617 | 0 | 12.4585 | 0 | 18.3727 | 0 | 0 | 169.8929
2501251 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA TARIMSAL SULAMA M08_2102717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 18:55:12 | 28.03.2023 20:53:40 | 1.9744 | 0 | 1 | 33 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.70521 | 47.3893 | 28.4862 | 2.5543 | 0 | 154.5428 | 0 | 233.6779
2501105 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_ÇAYAGZI L05_2337271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:53:22 | 28.03.2023 16:48:21 | 0.91639 | 0 | 541 | 1 | 78 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 62.624 | 0.46236 | 11.1564 | 7.0635 | 66.9644 | 0 | 0 | 148.2707
2500418 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KAYALIOĞLU TR-4 45-72-L00075_45-72-L00075_2364117 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 04:37:04 | 28.03.2023 05:19:10 | 0.70167 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.0979 | 0 | 0.45696 | 0 | 5.5284 | 0 | 0 | 29.0832
2501211 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALANI TR-118 35-19-L00118_DAĞITIM TRF TR-118 L04_66026938 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:45:14 | 28.03.2023 19:28:56 | 1.7283 | 0 | 196 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 138.4833 | 0 | 0.88081 | 0 | 21.7425 | 0 | 0 | 161.1066
2500438 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-5/5 RİNG M03_2125939 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 05:39:23 | 28.03.2023 06:29:30 | 0.83528 | 2 | 100 | 0 | 0 | 99 | 6 | 0 | 0 | 0.38288 | 25.5575 | 0 | 0 | 154.4544 | 7.2219 | 0 | 0 | 187.6167
2501314 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ESKİ KABAZLI M015_60669733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 21:38:37 | 28.03.2023 22:35:33 | 0.94889 | 1 | 172 | 24 | 19 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0.098488 | 26.2433 | 5.1568 | 2.4397 | 52.0908 | 9.3437 | 13.4249 | 0 | 108.7978
2500464 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-2 35-31-L00301_B_91227483_91227483 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 06:58:57 | 28.03.2023 07:53:00 | 0.90083 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.7435 | 0 | 0.96896 | 0 | 9.9843 | 0 | 0 | 13.6967
2501128 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ESKİ KABAZLI M015_60669734 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:20:24 | 28.03.2023 19:25:41 | 3.0881 | 1 | 172 | 24 | 19 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0.29757 | 85.4784 | 18.8135 | 9.997 | 194.0209 | 40.625 | 68.5186 | 0 | 417.751
2500673 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI AVŞAR TR-1 45-75-M00293_A_56385883_56385883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:56:23 | 28.03.2023 10:30:49 | 0.57389 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31244 | 0 | 0.031345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34379
2500607 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ ŞEHİR-2 L04_2313341 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 09:11:37 | 28.03.2023 16:54:31 | 7.715 | 0 | 776 | 0 | 21 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1348.1003 | 0 | 58.3345 | 0 | 715.9718 | 0 | 0 | 2122.4067
2500481 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-2 45-71-M00092_45-71-M00092_2353702 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:27:57 | 28.03.2023 13:05:39 | 5.6283 | 0 | 46 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.1887 | 0 | 22.8575 | 0 | 23.0999 | 0 | 0 | 82.1462
2501148 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | PAŞAKÖY TR-2 45-80-M00059__72410383_72410383 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:32:06 | 28.03.2023 19:05:57 | 2.5642 | 0 | 147 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.6472 | 0 | 3.4878 | 0 | 5.9647 | 0 | 0 | 78.0997
2500630 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ASSTAR KÖK 45-73-M00134_HatBaşıAyırıcı_53136579 M02_53136579 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:15:45 | 28.03.2023 17:58:20 | 8.7097 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5405 | 235.9774 | 0.91074 | 0.69793 | 0 | 0 | 250.1266
2500458 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_POLYAK-1 M06_83158742 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 06:56:59 | 28.03.2023 07:38:23 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6088 | 0 | 108.6088
2500444 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-986 35-07-K00986_35-07-K00986_2372846 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 06:18:19 | 28.03.2023 07:15:13 | 0.94833 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.6666 | 0 | 4.0171 | 0 | 1.3612 | 0 | 0 | 42.0449
2500836 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139469 M02_53139469 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:54:32 | 28.03.2023 21:09:12 | 9.2444 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0043479 | 29.3401 | 1.173 | 0 | 15.0929 | 0 | 0 | 45.6104
2500979 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_HatBaşıAyırıcı_87339998 M03_87339998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 13:42:16 | 28.03.2023 15:51:39 | 2.1564 | 0 | 171 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.3522 | 0 | 1.3908 | 0 | 18.594 | 0 | 0 | 53.3369
2501190 | 2 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3685 35-04-K03685_K-1371 K04_2038067 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 18:16:27 | 28.03.2023 18:38:49 | 0.37278 | 0 | 1587 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 247.0064 | 0 | 0 | 0 | 21.8141 | 0 | 0 | 268.8205
2500587 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_İL FİDANLIĞI - SULAMA-2 L08_2064135 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 09:01:20 | 28.03.2023 17:01:03 | 7.9953 | 2 | 0 | 16 | 23 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10.2142 | 0 | 202.7964 | 46.4103 | 553.2763 | 118.6856 | 0 | 0 | 931.3828
2500985 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3409 35-08-K03409_35-08-K03409_42035929 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 13:42:10 | 28.03.2023 14:03:55 | 0.3625 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47.2937 | 0 | 0 | 0 | 8.8714 | 0 | 0 | 56.1651
2501234 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-9 35-15-L00348_C_65510592_65510592 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 18:09:35 | 28.03.2023 23:26:03 | 5.2744 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.841 | 0 | 6.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3894
2500544 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:31:56 | 28.03.2023 08:42:58 | 0.18389 | 1 | 1758 | 9 | 533 | 14 | 321 | 10 | 2 | 0.015695 | 49.4503 | 2.6222 | 31.5297 | 52.1039 | 63.2765 | 375.2288 | 15.7551 | 589.9822
2500853 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAKALDOĞAN YUKARI MAHALLE TR 45-78-M00739_B_56393364_56393364 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:58:35 | 28.03.2023 19:34:04 | 7.5914 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4237
2501068 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_TEPEKÖY M02_2092139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:14:22 | 28.03.2023 17:24:32 | 2.1694 | 0 | 410 | 2 | 20 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66.3196 | 11.0138 | 3.8741 | 7.3511 | 12.5369 | 0 | 0 | 101.0954
2500358 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-2/1 45-82-M00082_B_56384454_56384454 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 00:36:58 | 28.03.2023 02:16:06 | 1.6522 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.5115 | 0 | 0 | 0 | 2.4899 | 0 | 0 | 26.0014
2500922 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-13 35-29-L00013_48349546_56361163_56361163 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:40:14 | 28.03.2023 14:41:44 | 2.025 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.3804 | 0 | 0 | 0 | 7.2734 | 0 | 0 | 42.6538
2501045 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-58 35-28-L00058_A A01_5826020 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:45:15 | 28.03.2023 17:41:16 | 2.9336 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.8718 | 0 | 0 | 0 | 277.5558 | 0 | 0 | 295.4277
2500381 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-379 35-01-K00379_912196206_912196206 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 01:43:26 | 28.03.2023 02:50:23 | 1.1158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25527
2500876 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:13:55 | 28.03.2023 12:54:31 | 0.67667 | 1 | 1467 | 18 | 460 | 14 | 305 | 0 | 1 | 0.84471 | 278.3263 | 38.1201 | 128.0983 | 65.7838 | 164.2536 | 0 | 2.3647 | 677.7916
2500999 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | KARAÇAM TR-1 45-82-M00176_A_56402558_56402558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:03:09 | 28.03.2023 15:34:07 | 1.5161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03961
2500527 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KAVŞAK DM TR-154 35-16-L00154_BERGAMA İM-2 (KÖYLER) L07_66050247 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:24:44 | 28.03.2023 08:55:11 | 0.5075 | 0 | 721 | 8 | 27 | 31 | 95 | 0 | 0 | 0 | 85.551 | 3.5443 | 3.3769 | 89.4801 | 79.2726 | 0 | 0 | 261.225
2501108 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_HatBaşıAyırıcı_53136131 M02_53136131 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:03:52 | 28.03.2023 17:23:31 | 1.3275 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2497 | 0 | 0 | 1.9205 | 1.0694 | 0 | 0 | 16.2396
2501168 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2315 35-01-K02315_35-01-K02315_2376287 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:56:12 | 28.03.2023 17:07:44 | 0.19222 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.2933 | 0 | 0 | 0 | 3.4928 | 0 | 0 | 47.786
2501214 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HACIÖMERLİ YUKARI TR 35-17-M00445_A_91436087_91436087 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:45:51 | 28.03.2023 20:54:01 | 3.1361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.34003 | 0 | 0 | 0 | 4.2852 | 0 | 0 | 4.6252
2501354 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_B_56378644_56378644 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 23:30:06 | 29.03.2023 00:44:15 | 1.2358 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4595
2500916 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_CENKYERİ TR-4 M04_72194952 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:34:42 | 28.03.2023 13:40:09 | 1.0908 | 0 | 1056 | 6 | 24 | 1 | 148 | 1 | 0 | 0 | 203.4026 | 1.3917 | 9.6959 | 2.0136 | 135.8083 | 2.3518 | 0 | 354.6639
2500375 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 01:33:01 | 28.03.2023 03:32:22 | 1.9892 | 6 | 48 | 45 | 150 | 6 | 51 | 2 | 0 | 1.5788 | 12.1202 | 22.4625 | 88.5291 | 15.0418 | 35.0962 | 104.2412 | 0 | 279.0697
2501062 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALİ ERİSEV GRB 35-20-L00059_A_91027985_91027985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:04:06 | 28.03.2023 17:43:55 | 2.6636 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1591 | 0 | 1.9766 | 0 | 0 | 7.1356
2500813 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-169 35-18-L00169_49998930_56392521_56392521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:43:19 | 28.03.2023 13:55:58 | 2.2108 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 101.5407 | 0 | 0 | 0 | 49.7102 | 0 | 0 | 151.251
2500962 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_MENDERES DM-2/TR-1 M01_72139641 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 13:21:01 | 28.03.2023 14:05:45 | 0.74556 | 4 | 470 | 8 | 91 | 3 | 75 | 2 | 0 | 0.58295 | 69.887 | 1.7483 | 13.9878 | 5.8696 | 39.9063 | 306.7135 | 0 | 438.6954
2500667 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1482 35-04-K01482_C_56362380_56362380 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:55:49 | 28.03.2023 14:09:36 | 4.2297 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.0271 | 0 | 0 | 0 | 19.6574 | 0 | 0 | 75.6845
2501208 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKMESCİT TR-1 35-29-L00219_A_56391930_56391930 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:44:51 | 28.03.2023 19:31:16 | 1.7736 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21.9726 | 0 | 0 | 0 | 1.2447 | 0 | 0.033706 | 23.2511
2500770 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | GÖKÇEKÖY FATİH MAH.TR-2 45-80-L00179_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085186 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:04:24 | 28.03.2023 13:27:17 | 2.3814 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.2366 | 0 | 0.00050069 | 0 | 38.2005 | 0 | 0 | 81.4376
2500604 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215_956605935_956605935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:09:24 | 28.03.2023 09:29:55 | 0.34194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096701
2500461 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABERFAKILI SULAMA M09_83813306 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 06:50:11 | 28.03.2023 07:29:23 | 0.65333 | 0 | 26 | 4 | 53 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.8939 | 1.9627 | 17.9036 | 1.0296 | 5.54 | 0 | 0 | 29.3298
2500627 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-2 35-16-L00002_47591026_56353637_56353637 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:13:08 | 28.03.2023 10:13:35 | 1.0075 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 4.48
2501337 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_B_56355986_56355986 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 22:28:41 | 28.03.2023 23:01:50 | 0.5525 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2359 | 0 | 0 | 0 | 0.021469 | 0 | 0 | 3.2574
2500584 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_SULAMA M06_50218015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:57:18 | 28.03.2023 14:30:05 | 5.5464 | 3 | 33 | 90 | 131 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2.0876 | 18.158 | 121.9528 | 115.012 | 232.8615 | 47.7454 | 0 | 0 | 537.8173
2501317 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4/12-A (DİREK TR-1) 45-71-M01872_953207529_953207529 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 21:41:01 | 28.03.2023 22:53:02 | 1.2003 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3967 | 0 | 0 | 0 | 3.9923 | 0 | 0 | 6.3889
2501025 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_953183416_953183416 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:17:59 | 28.03.2023 17:53:55 | 3.5989 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3536 | 0 | 0 | 0 | 0.82183 | 0 | 0 | 6.1754
2500896 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1871 35-09-K01871_97680783_97680783 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:26:03 | 28.03.2023 13:19:54 | 0.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062792
2500647 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-921 35-02-M00921_35-02-M00921_2370665 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 09:39:05 | 28.03.2023 09:59:09 | 0.33444 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 66.1691 | 0 | 0 | 0 | 13.2514 | 0 | 0 | 79.4205
2501082 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | CEVİZLİ GARAJ TR-2 35-16-M00132_C_90945808_90945808 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:34:00 | 28.03.2023 18:09:53 | 2.5981 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5924 | 0 | 21.2437 | 0 | 1.0612 | 0 | 0 | 35.8973
2500547 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_E_56402744_56402744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:32:50 | 28.03.2023 14:25:07 | 5.8714 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.374 | 0 | 0.032758 | 0 | 21.2859 | 0 | 0 | 78.6926
2500948 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-249 35-02-M00249_35-02-M00249_2355337 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 12:59:48 | 28.03.2023 13:28:40 | 0.48111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6406 | 0 | 91.6963 | 128.3369
2500616 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185033 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:17:12 | 28.03.2023 11:58:21 | 2.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.3857 | 0 | 478.9473 | 0 | 639.333
2500639 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-5 35-28-M00176_A_56375816_56375816 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 08:35:49 | 28.03.2023 17:06:59 | 8.5194 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 214.1744 | 0 | 0 | 0 | 21.8239 | 0 | 0 | 235.9983
2500971 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3189 35-01-K03189_911567424_911567424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 13:31:52 | 28.03.2023 14:38:38 | 1.1128 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0882
2500779 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3433 35-08-K03433_35-08-K03433_42035755 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 11:16:15 | 28.03.2023 11:39:30 | 0.3875 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7203 | 0 | 0 | 0 | 0.79287 | 0 | 0 | 13.5131
2501117 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:16:03 | 28.03.2023 16:24:02 | 0.13306 | 21 | 137 | 301 | 96 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.43948 | 4.6014 | 11.1216 | 4.1247 | 1.0402 | 1.1138 | 0 | 0 | 22.4413
2500430 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KARPUZLUK TR-1 45-76-M00183_45-76-M00183_2362286 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 05:06:35 | 28.03.2023 06:27:10 | 1.3431 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3919 | 0 | 0 | 0 | 1.2616 | 0 | 0 | 3.6535
2501094 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-26 35-28-M00725__72410582_72410582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:39:24 | 28.03.2023 21:34:01 | 5.9103 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0134
2500825 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_MURADİYE-2 M24_2059972 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:56:00 | 28.03.2023 12:07:18 | 0.18833 | 0 | 1442 | 0 | 1 | 40 | 79 | 43 | 48 | 0 | 77.5916 | 0 | 0 | 130.358 | 136.0325 | 1434.6228 | 704.6526 | 2483.2574
2500802 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA TARIMSAL SULAMA M08_2331531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:26:27 | 28.03.2023 13:09:45 | 1.7217 | 0 | 1 | 33 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.57493 | 45.666 | 26.0067 | 3.2234 | 0 | 284.8085 | 0 | 360.2795
2500762 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1892 35-04-M01892_35-04-M01892_2371302 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 10:57:16 | 28.03.2023 12:43:08 | 1.7644 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 173.2109 | 0 | 0 | 0 | 205.2573 | 0 | 0 | 378.4682
2500424 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_ÜÇ CEVİZLER (TR-26) L02_67544249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 04:48:54 | 28.03.2023 05:05:20 | 0.27389 | 0 | 251 | 2 | 167 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 9.6781 | 0.50272 | 11.8345 | 0 | 8.2029 | 0 | 0 | 30.2182
2500470 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856542 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:08:03 | 28.03.2023 12:29:17 | 5.3539 | 0 | 1302 | 2 | 422 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 739.4221 | 4.2404 | 202.5537 | 37.3155 | 376.4256 | 0 | 0 | 1359.9574
2501011 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-29 45-78-M00189_A_91015938_91015938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:16:37 | 28.03.2023 18:27:11 | 4.1761 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.851 | 0 | 2.0169 | 0 | 1.5399 | 0 | 0 | 11.4078
2500699 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-115 35-26-M00115__56359053_56359053 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 10:12:58 | 28.03.2023 11:57:53 | 1.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5496 | 0 | 0.31013 | 73.8597
2500487 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758_A_56390510_56390510 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:47:29 | 28.03.2023 16:07:17 | 8.33 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.9844 | 0 | 1.2599 | 0 | 10.8329 | 0 | 0 | 30.0771
2520739 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SAĞANCI L03_2072976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:12:57 | 28.03.2023 08:19:00 | 0.10083 | 0 | 510 | 5 | 47 | 2 | 52 | 2 | 0 | 0 | 7.8103 | 0.087156 | 1.0745 | 0.41021 | 4.6089 | 2.7917 | 0 | 16.7828
2500722 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1712 35-01-K01712_35-01-K01712_2368705 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 10:24:02 | 28.03.2023 11:38:17 | 1.2375 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 275.7277 | 0 | 0 | 0 | 29.3455 | 0 | 0 | 305.0732
2500364 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_TRF-B (34.5) M04_2305887 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 00:48:52 | 28.03.2023 02:13:33 | 1.4114 | 1 | 729 | 104 | 529 | 15 | 58 | 1 | 0 | 0.47543 | 96.7229 | 38.2758 | 127.2823 | 60.2021 | 19.8911 | 85.2648 | 0 | 428.1145
2500530 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-3 45-72-L00074_B_56390274_56390274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:29:49 | 28.03.2023 09:55:44 | 1.4319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35141
2500656 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-6 45-80-M00062__72410366_72410366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:43:26 | 28.03.2023 10:08:01 | 0.40972 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2092 | 0 | 0 | 0 | 0.91394 | 0 | 0 | 4.1231
2501320 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_D_56365096_56365096 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 21:51:56 | 28.03.2023 22:25:46 | 0.56389 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4105 | 0 | 0 | 0 | 0.74002 | 0 | 0 | 14.1505
2501220 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ALİ İHSAN ÖZET VE ARK. TR 35-24-M00044_35-24-M00044_2369881 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:56:00 | 28.03.2023 19:03:06 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2903 | 0 | 4.2047 | 0 | 0 | 6.495
2500991 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEZİRGANLI ÇAMLIK TR-1 45-78-M00250_B_91038704_91038704 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 13:55:29 | 28.03.2023 20:52:23 | 6.9483 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9154 | 0 | 13.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2589
2501240 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1482 35-04-K01482_E_56353403_56353403 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:00:42 | 28.03.2023 21:07:07 | 5.1069 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.7106 | 0 | 0 | 0 | 27.1701 | 0 | 0 | 81.8807
2501034 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | MANDIRACILAR TR 35-26-M00945_35-26-M00945_65892399 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:37:26 | 28.03.2023 15:32:29 | 0.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3942 | 0 | 42.658 | 140.0523
2500785 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213143 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 11:21:56 | 28.03.2023 14:02:56 | 2.6833 | 0 | 779 | 4 | 42 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 400.6168 | 17.8255 | 15.765 | 0 | 123.3651 | 455.2841 | 0 | 1012.8565
2501277 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHADIR TR-4 45-73-M01211_945653758_945653758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 19:56:51 | 29.03.2023 00:54:23 | 4.9589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37374
2500885 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ÇULLU GÖRECE ENH M03_72191842 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:17:06 | 28.03.2023 18:01:25 | 5.7386 | 0 | 205 | 50 | 18 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 188.8412 | 47.0902 | 19.3752 | 38.4892 | 25.811 | 0 | 0 | 319.6069
2500742 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2578 35-04-K02578_35-04-K02578_2375618 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 10:28:44 | 28.03.2023 10:45:09 | 0.27361 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28.7757 | 0 | 0 | 0 | 6.7377 | 0 | 0 | 35.5135
2500593 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-51 35-21-L00151_35-21-L00151_2355987 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 08:59:18 | 28.03.2023 12:58:56 | 3.9939 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.3149 | 0 | 2.2672 | 0 | 40.375 | 0 | 0 | 66.9571
2501134 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-58 35-16-L00058_A_56398462_56398462 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:26:19 | 28.03.2023 19:49:01 | 3.3783 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6794 | 0 | 11.2301 | 0 | 5.1912 | 0 | 0 | 19.1007
2500450 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ATATÜRK MAH TR-3 35-27-L00108_A_56371714_56371714 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 06:26:53 | 28.03.2023 09:55:37 | 3.4789 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5619 | 0 | 0.6426 | 0 | 26.5197 | 0 | 0 | 30.7243
2501137 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN İSLAMİYE TR-1 45-72-L00232_B_56406581_56406581 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:26:17 | 28.03.2023 20:15:32 | 3.8208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2298
2500473 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | UÇAK KARDEŞLER KÖK 45-73-M00296_HatBaşıAyırıcı_73831049 M03_73831049 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:19:08 | 28.03.2023 09:25:27 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.7348 | 0 | 303.7348
2500427 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | İCİKLER TR-1 45-74-M00255_İCİKLER TR-6 M04_72229901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 04:51:54 | 28.03.2023 06:26:05 | 1.5697 | 0 | 253 | 0 | 3 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 44.0673 | 0 | 1.8113 | 3.5986 | 23.7009 | 0 | 0 | 73.1781
2500467 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:05:26 | 28.03.2023 07:33:33 | 0.46861 | 10 | 859 | 70 | 41 | 22 | 55 | 0 | 1 | 0.57771 | 50.2648 | 32.9059 | 4.1002 | 39.8375 | 15.9714 | 0 | 0.11207 | 143.7695
2501014 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2416 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02416_35-02-M02416_42033627 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:20:09 | 28.03.2023 14:50:32 | 0.50639 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 61.651 | 0 | 0 | 0 | 19.9365 | 0 | 0 | 81.5874
2500659 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_YENİ DEREKÖY L08_2095863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:29:00 | 28.03.2023 10:19:00 | 0.83333 | 0 | 2310 | 268 | 252 | 34 | 289 | 2 | 1 | 0 | 277.0289 | 29.9705 | 31.0785 | 104.0976 | 110.6911 | 104.0884 | 1.2069 | 658.162
2500513 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_UZUN AHIRLA KÖK (ÜÇYOL ULARCA) M03_2329332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:16:53 | 28.03.2023 08:50:26 | 0.55917 | 2 | 904 | 15 | 3 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0.19522 | 47.6869 | 2.6124 | 0.030526 | 14.9953 | 13.9476 | 0 | 0 | 79.4678
2500968 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YILANLI TR-1 35-31-L00171_A_56371016_56371016 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 13:30:17 | 28.03.2023 15:39:09 | 2.1478 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6417 | 0 | 0.29076 | 0 | 0.52521 | 0 | 0 | 3.4577
2500613 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/51-A 35-29-M00466_35-29-M00466_66157230 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 09:03:49 | 28.03.2023 10:47:47 | 1.7328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48674
2501260 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-81 35-19-L00081__89346538_89346538 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 19:00:56 | 28.03.2023 19:48:57 | 0.80028 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.5725 | 0 | 0.062576 | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 43.0161
2500367 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-3 45-71-M00567_45-71-M00567_2353704 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 01:08:09 | 28.03.2023 06:57:14 | 5.8181 | 0 | 82 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.3177 | 0 | 0.046597 | 0 | 26.8273 | 0 | 0 | 93.1916
2501008 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SARIYURT TR-1 35-20-L00259_35-20-L00259_2371388 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:16:43 | 28.03.2023 14:52:12 | 0.59139 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.2683 | 0 | 0 | 0 | 3.2884 | 0 | 0 | 12.5567
2500676 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇARIKKARALAR TR-1 45-73-M01075_C_56403453_56403453 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:59:32 | 28.03.2023 17:33:08 | 7.56 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2771
2501051 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-215 35-04-K00215_35-04-K00215_2372147 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 14:48:34 | 28.03.2023 16:15:54 | 1.4556 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 364.1719 | 0 | 0 | 0 | 102.9595 | 0 | 219.6158 | 686.7473
2501074 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2586 35-08-K02586_35-08-K02586_42018953 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 15:17:22 | 28.03.2023 15:30:43 | 0.2225 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8822 | 0 | 0 | 0 | 2.1586 | 0 | 0 | 14.0408
2500633 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1800 35-08-K01800_35-08-K01800_42038266 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 09:27:52 | 28.03.2023 10:04:18 | 0.60722 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.536 | 0 | 0 | 0 | 16.0356 | 0 | 0 | 74.5716
2501180 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AVLAŞA TR-1 45-81-M00162_A_91360661_91360661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:11:21 | 28.03.2023 22:18:47 | 5.1239 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.7065 | 0 | 0 | 0 | 6.9694 | 0 | 0 | 24.676
2501237 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/6 45-72-L00006_A_91445494_91445494 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 18:24:13 | 28.03.2023 21:18:45 | 2.9089 | 0 | 102 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65.7651 | 0 | 2.1984 | 0 | 11.774 | 0 | 0 | 79.7375
2500696 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | TABAKLAR TR-2 45-75-M00337_45-75-M00337_2364570 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:42:39 | 28.03.2023 10:43:02 | 1.0064 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9024 | 0 | 0.040124 | 0 | 0.59911 | 0 | 0 | 5.5417
2500447 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_BOYNUYOĞUN KÖK-TAMTAT L02_74719158 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 05:41:38 | 28.03.2023 06:45:08 | 1.0583 | 0 | 21 | 8 | 26 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.0247 | 14.9503 | 30.5597 | 6.7122 | 2.6034 | 0 | 0 | 60.8503
2500739 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 10:42:07 | 28.03.2023 10:50:06 | 0.13306 | 21 | 137 | 301 | 96 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.46349 | 5.0668 | 12.361 | 4.5966 | 1.3964 | 1.4319 | 0 | 0 | 25.3162
2500662 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KARAGÖZLER TR-2 45-72-M00265_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109242 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:50:12 | 28.03.2023 11:09:28 | 1.3211 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1009 | 0 | 0.26671 | 0 | 2.762 | 0 | 0 | 6.1296
2500831 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIYURT TR-1 35-20-L00259_955205360_955205360 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:55:45 | 28.03.2023 14:34:35 | 2.6472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90987
2500685 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_HatBaşıAyırıcı_53132470 M09_53132470 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:58:43 | 28.03.2023 12:53:43 | 2.9167 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9824 | 0 | 13.9517 | 16.8752 | 5.9034 | 0 | 0 | 39.7127
2501349 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-37 35-04-K00037_99587465_99587465 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 23:19:33 | 29.03.2023 00:47:02 | 1.4581 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9047
2500453 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M04_82985664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 06:27:52 | 28.03.2023 06:36:26 | 0.14278 | 4 | 2159 | 25 | 20 | 17 | 188 | 0 | 0 | 0.06326 | 24.4384 | 1.0943 | 0.65709 | 4.024 | 6.1806 | 0 | 0 | 36.4576
2501000 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139585 M04_53139585 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 13:59:53 | 28.03.2023 18:54:16 | 4.9064 | 13 | 3 | 62 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3.308 | 0.43108 | 87.2934 | 20.0823 | 127.1636 | 0.0033259 | 0 | 0 | 238.2817
2500954 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1422 35-04-K01422_35-04-K01422_2369786 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 12:55:58 | 28.03.2023 13:28:50 | 0.54778 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 62.8981 | 0 | 0 | 0 | 42.8072 | 0 | 0 | 105.7053
2500622 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4521 35-04-K04521_35-04-K04521_2376202 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 09:13:46 | 28.03.2023 09:53:02 | 0.65444 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.0676 | 0 | 0 | 0 | 27.002 | 0 | 0 | 60.0696
2500376 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | PINARKÖY TR-1 35-16-L00265_35-16-L00265_2362169 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 01:35:19 | 28.03.2023 08:11:53 | 6.6094 | 0 | 148 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 160.0092 | 0 | 5.1709 | 0 | 60.3404 | 0 | 0 | 225.5206
2500768 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-371 35-02-M00371_35-02-M00371_2371245 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 10:48:32 | 28.03.2023 11:32:16 | 0.72889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3782 | 0 | 6.7067 | 59.0849
2501057 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_HatBaşıAyırıcı_85268770 M05_85268770 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:59:38 | 28.03.2023 16:03:33 | 1.0653 | 0 | 424 | 0 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 122.5001 | 0 | 0.59162 | 12.4874 | 33.7038 | 0 | 0 | 169.283
2501063 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_956658329_956658329 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:06:33 | 28.03.2023 17:27:18 | 2.3458 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8252
2501126 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-09 35-22-M00054_955272679_955272679 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:20:49 | 28.03.2023 19:16:15 | 2.9239 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2814
2501077 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:25:06 | 28.03.2023 15:30:07 | 0.083611 | 1 | 4 | 68 | 327 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0.029364 | 0.16795 | 26.3493 | 23.2088 | 4.1893 | 10.5842 | 0 | 0 | 64.5289
2500771 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_DM16/TR-2 M03_84188573 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:09:30 | 28.03.2023 12:30:14 | 1.3456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 232 | 3 | 22 | 0.31754 | 0 | 0 | 0 | 40.5504 | 486.5021 | 125.6189 | 1047.477 | 1700.466
2500536 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-19 35-27-M00019__72374041_72374041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:34:23 | 28.03.2023 08:59:21 | 0.41611 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.1085 | 0 | 1.1311 | 0 | 4.9836 | 0 | 0 | 28.2232
2501246 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135021 M05_53135021 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 18:37:38 | 28.03.2023 20:01:14 | 1.3933 | 0 | 139 | 1 | 53 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.5311 | 2.9742 | 12.3955 | 3.6403 | 3.2594 | 0 | 0 | 37.8005
2500728 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_HORZUM L01_72298535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 10:32:40 | 28.03.2023 12:14:17 | 1.6936 | 0 | 212 | 11 | 84 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.2248 | 1.7286 | 19.6629 | 8.581 | 25.9118 | 0 | 0 | 82.1092
2500605 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-31 45-80-M00031_F F01b_60232891 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:09:28 | 28.03.2023 10:43:03 | 1.5597 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.9698 | 0 | 0 | 0 | 23.1723 | 0 | 0 | 49.1421
2500599 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2796 35-08-K02796_35-08-K02796_42038607 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 08:57:28 | 28.03.2023 09:23:54 | 0.44056 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.7245 | 0 | 0 | 0 | 5.1073 | 0 | 0 | 40.8318
2501332 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SERİNKÖY M04_2309300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 22:07:37 | 28.03.2023 23:02:23 | 0.91278 | 0 | 358 | 13 | 3 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 53.3318 | 15.8435 | 0.56432 | 10.4303 | 3.0778 | 98.8176 | 0 | 182.0653
2500642 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-4 35-28-M00004_ULUKENT DM-4/1 M03_66492814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:29:42 | 28.03.2023 10:27:31 | 0.96361 | 0 | 846 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 236.1814 | 0 | 0.41598 | 0 | 100.1671 | 0 | 0 | 336.7646
2501183 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-312 GERMİYAN EVLERİ 35-18-L00312_950450030_950450030 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:13:29 | 28.03.2023 22:12:20 | 4.9808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1136
2501352 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_99225097_99225097 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 23:22:55 | 29.03.2023 01:13:30 | 1.8431 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3626 | 0 | 0 | 0 | 0.90545 | 0 | 0 | 5.268
2501020 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SAĞANCI İM 35-16-A00003_HatBaşıAyırıcı_53139268 L03_53139268 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:46:59 | 28.03.2023 14:59:59 | 6.2167 | 0 | 148 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 170.4463 | 0 | 5.6428 | 0 | 107.2383 | 0 | 0 | 283.3275
2500356 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 00:30:44 | 28.03.2023 02:46:17 | 2.2592 | 0 | 419 | 25 | 56 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 140.5058 | 55.5894 | 20.5314 | 2.3588 | 23.5235 | 0 | 0 | 242.509
2500974 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | SAMURLU TR-2 35-17-M00319_B_91206846_91206846 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 13:36:16 | 28.03.2023 14:27:33 | 0.85472 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1424 | 0 | 0 | 0 | 3.9299 | 0 | 0 | 13.0722
2500479 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-275 35-02-M00275_910399856_910399856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:29:50 | 28.03.2023 10:59:56 | 3.5017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5129
2501166 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-2 45-83-L00439_C_56395026_56395026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:48:00 | 28.03.2023 18:39:04 | 1.8511 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.2863 | 0 | 0.73051 | 0 | 17.9034 | 0 | 0 | 53.9202
2501312 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-66 35-16-L00066_47553414_56398133_56398133 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 21:28:42 | 28.03.2023 21:48:05 | 0.32306 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5435 | 0 | 0 | 0 | 0.11585 | 0 | 0 | 4.6594
2500619 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-2 M17_2313763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:12:00 | 28.03.2023 09:28:26 | 0.27389 | 0 | 8322 | 0 | 1 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 787.3721 | 0 | 0.11992 | 0 | 226.7974 | 0 | 0 | 1014.2894
2501206 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111629 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:45:15 | 28.03.2023 18:05:04 | 0.33028 | 0 | 2 | 16 | 72 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.17101 | 13.1345 | 39.8255 | 0.036172 | 1.8026 | 0 | 0 | 54.9698
2500914 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-4/20 45-71-M00854_DOĞANPAK M01_72088375 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:35:15 | 28.03.2023 13:14:54 | 0.66083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5508 | 0 | 58.034 | 0 | 78.5848
2500911 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-76 35-16-L00076_A_56398175_56398175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:26:35 | 28.03.2023 14:00:39 | 1.5678 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 0 | 6.5277 | 0 | 0 | 13.3345
2500665 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_YENİKÖY TR-3 M03_72244279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:51:13 | 28.03.2023 14:56:30 | 5.0881 | 0 | 390 | 8 | 17 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 641.8544 | 9.1943 | 16.5378 | 9.5724 | 360.385 | 0 | 0 | 1037.544
2501160 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_45-79-M00121_2367426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:30:02 | 28.03.2023 19:36:25 | 3.1064 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 5.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5635
2500765 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKSELENDİ TR-8 45-72-L00838_956492632_956492632 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:03:19 | 28.03.2023 15:40:04 | 4.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2037
2501080 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2400 35-02-K02400_35-02-K02400_2357524 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 15:34:07 | 28.03.2023 15:54:05 | 0.33278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0856 | 0 | 14.3295 | 67.415
2500416 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/17 45-72-M00017_956502079_956502079 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 04:34:33 | 28.03.2023 05:47:42 | 1.2192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70415 | 0 | 0 | 0 | 0.12293 | 0 | 0 | 0.82707
2500745 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SERKELE TR-2 45-72-M00208_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108092 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 10:51:03 | 28.03.2023 17:20:00 | 6.4825 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8877
2500459 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_POLYAK-2 M03_83158744 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 06:56:58 | 28.03.2023 07:42:31 | 0.75917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11312.0335 | 0 | 11312.0335
2500625 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4/5 35-28-M00047_35-28-M00047_66516379 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 09:23:14 | 28.03.2023 10:02:34 | 0.65556 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 35.7288 | 0 | 0 | 0 | 80.2449 | 0 | 0 | 115.9737
2500702 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_35-18-L00261_72080932 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 10:16:46 | 28.03.2023 14:47:00 | 4.5039 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 533.7663 | 0 | 0 | 0 | 102.7911 | 0 | 0 | 636.5574
2501266 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇÖKELEK TR-1 45-78-L00649_A_91014848_91014848 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 19:25:09 | 28.03.2023 23:22:49 | 3.9611 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4302 | 0 | 24.6966 | 0 | 0 | 26.1268
2500602 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/51 35-29-M00051_35-29-M00051_2368096 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 09:04:03 | 28.03.2023 12:00:15 | 2.9367 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.4708 | 0 | 5.226 | 0 | 11.1872 | 0 | 48.2772 | 69.1612
2501100 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:39:11 | 28.03.2023 18:36:39 | 2.9578 | 0 | 424 | 8 | 53 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 92.2278 | 81.632 | 6.7939 | 25.3186 | 28.9442 | 0 | 0 | 234.9166
2500582 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-50 45-77-L00050_B_56363043_56363043 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:57:08 | 28.03.2023 12:16:59 | 3.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3119 | 0 | 0 | 78.3119
2520768 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-2 M07_2057043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:08:00 | 28.03.2023 08:18:00 | 0.16667 | 2 | 1930 | 40 | 411 | 48 | 239 | 13 | 0 | 1.0076 | 60.0948 | 1.8492 | 49.26 | 67.6397 | 26.6021 | 1340.1706 | 0 | 1546.6239
2500788 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 11:32:16 | 28.03.2023 17:06:48 | 5.5756 | 0 | 96 | 50 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 161.6178 | 193.8079 | 0.087646 | 322.258 | 22.9604 | 0 | 0 | 700.7318
2501037 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1083 35-04-K01083_35-04-K01083_2375046 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 14:42:27 | 28.03.2023 15:15:03 | 0.54333 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 97.9245 | 0 | 0 | 0 | 34.8978 | 0 | 0 | 132.8223
2500682 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1844 35-03-K01844_TRAFO K03_42296275 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 10:03:14 | 28.03.2023 17:31:35 | 7.4725 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 594.595 | 0 | 0 | 0 | 21.3946 | 0 | 0 | 615.9896
2500496 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ H. TOP GRB. TR-21 35-15-L01038_A_56361525_56361525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:57:50 | 28.03.2023 10:35:25 | 2.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6635 | 0 | 0 | 10.6635
2501329 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_YENİKÖY TR-3 M03_72244279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 22:00:16 | 28.03.2023 22:44:11 | 0.73194 | 0 | 390 | 8 | 17 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 90.2234 | 1.1048 | 1.8407 | 0.84956 | 25.6833 | 0 | 0 | 119.7018
2500937 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | PAŞATIMARI TR-2 45-83-M00812_ M03_89801824 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:49:56 | 28.03.2023 16:16:19 | 3.4397 | 2 | 7 | 39 | 156 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1.8389 | 17.7139 | 32.8633 | 131.3946 | 3.3329 | 26.9644 | 0 | 0 | 214.108
2501046 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-1 45-71-M00133_TR-4 M06_2323343 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:42:40 | 28.03.2023 16:18:12 | 1.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.5241 | 0 | 264.5241
2501069 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA L02_2113671 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:15:16 | 28.03.2023 15:28:30 | 0.22056 | 0 | 3390 | 3 | 750 | 23 | 555 | 0 | 0 | 0 | 92.7949 | 8.1191 | 19.6052 | 32.0079 | 79.9493 | 0 | 0 | 232.4764
2500946 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-3/5 35-28-M00895_35-28-M00895_72019170 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 13:06:05 | 28.03.2023 13:15:15 | 0.15278 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1782 | 0 | 0 | 0 | 7.8199 | 0 | 0 | 17.9981
2500923 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_OMS METAL M02_66442991 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:24:42 | 28.03.2023 13:34:17 | 1.1597 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.24513 | 0 | 15.9841 | 0 | 368.1373 | 0 | 143.0761 | 0 | 527.4426
2501215 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/76 45-72-M00076_B_56392681_56392681 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:51:10 | 28.03.2023 19:00:11 | 1.1503 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87.5444 | 0 | 0 | 0 | 8.7782 | 0 | 0 | 96.3226
2500528 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-227 ORHANLI TEMESALTI-3 35-14-M00227_B_56355110_56355110 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:29:25 | 28.03.2023 11:29:39 | 3.0039 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7855 | 0 | 1.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9073
2500963 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4/12-A (DİREK TR-1) 45-71-M01872_A_56384730_56384730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 13:24:58 | 28.03.2023 17:24:37 | 3.9942 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.7984 | 0 | 0 | 0 | 11.9013 | 0 | 0 | 63.6997
2500714 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-427 35-18-L00427_L-428 L02_72111918 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 10:00:33 | 28.03.2023 11:53:49 | 1.8878 | 0 | 242 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 230.2895 | 0 | 0.13934 | 0 | 31.8679 | 0 | 0 | 262.2967
2501255 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53137186 M02_53137186 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 19:02:08 | 28.03.2023 21:40:11 | 2.6342 | 1 | 495 | 9 | 7 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.84222 | 154.724 | 4.5514 | 1.2322 | 40.0086 | 27.9069 | 0 | 0 | 229.2653
2500422 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KÜREKÇİ KARADİKEN TR-1 45-75-M00100_45-75-M00100_2352044 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 04:45:13 | 28.03.2023 05:29:47 | 0.74278 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6413 | 0 | 0.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0187
2500568 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2510 35-01-K02510_A_56375296_56375296 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:51:35 | 28.03.2023 09:06:06 | 0.24194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.80382 | 0 | 0 | 0 | 15.3011 | 0 | 0 | 16.1049
2500462 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 06:49:43 | 28.03.2023 07:14:27 | 0.41222 | 0 | 715 | 0 | 12 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26.214 | 0 | 0.47199 | 2.4856 | 7.986 | 0 | 0 | 37.1575
2500628 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/73-A 45-72-M00630_D_83483527_83483527 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:16:53 | 28.03.2023 10:24:08 | 1.1208 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.8684 | 0 | 0 | 0 | 40.9431 | 0 | 0 | 64.8115
2500983 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 13:33:25 | 28.03.2023 18:14:00 | 4.6764 | 1 | 581 | 39 | 29 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0.13692 | 473.5151 | 126.3929 | 23.8394 | 35.6292 | 192.5011 | 0 | 0 | 852.0147
2500485 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | CELENGÖZ MAH. TR 45-77-L00221_B_91376321_91376321 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:41:03 | 28.03.2023 09:11:43 | 1.5111 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7601 | 0 | 0.074995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8351
2501295 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_B_56373627_56373627 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 20:46:11 | 28.03.2023 21:31:36 | 0.75694 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.9082 | 0 | 0 | 0 | 0.22668 | 0 | 0 | 21.1349
2500797 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3187 35-01-K03187_913640259_913640259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:38:16 | 28.03.2023 12:37:12 | 0.98222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53103
2500505 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2115969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:58:42 | 28.03.2023 08:19:01 | 0.33861 | 0 | 1 | 9 | 165 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.036739 | 0.25362 | 41.5209 | 5.2159 | 11.3352 | 60.6648 | 0 | 119.0271
2500654 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_DM16/TR-2 M03_84188573 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:37:49 | 28.03.2023 10:08:33 | 0.51222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 232 | 3 | 22 | 0.12922 | 0 | 0 | 0 | 16.5194 | 190.6168 | 54.3615 | 441.4679 | 703.0948
2501195 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKPINAR TR-2 45-75-M00080_B_56397906_56397906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:34:48 | 28.03.2023 21:03:57 | 3.4858 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43319 | 0 | 2.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5388
2500634 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:22:11 | 28.03.2023 10:41:11 | 1.3167 | 2 | 1511 | 4 | 116 | 8 | 151 | 0 | 0 | 1.7402 | 509.7818 | 78.9332 | 15.92 | 114.6702 | 191.3536 | 0 | 0 | 912.3991
2501132 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2442 35-07-M02442_35-07-M02442_42988903 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:22:55 | 28.03.2023 17:02:16 | 0.65583 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.8296 | 0 | 0 | 0 | 8.9373 | 0 | 0 | 31.7668
2500648 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | PAŞAKÖY TR-3 45-80-M00058_C_56387877_56387877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:34:09 | 28.03.2023 11:31:13 | 1.9511 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.104 | 0 | 0.00063831 | 0 | 15.4324 | 0 | 0 | 27.537
2500399 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_YÜZBAŞI ŞERAFETTİN BEY K06_2057077 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 03:35:00 | 28.03.2023 03:48:37 | 0.22694 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 124.067 | 0 | 0 | 0 | 186.021 | 0 | 0 | 310.088
2500591 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | EROĞLU KOPARANLAR MAH.TR-1 45-77-L00214_A_56387133_56387133 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:58:53 | 28.03.2023 10:09:40 | 1.1797 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4453 | 0 | 1.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8094
2500691 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-15 45-73-M00015_A_56404014_56404014 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 10:06:31 | 28.03.2023 17:07:41 | 7.0194 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65.6702 | 0 | 0 | 0 | 6.8293 | 0 | 0 | 72.4994
2501232 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABERFAKILI KÖY MERKEZ M010_83813307 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 18:18:55 | 28.03.2023 18:45:49 | 0.44833 | 0 | 242 | 26 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.6989 | 9.155 | 16.8417 | 0 | 2.0194 | 0 | 0 | 53.7149
2500311 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283942 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 01:29:57 | 28.03.2023 02:18:56 | 0.81639 | 2 | 419 | 6 | 30 | 6 | 77 | 0 | 0 | 0.71969 | 56.585 | 0.73169 | 5.153 | 5.2101 | 12.354 | 0 | 0 | 80.7535
2500711 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SERKELE TR-1 45-72-M00207_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108091 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 10:22:57 | 28.03.2023 17:39:25 | 7.2744 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4327
2500425 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-5/7 KÖK M01_2125936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 04:44:31 | 28.03.2023 06:20:12 | 1.5947 | 0 | 19 | 0 | 1 | 38 | 43 | 42 | 48 | 0 | 10.5011 | 0 | 0 | 511.248 | 495.9534 | 4708.3547 | 2401.3947 | 8127.4519
2501089 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950444551_950444551 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:38:15 | 28.03.2023 19:42:20 | 4.0681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0243
2500734 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ZEYTİNLİOVA ÇIKIŞ M06_42545397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 10:25:00 | 28.03.2023 10:50:00 | 0.41667 | 1 | 5039 | 678 | 761 | 92 | 911 | 14 | 6 | 0.015241 | 333.5696 | 57.1115 | 42.5997 | 243.7723 | 223.1462 | 480.2386 | 37.7959 | 1418.2489
2501066 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-58 45-73-M00058_A_91094196_91094196 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:10:20 | 28.03.2023 19:06:59 | 3.9442 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 107.7241 | 0 | 0 | 0 | 10.9437 | 0 | 0 | 118.6678
2500402 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-2 35-15-L01027_A_56361608_56361608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 03:42:33 | 28.03.2023 10:02:20 | 6.3297 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1934 | 0 | 4.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8623
2500780 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_B_56386171_56386171 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:13:52 | 28.03.2023 15:22:48 | 4.1489 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.9342 | 0 | 2.0288 | 0 | 0.65962 | 0 | 0 | 20.6227
2500717 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3407 35-08-K03407_35-08-K03407_42035304 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 10:26:49 | 28.03.2023 10:52:48 | 0.43306 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.0171 | 0 | 0 | 0 | 5.675 | 0 | 0 | 27.6921
2500966 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | DM-3 35-29-M00003_DM-3/2 M04_72188083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 13:25:27 | 28.03.2023 13:44:29 | 0.31722 | 0 | 383 | 0 | 8 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.7906 | 0 | 0.38665 | 8.0252 | 12.5981 | 0 | 0 | 44.8005
2501358 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | LEZİTA DM 35-27-M00950_AYDINLAR M09_49855400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 22:52:44 | 29.03.2023 00:43:27 | 1.8453 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 5.3821 | 312.6282 | 0 | 696.5305 | 0 | 1017.7509
2500920 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185033 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:37:15 | 28.03.2023 14:18:55 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5087 | 0 | 295.9102 | 0 | 389.4188
2500671 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇÖKELEK TR-2 45-78-L00650_C_91014946_91014946 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:52:07 | 28.03.2023 12:11:18 | 2.3197 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3792 | 0 | 4.6604 | 0 | 3.8888 | 0 | 0 | 9.9284
2501112 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUMKESERLER PEYNİR ÇUKURU TR-2 45-73-M01160_B_91457321_91457321 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:07:11 | 28.03.2023 22:24:35 | 6.29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9949
2500419 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HASALAN L02_2105184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 04:37:41 | 28.03.2023 08:19:28 | 3.6964 | 1 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1.9833 | 0 | 78.782 | 0 | 69.7338 | 0 | 620.1345 | 0 | 770.6336
2500794 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2362 35-03-M02362_35-03-M02362_44450352 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:36:00 | 28.03.2023 11:59:04 | 0.38444 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4.7711 | 0 | 0 | 0 | 39.4111 | 0 | 0 | 44.1822
2500817 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMBEL KÖYÜ İÇME SUYU 2 TR 35-27-M00466_35-27-M00466_2368875 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:47:31 | 28.03.2023 14:31:35 | 2.7344 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.7342 | 0 | 20.158 | 0 | 80.0405 | 0 | 0 | 124.9327
2500651 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-47 35-01-K00047_35-01-K00047_41903174 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 09:39:54 | 28.03.2023 10:34:32 | 0.91056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 3.0594 | 0 | 0 | 0 | 273.8656 | 0 | 0 | 276.9249
2501149 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABURÇ SARIYER TR-12 35-31-L00270_A_91106896_91106896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:31:02 | 28.03.2023 17:45:42 | 1.2444 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5905 | 0 | 0.96983 | 0 | 1.8303 | 0 | 0 | 6.3906
2500674 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-275 35-02-M00275_35-02-M00275_2354146 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:59:21 | 28.03.2023 11:06:24 | 1.1175 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 192.7106 | 0 | 0 | 0 | 30.4482 | 0 | 0 | 223.1588
2500488 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_GÜNDOĞDU M32_2049150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:46:11 | 28.03.2023 07:54:00 | 0.13028 | 8 | 3031 | 9 | 37 | 1 | 236 | 1 | 0 | 0.7012 | 103.1701 | 0.77126 | 0.7302 | 1.447 | 31.4601 | 7.6063 | 0 | 145.8862
2501172 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_88018704 M29_88018704 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:34:06 | 28.03.2023 18:21:43 | 0.79361 | 4 | 236 | 4 | 29 | 9 | 26 | 0 | 0 | 4.0855 | 46.1079 | 15.4852 | 5.3812 | 41.0614 | 17.0957 | 0 | 0 | 129.2168
2500508 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_47904653_56385038_56385038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:09:28 | 28.03.2023 10:43:48 | 2.5722 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1357 | 0 | 0.5472 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 4.7969
2500482 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-40 35-27-M00040_35-27-M00040_2362301 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:38:34 | 28.03.2023 07:54:27 | 0.26472 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1548 | 0 | 0.6811 | 0 | 0.38435 | 0 | 0 | 3.2202
2500800 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-136 35-26-M00136_B_91298183_91298183 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:36:47 | 28.03.2023 12:29:26 | 0.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64632 | 0 | 0 | 0.64632
2500694 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3848 35-04-K03848_35-04-K03848_2360392 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 09:59:12 | 28.03.2023 10:15:02 | 0.26389 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.135 | 0 | 0 | 0 | 6.1747 | 0 | 0 | 47.3097
2501321 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA KÖYİÇİ M01_83810757 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 21:50:54 | 28.03.2023 22:59:05 | 1.1364 | 0 | 0 | 30 | 45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.572 | 7.5639 | 10.0128 | 1.8798 | 0 | 0 | 27.0284
2500943 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-277 35-18-L00277_950450369_950450369 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:58:05 | 28.03.2023 13:49:08 | 0.85083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91142
2501129 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:24:18 | 28.03.2023 18:25:21 | 2.0175 | 4 | 489 | 8 | 99 | 3 | 75 | 1 | 0 | 1.8388 | 203.1085 | 4.4883 | 48.1957 | 11.8739 | 85.8234 | 363.4677 | 0 | 718.7962
2500986 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1443 35-04-M01443_35-04-M01443_2364763 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 13:41:54 | 28.03.2023 14:20:44 | 0.64722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5804 | 0 | 0 | 28.5804
2501138 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ASARLIK-2 M09_2307681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:30:48 | 28.03.2023 16:40:03 | 0.15417 | 0 | 6067 | 0 | 0 | 1 | 487 | 0 | 0 | 0 | 249.9054 | 0 | 0 | 1.1916 | 63.6047 | 0 | 0 | 314.7018
2500474 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-1 KÖK 35-27-L00213_97502881_97502881 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:25:33 | 28.03.2023 09:18:32 | 1.8831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49185
2500428 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_A_91225869_91225869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 04:55:23 | 28.03.2023 06:42:56 | 1.7925 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1952 | 0 | 2.0514 | 0 | 0.072969 | 0 | 0 | 4.3196
2501115 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | İÇMECE TR-3 35-31-L00433_ H_47752597 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:07:40 | 28.03.2023 21:23:15 | 5.2597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65226
2500969 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-31 45-86-M00031_C_56405553_56405553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 13:30:04 | 28.03.2023 15:13:52 | 1.73 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6743 | 0 | 0.82281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4971
2500975 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1353 35-01-K01353_913534501_913534501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 13:35:43 | 28.03.2023 14:31:58 | 0.9375 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0554
2500468 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1763 35-02-M01763_M-591 M02_2113004 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:14:04 | 28.03.2023 08:29:38 | 1.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4614 | 0 | 703.7596 | 0 | 758.221
2501261 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953363211_953363211 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 19:03:50 | 28.03.2023 23:08:18 | 4.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7792 | 0 | 0 | 16.7792
2500514 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53134978 M04_53134978 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:15:13 | 28.03.2023 09:31:55 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4734 | 0 | 2.5664 | 0 | 0 | 11.0398
2500660 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139443 M05_53139443 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:45:01 | 28.03.2023 13:41:19 | 3.9383 | 2 | 3 | 48 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8701 | 0.091791 | 143.2184 | 13.3922 | 20.0511 | 0 | 0 | 0 | 178.6235
2501201 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1410 35-07-K01410_99420935_99420935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:39:09 | 28.03.2023 19:21:50 | 1.7114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.814
2500614 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TOPUZ DAMLARI TR-1 45-77-M00114_A_56405280_56405280 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:13:53 | 28.03.2023 15:00:47 | 5.7817 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9478 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 0 | 0 | 25.7679
2500620 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BENLİELİ İSABEYLİ TR-1 45-75-M00160_B_56389873_56389873 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:16:49 | 28.03.2023 11:02:08 | 1.7553 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79021 | 0 | 0.26923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0594
2501009 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_JANDARMA M06_66715934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:14:21 | 28.03.2023 17:46:58 | 3.5436 | 0 | 139 | 10 | 30 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 82.9674 | 68.9999 | 31.671 | 2.4796 | 46.6179 | 262.2848 | 0 | 495.0205
2500766 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_BAŞI BÜYÜK L14_2049995 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:04:45 | 28.03.2023 11:17:01 | 0.20444 | 3 | 2237 | 87 | 249 | 28 | 110 | 0 | 0 | 0.064325 | 46.1225 | 15.7157 | 5.218 | 11.672 | 13.4396 | 0 | 0 | 92.2322
2500889 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4/13 35-28-M00031_35-28-M00031_66485447 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 12:18:46 | 28.03.2023 12:41:29 | 0.37861 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.0181 | 0 | 0 | 0 | 0.82833 | 0 | 0 | 36.8464
2500391 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 02:36:47 | 28.03.2023 03:01:44 | 0.41583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2551 | 0 | 0 | 0 | 122.2551
2500511 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YÜKSEKKÖY TR-1 35-17-M00184_35-17-M00184_2375391 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:08:51 | 28.03.2023 09:22:18 | 1.2242 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3153 | 0 | 0 | 0 | 4.4937 | 0 | 0 | 12.809
2500697 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | MEMİŞ GÖKÇE VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00104_35-13-L00104_2372706 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 10:09:28 | 28.03.2023 14:15:29 | 4.1003 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1009 | 0 | 4.076 | 0 | 2.5305 | 0 | 0 | 7.7074
2500554 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | YUKARI BOZKIR TR-1 45-83-L00257_45-83-L00257_2362640 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:32:51 | 28.03.2023 10:03:23 | 1.5089 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4954 | 0 | 3.2942 | 0 | 9.9284 | 0 | 0 | 28.718
2501224 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_A_56354139_56354139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 18:12:31 | 28.03.2023 22:21:21 | 4.1472 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.4269 | 0 | 0 | 0 | 81.7086 | 0 | 0 | 147.1356
2501075 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ULACIK TR-2 45-74-M00307__72372894_72372894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:17:47 | 28.03.2023 17:31:48 | 2.2336 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0428 | 0 | 0 | 0 | 6.2772 | 0 | 0 | 11.32
2500411 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_AYVAALAN M03_2115039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 04:18:35 | 28.03.2023 04:24:49 | 0.10389 | 0 | 779 | 2 | 18 | 11 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5.6708 | 0.050933 | 0.12396 | 1.3295 | 1.0371 | 0 | 0 | 8.2123
2500577 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138944 M07_53138944 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:37:17 | 28.03.2023 14:41:36 | 6.0719 | 0 | 4 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1876 | 72.1689 | 17.5813 | 12.4382 | 0 | 0 | 0 | 110.3761
2500434 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_TR-A M03_81661195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 05:23:57 | 28.03.2023 07:17:19 | 1.8894 | 10 | 2379 | 81 | 12 | 39 | 181 | 3 | 0 | 4.4343 | 1055.6544 | 63.0208 | 3.5038 | 158.658 | 335.5273 | 1564.5208 | 0 | 3185.3195
2500677 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKKAYA TR-1 45-84-L00018_45-84-L00018_2372644 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:55:30 | 28.03.2023 13:00:47 | 3.0881 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.8535 | 0 | 4.3929 | 0 | 110.1944 | 0 | 0 | 148.4407
2500385 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÖLÇÜ M02_66291233 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 02:06:35 | 28.03.2023 02:26:52 | 0.33806 | 1 | 192 | 0 | 2 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0.10107 | 7.0398 | 0 | 0.13428 | 6.6498 | 1.6028 | 20.4456 | 0 | 35.9734
2500989 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ASMACIK TR-1 45-71-M01697_B_91097574_91097574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 13:49:40 | 28.03.2023 15:41:37 | 1.8658 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4795
2500491 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-208(DM-2/21) 35-09-M00208_99332461_99332461 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:56:19 | 28.03.2023 09:25:19 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48351 | 0 | 0 | 0.48351
2500597 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BOZKÖY TR-1 35-16-M00051_A_56395759_56395759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:02:47 | 28.03.2023 17:53:18 | 8.8419 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.1818 | 0 | 3.2435 | 0 | 48.7564 | 0 | 0 | 58.1817
2500932 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALABAŞ TR-6 35-15-L00511_D_56373034_56373034 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:48:04 | 28.03.2023 16:00:33 | 3.2081 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0533 | 0 | 0.91902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9723
2500640 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-817 35-04-K00817_35-04-K00817_2355378 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 09:30:18 | 28.03.2023 09:42:13 | 0.19861 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.1976 | 0 | 0 | 0 | 5.7059 | 0 | 0 | 35.9035
2500995 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:03:35 | 28.03.2023 14:43:16 | 0.66139 | 3 | 395 | 51 | 48 | 8 | 33 | 1 | 0 | 0.36358 | 40.9878 | 38.3697 | 26.1185 | 8.9499 | 6.9746 | 173.8105 | 0 | 295.5746
2500454 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/05 45-71-M00235_DM-7/1 M01_72097000 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 06:30:46 | 28.03.2023 08:43:22 | 2.21 | 2 | 100 | 0 | 0 | 99 | 6 | 0 | 0 | 1.0771 | 74.5005 | 0 | 0 | 573.3053 | 29.4789 | 0 | 0 | 678.3618
2500949 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:57:55 | 28.03.2023 13:30:52 | 0.54917 | 3 | 362 | 51 | 48 | 8 | 33 | 1 | 0 | 0.30632 | 31.0966 | 32.7469 | 21.9167 | 7.7658 | 6.0595 | 148.241 | 0 | 248.1329
2501072 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_DM-8 M21_2309130 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:17:12 | 28.03.2023 15:53:15 | 0.60103 | 0 | 14211 | 0 | 25 | 7 | 1020 | 4 | 5 | 0 | 1829.3325 | 0 | 5.2035 | 146.1055 | 767.9671 | 203.8746 | 106.5943 | 3059.0774
2500826 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_35-31-L00339_2365268 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:51:06 | 28.03.2023 15:02:42 | 3.1933 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9999 | 0 | 3.6495 | 0 | 0.24871 | 0 | 0 | 16.8981
2500657 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM VİDİNLİ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00218_35-27-M00218_2368161 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:36:56 | 28.03.2023 16:03:17 | 6.4392 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6882 | 0 | 12.5866 | 0 | 0 | 15.2748
2501204 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_KARABURÇ L06_2113767 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:36:51 | 28.03.2023 18:36:07 | 0.98778 | 0 | 1009 | 1 | 173 | 6 | 187 | 0 | 0 | 0 | 146.3823 | 0.50287 | 35.2626 | 25.8957 | 121.0117 | 0 | 0 | 329.0552
2501058 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÜREKÇİ KARADİKEN TR-1 45-75-M00100_A_56391374_56391374 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:52:52 | 28.03.2023 18:18:25 | 3.4258 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6657
2500909 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-4 35-27-L00004_98994471_98994471 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:29:10 | 28.03.2023 14:12:27 | 1.7214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23942
2500371 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_MORDOĞAN YUVAKENT L06_2068681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 01:30:44 | 28.03.2023 01:42:40 | 0.19889 | 1 | 218 | 0 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 2.1954 | 8.6155 | 0 | 0.06145 | 37.0447 | 0.72591 | 0 | 0 | 48.6429
2500617 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_78438604 M05_78438604 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:19:31 | 28.03.2023 10:06:29 | 0.78278 | 0 | 824 | 1 | 11 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 76.8829 | 0.20759 | 2.9364 | 1.5821 | 46.277 | 0 | 0 | 127.886
2501055 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KARAKUYU-7 35-26-M00446_35-26-M00446_2364461 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:54:41 | 28.03.2023 16:00:28 | 1.0964 | 0 | 179 | 0 | 13 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42.6641 | 0 | 0.78656 | 0 | 9.8107 | 0 | 0 | 53.2614
2500365 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 00:54:28 | 28.03.2023 01:44:29 | 0.83361 | 0 | 645 | 23 | 198 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 43.2038 | 31.973 | 7.7136 | 19.7663 | 14.1493 | 0 | 0 | 116.8061
2500388 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_B_91425419_91425419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 02:17:30 | 28.03.2023 03:01:57 | 0.74083 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4326 | 0 | 1.0062 | 0 | 0.064426 | 0 | 0 | 4.5032
2501178 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_B b1_5946094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:04:29 | 28.03.2023 21:46:07 | 4.6939 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 89.9656 | 0 | 0 | 95.0989
2500929 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-1/7 45-76-M00028_955247409_955247409 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:43:27 | 28.03.2023 17:09:23 | 4.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5094 | 0 | 0 | 1.5094
2500600 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2510 35-01-K02510_35-01-K02510_2359135 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:06:06 | 28.03.2023 09:43:40 | 0.62611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 2.2846 | 0 | 0 | 0 | 100.9957 | 0 | 0 | 103.2802
2500537 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_35-23-M00070_2367826 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:31:16 | 28.03.2023 09:27:35 | 0.93861 | 0 | 202 | 0 | 16 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 74.6856 | 0 | 1.7598 | 0 | 37.9398 | 0 | 0 | 114.3851
2501284 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-15-M00036_950365788_950365788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 20:13:35 | 29.03.2023 00:45:33 | 4.5328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806
2500594 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_88018704 M29_88018704 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:00:08 | 28.03.2023 12:15:30 | 3.2561 | 4 | 234 | 4 | 29 | 9 | 26 | 0 | 0 | 15.2354 | 197.9903 | 69.1476 | 22.9365 | 253.7811 | 91.5993 | 0 | 0 | 650.6903
2500357 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-347 35-09-M00347_D_60982977_60982977 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 00:35:02 | 28.03.2023 02:32:54 | 1.9644 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77.7212 | 0 | 0 | 0 | 6.3165 | 0 | 0 | 84.0377
2500875 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135471 M01_53135471 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:07:16 | 28.03.2023 16:01:11 | 3.8986 | 0 | 266 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72.1688 | 0 | 0.032004 | 0 | 20.219 | 0 | 0 | 92.4198
2500480 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EMLAKDERE TR-3 45-71-M02445_A_82246790_82246790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:12:06 | 28.03.2023 12:02:27 | 4.8392 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0941
2501167 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1545 35-02-K01545_35-02-K01545_2352369 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:47:14 | 28.03.2023 18:25:42 | 1.6411 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 333.2054 | 0 | 0 | 0 | 40.9518 | 0 | 0 | 374.1572
2500374 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_E_56373652_56373652 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 01:34:03 | 28.03.2023 06:41:00 | 5.1158 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 96.0379 | 0 | 0 | 0 | 38.369 | 0 | 0 | 134.4069
2500706 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2321602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 10:06:21 | 28.03.2023 10:42:12 | 0.5975 | 0 | 1286 | 4 | 123 | 13 | 98 | 0 | 0 | 0 | 74.928 | 7.0477 | 9.2068 | 22.9946 | 35.4111 | 0 | 0 | 149.5882
2500566 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 08:51:02 | 28.03.2023 17:35:29 | 8.7408 | 0 | 378 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 667.8092 | 0 | 22.3081 | 0 | 125.7671 | 0 | 0 | 815.8844
2500958 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994399 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:55:00 | 28.03.2023 18:55:00 | 6 | 0 | 715 | 0 | 12 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 383.3331 | 0 | 6.4811 | 37.6947 | 139.3271 | 0 | 0 | 566.836
2501253 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_DEMİRKÖPRÜ M08_79385783 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2023 19:00:50 | 28.03.2023 19:40:08 | 0.655 | 3 | 5795 | 9 | 301 | 37 | 497 | 0 | 0 | 0.11786 | 370.5541 | 10.3708 | 48.3551 | 45.8554 | 102.8638 | 0 | 0 | 578.1171
2501107 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-131 35-15-M00131_A a1b_48912952 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:59:42 | 28.03.2023 19:02:59 | 3.0547 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.2692 | 0 | 0 | 0 | 72.0216 | 0 | 0 | 160.2908
2501353 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇÖKELEK TR-1 45-78-L00649_45-78-L00649_2351077 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 23:22:50 | 28.03.2023 23:39:25 | 0.27639 | 0 | 88 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.6813 | 0 | 0.1967 | 0 | 1.7244 | 0 | 0 | 6.6025
2501207 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-676 GİRİŞ M04_2118175 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:45:59 | 28.03.2023 17:49:56 | 0.065833 | 4 | 31 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3.4627 | 2.2498 | 0 | 0 | 6.939 | 0.042646 | 0 | 0 | 12.6942
2501101 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SAĞANCI İM 35-16-A00003_HatBaşıAyırıcı_53139271 L03_53139271 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:45:25 | 28.03.2023 21:45:15 | 5.9972 | 0 | 82 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 70.1222 | 0 | 20.2246 | 0 | 13.252 | 3.3959 | 0 | 106.9947
2500769 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR KASABA M07_72212586 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:08:35 | 28.03.2023 11:21:17 | 0.21167 | 0 | 1459 | 1 | 81 | 5 | 223 | 0 | 0 | 0 | 47.542 | 0.81113 | 1.6598 | 18.6966 | 26.8302 | 0 | 0 | 95.5397
2500795 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:36:22 | 28.03.2023 12:41:56 | 1.0928 | 0 | 28 | 1 | 12 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7.0016 | 2.5048 | 6.8111 | 51.362 | 13.2882 | 93.4891 | 0 | 174.4568
2500560 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256931 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:46:32 | 28.03.2023 09:08:24 | 0.36444 | 0 | 1157 | 4 | 2 | 10 | 83 | 0 | 0 | 0 | 46.5335 | 1.1266 | 0.00048434 | 14.0982 | 8.5893 | 0 | 0 | 70.3482
2500726 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_8786957_56383277_56383277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 10:25:07 | 28.03.2023 11:12:15 | 0.78556 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0142 | 0 | 0 | 0 | 3.1666 | 0 | 0 | 12.1808
2500460 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140638 M08_53140638 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 06:58:56 | 28.03.2023 09:08:13 | 2.1547 | 0 | 12 | 4 | 92 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9373 | 6.3712 | 109.411 | 0 | 33.8397 | 0 | 0 | 157.5592
2500583 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 08:28:32 | 28.03.2023 11:15:31 | 2.7831 | 10 | 706 | 13 | 42 | 30 | 52 | 1 | 0 | 33.4344 | 719.8846 | 43.0209 | 27.3925 | 726.7194 | 109.0407 | 108.7676 | 0 | 1768.2601
2501267 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 19:27:24 | 28.03.2023 19:32:19 | 0.081944 | 0 | 891 | 2 | 77 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.505 | 1.0725 | 1.2761 | 0.75438 | 1.3711 | 0 | 0 | 10.9791
2500603 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53135042 M010_53135042 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:07:54 | 28.03.2023 18:44:37 | 9.6119 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3938 | 102.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.0549
2500752 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-6 35-28-M00177_A_91324737_91324737 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 10:48:42 | 28.03.2023 17:09:33 | 6.3475 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 311.2569 | 0 | 0 | 0 | 267.5939 | 0 | 0 | 578.8508
2500895 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_GERENKÖY İZSU SU POMPALARI M05_72155608 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 10:54:09 | 28.03.2023 13:54:32 | 3.0064 | 9 | 13 | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9.642 | 9.1298 | 342.5829 | 1.9501 | 939.5337 | 0.53243 | 0 | 0 | 1303.371
2500540 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-17-M00021_950302889_950302889 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:36:18 | 28.03.2023 10:39:54 | 2.06 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1569 | 0 | 0 | 0 | 8.6551 | 0 | 0 | 13.812
2501336 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-36 45-75-M00036_945604386_945604386 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 22:17:32 | 29.03.2023 04:30:00 | 6.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5037 | 0 | 0 | 5.5037
2500938 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2119154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:54:26 | 28.03.2023 13:16:00 | 0.35944 | 0 | 695 | 0 | 102 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 28.8039 | 0 | 2.9118 | 3.1336 | 32.6929 | 0 | 0 | 67.5422
2500689 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | KASAR KÖYÜ TR-1 45-86-M00098_45-86-M00098_2358775 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:58:07 | 28.03.2023 11:06:07 | 1.1333 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8245 | 0 | 0.63976 | 0 | 2.3733 | 0 | 0 | 6.8375
2500789 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | M-640 35-28-M00799_ULUKENT DM-6/7 KÖK M01_49882028 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 11:06:58 | 28.03.2023 11:50:50 | 0.73111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6384 | 56.6602 | 0 | 63.7327 | 149.0313
2501330 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-22 35-25-M00192_956661717_956661717 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 22:04:37 | 28.03.2023 23:03:42 | 0.98472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010528
2501210 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-23 35-17-M00023_D dm313/d1_5814813 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:48:57 | 28.03.2023 19:06:26 | 1.2914 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.152 | 0 | 0.27293 | 0 | 2.6195 | 0 | 0 | 12.0445
2500663 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-6 35-32-L00082_A_56392068_56392068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:51:08 | 28.03.2023 10:36:26 | 0.755 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93914 | 0 | 0 | 0 | 0.062822 | 0 | 0 | 1.002
2500523 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:19:43 | 28.03.2023 10:27:15 | 2.1256 | 16 | 373 | 151 | 182 | 21 | 36 | 1 | 0 | 3.2968 | 187.7928 | 147.9547 | 93.9471 | 141.5229 | 41.5644 | 392.4901 | 0 | 1008.5689
2500686 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53140495 L02_53140495 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 10:05:27 | 28.03.2023 12:38:47 | 2.5556 | 1 | 0 | 33 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.90283 | 0 | 51.7767 | 4.129 | 94.7915 | 0 | 0 | 0 | 151.6
2500832 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_C_56362281_56362281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:55:26 | 28.03.2023 15:59:39 | 4.0703 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7385 | 0 | 17.5115 | 0 | 8.4331 | 0 | 0 | 32.6831
2501041 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_960797798_960797798 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:46:17 | 28.03.2023 15:29:50 | 0.72583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1113
2500732 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2317059 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 10:23:38 | 28.03.2023 12:01:54 | 1.6378 | 1 | 1585 | 16 | 408 | 12 | 132 | 0 | 0 | 0.85206 | 496.6965 | 9.5873 | 166.5498 | 93.4267 | 360.8249 | 0 | 0 | 1127.9373
2500477 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_BÖLCEK M03_82962824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:28:16 | 28.03.2023 09:52:01 | 2.3958 | 0 | 550 | 0 | 32 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 230.1895 | 0 | 30.391 | 0 | 119.342 | 416.3763 | 0 | 796.2988
2501024 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:28:43 | 28.03.2023 14:39:01 | 0.17167 | 0 | 2625 | 143 | 335 | 9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 85.155 | 22.3569 | 23.8525 | 3.493 | 21.1348 | 0 | 0 | 155.9922
2500563 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP SARISU TR-3 45-78-M00803_45-78-M00803_2375486 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:39:44 | 28.03.2023 11:57:20 | 3.2933 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.624 | 0 | 1.0362 | 0 | 13.5908 | 0 | 0 | 18.2509
2501642 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_B_91356007_91356007 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:26:12 | 28.03.2023 10:51:41 | 1.4247 | 0 | 64 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.5658 | 0 | 2.5621 | 0 | 55.4762 | 0 | 0 | 87.6041
2500955 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231106 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:52:58 | 28.03.2023 14:48:46 | 1.93 | 3 | 4 | 45 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.77391 | 4.6522 | 38.7878 | 75.5637 | 1.6966 | 1.6091 | 0 | 0 | 123.0833
2500623 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1053 35-02-M01053_35-02-M01053_2371102 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 09:21:33 | 28.03.2023 09:38:47 | 0.28722 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.6427 | 0 | 0 | 0 | 8.1051 | 0 | 0 | 54.7477
2500815 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-9 45-77-L00009_B_56395785_56395785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:46:00 | 28.03.2023 13:20:42 | 1.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9864 | 0 | 19.9709 | 38.9573
2500417 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_HACIHIDIR M02_2307303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 04:25:09 | 28.03.2023 06:31:51 | 2.1117 | 1 | 124 | 24 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.4661 | 21.8606 | 20.1112 | 1.9725 | 13.6861 | 0.87024 | 0 | 0 | 58.9668
2500437 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 05:42:29 | 28.03.2023 06:26:33 | 0.73444 | 6 | 48 | 45 | 150 | 6 | 51 | 2 | 0 | 0.64088 | 4.6971 | 9.6539 | 44.2992 | 6.4577 | 16.0712 | 44.9665 | 0 | 126.7864
2500772 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1763 35-02-M01763_M-591 M02_2113004 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:13:26 | 28.03.2023 12:02:33 | 0.81861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5412 | 0 | 474.3421 | 0 | 511.8833
2501127 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-379 35-18-L00379_6271079 c1_5952181 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:24:07 | 28.03.2023 18:47:17 | 2.3861 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54.7219 | 0 | 0 | 0 | 100.6132 | 0 | 0 | 155.3351
2500414 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-73 35-16-L00073_TR-76 L02_71993443 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 04:28:57 | 28.03.2023 05:27:31 | 0.97611 | 0 | 149 | 0 | 154 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.949 | 0 | 43.794 | 114.1296 | 43.6492 | 0 | 0 | 232.5217
2500649 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-63 GERENLİKUYU MEVKİİ 35-15-L00063_A_56370678_56370678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:31:56 | 28.03.2023 13:57:21 | 4.4236 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.8281 | 0 | 18.5597 | 0 | 11.9803 | 0 | 0 | 47.3681
2501147 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | AYDOĞDU TR-2 35-31-L00086_47966780_56380602_56380602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:28:44 | 28.03.2023 19:37:40 | 3.1489 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.274 | 0 | 10.6445 | 0 | 2.4806 | 0 | 0 | 30.3992
2500749 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-266 35-18-L00266_A_56369139_56369139 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 10:51:37 | 28.03.2023 11:24:16 | 0.54417 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.1613 | 0 | 0 | 0 | 4.4839 | 0 | 0 | 42.6452
2501270 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEREKETLİ TR-2 YEĞENLER 45-79-M00322_C_56386812_56386812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 19:29:47 | 28.03.2023 22:44:37 | 3.2472 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8795 | 0 | 0.59076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4703
2501170 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR FAKILI TR-3 45-73-M00631_C_65510716_65510716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:48:21 | 28.03.2023 19:02:57 | 2.2433 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.9975 | 0 | 0 | 0 | 2.1988 | 0 | 0 | 31.1963
2500432 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_HatBaşıAyırıcı_66324821 L07_66324821 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 06:59:00 | 28.03.2023 10:09:50 | 3.1806 | 0 | 380 | 5 | 116 | 3 | 95 | 0 | 1 | 0 | 191.9409 | 2.7158 | 169.0093 | 1.6546 | 213.8721 | 0 | 0.00055886 | 579.1933
2500580 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1188 35-01-K01188_911741552_911741552 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:57:17 | 28.03.2023 12:47:08 | 3.8308 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6142
2500978 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1571 35-01-M01571_35-01-M01571_65814943 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 13:37:36 | 28.03.2023 14:44:11 | 1.1097 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4254
2500835 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3229 35-04-K03229_35-04-K03229_2355593 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 11:48:01 | 28.03.2023 12:00:15 | 0.20389 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.0353 | 0 | 0 | 0 | 7.7175 | 0 | 0 | 16.7529
2501190 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4130 35-04-K04130_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065188 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:21:54 | 28.03.2023 18:16:27 | 0.90917 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.7346 | 0 | 0 | 0 | 8.1817 | 0 | 0 | 96.9162
2500400 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 03:34:37 | 28.03.2023 04:09:22 | 0.57917 | 2 | 299 | 36 | 131 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0.87289 | 16.1715 | 51.5587 | 9.7845 | 9.4702 | 9.3073 | 0 | 0 | 97.1651
2500394 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÇIRPI-1 M04_2305249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 02:50:31 | 28.03.2023 03:05:08 | 0.24361 | 2 | 2274 | 94 | 425 | 46 | 576 | 4 | 0 | 0.14956 | 126.609 | 8.7901 | 42.0862 | 44.6452 | 60.5973 | 8.6908 | 0 | 291.5681
2500892 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 12:23:45 | 28.03.2023 12:30:57 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063189 | 15.1855 | 0 | 0.32166 | 0 | 0 | 15.5703
2500643 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURCALI TR 4 35-31-L00108_C_91185570_91185570 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:26:49 | 28.03.2023 13:29:19 | 4.0417 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.947 | 0 | 11.8168 | 0 | 11.3062 | 0 | 0 | 40.0701
2500735 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226053 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 10:32:01 | 28.03.2023 18:44:44 | 8.2119 | 0 | 645 | 23 | 198 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 480.9362 | 387.4926 | 104.2427 | 311.2461 | 296.2591 | 0 | 0 | 1580.1767
2500558 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2055361 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:47:26 | 28.03.2023 14:55:17 | 6.1308 | 0 | 543 | 2 | 37 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 328.8503 | 4.0908 | 64.7922 | 23.3508 | 72.3827 | 0 | 0 | 493.4668
2501222 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYACIK TR-1 45-75-M00209_945617106_945617106 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 18:10:32 | 28.03.2023 19:12:00 | 1.0244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12928
2501199 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:37:36 | 28.03.2023 18:02:51 | 0.42083 | 0 | 2614 | 0 | 12 | 11 | 132 | 6 | 4 | 0 | 287.0332 | 0 | 1.1605 | 33.1902 | 86.0409 | 153.3064 | 8.5222 | 569.2535
2501242 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAKUP TR-1 45-75-M00273_A_56389891_56389891 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 18:37:19 | 28.03.2023 23:03:36 | 4.4381 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4435 | 0 | 0 | 0 | 0.11751 | 0 | 0 | 8.561
2501099 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3199 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03199_D_56394168_56394168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 15:42:29 | 28.03.2023 17:02:07 | 1.3272 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108.51 | 0 | 0 | 0 | 2.3956 | 0 | 0 | 110.9056
2500601 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_D_56388987_56388987 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 08:56:50 | 28.03.2023 15:09:26 | 6.21 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111.0679 | 0 | 0 | 0 | 13.2863 | 0 | 0 | 124.3542
2500701 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YAĞMURLAR TR-1 45-78-M00753_A_56400648_56400648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 10:03:37 | 28.03.2023 17:36:12 | 7.5431 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2609
2501122 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARPADERE TR-4 35-24-M00257_C_72334057_72334057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:13:34 | 28.03.2023 18:11:05 | 1.9586 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12038
2501179 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_AKÇEŞME L03_66574895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:07:46 | 28.03.2023 18:12:56 | 1.0861 | 0 | 152 | 21 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.7489 | 7.0886 | 3.0148 | 42.9586 | 2.3217 | 0 | 0 | 78.1325
2500538 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | SARAYCIK MAH. TR-1 45-86-M00257_B_56400427_56400427 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:33:58 | 28.03.2023 13:58:17 | 5.4053 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.585
2500638 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139969 M05_53139969 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 09:30:29 | 28.03.2023 17:52:30 | 8.3669 | 1 | 140 | 22 | 28 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.17343 | 134.7608 | 277.9326 | 75.4073 | 155.3722 | 23.3324 | 0 | 0 | 666.9787
2500787 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_SEYREKLİ M01_85269012 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 10:56:22 | 28.03.2023 17:17:15 | 6.3481 | 1 | 286 | 21 | 130 | 6 | 70 | 0 | 0 | 6.3641 | 403.3352 | 601.7174 | 596.142 | 53.921 | 449.194 | 0 | 0 | 2110.6737
2500936 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER BAHÇEARASI TR-1 45-73-M00670_A_56390297_56390297 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:48:55 | 28.03.2023 17:03:44 | 4.2469 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24221 | 0 | 0.021842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26405
2500887 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_HatBaşıAyırıcı_53135579 M04_53135579 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:05:43 | 28.03.2023 13:26:05 | 1.3394 | 0 | 245 | 0 | 16 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 45.1528 | 0 | 8.0275 | 0 | 15.5809 | 0 | 0 | 68.7612
2500830 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_METAL İŞLERİ TR-1 M11_72100663 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:55:15 | 28.03.2023 12:02:09 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 74 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43492 | 27.8405 | 32.0261 | 104.1374 | 164.439
2501162 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHADIR TR-5 45-73-M01210_945653669_945653669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:41:14 | 28.03.2023 18:02:23 | 1.3525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17742
2500784 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:24:55 | 28.03.2023 11:58:57 | 0.56722 | 0 | 715 | 0 | 12 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 38.9834 | 0 | 0.67491 | 4.3227 | 15.8714 | 0 | 0 | 59.8524
2501116 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_C_56380150_56380150 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:14:43 | 28.03.2023 18:53:37 | 2.6483 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.4077 | 0 | 0 | 0 | 5.1808 | 0 | 0 | 97.5885
2500452 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ÇARIKBALLI KÖSELER TR 45-77-L00187_45-77-L00187_2374988 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 06:30:00 | 28.03.2023 07:55:19 | 1.4219 | 0 | 126 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0026 | 0 | 0.017348 | 0 | 0.054156 | 0 | 0 | 14.0741
2500475 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:18:19 | 28.03.2023 09:14:14 | 1.9319 | 6 | 46 | 45 | 150 | 6 | 49 | 2 | 0 | 1.824 | 13.0096 | 28.7605 | 123.6135 | 26.4573 | 67.0259 | 284.4613 | 0 | 545.1522
2500429 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2331661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 05:01:42 | 28.03.2023 05:19:59 | 0.30472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.32846 | 0 | 0 | 3.7184 | 2.7074 | 0 | 0 | 6.7542
2500970 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200_B_91439235_91439235 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 13:29:40 | 28.03.2023 18:49:04 | 5.3233 | 0 | 152 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 177.7605 | 0 | 8.5207 | 0 | 35.7755 | 0 | 0 | 222.0567
2500515 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SİNANCILAR KÖYÜ TR-2 35-27-L00260_B_56378719_56378719 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:19:09 | 28.03.2023 10:15:37 | 1.9411 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9356 | 0 | 1.1194 | 0 | 1.5349 | 0 | 0 | 11.5899
2501202 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956668441_956668441 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:35:06 | 28.03.2023 20:59:56 | 3.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5189
2500870 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-316 35-14-L00316_35-14-L00316_77737932 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:04:11 | 28.03.2023 14:31:07 | 2.4489 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108.0459 | 0 | 0 | 0 | 40.7814 | 0 | 0 | 148.8273
2500953 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUŞLUK TR-1 45-75-M00181_C_56384628_56384628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 13:01:16 | 28.03.2023 16:44:35 | 3.7219 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3798
2500621 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-3 35-31-L00152_47822540_56353017_56353017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:09:50 | 28.03.2023 14:13:12 | 5.0561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78811 | 0 | 0 | 0 | 0.00071252 | 0 | 0 | 0.78882
2500561 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KAPANCI TR-3 45-78-L00382_B_91018210_91018210 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:42:13 | 28.03.2023 16:51:35 | 8.1561 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 172.1088 | 0 | 8.7374 | 0 | 28.9893 | 0 | 0 | 209.8355
2501016 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-28 45-85-L00028_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086025 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 14:17:11 | 28.03.2023 17:33:01 | 3.2639 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.38295 | 0 | 9.777 | 0 | 20.1676 | 0 | 0 | 30.3276
2501262 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3643 35-08-K03643_99199917_99199917 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 19:17:36 | 28.03.2023 20:45:16 | 1.4611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1668
2501348 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1302 35-08-K01302_TRAFO K07_42456690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 22:58:19 | 29.03.2023 00:17:07 | 1.3133 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 28.4568 | 0 | 0 | 0 | 20.8855 | 0 | 37.643 | 86.9853
2500747 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKKALE YEŞİLKENT TR-2 35-29-L00268_35-29-L00268_2368270 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 10:48:38 | 28.03.2023 13:15:25 | 2.4464 | 0 | 46 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.8647 | 0 | 5.5899 | 0 | 25.8959 | 0 | 0 | 65.3504
2500913 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKKEMERDERE KABAKLI TR-1 35-29-L00301_35-29-L00301_72127449 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 12:34:21 | 28.03.2023 14:58:00 | 2.3942 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081
2500392 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3174 35-01-K03174_K-511 K01_77814453 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 00:58:27 | 28.03.2023 03:00:19 | 2.0311 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 0 | 2 | 0 | 24.3972 | 0 | 0 | 0 | 681.9133 | 0 | 19.3465 | 725.657
2500578 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYAKÖY MALAŞ TR-11 35-15-L00494_35-15-L00494_2365937 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:57:07 | 28.03.2023 10:28:29 | 1.5228 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.1204 | 0 | 31.0087 | 0 | 16.2788 | 0 | 0 | 48.4079
2500704 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİKÖŞE TR-3 35-17-M00227_9743989_56356909_56356909 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 10:21:37 | 28.03.2023 11:04:02 | 0.70694 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6157
2501268 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-4 35-26-L00428_A_56358432_56358432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 19:15:13 | 28.03.2023 20:43:20 | 1.4686 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0262 | 0 | 1.7388 | 0 | 3.9673 | 0 | 0 | 17.7323
2500727 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 10:26:30 | 28.03.2023 11:30:57 | 1.0742 | 2 | 909 | 5 | 0 | 16 | 12 | 1 | 0 | 43.8005 | 172.1804 | 48.3126 | 0 | 318.9558 | 46.7451 | 10.1225 | 0 | 640.1169
2500492 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_45-73-M00207_2352507 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 07:56:21 | 28.03.2023 09:40:31 | 1.7361 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1959 | 0 | 1.1128 | 0 | 0.26077 | 0 | 0 | 11.5695
2500847 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4032 35-01-K04032_35-01-K04032_2372568 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 11:57:10 | 28.03.2023 12:42:53 | 0.76194 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 72.9751 | 0 | 0 | 0 | 70.5806 | 0 | 0 | 143.5557
2500598 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2530 35-02-K02530_A_56372717_56372717 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 09:08:14 | 28.03.2023 14:39:33 | 5.5219 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 601.7572 | 0 | 0 | 0 | 232.6911 | 0 | 0 | 834.4482
2501331 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_B_91233775_91233775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 22:04:44 | 28.03.2023 23:47:22 | 1.7106 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.646 | 0 | 0.21709 | 0 | 0.18445 | 0 | 0 | 4.0476
2500641 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400__78540077_78540077 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2023 09:35:18 | 28.03.2023 15:58:56 | 6.3939 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.4014 | 0 | 0 | 0 | 15.6144 | 0 | 0 | 44.0158
2501182 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950440495_950440495 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 17:12:59 | 28.03.2023 20:36:37 | 3.3939 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5065 | 0 | 0 | 0 | 3.0189 | 0 | 0 | 15.5254
2502061 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-121 35-18-L00121_9031340_56393495_56393495 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 16:46:26 | 29.03.2023 20:56:16 | 4.1639 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6852 | 0 | 7.5773 | 0 | 0.063249 | 0 | 0 | 18.3258
2501397 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/16-A 45-71-M00427_953244734_953244734 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 02:42:59 | 29.03.2023 03:19:12 | 0.60361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1509 | 0 | 0 | 4.1509
2501374 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65357338 M08_65357338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 00:59:26 | 29.03.2023 02:24:36 | 1.4194 | 0 | 291 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.3252 | 0 | 0.030838 | 4.3845 | 8.8161 | 0 | 0 | 72.5566
2501443 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-3 35-15-L00969_A_91068866_91068866 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 05:31:39 | 29.03.2023 08:26:58 | 2.9219 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1802 | 0 | 0.58271 | 0 | 0 | 4.7629
2501520 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2052400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:49:56 | 29.03.2023 08:35:23 | 0.7575 | 2 | 305 | 2 | 20 | 15 | 65 | 3 | 0 | 1.0009 | 69.0743 | 3.1483 | 3.0084 | 73.42 | 48.6398 | 56.3325 | 0 | 254.6241
2501420 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_BANKSİS M03_80639821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 04:21:27 | 29.03.2023 05:07:10 | 0.76194 | 5 | 1690 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 5.169 | 210.9459 | 0.81974 | 0 | 14.7511 | 5.2138 | 0 | 0 | 236.8996
2501543 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | AHATLAR TR-1 45-74-M00238_A_56352298_56352298 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:24:03 | 29.03.2023 11:56:21 | 3.5383 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6587 | 0 | 0 | 0 | 0.43759 | 0 | 0 | 13.0963
2501566 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65357338 M08_65357338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:53:36 | 29.03.2023 11:43:31 | 2.8319 | 0 | 291 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 144.6801 | 0 | 0.094246 | 16.4733 | 42.2634 | 0 | 0 | 203.5111
2501589 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:10:36 | 29.03.2023 17:04:26 | 7.8972 | 0 | 378 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 608.1812 | 0 | 20.8736 | 0 | 115.2615 | 0 | 0 | 744.3163
2501712 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_KAREL M09_66441143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:43:31 | 29.03.2023 11:16:46 | 0.55417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8118 | 0 | 271.8118
2501752 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | EYKO TR-2 35-30-M00028_TR-1 - TR-3-5 M01_72084323 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 11:14:06 | 29.03.2023 11:26:33 | 0.2075 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 22.028 | 0 | 0 | 0 | 20.8398 | 0 | 0 | 42.8679
2502004 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-46 HARİTACILAR 35-14-L00046_35-14-L00046_2376793 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 16:04:10 | 29.03.2023 20:11:55 | 4.1292 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 118.8505 | 0 | 0 | 0 | 18.9433 | 0 | 0.5563 | 138.3501
2501483 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | İZDERSAN DM 35-28-M00394_VİLLAKENT-1 M02_47755738 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:11:32 | 29.03.2023 07:37:54 | 0.43944 | 6 | 5897 | 8 | 18 | 33 | 545 | 5 | 0 | 4.6142 | 744.5457 | 39.1308 | 3.03 | 106.0066 | 319.0536 | 175.4483 | 0 | 1391.8292
2501646 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3750 35-08-K03750_35-08-K03750_42114318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:43:11 | 29.03.2023 10:08:08 | 0.41583 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.1042 | 0 | 0 | 0 | 4.1907 | 0 | 0 | 34.2949
2501669 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3902 35-03-K03902_TRAFO K02_2069974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:06:45 | 29.03.2023 10:22:38 | 0.26472 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23.7743 | 0 | 0 | 0 | 22.8951 | 0 | 0 | 46.6694
2501812 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_ILIPINAR SULAMA ÇIKIŞI M08_67163349 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 12:16:28 | 29.03.2023 13:52:37 | 1.6025 | 17 | 36 | 36 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 33.7823 | 15.1697 | 381.9195 | 6.5768 | 205.7584 | 0 | 48.5172 | 0 | 691.7238
2501440 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_HORZUM L01_72298535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 05:20:35 | 29.03.2023 10:34:12 | 5.2269 | 0 | 212 | 11 | 84 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 71.6165 | 5.5197 | 60.7964 | 23.2238 | 64.2945 | 0 | 0 | 225.4508
2502024 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | PEKMEZCİ KOCAGEDİK TR-1 45-72-M00191_A_72372063_72372063 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 16:18:24 | 29.03.2023 19:20:10 | 3.0294 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6893 | 0 | 0.56535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2546
2501526 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4597 35-09-K04597_913500110_913500110 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:53:07 | 29.03.2023 14:58:36 | 7.0914 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8522
2502167 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-4 35-25-M00178_956643989_956643989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 19:53:05 | 29.03.2023 21:57:00 | 2.0653 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3646
2501400 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 03:06:57 | 29.03.2023 03:13:09 | 0.10333 | 4 | 330 | 6 | 4 | 37 | 165 | 24 | 36 | 0.87523 | 8.6626 | 0.71681 | 0.88603 | 25.626 | 31.2985 | 134.8211 | 58.9907 | 261.877
2501732 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_35-18-L00090_2357778 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 10:55:51 | 29.03.2023 14:50:41 | 3.9139 | 0 | 183 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 494.4083 | 0 | 4.2933 | 0 | 550.6438 | 0 | 0 | 1049.3454
2502087 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI TR-1 45-75-M00195_C_56385266_56385266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 17:13:48 | 29.03.2023 21:11:12 | 3.9567 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.0747 | 0 | 0 | 0 | 7.4796 | 0 | 0 | 29.5542
2501609 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | KIZILÇUKUR TR-5 KESKİN 45-79-M00469_45-79-M00469_2358806 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:22:19 | 29.03.2023 12:07:19 | 2.75 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6883 | 0 | 13.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7073
2502081 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-6 35-31-L00148_B_91207504_91207504 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 17:03:50 | 29.03.2023 21:18:08 | 4.2383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43863
2501417 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1543 35-02-K01543_913465002_913465002 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 03:35:52 | 29.03.2023 05:07:34 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92845 | 0 | 0 | 0.92845
2501500 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950440495_950440495 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:38:14 | 29.03.2023 12:08:12 | 4.4994 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.5262 | 0 | 0 | 0 | 5.725 | 0 | 0 | 22.2512
2501795 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-132 35-15-M00132_35-15-M00132_66592529 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 11:49:01 | 29.03.2023 15:31:43 | 3.7117 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 303.8137 | 0 | 0 | 0 | 49.4232 | 0 | 0 | 353.2369
2502150 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2530 35-07-M02530_915044670_915044670 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 19:09:14 | 30.03.2023 00:07:55 | 4.9781 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.802
2501546 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_DONANIMLI YEDEK M12_67054199 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:34:11 | 29.03.2023 08:51:44 | 0.2925 | 0 | 1777 | 0 | 52 | 5 | 240 | 4 | 0 | 0 | 161.8636 | 0 | 15.8753 | 19.9759 | 130.1104 | 137.7929 | 0 | 465.6181
2501895 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KÜREKÇİ KARADİKEN TR-1 45-75-M00100_45-75-M00100_2352044 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 13:55:15 | 29.03.2023 18:53:44 | 4.9747 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5931 | 0 | 2.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3966
2501623 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3872 35-04-K03872_A A1B_5819795 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:28:54 | 29.03.2023 09:58:25 | 0.49194 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28.6297 | 0 | 0 | 0 | 5.0418 | 0 | 128.7353 | 162.4068
2501692 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11/A 35-32-L00131_946413649_946413649 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:19:57 | 29.03.2023 13:20:35 | 3.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025451 | 0 | 0 | 0.025451
2501858 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | LEZİTA DM 35-27-M00950_AYDINLAR M09_61314260 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 13:10:57 | 29.03.2023 15:25:46 | 2.2469 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6692 | 8.6758 | 617.8102 | 0 | 2364.7681 | 0 | 2995.9235
2501984 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-41 35-23-L00041_B_60984675_60984675 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 15:32:19 | 29.03.2023 18:00:56 | 2.4769 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.5013 | 0 | 0 | 0 | 9.2959 | 0 | 0 | 31.7972
2501523 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1442 35-04-M01442_913510515_913510515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:59:33 | 29.03.2023 08:41:22 | 0.69694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5745
2501666 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-2972 35-07-K02972_TRAFO K03_48432060 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:28:40 | 29.03.2023 18:39:00 | 9.1722 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1400.5069 | 0 | 0 | 0 | 942.759 | 0 | 0 | 2343.2659
2502127 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-17-M00018_950303100_950303100 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2023 18:41:21 | 29.03.2023 20:36:06 | 1.9125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 2.149 | 0 | 0 | 3.3372
2501480 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÜNLÜCE KÖYÜ TR-1 35-15-L00837_35-15-L00837_2365246 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:09:07 | 29.03.2023 09:07:08 | 1.9669 | 0 | 209 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 85.6579 | 0 | 22.8645 | 0 | 37.267 | 0 | 0 | 145.7894
2501921 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | İSMAİL DOĞANGEÇEN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00096_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042156 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 14:15:31 | 29.03.2023 16:16:26 | 2.0153 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2641 | 0 | 0.25845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5225
2502136 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-58 35-28-L00058_953384256_953384256 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 18:50:10 | 29.03.2023 21:13:34 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8672 | 0 | 0 | 5.8672
2501489 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139398 M02_53139398 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:14:20 | 29.03.2023 11:13:22 | 3.9839 | 0 | 368 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 274.6937 | 0 | 1.8883 | 0 | 51.905 | 0 | 0 | 328.4871
2501735 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | DURMUŞLAR TR-1 35-16-M00156_35-16-M00156_2353189 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:53:38 | 29.03.2023 11:48:32 | 0.915 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4089 | 0 | 0 | 0 | 4.3108 | 0 | 0 | 12.7196
2501466 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 06:30:32 | 29.03.2023 08:09:14 | 1.645 | 0 | 195 | 2 | 48 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 26.9871 | 0.31826 | 11.417 | 6.4877 | 20.5611 | 0 | 0 | 65.7711
2502199 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-46 45-73-M00046_45-73-M00046_61399094 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 20:52:40 | 29.03.2023 22:15:22 | 1.3783 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81.6841 | 0 | 0 | 0 | 5.1757 | 0 | 0 | 86.8597
2501512 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ESKİ KABAZLI M015_60669734 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:18:15 | 29.03.2023 10:17:33 | 2.9883 | 1 | 172 | 24 | 19 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0.26615 | 85.4032 | 21.295 | 10.56 | 269.018 | 46.3302 | 109.5792 | 0 | 542.4517
2501652 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M10_2322533 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:41:36 | 29.03.2023 14:52:44 | 5.1856 | 0 | 2650 | 0 | 23 | 3 | 158 | 0 | 1 | 0 | 3140.1161 | 0 | 58.7447 | 204.3719 | 1247.6727 | 0 | 9.426 | 4660.3315
2501403 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_İM-2/TR-2(TR-292) L02_76783821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 03:28:31 | 29.03.2023 05:05:23 | 1.6144 | 0 | 2323 | 0 | 23 | 4 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1155.314 | 0 | 6.1689 | 147.0203 | 595.4507 | 0 | 0 | 1903.9538
2501798 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) 35-27-L00248_97490583_97490583 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 11:50:13 | 29.03.2023 20:07:47 | 8.2928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8908
2501363 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ESKİ KABAZLI M015_60669845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 00:09:47 | 29.03.2023 00:53:34 | 0.72972 | 1 | 172 | 24 | 19 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0.058932 | 17.9051 | 3.8402 | 1.6915 | 36.6573 | 6.3749 | 9.3275 | 0 | 75.8554
2501506 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147__56369461_56369461 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:46:51 | 29.03.2023 14:22:27 | 6.5933 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.5189 | 0 | 0 | 0 | 87.2239 | 0 | 0 | 123.7428
2502073 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 17:01:40 | 29.03.2023 17:08:32 | 0.11444 | 3 | 144 | 5 | 8 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0.37455 | 4.0306 | 0.35214 | 0.083132 | 3.2547 | 0.6681 | 2.6052 | 0 | 11.3685
2502053 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_64086892 M06_64086892 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 16:37:05 | 29.03.2023 18:50:54 | 2.2303 | 0 | 436 | 22 | 79 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.4007 | 48.9502 | 37.0627 | 9.9851 | 12.7759 | 0 | 0 | 179.1746
2501887 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-4060 35-08-K04060_35-08-K04060_42460285 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 13:43:05 | 29.03.2023 14:01:51 | 0.31278 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 39.2485 | 0 | 0 | 0 | 21.0791 | 0 | 0 | 60.3276
2501738 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-982 35-07-K00982_B_56374046_56374046 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:52:02 | 29.03.2023 12:42:23 | 1.8392 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.9081 | 0 | 1.3564 | 0 | 131.1162 | 0 | 0 | 184.3806
2501761 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUŞLUK ÇAMKÖY TR-1 45-75-M00144_A_56385664_56385664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 11:14:41 | 29.03.2023 16:15:40 | 5.0164 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7203 | 0 | 0.37944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0997
2501867 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | DM-2/22 35-27-M01093_35-27-M01093_72388066 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2023 13:20:55 | 29.03.2023 19:04:11 | 5.7211 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0575 | 0 | 4.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2581
2501818 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_A_56367728_56367728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 12:15:16 | 29.03.2023 14:17:59 | 2.0453 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0 | 1.4994 | 0 | 23.2381 | 0 | 0 | 24.9104
2501632 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:38:06 | 29.03.2023 10:32:46 | 0.91111 | 0 | 195 | 2 | 48 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16.0964 | 0.17703 | 6.7754 | 4.5432 | 15.5618 | 0 | 0 | 43.1538
2501426 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 04:51:00 | 29.03.2023 09:55:13 | 5.0703 | 3 | 581 | 99 | 29 | 9 | 67 | 0 | 0 | 5.3656 | 520.9724 | 284.1765 | 27.9707 | 178.3089 | 188.1233 | 0 | 0 | 1204.9173
2501383 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2450 35-01-K02450_911011167_911011167 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 01:36:34 | 29.03.2023 03:10:03 | 1.5581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14654
2501824 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-392 35-03-M00392_35-03-M00392_47395559 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 12:19:00 | 29.03.2023 14:42:52 | 2.3978 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 24.349 | 0 | 0.84785 | 0 | 920.8147 | 0 | 0 | 946.0115
2501575 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TR-5 35-27-L00221_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054285 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 04:48:40 | 29.03.2023 12:07:41 | 7.3169 | 0 | 204 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 394.2086 | 0 | 12.0018 | 0 | 299.1349 | 0 | 0 | 705.3453
2501675 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135471 M01_53135471 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:53:20 | 29.03.2023 12:23:34 | 2.5039 | 0 | 266 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.6316 | 0 | 0.023561 | 0 | 14.0559 | 0 | 0 | 63.7111
2501446 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_53134090 M07_53134090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 03:36:48 | 29.03.2023 06:09:54 | 2.5517 | 0 | 90 | 0 | 46 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 353.134 | 0 | 57.214 | 0 | 43.507 | 0 | 0 | 453.855
2501469 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 06:31:01 | 29.03.2023 07:44:18 | 1.2214 | 3 | 395 | 51 | 48 | 8 | 33 | 1 | 0 | 0.74538 | 76.6758 | 76.5621 | 52.2573 | 14.2795 | 10.0061 | 213.3012 | 0 | 443.8272
2502133 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207582 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 18:47:09 | 29.03.2023 19:00:55 | 0.22944 | 0 | 376 | 8 | 321 | 5 | 82 | 1 | 0 | 0 | 31.2969 | 5.3197 | 36.4404 | 4.8314 | 19.4571 | 13.5847 | 0 | 110.9302
2501423 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2096779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 04:41:15 | 29.03.2023 06:42:24 | 2.0192 | 0 | 947 | 26 | 152 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 172.9149 | 2.8552 | 50.7942 | 13.9736 | 45.259 | 0 | 0 | 285.7969
2501615 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2311316 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:18:11 | 29.03.2023 13:48:52 | 4.5114 | 0 | 3 | 13 | 69 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7613 | 1363.448 | 191.8345 | 101.6972 | 35.0996 | 0 | 0 | 1696.8407
2501492 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2575 35-01-K02575_ÖZEL SDP_5900715 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:19:47 | 29.03.2023 14:24:35 | 7.08 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9081
2501638 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-18 35-30-M00018_35-30-M00018_72081737 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:32:12 | 29.03.2023 10:06:03 | 0.56417 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.6614 | 0 | 0 | 0 | 11.6992 | 0 | 0 | 53.3606
2502179 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3585 35-01-K03585_35-01-K03585_2354946 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 20:35:45 | 29.03.2023 22:13:51 | 1.635 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 119.0298 | 0 | 0 | 0 | 66.1507 | 0 | 0 | 185.1805
2501947 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | AYVALIK SİTESİ TR 35-30-M00329_35-30-M00329_72088750 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 14:48:28 | 29.03.2023 17:45:55 | 2.9575 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3563 | 0 | 0 | 0 | 0.2113 | 0 | 0 | 10.5676
2502047 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_SULAMA M02_72238377 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 16:33:51 | 30.03.2023 01:40:04 | 9.1036 | 0 | 0 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.6435 | 83.9773 | 11.915 | 0 | 0 | 0 | 397.5358
2501406 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 00:22:00 | 29.03.2023 06:38:45 | 6.2792 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 13.4059 | 5.4786 | 0 | 3.1142 | 191.9315 | 84.1286 | 1523.1351 | 0 | 1821.1939
2501552 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KERPİÇLİK KÖYÜ TR-2 35-15-L00547_35-15-L00547_2364702 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:39:40 | 29.03.2023 09:44:10 | 1.075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012209
2502027 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_A_56357249_56357249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 16:21:25 | 29.03.2023 19:58:02 | 3.6103 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.018 | 0 | 0 | 0 | 0.077593 | 0 | 0 | 3.0955
2501529 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1480 35-09-K01480_97637093_97637093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:12:06 | 29.03.2023 09:21:35 | 1.1581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19092
2501741 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-80 35-16-L00080_B_91207887_91207887 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:56:57 | 29.03.2023 12:27:35 | 1.5106 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.552 | 0 | 0 | 0 | 12.8723 | 0 | 0 | 16.4243
2501409 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2118176 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 03:48:44 | 29.03.2023 03:57:07 | 0.13972 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0.029079 | 0.062912 | 0 | 0 | 21.5429 | 13.0275 | 0 | 0 | 34.6624
2501386 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_KAPLICA K04_42778779 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 01:50:00 | 29.03.2023 01:57:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053177 | 0 | 4.6881 | 19.6628 | 0 | 24.3563
2501907 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURHASAN TR-1 45-74-M00263_945591350_945591350 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 14:01:48 | 29.03.2023 15:55:05 | 1.8881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
2502007 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2877 35-02-K02877_35-02-K02877_2354278 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 15:54:26 | 29.03.2023 16:26:01 | 0.52639 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66.3648 | 0 | 0 | 0 | 31.8946 | 0 | 0 | 98.2594
2501486 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/17 45-72-M00017_956502079_956502079 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:18:59 | 29.03.2023 09:23:06 | 2.0686 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0.43023 | 0 | 0 | 1.8496
2501572 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | HASSEKİ TR-1 35-21-L00066_B_82611138_82611138 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:55:08 | 29.03.2023 15:02:39 | 6.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3362 | 22.3362
2501721 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN M04_2314072 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 10:33:29 | 29.03.2023 13:22:49 | 2.8222 | 9 | 4726 | 14 | 191 | 27 | 649 | 0 | 9 | 142.9897 | 3553.3006 | 33.1405 | 143.5306 | 829.1878 | 2208.3437 | 0 | 139.9189 | 7050.4119
2502262 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-77 BAKLACI KÖYÜ 45-73-M00077_945680219_945680219 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 22:35:48 | 29.03.2023 23:40:46 | 1.0828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493
2502070 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-185 35-07-K00185_35-07-K00185_48243243 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 16:58:01 | 29.03.2023 18:30:41 | 1.5444 | 0 | 142 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 457.9861 | 0 | 13.8527 | 0 | 43.3715 | 0 | 0 | 515.2103
2501821 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-5 35-15-L00340_A_56354119_56354119 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 12:07:31 | 29.03.2023 14:06:24 | 1.9814 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.39438 | 0 | 0.00023678 | 0 | 4.095 | 0 | 0 | 4.4896
2501873 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135471 M01_53135471 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 13:31:31 | 29.03.2023 15:07:36 | 1.6014 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2734 | 0 | 0.013373 | 0 | 3.1706 | 0 | 0 | 13.4574
2501518 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207582 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:54:31 | 29.03.2023 14:54:53 | 7.0061 | 0 | 376 | 8 | 321 | 5 | 82 | 1 | 0 | 0 | 904.9399 | 175.5347 | 1084.7105 | 216.1132 | 783.465 | 838.4168 | 0 | 4003.1801
2501850 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4201 35-02-K04201_35-02-K04201_2355147 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 12:55:50 | 29.03.2023 13:29:34 | 0.56222 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 26.3377 | 0 | 0 | 0 | 93.237 | 0 | 0 | 119.5748
2502182 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_GÜZELYALI-4 K04_2313697 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 20:43:29 | 29.03.2023 21:43:00 | 0.99194 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 644.8364 | 0 | 0 | 0 | 131.2708 | 0 | 0 | 776.1072
2501827 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YUSUFDERE TR-4 35-15-L00528_C_56397724_56397724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 12:30:37 | 29.03.2023 14:58:31 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1044
2501472 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_OĞULDURUK M03_72037155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 06:49:10 | 29.03.2023 09:54:59 | 3.0969 | 0 | 799 | 1 | 41 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 192.8654 | 18.3877 | 40.509 | 125.3565 | 57.4131 | 0 | 0 | 434.5316
2501681 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TOSUNLAR MANASTIR TR-2 35-15-L00485_A_91434463_91434463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:15:16 | 29.03.2023 14:51:55 | 4.6108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1791 | 0 | 0 | 0 | 6.3067 | 0 | 0 | 8.4858
2501395 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4193 35-04-K04193_913167390_913167390 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 02:26:30 | 29.03.2023 03:21:45 | 0.92083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9136 | 0 | 0 | 0 | 0.00759 | 0 | 0 | 4.9212
2502059 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇINARDİBİ TR-1 35-20-M00049_A_65513193_65513193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 16:45:24 | 29.03.2023 20:37:20 | 3.8656 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.5493 | 0 | 0.53002 | 0 | 24.8244 | 0 | 0 | 60.9038
2501664 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TR-3 35-27-L00218_ÖREN TR-4/ÖREN TR-5 L02_72159998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:59:35 | 29.03.2023 12:13:42 | 2.2353 | 0 | 231 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 191.7038 | 0 | 2.5307 | 0 | 23.1986 | 0 | 0 | 217.4331
2501558 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAYAKA HORZUM TR-1 45-73-M01060_B_56369796_56369796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:48:25 | 29.03.2023 13:20:57 | 4.5422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89893
2501604 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2062383 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:22:24 | 29.03.2023 09:28:50 | 0.10722 | 0 | 1411 | 26 | 64 | 12 | 210 | 1 | 1 | 0 | 35.9617 | 2.6634 | 4.0212 | 7.5391 | 15.7633 | 52.8915 | 6.3267 | 125.167
2501996 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2617 35-08-K02617_35-08-K02617_42039322 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 15:51:32 | 29.03.2023 16:21:48 | 0.50444 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 32.9401 | 0 | 0 | 0 | 31.0732 | 0 | 0 | 64.0133
2501750 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-15 35-25-M00180_956650494_956650494 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 11:10:26 | 29.03.2023 17:57:40 | 6.7872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4946
2502145 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1663 35-01-K01663_912500462_912500462 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 19:07:22 | 29.03.2023 22:17:46 | 3.1733 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7272
2501767 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_GERENKÖY M01_72155665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 11:26:08 | 29.03.2023 12:07:25 | 0.68806 | 0 | 734 | 2 | 18 | 3 | 111 | 2 | 0 | 0 | 203.7878 | 1.0811 | 4.1944 | 30.809 | 104.9344 | 10.5478 | 0 | 355.3545
2501953 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 15:03:25 | 29.03.2023 16:11:35 | 1.1361 | 1 | 43 | 21 | 276 | 14 | 65 | 1 | 0 | 0.095252 | 14.99 | 6.4146 | 49.4405 | 211.7466 | 46.8176 | 9.133 | 0 | 338.6375
2501930 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-315 35-02-M00315_99453938_99453938 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 14:32:59 | 29.03.2023 16:44:37 | 2.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8994 | 0 | 0 | 2.8994
2501389 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR-5 35-27-L00221_A_56382442_56382442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 01:59:22 | 29.03.2023 03:42:24 | 1.7172 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2415 | 0 | 0 | 0 | 1.7495 | 0 | 0 | 20.991
2502102 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-146 35-26-M00146_8100062_56358986_56358986 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 17:45:28 | 29.03.2023 18:17:42 | 0.53722 | 0 | 187 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.2631 | 0 | 0.28017 | 0 | 1.0301 | 0 | 0 | 31.5734
2501438 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-2/17 35-29-M00017_35-29-M00017_89005839 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 04:54:33 | 29.03.2023 06:15:22 | 1.3469 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 109.3761 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | 0 | 0 | 121.9504
2502079 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-10 35-25-M00146_956652228_956652228 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 17:05:34 | 29.03.2023 20:13:19 | 3.1292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6946
2501618 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-2861 35-03-K02861_TRAFO K04_41924195 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:26:28 | 29.03.2023 16:16:24 | 6.8322 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1149.801 | 0 | 0 | 0 | 625.9684 | 0 | 0 | 1775.7694
2501369 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-55 35-30-L00055_B_60984958_60984958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 00:31:46 | 29.03.2023 02:34:09 | 2.0397 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3619
2501475 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133198 L09_53133198 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 06:57:47 | 29.03.2023 13:23:48 | 6.4336 | 0 | 12 | 0 | 44 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.5237 | 0 | 161.1893 | 141.8663 | 21.2752 | 0 | 0 | 355.8545
2501581 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-15 (SANAYİ) 35-30-M00015_DAĞITIM TRAFOSU TR-15 M01_72081996 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:00:02 | 29.03.2023 09:29:49 | 0.49639 | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 29.7859 | 0 | 0.042874 | 0 | 38.0436 | 0 | 0 | 67.8723
2501667 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_C_56380150_56380150 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:07:22 | 29.03.2023 16:12:24 | 6.0839 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 213.7108 | 0 | 0 | 0 | 15.1686 | 0 | 0 | 228.8794
2501432 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1044 35-02-M01044_99740851_99740851 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 04:53:56 | 29.03.2023 06:33:28 | 1.6589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9444
2502265 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ÇARIKBALLI DÖRTYOL TR-1 45-77-L00185_A_90965166_90965166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 22:54:46 | 30.03.2023 01:31:50 | 2.6178 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6577 | 0 | 0.19397 | 0 | 4.6707 | 0 | 0 | 6.5224
2501375 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİBEKTAŞ TR-1 45-83-L00300_A_91103883_91103883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 01:10:22 | 29.03.2023 02:35:29 | 1.4186 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3811 | 0 | 0.30448 | 0 | 1.4674 | 0 | 0 | 16.1529
2501707 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_97850172_97850172 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:26:11 | 29.03.2023 15:38:24 | 5.2036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9263
2501684 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÜNLÜCE KÖYÜ TR-1 35-15-L00837_35-15-L00837_2365246 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:15:41 | 29.03.2023 12:30:20 | 2.2442 | 0 | 209 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 98.5602 | 0 | 26.3478 | 0 | 47.1192 | 0 | 0 | 172.0272
2502062 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1054 35-02-M01054_D_56380069_56380069 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 16:44:25 | 29.03.2023 20:39:49 | 3.9233 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.7922
2502208 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_A_56387154_56387154 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 21:00:57 | 30.03.2023 02:26:31 | 5.4261 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0191 | 0 | 0.96794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9871
2502182 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-854 35-01-K00854_TRAFO K01_2303913 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 21:43:00 | 30.03.2023 00:05:34 | 2.3761 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 457.1832 | 0 | 0 | 0 | 62.0748 | 0 | 0 | 519.258
2501661 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-215 35-04-K00215_35-04-K00215_2372147 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:54:35 | 29.03.2023 11:57:36 | 2.0503 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 562.1352 | 0 | 0 | 0 | 169.6096 | 0 | 335.3176 | 1067.0624
2501515 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-368 KÖRFEZ SİTESİ 35-18-L00368_10386872_56378162_56378162 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:51:56 | 29.03.2023 15:34:07 | 7.7031 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3045
2501452 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2813 35-03-M02813_35-03-M02813_66950678 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 05:43:35 | 29.03.2023 08:46:20 | 3.0458 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 50.3322 | 0 | 0 | 0 | 139.425 | 0 | 0 | 189.7572
2501701 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-383 35-08-K00383_35-08-K00383_42465875 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 10:30:05 | 29.03.2023 11:25:41 | 0.92667 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33.5833 | 0 | 0 | 0 | 105.7633 | 0 | 0 | 139.3466
2502139 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇAYAĞZI MERKEZ TR-20 35-31-L00273_C_56406106_56406106 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 18:54:20 | 29.03.2023 20:27:46 | 1.5572 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.3428 | 0 | 2.4231 | 0 | 5.9844 | 0 | 0 | 20.7503
2501498 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:32:17 | 29.03.2023 08:21:29 | 0.82 | 0 | 96 | 50 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.8154 | 32.4613 | 0.014265 | 49.8506 | 3.2536 | 0 | 0 | 110.3952
2501999 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | FEVZİPAŞA TR-1 45-71-M00579_A_91047157_91047157 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 15:52:20 | 29.03.2023 21:18:23 | 5.4342 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.1513 | 0 | 0 | 0 | 63.3866 | 0 | 0 | 98.5379
2501853 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-4107 35-08-K04107_35-08-K04107_42464512 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 12:58:33 | 29.03.2023 13:23:03 | 0.40833 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0414 | 0 | 0 | 0 | 5.1759 | 0 | 0 | 18.2173
2502285 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/16 35-27-M00858_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2073178 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 22:18:26 | 30.03.2023 04:56:24 | 6.6328 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 476.7505 | 0 | 0 | 0 | 29.8884 | 0 | 0 | 506.639
2501847 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-982 35-07-K00982_35-07-K00982_2363531 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 12:54:18 | 29.03.2023 13:34:25 | 0.66861 | 0 | 28 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.4026 | 0 | 3.8229 | 0 | 57.3957 | 0 | 0 | 90.6211
2501601 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-14 35-17-M00214__56355827_56355827 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:01:14 | 29.03.2023 15:29:45 | 6.4753 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6119
2501790 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇAYAĞZI TEKKE TR-6 35-31-L00287_A_56406099_56406099 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 11:45:00 | 29.03.2023 12:01:43 | 0.27861 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.25211 | 0 | 0.076212 | 0 | 1.0104 | 0 | 0 | 1.3387
2502076 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BODAMAS TR-1 45-75-M00297_D_56398206_56398206 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 17:02:17 | 29.03.2023 19:36:42 | 2.5736 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10894 | 0 | 1.6269 | 0 | 3.0668 | 0 | 0 | 4.8027
2501435 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_OĞULDURUK M03_72037155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 05:10:55 | 29.03.2023 06:00:05 | 0.81944 | 0 | 799 | 1 | 41 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43.7649 | 3.9898 | 9.3275 | 19.8707 | 7.7453 | 0 | 0 | 84.6983
2501415 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_A_56387154_56387154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 04:03:29 | 29.03.2023 05:44:47 | 1.6883 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7131 | 0 | 0.34406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0572
2501933 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_YAREN SİTESİ M02_80640497 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 14:40:30 | 29.03.2023 15:34:58 | 0.90778 | 2 | 515 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.351 | 111.8785 | 0 | 0 | 28.3887 | 2.1206 | 0 | 0 | 145.7388
2501392 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_A_56357249_56357249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 02:16:59 | 29.03.2023 02:51:32 | 0.57583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44348 | 0 | 0 | 0 | 0.0069927 | 0 | 0 | 0.45048
2501535 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2366 35-07-K02366_99060425_99060425 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:19:54 | 29.03.2023 10:00:01 | 1.6686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6715
2501976 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2739 35-08-K02739_35-08-K02739_42546394 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 15:29:09 | 29.03.2023 15:43:34 | 0.24028 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.1263 | 0 | 0 | 0 | 14.5852 | 0 | 0 | 27.7115
2501521 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAŞAR YÜKSEL ÖZEL TR 35-21-L00041Ö_953361221_953361221 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:54:44 | 29.03.2023 09:31:32 | 1.6133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8279
2502119 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-13 35-25-M00153_11750709_60983670_60983670 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 18:23:04 | 29.03.2023 19:38:59 | 1.2653 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4532
2501870 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3610 35-01-K03610_911283656_911283656 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 13:27:06 | 29.03.2023 15:43:47 | 2.2781 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9875
2501727 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-320 M07_2333805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:51:29 | 29.03.2023 11:00:06 | 0.14361 | 0 | 57 | 0 | 23 | 17 | 236 | 12 | 16 | 0 | 2.0376 | 0 | 3.5947 | 23.2088 | 94.5699 | 268.7658 | 80.8683 | 473.0451
2501424 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 04:42:17 | 29.03.2023 11:51:41 | 7.1567 | 5 | 852 | 6 | 19 | 10 | 89 | 0 | 0 | 1656.7062 | 1655.7715 | 57.6444 | 24.588 | 230.5522 | 514.7968 | 0 | 0 | 4140.0591
2501733 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-3227 M02_2319861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:56:56 | 29.03.2023 11:02:00 | 0.084444 | 1 | 2618 | 0 | 17 | 11 | 411 | 1 | 4 | 0.020707 | 72.6686 | 0 | 2.6879 | 11.877 | 57.9142 | 1.5774 | 34.0526 | 180.7985
2501418 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-1/1 35-18-L00580_FAMİLYA BABAYLON OTEL L04_72047064 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 04:16:21 | 29.03.2023 07:54:38 | 3.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3872 | 0 | 0 | 0 | 51.3872
2501441 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOĞURTÇULAR TR-1 35-26-M00777_956622097_956622097 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 05:26:18 | 29.03.2023 07:33:10 | 2.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6683 | 0 | 0 | 6.6683
2502105 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4597 35-09-K04597_913500110_913500110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 18:00:43 | 29.03.2023 19:44:04 | 1.7225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2479
2501464 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_HatBaşıAyırıcı_53137511 M06_53137511 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 06:28:12 | 29.03.2023 09:57:26 | 3.4872 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.4952 | 0 | 0 | 0 | 6.8178 | 0 | 0 | 107.3131
2502188 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1422 35-01-M01422_M-1420 M02_41955723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 20:43:19 | 29.03.2023 21:41:03 | 0.96222 | 0 | 3906 | 0 | 0 | 1 | 454 | 0 | 0 | 0 | 1194.8618 | 0 | 0 | 1.1874 | 444.2619 | 0 | 0 | 1640.3111
2501843 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-860 35-02-M00860_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2061797 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 14:09:42 | 29.03.2023 17:18:00 | 3.1383 | 0 | 89 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100.2037 | 0 | 12.2919 | 0 | 46.8453 | 0 | 0 | 159.3409
2502048 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BADINCA TR-1 45-73-M00371_45-73-M00371_2355708 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 16:34:40 | 29.03.2023 17:34:29 | 0.99694 | 0 | 39 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3977 | 0 | 3.4217 | 0 | 17.3236 | 0 | 0 | 27.1431
2501942 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 14:49:13 | 29.03.2023 14:56:01 | 0.11333 | 0 | 1121 | 1 | 299 | 4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 18.9373 | 0 | 4.4848 | 0.4697 | 15.7951 | 0 | 0 | 39.6868
2501650 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_GENEL KONUTLAR M07_66182332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:42:25 | 29.03.2023 10:20:56 | 0.64194 | 0 | 18 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.9309 | 0 | 0.22474 | 58.8762 | 29.6017 | 0 | 0 | 93.6336
2501896 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-23 35-30-M00023_TR-21 M03_79436889 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 13:58:52 | 29.03.2023 14:10:58 | 0.20167 | 0 | 2430 | 0 | 3 | 2 | 172 | 0 | 1 | 0 | 72.6284 | 0 | 0.15002 | 14.0248 | 43.6106 | 0 | 0.048708 | 130.4626
2501481 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:03:07 | 29.03.2023 07:39:07 | 0.6 | 2 | 400 | 6 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1.7545 | 22.2299 | 46.3981 | 0.32875 | 1.6587 | 8.0554 | 0 | 0 | 80.4254
2501816 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-33 35-19-M00033_6979224 a7b_5935501 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 12:14:58 | 29.03.2023 19:13:50 | 6.9811 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139.287 | 0 | 0 | 0 | 0.96255 | 0 | 0 | 140.2495
2501461 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_L-310 L03_72090132 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 06:18:07 | 29.03.2023 12:20:53 | 6.0461 | 1 | 3910 | 0 | 6 | 4 | 286 | 0 | 0 | 71.8953 | 7292.7071 | 0 | 4.8677 | 538.7723 | 2226.8943 | 0 | 0 | 10135.1368
2501879 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054627 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 13:37:17 | 29.03.2023 14:04:14 | 0.44917 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.42852 | 10.4787 | 0.74002 | 0 | 34.6935 | 0 | 0 | 0 | 46.3407
2502128 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-35 45-75-M00035_95002409538_95002409538 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 18:39:10 | 29.03.2023 22:25:47 | 3.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7083 | 0 | 0 | 4.7083
2501630 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4222 35-02-K04222_35-02-K04222_2350890 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:36:33 | 29.03.2023 10:12:07 | 0.59278 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.9872 | 0 | 0 | 0 | 11.822 | 0 | 0 | 24.8092
2502022 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_TALATPAŞA K05_2308858 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 16:20:15 | 29.03.2023 18:59:41 | 2.6572 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 176.6604 | 0 | 0 | 0 | 408.2178 | 0 | 0 | 584.8783
2501524 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | ALANYOLU TR-1 45-86-M00112_A_56394253_56394253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:51:49 | 29.03.2023 09:20:32 | 1.4786 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6936
2502257 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÜZÜMLÜ AYSAN BEY TR-3 45-73-M00605_A_91059919_91059919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 22:30:20 | 30.03.2023 02:15:52 | 3.7589 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1977 | 0 | 6.2311 | 0 | 6.1217e-05 | 0 | 0 | 7.4288
2520024 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-13 K36_2310508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 00:32:00 | 29.03.2023 01:25:00 | 0.88333 | 0 | 6370 | 0 | 0 | 2 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1542.7971 | 0 | 0 | 32.2717 | 169.7254 | 0 | 0 | 1744.7942
2501673 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3050 35-03-K03050_TRAFO K01_2066210 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:59:44 | 29.03.2023 17:50:20 | 7.8433 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2021.4179 | 0 | 0 | 0 | 385.5466 | 0 | 0 | 2406.9646
2501773 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_HatBaşıAyırıcı_53138436 L10_53138436 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 11:27:41 | 29.03.2023 18:19:23 | 6.8617 | 2 | 192 | 2 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 8.5947 | 162.6859 | 4.7785 | 0.18459 | 1.5849 | 193.64 | 0 | 0 | 371.4686
2501421 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_TR-2 ŞEHİR FİDERİ L02_2307113 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 04:21:55 | 29.03.2023 05:27:02 | 1.0853 | 5 | 2560 | 5 | 437 | 34 | 677 | 5 | 1 | 142.2986 | 1056.9049 | 14.7805 | 169.8229 | 433.5369 | 363.8211 | 101.3518 | 1.3736 | 2283.8904
2501753 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1728 35-02-K01728_35-02-K01728_2372032 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 11:14:15 | 29.03.2023 11:46:58 | 0.54528 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 39.9628 | 0 | 0 | 0 | 53.6331 | 0 | 0 | 93.5958
2502085 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1663 35-01-K01663_912442693_912442693 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 17:01:23 | 29.03.2023 18:48:34 | 1.7864 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7822
2501398 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2313576 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 02:40:00 | 29.03.2023 03:50:42 | 1.1783 | 4 | 6342 | 5 | 17 | 12 | 562 | 1 | 0 | 18.6092 | 2025.8521 | 3.4357 | 2.9325 | 157.2663 | 456.0817 | 7.0615 | 0 | 2671.239
2502131 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111629 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 18:42:46 | 29.03.2023 19:41:01 | 0.97083 | 0 | 2 | 16 | 72 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.56079 | 39.6872 | 120.751 | 0.10642 | 5.088 | 0 | 0 | 166.1935
2501567 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_DONANIMLI YEDEK M12_67054199 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:56:57 | 29.03.2023 09:23:52 | 0.44861 | 0 | 1777 | 0 | 52 | 5 | 240 | 4 | 0 | 0 | 250.7427 | 0 | 24.0044 | 31.0021 | 209.1015 | 212.7699 | 0 | 727.6205
2501736 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖRDES TR-36 45-75-M00036_D d3_42660191 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:56:41 | 29.03.2023 16:30:40 | 5.5664 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4486
2501939 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DUTLUCA TR-1 45-75-M00282_B_56404019_56404019 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 14:39:23 | 29.03.2023 17:37:14 | 2.9642 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 0.018147 | 0 | 0 | 1.2196
2501550 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140338 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:39:12 | 29.03.2023 09:49:42 | 1.175 | 2 | 985 | 1 | 32 | 5 | 74 | 0 | 0 | 31.0116 | 221.9097 | 0.13149 | 10.2664 | 10.6515 | 131.4092 | 0 | 0 | 405.3798
2501799 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093907 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 03:35:00 | 29.03.2023 20:37:00 | 17.0333 | 0 | 144 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 513.7207 | 0 | 34.8588 | 0 | 248.3488 | 0 | 0 | 796.9283
2501504 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-16-L00043_95000144858_95000144858 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:45:36 | 29.03.2023 09:58:47 | 2.2197 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1043
2501813 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_ M05_60777327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 12:13:27 | 29.03.2023 14:00:44 | 1.7881 | 1 | 388 | 5 | 4 | 25 | 28 | 7 | 0 | 0.67128 | 156.4543 | 29.5319 | 2.2493 | 156.6416 | 46.7884 | 4606.0377 | 0 | 4998.3745
2501862 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-4 35-31-L00359_C_91362993_91362993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 13:10:16 | 29.03.2023 18:22:45 | 5.2081 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2634 | 0 | 0.052819 | 0 | 0.01662 | 0 | 0 | 9.3329
2501670 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ALKORU SİTESİ TR 35-30-M00040_ M01_2040544 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 10:07:52 | 29.03.2023 10:24:57 | 0.28472 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9938
2501484 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_35-10-L00024_2351573 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:08:33 | 29.03.2023 08:39:15 | 1.5117 | 0 | 250 | 0 | 15 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 168.5649 | 0 | 7.0939 | 0 | 91.3767 | 0 | 0 | 267.0355
2502148 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-4 45-73-M00302_B_91103361_91103361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 19:04:34 | 29.03.2023 21:51:19 | 2.7792 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11434 | 0 | 0.37889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49322
2501982 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | HASAN İNNE VE ARK. TR 45-71-M01390_45-71-M01390_2369056 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 15:30:43 | 29.03.2023 22:25:40 | 6.9158 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.743 | 0 | 1.5365 | 0 | 9.776 | 0 | 0 | 16.0556
2501570 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3413 35-08-K03413_35-08-K03413_42841433 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 08:58:29 | 29.03.2023 09:22:34 | 0.40139 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.7374 | 0 | 0 | 0 | 50.6137 | 0 | 0 | 73.3511
2501627 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/73-A 45-72-M00630_D_83483527_83483527 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:33:33 | 29.03.2023 18:26:21 | 8.88 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 177.9318 | 0 | 0 | 0 | 288.5931 | 0 | 0 | 466.5249
2501919 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2071472 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 03:35:00 | 29.03.2023 20:05:00 | 16.5 | 0 | 286 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 889.251 | 0 | 9.2226 | 0 | 152.5391 | 0 | 0 | 1051.0128
2501802 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_LÜTFİYE M01_72194529 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 12:00:19 | 29.03.2023 12:45:18 | 0.74972 | 0 | 349 | 113 | 47 | 10 | 50 | 3 | 0 | 0 | 50.8827 | 68.9786 | 22.7243 | 33.7136 | 14.3329 | 331.1684 | 0 | 521.8005
2502134 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | FUNDACIK DAĞYAKA 45-75-M00291_C_56385882_56385882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 18:46:32 | 29.03.2023 21:30:51 | 2.7386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91652 | 0 | 0 | 0 | 3.5628 | 0 | 0 | 4.4793
2501493 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-51 35-21-L00151_A_91112440_91112440 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:27:35 | 29.03.2023 09:28:19 | 2.0122 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.149 | 0 | 1.182 | 0 | 18.8194 | 0 | 0 | 32.1504
2501447 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 05:40:20 | 29.03.2023 05:43:46 | 0.057222 | 0 | 195 | 2 | 48 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.84657 | 0.0093604 | 0.36198 | 0.15818 | 0.44246 | 0 | 0 | 1.8186
2501616 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1144 35-04-M01144_TRAFO M03_2062989 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:21:54 | 29.03.2023 13:34:46 | 4.2144 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 126.1748 | 0 | 0 | 0 | 196.2304 | 0 | 0 | 322.4052
2501702 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_45-79-M00323_2350252 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 10:20:01 | 29.03.2023 16:42:10 | 6.3692 | 0 | 138 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 160.172 | 0 | 14.7464 | 0 | 20.6556 | 0 | 0 | 195.574
2501593 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:15:18 | 29.03.2023 11:11:17 | 1.9331 | 1 | 520 | 16 | 32 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0.4806 | 139.106 | 6.6217 | 15.1899 | 4.1482 | 83.4629 | 0 | 0 | 249.0094
2501510 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-6 35-31-L00075_A_91006588_91006588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:51:12 | 29.03.2023 09:50:12 | 1.9833 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78367 | 0 | 0.32677 | 0 | 4.1736 | 0 | 0 | 5.284
2501988 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-958 35-02-K00958_35-02-K00958_65677713 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 15:39:23 | 29.03.2023 15:52:00 | 0.21028 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 23.0673 | 0 | 0 | 0 | 46.1741 | 0 | 0 | 69.2414
2501556 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-41 35-30-L00041_35-30-L00041_2356396 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:45:45 | 29.03.2023 10:32:36 | 1.7808 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.9039 | 0 | 0.017921 | 0 | 3.8988 | 0 | 0 | 52.8207
2501848 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-6 (TR-2) 45-79-M00503_C_56385083_56385083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 12:52:10 | 29.03.2023 15:13:59 | 2.3636 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73149 | 0 | 0.076302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80779
2501453 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KABAKOZ TR-1 45-75-M00286_45-75-M00286_2373265 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 05:11:38 | 29.03.2023 07:59:06 | 2.7911 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5854 | 0 | 0 | 0 | 3.6101 | 0 | 0 | 19.1954
2501994 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÜZÜMLÜ AYSAN BEY TR-3 45-73-M00605_45-73-M00605_2352775 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 15:45:28 | 29.03.2023 17:01:21 | 1.2647 | 0 | 19 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5777 | 0 | 9.3236 | 0 | 0.21479 | 0 | 0 | 11.1161
2501885 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2534 35-02-K02534_35-02-K02534_2356230 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 13:39:02 | 29.03.2023 14:37:55 | 0.98139 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 144.886 | 0 | 0 | 0 | 140.6301 | 0 | 0 | 285.5161
2501553 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MERSİNLİ TR-2 45-78-M00936_953286200_953286200 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:43:04 | 29.03.2023 12:02:44 | 3.3278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4399 | 0 | 0 | 0 | 4.8745 | 0 | 0 | 10.3144
2501765 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KOBAKLAR TR-2 45-75-M00454__84102638_84102638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 11:13:18 | 29.03.2023 15:57:22 | 4.7344 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.9439 | 0 | 0 | 0 | 0.15085 | 0 | 0 | 17.0947
2501410 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_ULAMIŞ L03_89207579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 03:36:15 | 29.03.2023 04:45:10 | 1.1486 | 0 | 602 | 0 | 18 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 204.6212 | 0 | 10.3348 | 0 | 59.292 | 0 | 0 | 274.2479
2502077 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950441307_950441307 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 16:56:15 | 29.03.2023 20:25:50 | 3.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4636 | 0 | 0 | 2.4636
2501908 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-23 35-30-M00023_BELEDİYE ARITMA M02_79436886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 14:11:05 | 29.03.2023 14:45:25 | 0.57222 | 0 | 2317 | 0 | 0 | 2 | 160 | 0 | 1 | 0 | 193.5985 | 0 | 0 | 39.6646 | 103.33 | 0 | 0.13791 | 336.731
2502057 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-4681 35-09-K04681_35-09-K04681_2370363 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2023 16:33:33 | 29.03.2023 18:05:45 | 1.5367 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.0505 | 0 | 0 | 0 | 18.8319 | 0 | 0 | 112.8824
2501536 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-10 35-15-M00010_TR-88 TR-122 TR-89 TR-11 (TEKSTİL TARAFI) M02_66873603 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:17:32 | 29.03.2023 11:37:40 | 3.3356 | 0 | 681 | 0 | 22 | 5 | 87 | 4 | 0 | 0 | 706.8822 | 0 | 44.6572 | 226.6227 | 558.703 | 1551.138 | 0 | 3088.0031
2501928 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2754 35-01-K02754_911827998_911827998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 14:31:44 | 29.03.2023 16:26:37 | 1.9147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55547
2501865 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AZMAK TR-1 35-21-L00046_A_56358262_56358262 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 13:24:51 | 29.03.2023 16:34:05 | 3.1539 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3443
2501971 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_A_56357324_56357324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 15:19:43 | 29.03.2023 18:41:45 | 3.3672 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.7057 | 0 | 0 | 0 | 28.5886 | 0 | 0 | 89.2944
2501430 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4193 35-04-K04193_913167390_913167390 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 04:55:34 | 29.03.2023 05:28:46 | 0.55333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | 0 | 0.0049594 | 0 | 0 | 3.0286
2502263 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KARAİMAMLAR TR-1 45-81-M00127_A_56387920_56387920 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 22:46:31 | 29.03.2023 23:13:18 | 0.44639 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9173 | 0 | 0.0018383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91914
2501968 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3708 35-08-K03708_961078808_961078808 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 15:22:51 | 29.03.2023 16:52:42 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66398 | 0 | 0 | 0.66398
2501636 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53135429 M02_53135429 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:21:01 | 29.03.2023 11:32:18 | 2.1881 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9809 | 6.5057 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 50.8166
2501467 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_BEŞEVLER KUŞÇUBURUN M05_65969693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 05:14:10 | 29.03.2023 09:12:05 | 3.9653 | 0 | 271 | 0 | 49 | 2 | 76 | 2 | 1 | 0 | 272.4964 | 0 | 125.8269 | 37.4954 | 334.7606 | 668.9567 | 508.3931 | 1947.9292
2501805 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRENCİK TR-4 45-73-M00554_A_91153534_91153534 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 12:02:49 | 29.03.2023 13:38:12 | 1.5897 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73998
2501490 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_A_91231393_91231393 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:21:45 | 29.03.2023 09:56:02 | 2.5714 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.6334 | 0 | 0 | 0 | 15.0822 | 0 | 0 | 48.7155
2501951 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2617 35-08-K02617_B_56383699_56383699 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 14:49:21 | 29.03.2023 16:15:43 | 1.4394 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 93.2151 | 0 | 0 | 0 | 92.7314 | 0 | 0 | 185.9464
2501845 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_911691699_911691699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 12:48:03 | 29.03.2023 13:49:37 | 1.0261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8002
2501696 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:24:31 | 29.03.2023 10:53:58 | 0.49083 | 4 | 489 | 8 | 99 | 3 | 75 | 1 | 0 | 0.43091 | 51.041 | 1.2163 | 12.9 | 4.2348 | 28.3204 | 144.7422 | 0 | 242.8856
2501364 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE TR-7 45-73-M00155_SARI SIĞIRLI İÇME SUYU ÇIKIŞI M01_2088527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 00:22:32 | 29.03.2023 02:07:01 | 1.7414 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0095
2501888 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-64 GERENLİKUYU 35-15-L00064_A_56370705_56370705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 13:42:48 | 29.03.2023 16:44:54 | 3.035 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9023 | 0 | 41.6155 | 0 | 1.7678 | 0 | 0 | 54.2856
2501762 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇİFTLİKDERE TR-3 45-73-M00548_C_56386451_56386451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 11:18:33 | 29.03.2023 13:09:01 | 1.8411 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82371 | 0 | 2.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0295
2502031 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAKILIÇLI TR-1 45-71-M01555_43188514_56387497_56387497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 16:26:26 | 30.03.2023 00:43:18 | 8.2811 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76.0807 | 0 | 3.8825 | 0 | 27.1891 | 0 | 0 | 107.1523
2501974 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP SARISU TR-5 45-78-M00805_A_91302115_91302115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 15:22:54 | 29.03.2023 18:12:44 | 2.8306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93268 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | 0 | 5.1107
2502260 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-17-M00024_950300178_950300178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 22:36:32 | 30.03.2023 00:11:08 | 1.5767 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2195
2501619 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/9 (VATAN HASTANESİ) 45-71-M00211_G g1b_45101306 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:24:42 | 29.03.2023 12:00:23 | 2.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9286 | 0 | 0 | 42.9286
2501427 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-196 35-01-K00196_911126455_911126455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 04:48:57 | 29.03.2023 08:51:25 | 4.0411 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8176
2501731 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇATAK TR-1 35-31-L00165_C_91219549_91219549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:38:25 | 29.03.2023 16:41:29 | 6.0511 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8938 | 0 | 0 | 0 | 0.77754 | 0 | 0 | 9.6713
2501399 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6348110_56370833_56370833 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 02:52:16 | 29.03.2023 06:56:30 | 4.0706 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 80.9002 | 0 | 0 | 0 | 90.4351 | 0 | 0 | 171.3353
2501708 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-456 35-18-L00456_950464925_950464925 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:40:42 | 29.03.2023 17:04:40 | 6.3994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6847
2501562 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YİĞİTLER TR-3 35-27-L00227_B_56362805_56362805 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:50:30 | 29.03.2023 18:24:52 | 9.5728 | 0 | 69 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 103.1358 | 0 | 11.4062 | 0 | 38.9924 | 0 | 0 | 153.5344
2501685 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-129 35-16-L00129_B_90958845_90958845 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:00:35 | 29.03.2023 11:26:00 | 1.4236 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.2913 | 0 | 0 | 0 | 6.1944 | 0 | 0 | 67.4857
2501539 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:25:05 | 29.03.2023 08:43:18 | 0.30361 | 0 | 8 | 43 | 85 | 17 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0.46097 | 6.884 | 21.187 | 85.5166 | 28.3298 | 611.8965 | 0 | 754.2749
2501499 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AKILLAR DAĞDİBİ TR-1 45-81-M00104_A_56399819_56399819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:34:23 | 29.03.2023 09:38:07 | 2.0622 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76589
2502000 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 14:56:00 | 29.03.2023 16:30:04 | 1.5678 | 3 | 144 | 5 | 8 | 11 | 11 | 1 | 0 | 4.54 | 54.0718 | 4.8831 | 1.0387 | 55.4999 | 10.528 | 54.8867 | 0 | 185.4482
2501645 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/25-A 35-29-M00102_35-29-M00102_2358865 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:38:21 | 29.03.2023 14:52:29 | 5.2356 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 188.7837 | 0 | 0 | 0 | 218.8728 | 0 | 0 | 407.6566
2501602 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA TARIMSAL SULAMA M08_2102717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:14:37 | 29.03.2023 09:56:53 | 0.70444 | 0 | 1 | 33 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.24528 | 20.5888 | 11.4402 | 1.4238 | 0 | 130.7041 | 0 | 164.4022
2502169 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | SEYDİKÖY TR-1 45-84-L00044_B_65511004_65511004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 19:59:35 | 29.03.2023 21:54:17 | 1.9117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87695 | 0 | 0 | 0 | 0.0063549 | 0 | 0 | 0.88331
2502100 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-6 35-28-M00504_A_56357662_56357662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 17:50:25 | 29.03.2023 19:54:39 | 2.0706 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.064006 | 0 | 0.99268 | 0 | 3.0119 | 0 | 0 | 4.0686
2501459 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_TR-A (15.8) L03_2058790 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 06:18:35 | 29.03.2023 06:20:00 | 0.023611 | 1 | 5681 | 20 | 1204 | 34 | 1756 | 7 | 0 | 0.0055665 | 25.5145 | 0.42789 | 11.6751 | 10.2044 | 22.0365 | 4.0379 | 0 | 73.9019
2502126 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_OKLU İSA M15_2321601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 18:56:26 | 29.03.2023 20:22:39 | 1.4369 | 0 | 1530 | 4 | 65 | 16 | 89 | 0 | 0 | 0 | 260.1505 | 2.7706 | 20.7507 | 53.2949 | 52.5169 | 0 | 0 | 389.4837
2501665 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_95000159939_95000159939 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:57:36 | 29.03.2023 17:49:35 | 7.8664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9079
2502163 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-16/8 (DM3/19) LABELLA ÜSTÜ 45-82-M00100_966356851_966356851 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 19:35:14 | 29.03.2023 21:24:38 | 1.8233 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2737
2501522 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BALIBEY ÇIKIŞ L06_61353345 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:59:36 | 29.03.2023 10:17:42 | 2.3017 | 1 | 791 | 3 | 21 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0.43659 | 158.4398 | 1.8115 | 5.72 | 41.2563 | 45.645 | 0 | 0 | 253.3092
2501877 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_953210415_953210415 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 13:35:29 | 29.03.2023 16:28:59 | 2.8917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | 0.0621 | 0 | 0 | 1.9824
2501914 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKAPINAR TR-4 35-20-L00154_35-20-L00154_2371184 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 14:15:03 | 29.03.2023 14:55:21 | 0.67167 | 0 | 123 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3234 | 0 | 0.7058 | 0 | 1.8541 | 0 | 0 | 15.8833
2501479 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_53135652 L06_53135652 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:03:10 | 29.03.2023 07:47:41 | 0.74194 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8812 | 0 | 0.41104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2922
2501728 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ÇARIKBALLI KÖSELER TR 45-77-L00187_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055901 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:51:42 | 29.03.2023 12:06:51 | 1.2525 | 0 | 126 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1434 | 0 | 0.016382 | 0 | 0.066694 | 0 | 0 | 13.2265
2501628 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400__78540077_78540077 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:28:52 | 29.03.2023 14:34:14 | 5.0894 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.9762 | 0 | 0 | 0 | 12.6736 | 0 | 0 | 35.6498
2501579 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-697 35-02-K00697_910164000_910164000 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:06:19 | 29.03.2023 16:59:34 | 7.8875 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.0869 | 0 | 0 | 0 | 0.92845 | 0 | 0 | 38.0153
2502120 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-358 35-04-K00358_99298597_99298597 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 18:30:06 | 29.03.2023 19:39:30 | 1.1567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8811 | 0 | 0 | 0 | 0.13526 | 0 | 0 | 2.0164
2501771 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_SULAMA M02_72238377 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 11:29:07 | 29.03.2023 15:59:49 | 4.5117 | 0 | 0 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5087 | 47.1146 | 8.7117 | 0 | 0 | 0 | 222.335
2502229 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956676678_956676678 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 21:27:36 | 29.03.2023 22:57:23 | 1.4964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5374
2501542 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_SARISU L03_2113668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:28:05 | 29.03.2023 08:29:00 | 0.015278 | 0 | 402 | 1 | 119 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.83262 | 0.0091234 | 0.36622 | 0.22771 | 0.66874 | 0 | 0 | 2.1044
2501519 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | DM-19/02 45-71-M00713_ORTA ÖLÇEKLİ HAVAİ HAT M07_2321101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:47:52 | 29.03.2023 09:37:21 | 1.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.064 | 4.3536 | 1106.2734 | 0 | 1386.6911
2501851 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_964546795_964546795 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 12:54:35 | 29.03.2023 18:43:19 | 5.8122 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0542
2501284 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-36 35-15-M00036_48891376_56371115_56371115 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 00:45:33 | 29.03.2023 02:02:22 | 1.2803 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5703 | 0 | 0 | 0 | 0.0050314 | 0 | 0 | 31.5753
2501705 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ALGÜN SİTESİ TR 35-30-M00026_DAĞITIM TRAFOSU M01_72082995 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 10:33:32 | 29.03.2023 10:54:53 | 0.35583 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9485 | 0 | 0 | 0 | 0.0064386 | 0 | 0 | 3.9549
2501496 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | BALCILAR TR-1 35-20-M00042_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045808 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:34:50 | 29.03.2023 12:06:15 | 4.5236 | 0 | 44 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.2575 | 0 | 3.6202 | 0 | 30.6971 | 0 | 0 | 63.5748
2502060 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3120 35-10-M03120_97775178_97775178 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 16:47:45 | 29.03.2023 20:27:59 | 3.6706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243
2501419 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_35-18-L00357_2357012 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 04:17:23 | 29.03.2023 09:17:01 | 4.9939 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 188.1423 | 0 | 0 | 0 | 24.8753 | 0 | 0 | 213.0175
2501688 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_78640312 M03_78640312 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:07:26 | 29.03.2023 15:15:32 | 5.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.5742 | 0 | 887.5742
2501997 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-106 35-01-K00106_912445527_912445527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 15:49:00 | 29.03.2023 17:27:52 | 1.6478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19546 | 0 | 0 | 0 | 2.1551 | 0 | 0 | 2.3505
2501605 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2131 ÖZEL TR 35-02-M02131Ö_ M02_2084594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:29:36 | 29.03.2023 10:32:16 | 2.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3432 | 0 | 0 | 0 | 80.3432
2502189 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4059 35-04-K04059_99175615_99175615 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 20:27:27 | 29.03.2023 21:57:09 | 1.495 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1975
2501502 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | VİLLAKENT DM 35-28-M00381_KÖK-24(SEYREK) M03_66521695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:38:00 | 29.03.2023 08:24:08 | 0.76889 | 6 | 4817 | 7 | 17 | 32 | 446 | 5 | 0 | 8.1712 | 973.7702 | 68.7319 | 5.5399 | 200.8089 | 420.5903 | 355.7878 | 0 | 2033.4002
2501433 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 04:47:40 | 29.03.2023 07:29:40 | 2.7 | 1 | 564 | 16 | 46 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0.62159 | 184.3195 | 8.3617 | 20.6134 | 3.6863 | 75.5197 | 0 | 0 | 293.1222
2502123 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ÇORUK TR-1 45-72-L00724_B_91256602_91256602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 18:35:59 | 29.03.2023 22:33:48 | 3.9636 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0671 | 0 | 0 | 0 | 0.045326 | 0 | 0 | 6.1125
2501413 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 03:51:55 | 29.03.2023 04:37:38 | 0.76194 | 0 | 2413 | 0 | 16 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 607.273 | 0 | 2.3994 | 0.52798 | 107.2271 | 0 | 0 | 717.4275
2501439 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÜNLÜCE KÖYÜ TR-1 35-15-L00837_35-15-L00837_2365246 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 05:18:40 | 29.03.2023 05:51:29 | 0.54694 | 0 | 209 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.4549 | 0 | 5.5344 | 0 | 5.3204 | 0 | 0 | 31.3097
2501476 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_MALTEPE M03_2055980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:03:35 | 29.03.2023 07:15:23 | 0.19667 | 1 | 390 | 1 | 2 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0.39344 | 24.7481 | 0.63659 | 0 | 9.5946 | 10.2632 | 0 | 0 | 45.6359
2501725 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111629 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:49:02 | 29.03.2023 11:50:40 | 1.0272 | 0 | 2 | 16 | 72 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.56528 | 44.0938 | 133.4941 | 0.16367 | 7.656 | 0 | 0 | 185.9728
2501668 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4260 35-07-K04260_35-07-K04260_48272306 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 10:19:08 | 29.03.2023 16:14:42 | 5.9261 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1011.6268 | 0 | 0 | 0 | 802.242 | 0 | 0 | 1813.8688
2502209 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134324 M01_53134324 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 21:09:18 | 29.03.2023 23:38:12 | 2.4817 | 0 | 241 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.0399 | 0 | 0.047661 | 0 | 6.4851 | 0 | 0 | 53.5727
2502266 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZA ÖZLÜ 35-26-L00056_956619167_956619167 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 22:54:29 | 29.03.2023 23:26:41 | 0.53667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31811
2501625 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2865 35-03-K02865_35-03-K02865_41913435 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:28:43 | 29.03.2023 10:08:01 | 0.655 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 73.583 | 0 | 0 | 0 | 32.794 | 0 | 0 | 106.377
2501422 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_GERENKÖY M01_72155665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 04:34:15 | 29.03.2023 06:43:15 | 2.15 | 0 | 734 | 2 | 18 | 3 | 111 | 2 | 0 | 0 | 547.4523 | 3.0513 | 11.2624 | 59.163 | 162.626 | 13.3362 | 0 | 796.8912
2501568 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BAŞKÖY KUREYŞ TR-1 35-29-L00194_A_91402316_91402316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:55:05 | 29.03.2023 10:59:26 | 2.0725 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0728 | 0 | 0.18215 | 0 | 0.7196 | 0 | 0 | 2.9746
2501405 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 03:38:17 | 29.03.2023 04:52:42 | 1.2403 | 46 | 4297 | 441 | 359 | 69 | 461 | 4 | 0 | 10.7069 | 758.939 | 183.7701 | 79.4336 | 693.8196 | 177.5443 | 160.4679 | 0 | 2064.6814
2501986 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-7 35-28-M00181_953377289_953377289 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 15:34:13 | 29.03.2023 17:52:29 | 2.3044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34604
2501545 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_99535718_99535718 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:31:30 | 29.03.2023 11:10:39 | 2.6525 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2518
2501800 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KABAKOZ TR-1 45-75-M00286_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089048 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 11:57:56 | 29.03.2023 17:18:34 | 5.3439 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.4519 | 0 | 0 | 0 | 10.0982 | 0 | 0 | 41.5501
2502092 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-3 35-19-L00324_B_81733484_81733484 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 17:30:13 | 29.03.2023 18:00:38 | 0.50694 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5697 | 0 | 1.5709 | 0 | 0.78939 | 0 | 0 | 3.93
2501671 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-3 ARNAVUTLAR 45-79-M00507_A_56388191_56388191 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:50:41 | 29.03.2023 16:18:47 | 6.4683 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8694 | 0 | 0.081431 | 0 | 0 | 11.9508
2501485 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-63 35-19-L00063_A_91309903_91309903 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:12:29 | 29.03.2023 12:10:05 | 4.96 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 147.4071 | 0 | 3.2012 | 0 | 55.955 | 0 | 0 | 206.5633
2501883 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_MECİDİYE TR-3 L09_66560900 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 13:37:25 | 29.03.2023 18:12:21 | 4.5822 | 0 | 485 | 0 | 65 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 362.9858 | 0 | 32.4433 | 0 | 70.505 | 458.2645 | 0 | 924.1986
2501571 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1140 35-02-K01140_35-02-K01140_2376455 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 08:59:52 | 29.03.2023 09:30:24 | 0.50889 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77.9078 | 0 | 0 | 0 | 111.726 | 0 | 0 | 189.6338
2501714 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_B_91241509_91241509 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:43:37 | 29.03.2023 16:27:45 | 5.7356 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.9375 | 0 | 41.5056 | 0 | 83.4284 | 0 | 0 | 177.8716
2501926 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-16 35-30-M00016_DAĞITIM TRAFOSU M01_72113029 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 14:15:52 | 29.03.2023 14:40:40 | 0.41333 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7751
2501920 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-447 35-09-M00447_97730588_97730588 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 14:17:21 | 29.03.2023 20:42:03 | 6.4117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4129
2501780 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-5 35-26-M00005_TR-6/TR-7 M03_72401079 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 11:33:15 | 29.03.2023 12:06:26 | 0.55306 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 1 | 0 | 111.0293 | 0 | 0 | 0 | 154.7584 | 0 | 0.085175 | 265.8728
2502112 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098891 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 18:15:45 | 29.03.2023 18:57:33 | 0.69667 | 0 | 136 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.6102 | 0 | 8.7534 | 0 | 19.6269 | 0 | 0 | 61.9905
2502135 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 18:46:10 | 29.03.2023 19:57:56 | 1.1961 | 1 | 814 | 1 | 13 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0.96212 | 125.6006 | 0 | 1.4289 | 6.6251 | 52.6621 | 0 | 0 | 187.2788
2501442 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILI TR-2 45-82-M00367_TR-1 -TR-3 M02_72200382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 05:33:04 | 29.03.2023 08:01:00 | 2.4656 | 0 | 350 | 16 | 15 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 106.3584 | 81.8561 | 6.3374 | 3.4859 | 55.3886 | 0 | 0 | 253.4264
2501465 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_BANKSİS M03_80639783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 06:28:10 | 29.03.2023 14:40:42 | 8.2089 | 5 | 1690 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 63.1569 | 2686.6067 | 10.7935 | 0 | 274.227 | 119.2507 | 0 | 0 | 3154.0348
2502129 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-3 45-73-M00482_945641967_945641967 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 18:39:24 | 29.03.2023 19:31:41 | 0.87139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37474
2501588 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER GÜZLE TR-1 45-73-M00683_B_91074065_91074065 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:10:33 | 29.03.2023 10:22:36 | 1.2008 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1093
2502235 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4566 35-02-K04566_35-02-K04566_2353971 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 21:53:00 | 29.03.2023 22:03:48 | 0.18 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 28.2658 | 0 | 0 | 0 | 9.7047 | 0 | 0 | 37.9705
2501843 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_HatBaşıAyırıcı_72201139 M05_72201139 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 12:42:34 | 29.03.2023 14:09:42 | 1.4522 | 0 | 109 | 4 | 14 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.7622 | 4.3888 | 6.9319 | 40.79 | 23.8782 | 0 | 0 | 125.751
2501548 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | M-879 GÖKÇELER 35-02-M00879_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036637 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:34:00 | 29.03.2023 13:39:15 | 5.0875 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.0371 | 0 | 1.4546 | 0 | 47.9901 | 0 | 0 | 103.4818
2501511 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 ADAYOLU 35-19-L00060_956662634_956662634 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:47:47 | 29.03.2023 10:36:50 | 2.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2678
2501594 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-3/10 35-29-M00483_35-29-M00483_82450572 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:09:09 | 29.03.2023 12:38:09 | 3.4833 | 0 | 237 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 164.9517 | 0 | 2.7354 | 0 | 63.3309 | 0 | 0 | 231.018
2501651 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:44:41 | 29.03.2023 10:10:14 | 0.42583 | 4 | 489 | 8 | 99 | 3 | 75 | 1 | 0 | 0.37683 | 44.6828 | 1.0801 | 11.2061 | 3.6943 | 24.5626 | 124.3215 | 0 | 209.9242
2501402 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-54 35-30-L00054_C_56365549_56365549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 03:19:46 | 29.03.2023 04:36:51 | 1.2847 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.156 | 0 | 0 | 0 | 2.4501 | 0 | 0 | 12.6061
2502089 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/30 45-72-M00030_956506752_956506752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 17:22:48 | 29.03.2023 18:56:31 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
2501943 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-80 35-16-L00080_D_91207884_91207884 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 14:49:18 | 29.03.2023 15:15:09 | 0.43083 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2507
2501531 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR3 35-15-L00427_A_56362100_56362100 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:16:10 | 29.03.2023 08:41:13 | 0.4175 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.9476 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 3.1356
2501717 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | HACIHASAN KÖYÜ TR-2 35-15-L00272_35-15-L00272_2358217 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:45:29 | 29.03.2023 11:41:06 | 0.92694 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6716 | 0 | 0.57006 | 0 | 4.8844 | 0 | 0 | 7.1261
2501462 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 06:21:00 | 29.03.2023 06:42:59 | 0.36639 | 0 | 238 | 3 | 9 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 8.7864 | 0.36683 | 0.32442 | 21.7236 | 4.7002 | 8.0845 | 0 | 43.9859
2501860 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/16 45-72-M00016_956504060_956504060 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 13:06:56 | 29.03.2023 14:56:08 | 1.82 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6666 | 0 | 0 | 0 | 2.4573 | 0 | 0 | 6.1239
2501880 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-16-L00080_953346900_953346900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 13:31:43 | 29.03.2023 15:10:22 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1114 | 0 | 0 | 3.1114
2502258 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-36 45-75-M00036_945604350_945604350 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 22:28:56 | 30.03.2023 00:04:34 | 1.5939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25922
2502066 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/07 (MAKEDON GÖÇMENLERİ) 45-71-M00062_A a3_45179825 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 16:53:00 | 29.03.2023 18:43:39 | 1.8442 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0547 | 0 | 0 | 0 | 20.0481 | 0 | 0 | 39.1028
2501923 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2617 35-08-K02617_35-08-K02617_42039322 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 14:22:49 | 29.03.2023 14:43:30 | 0.34472 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22.3479 | 0 | 0 | 0 | 23.343 | 0 | 0 | 45.6909
2501525 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | IŞIK TR-1 35-15-L00366_B_56399060_56399060 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:05:43 | 29.03.2023 14:15:14 | 6.1586 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9364
2501660 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | VELİLER TR-1 35-15-L00536_35-15-L00536_2373117 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:53:38 | 29.03.2023 10:55:36 | 1.0328 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4988 | 0 | 0.35774 | 0 | 0.14753 | 0 | 0 | 5.0041
2502015 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2861 35-03-K02861__72374454_72374454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 16:17:01 | 29.03.2023 18:18:57 | 2.0322 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.963 | 0 | 0 | 0 | 18.8561 | 0 | 0 | 69.8191
2501683 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_11025557_56378845_56378845 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:30:04 | 29.03.2023 10:21:22 | 0.855 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.3366 | 0 | 0 | 0 | 24.0968 | 0 | 0 | 36.4334
2501706 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48136639_56388645_56388645 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 10:37:47 | 29.03.2023 11:36:30 | 0.97861 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.4775 | 0 | 0 | 0 | 2.2377 | 0 | 0 | 44.7152
2501806 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-77 45-78-L00077_49381690_56407638_56407638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 12:09:58 | 29.03.2023 12:59:39 | 0.82806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9391 | 0 | 30.54 | 71.4792
2501892 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3018 35-04-K03018_D_56356300_56356300 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 13:57:33 | 29.03.2023 14:25:20 | 0.46306 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4419 | 0 | 0 | 0 | 0.13555 | 0 | 0 | 16.5774
2501643 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK ORTA KÖY 35-26-M00412_956602835_956602835 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:43:01 | 29.03.2023 10:06:53 | 0.39778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015982
2501497 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_11056145_56377459_56377459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:36:16 | 29.03.2023 10:16:48 | 2.6756 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 212.1629 | 0 | 0 | 0 | 15.0465 | 0 | 0 | 227.2094
2502138 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GİRELLİ TR-2 45-73-M00766_945689552_945689552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 18:54:41 | 29.03.2023 20:14:50 | 1.3358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18668
2501577 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/6-C M04_72097658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:06:19 | 29.03.2023 09:36:41 | 0.50611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.0311 | 0 | 2761.1304 | 0 | 2950.1614
2501414 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_DERBENT TARIMSAL SULAMA M04_72202044 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 04:00:21 | 29.03.2023 11:29:25 | 7.4844 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.33225 | 27.5008 | 116.1971 | 0 | 40.6668 | 0 | 0 | 184.6969
2501955 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEALİ TR-2 45-78-M00782_953287244_953287244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 15:00:11 | 29.03.2023 17:26:32 | 2.4392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60003
2501932 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_HatBaşıAyırıcı_53136397 M05_53136397 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 14:28:11 | 29.03.2023 15:26:03 | 0.96444 | 0 | 297 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3438 | 0.23414 | 1.7939 | 6.5922 | 0.99992 | 0 | 0 | 29.9639
2501726 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-826 35-03-K00826_35-03-K00826_41933386 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 10:28:48 | 29.03.2023 11:35:40 | 1.1144 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 114.3523 | 0 | 0 | 0 | 194.9864 | 0 | 0 | 309.3387
2501534 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KÖYLÜCE TR-1 45-74-M00235_A_65509387_65509387 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:13:39 | 29.03.2023 11:02:46 | 2.8186 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8158 | 0 | 0 | 0 | 5.9459 | 0 | 0 | 14.7616
2501975 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_35-28-M00201_2368727 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 15:27:57 | 29.03.2023 18:02:18 | 2.5725 | 0 | 204 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112.5014 | 0 | 1.2727 | 0 | 4.6789 | 0 | 0 | 118.453
2502261 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2322957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 22:37:22 | 29.03.2023 23:26:24 | 0.81722 | 1 | 853 | 103 | 150 | 10 | 102 | 0 | 1 | 0 | 142.8003 | 36.6244 | 63.4248 | 20.1531 | 38.3367 | 0 | 51.6569 | 352.9962
2501969 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262_A_91198937_91198937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 15:14:51 | 29.03.2023 17:50:55 | 2.6011 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.84015 | 0 | 3.2243 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | 10.6945
2501494 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 07:34:18 | 29.03.2023 07:36:00 | 0.028333 | 0 | 1658 | 122 | 390 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5.9965 | 2.0479 | 4.7217 | 0.30178 | 1.3628 | 0 | 0 | 14.4308
2502158 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2523 35-03-K02523_35-03-K02523_41933541 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 19:19:45 | 29.03.2023 22:41:41 | 3.3656 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 774.3532 | 0 | 0 | 0 | 99.862 | 0 | 0 | 874.2152
2501471 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2307808 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 06:43:08 | 29.03.2023 10:00:34 | 3.2906 | 3 | 128 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38.5453 | 82.3793 | 0 | 0 | 168.2904 | 6.0208 | 0 | 0 | 295.2358
2501803 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-89 35-15-M00089_B_91365700_91365700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 12:05:36 | 29.03.2023 14:32:18 | 2.445 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.731 | 0 | 11.2863 | 0 | 0.30988 | 0 | 0 | 22.3272
2501663 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BELENYAKA TR-5 45-73-M00698_45-73-M00698_2353694 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:51:05 | 29.03.2023 10:30:44 | 0.66083 | 0 | 33 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0118 | 0 | 1.9054 | 0 | 1.9981 | 0 | 0 | 5.9154
2502035 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_TR-2 L06_2308126 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 16:26:14 | 29.03.2023 17:04:03 | 0.63028 | 0 | 6108 | 7 | 587 | 25 | 1423 | 9 | 1 | 0 | 609.6739 | 0.906 | 117.424 | 218.0306 | 427.5057 | 466.0567 | 12.6512 | 1852.2483
2501949 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | EMİRALEM TR-5 35-28-M00501_35-28-M00501_2351308 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 14:56:30 | 29.03.2023 17:30:14 | 2.5622 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.7637 | 0 | 10.768 | 0 | 10.6173 | 0 | 0 | 27.1491
2501703 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-719 35-01-K00719_35-01-K00719_2347666 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 10:32:34 | 29.03.2023 11:48:34 | 1.2667 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 105.9466 | 0 | 0 | 0 | 62.38 | 0 | 0 | 168.3266
2501408 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_DM-1 L02_2326727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 03:44:05 | 29.03.2023 04:03:41 | 0.32667 | 0 | 60 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 0 | 0.2171 | 3.7325 | 0.46344 | 0 | 0 | 8.08
2501600 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_C_91236863_91236863 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:18:41 | 29.03.2023 12:45:54 | 3.4536 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3587 | 0 | 0.4665 | 0 | 0 | 21.8252
2502022 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-925 35-01-K00925_K-234 K04_64231240 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 18:59:41 | 29.03.2023 19:11:56 | 0.20417 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 23.218 | 0 | 0 | 0 | 14.2754 | 0 | 0 | 37.4934
2501411 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_DERSAN-1 ÇIKIŞ M08_2114181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 03:49:59 | 29.03.2023 03:54:32 | 0.075833 | 6 | 6643 | 8 | 19 | 33 | 602 | 7 | 0 | 0.67075 | 122.6618 | 4.9823 | 0.37874 | 11.257 | 30.823 | 569.3304 | 0 | 740.104
2501743 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M04_88751031 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 11:04:55 | 29.03.2023 15:17:05 | 4.2028 | 1 | 799 | 0 | 7 | 10 | 49 | 1 | 2 | 0.96959 | 1167.6543 | 0 | 68.7952 | 545.9183 | 365.6574 | 74.7924 | 171.654 | 2395.4413
2501386 | 2 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-2972 35-07-K02972_TRAFO K03_48432077 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 01:57:00 | 29.03.2023 02:07:55 | 0.18194 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 23.7372 | 0 | 0 | 0 | 8.648 | 0 | 0 | 32.3852
2502121 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-112 35-16-L00112_B_90935191_90935191 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 17:49:12 | 29.03.2023 19:21:45 | 1.5425 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 122.3445 | 0 | 0 | 0 | 27.3983 | 0 | 0 | 149.7428
2501766 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | RECEPLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01694_45-71-M01694_2354660 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 11:11:21 | 29.03.2023 18:24:33 | 7.22 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.5005 | 0 | 0 | 0 | 28.6334 | 0 | 0 | 111.1339
2502078 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036291 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 17:03:42 | 29.03.2023 19:00:04 | 1.9394 | 0 | 1660 | 122 | 392 | 8 | 86 | 0 | 0 | 0 | 433.9956 | 122.5094 | 334.4387 | 16.0882 | 83.4157 | 0 | 0 | 990.4475
2501786 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 11:36:25 | 29.03.2023 13:56:03 | 2.3272 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.2729 | 0 | 2.3181 | 0 | 26.5179 | 0 | 0 | 0 | 32.1088
2501809 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YATAĞAN TR-2 45-72-L00326_D_90995577_90995577 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 12:06:26 | 29.03.2023 20:28:47 | 8.3725 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.6551 | 0 | 10.6033 | 0 | 14.5137 | 0 | 0 | 52.7721
2501617 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-182 45-78-L00182_DAĞITIM TRAFOSU TR-182 L02_65913193 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2023 09:26:41 | 29.03.2023 15:37:00 | 6.1719 | 0 | 377 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 841.9072 | 0 | 0 | 0 | 166.7781 | 0 | 0 | 1008.6853
2501574 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-16/8 (DM3/19) LABELLA ÜSTÜ 45-82-M00100_95001377982_95001377982 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:00:03 | 29.03.2023 09:48:59 | 0.81556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22866
2501972 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 15:26:38 | 29.03.2023 15:34:06 | 0.12444 | 3 | 550 | 4 | 73 | 20 | 108 | 0 | 0 | 0.49641 | 25.5529 | 0.57328 | 2.5315 | 19.6398 | 10.8001 | 0 | 0 | 59.594
2501474 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | YATAĞAN TR-2 45-72-L00326_45-72-L00326_2349345 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 06:51:28 | 29.03.2023 11:32:57 | 4.6914 | 0 | 94 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.6107 | 0 | 12.2263 | 0 | 21.3438 | 0 | 0 | 97.1808
2501872 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_D_56376563_56376563 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 13:02:36 | 29.03.2023 14:48:15 | 1.7608 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.0889 | 0 | 0 | 0 | 37.4989 | 0 | 0 | 78.5879
2502115 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-5 45-73-M00346_A_56391534_56391534 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 18:21:45 | 29.03.2023 18:57:22 | 0.59361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6234
2502608 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ HASTANE DM 35-15-M00342_ M02_64072759 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:48:00 | 30.03.2023 16:23:05 | 5.5847 | 0 | 4770 | 0 | 6 | 2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 6598.6978 | 0 | 16.0251 | 1062.753 | 2231.7636 | 0 | 0 | 9909.2395
2502940 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | DM-2/25 35-27-M01190_ H_82963969 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 20:01:28 | 30.03.2023 21:25:34 | 1.4017 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4758 | 0 | 0.075415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5512
2502771 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEBEKLİ TR-1 45-77-L00196_945493234_945493234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 16:09:33 | 30.03.2023 17:47:41 | 1.6356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20794
2502917 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AŞAĞIKIRIKLAR TR-2 35-16-M00058_A_91165123_91165123 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 19:00:38 | 30.03.2023 20:00:39 | 1.0003 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2547 | 0 | 1.3601 | 0 | 2.9564 | 0 | 0 | 14.5712
2502794 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-10 35-28-M00156_10602702_56383951_56383951 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 16:37:53 | 30.03.2023 17:40:49 | 1.0489 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.3763 | 0 | 0 | 0 | 9.9515 | 0 | 0 | 53.3279
2502625 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_77952822 M03_77952822 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 13:17:47 | 30.03.2023 15:49:55 | 2.5356 | 0 | 507 | 2 | 11 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 112.3555 | 3.0143 | 3.8095 | 35.8748 | 24.2754 | 0 | 0 | 179.3295
2502293 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÜZÜMLÜ AYSAN BEY TR-3 45-73-M00605_45-73-M00605_2352775 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 01:11:09 | 30.03.2023 02:18:31 | 1.1228 | 0 | 19 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2385 | 0 | 5.913 | 0 | 0.095889 | 0 | 0 | 7.2473
2502439 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1902 OĞLANANASI TR-12 35-22-M00645_955257182_955257182 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 09:58:04 | 30.03.2023 11:31:43 | 1.5608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44781
2502980 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | İSMAİLBEY NARINCALI TR-2 45-73-M00892_B_56391149_56391149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 22:46:04 | 30.03.2023 23:35:29 | 0.82361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4294
2502359 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-84-M00004_AHMET HAMDİ ALTUNCU ÖZEL TR M03_72162964 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 08:39:57 | 30.03.2023 10:09:26 | 1.4914 | 1 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0665 | 0 | 39.8908 | 0 | 12.2325 | 0 | 0 | 0 | 52.1899
2502502 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-118 35-15-M00118_DAĞITIM TRAFO TR-118 M02_66876694 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:46:04 | 30.03.2023 12:27:18 | 1.6872 | 0 | 1083 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 447.4628 | 0 | 2.4722 | 0 | 145.5033 | 0 | 0 | 595.4383
2502665 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_AĞAÇ SANAYİ TR-1/TR-2 M03_72110797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 14:12:44 | 30.03.2023 14:40:33 | 0.46361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4378 | 0 | 159.4083 | 197.8461
2502522 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | DM-2/TR-12 35-16-M00833__79530025_79530025 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 11:06:24 | 30.03.2023 12:02:33 | 0.93583 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.4098 | 0 | 0 | 0 | 1.8453 | 0 | 0 | 23.2551
2502379 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-01/06 45-71-M00023_DAĞITIM TRAFOSU M04_66505570 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:06:08 | 30.03.2023 10:00:21 | 0.90361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.65179 | 0 | 0 | 0 | 153.1849 | 0 | 0 | 153.8367
2502459 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-66 35-19-L00066_A_91201758_91201758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 10:03:43 | 30.03.2023 12:58:39 | 2.9156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 0 | 0.49486 | 0 | 0 | 2.5255
2502957 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_AKVİRAN SULAMA M03_66244829 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 21:03:30 | 30.03.2023 21:36:37 | 0.55194 | 0 | 1 | 6 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7103 | 7.7248 | 6.5092 | 0.82021 | 0.17077 | 0 | 0 | 17.9352
2502316 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056912 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 04:40:18 | 30.03.2023 06:28:21 | 1.8008 | 0 | 157 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.9877 | 0 | 4.5746 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 51.7653
2502442 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-379 35-18-L00379_950438924_950438924 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 09:52:55 | 30.03.2023 14:39:12 | 4.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4457 | 0 | 0 | 53.4457
2502774 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-958 35-02-K00958_TRAFO K03_65677679 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 16:11:14 | 30.03.2023 18:17:57 | 2.1119 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 237.5954 | 0 | 0 | 0 | 396.9147 | 0 | 0 | 634.51
2502728 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 15:41:05 | 30.03.2023 18:56:22 | 3.2547 | 0 | 2334 | 0 | 12 | 11 | 99 | 6 | 3 | 0 | 2044.0803 | 0 | 9.0189 | 272.4897 | 474.3407 | 1349.3681 | 48.8837 | 4198.1815
2502419 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-80 45-78-L00080_49364946_56384693_56384693 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 09:38:21 | 30.03.2023 10:09:21 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15822 | 0 | 30.3271 | 0 | 0 | 30.4853
2502296 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_TR-A M17_2313882 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 01:21:00 | 30.03.2023 01:59:26 | 0.64056 | 7 | 22930 | 108 | 2668 | 122 | 5944 | 13 | 1 | 1.2428 | 2834.1909 | 92.9473 | 538.7099 | 542.3857 | 1566.3872 | 2269.1633 | 0.16309 | 7845.1901
2502837 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAŞAR SÖKELİOĞLU -2 35-20-L00100_A_91400940_91400940 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:04:02 | 30.03.2023 18:40:31 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.078
2502542 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3844 35-04-K03844_35-04-K03844_2360339 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 11:00:00 | 30.03.2023 11:35:39 | 0.59417 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 35.1589 | 0 | 0 | 0 | 188.8949 | 0 | 0 | 224.0538
2502582 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1496 35-02-K01496_910295443_910295443 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 12:13:34 | 30.03.2023 13:18:15 | 1.0781 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87252
2502290 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | KESTELLİ TR-2 45-84-L00037_45-84-L00037_2351785 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 00:51:25 | 30.03.2023 01:28:45 | 0.62222 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3995 | 0 | 0.48712 | 0 | 0 | 2.8866
2502691 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR KASABA M07_72212643 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 14:57:35 | 30.03.2023 15:32:47 | 0.58667 | 0 | 1458 | 1 | 81 | 5 | 223 | 0 | 0 | 0 | 120.8523 | 2.1074 | 4.3439 | 45.5142 | 64.3911 | 0 | 0 | 237.2089
2502834 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_8116740_56371805_56371805 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:02:43 | 30.03.2023 17:41:17 | 0.64278 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.7606 | 0 | 0 | 0 | 0.01405 | 0 | 0 | 18.7747
2502668 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAÇATI TR-2 45-73-M00590_945653127_945653127 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 14:13:29 | 30.03.2023 19:16:53 | 5.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5053 | 0 | 0 | 41.5053
2502456 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:55:30 | 30.03.2023 11:47:19 | 1.8636 | 0 | 33 | 0 | 59 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 17.6964 | 0 | 37.2781 | 67.7012 | 18.3902 | 2586.0079 | 0 | 2727.0738
2502356 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2844 35-02-M02844_35-02-M02844_81979813 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2023 08:34:15 | 30.03.2023 15:32:29 | 6.9706 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8363
2502768 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3401(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03401_35-03-M03401_88063540 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 16:13:45 | 30.03.2023 16:57:19 | 0.72611 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 135.4931 | 0 | 0 | 0 | 22.8409 | 0 | 0 | 158.334
2502605 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2101Ö TIR GARAJI 35-02-M02101Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107620 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 12:41:22 | 30.03.2023 15:24:15 | 2.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7389 | 0 | 0 | 0 | 20.7389
2502854 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-2 35-15-L00858_A_91269361_91269361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:26:37 | 30.03.2023 22:32:41 | 5.1011 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 80.5804 | 0 | 0 | 0 | 9.2574 | 0 | 0 | 89.8378
2502754 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-81 35-28-M00681_953375138_953375138 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 14:55:48 | 30.03.2023 19:48:35 | 4.8797 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5828 | 0 | 0 | 0 | 22.0706 | 0 | 0 | 37.6534
2502711 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-15 35-23-L00015_DAĞITIM TRAFO FOÇA TR-15 L03_72148383 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 14:57:42 | 30.03.2023 15:32:38 | 0.58222 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 120.2594 | 0 | 0 | 0 | 3.2611 | 0 | 0 | 123.5205
2502313 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜRLE TR-1 45-71-M02371_HatBaşıAyırıcı_93667386 H_93667386 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 04:09:00 | 30.03.2023 05:33:05 | 1.4014 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0043 | 0 | 0 | 0 | 1.3737 | 0 | 0 | 3.3779
2502562 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-893 35-04-K00893_35-04-K00893_2359022 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 11:47:17 | 30.03.2023 12:23:02 | 0.59583 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 62.5396 | 0 | 0 | 0 | 39.0098 | 0 | 0 | 101.5494
2502462 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_TR-22 M05_61176213 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:03:47 | 30.03.2023 11:18:21 | 1.2428 | 0 | 43 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9577 | 0 | 2.4721 | 0 | 0.59126 | 0 | 0 | 18.0211
2502299 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | HAMZA ÖZLÜ 35-26-L00056_35-26-L00056_2372453 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 02:15:19 | 30.03.2023 02:53:32 | 0.63694 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2028 | 0 | 4.2484 | 0 | 0.34424 | 0 | 0 | 6.7955
2502654 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/4 45-72-M00004_45-72-M00004_92389319 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 14:02:25 | 30.03.2023 16:04:21 | 2.0322 | 0 | 494 | 0 | 20 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 161.5384 | 0 | 4.1922 | 0 | 332.0195 | 0 | 0 | 497.7501
2502322 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135869 M04_53135869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 06:24:07 | 30.03.2023 09:35:11 | 3.1844 | 2 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3638 | 0 | 86.7204 | 0 | 95.5345 | 0 | 0 | 0 | 185.6188
2502468 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_SARUHANLI TR-3 M03_72203028 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:18:45 | 30.03.2023 10:57:17 | 0.64222 | 0 | 288 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 55.6395 | 0 | 0.0054228 | 0 | 30.0793 | 0 | 0 | 85.7243
2502345 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_KAVAKKIRIĞI M04_72036240 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 08:20:16 | 30.03.2023 09:07:41 | 0.79028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5456 | 0 | 1.5545 | 0 | 0 | 5.1001
2502422 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-26 35-23-L00026_DAĞITIM TRAFO FOÇA TR-26 L04_2116761 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:36:12 | 30.03.2023 10:04:11 | 0.46639 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.5956 | 0 | 0 | 0 | 0.95196 | 0 | 0 | 26.5476
2502531 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-27 35-23-L00027_DAĞITIM TRAFO FOÇA TR-27 L04_2080986 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 11:21:20 | 30.03.2023 11:53:55 | 0.54306 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1551
2502840 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_TR-107 M09_2055201 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:10:44 | 30.03.2023 17:24:25 | 0.22806 | 0 | 738 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39.6886 | 0 | 2.3389e-05 | 0 | 6.6896 | 0 | 0 | 46.3783
2502637 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53139745 L05_53139745 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 13:38:51 | 30.03.2023 17:02:10 | 3.3886 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5593
2502923 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİBEKTAŞ TR-1 45-83-L00300_C_56401364_56401364 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 19:02:28 | 30.03.2023 21:53:10 | 2.845 | 0 | 62 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.9538 | 0 | 6.6356 | 0 | 4.7277 | 0 | 0 | 42.3171
2502886 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BADEMLİ TR-6 35-30-L00103_A_91316651_91316651 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 18:05:56 | 30.03.2023 18:26:40 | 0.34556 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12478 | 0 | 0.0023456 | 0 | 0.50613 | 0 | 0 | 0.63325
2502783 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KERPİÇLİK TR-1 45-74-M00103_945577340_945577340 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 16:21:11 | 30.03.2023 17:38:20 | 1.2858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33181
2502485 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4652 35-01-K04652_35-01-K04652_2352053 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:34:43 | 30.03.2023 10:57:25 | 0.37833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.69163 | 0 | 0 | 0 | 1.5407 | 0 | 0 | 2.2323
2502737 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_50121031_56357536_56357536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 15:48:27 | 30.03.2023 21:05:42 | 5.2875 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4575 | 0 | 0 | 0 | 2.4329 | 0 | 0 | 6.8903
2502408 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-11 35-15-M00011_TR-122 M01_72303964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 09:27:36 | 30.03.2023 11:10:42 | 1.7183 | 0 | 505 | 0 | 15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 270.5553 | 0 | 15.8382 | 0 | 93.1055 | 0 | 0 | 379.499
2502528 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-921 35-01-K00921_35-01-K00921_2346539 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 11:17:18 | 30.03.2023 11:43:30 | 0.43667 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 2 | 0 | 28.4299 | 0 | 0 | 0 | 155.2153 | 0 | 72.9489 | 256.5941
2502594 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1848 35-03-K01848_K-4214 K01_42297182 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 12:26:07 | 30.03.2023 12:28:57 | 0.047222 | 0 | 3641 | 0 | 0 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 39.4046 | 0 | 0 | 8.5964 | 14.3328 | 0 | 0 | 62.3338
2502551 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 11:43:11 | 30.03.2023 11:48:59 | 0.096667 | 11 | 3351 | 17 | 457 | 34 | 449 | 1 | 0 | 28.641 | 155.5 | 3.0992 | 19.046 | 24.1058 | 60.6242 | 10.5389 | 0 | 301.5551
2502428 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134483 M18_53134483 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:51:45 | 30.03.2023 17:22:47 | 7.5172 | 0 | 92 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.2353 | 0 | 203.7458 | 0 | 42.4875 | 0 | 0 | 322.4686
2502402 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-81 35-19-L00081_DAĞITIM TRAFOSU L04_72133481 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 08:24:00 | 30.03.2023 17:27:29 | 9.0581 | 0 | 173 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1109.8075 | 0 | 80.5754 | 0 | 181.2836 | 0 | 0 | 1371.6665
2502651 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 13:56:34 | 30.03.2023 15:25:06 | 1.4756 | 1 | 43 | 21 | 265 | 14 | 64 | 1 | 0 | 0.11799 | 19.2183 | 8.1897 | 61.653 | 283.1095 | 61.9177 | 12.1275 | 0 | 446.3337
2502906 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLE TR-3 35-22-M00188_35-22-M00188_2362564 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 18:44:41 | 30.03.2023 20:57:14 | 2.2092 | 0 | 57 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.3521 | 0 | 19.2494 | 0 | 11.0336 | 0 | 0 | 66.6352
2502657 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-14 35-23-L00014_DAĞITIM TRAFO FOÇA TR-14 L03_72147952 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 14:04:18 | 30.03.2023 14:33:58 | 0.49444 | 0 | 265 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.9536 | 0 | 0.089145 | 0 | 6.501 | 0 | 0 | 50.5437
2502465 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/22 45-72-L00022_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107010 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:05:31 | 30.03.2023 12:43:26 | 2.6319 | 0 | 303 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 170.1658 | 0 | 0.022685 | 0 | 45.359 | 0 | 0 | 215.5475
2502279 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-282 35-04-K00282_TRAFO K01_2064540 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 00:14:50 | 30.03.2023 01:11:34 | 0.94556 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 177.7236 | 0 | 0 | 0 | 50.815 | 0 | 0 | 228.5386
2502966 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-291 35-18-L00291_L-292 OVACIK YOLU (KERİMOĞLU) L03_72186892 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 21:47:45 | 30.03.2023 22:52:20 | 1.0764 | 0 | 23 | 2 | 40 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 35.4705 | 32.4533 | 79.6659 | 22.8783 | 0 | 0 | 183.368
2502448 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-11 PTT ÖNÜ 35-14-L00011_11816192 l11 b2_5952981 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 10:06:07 | 30.03.2023 12:49:57 | 2.7306 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.8579 | 0 | 0 | 0 | 72.2787 | 0 | 0 | 111.1366
2502824 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-822 35-01-K00822_K-440 K02_2315595 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 18:02:58 | 30.03.2023 20:11:00 | 2.1339 | 0 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1640.2979 | 0 | 0 | 0 | 223.6708 | 0 | 0 | 1863.9687
2502734 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÖĞÜTLÜ TR-1 45-72-L00741_A_56388043_56388043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 15:48:57 | 30.03.2023 17:51:14 | 2.0381 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.68111 | 0 | 1.1725 | 0 | 3.2418 | 0 | 0 | 5.0954
2502488 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_SEYREKLİ M01_85269012 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:02:03 | 30.03.2023 18:14:34 | 8.2086 | 1 | 286 | 21 | 130 | 6 | 70 | 0 | 0 | 8.4091 | 525.7302 | 751.7096 | 806.0746 | 67.5915 | 564.8291 | 0 | 0 | 2724.344
2502405 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEYHDAVUTLAR TR-8 45-79-M00595_945550730_945550730 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 09:22:43 | 30.03.2023 13:45:44 | 4.3836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3307
2502382 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2506 35-01-M02506_C_56366728_56366728 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:05:23 | 30.03.2023 11:51:25 | 2.7672 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 184.91 | 0 | 0 | 0 | 61.7422 | 0 | 0 | 246.6523
2502548 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ALPHARD AVM TR 45-83-M00724_C_56388961_56388961 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 11:25:15 | 30.03.2023 12:07:23 | 0.70222 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.9385 | 0 | 0 | 0 | 1.1316 | 0 | 0 | 25.0701
2502425 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | DM-8 35-17-M00700_C_83714371_83714371 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 09:47:40 | 30.03.2023 11:00:35 | 1.2153 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.4473 | 0 | 0 | 0 | 2.8988 | 0 | 0 | 32.3461
2502697 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3390(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03390_955027487_955027487 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2023 14:45:48 | 30.03.2023 16:17:12 | 1.5233 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9816 | 0 | 0 | 0 | 0.13137 | 0 | 0 | 4.113
2502313 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 05:33:05 | 30.03.2023 06:17:26 | 0.73917 | 3 | 582 | 99 | 29 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0.73596 | 69.3796 | 35.9915 | 3.8583 | 19.0465 | 18.4396 | 0 | 0 | 147.4515
2502505 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3390(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03390_A_56365667_56365667 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2023 10:41:56 | 30.03.2023 12:36:22 | 1.9072 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.7044 | 0 | 0 | 0 | 9.841 | 0 | 0 | 111.5454
2502493 | 2 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI AVŞAR TR-1 45-75-M00293_45-75-M00293_2373266 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 11:47:28 | 30.03.2023 11:52:24 | 0.082222 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065839 | 0 | 0.0042685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070108
2502769 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | MASKİ KİLLİK İÇME SUYU TR 45-73-M00871_45-73-M00871_2352966 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 16:08:11 | 30.03.2023 17:00:06 | 0.86528 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2244 | 0 | 0.44111 | 0 | 0 | 10.6656
2502577 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-31 35-23-L00031_ L03_2336334 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 12:06:35 | 30.03.2023 12:59:58 | 0.88972 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.0092 | 0 | 0 | 0 | 1.7076 | 0 | 0 | 58.7167
2502391 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-106 45-78-L00106_45-78-L00106_2369961 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:09:22 | 30.03.2023 09:35:24 | 0.43389 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 63.167 | 0 | 0 | 0 | 9.4539 | 0 | 0 | 72.621
2502829 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM12/TR4 45-73-M00094_E e1_45119833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:00:02 | 30.03.2023 17:49:36 | 0.82611 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.4975 | 0 | 0 | 0 | 21.7547 | 0 | 0 | 59.2522
2502683 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KIRANŞEYH TR-2 45-86-M00121_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087815 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 14:42:23 | 30.03.2023 18:24:05 | 3.695 | 0 | 57 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.5018 | 0 | 8.2457 | 0 | 0.037516 | 0 | 0 | 28.785
2502620 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI TR-1 45-75-M00195_45-75-M00195_2372957 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 13:02:08 | 30.03.2023 17:14:38 | 4.2083 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.7232 | 0 | 0.95486 | 0 | 26.6995 | 0 | 0 | 108.3776
2502477 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SALİHLİ TR-55 45-78-L00766_45-78-L00766_81430067 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:24:25 | 30.03.2023 15:16:09 | 4.8622 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1604.681 | 0 | 0 | 0 | 109.7726 | 0 | 0 | 1714.4536
2502643 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUMKESERLER DEĞİRMENDERE TR-2 45-73-M01092_A_56389766_56389766 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 13:45:18 | 30.03.2023 15:39:18 | 1.9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.817 | 0 | 0.53448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3515
2502471 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:21:11 | 30.03.2023 12:28:08 | 2.1158 | 3 | 204 | 19 | 241 | 16 | 74 | 3 | 0 | 56.5933 | 235.7251 | 11.3821 | 170.8935 | 293.237 | 243.1589 | 1074.7093 | 0 | 2085.6992
2502520 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-2 35-23-M00071_B_91358377_91358377 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 11:05:19 | 30.03.2023 11:45:54 | 0.67639 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4641 | 0 | 1.2877 | 0 | 0.17514 | 0 | 0 | 7.927
2502663 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_B_56378734_56378734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 14:06:17 | 30.03.2023 15:04:31 | 0.97056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6078 | 0 | 0 | 10.6078
2502308 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_GÜNDOĞDU M32_2305272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 03:17:51 | 30.03.2023 04:21:00 | 1.0525 | 8 | 3042 | 9 | 37 | 1 | 237 | 1 | 0 | 4.9261 | 710.1186 | 4.6148 | 4.387 | 7.2757 | 137.9609 | 25.9087 | 0 | 895.1918
2502557 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-235 35-01-K00235_35-01-K00235_83668189 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:37:00 | 30.03.2023 10:23:00 | 0.76667 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 129.5292 | 0 | 0 | 0 | 350.5327 | 0 | 0 | 480.0618
2502749 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L02_72202702 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 15:58:34 | 30.03.2023 16:49:34 | 0.85 | 1 | 3039 | 1 | 2 | 6 | 168 | 1 | 2 | 0.20116 | 582.0247 | 2.9028 | 0.023347 | 14.4192 | 142.583 | 44.502 | 0.66184 | 787.3182
2502872 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_35-10-M02343_42776417 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:47:36 | 30.03.2023 22:02:22 | 4.2461 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 805.3547 | 0 | 0 | 0 | 53.2703 | 0 | 0 | 858.625
2502972 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-43 45-79-M00043_C_56395892_56395892 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 22:04:53 | 30.03.2023 22:52:25 | 0.79222 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.6722 | 0 | 0 | 0 | 6.5058 | 0 | 0 | 15.178
2502935 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-16-L00031_953334622_953334622 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2023 19:44:12 | 30.03.2023 23:00:51 | 3.2775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5184
2502832 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SERKELE TR-1 45-72-M00207_C_56406532_56406532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:02:10 | 30.03.2023 18:50:45 | 1.8097 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59698
2502388 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064098 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:00:09 | 30.03.2023 13:39:33 | 4.6567 | 1 | 461 | 28 | 130 | 11 | 100 | 0 | 0 | 4.309 | 545.8236 | 672.6667 | 315.7925 | 249.5289 | 288.1661 | 0 | 0 | 2076.2869
2502952 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 20:44:41 | 30.03.2023 21:04:07 | 0.32389 | 1 | 1070 | 94 | 54 | 25 | 57 | 2 | 0 | 0.019408 | 57.2701 | 10.9319 | 2.0855 | 27.2557 | 7.0899 | 17.0432 | 0 | 121.6957
2502454 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3610 35-01-K03610_965942087_965942087 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 09:58:53 | 30.03.2023 10:46:23 | 0.79167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3481
2502809 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-35 35-30-L00035_C_56405300_56405300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 16:46:55 | 30.03.2023 18:11:51 | 1.4156 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.5446 | 0 | 0 | 0 | 5.3806 | 0 | 0 | 28.9252
2502497 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-8 45-73-M00008_TR-7 M01_66756187 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:36:28 | 30.03.2023 12:12:00 | 1.5922 | 0 | 401 | 1 | 64 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 166.3706 | 2.1581 | 20.5338 | 0 | 31.7122 | 0 | 0.37476 | 221.1494
2502474 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136089 M06_53136089 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:24:01 | 30.03.2023 13:07:30 | 2.7247 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1286 | 1.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.192
2502517 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1846 35-03-K01846_TRAFO K03_42295918 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:09:54 | 30.03.2023 12:41:04 | 3.5194 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 484.2743 | 0 | 0 | 0 | 8.7027 | 0 | 0 | 492.977
2502411 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/64 35-29-M00064_35-29-M00064_61267568 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:22:21 | 30.03.2023 14:52:15 | 5.4983 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 500.6595 | 0 | 0 | 0 | 42.8386 | 0 | 0 | 543.4981
2502443 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_HatBaşıAyırıcı_94862261 L02_94862261 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:33:49 | 30.03.2023 16:52:54 | 7.3181 | 0 | 228 | 0 | 52 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 245.62 | 0 | 36.1997 | 0 | 193.6837 | 0 | 0 | 475.5033
2502961 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-572 35-07-K00072_B_56379236_56379236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 21:21:22 | 30.03.2023 22:53:02 | 1.5278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4235 | 0 | 0 | 0 | 1.5821 | 0 | 0 | 16.0056
2502824 | 3 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4542 35-01-K04542_K-3594 K01_2118815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 20:11:00 | 30.03.2023 20:54:14 | 0.72056 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 236.6788 | 0 | 0 | 0 | 44.293 | 0 | 0 | 280.9718
2502543 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-182 ÖZİNAN SİTESİ 35-14-L00182_956661474_956661474 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2023 11:34:24 | 30.03.2023 15:07:05 | 3.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60133 | 0 | 0 | 0.60133
2502875 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_B_92412036_92412036 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:54:26 | 30.03.2023 18:35:49 | 0.68972 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1049 | 0 | 0 | 0 | 0.11702 | 0 | 0 | 4.2219
2502483 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-146 45-78-L00146_45-78-L00146_2348986 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:26:05 | 30.03.2023 15:31:25 | 5.0889 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 495.8187 | 0 | 0 | 0 | 86.8509 | 0 | 0 | 582.6696
2502818 | 2 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_DOĞANAY K16_2309523 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:10:19 | 30.03.2023 17:26:01 | 0.26167 | 0 | 3126 | 0 | 0 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 208.2829 | 0 | 0 | 29.9433 | 61.0518 | 0 | 0 | 299.2781
2502984 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2958 35-04-M02958_912548345_912548345 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 23:05:13 | 31.03.2023 00:27:15 | 1.3672 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1528
2502629 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇİLE KÖYÜ M05_50064097 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 13:25:28 | 30.03.2023 16:43:50 | 3.3061 | 0 | 221 | 0 | 31 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 137.8932 | 0 | 20.9331 | 17.3589 | 119.9952 | 0 | 0 | 296.1803
2502735 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-6 45-82-M00006_TR-4 M02_83357819 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 15:54:47 | 30.03.2023 16:37:00 | 0.70361 | 0 | 3117 | 0 | 13 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 484.1187 | 0 | 2.1979 | 20.8833 | 71.9376 | 0 | 0 | 579.1375
2502583 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 12:17:00 | 30.03.2023 12:33:18 | 0.27167 | 0 | 336 | 15 | 23 | 3 | 86 | 1 | 0 | 0 | 16.3287 | 2.1468 | 1.0539 | 4.9067 | 21.4927 | 40.6808 | 0 | 86.6096
2502357 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİL İBRAHİM SAĞLAM VE ARK TR 35-27-M00211_915042915_915042915 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 08:37:16 | 30.03.2023 11:43:48 | 3.1089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77763
2502569 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-423 35-02-M00423_H H1B_5806176 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 11:59:18 | 30.03.2023 20:11:39 | 8.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.6721 | 0 | 611.7248 | 1247.3969
2502649 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-8/10 45-71-M00287_DAĞITIM TRAFOSU M06_2075154 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 13:53:14 | 30.03.2023 14:39:57 | 0.77861 | 0 | 577 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 100.5983 | 0 | 2.0013 | 0 | 37.2458 | 0 | 0 | 139.8454
2502506 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1698 35-02-K01698_35-02-K01698_2377084 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:37:17 | 30.03.2023 12:16:35 | 1.655 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 330.0883 | 0 | 0 | 0 | 195.0123 | 0 | 0 | 525.1006
2502320 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 05:46:41 | 30.03.2023 06:33:02 | 0.7725 | 2 | 985 | 1 | 32 | 5 | 74 | 0 | 0 | 18.6964 | 124.2411 | 0.071993 | 6.1368 | 4.2267 | 46.5113 | 0 | 0 | 199.8843
2502463 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-1/31 45-71-M00007_DAĞITIM TRAFOSU M03_72071921 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:10:55 | 30.03.2023 13:39:28 | 3.4758 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 494.9165 | 0 | 0 | 0 | 539.815 | 0 | 0 | 1034.7315
2502606 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093907 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 12:34:25 | 30.03.2023 13:29:39 | 0.92056 | 0 | 144 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.6498 | 0 | 1.9194 | 0 | 15.2425 | 0 | 0 | 44.8117
2502855 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1620 35-08-K01620_B B1B_5804307 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:28:46 | 30.03.2023 18:04:43 | 0.59917 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7523
2502417 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/62 35-29-M00062_35-29-M00062_72193348 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:26:30 | 30.03.2023 13:23:37 | 3.9519 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 436.4822 | 0 | 0 | 0 | 346.4626 | 0 | 20.759 | 803.7038
2502818 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_EŞREFPAŞA-2 M04_2064776 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2023 15:58:00 | 30.03.2023 17:10:19 | 1.2053 | 0 | 8166 | 0 | 1 | 2 | 1431 | 1 | 8 | 0 | 2386.66 | 0 | 0.16694 | 4.139 | 1670.1419 | 82.0543 | 418.5294 | 4561.6916
2502400 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1664 35-04-K01664_35-04-K01664_2372074 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:15:24 | 30.03.2023 09:31:23 | 0.26639 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.6987 | 0 | 0 | 0 | 44.0435 | 0 | 0 | 69.7422
2502440 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:59:42 | 30.03.2023 17:06:01 | 7.1053 | 0 | 96 | 50 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 208.8569 | 241.216 | 0.11827 | 414.564 | 29.4114 | 0 | 0 | 894.1666
2502696 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-2 35-01-K00002_DAĞITIM TRF-1 K-2 K07_2332403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 15:49:03 | 30.03.2023 18:19:31 | 2.5078 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 298.599 | 0 | 0 | 0 | 397.2959 | 0 | 0 | 695.8949
2502486 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-271 SANATKARLAR SİTESİ 35-18-L00271_C_91137245_91137245 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 10:35:05 | 30.03.2023 12:22:55 | 1.7972 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7922 | 0 | 0 | 0 | 0.41957 | 0 | 0 | 15.2118
2502605 | 2 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-528 M10_72200150 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 15:24:15 | 30.03.2023 15:35:36 | 0.18917 | 0 | 263 | 0 | 0 | 8 | 31 | 3 | 0 | 0 | 17.3145 | 0 | 0 | 9.6371 | 13.5169 | 61.8524 | 0 | 102.3209
2502546 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_35-01-M02955_76336886 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 11:27:58 | 30.03.2023 12:29:23 | 1.0236 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 232.2555 | 0 | 0 | 0 | 53.3634 | 0 | 0 | 285.6189
2502403 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200_C_56357561_56357561 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:21:56 | 30.03.2023 17:02:37 | 7.6781 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 105.1851 | 0 | 0 | 0 | 103.1419 | 0 | 0 | 208.3271
2502523 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ASNUR SİTESİ TR 35-30-M00117_DAĞITIM TRAFOSU M01_72087493 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 11:10:43 | 30.03.2023 11:30:21 | 0.32722 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.492 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 7.716
2502354 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BOZKÖY TR-1 35-16-M00051_35-16-M00051_2357416 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 08:32:49 | 30.03.2023 10:08:35 | 1.5961 | 0 | 149 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.291 | 0 | 0.62333 | 0 | 14.0793 | 0 | 0 | 54.9937
2502815 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | MEHMET AFACAN 35-30-M00366_35-30-M00366_2354031 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 16:48:28 | 30.03.2023 18:41:48 | 1.8889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92684 | 0 | 5.6778 | 0 | 0 | 6.6047
2502652 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2118176 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 13:57:21 | 30.03.2023 15:00:43 | 1.0561 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0.23067 | 0.53596 | 0 | 0 | 272.8805 | 198.1784 | 0 | 0 | 471.8255
2502566 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANİSA TARIMSAL SULAMA 45-71-M00936_45-71-M00936_2370334 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 11:55:03 | 30.03.2023 18:09:56 | 6.2481 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35454
2502466 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1536 35-01-M01536_910760875_910760875 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2023 10:12:24 | 30.03.2023 14:07:48 | 3.9233 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5656 | 0 | 0 | 0 | 7.617 | 0 | 0 | 23.1826
2502280 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ULUCAK ŞEHİR M04_2310310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 00:15:14 | 30.03.2023 00:27:39 | 0.20694 | 1 | 2003 | 0 | 4 | 2 | 224 | 0 | 2 | 1.2862 | 96.9872 | 0 | 0.24029 | 2.8236 | 26.7373 | 0 | 0.93082 | 129.0054
2502867 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-347 35-09-M00347_35-09-M00347_47620369 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:43:39 | 30.03.2023 18:45:08 | 1.0247 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 105.6231 | 0 | 0 | 0 | 39.6944 | 0 | 0 | 145.3174
2502389 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/65 35-29-M00065_35-29-M00065_61266485 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:10:01 | 30.03.2023 14:58:49 | 5.8133 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 659.0088 | 0 | 0 | 0 | 238.2056 | 0 | 0 | 897.2144
2502529 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-67 45-77-L00067_TR-42 L04_72215653 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 11:17:23 | 30.03.2023 14:48:27 | 3.5178 | 5 | 1583 | 105 | 296 | 23 | 408 | 6 | 0 | 9.6936 | 1049.0183 | 345.4751 | 218.8652 | 646.6891 | 1109.7699 | 1130.2782 | 0 | 4509.7894
2502884 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-77-L00114_A_56395120_56395120 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 18:01:52 | 30.03.2023 19:11:10 | 1.155 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.983 | 0 | 0.0024085 | 0 | 1.2161 | 0 | 0 | 7.2015
2502927 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞANBEY M-101 35-14-M00101_956651533_956651533 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 19:34:42 | 30.03.2023 23:06:27 | 3.5292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7414
2502549 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇAKÖY TR-3 35-23-M00224_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037131 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 11:41:24 | 30.03.2023 12:32:15 | 0.8475 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.6632 | 0 | 0 | 0 | 10.9028 | 0 | 0 | 28.5659
2502718 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_953360092_953360092 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 15:27:12 | 30.03.2023 19:54:26 | 4.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1087 | 0 | 0 | 18.1087
2502618 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-55 35-30-L00055_B_60984958_60984958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 12:59:25 | 30.03.2023 15:14:23 | 2.2494 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1293
2502426 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-567 35-02-K00567_35-02-K00567_76583272 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:14:00 | 30.03.2023 09:42:00 | 0.46667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 142.304 | 0 | 0 | 0 | 21.6765 | 0 | 0 | 163.9806
2502947 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BURHAN AŞIKTEPE TR-1 45-78-M00744_C_65509406_65509406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 20:23:02 | 30.03.2023 23:54:53 | 3.5308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079815
2502612 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAZANCI TR-1 45-74-M00185_945592347_945592347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 12:48:55 | 30.03.2023 13:54:43 | 1.0967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064746
2502363 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956652626_956652626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 08:42:45 | 30.03.2023 10:22:42 | 1.6658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80706
2502987 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PİYADELER TR-3 45-73-M00168_A_91099197_91099197 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 23:27:02 | 31.03.2023 01:02:55 | 1.5981 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.0068 | 0 | 0.14672 | 0 | 2.6867 | 0 | 0 | 23.8402
2502847 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | DUALAR TR-1 45-82-M00163_45-82-M00163_79766281 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:15:58 | 30.03.2023 19:14:35 | 1.9769 | 0 | 102 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.7266 | 0 | 4.058 | 0 | 14.7628 | 0 | 0 | 45.5474
2502515 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-236 35-18-L00236_950441407_950441407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 10:55:05 | 30.03.2023 13:31:25 | 2.6056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2591
2502824 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_ZÜMRÜTTEPE K03_2309392 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 16:55:01 | 30.03.2023 18:02:58 | 1.1325 | 0 | 2873 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1183.4632 | 0 | 0 | 0 | 165.633 | 0 | 0 | 1349.0962
2502492 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM-8/3 45-73-M00095_TR-80 M01_66811862 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 10:39:17 | 30.03.2023 11:14:37 | 0.58889 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 116.1231 | 0 | 0 | 0 | 42.3852 | 0 | 0 | 158.5082
2502446 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1699 35-02-K01699_35-02-K01699_2375733 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:02:42 | 30.03.2023 11:59:47 | 1.9514 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 236.8178 | 0 | 0 | 0 | 59.1651 | 0 | 0 | 295.9829
2502638 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | FABRO İNŞAAT (YATIRIM REZERVE 21) 35-18-M00259_35-18-M00259_74508764 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 13:39:29 | 30.03.2023 15:32:19 | 1.8806 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.9794 | 0 | 0 | 0 | 13.7733 | 0 | 0 | 36.7527
2502970 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_H H01_79673301 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 21:54:29 | 30.03.2023 22:33:59 | 0.65833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0154 | 0 | 0 | 0 | 0.028262 | 0 | 0 | 2.0437
2502676 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-18 35-28-L00018_953369945_953369945 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 14:32:56 | 30.03.2023 18:24:47 | 3.8642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.788
2502590 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BEYAZITLAR TR-1 35-15-L00792_35-15-L00792_83026730 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.03.2023 12:23:08 | 30.03.2023 13:03:20 | 0.67 | 0 | 88 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 11.0595 | 0 | 2.1693 | 0 | 7.2713 | 0 | 34.8092 | 55.3094
2502922 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-3 35-30-M00050_C_56353099_56353099 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 19:15:44 | 30.03.2023 19:57:53 | 0.7025 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.0375 | 0 | 0 | 0 | 1.9923 | 0 | 0 | 5.0297
2502550 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-76 45-78-L00076_49381394_56407780_56407780 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 11:29:35 | 30.03.2023 13:12:37 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7023 | 0 | 67.411 | 113.1133
2502836 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-121 ZEYTİNALANI 35-19-L00121_956681656_956681656 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:02:43 | 30.03.2023 19:33:28 | 2.5125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6937
2502593 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-133 35-04-K00133_35-04-K00133_2350706 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 12:25:33 | 30.03.2023 12:44:38 | 0.31806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2275 | 0 | 0 | 61.2275
2502401 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-25 35-23-L00025_DAĞITIM TRAFO FOÇA TR-25 L04_2114931 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:21:28 | 30.03.2023 09:35:50 | 0.23944 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6917 | 0 | 0 | 0 | 3.321 | 0 | 0 | 15.0128
2502613 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1670 35-04-K01670_35-04-K01670_2359417 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 12:51:57 | 30.03.2023 13:15:30 | 0.3925 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 93.9972 | 0 | 0 | 0 | 42.3053 | 0 | 0 | 136.3025
2502856 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-18 35-28-L00018_A_90990221_90990221 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:34:54 | 30.03.2023 18:30:06 | 0.92 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.1002 | 0 | 0 | 0 | 0.8838 | 0 | 0 | 32.984
2502607 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TAŞKUYUCAK TR-1 45-85-L00171_45-85-L00171_92685545 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 12:44:28 | 30.03.2023 15:33:42 | 2.8206 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.1724 | 0 | 0.085849 | 0 | 8.4622 | 0 | 0 | 46.7205
2502324 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_35-27-M00615_2361050 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2023 06:37:20 | 30.03.2023 10:41:25 | 4.0681 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.739 | 0 | 34.3284 | 0 | 40.0017 | 0 | 0 | 81.0691
2502679 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KIRANŞEYH TR-4 45-86-M00390_ H_83995263 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 14:39:32 | 30.03.2023 18:25:23 | 3.7642 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6891 | 0 | 5.5185 | 0 | 0.075972 | 0 | 0 | 12.2836
2502347 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | SAFFET KARADİŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00218_35-29-M00218_2370513 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 08:19:32 | 30.03.2023 09:29:21 | 1.1636 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4188 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 15.2868
2502516 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HİSARLIK YUVALI TR-2 35-29-L00210_A_56360606_56360606 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 10:56:24 | 30.03.2023 14:12:08 | 3.2622 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2998 | 0 | 8.0154 | 0 | 1.2145 | 0 | 0 | 15.5297
2502493 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_945610982_945610982 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 10:32:31 | 30.03.2023 11:47:28 | 1.2492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067713
2502470 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1434 35-04-M01434_35-04-M01434_66569834 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:09:26 | 30.03.2023 11:53:09 | 1.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0968 | 0 | 0 | 60.0968
2502865 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_LÜTFİYE TR-1 TR-2 M05_84270516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:43:33 | 30.03.2023 18:01:06 | 0.2925 | 0 | 325 | 15 | 8 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18.4175 | 2.3965 | 0.36861 | 0 | 2.9379 | 0 | 0 | 24.1206
2502433 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3676 35-04-K03676_35-04-K03676_2372945 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:53:57 | 30.03.2023 10:00:07 | 0.10278 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7.0947 | 0 | 0 | 0 | 25.3004 | 0 | 0 | 32.3952
2502387 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3721 35-01-K03721_35-01-K03721_65815861 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:09:56 | 30.03.2023 10:39:31 | 1.4931 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 242.1906 | 0 | 0 | 0 | 99.1058 | 0 | 0 | 341.2964
2502453 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİKÖY MUSLUK TR-2 35-15-L00516_B_56398731_56398731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 10:04:19 | 30.03.2023 14:34:01 | 4.495 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6958 | 0 | 7.1859 | 0 | 4.9251 | 0 | 0 | 13.8067
2502473 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ÇAKALDOĞAN M03_2327657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 10:21:14 | 30.03.2023 11:26:17 | 1.0842 | 0 | 772 | 7 | 27 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100.9685 | 4.3432 | 11.546 | 8.2703 | 28.4652 | 0 | 0 | 153.5932
2502616 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/43 45-72-M00043_45-72-M00043_92369552 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 12:53:32 | 30.03.2023 13:48:14 | 0.91167 | 0 | 26 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0287 | 0 | 4.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4718
2502553 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950462458_950462458 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 11:41:21 | 30.03.2023 17:31:47 | 5.8406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1142
2502908 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2 35-01-K00002_K C1_5871532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 18:37:39 | 30.03.2023 20:31:21 | 1.895 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.2212 | 0 | 0 | 0 | 65.6552 | 0 | 0 | 67.8764
2502659 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2908 35-02-M02908_962813243_962813243 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 13:59:37 | 30.03.2023 14:54:07 | 0.90833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7348 | 0 | 0 | 2.7348
2502951 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-81 35-28-M00681_953375138_953375138 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 20:44:43 | 30.03.2023 22:44:01 | 1.9883 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5535 | 0 | 0 | 0 | 6.1911 | 0 | 0 | 12.7447
2502510 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-935 35-04-M00935_35-04-M00935_2373744 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:43:59 | 30.03.2023 11:13:47 | 0.49667 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.3472 | 0 | 0 | 0 | 0.57715 | 0 | 0 | 36.9244
2502513 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-86 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00086_8348302_56354459_56354459 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 10:54:35 | 30.03.2023 15:18:14 | 4.3942 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3442 | 0 | 1.4513 | 0 | 0.57224 | 0 | 0 | 5.3677
2502327 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_35-31-L00040_2366010 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 07:14:22 | 30.03.2023 09:41:23 | 2.4503 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5269 | 0 | 16.2946 | 0 | 31.3509 | 0 | 0 | 53.1723
2502991 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140750 M03_53140750 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 23:42:31 | 31.03.2023 02:20:28 | 2.6325 | 0 | 0 | 7 | 41 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5232 | 16.5707 | 33.9113 | 14.6039 | 0 | 0 | 66.6091
2502304 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2322412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 02:55:00 | 30.03.2023 04:18:13 | 1.3869 | 49 | 4881 | 540 | 389 | 73 | 527 | 4 | 0 | 13.183 | 971.795 | 254.2429 | 91.1718 | 798.7995 | 224.4061 | 179.437 | 0 | 2533.0353
2502868 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4592 35-03-K04592_C_56404133_56404133 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:41:01 | 30.03.2023 18:36:19 | 0.92167 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.4745 | 0 | 0 | 0 | 8.6781 | 0 | 0 | 58.1526
2502722 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SUBAŞI TR-5 45-73-M00814_C_56397550_56397550 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 15:39:09 | 30.03.2023 17:34:18 | 1.9192 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4342 | 0 | 0.93251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3667
2502974 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53137024 M05_53137024 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 22:03:08 | 30.03.2023 22:30:54 | 0.46278 | 0 | 152 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8395 | 0.30717 | 1.0604 | 0 | 0.80481 | 0 | 0 | 11.0118
2502636 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_B_56379189_56379189 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 13:38:53 | 30.03.2023 15:30:25 | 1.8589 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.1524 | 0 | 1.3104 | 0 | 7.5885 | 0 | 0 | 37.0513
2502928 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956673364_956673364 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 19:38:48 | 30.03.2023 21:51:27 | 2.2108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2924
2502682 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 35-27-M00017_912497784_912497784 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 14:40:09 | 30.03.2023 17:52:25 | 3.2044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7738 | 0 | 0 | 0 | 5.3206 | 0 | 0 | 8.0943
2502407 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-111 45-78-L00111_DAĞITIM TRAFOSU TR-111 L04_65935414 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:27:32 | 30.03.2023 16:18:02 | 6.8417 | 0 | 200 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 324.3868 | 0 | 5.3159 | 0 | 89.1951 | 0 | 0 | 418.8979
2502576 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058106 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 12:03:48 | 30.03.2023 12:38:37 | 0.58028 | 6 | 1365 | 59 | 407 | 40 | 494 | 21 | 4 | 0.23554 | 137.3843 | 17.333 | 41.5116 | 402.8625 | 306.9769 | 2673.3118 | 3.1971 | 3582.8126
2502642 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | MEHMET VERGİ VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00108_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042151 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 13:43:37 | 30.03.2023 16:18:35 | 2.5828 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1914 | 0 | 0.040213 | 0 | 0 | 12.2316
2502427 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1332 35-04-M01332_35-04-M01332_2370134 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:34:29 | 30.03.2023 11:52:15 | 2.2961 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 123.9059 | 0 | 0 | 0 | 9.6017 | 0 | 0 | 133.5075
2502450 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052182 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 10:04:17 | 30.03.2023 11:17:11 | 1.215 | 1 | 1023 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 9.0327 | 234.2615 | 0 | 0 | 176.143 | 96.5105 | 0 | 0 | 515.9477
2502662 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-19 45-85-L00019_TR-17 L03_72105875 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 14:07:37 | 30.03.2023 14:54:52 | 0.7875 | 0 | 2544 | 0 | 6 | 2 | 447 | 0 | 0 | 0 | 323.8784 | 0 | 0.085662 | 3.1274 | 259.6353 | 0 | 0 | 586.7267
2502413 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_35-18-L00434_72107643 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2023 09:33:06 | 30.03.2023 15:31:02 | 5.9656 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 432.685 | 0 | 0 | 0 | 57.7785 | 0 | 0 | 490.4634
2502556 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-19-L00027_956672378_956672378 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 11:46:11 | 30.03.2023 18:11:04 | 6.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21454
2502948 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAÇATI TR-1 45-73-M00587_B_56401742_56401742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 20:22:53 | 30.03.2023 22:01:16 | 1.6397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92254
2502307 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | FATİH MAH. TR-4 45-86-M00203_45-86-M00203_2361488 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 03:09:40 | 30.03.2023 03:51:54 | 0.70389 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4.1583 | 0 | 0 | 0 | 12.2127 | 0 | 0 | 16.371
2502824 | 4 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4534 35-01-K04534_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 20:54:14 | 30.03.2023 22:30:16 | 1.6006 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139.2511 | 0 | 0 | 0 | 4.2322 | 0 | 0 | 143.4834
2503604 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-274 35-18-L00274_950445140_950445140 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 15:49:49 | 31.03.2023 21:28:01 | 5.6367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6409
2503040 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 06:30:48 | 31.03.2023 06:32:56 | 0.035556 | 4 | 863 | 13 | 129 | 20 | 76 | 0 | 4 | 0.72405 | 4.8551 | 0.40919 | 1.5408 | 2.0055 | 0.73754 | 0 | 0.20301 | 10.4752
2503458 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_HatBaşıAyırıcı_53139008 M08_53139008 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 13:11:52 | 31.03.2023 14:52:04 | 1.67 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4894 | 0 | 0 | 0 | 0.063323 | 0 | 0 | 4.5527
2503621 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 45-78-L00480_953281386_953281386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 16:32:12 | 31.03.2023 17:33:40 | 1.0244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36233
2503521 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1849 35-03-K01849_C c1b_5783606 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2023 13:56:01 | 31.03.2023 17:54:00 | 3.9664 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9441
2503000 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_B_91187635_91187635 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 00:55:43 | 31.03.2023 01:41:30 | 0.76306 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2994 | 0 | 0 | 0 | 0.66818 | 0 | 0 | 15.9676
2503143 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_GÜNERLİ M05_2329493 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:30:58 | 31.03.2023 14:48:52 | 5.2983 | 4 | 47 | 1 | 6 | 15 | 45 | 3 | 0 | 56.25 | 74.6981 | 2.8945 | 31.2126 | 528.0885 | 303.6339 | 2217.612 | 0 | 3214.3894
2503710 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHADIRLAR TR-6 OVA 45-79-M00146_945552122_945552122 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 19:12:25 | 31.03.2023 20:00:44 | 0.80528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43119
2503020 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_M-2878 M02_77678565 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 03:34:06 | 31.03.2023 04:53:12 | 1.3183 | 1 | 747 | 0 | 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0.30884 | 371.9055 | 0 | 0.012451 | 362.5751 | 63.6399 | 0 | 0 | 798.4418
2503684 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | EYKO TR-7 35-30-M00033_35-30-M00033_2372318 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 18:11:59 | 31.03.2023 19:00:52 | 0.81472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.6739 | 0 | 0 | 0 | 10.2071 | 0 | 0 | 14.881
2503312 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1064 35-04-K01064_35-04-K01064_2370711 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 10:50:21 | 31.03.2023 11:14:24 | 0.40083 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 69.2307 | 0 | 0 | 0 | 28.17 | 0 | 0 | 97.4007
2503753 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2998 35-03-K02998_35-03-K02998_2356498 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 21:30:03 | 31.03.2023 21:46:16 | 0.27028 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 64.9579 | 0 | 0 | 0 | 8.9476 | 0 | 0 | 73.9055
2503163 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-2 35-27-L00324__72810187_72810187 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 09:36:47 | 31.03.2023 10:36:30 | 0.99528 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.5585 | 0 | 0 | 0 | 16.1711 | 0 | 0 | 52.7296
2503335 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-15 35-25-M00180_35-25-M00180_72062905 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 11:09:27 | 31.03.2023 12:12:40 | 1.0536 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.3575 | 0 | 0 | 0 | 8.297 | 0 | 0 | 64.6545
2503441 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR KAMARA TR-2 45-73-M00858_B_56391854_56391854 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 12:55:01 | 31.03.2023 14:07:00 | 1.1997 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5942 | 0 | 0 | 0 | 3.3327 | 0 | 0 | 6.9269
2503770 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | TIRAZLAR TR-3 45-79-M00078_45-79-M00078_2367053 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 22:36:58 | 31.03.2023 22:59:45 | 0.37972 | 0 | 98 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.1381 | 0 | 0.60643 | 0 | 0.73532 | 0 | 0 | 11.4798
2503747 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-11 35-16-L00011_47592589 A4b_47594543 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 21:06:12 | 31.03.2023 21:27:47 | 0.35972 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.688 | 0 | 0 | 0 | 5.6672 | 0 | 0 | 10.3552
2503607 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 35-30-L00032_955331312_955331312 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 15:54:15 | 31.03.2023 17:31:23 | 1.6189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34167
2503584 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-819 35-01-K00819_910449571_910449571 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 15:19:50 | 31.03.2023 16:13:33 | 0.89528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41999
2503123 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139796 L02_53139796 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:00:30 | 31.03.2023 17:54:17 | 8.8964 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9707 | 0 | 20.4696 | 0 | 0 | 0 | 227.4403
2503670 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4590 35-01-K04590_912465822_912465822 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:44:14 | 31.03.2023 18:47:03 | 1.0469 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8528
2503624 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/TR-91 45-71-M01856_953195394_953195394 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 16:36:25 | 31.03.2023 19:08:46 | 2.5392 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4488 | 0 | 0 | 0 | 3.9869 | 0 | 0 | 7.4358
2503189 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KANALYANI TR-1 45-71-M02187_950112333_950112333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 09:46:58 | 31.03.2023 12:15:04 | 2.4683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1832
2503166 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-56 35-21-L00217_A_77288362_77288362 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 09:39:10 | 31.03.2023 11:23:13 | 1.7342 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5528 | 0 | 2.439 | 0 | 2.0793 | 0 | 0 | 6.071
2503664 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3162 35-03-K03162_A_56362563_56362563 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:31:11 | 31.03.2023 18:35:52 | 1.0781 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.5016 | 0 | 0 | 0 | 4.9543 | 0 | 0 | 67.4559
2503332 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3499 35-03-K03499_35-03-K03499_41968975 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 10:28:00 | 31.03.2023 10:48:00 | 0.33333 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 105.6685 | 0 | 0 | 0 | 25.1152 | 0 | 0 | 130.7837
2503209 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-52 ALAÇATI 35-18-M00052_950447394_950447394 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 09:56:11 | 31.03.2023 12:04:47 | 2.1433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3899
2503103 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_B_91005694_91005694 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 08:49:43 | 31.03.2023 09:17:45 | 0.46722 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.6981 | 0 | 0 | 0 | 7.074 | 0 | 0 | 34.7721
2503650 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3606 35-01-K03606_911502560_911502560 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:15:58 | 31.03.2023 19:59:25 | 2.7242 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6106
2503487 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1536 35-01-M01536_35-01-M01536_2377130 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 13:27:49 | 31.03.2023 14:42:51 | 1.2506 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 470.3216 | 0 | 0 | 0 | 72.6491 | 0 | 0 | 542.9707
2503132 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-105 35-15-M00105_48870283_56379922_56379922 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:19:33 | 31.03.2023 15:31:26 | 6.1981 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.5594 | 0 | 0 | 0 | 84.5664 | 0 | 0 | 157.1258
2503009 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3337 35-04-M03337_B_56363099_56363099 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 02:11:48 | 31.03.2023 03:11:33 | 0.99583 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.8924 | 0 | 0 | 0 | 10.9791 | 0 | 0 | 59.8714
2503109 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1175 KKK EGE ORDU LOJMANLARI 35-01-K01175Ö_ K01_2069831 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 08:11:34 | 31.03.2023 12:13:49 | 4.0375 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 269.0499 | 0 | 0 | 87.3912 | 8.2312 | 0 | 0 | 364.6723
2503364 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-423 35-02-M00423_H H1B_5806176 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 11:19:59 | 31.03.2023 12:38:44 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.372 | 0 | 115.7477 | 242.1197
2503656 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_915773278_915773278 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:23:27 | 31.03.2023 19:01:26 | 1.6331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012976
2503527 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4406 35-04-K04406_35-04-K04406_2376325 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 14:00:54 | 31.03.2023 14:20:15 | 0.3225 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 34.9829 | 0 | 0 | 0 | 25.0912 | 0 | 0 | 60.074
2503026 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_77952813 M05_77952813 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 04:04:36 | 31.03.2023 06:08:58 | 2.0728 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4845 | 0 | 0 | 0 | 0.0091151 | 0 | 0 | 6.4936
2503032 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140396 M02_53140396 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 05:06:02 | 31.03.2023 07:40:45 | 2.5786 | 0 | 0 | 8 | 31 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9824 | 63.5253 | 880.5924 | 26.6121 | 0 | 0 | 1000.7123
2503719 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1850 35-03-K01850_913094806_913094806 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 19:26:44 | 31.03.2023 21:07:23 | 1.6775 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1144
2503733 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA DAGYARAN SULAMA GRUBU 35-29-L00153_B_56361324_56361324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 20:14:01 | 31.03.2023 21:58:25 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1716 | 0 | 0.36757 | 0 | 0 | 11.5392
2503759 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | TIRAZLAR TR-3 45-79-M00078_B_56396548_56396548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 21:53:14 | 31.03.2023 22:35:00 | 0.69611 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8155 | 0 | 0 | 0 | 0.073519 | 0 | 0 | 5.889
2503427 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4028 35-01-K04028_35-01-K04028_2349230 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 12:13:26 | 31.03.2023 15:05:47 | 2.8725 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.8306 | 0 | 0 | 0 | 3.7898 | 0 | 0 | 67.6204
2503384 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-37 35-25-M00037_A_56369433_56369433 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 11:31:56 | 31.03.2023 12:04:07 | 0.53639 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1162 | 0 | 0.31578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4319
2503112 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3955 35-01-K03955_35-01-K03955_65819324 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 08:55:55 | 31.03.2023 09:39:07 | 0.72 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.1786 | 0 | 0 | 0 | 2.0644 | 0 | 0 | 43.243
2503490 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_SARUHANLI TR-26/SARUHANLI TR-27 M05_72203528 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 13:29:23 | 31.03.2023 14:47:52 | 1.3081 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 195 | 3 | 4 | 0 | 0.42754 | 0 | 0 | 0 | 144.4399 | 370.0002 | 4.8923 | 519.7599
2503447 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/21 45-72-M00021_TR-1/17 M01_61377487 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2023 13:00:34 | 31.03.2023 14:33:34 | 1.55 | 0 | 3603 | 1 | 115 | 70 | 873 | 9 | 7 | 0 | 1210.8605 | 2.5319 | 40.148 | 399.0916 | 1288.7937 | 913.5735 | 279.0337 | 4134.0328
2503049 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ÖZBEK M03_2055959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 06:52:52 | 31.03.2023 06:57:22 | 0.075 | 5 | 1589 | 5 | 69 | 16 | 148 | 1 | 0 | 2.3862 | 27.3988 | 0.10294 | 1.312 | 2.4981 | 8.772 | 9.1678 | 0 | 51.6378
2503676 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ÇİFTLİK TOPRAK SU KOOP 35-20-L00392_955210561_955210561 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:48:33 | 31.03.2023 18:41:32 | 0.88306 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4197
2503553 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-2 M15_72356811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 14:38:30 | 31.03.2023 14:45:10 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.0928 | 0 | 598.0928
2503507 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1482 35-04-K01482_915136648_915136648 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2023 13:42:52 | 31.03.2023 17:48:13 | 4.0892 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0774 | 0 | 0 | 0 | 0.086521 | 0 | 0 | 30.1639
2503135 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE DM-1/8 35-29-M00434_35-29-M00434_2348731 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:15:38 | 31.03.2023 12:20:54 | 3.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1954 | 0 | 0 | 18.1954
2503421 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2040 35-01-M02040_35-01-M02040_42881960 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 11:57:00 | 31.03.2023 12:23:00 | 0.43333 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3554 | 0 | 0 | 0 | 3.0811 | 0 | 0 | 22.4364
2503095 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_HASTANE DM M05_66185016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 08:47:38 | 31.03.2023 09:28:02 | 0.67333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952.6189 | 0 | 0 | 0 | 1952.6189
2503215 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2188 KARAAĞAÇ TR-1 35-03-M02188_C_91022056_91022056 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 10:08:43 | 31.03.2023 11:44:00 | 1.5881 | 0 | 130 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.9442 | 0 | 1.4285 | 0 | 30.4652 | 0 | 0 | 99.8379
2503693 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2356 35-01-M02356_A_56373897_56373897 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 18:25:49 | 31.03.2023 20:41:54 | 2.2681 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.89 | 0 | 0 | 0 | 36.2688 | 0 | 0 | 72.1587
2503444 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/67-A 45-83-L00205_955150429_955150429 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 12:43:44 | 31.03.2023 14:31:20 | 1.7933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98862
2503550 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-908 35-04-K00908_35-04-K00908_2362479 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 14:31:09 | 31.03.2023 14:48:48 | 0.29417 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 103.4695 | 0 | 0 | 0 | 15.3891 | 0 | 0 | 118.8586
2503636 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-9/12-A 45-71-M01919_953223256_953223256 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 16:46:43 | 31.03.2023 17:52:58 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7677 | 0 | 0 | 1.7677
2503201 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 10:00:05 | 31.03.2023 16:53:26 | 6.8892 | 0 | 96 | 50 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 215.9534 | 247.0582 | 0.11248 | 420.7826 | 30.526 | 0 | 0 | 914.4327
2503387 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1024 35-01-K01024_35-01-K01024_61260309 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 11:25:18 | 31.03.2023 14:13:29 | 2.8031 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 687.2593 | 0 | 0 | 0 | 186.8084 | 0 | 0 | 874.0677
2503602 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_A_91434846_91434846 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 15:52:10 | 31.03.2023 16:43:26 | 0.85444 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.9474 | 0 | 0 | 0 | 4.7566 | 0 | 0 | 20.704
2503679 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | PEŞREFLİ TR-5 35-29-L00774_35-29-L00774_72350304 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:59:48 | 31.03.2023 18:31:26 | 0.52722 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.39528 | 0 | 0.46774 | 0 | 0.88539 | 0 | 0 | 1.7484
2503184 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_53139332 M03_53139332 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:32:44 | 31.03.2023 13:07:24 | 3.5778 | 0 | 430 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 334.2182 | 0 | 4.9583 | 0 | 41.3801 | 0 | 134.9325 | 515.489
2503516 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2954(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02954_35-01-M02954_76300992 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 13:40:30 | 31.03.2023 16:27:05 | 2.7764 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 425.0594 | 0 | 0 | 0 | 220.3888 | 0 | 0 | 645.4483
2503619 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI KAYADİBİ TR-1 45-75-M00220_B_56388836_56388836 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 16:26:32 | 31.03.2023 17:12:00 | 0.75778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41328
2503782 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1541 35-01-M01541_35-01-M01541_2377123 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2023 23:41:30 | 01.04.2023 00:23:54 | 0.70667 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 218.3765 | 0 | 0 | 0 | 23.7624 | 0 | 0 | 242.1388
2503118 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-847 35-01-K00847_35-01-K00847_61203797 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:08:00 | 31.03.2023 09:32:40 | 0.41111 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 143.4226 | 0 | 0 | 0 | 44.8892 | 0 | 0 | 188.3118
2503141 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/46 35-29-M00046_35-29-M00046_72204579 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:14:30 | 31.03.2023 12:51:52 | 3.6228 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 517.7945 | 0 | 0 | 0 | 165.0335 | 0 | 0 | 682.828
2503290 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3203 35-04-K03203_35-04-K03203_2373014 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 10:28:00 | 31.03.2023 10:48:00 | 0.33333 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 86.1339 | 0 | 0 | 0 | 36.9616 | 0 | 0 | 123.0955
2503204 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-67 45-77-L00067_DAĞITIM TRAFOSU L06_72215697 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 10:01:53 | 31.03.2023 15:25:04 | 5.3864 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0.5802 | 0 | 3.278 | 0 | 293.6808 | 0 | 161.9621 | 459.501
2503055 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_BERGAMA T.M.-GERİLİM M04_72044623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 07:24:27 | 31.03.2023 08:16:00 | 0.85917 | 0 | 1802 | 19 | 278 | 9 | 238 | 3 | 1 | 0 | 235.8259 | 1.1006 | 54.8495 | 16.7299 | 124.485 | 9.7086 | 0.049667 | 442.7491
2503699 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-11 35-23-M00011_B_56394366_56394366 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 18:43:24 | 31.03.2023 19:37:59 | 0.90972 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.5991 | 0 | 0 | 0 | 7.3551 | 0 | 0 | 49.9542
2503008 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_VEZİROĞLU M04_50218079 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 02:25:50 | 31.03.2023 03:25:27 | 0.99361 | 0 | 144 | 12 | 39 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.0167 | 3.3464 | 8.1649 | 91.7655 | 2.835 | 0 | 0 | 128.1285
2503081 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M04_82985658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 08:38:34 | 31.03.2023 08:45:10 | 0.11 | 4 | 2159 | 25 | 20 | 17 | 188 | 0 | 0 | 0.058017 | 22.6275 | 0.98947 | 0.56117 | 5.1432 | 8.6245 | 0 | 0 | 38.0038
2503722 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3393(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03393_A a1b_5805259 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 19:30:05 | 31.03.2023 21:29:57 | 1.9978 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4736
2503536 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_A_56375150_56375150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 14:11:18 | 31.03.2023 15:54:12 | 1.715 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1865 | 0 | 0 | 0 | 3.3929 | 0 | 0 | 5.5795
2503705 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CICIKLI KÖYÜ TR-1 45-86-M00084_915812364_915812364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 19:00:53 | 31.03.2023 19:58:18 | 0.95694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10012
2503373 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-231 35-18-L00231_950440549_950440549 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 11:18:37 | 31.03.2023 14:39:54 | 3.3547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.077
2503576 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_SÖĞÜTÖREN DAĞLAR GRUBU L02_66504270 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:19:00 | 31.03.2023 16:43:03 | 7.4008 | 0 | 413 | 15 | 97 | 15 | 94 | 0 | 0 | 0 | 417.4784 | 207.2332 | 110.1655 | 238.5751 | 386.7282 | 0 | 0 | 1360.1805
2503181 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAPAKLI İM 45-72-A00003_HatBaşıAyırıcı_53139354 L06_53139354 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:48:06 | 31.03.2023 16:59:43 | 7.1936 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.868 | 115.0093 | 0 | 38.992 | 0 | 0 | 157.8694
2503121 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-L00010_HASTANE TR-76 L04_47484124 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 08:59:43 | 31.03.2023 16:47:00 | 7.7881 | 0 | 234 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 451.0495 | 4.1851 | 0 | 1166.8592 | 104.6254 | 0 | 0 | 1726.7192
2503762 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHADIRLAR TR-6 OVA 45-79-M00146_945552126_945552126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 21:58:23 | 31.03.2023 23:32:05 | 1.5617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503768 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_953358605_953358605 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 22:35:19 | 31.03.2023 23:52:27 | 1.2856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20399
2503450 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_MORDOĞAN YUVAKENT L06_2068681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 13:05:13 | 31.03.2023 13:47:41 | 0.70778 | 1 | 218 | 0 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 9.2822 | 36.5354 | 0 | 0.30737 | 237.3403 | 5.4878 | 0 | 0 | 288.9531
2503430 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_TR-1/6 M03_2331764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 12:33:16 | 31.03.2023 13:21:08 | 0.79778 | 10 | 30 | 203 | 258 | 44 | 38 | 0 | 0 | 1.8128 | 6.4356 | 87.1403 | 49.7981 | 26.6295 | 23.8067 | 0 | 0 | 195.623
2503207 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 10:03:11 | 31.03.2023 10:29:16 | 0.43472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20757 | 0 | 0 | 0 | 0.030705 | 0 | 0 | 0.23828
2503244 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_A_56361672_56361672 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 10:25:30 | 31.03.2023 15:18:00 | 4.875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3607 | 0 | 0 | 0 | 56.8641 | 0 | 0 | 58.2249
2503158 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UMMANDERESİ TR-2 45-75-M00074_945608331_945608331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 09:35:58 | 31.03.2023 11:00:10 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3795
2503393 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2927 35-03-M02927_C_82407904_82407904 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 11:36:33 | 31.03.2023 13:19:29 | 1.7156 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8627 | 0 | 0 | 0 | 0.18242 | 0 | 0 | 5.0451
2503742 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 20:42:20 | 31.03.2023 21:29:11 | 0.78083 | 0 | 388 | 4 | 4 | 20 | 27 | 4 | 0 | 0 | 77.6161 | 2.6353 | 0.83202 | 34.4268 | 11.9104 | 381.0816 | 0 | 508.5023
2503101 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-75 35-19-L00075_A_56373312_56373312 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 08:54:44 | 31.03.2023 16:51:34 | 7.9472 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 164.5053 | 0 | 0 | 0 | 23.0564 | 0 | 0 | 187.5617
2503642 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK KÖK (TR-1) 45-73-M00342_B_56405389_56405389 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:00:41 | 31.03.2023 19:35:28 | 2.5797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7332
2503462 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_LİMAN-1 M26_2055975 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 08:59:00 | 31.03.2023 15:37:00 | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12816.7218 | 0 | 19342.2915 | 0 | 32159.0133
2503130 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1231 35-01-M01231_35-01-M01231_2355046 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 08:39:43 | 31.03.2023 10:08:40 | 1.4825 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 472.4716 | 0 | 0 | 0 | 49.2006 | 0 | 0 | 521.6722
2503485 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139296 M02_53139296 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 13:25:51 | 31.03.2023 15:04:31 | 1.6444 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3458 | 5.3158 | 404.6181 | 0 | 0 | 0 | 413.2797
2503771 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KASAPLI ŞENDURAK TR-1 45-73-M00275_945657951_945657951 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 22:40:24 | 31.03.2023 23:44:39 | 1.0708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24692
2503124 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 09:11:50 | 31.03.2023 09:25:00 | 0.21944 | 14 | 2420 | 5 | 310 | 15 | 303 | 0 | 0 | 0.85497 | 129.8222 | 6.1336 | 27.2948 | 4.4084 | 73.6061 | 0 | 0 | 242.12
2503316 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_95000485543_95000485543 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 10:52:39 | 31.03.2023 12:56:44 | 2.0681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012912
2503665 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_C_56362281_56362281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:33:59 | 31.03.2023 22:34:20 | 5.0058 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5632 | 0 | 21.5723 | 0 | 7.2678 | 0 | 0 | 38.4033
2503568 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1681 35-01-M01681_35-01-M01681_72047176 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 14:36:00 | 31.03.2023 15:13:35 | 0.62639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.055 | 0 | 0 | 10.055
2503047 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-528 M10_72200022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 06:53:16 | 31.03.2023 07:09:50 | 0.27611 | 0 | 263 | 0 | 0 | 8 | 31 | 3 | 0 | 0 | 26.753 | 0 | 0 | 13.7678 | 17.37 | 65.8331 | 0 | 123.7238
2503688 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-62 35-19-L00062_10036052_56377725_56377725 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 18:13:14 | 31.03.2023 19:54:34 | 1.6889 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 108.6985 | 0 | 0.00097788 | 0 | 62.0359 | 0 | 0 | 170.7354
2503210 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_ASNUR-OLGU M01_2115768 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 10:05:21 | 31.03.2023 14:20:58 | 4.2603 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 274.5838 | 0 | 0 | 0 | 125.667 | 0 | 1.2363 | 401.4871
2503708 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-55 35-30-L00055_B_60984958_60984958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 19:09:26 | 31.03.2023 20:18:01 | 1.1431 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0783
2503233 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | EMİRALEM TR-17 35-28-M00233_35-28-M00233_2369593 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 10:15:47 | 31.03.2023 11:06:54 | 0.85194 | 0 | 47 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9062 | 0 | 1.236 | 0 | 8.4003 | 0 | 0 | 19.5426
2503731 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-37 35-25-M00037_35-25-M00037_2374703 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 19:49:50 | 31.03.2023 21:14:07 | 1.4047 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3059 | 0 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6328
2503645 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY TR-2 45-75-M00250_B_56394095_56394095 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:05:47 | 31.03.2023 18:18:09 | 1.2061 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.6522 | 0 | 0 | 0 | 4.033 | 0 | 0 | 11.6852
2503147 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65826607 M08_65826607 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:33:08 | 31.03.2023 14:53:04 | 5.3322 | 0 | 187 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 187.3109 | 0 | 0.47631 | 0 | 40.5254 | 0 | 0 | 228.3126
2503339 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAYENİCE TR-3 45-71-M02286_A_75566392_75566392 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 11:11:17 | 31.03.2023 15:21:03 | 4.1628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86043
2503104 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_35-18-L00376_72060231 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 08:50:14 | 31.03.2023 14:50:57 | 6.0119 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 619.8739 | 0 | 0.11654 | 0 | 1921.8165 | 0 | 0 | 2541.8069
2503004 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | YENİCE KÖK 45-86-M00234_İÇİKLER ÇIKIŞ M02_41955371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 01:07:57 | 31.03.2023 01:28:05 | 0.33556 | 0 | 262 | 4 | 47 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.2666 | 2.8415 | 1.9565 | 7.5988 | 7.0436 | 0 | 0 | 26.707
2503628 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_955299432_955299432 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 16:36:11 | 31.03.2023 18:10:26 | 1.5708 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4548
2503651 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE TR-8 35-29-L00008_35-29-L00008_2358484 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:12:48 | 31.03.2023 17:37:34 | 0.41278 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 43.8323 | 0 | 0 | 0 | 6.6065 | 0 | 0 | 50.4388
2503774 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | RECEPLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01694_43105833_56388149_56388149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 22:56:13 | 01.04.2023 01:53:22 | 2.9525 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8402 | 0 | 0 | 0 | 1.2716 | 0 | 0 | 13.1118
2503436 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_95000618356_95000618356 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 12:43:38 | 31.03.2023 16:23:36 | 3.6661 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5302
2503064 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_ÇANDARLI TATİL KÖYÜ M04_72085968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 08:01:13 | 31.03.2023 09:29:28 | 1.4708 | 1 | 1311 | 15 | 34 | 4 | 38 | 0 | 3 | 3.8817 | 279.5458 | 16.4081 | 42.2489 | 75.6011 | 146.382 | 0 | 4.9105 | 568.9781
2503313 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1744 35-01-K01744_35-01-K01744_84744350 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 10:51:03 | 31.03.2023 11:13:13 | 0.36944 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 105.1833 | 0 | 0 | 0 | 44.288 | 0 | 0 | 149.4713
2503127 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140741 L12_53140741 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:13:03 | 31.03.2023 10:53:38 | 1.6764 | 0 | 34 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8089 | 9.5883 | 1.4557 | 0.24149 | 13.4464 | 0 | 0 | 32.5408
2503419 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3102 35-04-K03102_35-04-K03102_2375425 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 12:03:27 | 31.03.2023 12:24:39 | 0.35333 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 92.4446 | 0 | 0 | 0 | 38.2193 | 0 | 0 | 130.6639
2503668 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-1 35-28-M00154_C_56365117_56365117 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:42:42 | 31.03.2023 18:28:22 | 0.76111 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.817 | 0 | 0 | 0 | 2.1623 | 0 | 0 | 15.9793
2503522 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_DEMİRCİ M10_2328451 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 13:56:38 | 31.03.2023 15:29:33 | 1.5486 | 0 | 3051 | 2 | 76 | 21 | 270 | 0 | 0 | 0 | 393.5976 | 1.9455 | 8.8699 | 55.5493 | 153.162 | 0 | 0 | 613.1243
2503499 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_35-23-M00044_72188277 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 13:36:50 | 31.03.2023 15:04:24 | 1.4594 | 0 | 566 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 134.1407 | 0 | 0.0021422 | 0 | 20.3929 | 0 | 0 | 154.5358
2503585 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1581 35-01-K01581_910568328_910568328 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 15:18:46 | 31.03.2023 17:01:20 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0113 | 0 | 0 | 3.0113
2519964 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_TR-1 10.5 BESLEME M08_2310124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 03:33:27 | 31.03.2023 03:39:00 | 0.0925 | 1 | 3908 | 0 | 33 | 1 | 248 | 0 | 0 | 2.948 | 214.4304 | 0 | 0.90817 | 1.0822 | 36.7842 | 0 | 0 | 256.153
2503648 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022_950413628_950413628 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:11:40 | 31.03.2023 17:34:43 | 0.38417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072714
2503508 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2304030 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 13:40:49 | 31.03.2023 15:05:27 | 1.4106 | 0 | 654 | 11 | 32 | 9 | 74 | 4 | 0 | 0 | 313.0235 | 6.4293 | 27.9718 | 54.5545 | 317.1937 | 1205.9258 | 0 | 1925.0987
2503677 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_SEYREK TR-1 M13_2043319 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:57:39 | 31.03.2023 18:00:59 | 0.055556 | 0 | 547 | 0 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 9.1441 | 0 | 0 | 0 | 5.3269 | 0 | 0 | 14.471
2503013 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2510 35-01-K02510_35-01-K02510_2359135 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 03:15:03 | 31.03.2023 03:52:23 | 0.62222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1.9931 | 0 | 0 | 0 | 42.5601 | 0 | 0 | 44.5532
2503531 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | GEDİK KATRANDERE TR-2 35-31-L00133_A_91204253_91204253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 14:08:29 | 31.03.2023 15:29:15 | 1.3461 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3017 | 0 | 2.9352 | 0 | 3.4479 | 0 | 0 | 11.6848
2503654 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SERKELE TR-1 45-72-M00207_B_56406587_56406587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:23:06 | 31.03.2023 22:05:52 | 4.7128 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7877
2503136 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-182 ÖZİNAN SİTESİ 35-14-L00182_956661474_956661474 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 09:23:46 | 31.03.2023 12:27:45 | 3.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58836 | 0 | 0 | 0.58836
2503020 | 2 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | M-2038 35-07-M02038_M-2877 M02_60557080 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 04:53:12 | 31.03.2023 10:59:00 | 6.0967 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 295.0727 | 0 | 0 | 103.9368 | 13.6412 | 0 | 0 | 412.6507
2503222 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_HatBaşıAyırıcı_94862261 L02_94862261 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 10:13:00 | 31.03.2023 16:39:00 | 6.4333 | 0 | 228 | 0 | 52 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 229.3039 | 0 | 31.0318 | 0 | 180.7365 | 0 | 0 | 441.0722
2503757 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224__56356205_56356205 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 21:52:42 | 31.03.2023 23:12:20 | 1.3272 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.9324 | 0 | 0 | 0 | 3.9241 | 0 | 0 | 35.8565
2503096 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1230 35-01-M01230_98698026_98698026 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 08:46:29 | 31.03.2023 09:37:52 | 0.85639 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1525 | 0 | 0 | 0 | 0.45017 | 0 | 0 | 5.6027
2503425 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3390(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03390_E_56365347_56365347 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2023 12:25:00 | 31.03.2023 12:51:07 | 0.43528 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.0124 | 0 | 0 | 0 | 17.5713 | 0 | 0 | 38.5837
2503382 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-55 35-27-M00055_A A01b_66370056 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 11:31:40 | 31.03.2023 13:33:32 | 2.0311 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.426 | 0 | 0 | 0 | 22.4618 | 0 | 0 | 54.8878
2503116 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GELENBE TR-3 45-76-L00062_955237949_955237949 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 09:05:18 | 31.03.2023 09:31:13 | 0.43194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14881
2503053 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 07:10:49 | 31.03.2023 09:32:35 | 2.3628 | 2 | 985 | 1 | 32 | 5 | 74 | 0 | 0 | 68.7589 | 462.8351 | 0.27013 | 20.4849 | 21.3451 | 260.7607 | 0 | 0 | 834.4547
2503196 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378345 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:54:21 | 31.03.2023 17:29:00 | 7.5775 | 4 | 193 | 5 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0 | 13.6888 | 189.9724 | 73.5438 | 0.2032 | 112.3204 | 232.0929 | 0 | 0 | 621.8214
2503534 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4146 35-01-K04146_C_56370501_56370501 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 14:07:45 | 31.03.2023 17:42:47 | 3.5839 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5958
2503010 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2510 35-01-K02510_A_56375296_56375296 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 02:17:53 | 31.03.2023 03:14:15 | 0.93944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2.8047 | 0 | 0 | 0 | 25.255 | 0 | 0 | 28.0597
2503511 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-17 35-25-M00174__72372191_72372191 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 13:47:09 | 31.03.2023 14:27:02 | 0.66472 | 0 | 147 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.9632 | 0 | 0.65259 | 0 | 0.23492 | 0 | 0 | 33.8507
2503033 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138039 L05_53138039 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 05:12:12 | 31.03.2023 06:42:46 | 1.5094 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15.0073 | 0 | 0 | 0 | 0.80554 | 0 | 0.10614 | 15.919
2503783 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-524 35-01-K00524_R_56366006_56366006 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2023 23:44:38 | 01.04.2023 01:20:59 | 1.6058 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1546 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 27.7346
2503070 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_A_91332190_91332190 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 05:17:38 | 31.03.2023 12:17:43 | 7.0014 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 154.5602 | 0 | 0 | 0 | 15.0271 | 0 | 0 | 169.5874
2503405 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEYHDAVUTLAR TR-8 45-79-M00595_945562578_945562578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 11:53:26 | 31.03.2023 15:59:40 | 4.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4367
2503113 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEN DM 2-1/3 35-29-L00064_35-29-L00064_72211474 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 08:56:38 | 31.03.2023 14:53:53 | 5.9542 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 109.9759 | 0 | 0.067211 | 0 | 234.7488 | 0 | 0 | 344.792
2503236 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-1. 35-22-M00139_A_56353933_56353933 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 10:20:53 | 31.03.2023 12:00:36 | 1.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8958 | 0 | 0 | 32.8958
2502988 | 2 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2314527 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 01:44:39 | 31.03.2023 03:04:39 | 1.3333 | 2 | 178 | 38 | 127 | 13 | 23 | 1 | 0 | 0.34862 | 27.4056 | 14.8114 | 59.0884 | 38.9918 | 5.2882 | 2.5752 | 0 | 148.5093
2503597 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-55 35-27-M00055__72374566_72374566 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2023 15:42:33 | 31.03.2023 21:06:17 | 5.3956 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.2692 | 0 | 0 | 0 | 22.3249 | 0 | 0 | 88.5941
2503050 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201722 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 07:07:43 | 31.03.2023 07:55:22 | 0.79417 | 35 | 2009 | 114 | 157 | 40 | 218 | 2 | 1 | 69.3914 | 461.1744 | 30.801 | 32.5416 | 148.373 | 142.2308 | 3.8802 | 4.8756 | 893.2681
2503548 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-464 35-08-K00464_910390843_910390843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 14:30:14 | 31.03.2023 16:47:16 | 2.2839 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.987
2503740 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1049 35-02-M01049_35-02-M01049_2366380 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 20:28:48 | 31.03.2023 20:56:33 | 0.4625 | 0 | 224 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57.835 | 0 | 0.055833 | 0 | 7.7878 | 0 | 0 | 65.6786
2503391 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞIBEY-3 35-16-M00116_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041326 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 11:34:27 | 31.03.2023 14:23:25 | 2.8161 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.8713 | 0 | 0 | 0 | 17.1103 | 0 | 0 | 52.9816
2503723 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950033388_950033388 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 19:38:21 | 31.03.2023 23:15:12 | 3.6142 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.9506 | 0 | 0 | 0 | 11.7998 | 0 | 0 | 24.7505
2503746 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_A_56391836_56391836 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 20:55:12 | 01.04.2023 00:09:11 | 3.2331 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9381
2503660 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022__76654991_76654991 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:29:38 | 31.03.2023 18:30:52 | 1.0206 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2868 | 0 | 0 | 0 | 1.8714 | 0 | 0 | 18.1582
2503228 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4732 35-07-K04732_35-07-K04732_2368981 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 10:18:54 | 31.03.2023 11:05:38 | 0.77889 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.3146 | 0 | 0.97587 | 0 | 2.0271 | 0 | 0 | 55.3176
2503686 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KAYALIOĞLU TARIMSAL SULAMA TR-3 45-72-L00650_45-72-L00650_2362407 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 18:06:09 | 31.03.2023 19:59:18 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5025 | 0 | 7.6342 | 0 | 0 | 30.1367
2503729 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 35-19-L00067_956664594_956664594 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 20:04:22 | 31.03.2023 21:41:53 | 1.6253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36981
2503208 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_AYYILDIZ M04_2334667 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:51:11 | 31.03.2023 14:17:46 | 4.4431 | 0 | 129 | 8 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 68.2117 | 28.5714 | 60.6334 | 0 | 152.6049 | 0 | 11.7459 | 321.7673
2503600 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-236 35-18-L00236_950451109_950451109 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 15:49:41 | 31.03.2023 20:35:12 | 4.7586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27354
2502996 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_5766289_56383909_56383909 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 00:31:56 | 31.03.2023 01:46:06 | 1.2361 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2905 | 0 | 0 | 0 | 7.9482 | 0 | 0 | 27.2386
2503743 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK KÖK (TR-1) 45-73-M00342_A_56404984_56404984 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 20:48:40 | 31.03.2023 22:16:42 | 1.4672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32544
2503411 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1330 35-04-M01330_35-04-M01330_2364762 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 11:55:01 | 31.03.2023 12:20:16 | 0.42083 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.3661 | 0 | 0 | 0 | 8.8539 | 0 | 0 | 35.22
2503434 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56368833_56368833 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2023 12:39:17 | 31.03.2023 17:49:33 | 5.1711 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 158.543 | 0 | 0 | 0 | 504.3441 | 0 | 0 | 662.8872
2503457 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2142 35-07-M02142_97533158_97533158 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 13:02:34 | 31.03.2023 18:53:27 | 5.8481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1935
2503563 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1673 35-04-K01673_35-04-K01673_2359338 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 14:53:41 | 31.03.2023 15:36:15 | 0.70944 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63.6927 | 0 | 0 | 0 | 20.6729 | 0 | 0 | 84.3657
2503417 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | SÜTÇÜLER DM 35-27-M00900_SÜTÇÜLER TR-3 M16_92758033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 11:15:00 | 31.03.2023 12:24:39 | 1.1608 | 0 | 1595 | 0 | 6 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 580.5739 | 0 | 0.66979 | 0 | 144.7604 | 0 | 0 | 726.0041
2503125 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_YENİBAĞARASI M05_72143139 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:03:11 | 31.03.2023 13:45:26 | 4.7042 | 3 | 1040 | 6 | 34 | 4 | 103 | 2 | 0 | 5.9471 | 1761.5114 | 581.014 | 35.7806 | 52.0208 | 583.7417 | 811.81 | 0 | 3831.8256
2503371 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2900 35-04-K02900_TRAFO-2 K01_49951495 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 11:16:42 | 31.03.2023 11:43:48 | 0.45167 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63.073 | 0 | 0 | 0 | 91.6061 | 0 | 0 | 154.6791
2503119 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200_A_91439236_91439236 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 08:59:56 | 31.03.2023 17:14:53 | 8.2492 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6836 | 0 | 0 | 0 | 6.4801 | 0 | 0 | 13.1638
2503311 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-237 35-14-L00237_956636434_956636434 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 10:48:43 | 31.03.2023 15:28:38 | 4.6653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2983
2503162 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1230 35-01-M01230_35-01-M01230_2353092 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 09:38:01 | 31.03.2023 10:24:27 | 0.77389 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 235.3553 | 0 | 0 | 0 | 60.8424 | 0 | 0 | 296.1977
2503646 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | OĞULDURUK HASYURT TR-1 45-75-M00180_A_56390952_56390952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:12:22 | 31.03.2023 19:28:26 | 2.2678 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3707 | 0 | 1.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6603
2503205 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEYREKLİ TR-1 35-15-L00441_35-15-L00441_2365593 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:53:42 | 31.03.2023 17:25:17 | 7.5264 | 0 | 81 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 135.9819 | 0 | 102.5461 | 0 | 168.8318 | 0 | 0 | 407.3598
2503099 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 08:50:47 | 31.03.2023 10:03:17 | 1.2083 | 9 | 3 | 284 | 43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4.5552 | 4.6935 | 279.8687 | 90.7292 | 85.2903 | 3.3202 | 0 | 0 | 468.4571
2503652 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140749 M03_53140749 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:22:49 | 31.03.2023 18:40:09 | 1.2889 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31143 | 7.6553 | 0 | 10.51 | 0 | 0 | 18.4767
2503134 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139926 L02_53139926 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:20:56 | 31.03.2023 18:06:38 | 8.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2312 | 0 | 0 | 0 | 56.2312
2503752 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-5 35-13-L00005_B B01_57788538 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 21:24:52 | 31.03.2023 22:43:56 | 1.3178 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | 0.026213 | 0 | 0 | 10.9595
2503629 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 16:41:24 | 31.03.2023 18:55:03 | 2.2275 | 0 | 419 | 25 | 56 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 170.8192 | 65.4436 | 29.3454 | 2.9915 | 42.9689 | 0 | 0 | 311.5687
2503566 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950462458_950462458 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 14:54:37 | 31.03.2023 20:24:49 | 5.5033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3914
2503466 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-37 35-04-K00037_35-04-K00037_2359870 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 13:03:58 | 31.03.2023 13:39:48 | 0.59722 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 83.8388 | 0 | 0 | 0 | 43.3548 | 0 | 0 | 127.1935
2503128 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-80 45-78-L00080_DAHİLİ TRAFO TR-80 L04_2104294 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:10:16 | 31.03.2023 15:41:55 | 6.5275 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9245 | 0 | 386.1595 | 0 | 0 | 388.084
2503420 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_6746431_56378103_56378103 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2023 12:19:06 | 31.03.2023 15:47:28 | 3.4728 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98.4994 | 0 | 0 | 0 | 13.7154 | 0 | 0 | 112.2148
2503174 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_A_91050452_91050452 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:44:55 | 31.03.2023 18:59:00 | 9.2347 | 0 | 64 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 108.1288 | 0 | 21.6383 | 0 | 6.107 | 0 | 0 | 135.8741
2503380 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_KARAKAYALAR DM M16_49833794 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 11:31:43 | 31.03.2023 17:26:52 | 5.9192 | 0 | 4939 | 9 | 358 | 37 | 756 | 2 | 2 | 0 | 8495.2121 | 389.1705 | 321.566 | 2627.9988 | 6139.0568 | 963.5087 | 24.2951 | 18960.8081
2503214 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-2972 35-07-K02972_TRAFO K03_48432060 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 08:55:09 | 31.03.2023 17:26:00 | 8.5142 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1365.1035 | 0 | 0 | 0 | 940.8008 | 0 | 0 | 2305.9043
2503523 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | SAFFET KARADİŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00218_35-29-M00218_2370513 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 13:57:43 | 31.03.2023 15:39:16 | 1.6925 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1448 | 0 | 4.0539 | 0 | 0 | 20.1987
2503755 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-4 35-30-M00227_D_91096987_91096987 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 21:45:03 | 31.03.2023 22:45:22 | 1.0053 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.2344 | 0 | 0 | 0 | 7.6806 | 0 | 0 | 22.9149
2503008 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | VEZİROĞLU TR-1 45-71-M01034_ H_42027122 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 01:47:17 | 31.03.2023 02:25:50 | 0.6425 | 0 | 69 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0818 | 0 | 2.0599 | 0 | 0.18164 | 0 | 0 | 8.3233
2503549 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_B_56354141_56354141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 14:34:07 | 31.03.2023 17:34:10 | 3.0008 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.7208 | 0 | 0 | 0 | 26.2661 | 0 | 0 | 58.9869
2503443 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-1 35-24-M00235_955217541_955217541 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 12:50:14 | 31.03.2023 15:42:46 | 2.8756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64261
2503154 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2142 35-07-M02142_A a1b_5852426 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 09:29:01 | 31.03.2023 11:50:14 | 2.3536 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52.654 | 0 | 0 | 0 | 112.9384 | 0 | 0 | 165.5924
2503649 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:15:37 | 31.03.2023 17:38:14 | 0.37694 | 0 | 98 | 7 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9.9446 | 23.5528 | 0.69745 | 28.7275 | 4.7388 | 35.1646 | 0 | 102.8257
2503171 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_35-18-L00434_72107643 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:42:02 | 31.03.2023 15:36:07 | 5.9014 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 455.991 | 0 | 0 | 0 | 60.8657 | 0 | 0 | 516.8567
2503526 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1333 35-04-M01333_35-04-M01333_2356755 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 13:56:40 | 31.03.2023 14:15:55 | 0.32083 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.3235 | 0 | 0 | 0 | 0.20188 | 0 | 0 | 18.5254
2503609 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHADIR TR-5 45-73-M01210_A_81257317_81257317 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 16:03:07 | 31.03.2023 17:24:47 | 1.3611 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3343 | 0 | 0.19925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5335
2503217 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇİLE TR-3 35-22-M00188_A_56355090_56355090 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2023 10:09:15 | 31.03.2023 13:39:31 | 3.5044 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.4656 | 0 | 7.3479 | 0 | 12.0567 | 0 | 0 | 45.8702
2503672 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140215 M06_53140215 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:49:29 | 31.03.2023 18:52:29 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7488
2503317 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707151 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 11:00:14 | 31.03.2023 11:45:34 | 0.75556 | 14 | 2420 | 5 | 310 | 15 | 303 | 0 | 0 | 2.7658 | 425.1387 | 19.672 | 85.4906 | 14.0298 | 241.7459 | 0 | 0 | 788.8428
2503025 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_TRAFO-A M09_66243743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 04:03:07 | 31.03.2023 04:54:23 | 0.85444 | 30 | 1069 | 212 | 302 | 67 | 176 | 2 | 1 | 15.8476 | 172.407 | 93.3022 | 94.1751 | 351.0611 | 52.676 | 453.259 | 9.1107 | 1241.8388
2503569 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_TEKELİ M10_2328009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 15:00:31 | 31.03.2023 15:33:23 | 0.54778 | 0 | 17 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.5355 | 0 | 0.75754 | 26.3513 | 7.5661 | 0 | 0 | 39.2104
2503732 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_B_91023750_91023750 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 20:13:59 | 31.03.2023 20:49:14 | 0.5875 | 0 | 24 | 0 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.8302 | 0 | 2.4454 | 0 | 3.2509 | 0 | 0 | 7.5265
2503254 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TARİŞ KÖK 45-73-M01049_DM-12 GİRİŞ M01_66732580 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 10:16:53 | 31.03.2023 13:00:00 | 2.7186 | 2 | 96 | 7 | 3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0.49029 | 71.1632 | 11.2424 | 3.1629 | 106.4108 | 63.5831 | 2305.9282 | 0 | 2561.9809
2503297 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4153 35-01-K04153_35-01-K04153_2366439 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 10:36:00 | 31.03.2023 11:48:49 | 1.2136 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 194.0526 | 0 | 0 | 0 | 3.2352 | 0 | 0 | 197.2878
2503011 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153_35-23-M00153_2356642 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 02:22:07 | 31.03.2023 03:35:53 | 1.2294 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1946 | 0 | 1.6367 | 0 | 8.8322 | 0 | 0 | 35.6635
2519991 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-3124 35-10-M03124_ M02_81756904 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 03:35:00 | 31.03.2023 04:37:00 | 1.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0953
2503558 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-650 35-02-M00650_959825971_959825971 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 14:40:55 | 31.03.2023 16:12:52 | 1.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9814 | 0 | 0 | 17.9814
2503366 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 11:23:32 | 31.03.2023 12:24:00 | 1.0078 | 46 | 4299 | 441 | 360 | 64 | 460 | 4 | 0 | 10.5738 | 776.1175 | 179.414 | 82.9984 | 1018.5587 | 337.592 | 342.4337 | 0 | 2747.6881
2503180 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M13_83158733 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:35:00 | 31.03.2023 12:34:47 | 2.9964 | 1 | 1049 | 2 | 17 | 5 | 79 | 0 | 0 | 2.0201 | 455.1038 | 1.1964 | 9.417 | 73.6329 | 222.6481 | 0 | 0 | 764.0183
2503412 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-1 35-27-M01046_97468540_97468540 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 11:51:22 | 31.03.2023 13:09:58 | 1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415
2503658 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ARIKBAŞI L12_2054987 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:28:27 | 31.03.2023 17:31:45 | 0.055 | 1 | 260 | 2 | 12 | 12 | 66 | 0 | 0 | 0.029892 | 4.8423 | 0.10058 | 0.34629 | 8.7524 | 2.4643 | 0 | 0 | 16.5358
2503575 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KABAAĞAÇKIRAN TR-1 45-72-L00266_A_91021476_91021476 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 15:08:02 | 31.03.2023 17:20:18 | 2.2044 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8492 | 0 | 0.11437 | 0 | 3.8768 | 0 | 0 | 5.8404
2503329 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2818(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02818_35-01-M02818_75482518 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 10:56:26 | 31.03.2023 12:11:26 | 1.25 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 357.275 | 0 | 0 | 0 | 184.7595 | 0 | 1.3387 | 543.3732
2503263 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 10:32:09 | 31.03.2023 12:51:00 | 2.3142 | 3 | 584 | 99 | 29 | 9 | 67 | 0 | 0 | 2.6803 | 261.9016 | 126.9374 | 12.5981 | 98.9608 | 117.1247 | 0 | 0 | 620.2029
2503429 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-16 35-28-M00234_A_91425606_91425606 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 12:30:26 | 31.03.2023 13:45:42 | 1.2544 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1487 | 0 | 0.72207 | 0 | 4.0064 | 0 | 0 | 13.8772
2503306 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4000 35-04-K04000_98710653_98710653 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 10:53:47 | 31.03.2023 12:01:39 | 1.1311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4411
2503114 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_D.YUSUF GRUBU M05_66856612 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:00:15 | 31.03.2023 18:34:19 | 9.5678 | 0 | 602 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 496.9746 | 0 | 40.6914 | 0 | 78.491 | 0 | 0 | 616.157
2503137 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-444 35-18-L00444_35-18-L00444_2376084 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:25:52 | 31.03.2023 15:45:32 | 6.3278 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 390.5535 | 0 | 0 | 0 | 38.9565 | 0 | 0 | 429.51
2503741 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİ ÜZER TR 35-30-M00130_955316193_955316193 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 20:34:46 | 31.03.2023 23:39:20 | 3.0761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54343
2503177 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_953361148_953361148 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 09:43:52 | 31.03.2023 12:48:09 | 3.0714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38247
2503655 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-99 35-15-L00099_950380986_950380986 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 17:19:35 | 31.03.2023 18:52:15 | 1.5444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2723
2503183 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4505 35-04-K04505_35-04-K04505_2352080 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:43:39 | 31.03.2023 10:16:01 | 0.53944 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.5893 | 0 | 0 | 0 | 5.5102 | 0 | 0 | 33.0996
2503117 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1036 35-04-M01036_35-04-M01036_65761881 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2023 09:03:04 | 31.03.2023 09:30:21 | 0.45472 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 72.9149 | 0 | 0 | 0 | 92.5529 | 0 | 0 | 165.4678
2503054 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR22 45-73-M00039_A a2_45157914 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 07:10:52 | 31.03.2023 08:42:35 | 1.5286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6721
2503738 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_967105136_967105136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 20:19:29 | 31.03.2023 21:31:45 | 1.2044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087198
2503638 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-494 35-01-K00494_912255942_912255942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 16:50:03 | 31.03.2023 18:46:09 | 1.935 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4324
2503346 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | AZİMLİ TR-1 45-80-M00127_45-80-M00127_2362892 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 11:10:22 | 31.03.2023 12:17:04 | 1.1117 | 0 | 165 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.3608 | 0 | 0.1791 | 0 | 3.5656 | 0 | 0 | 49.1055
2489524 | 2 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2314242 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 17:02:08 | 11.03.2023 18:50:31 | 1.8064 | 4 | 577 | 1 | 39 | 2 | 75 | 0 | 0 | 75.4845 | 226.5131 | 0.45812 | 6.1024 | 64.9179 | 83.0967 | 0 | 0 | 456.5727
2483351 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMERDAMLARI TR-1 45-78-M00588_953288399_953288399 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 10:34:30 | 01.03.2023 12:33:03 | 1.9758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2483397 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-19 35-25-M00172_956650894_956650894 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 11:19:14 | 01.03.2023 15:55:43 | 4.6081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2483518 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI YENMİŞ TR-1 35-27-M00382_98945808_98945808 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 13:51:27 | 01.03.2023 15:46:20 | 1.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2483665 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139500 M04_53139500 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2023 17:59:00 | 01.03.2023 21:16:35 | 3.2931 | 0 | 280 | 1 | 9 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.849 | 0 | 6.1568 | 0 | 0 | 0 | 21.0058
2483996 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI KAYADİBİ TR-1 45-75-M00220_C_56388839_56388839 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 12:08:56 | 02.03.2023 13:25:25 | 1.2747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2484010 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/17 45-72-L00017_956532799_956532799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 12:56:50 | 02.03.2023 13:37:47 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2484233 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_962747331_962747331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2023 19:20:11 | 02.03.2023 20:14:39 | 0.90778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2484478 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1878 35-09-K01878_915142330_915142330 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2023 11:15:45 | 03.03.2023 14:45:47 | 3.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2484517 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-36 35-02-M00036_95000017184_95000017184 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 11:53:19 | 03.03.2023 15:03:06 | 3.1631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2484568 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-1 35-20-L00255_955209588_955209588 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 13:47:15 | 03.03.2023 14:29:30 | 0.70417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2484887 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-150 35-15-M00150_35-15-M00150_66882162 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 09:08:11 | 04.03.2023 09:16:28 | 0.13806 | 0 | 504 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.6768 | 0 | 0.098394 | 0 | 1.7971 | 0 | 0 | 21.5723
2484905 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_915137792_915137792 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2023 09:12:51 | 04.03.2023 11:37:25 | 2.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2485029 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | UZUNKUYU TR-2 35-19-M00204_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057014 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2023 12:26:31 | 04.03.2023 13:40:10 | 1.2275 | 0 | 174 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 102.4778 | 0 | 3.0627 | 0 | 12.7511 | 0 | 0 | 118.2915
2485441 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2794 35-01-M02794_910886695_910886695 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 08:41:34 | 05.03.2023 09:18:56 | 0.62278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2485764 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3129(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03129_962686923_962686923 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 14:15:14 | 05.03.2023 19:00:20 | 4.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2485887 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI GES KÖK 35-23-M00311_SEZİN GES M06_2320429 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:21:30 | 06.03.2023 02:01:40 | 8.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2485910 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_911355690_911355690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 17:51:43 | 05.03.2023 19:01:43 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2486586 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK KÖYÜ TR-1 45-86-M00155_915903075_915903075 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 19:02:08 | 06.03.2023 20:39:35 | 1.6242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2487597 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-4 35-27-L00004_912619582_912619582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 13:42:56 | 08.03.2023 15:25:38 | 1.7117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2487662 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-6 35-22-M00176_955269667_955269667 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 15:23:53 | 08.03.2023 17:35:53 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2487720 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-524 35-01-K00524_912136619_912136619 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 16:57:18 | 08.03.2023 19:14:34 | 2.2878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2487787 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-9A 35-21-L00043_A_56357140_56357140 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2023 19:53:21 | 08.03.2023 23:48:28 | 3.9186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2488299 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SAN. İÇİ 45-71-M00218_45-71-M00218_72098648 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 19:28:15 | 09.03.2023 20:38:25 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2488332 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SAN. İÇİ 45-71-M00218_45-71-M00218_72098648 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2023 21:24:12 | 10.03.2023 00:21:51 | 2.9608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2488609 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_950420183_950420183 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 12:52:20 | 10.03.2023 13:18:28 | 0.43556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2488702 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-32 35-14-L00032_956651904_956651904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2023 14:48:21 | 10.03.2023 18:04:50 | 3.2747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2488964 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-19-L00062_956693012_956693012 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2023 08:29:08 | 11.03.2023 10:29:37 | 2.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2489524 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TEPEBOZ KÖYÜ TR 35-21-L00056_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088936 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:49:27 | 11.03.2023 17:02:08 | 1.2114 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4583 | 0 | 0 | 0 | 1.9006 | 0 | 0 | 11.3589
2489549 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 45-77-L00018_945487007_945487007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 15:58:25 | 11.03.2023 17:42:21 | 1.7322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2489824 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-62 35-19-L00062_7642389_56377734_56377734 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 19:21:03 | 11.03.2023 23:04:23 | 3.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2489844 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KARAKUYU 1 GES ÖZEL TR 35-22-M00835Ö_ M01_45394016 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 19:40:34 | 11.03.2023 20:00:25 | 0.33083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2489932 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-5 35-27-M01054_912101630_912101630 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 21:48:46 | 11.03.2023 22:57:38 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2490132 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/40 35-28-M00048_953382627_953382627 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2023 08:46:55 | 12.03.2023 09:14:23 | 0.45778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2491004 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950463405_950463405 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 12:00:03 | 13.03.2023 13:30:42 | 1.5108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2491302 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI AKPINAR TR-2 35-31-L00307_956573295_956573295 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 19:24:55 | 13.03.2023 22:18:23 | 2.8911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2491762 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAHMETLİ TR-1 45-71-M01704_953213081_953213081 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 11:56:17 | 14.03.2023 13:27:45 | 1.5244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2491801 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-269 35-18-L00269_950444737_950444737 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 13:01:26 | 14.03.2023 16:05:36 | 3.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2491806 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_956700607_956700607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2023 13:01:41 | 14.03.2023 15:47:45 | 2.7678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2491841 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63/1 35-26-M00119_948516377_948516377 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2023 14:14:22 | 14.03.2023 18:16:57 | 4.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2492380 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_953296478_953296478 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 15:10:59 | 15.03.2023 17:15:38 | 2.0775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2492397 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950463405_950463405 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2023 13:12:50 | 15.03.2023 15:56:26 | 2.7267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2492944 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİNDARLI TR-1 45-79-M00416_965911723_965911723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 11:11:31 | 16.03.2023 12:37:43 | 1.4367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2492982 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_915177997_915177997 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2023 11:46:50 | 16.03.2023 12:51:20 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2493444 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUCUK-4 35-26-M00464_956606898_956606898 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 09:19:44 | 17.03.2023 12:23:36 | 3.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2493678 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-329 35-03-M00329_961076019_961076019 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2023 14:44:50 | 17.03.2023 16:47:27 | 2.0436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2494118 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-1 45-76-M00147_955240937_955240937 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 09:33:41 | 18.03.2023 11:08:50 | 1.5858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2494236 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-238 35-18-L00238_953077670_953077670 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 12:12:23 | 18.03.2023 18:04:40 | 5.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2494412 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-24 35-01-K00024_915178221_915178221 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 17:47:12 | 18.03.2023 20:32:41 | 2.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2494415 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-20/A 45-81-M00255_945624727_945624727 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 17:54:48 | 18.03.2023 19:29:46 | 1.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2494506 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADNAN MERT TARIMSAL SULAMA 45-76-L00028_955251082_955251082 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 21:32:43 | 18.03.2023 23:50:19 | 2.2933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2495065 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALEMŞAHLI TR-1 45-79-M00448_945558414_945558414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2023 19:51:54 | 19.03.2023 23:44:20 | 3.8739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2495402 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KARAKUYU 1 GES ÖZEL TR 35-22-M00835Ö_ M03_45394018 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 13:13:03 | 20.03.2023 13:38:49 | 0.42944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2496216 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950454410_950454410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2023 15:20:55 | 21.03.2023 21:42:34 | 6.3608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2496788 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANİYE YAYLA MAH. TR-1 45-73-M00504_945688818_945688818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2023 14:12:09 | 22.03.2023 17:39:06 | 3.4492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2496943 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_KARTAL-5 K22_80522092 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2023 18:11:23 | 22.03.2023 19:02:42 | 0.85528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2497281 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMBÜKÜ TR-1 35-21-L00075_967184871_967184871 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 11:19:43 | 23.03.2023 15:14:30 | 3.9131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2497300 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TATLIÇEŞME TR-1 45-77-L00208_945495036_945495036 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 11:41:46 | 23.03.2023 14:31:33 | 2.8297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2497309 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1932 35-09-K01932_915146450_915146450 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 11:54:05 | 23.03.2023 13:18:33 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2497334 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4503 35-04-K04503_950080928_950080928 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2023 12:17:12 | 23.03.2023 18:03:07 | 5.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2497534 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KÖREZ TR-2 45-77-L00368__72373188_72373188 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2023 16:08:48 | 23.03.2023 17:36:53 | 1.4681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2497748 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1671 35-07-K01671_912320482_912320482 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 03:11:54 | 24.03.2023 03:55:59 | 0.73472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24773
2498068 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEN DM 1-1/2 35-29-L00059_950340712_950340712 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 13:43:57 | 24.03.2023 15:16:27 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2498125 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-16 35-15-L01032_48663736_56361711_56361711 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 14:54:11 | 24.03.2023 18:37:38 | 3.7242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2498346 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4503 35-04-K04503_950080928_950080928 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 05:06:37 | 25.03.2023 06:13:16 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2498637 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/16 45-72-L00016_956497858_956497858 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 15:24:09 | 25.03.2023 16:37:15 | 1.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2499245 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-208 35-02-K00208_35-02-K00208_2377117 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2023 13:43:01 | 26.03.2023 13:50:00 | 0.11639 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.9538 | 0 | 0 | 0 | 2.7651 | 0 | 0 | 25.719
2500397 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_950314156_950314156 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 03:13:13 | 28.03.2023 04:13:46 | 1.0092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2500810 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135520 M03_53135520 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 11:30:06 | 28.03.2023 13:23:42 | 1.8933 | 0 | 132 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.1624 | 18.6324 | 17.0414 | 17.4919 | 7.6158 | 0 | 0 | 84.944
2501118 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK GES KÖK-1 45-77-L00375_H-13 GES L06_42016864 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 16:10:00 | 28.03.2023 17:04:01 | 0.90028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2501412 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 03:56:19 | 29.03.2023 12:33:41 | 8.6228 | 6 | 512 | 6 | 22 | 24 | 44 | 1 | 0 | 80.7664 | 1740.1794 | 35.2296 | 53.7398 | 1574.7029 | 225.8809 | 245.5953 | 0 | 3956.0943
2501540 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI ÇOBANİSA TR-1 45-71-M00626_953214512_953214512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:23:54 | 29.03.2023 12:19:30 | 3.9267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2501564 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_955176523_955176523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 08:51:51 | 29.03.2023 10:50:14 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2501641 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURMUŞLAR TR-1 35-16-M00156_953336099_953336099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 09:40:01 | 29.03.2023 11:38:00 | 1.9664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2501857 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_950415428_950415428 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2023 13:08:38 | 29.03.2023 15:17:32 | 2.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2501910 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KASAR KÖYÜ TR-1 45-86-M00098_915866571_915866571 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 14:06:25 | 29.03.2023 15:14:58 | 1.1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502014 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIİBRAHİMLER TR-3 45-72-M00193_956523580_956523580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 16:12:42 | 29.03.2023 20:18:06 | 4.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502108 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-40 35-15-L00999_950405758_950405758 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 18:18:25 | 29.03.2023 19:27:31 | 1.1517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502373 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_956689260_956689260 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 08:57:11 | 30.03.2023 15:09:25 | 6.2039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502842 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-5 35-27-M01054_98847033_98847033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 17:06:59 | 30.03.2023 17:40:27 | 0.55778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502992 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-2 35-26-M00825_956631407_956631407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2023 23:46:04 | 31.03.2023 01:26:39 | 1.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503091 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | MUSACALI TR-1 45-83-M00402_48014370_56401028_56401028 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 08:45:43 | 31.03.2023 09:45:26 | 0.99528 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4069 | 0 | 0.85599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2629
2483580 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | ORKUN GES KÖK 35-15-M00373_HALK GES ENERGİ GES M02_47233991 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2023 15:22:59 | 01.03.2023 18:38:22 | 3.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2484594 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-31 45-75-M00031_945603685_945603685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2023 14:28:23 | 03.03.2023 15:15:14 | 0.78083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2484932 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ZEYNEP GES KÖK-1 M02_80367388 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2023 10:10:25 | 04.03.2023 13:30:12 | 3.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2486287 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | SELİM GES KÖK 35-23-M00319_SELİM GES DM M05_72307545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 10:11:33 | 06.03.2023 10:55:20 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2486382 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_PLATİN GES M03_66870927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 12:04:38 | 06.03.2023 12:10:14 | 0.093333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2489058 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BOZCAYAKA DM 35-15-M00399_HatBaşıAyırıcı_56445496 M01_56445496 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2023 10:18:36 | 11.03.2023 20:13:33 | 9.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2489374 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÜNROJ GES M10_46997887 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2023 14:11:30 | 11.03.2023 14:16:56 | 0.090556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2490858 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İMBAT DM 35-15-M00370_HALK ENERJİ GES M03_2107624 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2023 10:19:01 | 13.03.2023 12:10:16 | 1.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2494286 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-2 35-23-M00171_950425974_950425974 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2023 13:41:44 | 18.03.2023 17:16:19 | 3.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2494824 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | ORKUN GES KÖK 35-15-M00373_HALK GES ENERGİ GES M02_47233985 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2023 13:12:40 | 19.03.2023 17:52:32 | 4.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2495333 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1542 35-01-M01542_910914431_910914431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2023 11:46:52 | 20.03.2023 13:07:29 | 1.3436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2496782 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | DM-3 35-14-M00317_ZFR GES M05_47484226 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 14:10:08 | 22.03.2023 14:47:08 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2497246 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_BOZYAKA-9 K21_2312195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 10:09:00 | 23.03.2023 11:24:12 | 1.2533 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 422.463 | 0 | 0 | 0 | 179.9252 | 0 | 0 | 602.3882
2498419 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ADALET DM 35-17-M00169_BERAK YÜKSEKKÖY GES ÇIKIŞI M10_53039680 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2023 09:23:37 | 25.03.2023 12:57:54 | 3.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2498537 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GES SANTRALİ M02_73403314 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2023 12:12:41 | 25.03.2023 17:19:38 | 5.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2499394 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-992 35-03-M00992_910720930_910720930 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2023 16:40:30 | 26.03.2023 19:46:24 | 3.0983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2500510 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KORAY GES KÖK 35-27-M01188_KORAY GES M03_74140233 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2023 08:06:29 | 28.03.2023 09:40:56 | 1.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2497246 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4237 35-03-K04237_TRAFO K03_41910563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2023 11:24:12 | 23.03.2023 11:49:20 | 0.41889 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 76.4094 | 0 | 0 | 0 | 39.2929 | 0 | 5.4286 | 121.1309
2497390 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4402 35-04-K04402_35-04-K04402_2373548 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2023 13:27:22 | 23.03.2023 14:17:52 | 0.84167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2500287 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABABA TR-1 35-27-M01048_914015162_914015162 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2023 21:38:20 | 28.03.2023 01:46:45 | 4.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2497748 | 2 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-1671 35-07-K01671_35-07-K01671_48356396 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2023 03:55:59 | 24.03.2023 05:39:34 | 1.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2501793 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVLAŞA TR-1 45-81-M00162_945634333_945634333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2023 11:42:17 | 29.03.2023 13:29:45 | 1.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2486187 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-20 45-73-M00147_ M01_2319094 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2023 08:56:24 | 06.03.2023 11:19:11 | 2.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2487933 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | ÇAMLICA GES KÖK 35-15-M00390_CE GES M03_56444673 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2023 09:16:46 | 09.03.2023 18:37:01 | 9.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2496464 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4727 35-02-K04727_35-02-K04727_66579456 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2023 08:45:54 | 22.03.2023 09:35:30 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2485985 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-20 45-73-M00147_ M04_2093660 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 19:31:52 | 05.03.2023 23:40:07 | 4.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2485756 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-20 45-73-M00147_ M04_2319092 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2023 14:01:40 | 05.03.2023 16:40:27 | 2.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TÜM BÖLGE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | TÜM BÖLGE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0023876 | 0.0030061 | 0.0023882 | 0.0070323 | 0.014184 | 0.0085659 | 0.0061588 | 0.26179 | 0.012962 | 0.046793 | 1.5487 | 0.79585 | 0.0052792
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16538 | 4.3866 | 0.16993 | 0.59766 | 2.3304 | 0.96925 | 0.38079 | 10.3846 | 0.64703 | 11.6986 | 122.9734 | 67.1935 | 0.3544
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.010087 | 0.13221 | 0.010219 | 0.012917 | 0.017068 | 0.013807 | 0.026323 | 0.50295 | 0.039008 | 1.9374 | 5.2045 | 3.5667 | 0.019472
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028734 | 0 | 0.028703 | 0.042053 | 0.00024347 | 0.033087 | 0.079957 | 6.2273e-05 | 0.077831 | 5.7665 | 0 | 2.8906 | 0.040408
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00467 | 0 | 0.004665 | 0.0018215 | 0 | 0.0014309 | 0.0089 | 0 | 0.0086631 | 0.24923 | 0 | 0.12493 | 0.0053741
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 1.7066e-05 | 0 | 1.7048e-05 | 2.6178e-05 | 0 | 2.0564e-05 | 1.5968e-05 | 0 | 1.5543e-05 | 0.014819 | 0 | 0.0074283 | 2.6229e-05
Genel Toplam |  | 0.21127 | 4.5218 | 0.21592 | 0.66151 | 2.3619 | 1.0262 | 0.50214 | 11.1494 | 0.78551 | 19.7133 | 129.7266 | 74.5791 | 0.42496
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.031393 | 0.13034 | 0.031499 | 0.054157 | 0.16016 | 0.07689 | 0.084471 | 1.31 | 0.11709 | 4.576 | 21.5099 | 13.0213 | 0.063032
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18406 | 5.3076 | 0.18958 | 0.72747 | 2.5694 | 1.1225 | 0.54199 | 10.6499 | 0.811 | 13.2239 | 85.5494 | 49.2941 | 0.37873
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0032338 | 0.0005164 | 0.0032308 | 0.035746 | 0.044413 | 0.037605 | 0.0078671 | 0.1619 | 0.011967 | 0 | 1.2521 | 0.62445 | 0.0064052
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.043637 | 0.0032404 | 0.043594 | 0.011496 | 0 | 0.0090305 | 0.11507 | 0 | 0.112 | 1.6375 | 0 | 0.82086 | 0.054703
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26232 | 5.4417 | 0.2679 | 0.82887 | 2.774 | 1.246 | 0.74939 | 12.1218 | 1.0521 | 19.4375 | 108.3114 | 63.7607 | 0.50287
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3005615 | 3243 | 3008858 | 82869 | 22622 | 105491 | 588725 | 16097 | 604822 | 2349 | 2337 | 4686 | 3723857
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 628837.0141 | 16103.9483 | 644940.9624 | 54815.5214 | 56783.8883 | 111599.4097 | 338642.5812 | 299520.4062 | 638162.9874 | 26223.257 | 411418.0923 | 437641.3493 | 1832344.7088
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 15551205.02 | 144123.591 | 15695328.611 | 544355.379 | 631304.843 | 1175660.222 | 3774496.082 | 4557876.9 | 8332372.982 | 98553.173 | 1997602.911 | 2096156.084 | 27299517.899
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0020916 | 0.0049823 | 0.002094 | 0.011354 | 0.033388 | 0.014079 | 0.0056806 | 0.38771 | 0.014325 | 0.0008284 | 1.9955 | 0.93002 | 0.0054943
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16891 | 6.8225 | 0.17443 | 0.62478 | 3.2716 | 0.95218 | 0.3895 | 10.5465 | 0.61932 | 8.9676 | 96.6302 | 49.8041 | 0.32442
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.010972 | 0.22655 | 0.011151 | 0.011843 | 0.042892 | 0.015683 | 0.027438 | 0.45338 | 0.037076 | 2.2487 | 2.6786 | 2.449 | 0.018528
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.033549 | 0 | 0.033521 | 0.050674 | 0.00080629 | 0.044506 | 0.089844 | 9.5722e-05 | 0.087813 | 5.1352 | 0 | 2.743 | 0.046045
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0058965 | 0 | 0.0058916 | 0.0029518 | 0 | 0.0025867 | 0.011281 | 0 | 0.011026 | 0.31731 | 0 | 0.1695 | 0.0068762
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 2.2511e-05 | 0 | 2.2492e-05 | 4.4826e-05 | 0 | 3.9281e-05 | 2.0782e-05 | 0 | 2.0311e-05 | 0.018867 | 0 | 0.010078 | 3.4858e-05
Genel Toplam |  | 0.22144 | 7.054 | 0.22711 | 0.70165 | 3.3487 | 1.0291 | 0.52377 | 11.3877 | 0.76958 | 16.6886 | 101.3043 | 56.1057 | 0.4014
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.041409 | 0.22342 | 0.04156 | 0.092738 | 0.53041 | 0.14688 | 0.10994 | 2.0137 | 0.15301 | 5.8261 | 31.2421 | 17.6658 | 0.08377
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14848 | 8.8169 | 0.15567 | 0.78869 | 4.3068 | 1.2239 | 0.44151 | 11.8558 | 0.69977 | 8.6408 | 78.5595 | 41.2115 | 0.3172
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.053003 | 0.0055542 | 0.052963 | 0.012471 | 0 | 0.010928 | 0.14179 | 0 | 0.13858 | 1.6153 | 0 | 0.86281 | 0.067274
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24289 | 9.0459 | 0.25019 | 0.8939 | 4.8372 | 1.3817 | 0.69323 | 13.8695 | 0.99136 | 16.0822 | 109.8016 | 59.7401 | 0.46825
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2278605 | 1892 | 2280497 | 48394 | 6831 | 55225 | 452348 | 10472 | 462820 | 1845 | 1609 | 3454 | 2801996
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 506709.0501 | 6280.0342 | 512989.0842 | 32975.4836 | 24892.52 | 57868.0036 | 279648.5316 | 239107.2119 | 518755.7435 | 21077.7891 | 297136.9849 | 318214.774 | 1407827.6053
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 11948322.594 | 116789.739 | 12065112.333 | 308582.282 | 242380.644 | 550962.926 | 2999894.826 | 3565181.541 | 6565076.367 | 79997.453 | 1376825.643 | 1456823.096 | 20637974.722
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0033151 | 0.00023857 | 0.0033094 | 0.00096618 | 0.0058766 | 0.0025088 | 0.007745 | 0.027377 | 0.0085226 | 0.21506 | 0.56134 | 0.41968 | 0.0046252
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1543 | 0.97532 | 0.15582 | 0.55959 | 1.9233 | 0.988 | 0.35188 | 10.0832 | 0.73736 | 21.6958 | 181.1963 | 115.9461 | 0.44552
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0073131 | 8.724e-05 | 0.0072997 | 0.014426 | 0.0058968 | 0.011746 | 0.022622 | 0.59522 | 0.045304 | 0.79769 | 10.7869 | 6.7004 | 0.022341
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013642 | 0 | 0.013617 | 0.029952 | 0 | 0.020542 | 0.047163 | 0 | 0.045295 | 8.0776 | 0 | 3.3045 | 0.023272
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0008259 | 0 | 0.00082437 | 0.0002349 | 0 | 0.00016111 | 0.0010008 | 0 | 0.00096115 | 0 | 0 | 0 | 0.00080817
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17939 | 0.97564 | 0.18087 | 0.60516 | 1.9351 | 1.023 | 0.43041 | 10.7058 | 0.83744 | 30.7862 | 192.5445 | 126.3707 | 0.49657
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29558 | 0.39305 | 0.29576 | 0.64153 | 1.8179 | 1.0111 | 0.87528 | 8.4048 | 1.1735 | 30.0013 | 100.9983 | 71.9541 | 0.56574
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.013369 | 0.0012396 | 0.013347 | 0.085925 | 0.063625 | 0.07892 | 0.033962 | 0.46332 | 0.050969 | 0 | 4.0195 | 2.3752 | 0.025874
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014284 | 0 | 0.014257 | 0.010127 | 0 | 0.0069453 | 0.026438 | 0 | 0.02539 | 1.719 | 0 | 0.70325 | 0.016494
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.32323 | 0.39429 | 0.32336 | 0.73758 | 1.8815 | 1.0969 | 0.93568 | 8.8681 | 1.2499 | 31.7203 | 105.0178 | 75.0325 | 0.60811
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 727010 | 1351 | 728361 | 34475 | 15791 | 50266 | 136377 | 5625 | 142002 | 504 | 728 | 1232 | 921861
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 122127.964 | 9823.9142 | 131951.8782 | 21840.0378 | 31891.3683 | 53731.4061 | 58994.0497 | 60413.1942 | 119407.2439 | 5145.468 | 114281.1074 | 119426.5753 | 424517.1035
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 3602882.426 | 27333.852 | 3630216.278 | 235773.097 | 388924.199 | 624697.296 | 774601.256 | 992695.359 | 1767296.615 | 18555.72 | 620777.268 | 639332.988 | 6661543.177
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KONAK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KONAK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.080284 | 3.4141 | 0.08077 | 47.4523 | 0 | 29.6577 | 0.12029 | 1.5775 | 0.13255 | 2.2857 | 29.2799 | 6.9647 | 0.10313
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0011225 | 0 | 0.0011223 | 0 | 0 | 0 | 0.00076396 | 0.044164 | 0.0011291 | 0 | 0 | 0 | 0.0011234
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.030603 | 0 | 0.030599 | 0 | 0 | 0 | 0.051875 | 0 | 0.051439 | 4.1522 | 0 | 3.4325 | 0.039775
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.023578 | 0 | 0.023574 | 0 | 0 | 0 | 0.016975 | 0 | 0.016832 | 0.41364 | 0 | 0.34194 | 0.021803
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13559 | 3.4141 | 0.13607 | 47.4523 | 0 | 29.6577 | 0.1899 | 1.6217 | 0.20195 | 6.8516 | 29.2799 | 10.7392 | 0.16584
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.061144 | 0 | 0.061135 | 0 | 0 | 0 | 0.043784 | 2.3918 | 0.063537 | 0.52332 | 1.0557 | 0.6156 | 0.062328
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.046149 | 0 | 0.046142 | 0 | 0 | 0 | 0.09616 | 0 | 0.095351 | 2.2049 | 0 | 1.8227 | 0.062528
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10729 | 0 | 0.10728 | 0 | 0 | 0 | 0.13994 | 2.3918 | 0.15889 | 2.7282 | 1.0557 | 2.4383 | 0.12486
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 185557 | 27 | 185584 | 5 | 3 | 8 | 79915 | 678 | 80593 | 186 | 39 | 225 | 266410
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 41575.6111 | 114.8324 | 41690.4435 | 0.3086 | 0.1583 | 0.4669 | 42297.096 | 28610.0406 | 70907.1366 | 1240.2567 | 1460.2537 | 2700.5104 | 115298.5574
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 771260.021 | 11329.43 | 782589.451 | 15 | 1009 | 1024 | 548644.29 | 683455.463 | 1232099.753 | 4165.492 | 22103.59 | 26269.082 | 2041982.286
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BORNOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BORNOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.062247 | 3.2748 | 0.062945 | 2.0141 | 13.0184 | 3.112 | 0.24373 | 9.5076 | 0.397 | 7.5932 | 105.2838 | 34.068 | 0.24348
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0053657 | 5.6221 | 0.006586 | 0.011403 | 4.864 | 0.49554 | 0.055855 | 0.62336 | 0.065244 | 5.5755 | 9.809 | 6.7228 | 0.040564
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019078 | 0 | 0.019074 | 0.0001439 | 0 | 0.00012954 | 0.086564 | 0 | 0.085132 | 7.0788 | 0 | 5.1604 | 0.048778
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.010099 | 0 | 0.010097 | 0 | 0 | 0 | 0.016237 | 0 | 0.015969 | 0.80489 | 0 | 0.58676 | 0.013101
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.09679 | 8.8969 | 0.098702 | 2.0257 | 17.8824 | 3.6077 | 0.40238 | 10.1309 | 0.56334 | 21.0524 | 115.0928 | 46.5379 | 0.34592
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10085 | 2.4456 | 0.10136 | 3.3422 | 15.4157 | 4.5468 | 0.43765 | 13.6916 | 0.65694 | 8.5397 | 77.37 | 27.1931 | 0.30763
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.047059 | 0 | 0.047049 | 0 | 0 | 0 | 0.10511 | 0 | 0.10337 | 2.6942 | 0 | 1.9641 | 0.064541
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14791 | 2.4456 | 0.14841 | 3.3422 | 15.4157 | 4.5468 | 0.54276 | 13.6916 | 0.76031 | 11.2339 | 77.37 | 29.1572 | 0.37217
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 211681 | 46 | 211727 | 388 | 43 | 431 | 53853 | 906 | 54759 | 616 | 229 | 845 | 267762
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 50656.4637 | 128.5775 | 50785.0412 | 155.4887 | 202.6518 | 358.1405 | 41266.436 | 27853.4798 | 69119.9158 | 7902.343 | 56767.7842 | 64670.1272 | 184933.2247
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1017528.645 | 1529.564 | 1019058.209 | 1722.125 | 1306.3 | 3028.425 | 423547.027 | 347904.683 | 771451.71 | 25424.62 | 184769.5 | 210194.12 | 2003732.464
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BUCA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BUCA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.039232 | 0.37986 | 0.039303 | 0.68624 | 1.941 | 0.74898 | 0.26195 | 12.1745 | 0.33447 | 9.795 | 118.4123 | 22.904 | 0.088623
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0042245 | 0.3504 | 0.0042971 | 0 | 0 | 0 | 0.0089624 | 2.0088 | 0.021137 | 1.4105 | 0 | 1.2403 | 0.0069451
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.031048 | 0 | 0.031042 | 0.03693 | 0 | 0.035084 | 0.10835 | 0 | 0.10769 | 12.8209 | 0 | 11.2736 | 0.045448
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0044856 | 0 | 0.0044847 | 0 | 0 | 0 | 0.0086223 | 0 | 0.0085698 | 0 | 0 | 0 | 0.0049928
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.07899 | 0.73026 | 0.079127 | 0.72317 | 1.941 | 0.78406 | 0.38788 | 14.1833 | 0.47187 | 24.0264 | 118.4123 | 35.4178 | 0.14601
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.058225 | 0.063905 | 0.058226 | 0.16651 | 0.3802 | 0.17719 | 0.25564 | 7.8344 | 0.30178 | 11.7637 | 135.5744 | 26.7064 | 0.10064
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.09413 | 0 | 0.09411 | 0.0010142 | 0 | 0.00096347 | 0.3146 | 0 | 0.31269 | 0.042749 | 0 | 0.037589 | 0.12183
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15235 | 0.063905 | 0.15234 | 0.16752 | 0.3802 | 0.17815 | 0.57024 | 7.8344 | 0.61446 | 11.8065 | 135.5744 | 26.744 | 0.22247
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 247981 | 52 | 248033 | 836 | 44 | 880 | 36406 | 223 | 36629 | 102 | 14 | 116 | 285658
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 51232.1488 | 49.3776 | 51281.5264 | 413.9828 | 110.0503 | 524.033 | 23086.1307 | 7158.2731 | 30244.4038 | 1132.3866 | 1225.7924 | 2358.179 | 84408.1422
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1258990.64 | 1242 | 1260232.64 | 4100.626 | 1967.2 | 6067.826 | 229196.426 | 61610.19 | 290806.616 | 2808.699 | 18908.4 | 21717.099 | 1578824.181
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARŞIYAKA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARŞIYAKA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.010925 | 0 | 0.010925 | 0 | 0 | 0 | 0.02248 | 0 | 0.022399 | 0.72655 | 0 | 0.61303 | 0.012632
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0002065 | 0 | 0.0002065 | 0 | 0 | 0 | 0.00023422 | 0 | 0.00023338 | 0 | 0 | 0 | 0.00021023
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.029967 | 0 | 0.029967 | 0 | 0 | 0 | 0.10225 | 0 | 0.10188 | 4.0307 | 0 | 3.4009 | 0.040625
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00055146 | 0 | 0.00055145 | 0 | 0 | 0 | 0.0026883 | 0 | 0.0026786 | 0 | 0 | 0 | 0.0008529
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.04165 | 0 | 0.041649 | 0 | 0 | 0 | 0.12765 | 0 | 0.12719 | 4.7573 | 0 | 4.014 | 0.054321
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.001853 | 0 | 0.001853 | 0 | 0 | 0 | 0.01038 | 0 | 0.010343 | 0 | 0 | 0 | 0.0030562
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.041679 | 0 | 0.041678 | 0 | 0 | 0 | 0.12411 | 0 | 0.12366 | 26.4047 | 0 | 22.279 | 0.056376
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.043532 | 0 | 0.043531 | 0 | 0 | 0 | 0.13449 | 0 | 0.13401 | 26.4047 | 0 | 22.279 | 0.059433
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 198040 | 3 | 198043 | 55 | 6 | 61 | 32625 | 118 | 32743 | 27 | 5 | 32 | 230879
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 43332.123 | 205.2464 | 43537.3694 | 2.5045 | 2.0067 | 4.5112 | 18998.4932 | 10499.6887 | 29498.1819 | 327.2621 | 2604.5656 | 2931.8277 | 75971.8901
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1103557.58 | 1020 | 1104577.58 | 229 | 108.4 | 337.4 | 197504.2 | 66797.26 | 264301.46 | 962.094 | 8890.2 | 9852.294 | 1379068.734
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - NARLIDERE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | NARLIDERE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.050293 | 0.0065009 | 0.050286 | 0.20357 | 0 | 0.20357 | 0.085653 | 9.9298 | 0.1787 | 5.6892 | 0 | 4.8765 | 0.075372
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.063716 | 5.1434 | 0.064487 | 0.23602 | 0 | 0.23602 | 0.10382 | 14.4703 | 0.23962 | 5.1084 | 0 | 4.3787 | 0.097952
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.11996 | 0 | 0.11995 | 0.10336 | 0 | 0.10336 | 0.27131 | 0 | 0.26875 | 0 | 0 | 0 | 0.14619
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0028533 | 0 | 0.0028529 | 0.015343 | 0 | 0.015343 | 0.019873 | 0 | 0.019685 | 0 | 0 | 0 | 0.0059593
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23683 | 5.1499 | 0.23757 | 0.55829 | 0 | 0.55829 | 0.48067 | 24.4002 | 0.70676 | 10.7976 | 0 | 9.2551 | 0.32547
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 1.3884e-05 | 0 | 1.3884e-05 | 0.00065789 | 5.411 | 0.051798 | 0 | 19.6628 | 2.809 | 0.0096832
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.09382 | 0 | 0.093806 | 0.000493 | 0 | 0.000493 | 0.31188 | 0 | 0.30894 | 0 | 0 | 0 | 0.13111
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.09382 | 0 | 0.093806 | 0.00050688 | 0 | 0.00050688 | 0.31254 | 5.411 | 0.36073 | 0 | 19.6628 | 2.809 | 0.14079
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 32925 | 5 | 32930 | 383 | 0 | 383 | 7126 | 68 | 7194 | 6 | 1 | 7 | 40514
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9056.0597 | 15.1035 | 9071.1632 | 93.8664 | 0 | 93.8664 | 3139.1769 | 2779.9703 | 5919.1471 | 107.9535 | 345.5169 | 453.4704 | 15537.6471
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 197430.415 | 801.96 | 198232.375 | 2145.93 | 0 | 2145.93 | 43119.742 | 55579.05 | 98698.792 | 763.65 | 600 | 1363.65 | 300440.747
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GAZİEMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GAZİEMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015492 | 90.3241 | 0.01703 | 0.30405 | 0 | 0.28233 | 0.13056 | 5.9401 | 0.26515 | 4.4271 | 25.9624 | 13.4546 | 0.091719
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010971 | 0 | 0.010971 | 0 | 0 | 0 | 0.054034 | 0 | 0.052782 | 0 | 0 | 0 | 0.017011
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00013268 | 0 | 0.00013268 | 0 | 0 | 0 | 5.1129e-05 | 0 | 4.9944e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00012025
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.026596 | 90.3241 | 0.028134 | 0.30405 | 0 | 0.28233 | 0.18464 | 5.9401 | 0.31798 | 4.4271 | 25.9624 | 13.4546 | 0.10885
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.066821 | 2.6093 | 0.066865 | 1.7119 | 19.3635 | 2.9728 | 0.12741 | 13.5678 | 0.43879 | 23.5676 | 13.4667 | 19.3334 | 0.17682
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.029686 | 0 | 0.029686 | 0 | 0 | 0 | 0.097095 | 0 | 0.094846 | 0.17875 | 0 | 0.10382 | 0.039358
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.096507 | 2.6093 | 0.09655 | 1.7119 | 19.3635 | 2.9728 | 0.22451 | 13.5678 | 0.53364 | 23.7464 | 13.4667 | 19.4372 | 0.21617
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 58712 | 1 | 58713 | 13 | 1 | 14 | 9782 | 232 | 10014 | 115 | 83 | 198 | 68939
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13806.9047 | 63.7728 | 13870.6775 | 8.5148 | 0 | 8.5148 | 9542.166 | 15431.461 | 24973.627 | 2111.1825 | 5845.51 | 7956.6926 | 46809.5118
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 311057.188 | 1950 | 313007.188 | 63.29 | 100 | 163.29 | 87035.116 | 116125.798 | 203160.914 | 7978.648 | 62790.768 | 70769.416 | 587100.808
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇİĞLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇİĞLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.078168 | 17.5366 | 0.081708 | 0.078312 | 0 | 0.076304 | 0.21374 | 22.3286 | 0.43143 | 3.5923 | 106.6382 | 39.4343 | 0.14204
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018308 | 0 | 0.018305 | 0 | 0 | 0 | 0.067407 | 0 | 0.066744 | 0.34337 | 0 | 0.22394 | 0.024521
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0047737 | 0 | 0.0047727 | 0 | 0 | 0 | 0.0076202 | 0 | 0.0075452 | 0 | 0 | 0 | 0.0051205
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10125 | 17.5366 | 0.10479 | 0.078312 | 0 | 0.076304 | 0.28877 | 22.3286 | 0.50572 | 3.9356 | 106.6382 | 39.6583 | 0.17169
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0017957 | 0 | 0.0017953 | 0 | 0 | 0 | 0.019962 | 0.31696 | 0.022886 | 0 | 76.26 | 26.5252 | 0.015262
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.027285 | 0 | 0.027279 | 0 | 0 | 0 | 0.14954 | 0 | 0.14807 | 0.47126 | 0 | 0.30734 | 0.042692
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.029081 | 0 | 0.029075 | 0 | 0 | 0 | 0.1695 | 0.31696 | 0.17095 | 0.47126 | 76.26 | 26.8325 | 0.057954
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98596 | 20 | 98616 | 38 | 1 | 39 | 14183 | 141 | 14324 | 30 | 16 | 46 | 113025
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 23013.3799 | 138.5729 | 23151.9528 | 4.9337 | 0.2514 | 5.1851 | 9852.122 | 14095.6812 | 23947.8032 | 434.2542 | 10471.1694 | 10905.4236 | 58010.3647
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 600584.304 | 1152.51 | 601736.814 | 290.616 | 15 | 305.616 | 103706.432 | 58181.446 | 161887.878 | 2260.163 | 53476 | 55736.163 | 819666.471
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GÜZELBAHÇE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GÜZELBAHÇE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.75465 | 1.6735 | 0.75567 | 0.74316 | 6.7092 | 0.85599 | 1.0076 | 16.6759 | 1.3659 | 0 | 26.0376 | 18.026 | 0.86899
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.088243 | 0 | 0.088145 | 0.042514 | 0 | 0.04171 | 0.16262 | 0 | 0.1589 | 0 | 0 | 0 | 0.098949
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0022119 | 0 | 0.0022094 | 0 | 0 | 0 | 0.00092761 | 0 | 0.0009064 | 0 | 0 | 0 | 0.0019497
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.84511 | 1.6735 | 0.84603 | 0.78567 | 6.7092 | 0.8977 | 1.1712 | 16.6759 | 1.5257 | 0 | 26.0376 | 18.026 | 0.96989
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.028312 | 0.015838 | 0.028298 | 0.055812 | 1.4539 | 0.082252 | 0.070692 | 0.057443 | 0.070389 | 0 | 0 | 0 | 0.036298
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.10026 | 0 | 0.10015 | 0.00035293 | 0 | 0.00034626 | 0.032857 | 0 | 0.032106 | 0 | 0 | 0 | 0.086889
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12857 | 0.015838 | 0.12844 | 0.056164 | 1.4539 | 0.082599 | 0.10355 | 0.057443 | 0.1025 | 0 | 0 | 0 | 0.12319
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18009 | 20 | 18029 | 415 | 8 | 423 | 3590 | 84 | 3674 | 4 | 9 | 13 | 22139
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7020.5711 | 221.0736 | 7241.6447 | 108.5827 | 11.97 | 120.5527 | 3008.6317 | 838.1213 | 3846.753 | 121.1444 | 5683.1447 | 5804.2891 | 17013.2395
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 137987.963 | 2486.4 | 140474.363 | 2056.296 | 580 | 2636.296 | 26699.752 | 12326.5 | 39026.252 | 483.107 | 8016 | 8499.107 | 190636.018
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABAĞLAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABAĞLAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0011242 | 0 | 0.0011242 | 0 | 0 | 0 | 0.0026513 | 0 | 0.0026467 | 0.013791 | 0 | 0.013653 | 0.0013193
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089654 | 0 | 0.089652 | 0.92226 | 0 | 0.70943 | 0.11617 | 57.8825 | 0.21739 | 0.46851 | 0 | 0.46382 | 0.10579
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.015048 | 0 | 0.015048 | 0.016694 | 0 | 0.012842 | 0.068194 | 4.783 | 0.076455 | 4.2621 | 82.0543 | 5.04 | 0.024721
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016093 | 0 | 0.016093 | 0.0072611 | 0 | 0.0055855 | 0.034942 | 0 | 0.034881 | 0.715 | 0 | 0.70785 | 0.018715
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0008311 | 0 | 0.00083107 | 0 | 0 | 0 | 0.00049234 | 0 | 0.00049148 | 0 | 0 | 0 | 0.00078827
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12275 | 0 | 0.12275 | 0.94621 | 0 | 0.72786 | 0.22245 | 62.6654 | 0.33186 | 5.4594 | 82.0543 | 6.2254 | 0.15134
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013808 | 0 | 0.013808 | 0 | 0 | 0 | 0.02125 | 1.5889 | 0.023997 | 0 | 0 | 0 | 0.015075
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.041223 | 0 | 0.041222 | 0 | 0 | 0 | 0.078183 | 0 | 0.078046 | 0.41141 | 0 | 0.4073 | 0.045967
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.055032 | 0 | 0.05503 | 0 | 0 | 0 | 0.099433 | 1.5889 | 0.10204 | 0.41141 | 0 | 0.4073 | 0.061042
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 219696 | 6 | 219702 | 10 | 3 | 13 | 31333 | 55 | 31388 | 99 | 1 | 100 | 251203
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 50449.5001 | 22.8 | 50472.3001 | 2.4307 | 0 | 2.4307 | 17534.9519 | 5291.6506 | 22826.6025 | 751.927 | 29.536 | 781.463 | 74082.7963
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1017818.059 | 518.109 | 1018336.168 | 55.87 | 65 | 120.87 | 174630.887 | 25859.964 | 200490.851 | 2237.215 | 240 | 2477.215 | 1221425.104
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SELÇUK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SELÇUK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013624 | 0.026025 | 0.013684 | 0.15581 | 0.27495 | 0.18178 | 0.037391 | 3.0628 | 0.1836 | 0 | 2.1548 | 1.1971 | 0.053212
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011136 | 0 | 0.011081 | 0.0013696 | 0 | 0.0010711 | 0.025844 | 0 | 0.024595 | 0 | 0 | 0 | 0.013108
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0013538 | 0 | 0.0013472 | 0 | 0 | 0 | 0.0065255 | 0 | 0.0062101 | 0 | 0 | 0 | 0.0021791
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.026113 | 0.026025 | 0.026113 | 0.15718 | 0.27495 | 0.18285 | 0.06976 | 3.0628 | 0.21441 | 0 | 2.1548 | 1.1971 | 0.068498
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.4667 | 2.1417 | 0.47486 | 0.69293 | 3.2163 | 1.243 | 1.1836 | 10.6026 | 1.6388 | 11.9604 | 17.582 | 15.0836 | 0.73292
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.1685 | 9.4865 | 1.209 | 2.2598 | 10.8632 | 4.1352 | 3.7197 | 92.8441 | 8.0269 | 65.6256 | 189.8134 | 134.6188 | 2.683
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.10666 | 0 | 0.10614 | 0.01991 | 0 | 0.01557 | 0.20336 | 0 | 0.19353 | 0 | 0 | 0 | 0.11807
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.7419 | 11.6282 | 1.79 | 2.9726 | 14.0796 | 5.3937 | 5.1067 | 103.4468 | 9.8592 | 77.586 | 207.3954 | 149.7023 | 3.5339
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20229 | 99 | 20328 | 922 | 257 | 1179 | 4608 | 234 | 4842 | 8 | 10 | 18 | 26367
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3950.3491 | 115.6979 | 4066.047 | 466.5035 | 309.3879 | 775.8915 | 2654.619 | 3978.243 | 6632.862 | 92.3997 | 153.1353 | 245.535 | 11720.3355
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 108235.45 | 2287.44 | 110522.89 | 9592.304 | 6763.46 | 16355.764 | 31003.531 | 30144.62 | 61148.151 | 234.277 | 1602 | 1836.277 | 189863.082
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SEFERİHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SEFERİHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29627 | 12.8924 | 0.31353 | 1.3398 | 11.9927 | 1.5739 | 0.75595 | 15.3498 | 1.1964 | 0.80896 | 117.8618 | 53.2809 | 0.49233
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.16871 | 0.023055 | 0.16851 | 0.020479 | 0.69378 | 0.03527 | 0.27293 | 1.9989 | 0.32502 | 0.3184 | 106.6971 | 48.0054 | 0.20733
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.045548 | 0 | 0.045485 | 0.024244 | 0 | 0.023712 | 0.13867 | 0 | 0.13449 | 0.034769 | 0 | 0.019183 | 0.055445
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00070561 | 0 | 0.00070464 | 0 | 0 | 0 | 0.0024606 | 0 | 0.0023863 | 0 | 0 | 0 | 0.00088228
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.51123 | 12.9155 | 0.52823 | 1.3846 | 12.6865 | 1.6328 | 1.17 | 17.3487 | 1.6583 | 1.1621 | 224.5589 | 101.3055 | 0.75599
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2979 | 29.6909 | 1.3368 | 1.6088 | 39.7204 | 2.446 | 5.5129 | 73.8306 | 7.5746 | 9.7858 | 248.4525 | 116.7743 | 2.1892
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0011409 | 0 | 0.0011393 | 0 | 0 | 0 | 0.0018365 | 0 | 0.0017811 | 0 | 0 | 0 | 0.0011757
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.299 | 29.6909 | 1.338 | 1.6088 | 39.7204 | 2.446 | 5.5148 | 73.8306 | 7.5764 | 9.7858 | 248.4525 | 116.7743 | 2.1903
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 47359 | 65 | 47424 | 1959 | 44 | 2003 | 6588 | 205 | 6793 | 16 | 13 | 29 | 56249
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9304.0413 | 743.6453 | 10047.6865 | 533.0092 | 120.7837 | 653.7929 | 3849.2703 | 3347.4648 | 7196.735 | 34.7005 | 596.9732 | 631.6737 | 18529.8881
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 288974.428 | 11200.14 | 300174.568 | 10243.33 | 2103.9 | 12347.23 | 39784.346 | 59959.321 | 99743.667 | 245.393 | 10299 | 10544.393 | 422809.858
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÖDEMİŞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÖDEMİŞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1308 | 2.7415 | 0.13211 | 0.61239 | 1.5177 | 0.71683 | 0.48394 | 5.6449 | 0.61631 | 18.0659 | 140.1377 | 79.1018 | 0.33398
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028787 | 0 | 0.028772 | 0.093075 | 0.0055023 | 0.082973 | 0.063943 | 0.0022425 | 0.062361 | 0 | 0 | 0 | 0.039327
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0025875 | 0 | 0.0025862 | 0.0030222 | 0 | 0.0026736 | 0.0095364 | 0 | 0.0092918 | 0.10968 | 0 | 0.054838 | 0.0038089
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00015033 | 0 | 0.00015026 | 0.00028261 | 0 | 0.00025001 | 0.0004282 | 0 | 0.00041722 | 0.82879 | 0 | 0.4144 | 0.00055424
Genel Toplam |  | 0.16232 | 2.7415 | 0.16362 | 0.70877 | 1.5232 | 0.80273 | 0.55785 | 5.6471 | 0.68838 | 19.0044 | 140.1377 | 79.571 | 0.37767
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43185 | 4.5083 | 0.4339 | 1.7564 | 10.8855 | 2.8095 | 1.1829 | 17.6768 | 1.606 | 28.4954 | 324.0757 | 176.2855 | 0.99317
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.067904 | 0 | 0.06787 | 0.028479 | 0 | 0.025193 | 0.18751 | 0 | 0.1827 | 0.035784 | 0 | 0.017892 | 0.084172
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.49975 | 4.5083 | 0.50177 | 1.7849 | 10.8855 | 2.8347 | 1.3704 | 17.6768 | 1.7887 | 28.5312 | 324.0757 | 176.3034 | 1.0773
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 73567 | 37 | 73604 | 7676 | 1001 | 8677 | 16981 | 447 | 17428 | 42 | 42 | 84 | 99793
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12307.119 | 53.6734 | 12360.7925 | 7689.2369 | 4618.0022 | 12307.2391 | 8844.2675 | 4629.4736 | 13473.7411 | 273.3953 | 4032.1733 | 4305.5686 | 42447.3413
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 359155.866 | 782.7 | 359938.566 | 49067.221 | 33117.251 | 82184.472 | 95848.178 | 60748.701 | 156596.879 | 1431.52 | 63462 | 64893.52 | 663613.437
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BERGAMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BERGAMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23876 | 0.50105 | 0.23888 | 0.95574 | 0.66829 | 0.90884 | 0.55203 | 7.6657 | 0.80832 | 0.30533 | 125.7988 | 103.734 | 0.49659
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.027268 | 0 | 0.027256 | 0.023928 | 0 | 0.020023 | 0.057128 | 0 | 0.05507 | 0 | 0 | 0 | 0.03138
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0013262 | 0 | 0.0013256 | 0 | 0 | 0 | 0.00055697 | 0 | 0.0005369 | 0 | 0 | 0 | 0.0011226
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26736 | 0.50105 | 0.26746 | 0.97967 | 0.66829 | 0.92886 | 0.60972 | 7.6657 | 0.86393 | 0.30533 | 125.7988 | 103.734 | 0.5291
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031758 | 0.083964 | 0.03178 | 0.21575 | 0.059164 | 0.1902 | 0.14948 | 2.4305 | 0.23166 | 6.4058 | 21.6062 | 18.9336 | 0.096508
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0047579 | 0 | 0.0047558 | 0.00037191 | 0 | 0.00031122 | 0.0082578 | 0 | 0.0079603 | 0 | 0 | 0 | 0.005032
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.036515 | 0.083964 | 0.036536 | 0.21612 | 0.059164 | 0.19051 | 0.15773 | 2.4305 | 0.23962 | 6.4058 | 21.6062 | 18.9336 | 0.10154
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 57420 | 25 | 57445 | 3359 | 655 | 4014 | 11612 | 434 | 12046 | 16 | 75 | 91 | 73596
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9550.5641 | 12.0094 | 9562.5735 | 2146.5939 | 2011.8845 | 4158.4785 | 5278.6471 | 4102.6646 | 9381.3117 | 102.793 | 10792.2745 | 10895.0675 | 33997.4312
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 254054.513 | 627.91 | 254682.423 | 30934.685 | 25220.35 | 56155.035 | 64981.527 | 121911.026 | 186892.553 | 720.913 | 69387.74 | 70108.653 | 567838.664
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ALİAĞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ALİAĞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.038242 | 0.14879 | 0.03838 | 0.049714 | 1.3379 | 0.46013 | 0.11061 | 6.9383 | 0.50282 | 0 | 14.0539 | 12.2287 | 0.13535
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.32011 | 2.5703 | 0.32291 | 1.3066 | 8.4468 | 3.5816 | 0.7572 | 32.2705 | 2.5674 | 5.2768 | 108.7483 | 95.3105 | 0.85088
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.039741 | 0 | 0.039691 | 0.056102 | 0 | 0.038227 | 0.06547 | 0 | 0.06171 | 9.6041 | 0 | 1.2473 | 0.04507
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00059555 | 0 | 0.0005948 | 0.00087288 | 0 | 0.00059477 | 0.0012366 | 0 | 0.0011656 | 0 | 0 | 0 | 0.0006884
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.39869 | 2.7191 | 0.40158 | 1.4133 | 9.7846 | 4.0805 | 0.93452 | 39.2088 | 3.1331 | 14.8809 | 122.8022 | 108.7864 | 1.032
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.075561 | 0.084762 | 0.075572 | 0.022295 | 0.70496 | 0.2398 | 0.14729 | 27.1494 | 1.6984 | 3.9106 | 289.3526 | 252.2822 | 0.70924
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03699 | 0 | 0.036944 | 0 | 0 | 0 | 0.094024 | 0 | 0.088623 | 0 | 0 | 0 | 0.045224
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11255 | 0.084762 | 0.11252 | 0.022295 | 0.70496 | 0.2398 | 0.24131 | 27.1494 | 1.787 | 3.9106 | 289.3526 | 252.2822 | 0.75447
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 44057 | 55 | 44112 | 216 | 101 | 317 | 8319 | 507 | 8826 | 10 | 67 | 77 | 53332
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8464.37 | 62.0213 | 8526.3913 | 53.3492 | 414.3628 | 467.7121 | 5113.2063 | 12458.2076 | 17571.4139 | 82.3124 | 35961.0072 | 36043.3196 | 62608.8368
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 261681.305 | 1667.03 | 263348.335 | 1164.401 | 4297.1 | 5461.501 | 53084.347 | 463972.187 | 517056.534 | 407.389 | 220303.917 | 220711.306 | 1006577.676
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇEŞME
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇEŞME
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.69984 | 6.1388 | 0.71339 | 1.5952 | 46.6498 | 5.6824 | 1.3998 | 23.6909 | 2.1058 | 14.21 | 567.0055 | 303.7696 | 1.139
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.026288 | 0.47753 | 0.027412 | 0.40314 | 0.56305 | 0.41764 | 0.08315 | 0.67385 | 0.10186 | 0 | 0 | 0 | 0.046681
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.16292 | 0 | 0.16251 | 0.11196 | 0 | 0.1018 | 0.36662 | 0 | 0.35501 | 0 | 0 | 0 | 0.19645
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.035604 | 0 | 0.035516 | 0 | 0 | 0 | 0.078415 | 0 | 0.075931 | 0 | 0 | 0 | 0.042302
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.92465 | 6.6163 | 0.93883 | 2.1103 | 47.2128 | 6.2019 | 1.928 | 24.3647 | 2.6386 | 14.21 | 567.0055 | 303.7696 | 1.4244
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.51199 | 4.9135 | 0.52295 | 0.92048 | 2.9512 | 1.1047 | 0.85163 | 17.4547 | 1.3775 | 0.08025 | 226.3475 | 118.6012 | 0.72523
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.11192 | 0 | 0.11165 | 0.0051158 | 0 | 0.0046517 | 0.41097 | 0 | 0.39795 | 0.014692 | 0 | 0.0069964 | 0.16191
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.62391 | 4.9135 | 0.6346 | 0.9256 | 2.9512 | 1.1094 | 1.2626 | 17.4547 | 1.7754 | 0.094943 | 226.3475 | 118.6082 | 0.88714
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 51253 | 128 | 51381 | 862 | 86 | 948 | 11221 | 367 | 11588 | 10 | 11 | 21 | 63938
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 16479.3473 | 359.915 | 16839.2624 | 304.6981 | 928.3028 | 1233.0009 | 9892.5701 | 7774.2767 | 17666.8468 | 62.3052 | 962.4896 | 1024.7948 | 36763.9048
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 343035.277 | 13611.61 | 356646.887 | 3954.994 | 4122.81 | 8077.804 | 87812.788 | 82300.48 | 170113.268 | 322.626 | 5514 | 5836.626 | 540674.585
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - URLA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | URLA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0224 | 42.8563 | 1.2028 | 1.5493 | 36.8872 | 2.7145 | 2.002 | 26.2649 | 2.8794 | 6.1788 | 209.6461 | 131.3894 | 1.6156
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.12928 | 0 | 0.12873 | 0.12671 | 0 | 0.12253 | 0.22664 | 0 | 0.21844 | 0.1995 | 0 | 0.076732 | 0.14302
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0061173 | 0 | 0.006091 | 0.0031955 | 0 | 0.0030901 | 0.011826 | 0 | 0.011398 | 0 | 0 | 0 | 0.0067986
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.1578 | 42.8563 | 1.3376 | 1.6792 | 36.8872 | 2.8401 | 2.2404 | 26.2649 | 3.1092 | 6.3783 | 209.6461 | 131.4662 | 1.7654
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.90266 | 58.7266 | 1.152 | 1.3263 | 58.6588 | 3.2168 | 2.3905 | 28.87 | 3.3481 | 12.8845 | 191.2913 | 122.6733 | 1.6742
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.12667 | 0 | 0.12612 | 0.028892 | 0 | 0.02794 | 0.37451 | 0 | 0.36096 | 0 | 0 | 0 | 0.15929
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.0293 | 58.7266 | 1.2781 | 1.3551 | 58.6588 | 3.2447 | 2.765 | 28.87 | 3.7091 | 12.8845 | 191.2913 | 122.6733 | 1.8335
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 43418 | 188 | 43606 | 2786 | 95 | 2881 | 8742 | 328 | 9070 | 10 | 16 | 26 | 55583
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14735.1181 | 2461.8381 | 17196.9563 | 927.6095 | 773.8034 | 1701.4129 | 5660.7124 | 7058.9869 | 12719.6993 | 59.8787 | 1293.5865 | 1353.4652 | 32971.5337
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 273208.905 | 16631.49 | 289840.395 | 10661.88 | 4972.28 | 15634.16 | 52443.307 | 74063.856 | 126507.163 | 135.05 | 16650 | 16785.05 | 448766.768
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYINDIR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYINDIR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.075622 | 0.094945 | 0.075635 | 0.16553 | 0.48817 | 0.18615 | 0.16693 | 2.271 | 0.23577 | 0 | 13.7972 | 12.9856 | 0.13251
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.067445 | 0 | 0.067398 | 0.065263 | 0 | 0.061092 | 0.15296 | 0 | 0.14796 | 0 | 0 | 0 | 0.083318
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00041723 | 0 | 0.00041694 | 0.0011955 | 0 | 0.0011191 | 0.0053477 | 0 | 0.0051728 | 0 | 0 | 0 | 0.0015167
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14348 | 0.094945 | 0.14345 | 0.23199 | 0.48817 | 0.24836 | 0.32524 | 2.271 | 0.3889 | 0 | 13.7972 | 12.9856 | 0.21735
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14763 | 0 | 0.14753 | 0.89482 | 1.1204 | 0.90924 | 0.65075 | 2.9477 | 0.7259 | 0 | 0 | 0 | 0.38069
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.10983 | 0 | 0.10975 | 0.017199 | 0 | 0.0161 | 0.3916 | 0 | 0.37879 | 0 | 0 | 0 | 0.15231
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25746 | 0 | 0.25728 | 0.91202 | 1.1204 | 0.92534 | 1.0424 | 2.9477 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0.53299
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19956 | 14 | 19970 | 4277 | 292 | 4569 | 6298 | 213 | 6511 | 1 | 16 | 17 | 31067
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3656.0976 | 8.4098 | 3664.5074 | 3623.4979 | 799.7955 | 4423.2934 | 3602.1697 | 1489.4835 | 5091.6532 | 0 | 1241.0123 | 1241.0123 | 14420.4663
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 80006.168 | 182.6 | 80188.768 | 23055.99 | 8730.79 | 31786.78 | 33818.503 | 16819.77 | 50638.273 | 5 | 5562 | 5567 | 168180.821
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABURUN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABURUN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.67514 | 9.7186 | 0.70516 | 0.78053 | 3.8558 | 0.92631 | 1.119 | 9.2005 | 1.5099 | 4.0337 | 0 | 3.227 | 0.84404
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.26903 | 0 | 0.26814 | 0.1478 | 0 | 0.14079 | 0.66658 | 0 | 0.63434 | 4.0861 | 0 | 3.2689 | 0.32878
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.016874 | 0 | 0.016818 | 5.3762e-06 | 0 | 5.1214e-06 | 0.025881 | 0 | 0.024629 | 0 | 0 | 0 | 0.017624
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.96104 | 9.7186 | 0.99012 | 0.92834 | 3.8558 | 1.0671 | 1.8114 | 9.2005 | 2.1688 | 8.1199 | 0 | 6.4959 | 1.1904
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.34438 | 4.5315 | 0.35828 | 0.63358 | 3.1191 | 0.75141 | 0.96599 | 17.0977 | 1.7463 | 7.2531 | 3.6618 | 6.5349 | 0.60119
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036238 | 0 | 0.036117 | 0.056255 | 0 | 0.053588 | 0.16173 | 0 | 0.1539 | 0.99524 | 0 | 0.79619 | 0.056733
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.38062 | 4.5315 | 0.3944 | 0.68984 | 3.1191 | 0.80499 | 1.1277 | 17.0977 | 1.9002 | 8.2484 | 3.6618 | 7.331 | 0.65792
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 14408 | 48 | 14456 | 422 | 21 | 443 | 2715 | 138 | 2853 | 24 | 6 | 30 | 17782
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2614.6486 | 210.5274 | 2825.176 | 79.5058 | 51.4987 | 131.0045 | 1268.8719 | 1291.0569 | 2559.9288 | 40.6579 | 150.2133 | 190.8712 | 5706.9805
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 77344.732 | 5649.13 | 82993.862 | 2304.073 | 1133.1 | 3437.173 | 16008.881 | 72011.1 | 88019.981 | 168.1 | 24862.32 | 25030.42 | 199481.436
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENDERES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENDERES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.31767 | 0.96603 | 0.31892 | 0.75752 | 1.2818 | 0.82556 | 0.69301 | 6.0938 | 0.92248 | 10.7326 | 48.9336 | 22.0412 | 0.51861
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.056137 | 0.51595 | 0.057021 | 0.016528 | 0.0070178 | 0.015294 | 0.11581 | 2.508 | 0.21745 | 0 | 1.1401 | 0.33751 | 0.082357
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021576 | 0 | 0.021534 | 0.020562 | 0 | 0.017894 | 0.050488 | 0 | 0.048343 | 12.308 | 0 | 8.6644 | 0.05493
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0040121 | 0 | 0.0040044 | 0.0020927 | 0 | 0.0018211 | 0.007167 | 0 | 0.0068625 | 0.041453 | 0 | 0.029181 | 0.0044486
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.0006302 | 0 | 0.00062899 | 0 | 0 | 0 | 0.00016346 | 0 | 0.00015651 | 0 | 0 | 0 | 0.00051575
Genel Toplam |  | 0.40003 | 1.482 | 0.40211 | 0.7967 | 1.2888 | 0.86057 | 0.86664 | 8.6018 | 1.1953 | 23.082 | 50.0737 | 31.0723 | 0.66086
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22878 | 4.4547 | 0.2369 | 0.41113 | 1.6699 | 0.57448 | 0.57302 | 7.5254 | 0.86841 | 14.2104 | 33.6282 | 19.9586 | 0.42564
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016701 | 0 | 0.016669 | 0.0086833 | 0 | 0.0075564 | 0.03165 | 0 | 0.030305 | 0 | 0 | 0 | 0.018395
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24548 | 4.4547 | 0.25357 | 0.41981 | 1.6699 | 0.58204 | 0.60467 | 7.5254 | 0.89871 | 14.2104 | 33.6282 | 19.9586 | 0.44403
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 63844 | 123 | 63967 | 3735 | 557 | 4292 | 13026 | 578 | 13604 | 195 | 82 | 277 | 82140
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13316.688 | 205.7722 | 13522.4603 | 2249.7566 | 1246.2032 | 3495.9598 | 7860.3115 | 9931.6686 | 17791.9801 | 1967.4989 | 9718.115 | 11685.6139 | 46496.0141
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 358154.088 | 6988.58 | 365142.668 | 21049.39 | 17750.47 | 38799.86 | 99929.283 | 93445.04 | 193374.323 | 7707.514 | 41095.73 | 48803.244 | 646120.095
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - FOÇA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | FOÇA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27236 | 2.4492 | 0.28211 | 1.041 | 15.7877 | 4.6641 | 1.0051 | 38.9632 | 3.323 | 0 | 51.5132 | 43.5881 | 0.77665
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.059768 | 0 | 0.0595 | 0.10376 | 0 | 0.07827 | 0.18622 | 0 | 0.17485 | 0 | 0 | 0 | 0.075568
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.012223 | 0 | 0.012168 | 0.00065491 | 0 | 0.00049401 | 0.019754 | 0 | 0.018548 | 0 | 0 | 0 | 0.012878
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.34435 | 2.4492 | 0.35378 | 1.1454 | 15.7877 | 4.7429 | 1.2111 | 38.9632 | 3.5164 | 0 | 51.5132 | 43.5881 | 0.86509
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11324 | 1.0027 | 0.11722 | 0.10567 | 5.5704 | 1.4483 | 0.33131 | 17.9778 | 1.4089 | 0 | 73.8009 | 62.4469 | 0.33695
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.047447 | 0 | 0.047235 | 6.1206e-06 | 0 | 4.6169e-06 | 0.026882 | 0 | 0.025241 | 0 | 0 | 0 | 0.043546
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16068 | 1.0027 | 0.16446 | 0.10568 | 5.5704 | 1.4483 | 0.35819 | 17.9778 | 1.4341 | 0 | 73.8009 | 62.4469 | 0.38049
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 28423 | 128 | 28551 | 350 | 114 | 464 | 4336 | 282 | 4618 | 2 | 11 | 13 | 33646
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 6016.0917 | 172.5325 | 6188.6242 | 97.9507 | 811.8477 | 909.7984 | 2700.9438 | 5711.3543 | 8412.2981 | 2.3804 | 840.7493 | 843.1297 | 16353.8504
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 166016.025 | 4299.3 | 170315.325 | 1886.27 | 5594.4 | 7480.67 | 25186.473 | 71640.14 | 96826.613 | 41.6 | 4963.8 | 5005.4 | 279628.008
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KINIK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KINIK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13127 | 0.57327 | 0.13155 | 0.12626 | 0.082802 | 0.12326 | 0.31921 | 2.2034 | 0.3949 | 3.9388 | 579.8392 | 487.6951 | 0.87647
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0052883 | 0 | 0.005285 | 0.024368 | 0 | 0.022685 | 0.0087292 | 0 | 0.0083785 | 0 | 0 | 0 | 0.0075376
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13656 | 0.57327 | 0.13684 | 0.15063 | 0.082802 | 0.14594 | 0.32794 | 2.2034 | 0.40327 | 3.9388 | 579.8392 | 487.6951 | 0.884
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.064819 | 0.25252 | 0.064937 | 0.093514 | 0.009888 | 0.087738 | 0.13692 | 1.3293 | 0.18482 | 75.0687 | 0 | 12.011 | 0.10392
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0077394 | 0 | 0.0077345 | 0.053292 | 0 | 0.049611 | 0.015674 | 0 | 0.015044 | 0 | 0 | 0 | 0.013141
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.072559 | 0.25252 | 0.072672 | 0.14681 | 0.009888 | 0.13735 | 0.1526 | 1.3293 | 0.19986 | 75.0687 | 0 | 12.011 | 0.11706
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12740 | 8 | 12748 | 1631 | 121 | 1752 | 2700 | 113 | 2813 | 4 | 21 | 25 | 17338
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2014.6238 | 1.4328 | 2016.0566 | 1272.2792 | 219.895 | 1492.1742 | 1290.7973 | 1032.9095 | 2323.7068 | 58.2186 | 12752.6756 | 12810.8942 | 18642.8318
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 55032.01 | 100 | 55132.01 | 12786.241 | 6448.02 | 19234.261 | 15792.029 | 50378.4 | 66170.429 | 787.679 | 52601 | 53388.679 | 193925.379
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TORBALI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TORBALI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.5194 | 1.3688 | 0.52006 | 0.96757 | 3.5803 | 1.6357 | 1.0967 | 5.8 | 1.3436 | 22.5055 | 53.9573 | 48.8507 | 0.92317
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0075574 | 0 | 0.0075516 | 0.03844 | 0 | 0.02861 | 0.040957 | 0 | 0.038807 | 1.4 | 0 | 0.2273 | 0.014524
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0025454 | 0 | 0.0025434 | 0 | 0 | 0 | 0.0038254 | 0 | 0.0036246 | 0 | 0 | 0 | 0.0026419
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.5295 | 1.3688 | 0.53015 | 1.006 | 3.5803 | 1.6643 | 1.1415 | 5.8 | 1.3861 | 23.9055 | 53.9573 | 49.078 | 0.94033
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.87727 | 2.8505 | 0.8788 | 1.5111 | 3.119 | 1.9223 | 2.3418 | 16.939 | 3.108 | 119.71 | 107.8777 | 109.7988 | 1.8084
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27557 | 0.57329 | 0.2758 | 0.45036 | 3.3603 | 1.1945 | 0.76104 | 4.3881 | 0.95143 | 5.8144 | 38.9801 | 33.5953 | 0.57636
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018118 | 0 | 0.018104 | 0.00080015 | 0 | 0.00059553 | 0.040274 | 0 | 0.03816 | 0 | 0 | 0 | 0.020924
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.171 | 3.4238 | 1.1727 | 1.9623 | 6.4793 | 3.1175 | 3.1431 | 21.327 | 4.0976 | 125.5244 | 146.8578 | 143.3941 | 2.4056
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 90278 | 70 | 90348 | 2433 | 836 | 3269 | 18285 | 1013 | 19298 | 88 | 454 | 542 | 113457
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 19535.7008 | 43.9233 | 19579.6241 | 2439.8305 | 3944.3279 | 6384.1584 | 10191.291 | 12882.7568 | 23074.0478 | 1727.9269 | 69116.6265 | 70844.5534 | 119882.3837
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 561201.536 | 2085.19 | 563286.726 | 18248.225 | 33949.948 | 52198.173 | 119317.235 | 196106.82 | 315424.055 | 8531.036 | 277674.52 | 286205.556 | 1217114.51
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KEMALPAŞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KEMALPAŞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21597 | 0.72998 | 0.21939 | 0.19555 | 0.72105 | 0.30969 | 0.38862 | 5.0582 | 1.0024 | 9.2309 | 98.7613 | 87.8232 | 0.61788
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.045218 | 0 | 0.044918 | 0.0046437 | 0.00088973 | 0.0038283 | 0.16785 | 0.095767 | 0.15837 | 4.1775 | 2.5828 | 2.7777 | 0.068173
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.030281 | 0 | 0.03008 | 0.018577 | 0 | 0.014542 | 0.054265 | 0 | 0.047133 | 0 | 0 | 0 | 0.031556
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0045414 | 0 | 0.0045113 | 0.01047 | 0 | 0.0081959 | 0.012626 | 0 | 0.010966 | 0 | 0 | 0 | 0.0057691
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29601 | 0.72998 | 0.2989 | 0.22924 | 0.72194 | 0.33626 | 0.62335 | 5.1539 | 1.2188 | 13.4084 | 101.3442 | 90.6009 | 0.72338
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11688 | 2.2703 | 0.13118 | 0.29372 | 0.1285 | 0.25783 | 0.35225 | 4.0081 | 0.83277 | 4.7105 | 107.7013 | 95.1187 | 0.54223
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0065387 | 0 | 0.0064953 | 0.0061569 | 0 | 0.0048196 | 0.015334 | 0 | 0.013318 | 0 | 0 | 0 | 0.0074246
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12342 | 2.2703 | 0.13768 | 0.29988 | 0.1285 | 0.26265 | 0.36759 | 4.0081 | 0.84609 | 4.7105 | 107.7013 | 95.1187 | 0.54965
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 54907 | 367 | 55274 | 3986 | 1106 | 5092 | 9767 | 1478 | 11245 | 27 | 194 | 221 | 71832
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 10668.4547 | 256.9417 | 10925.3964 | 1479.1254 | 1590.7646 | 3069.89 | 4909.0345 | 10332.6099 | 15241.6445 | 350.3898 | 35350.1368 | 35700.5266 | 64937.4575
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 291947.566 | 5204.158 | 297151.724 | 32650.364 | 29993.887 | 62644.251 | 56708.022 | 308541.06 | 365249.082 | 1011.938 | 81708.54 | 82720.478 | 807765.535
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENEMEN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENEMEN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.44212 | 1.7569 | 0.44435 | 0.25637 | 6.2722 | 0.71738 | 1.3052 | 14.5083 | 1.9682 | 35.1868 | 207.1706 | 127.2445 | 0.93843
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.013098 | 0 | 0.013076 | 0 | 0 | 0 | 0.010025 | 0 | 0.0095218 | 0 | 0 | 0 | 0.012325
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036657 | 0 | 0.036595 | 0.042251 | 0 | 0.039013 | 0.12224 | 0 | 0.1161 | 0.16945 | 0 | 0.078748 | 0.046925
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0016267 | 0 | 0.0016239 | 0 | 0 | 0 | 0.015681 | 0 | 0.014893 | 0 | 0 | 0 | 0.0032868
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.4935 | 1.7569 | 0.49564 | 0.29862 | 6.2722 | 0.75639 | 1.4531 | 14.5083 | 2.1087 | 35.3563 | 207.1706 | 127.3232 | 1.001
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.053163 | 0.071435 | 0.053194 | 0.01929 | 0.42395 | 0.050301 | 0.090677 | 1.8585 | 0.17945 | 1.0103 | 6.8462 | 4.1341 | 0.078748
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.097136 | 0.39372 | 0.097639 | 0.019271 | 0.11961 | 0.026961 | 0.23333 | 0.92562 | 0.26809 | 1.532 | 17.8368 | 10.2595 | 0.14155
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.059891 | 0 | 0.05979 | 0.0043644 | 0 | 0.0040299 | 0.15143 | 0 | 0.14383 | 0 | 0 | 0 | 0.069284
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21019 | 0.46515 | 0.21062 | 0.042926 | 0.54356 | 0.081291 | 0.47544 | 2.7841 | 0.59137 | 2.5423 | 24.683 | 14.3935 | 0.28958
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 88321 | 150 | 88471 | 1952 | 162 | 2114 | 12672 | 670 | 13342 | 112 | 129 | 241 | 104168
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 19143.6007 | 143.5492 | 19287.1499 | 502.1217 | 698.8514 | 1200.9731 | 8216.4008 | 10567.1994 | 18783.6002 | 1327.3233 | 18015.5131 | 19342.8364 | 58614.5596
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 541601.369 | 3468.9 | 545070.269 | 8607.504 | 7123.8 | 15731.304 | 84415.644 | 140513.6 | 224929.244 | 7567.002 | 103388.41 | 110955.412 | 896686.229
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TİRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TİRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.062263 | 0.027017 | 0.062227 | 0.15365 | 0.10136 | 0.14281 | 0.16598 | 1.3133 | 0.21409 | 0.010872 | 78.247 | 51.5756 | 0.13101
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.052812 | 0.077448 | 0.052836 | 0.70628 | 1.8053 | 0.93413 | 0.16992 | 2.9285 | 0.28558 | 0.19004 | 27.3521 | 18.0923 | 0.16947
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010684 | 0 | 0.010674 | 0.038937 | 0 | 0.030865 | 0.022941 | 0 | 0.021979 | 0.0022471 | 0 | 0.00076605 | 0.014017
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00078194 | 0 | 0.00078115 | 0.013158 | 0 | 0.01043 | 0.0023972 | 0 | 0.0022967 | 0 | 0 | 0 | 0.0017425
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12654 | 0.10447 | 0.12652 | 0.91202 | 1.9066 | 1.1182 | 0.36124 | 4.2418 | 0.52395 | 0.20316 | 105.5991 | 69.6687 | 0.31624
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.022401 | 0.0091051 | 0.022387 | 0.038449 | 0.13135 | 0.05771 | 0.032653 | 0.48926 | 0.051798 | 0.3861 | 8.0382 | 5.4295 | 0.033807
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.066957 | 0.15983 | 0.06705 | 0.25891 | 0.58911 | 0.32737 | 0.21659 | 2.0831 | 0.29485 | 0.21622 | 357.3027 | 235.5687 | 0.29679
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.17028 | 0 | 0.17011 | 0.0029926 | 0 | 0.0023722 | 0.49513 | 0 | 0.47437 | 5.6199 | 0 | 1.9159 | 0.20905
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25964 | 0.16894 | 0.25954 | 0.30035 | 0.72046 | 0.38745 | 0.74437 | 2.5724 | 0.82102 | 6.2222 | 365.3409 | 242.9141 | 0.53964
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 45520 | 46 | 45566 | 3506 | 917 | 4423 | 9437 | 413 | 9850 | 15 | 29 | 44 | 59883
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7994.3687 | 13.2789 | 8007.6475 | 4719.3581 | 3926.3325 | 8645.6907 | 5336.3315 | 2966.0328 | 8302.3642 | 51.4761 | 4854.1763 | 4905.6524 | 29861.3549
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 240667.909 | 337.7 | 241005.609 | 28422.256 | 30460.89 | 58883.146 | 59650.609 | 70387.956 | 130038.565 | 721.083 | 19051.318 | 19772.401 | 449699.721
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - DİKİLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | DİKİLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.39268 | 4.645 | 0.40464 | 0.42045 | 4.6807 | 1.4888 | 0.89702 | 8.5364 | 1.1517 | 4.2517 | 135.6255 | 35.5312 | 0.54902
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015457 | 0 | 0.015413 | 0.015645 | 0 | 0.011721 | 0.036902 | 0 | 0.035672 | 0 | 0 | 0 | 0.018011
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0012023 | 0 | 0.0011989 | 0.00026636 | 0 | 0.00019956 | 0.013285 | 0 | 0.012842 | 0 | 0 | 0 | 0.0027196
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.40934 | 4.645 | 0.42125 | 0.43636 | 4.6807 | 1.5008 | 0.94721 | 8.5364 | 1.2002 | 4.2517 | 135.6255 | 35.5312 | 0.56975
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.070196 | 0.1006 | 0.070282 | 0.096758 | 5.3976 | 1.4261 | 0.12852 | 1.8661 | 0.18644 | 0.41517 | 11.6888 | 3.0994 | 0.11524
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0030425 | 0.070057 | 0.0032311 | 0.00060693 | 0 | 0.00045472 | 0.0084583 | 0 | 0.0081764 | 0.032015 | 0 | 0.024392 | 0.0038436
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.073239 | 0.17066 | 0.073513 | 0.097365 | 5.3976 | 1.4266 | 0.13698 | 1.8661 | 0.19462 | 0.44719 | 11.6888 | 3.1238 | 0.11908
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 53169 | 150 | 53319 | 959 | 321 | 1280 | 8062 | 278 | 8340 | 32 | 10 | 42 | 62981
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8833.0021 | 278.8933 | 9111.8953 | 539.7539 | 1902.4003 | 2442.1542 | 3430.6861 | 1628.5095 | 5059.1956 | 106.2835 | 4560.2885 | 4666.572 | 21279.8171
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 289384.255 | 17115.3 | 306499.555 | 8464.05 | 14179.788 | 22643.838 | 46237.269 | 46431.51 | 92668.779 | 547.932 | 11219.4 | 11767.332 | 433579.504
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KİRAZ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KİRAZ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04292 | 0 | 0.042918 | 0.056748 | 0.33646 | 0.058683 | 0.15588 | 0.94487 | 0.17673 | 0 | 0 | 0 | 0.067127
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020758 | 0 | 0.020756 | 0.030909 | 0 | 0.030695 | 0.042718 | 0 | 0.041589 | 0 | 0 | 0 | 0.025563
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.063678 | 0 | 0.063675 | 0.087657 | 0.33646 | 0.089378 | 0.19859 | 0.94487 | 0.21832 | 0 | 0 | 0 | 0.092689
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.49643 | 0 | 0.49641 | 0.55582 | 4.5645 | 0.58355 | 1.1977 | 13.8004 | 1.5308 | 77.8701 | 81.8901 | 81.0861 | 0.70756
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00094642 | 0 | 0.00094637 | 0.0042532 | 0 | 0.0042237 | 0.00036226 | 0 | 0.00035268 | 0 | 0 | 0 | 0.0013046
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.49738 | 0 | 0.49735 | 0.56008 | 4.5645 | 0.58777 | 1.198 | 13.8004 | 1.5311 | 77.8701 | 81.8901 | 81.0861 | 0.70887
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19508 | 1 | 19509 | 3877 | 27 | 3904 | 4494 | 122 | 4616 | 2 | 8 | 10 | 28039
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2929.5202 | 0 | 2929.5202 | 2476.4114 | 189.9436 | 2666.355 | 2539.4988 | 783.175 | 3322.6738 | 7.041 | 327.5644 | 334.6054 | 9253.1544
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 79261.73 | 750 | 80011.73 | 18834.26 | 1088.6 | 19922.86 | 24292.879 | 24776.4 | 49069.279 | 30 | 1128 | 1158 | 150161.869
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BEYDAĞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BEYDAĞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29182 | 0 | 0.29174 | 0.35743 | 0.64857 | 0.35901 | 0.6641 | 16.8592 | 0.97709 | 6.5211 | 127.939 | 91.5136 | 0.51548
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017585 | 0 | 0.01758 | 0.018665 | 0 | 0.018564 | 0.046767 | 0 | 0.045863 | 0 | 0 | 0 | 0.023055
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00017707 | 0 | 0.00017702 | 0.00022483 | 0 | 0.00022361 | 0.0001671 | 0 | 0.00016387 | 0 | 0 | 0 | 0.00017922
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30958 | 0 | 0.30949 | 0.37632 | 0.64857 | 0.3778 | 0.71104 | 16.8592 | 1.0231 | 6.5211 | 127.939 | 91.5136 | 0.53872
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.99797 | 0 | 0.9977 | 1.2871 | 1.869 | 1.2903 | 2.5724 | 67.8819 | 3.8345 | 29.414 | 496.2804 | 356.2205 | 1.9042
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.99797 | 0 | 0.9977 | 1.2871 | 1.869 | 1.2903 | 2.5724 | 67.8819 | 3.8345 | 29.414 | 496.2804 | 356.2205 | 1.9042
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7455 | 2 | 7457 | 1100 | 6 | 1106 | 1979 | 39 | 2018 | 3 | 7 | 10 | 10591
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 916.1233 | 0 | 916.1233 | 450.3224 | 5.8458 | 456.1682 | 677.0817 | 330.2201 | 1007.3018 | 82.7268 | 325.7007 | 408.4275 | 2788.0208
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 30825.186 | 155 | 30980.186 | 4649.091 | 157.8 | 4806.891 | 10492.643 | 5026.4 | 15519.043 | 172.049 | 2140 | 2312.049 | 53618.169
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYRAKLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYRAKLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032268 | 0 | 0.032266 | 0 | 0 | 0 | 0.075984 | 14.3862 | 0.13116 | 1.3805 | 63.5863 | 11.1002 | 0.045661
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0034524 | 0 | 0.0034522 | 0 | 0 | 0 | 0.001151 | 3.2285 | 0.013596 | 0 | 0 | 0 | 0.0045845
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024514 | 0 | 0.024512 | 0 | 0 | 0 | 0.11265 | 0 | 0.11222 | 3.8906 | 0 | 3.2827 | 0.035001
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0061793 | 0 | 0.006179 | 0 | 0 | 0 | 0.0088011 | 0 | 0.0087672 | 0 | 0 | 0 | 0.0064662
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.066413 | 0 | 0.06641 | 0 | 0 | 0 | 0.19859 | 17.6147 | 0.26574 | 5.2711 | 63.5863 | 14.3829 | 0.091712
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0075191 | 0 | 0.0075187 | 0 | 0 | 0 | 0.02913 | 0 | 0.029018 | 7.058 | 0 | 5.9552 | 0.011182
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.077563 | 0 | 0.077559 | 0 | 0 | 0 | 0.19987 | 0 | 0.19909 | 0.25244 | 0 | 0.213 | 0.09116
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.085083 | 0 | 0.085078 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0.22811 | 7.3104 | 0 | 6.1682 | 0.10234
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 133949 | 7 | 133956 | 13 | 3 | 16 | 16792 | 65 | 16857 | 27 | 5 | 32 | 150861
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 34537.7743 | 164.1908 | 34701.9652 | 3.7078 | 1.1979 | 4.9057 | 13265.1678 | 7811.558 | 21076.7258 | 271.5901 | 1223.2078 | 1494.7979 | 57278.3946
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 696877.384 | 1555.588 | 698432.972 | 53.52 | 21.1 | 74.62 | 118303.1 | 62732 | 181035.1 | 959.484 | 2209.49 | 3168.974 | 882711.666
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BALÇOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BALÇOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00033706 | 0 | 0.00033705 | 0.10568 | 0 | 0.10568 | 0.17669 | 0 | 0.17515 | 7.5985 | 0 | 5.5262 | 0.023924
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0037649 | 0 | 0.0037648 | 0.044618 | 0 | 0.044618 | 0.021767 | 0 | 0.021577 | 0 | 0 | 0 | 0.0060387
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018972 | 0 | 0.018972 | 0.098286 | 0 | 0.098286 | 0.052002 | 0 | 0.05155 | 0 | 0 | 0 | 0.023149
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0014952 | 0 | 0.0014952 | 0.013716 | 0 | 0.013716 | 0.0082813 | 0 | 0.0082093 | 0 | 0 | 0 | 0.0023352
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.024569 | 0 | 0.024569 | 0.26231 | 0 | 0.26231 | 0.25874 | 0 | 0.25649 | 7.5985 | 0 | 5.5262 | 0.055447
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11621 | 0 | 0.11621 | 0.24521 | 0 | 0.24521 | 0.66087 | 0.32798 | 0.65797 | 1.1182 | 0 | 0.8132 | 0.17981
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028902 | 0 | 0.028902 | 0 | 0 | 0 | 0.030835 | 0 | 0.030567 | 0 | 0 | 0 | 0.028924
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14512 | 0 | 0.14511 | 0.24521 | 0 | 0.24521 | 0.6917 | 0.32798 | 0.68854 | 1.1182 | 0 | 0.8132 | 0.20873
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 37627 | 1 | 37628 | 230 | 0 | 230 | 4901 | 43 | 4944 | 16 | 6 | 22 | 42824
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9598.6848 | 12.4252 | 9611.11 | 130.2488 | 0 | 130.2488 | 4341.4483 | 16440.9937 | 20782.4419 | 247.7809 | 436.0927 | 683.8736 | 31207.6743
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 175442.077 | 60 | 175502.077 | 1273.48 | 0 | 1273.48 | 30700.36 | 85430.8 | 116131.16 | 1166.18 | 2208 | 3374.18 | 296280.897
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AKHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AKHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.085376 | 0.14164 | 0.085437 | 0.13646 | 1.5985 | 0.49027 | 0.20754 | 8.3337 | 0.45321 | 6.9145 | 74.8402 | 51.5069 | 0.22848
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.012349 | 0 | 0.012336 | 0.005266 | 0.0010402 | 0.0042434 | 0.063672 | 0.63247 | 0.080868 | 6.2007 | 10.6229 | 9.1039 | 0.031993
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017035 | 0 | 0.017017 | 0.017089 | 0 | 0.012953 | 0.059598 | 0 | 0.057797 | 0 | 0 | 0 | 0.02327
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0013231 | 0 | 0.0013217 | 0.00040727 | 0 | 0.00030871 | 0.0017388 | 0 | 0.0016862 | 0 | 0 | 0 | 0.0013004
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11608 | 0.14164 | 0.11611 | 0.15923 | 1.5995 | 0.50777 | 0.33255 | 8.9662 | 0.59356 | 13.1153 | 85.4631 | 60.6108 | 0.28505
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14246 | 0.12072 | 0.14244 | 0.3299 | 1 | 0.49207 | 0.63152 | 5.5793 | 0.7811 | 15.2447 | 68.7004 | 50.3377 | 0.3237
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0018291 | 0 | 0.0018272 | 0.0015155 | 0 | 0.0011488 | 0.016412 | 0 | 0.015916 | 0 | 0 | 0 | 0.0040482
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14429 | 0.12072 | 0.14427 | 0.33141 | 1 | 0.49322 | 0.64793 | 5.5793 | 0.79702 | 15.2447 | 68.7004 | 50.3377 | 0.32775
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98052 | 105 | 98157 | 7624 | 2434 | 10058 | 20241 | 631 | 20872 | 45 | 86 | 131 | 129218
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14166.6099 | 424.0962 | 14590.7061 | 3367.2559 | 4696.7439 | 8063.9998 | 6952.9216 | 6207.5867 | 13160.5083 | 469.9755 | 12111.1216 | 12581.0971 | 48396.3113
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 481454.774 | 2301.126 | 483755.9 | 38205.93 | 73627.547 | 111833.477 | 104825.356 | 102875.642 | 207700.998 | 1298.156 | 34902.8 | 36200.956 | 839491.331
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ALAŞEHİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ALAŞEHİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16482 | 0.73192 | 0.16576 | 0.7526 | 1.4674 | 0.88989 | 0.45468 | 9.6053 | 0.82845 | 0.35392 | 307.3463 | 162.8793 | 0.55217
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016326 | 0 | 0.016299 | 0.026415 | 0 | 0.021342 | 0.046937 | 0 | 0.04502 | 0.026942 | 0 | 0.012679 | 0.021067
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00090059 | 0 | 0.00089909 | 0 | 0 | 0 | 0.00052913 | 0 | 0.00050751 | 0 | 0 | 0 | 0.0007493
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18205 | 0.73192 | 0.18296 | 0.77902 | 1.4674 | 0.91123 | 0.50214 | 9.6053 | 0.87397 | 0.38086 | 307.3463 | 162.892 | 0.57399
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22009 | 0.39316 | 0.22038 | 0.66059 | 0.55078 | 0.6395 | 0.52468 | 4.702 | 0.69531 | 3.8142 | 78.0472 | 43.114 | 0.38979
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0214 | 0 | 0.021364 | 0.010828 | 0 | 0.0087487 | 0.046113 | 0 | 0.044229 | 0.96099 | 0 | 0.45223 | 0.024061
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24149 | 0.39316 | 0.24174 | 0.67141 | 0.55078 | 0.64825 | 0.57079 | 4.702 | 0.73954 | 4.7752 | 78.0472 | 43.5663 | 0.41385
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 48106 | 80 | 48186 | 5225 | 1242 | 6467 | 9158 | 390 | 9548 | 40 | 45 | 85 | 64286
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9754.5554 | 374.0297 | 10128.5851 | 3649.0208 | 1713.704 | 5362.7248 | 4497.0073 | 4830.6034 | 9327.6108 | 152.7643 | 5932.7207 | 6085.485 | 30904.4056
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 235539.249 | 1333.32 | 236872.569 | 44584.78 | 27870.827 | 72455.607 | 51467.239 | 76645.2 | 128112.439 | 436.219 | 61532.2 | 61968.419 | 499409.034
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - DEMİRCİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | DEMİRCİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12388 | 0.0062812 | 0.1237 | 0.22176 | 1.4778 | 0.25894 | 0.43184 | 3.9642 | 0.52214 | 32.8551 | 0 | 37.493 | 0.22261
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.017596 | 0.0036832 | 0.017575 | 0.081958 | 0.57616 | 0.096589 | 0.026201 | 0.4452 | 0.036912 | 0 | 0 | 0 | 0.02245
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0040647 | 0 | 0.0040585 | 0.00039404 | 0 | 0.00038238 | 0.0095138 | 0 | 0.0092705 | 0 | 0 | 0 | 0.0047835
DAĞITIM-AG | Dışsal | 2.2061e-05 | 0 | 2.2028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8042e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14556 | 0.0099644 | 0.14536 | 0.30411 | 2.054 | 0.35591 | 0.46755 | 4.4094 | 0.56832 | 32.8551 | 0 | 37.493 | 0.24986
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.081307 | 0 | 0.081183 | 0.091439 | 0.42041 | 0.10118 | 0.18896 | 8.4895 | 0.40116 | 0 | 0 | 0 | 0.13165
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0014262 | 0 | 0.001424 | 0.00025256 | 0 | 0.00024509 | 0.0017671 | 0 | 0.0017219 | 25.9132 | 0 | 25.9132 | 0.024586
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.082733 | 0 | 0.082607 | 0.091692 | 0.42041 | 0.10142 | 0.19072 | 8.4895 | 0.40288 | 25.9132 | 0 | 25.9132 | 0.15623
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 21059 | 32 | 21091 | 590 | 18 | 608 | 3926 | 103 | 4029 | 23 | 0 | 23 | 25751
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2358.6505 | 114.3308 | 2472.9813 | 132.6213 | 44.897 | 177.5183 | 1190.0892 | 507.4709 | 1697.5601 | 653.0682 | 11.2977 | 664.3659 | 5012.4256
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 88736.066 | 700.2 | 89436.266 | 2572.484 | 567.6 | 3140.084 | 21527.438 | 7690.82 | 29218.258 | 2166.57 | 0 | 2166.57 | 123961.178
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖRDES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖRDES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10033 | 0 | 0.10015 | 0.55892 | 5.5699 | 0.78669 | 0.22551 | 4.0923 | 0.34811 | 0.060828 | 24.2683 | 18.682 | 0.17221
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017318 | 0 | 0.017284 | 0.022676 | 0 | 0.021645 | 0.023459 | 0 | 0.022715 | 0 | 0 | 0 | 0.018182
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11765 | 0 | 0.11743 | 0.58159 | 5.5699 | 0.80834 | 0.24897 | 4.0923 | 0.37083 | 0.060828 | 24.2683 | 18.682 | 0.19039
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.043707 | 0 | 0.043622 | 0.13965 | 0.48393 | 0.15529 | 0.16909 | 1.5453 | 0.21273 | 0 | 0 | 0 | 0.070839
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.49989 | 0 | 0.499 | 3.1347 | 22.3269 | 4.007 | 1.5166 | 26.0615 | 2.2948 | 0 | 292.6193 | 225.0917 | 1.0091
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.5436 | 0 | 0.54263 | 3.2743 | 22.8108 | 4.1623 | 1.6857 | 27.6067 | 2.5075 | 0 | 292.6193 | 225.0917 | 1.0799
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19443 | 38 | 19481 | 945 | 45 | 990 | 3054 | 100 | 3154 | 3 | 10 | 13 | 23638
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1889.9585 | 294.4869 | 2184.4454 | 319.4285 | 140.8087 | 460.2372 | 875.6453 | 650.8815 | 1526.5268 | 12.8265 | 199.7775 | 212.604 | 4383.8133
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 75745.202 | 770.65 | 76515.852 | 4170.86 | 1949.18 | 6120.04 | 14571.341 | 10020.93 | 24592.271 | 62.506 | 2970 | 3032.506 | 110260.669
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KIRKAĞAÇ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KIRKAĞAÇ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22566 | 0.11561 | 0.22493 | 0.22379 | 0.50269 | 0.3703 | 0.37647 | 4.412 | 0.55532 | 0.025246 | 96.6454 | 77.3214 | 0.33206
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0055086 | 0 | 0.005472 | 0.011299 | 0 | 0.0053633 | 0.025153 | 0 | 0.024039 | 0 | 0 | 0 | 0.0084388
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23117 | 0.11561 | 0.2304 | 0.23508 | 0.50269 | 0.37566 | 0.40163 | 4.412 | 0.57936 | 0.025246 | 96.6454 | 77.3214 | 0.34049
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23389 | 0.21261 | 0.23375 | 0.34685 | 1.0451 | 0.71363 | 0.48367 | 10.5407 | 0.92937 | 0 | 204.9738 | 163.9791 | 0.47387
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002541 | 0 | 0.0025241 | 0 | 0 | 0 | 0.0050402 | 0 | 0.0048169 | 0 | 0 | 0 | 0.0026903
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23643 | 0.21261 | 0.23628 | 0.34685 | 1.0451 | 0.71363 | 0.48871 | 10.5407 | 0.93419 | 0 | 204.9738 | 163.9791 | 0.47656
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20488 | 137 | 20625 | 1022 | 1131 | 2153 | 4162 | 193 | 4355 | 3 | 12 | 15 | 27148
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3039.8305 | 268.5483 | 3308.3788 | 349.6989 | 1367.3918 | 1717.0906 | 1229.007 | 1198.2553 | 2427.2623 | 50.5673 | 386.2282 | 436.7955 | 7889.5272
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 89440.196 | 1367.483 | 90807.679 | 4750.278 | 12361.966 | 17112.244 | 22443.282 | 18077.459 | 40520.741 | 20.01 | 22974 | 22994.01 | 171434.674
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KULA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KULA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.098578 | 0.010989 | 0.098159 | 0.15396 | 0.14881 | 0.15248 | 0.2465 | 7.2998 | 0.49619 | 7.8145 | 16.2319 | 11.2716 | 0.1949
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0005798 | 0 | 0.00057702 | 1.6431e-05 | 0 | 1.1693e-05 | 1.2682e-05 | 0 | 1.2233e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00044553
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0062431 | 0 | 0.0062132 | 0.01249 | 0 | 0.0088884 | 0.0288 | 0 | 0.027781 | 0.60518 | 0 | 0.35662 | 0.010961
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1054 | 0.010989 | 0.10495 | 0.16647 | 0.14881 | 0.16138 | 0.27532 | 7.2998 | 0.52398 | 8.4197 | 16.2319 | 11.6283 | 0.2063
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.64739 | 0.09321 | 0.64474 | 1.0957 | 2.9854 | 1.6407 | 1.7938 | 24.1274 | 2.5844 | 60.9915 | 107.7072 | 80.1783 | 1.198
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.053222 | 0 | 0.052968 | 0.0054322 | 0 | 0.0038658 | 0.15736 | 0 | 0.15179 | 4.9935 | 0 | 2.9426 | 0.074249
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.70061 | 0.09321 | 0.6977 | 1.1012 | 2.9854 | 1.6445 | 1.9512 | 24.1274 | 2.7362 | 65.985 | 107.7072 | 83.1209 | 1.2722
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 22669 | 109 | 22778 | 997 | 404 | 1401 | 5259 | 193 | 5452 | 33 | 23 | 56 | 29687
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3101.8938 | 494.4925 | 3596.3862 | 390.981 | 892.9769 | 1283.958 | 2079.5436 | 1512.0161 | 3591.5597 | 342.1083 | 2151.7458 | 2493.854 | 10965.758
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 99838.363 | 2107.76 | 101946.123 | 4622.374 | 11728.042 | 16350.416 | 32384.747 | 55665 | 88049.747 | 1525.284 | 30080.2 | 31605.484 | 237951.77
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SALİHLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SALİHLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.074354 | 0.37022 | 0.075093 | 0.68836 | 2.2827 | 1.2606 | 0.09431 | 10.478 | 0.51155 | 2.1237 | 404.3274 | 231.0201 | 0.47464
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0070071 | 0 | 0.0069896 | 0.10123 | 0.041432 | 0.079769 | 0.025425 | 3.6769 | 0.17215 | 2.1429 | 99.1329 | 57.3405 | 0.10471
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0076632 | 0 | 0.0076441 | 0.014588 | 0 | 0.009352 | 0.0281 | 0 | 0.026971 | 3.5414 | 0 | 1.526 | 0.012772
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00054459 | 0 | 0.00054323 | 2.5045e-05 | 0 | 1.6056e-05 | 0.00073675 | 0 | 0.00070715 | 0 | 0 | 0 | 0.00054401
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.089569 | 0.37022 | 0.09027 | 0.80421 | 2.3242 | 1.3497 | 0.14857 | 14.1549 | 0.71137 | 7.808 | 503.4603 | 289.8866 | 0.59267
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.3288 | 0.1806 | 0.32843 | 0.35093 | 2.2889 | 1.0465 | 0.55315 | 7.47 | 0.83108 | 18.703 | 60.0911 | 42.2572 | 0.49855
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.055532 | 0 | 0.055394 | 0.0014135 | 0 | 0.00090619 | 0.05098 | 0 | 0.048932 | 0.99163 | 0 | 0.42729 | 0.051973
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.38433 | 0.1806 | 0.38382 | 0.35234 | 2.2889 | 1.0474 | 0.60413 | 7.47 | 0.88001 | 19.6946 | 60.0911 | 42.6845 | 0.55052
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 83063 | 208 | 83271 | 3458 | 1936 | 5394 | 17533 | 734 | 18267 | 53 | 70 | 123 | 107055
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 15223.7598 | 811.2501 | 16035.0099 | 3009.3962 | 4665.7845 | 7675.1807 | 7229.8641 | 6392.7616 | 13622.6257 | 355.2309 | 6586.4367 | 6941.6676 | 44274.4839
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 426843.152 | 3299.351 | 430142.503 | 32155.005 | 57244.951 | 89399.956 | 96478.585 | 111304.496 | 207783.081 | 1403.708 | 64396.48 | 65800.188 | 793125.728
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARIGÖL
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARIGÖL
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1216 | 0.009629 | 0.12141 | 0.30022 | 0.3438 | 0.3114 | 0.18006 | 0.70752 | 0.19874 | 0 | 0 | 0 | 0.16042
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021055 | 0 | 0.021019 | 0.020649 | 0 | 0.01535 | 0.053596 | 0 | 0.051698 | 0 | 0 | 0 | 0.023842
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14266 | 0.009629 | 0.14243 | 0.32087 | 0.3438 | 0.32675 | 0.23366 | 0.70752 | 0.25044 | 0 | 0 | 0 | 0.18426
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.77518 | 0.032115 | 0.77391 | 1.8506 | 2.8511 | 2.1073 | 1.302 | 8.8646 | 1.5698 | 0.32093 | 0 | 0.28527 | 1.0785
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03822 | 0 | 0.038155 | 0.089838 | 0 | 0.066785 | 0.039931 | 0 | 0.038517 | 0 | 0 | 0 | 0.042658
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.8134 | 0.032115 | 0.81207 | 1.9404 | 2.8511 | 2.1741 | 1.3419 | 8.8646 | 1.6083 | 0.32093 | 0 | 0.28527 | 1.1211
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 17481 | 30 | 17511 | 2816 | 972 | 3788 | 2833 | 104 | 2937 | 8 | 1 | 9 | 24245
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3083.8574 | 440.5535 | 3524.4109 | 2974.121 | 1668.4795 | 4642.6005 | 1538.727 | 1002.982 | 2541.709 | 27.716 | 36.3575 | 64.0736 | 10772.7939
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 74986.218 | 811.88 | 75798.098 | 25399.955 | 20346.7 | 45746.655 | 18034.51 | 8391.66 | 26426.17 | 88.428 | 150 | 238.428 | 148209.351
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARUHANLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARUHANLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19655 | 0.21837 | 0.19658 | 0.48445 | 1.7364 | 1.1338 | 0.26765 | 7.0356 | 0.62946 | 25.7334 | 81.9719 | 67.2633 | 0.45066
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017991 | 0 | 0.017966 | 0.069664 | 0 | 0.033528 | 0.04433 | 0 | 0.04196 | 0 | 0 | 0 | 0.023033
DAĞITIM-AG | Dışsal | 1.4491e-05 | 0 | 1.4471e-05 | 0.00065891 | 0 | 0.00031712 | 0.0010576 | 0 | 0.0010011 | 0 | 0 | 0 | 0.00019766
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21456 | 0.21837 | 0.21456 | 0.55478 | 1.7364 | 1.1677 | 0.31304 | 7.0356 | 0.67242 | 25.7334 | 81.9719 | 67.2633 | 0.47389
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21606 | 0.0324 | 0.21581 | 0.29384 | 1.5999 | 0.97131 | 0.30449 | 13.2333 | 0.99566 | 0.7559 | 33.763 | 25.1303 | 0.44213
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21606 | 0.0324 | 0.21581 | 0.29384 | 1.5999 | 0.97131 | 0.30449 | 13.2333 | 0.99566 | 0.7559 | 33.763 | 25.1303 | 0.44213
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 29785 | 41 | 29826 | 1478 | 1593 | 3071 | 6020 | 340 | 6360 | 17 | 48 | 65 | 39322
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 5251.3037 | 240.5303 | 5491.834 | 1714.3498 | 7815.5816 | 9529.9314 | 2305.8442 | 2994.8308 | 5300.675 | 91.6627 | 8012.5496 | 8104.2123 | 28426.6528
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 138936.776 | 994.43 | 139931.206 | 15652.631 | 40803.098 | 56455.729 | 30811.57 | 47103.13 | 77914.7 | 244.069 | 25563.6 | 25807.669 | 300109.304
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SELENDİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SELENDİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.26774 | 0 | 0.26642 | 0.18403 | 0.84587 | 0.20275 | 0.733 | 7.2281 | 1.0614 | 38.9063 | #DIV/0! | 38.9063 | 0.3812
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011298 | 0 | 0.011243 | 0.0085551 | 0 | 0.0083132 | 0.0069671 | 0 | 0.0066148 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.010417
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27903 | 0 | 0.27766 | 0.19259 | 0.84587 | 0.21106 | 0.73996 | 7.2281 | 1.068 | 38.9063 | #DIV/0! | 38.9063 | 0.39162
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.014254 | 0 | 0.014184 | 0.012084 | 0.086685 | 0.014193 | 0.025167 | 0.66398 | 0.057468 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.020135
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.014254 | 0 | 0.014184 | 0.012084 | 0.086685 | 0.014193 | 0.025167 | 0.66398 | 0.057468 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.020135
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 9711 | 48 | 9759 | 756 | 22 | 778 | 1596 | 85 | 1681 | 3 | 0 | 3 | 12221
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1201.6976 | 196.8573 | 1398.5549 | 168.8037 | 50.2754 | 219.0791 | 610.2806 | 451.1208 | 1061.4015 | 73.1868 | 39.5895 | 112.7762 | 2791.8117
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 40842.757 | 867 | 41709.757 | 3391.5 | 1021.2 | 4412.7 | 8305.249 | 10105.72 | 18410.969 | 225.72 | 0 | 225.72 | 64759.146
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SOMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SOMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12202 | 0.3322 | 0.12229 | 0.55253 | 2.7442 | 1.5056 | 0.20428 | 4.8132 | 0.37651 | 0.83503 | 12.2445 | 10.17 | 0.18154
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0082164 | 0 | 0.0082056 | 0.019095 | 0 | 0.010792 | 0.013958 | 0 | 0.013437 | 0.26082 | 0 | 0.047421 | 0.009012
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13023 | 0.3322 | 0.1305 | 0.57162 | 2.7442 | 1.5164 | 0.21824 | 4.8132 | 0.38994 | 1.0958 | 12.2445 | 10.2175 | 0.19056
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24111 | 0.5796 | 0.24156 | 0.27499 | 0.39664 | 0.32789 | 0.62415 | 3.641 | 0.73689 | 0 | 216.124 | 176.8288 | 0.45907
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016123 | 0 | 0.016102 | 0.0097613 | 0 | 0.0055166 | 0.016498 | 0 | 0.015882 | 0 | 0 | 0 | 0.015945
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25724 | 0.5796 | 0.25766 | 0.28475 | 0.39664 | 0.33341 | 0.64065 | 3.641 | 0.75277 | 0 | 216.124 | 176.8288 | 0.47501
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 56232 | 74 | 56306 | 399 | 307 | 706 | 9145 | 355 | 9500 | 10 | 45 | 55 | 66567
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9738.5312 | 1047.7844 | 10786.3156 | 125.7282 | 538.7529 | 664.4811 | 3962.2644 | 4203.6378 | 8165.9022 | 109.0596 | 30957.6477 | 31066.7073 | 50683.4062
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 267833.086 | 2007.45 | 269840.536 | 1928.561 | 5123.462 | 7052.023 | 48711.656 | 134633.28 | 183344.936 | 378.15 | 103942 | 104320.15 | 564557.645
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - TURGUTLU
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | TURGUTLU
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0069724 | 0.0033573 | 0.0069683 | 0.01011 | 0.060415 | 0.028013 | 0.018328 | 0.013169 | 0.018139 | 0.019513 | 2.1331 | 1.0988 | 0.011559
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15388 | 0.87303 | 0.15471 | 0.90431 | 2.0671 | 1.3181 | 0.46854 | 4.9631 | 0.63344 | 9.4929 | 202.8093 | 108.2076 | 0.47278
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020454 | 0 | 0.020431 | 0.06152 | 0 | 0.039626 | 0.066308 | 0 | 0.063876 | 7.8494 | 0 | 3.8412 | 0.034923
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00028712 | 0 | 0.00028679 | 0 | 0 | 0 | 0.00066614 | 0 | 0.0006417 | 0 | 0 | 0 | 0.00032999
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1816 | 0.87639 | 0.1824 | 0.97594 | 2.1275 | 1.3858 | 0.55384 | 4.9763 | 0.71609 | 17.3618 | 204.9424 | 113.1476 | 0.51959
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29112 | 0.37614 | 0.29122 | 0.5744 | 2.0744 | 1.1082 | 1.0417 | 5.3048 | 1.1981 | 21.0337 | 83.9374 | 53.1548 | 0.56247
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0022807 | 0 | 0.002278 | 0.00076889 | 0 | 0.00049525 | 0.016482 | 0 | 0.015878 | 0.15888 | 0 | 0.077747 | 0.0044707
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.2934 | 0.37614 | 0.2935 | 0.57517 | 2.0744 | 1.1087 | 1.0582 | 5.3048 | 1.214 | 21.1926 | 83.9374 | 53.2325 | 0.56694
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 83299 | 96 | 83395 | 2780 | 1536 | 4316 | 15728 | 599 | 16327 | 92 | 96 | 188 | 104226
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14073.4519 | 560.8483 | 14634.3001 | 1588.8655 | 1652.3253 | 3241.1907 | 7217.142 | 4608.6403 | 11825.7823 | 581.8629 | 17160.145 | 17742.0079 | 47443.2811
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 431980.775 | 1253.82 | 433234.595 | 16233.608 | 51211.189 | 67444.797 | 81999.973 | 72566.886 | 154566.859 | 1978.415 | 52157 | 54135.415 | 709381.666
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AHMETLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AHMETLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14178 | 0.88618 | 0.14374 | 0.85496 | 1.1259 | 0.99629 | 0.38346 | 2.4592 | 0.47834 | 0.60814 | 224.6374 | 183.9048 | 0.4464
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013734 | 0 | 0.013698 | 0.016475 | 0 | 0.0078819 | 0.13659 | 0 | 0.13035 | 0 | 0 | 0 | 0.033115
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0035796 | 0 | 0.0035702 | 0.0066996 | 0 | 0.0032051 | 0.007559 | 0 | 0.0072135 | 0 | 0 | 0 | 0.0041559
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15909 | 0.88618 | 0.161 | 0.87814 | 1.1259 | 1.0074 | 0.52761 | 2.4592 | 0.6159 | 0.60814 | 224.6374 | 183.9048 | 0.48367
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.070389 | 1.9091 | 0.075226 | 1.0715 | 2.6565 | 1.8982 | 0.15059 | 0.98011 | 0.1885 | 0 | 141.0932 | 115.4399 | 0.375
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.070389 | 1.9091 | 0.075226 | 1.0715 | 2.6565 | 1.8982 | 0.15059 | 0.98011 | 0.1885 | 0 | 141.0932 | 115.4399 | 0.375
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 9099 | 24 | 9123 | 587 | 640 | 1227 | 2046 | 98 | 2144 | 2 | 9 | 11 | 12505
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1410.7678 | 28.4623 | 1439.2301 | 422.6776 | 1137.4022 | 1560.0797 | 717.7489 | 705.6595 | 1423.4083 | 11.8138 | 1437.0156 | 1448.8294 | 5871.5476
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 44506.477 | 211.52 | 44717.997 | 3985.855 | 13171.245 | 17157.1 | 10771.294 | 19057.986 | 29829.28 | 19.52 | 5968 | 5987.52 | 97691.897
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖLMARMARA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖLMARMARA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17009 | 0.45006 | 0.17084 | 0.30534 | 0.74685 | 0.4348 | 0.30555 | 2.2429 | 0.4023 | 0.51609 | 47.9104 | 27.5986 | 0.27301
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015044 | 0 | 0.015004 | 0.026733 | 0 | 0.018894 | 0.016981 | 0 | 0.016133 | 0 | 0 | 0 | 0.015844
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18513 | 0.45006 | 0.18584 | 0.33207 | 0.74685 | 0.4537 | 0.32253 | 2.2429 | 0.41843 | 0.51609 | 47.9104 | 27.5986 | 0.28886
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.1887 | 6.9869 | 2.2016 | 2.8891 | 6.6066 | 3.9792 | 4.027 | 32.7752 | 5.4627 | 47.6726 | 825.5682 | 492.1844 | 3.3808
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.1887 | 6.9869 | 2.2016 | 2.8891 | 6.6066 | 3.9792 | 4.027 | 32.7752 | 5.4627 | 47.6726 | 825.5682 | 492.1844 | 3.3808
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 6695 | 18 | 6713 | 1222 | 507 | 1729 | 1579 | 83 | 1662 | 3 | 4 | 7 | 10111
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 999.7795 | 59.778 | 1059.5575 | 1017.1814 | 997.1192 | 2014.3005 | 541.7687 | 433.5089 | 975.2776 | 34.1343 | 359.0628 | 393.1971 | 4442.3328
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 29133.181 | 249.5 | 29382.681 | 8667.54 | 8167.974 | 16835.514 | 7959.503 | 23036.43 | 30995.933 | 167 | 3630 | 3797 | 81011.128
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KÖPRÜBAŞI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KÖPRÜBAŞI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15753 | 0.2213 | 0.15778 | 0.25555 | 7.3335 | 1.04 | 0.40708 | 10.229 | 0.80937 | 0 | 0 | 0 | 0.38024
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01062 | 0 | 0.010579 | 0.0087416 | 0 | 0.0077728 | 0.01241 | 0 | 0.011902 | 0 | 0 | 0 | 0.01036
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16815 | 0.2213 | 0.16836 | 0.26429 | 7.3335 | 1.0478 | 0.41949 | 10.229 | 0.82127 | 0 | 0 | 0 | 0.3906
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0972 | 0 | 0.096824 | 0.062817 | 0.012348 | 0.057224 | 0.38432 | 0.51426 | 0.38964 | 0 | 0 | 0 | 0.13351
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0972 | 0 | 0.096824 | 0.062817 | 0.012348 | 0.057224 | 0.38432 | 0.51426 | 0.38964 | 0 | 0 | 0 | 0.13351
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7734 | 30 | 7764 | 1412 | 176 | 1588 | 1522 | 65 | 1587 | 2 | 2 | 4 | 10943
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 875.8622 | 83.046 | 958.9082 | 511.9286 | 1034.6023 | 1546.5309 | 717.4962 | 354.7749 | 1072.2711 | 23.0536 | 19.7002 | 42.7538 | 3620.4641
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 31064.353 | 602.1 | 31666.453 | 6253.217 | 12809.4 | 19062.617 | 8033.616 | 15687 | 23720.616 | 31.482 | 390 | 421.482 | 74871.168
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ŞEHZADELER
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ŞEHZADELER
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.026462 | 0 | 0.026417 | 0.0025709 | 0 | 0.0013467 | 0.069898 | 0.46383 | 0.080877 | 4.8452 | 4.5305 | 4.6339 | 0.03621
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18837 | 0.53429 | 0.18896 | 1.5516 | 2.6929 | 2.0951 | 0.41135 | 38.1202 | 1.4623 | 45.5637 | 223.0441 | 164.767 | 0.57702
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012668 | 0 | 0.012647 | 0.081372 | 0 | 0.042624 | 0.042615 | 0 | 0.041427 | 0 | 0 | 0 | 0.017858
DAĞITIM-AG | Dışsal | 1.2749e-05 | 0 | 1.2727e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0433e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22751 | 0.53429 | 0.22803 | 1.6355 | 2.6929 | 2.139 | 0.52386 | 38.5841 | 1.5846 | 50.4089 | 227.5747 | 169.4008 | 0.6311
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.66039 | 0.13786 | 0.6595 | 0.53406 | 0.76165 | 0.64243 | 2.5936 | 18.3754 | 3.0334 | 9.6138 | 90.5155 | 63.9508 | 1.0265
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0089957 | 0 | 0.0089804 | 0.003296 | 0 | 0.0017265 | 0.016498 | 0 | 0.016039 | 0 | 0 | 0 | 0.0095857
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.66939 | 0.13786 | 0.66848 | 0.53735 | 0.76165 | 0.64416 | 2.6101 | 18.3754 | 3.0495 | 9.6138 | 90.5155 | 63.9508 | 1.0361
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 69130 | 118 | 69248 | 2024 | 1840 | 3864 | 10987 | 315 | 11302 | 22 | 45 | 67 | 84481
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13441.1265 | 273.7154 | 13714.842 | 1702.3018 | 2533.8299 | 4236.1317 | 6914.3124 | 7514.8559 | 14429.1683 | 204.3308 | 2941.5861 | 3145.9169 | 35526.0589
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 336416.228 | 1372.364 | 337788.592 | 16991.571 | 31817.738 | 48809.309 | 64158.884 | 54876.857 | 119035.741 | 852.211 | 22638.54 | 23490.751 | 529124.393
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - YUNUSEMRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | YUNUSEMRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2509 | 5.7245 | 0.25803 | 1.8299 | 4.9101 | 3.26 | 0.63871 | 13.0016 | 1.3087 | 48.5654 | 195.056 | 138.7134 | 0.80681
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.025128 | 0 | 0.025095 | 0.05153 | 0 | 0.027606 | 0.057795 | 0.16522 | 0.063616 | 0.065007 | 0 | 0.025003 | 0.030975
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01429 | 0 | 0.014272 | 0.089981 | 0 | 0.048204 | 0.071533 | 0 | 0.067656 | 21.6388 | 0 | 8.3226 | 0.043668
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0025918 | 0 | 0.0025884 | 0 | 0 | 0 | 0.0023725 | 0 | 0.002244 | 0 | 0 | 0 | 0.0024931
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29291 | 5.7245 | 0.29999 | 1.9714 | 4.9101 | 3.3358 | 0.77041 | 13.1668 | 1.4422 | 70.2692 | 195.056 | 147.0611 | 0.88395
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17092 | 0.86436 | 0.17183 | 0.53808 | 3.7 | 2.0061 | 0.74007 | 8.1925 | 1.144 | 61.883 | 116.0068 | 95.1899 | 0.58333
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0071029 | 0 | 0.0070937 | 0.0042474 | 0 | 0.0022754 | 0.018399 | 0 | 0.017401 | 0 | 0 | 0 | 0.0085715
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17803 | 0.86436 | 0.17892 | 0.54233 | 3.7 | 2.0084 | 0.75847 | 8.1925 | 1.1614 | 61.883 | 116.0068 | 95.1899 | 0.59191
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 124964 | 163 | 125127 | 1140 | 988 | 2128 | 21588 | 1237 | 22825 | 145 | 232 | 377 | 150457
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 22516.3278 | 4111.1043 | 26627.4321 | 395.6778 | 940.6933 | 1336.3711 | 10414.387 | 16843.6078 | 27257.9948 | 1952.1065 | 25938.1251 | 27890.2316 | 83112.0297
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 709585.573 | 7083.898 | 716669.471 | 6206.948 | 19102.08 | 25309.028 | 152117.013 | 224956.863 | 377073.876 | 7658.272 | 189482.448 | 197140.72 | 1316193.095
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## ABONE SAYILARI
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 3005615 | 3243 | 3008858 | 82869 | 22622 | 105491 | 588725 | 16097 | 604822 | 2349 | 2337 | 4686 | 3723857
İZMİR | İL-1 | 2278605 | 1892 | 2280497 | 48394 | 6831 | 55225 | 452348 | 10472 | 462820 | 1845 | 1609 | 3454 | 2801996
MANİSA | İL-2 | 727010 | 1351 | 728361 | 34475 | 15791 | 50266 | 136377 | 5625 | 142002 | 504 | 728 | 1232 | 921861
ALİAĞA | İZMİR | 44057 | 55 | 44112 | 216 | 101 | 317 | 8319 | 507 | 8826 | 10 | 67 | 77 | 53332
BALÇOVA | İZMİR | 37627 | 1 | 37628 | 230 | 0 | 230 | 4901 | 43 | 4944 | 16 | 6 | 22 | 42824
BAYINDIR | İZMİR | 19956 | 14 | 19970 | 4277 | 292 | 4569 | 6298 | 213 | 6511 | 1 | 16 | 17 | 31067
BAYRAKLI | İZMİR | 133949 | 7 | 133956 | 13 | 3 | 16 | 16792 | 65 | 16857 | 27 | 5 | 32 | 150861
BERGAMA | İZMİR | 57420 | 25 | 57445 | 3359 | 655 | 4014 | 11612 | 434 | 12046 | 16 | 75 | 91 | 73596
BEYDAĞ | İZMİR | 7455 | 2 | 7457 | 1100 | 6 | 1106 | 1979 | 39 | 2018 | 3 | 7 | 10 | 10591
BORNOVA | İZMİR | 211681 | 46 | 211727 | 388 | 43 | 431 | 53853 | 906 | 54759 | 616 | 229 | 845 | 267762
BUCA | İZMİR | 247981 | 52 | 248033 | 836 | 44 | 880 | 36406 | 223 | 36629 | 102 | 14 | 116 | 285658
ÇEŞME | İZMİR | 51253 | 128 | 51381 | 862 | 86 | 948 | 11221 | 367 | 11588 | 10 | 11 | 21 | 63938
ÇİĞLİ | İZMİR | 98596 | 20 | 98616 | 38 | 1 | 39 | 14183 | 141 | 14324 | 30 | 16 | 46 | 113025
DİKİLİ | İZMİR | 53169 | 150 | 53319 | 959 | 321 | 1280 | 8062 | 278 | 8340 | 32 | 10 | 42 | 62981
FOÇA | İZMİR | 28423 | 128 | 28551 | 350 | 114 | 464 | 4336 | 282 | 4618 | 2 | 11 | 13 | 33646
GAZİEMİR | İZMİR | 58712 | 1 | 58713 | 13 | 1 | 14 | 9782 | 232 | 10014 | 115 | 83 | 198 | 68939
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 18009 | 20 | 18029 | 415 | 8 | 423 | 3590 | 84 | 3674 | 4 | 9 | 13 | 22139
KARABAĞLAR | İZMİR | 219696 | 6 | 219702 | 10 | 3 | 13 | 31333 | 55 | 31388 | 99 | 1 | 100 | 251203
KARABURUN | İZMİR | 14408 | 48 | 14456 | 422 | 21 | 443 | 2715 | 138 | 2853 | 24 | 6 | 30 | 17782
KARŞIYAKA | İZMİR | 198040 | 3 | 198043 | 55 | 6 | 61 | 32625 | 118 | 32743 | 27 | 5 | 32 | 230879
KEMALPAŞA | İZMİR | 54907 | 367 | 55274 | 3986 | 1106 | 5092 | 9767 | 1478 | 11245 | 27 | 194 | 221 | 71832
KINIK | İZMİR | 12740 | 8 | 12748 | 1631 | 121 | 1752 | 2700 | 113 | 2813 | 4 | 21 | 25 | 17338
KİRAZ | İZMİR | 19508 | 1 | 19509 | 3877 | 27 | 3904 | 4494 | 122 | 4616 | 2 | 8 | 10 | 28039
KONAK | İZMİR | 185557 | 27 | 185584 | 5 | 3 | 8 | 79915 | 678 | 80593 | 186 | 39 | 225 | 266410
MENDERES | İZMİR | 63844 | 123 | 63967 | 3735 | 557 | 4292 | 13026 | 578 | 13604 | 195 | 82 | 277 | 82140
MENEMEN | İZMİR | 88321 | 150 | 88471 | 1952 | 162 | 2114 | 12672 | 670 | 13342 | 112 | 129 | 241 | 104168
NARLIDERE | İZMİR | 32925 | 5 | 32930 | 383 | 0 | 383 | 7126 | 68 | 7194 | 6 | 1 | 7 | 40514
ÖDEMİŞ | İZMİR | 73567 | 37 | 73604 | 7676 | 1001 | 8677 | 16981 | 447 | 17428 | 42 | 42 | 84 | 99793
SEFERİHİSAR | İZMİR | 47359 | 65 | 47424 | 1959 | 44 | 2003 | 6588 | 205 | 6793 | 16 | 13 | 29 | 56249
SELÇUK | İZMİR | 20229 | 99 | 20328 | 922 | 257 | 1179 | 4608 | 234 | 4842 | 8 | 10 | 18 | 26367
TİRE | İZMİR | 45520 | 46 | 45566 | 3506 | 917 | 4423 | 9437 | 413 | 9850 | 15 | 29 | 44 | 59883
TORBALI | İZMİR | 90278 | 70 | 90348 | 2433 | 836 | 3269 | 18285 | 1013 | 19298 | 88 | 454 | 542 | 113457
URLA | İZMİR | 43418 | 188 | 43606 | 2786 | 95 | 2881 | 8742 | 328 | 9070 | 10 | 16 | 26 | 55583
AHMETLİ | MANİSA | 9099 | 24 | 9123 | 587 | 640 | 1227 | 2046 | 98 | 2144 | 2 | 9 | 11 | 12505
AKHİSAR | MANİSA | 98052 | 105 | 98157 | 7624 | 2434 | 10058 | 20241 | 631 | 20872 | 45 | 86 | 131 | 129218
ALAŞEHİR | MANİSA | 48106 | 80 | 48186 | 5225 | 1242 | 6467 | 9158 | 390 | 9548 | 40 | 45 | 85 | 64286
DEMİRCİ | MANİSA | 21059 | 32 | 21091 | 590 | 18 | 608 | 3926 | 103 | 4029 | 23 | 0 | 23 | 25751
GÖLMARMARA | MANİSA | 6695 | 18 | 6713 | 1222 | 507 | 1729 | 1579 | 83 | 1662 | 3 | 4 | 7 | 10111
GÖRDES | MANİSA | 19443 | 38 | 19481 | 945 | 45 | 990 | 3054 | 100 | 3154 | 3 | 10 | 13 | 23638
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 20488 | 137 | 20625 | 1022 | 1131 | 2153 | 4162 | 193 | 4355 | 3 | 12 | 15 | 27148
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 7734 | 30 | 7764 | 1412 | 176 | 1588 | 1522 | 65 | 1587 | 2 | 2 | 4 | 10943
KULA | MANİSA | 22669 | 109 | 22778 | 997 | 404 | 1401 | 5259 | 193 | 5452 | 33 | 23 | 56 | 29687
SALİHLİ | MANİSA | 83063 | 208 | 83271 | 3458 | 1936 | 5394 | 17533 | 734 | 18267 | 53 | 70 | 123 | 107055
SARIGÖL | MANİSA | 17481 | 30 | 17511 | 2816 | 972 | 3788 | 2833 | 104 | 2937 | 8 | 1 | 9 | 24245
SARUHANLI | MANİSA | 29785 | 41 | 29826 | 1478 | 1593 | 3071 | 6020 | 340 | 6360 | 17 | 48 | 65 | 39322
SELENDİ | MANİSA | 9711 | 48 | 9759 | 756 | 22 | 778 | 1596 | 85 | 1681 | 3 | 0 | 3 | 12221
SOMA | MANİSA | 56232 | 74 | 56306 | 399 | 307 | 706 | 9145 | 355 | 9500 | 10 | 45 | 55 | 66567
ŞEHZADELER | MANİSA | 69130 | 118 | 69248 | 2024 | 1840 | 3864 | 10987 | 315 | 11302 | 22 | 45 | 67 | 84481
TURGUTLU | MANİSA | 83299 | 96 | 83395 | 2780 | 1536 | 4316 | 15728 | 599 | 16327 | 92 | 96 | 188 | 104226
YUNUSEMRE | MANİSA | 124964 | 163 | 125127 | 1140 | 988 | 2128 | 21588 | 1237 | 22825 | 145 | 232 | 377 | 150457

## ORTALAMA TÜKETİM
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 628837.0141 | 16103.9483 | 644940.9624 | 54815.5214 | 56783.8883 | 111599.4097 | 338642.5812 | 299520.4062 | 638162.9874 | 26223.257 | 411418.0923 | 437641.3493 | 1832344.7088
İZMİR | İL-1 | 506709.0501 | 6280.0342 | 512989.0842 | 32975.4836 | 24892.52 | 57868.0036 | 279648.5316 | 239107.2119 | 518755.7435 | 21077.7891 | 297136.9849 | 318214.774 | 1407827.6053
MANİSA | İL-2 | 122127.964 | 9823.9142 | 131951.8782 | 21840.0378 | 31891.3683 | 53731.4061 | 58994.0497 | 60413.1942 | 119407.2439 | 5145.468 | 114281.1074 | 119426.5753 | 424517.1035
ALİAĞA | İZMİR | 8464.37 | 62.0213 | 8526.3913 | 53.3492 | 414.3628 | 467.7121 | 5113.2063 | 12458.2076 | 17571.4139 | 82.3124 | 35961.0072 | 36043.3196 | 62608.8368
BALÇOVA | İZMİR | 9598.6848 | 12.4252 | 9611.11 | 130.2488 | 0 | 130.2488 | 4341.4483 | 16440.9937 | 20782.4419 | 247.7809 | 436.0927 | 683.8736 | 31207.6743
BAYINDIR | İZMİR | 3656.0976 | 8.4098 | 3664.5074 | 3623.4979 | 799.7955 | 4423.2934 | 3602.1697 | 1489.4835 | 5091.6532 | 0 | 1241.0123 | 1241.0123 | 14420.4663
BAYRAKLI | İZMİR | 34537.7743 | 164.1908 | 34701.9652 | 3.7078 | 1.1979 | 4.9057 | 13265.1678 | 7811.558 | 21076.7258 | 271.5901 | 1223.2078 | 1494.7979 | 57278.3946
BERGAMA | İZMİR | 9550.5641 | 12.0094 | 9562.5735 | 2146.5939 | 2011.8845 | 4158.4785 | 5278.6471 | 4102.6646 | 9381.3117 | 102.793 | 10792.2745 | 10895.0675 | 33997.4312
BEYDAĞ | İZMİR | 916.1233 | 0 | 916.1233 | 450.3224 | 5.8458 | 456.1682 | 677.0817 | 330.2201 | 1007.3018 | 82.7268 | 325.7007 | 408.4275 | 2788.0208
BORNOVA | İZMİR | 50656.4637 | 128.5775 | 50785.0412 | 155.4887 | 202.6518 | 358.1405 | 41266.436 | 27853.4798 | 69119.9158 | 7902.343 | 56767.7842 | 64670.1272 | 184933.2247
BUCA | İZMİR | 51232.1488 | 49.3776 | 51281.5264 | 413.9828 | 110.0503 | 524.033 | 23086.1307 | 7158.2731 | 30244.4038 | 1132.3866 | 1225.7924 | 2358.179 | 84408.1422
ÇEŞME | İZMİR | 16479.3473 | 359.915 | 16839.2624 | 304.6981 | 928.3028 | 1233.0009 | 9892.5701 | 7774.2767 | 17666.8468 | 62.3052 | 962.4896 | 1024.7948 | 36763.9048
ÇİĞLİ | İZMİR | 23013.3799 | 138.5729 | 23151.9528 | 4.9337 | 0.2514 | 5.1851 | 9852.122 | 14095.6812 | 23947.8032 | 434.2542 | 10471.1694 | 10905.4236 | 58010.3647
DİKİLİ | İZMİR | 8833.0021 | 278.8933 | 9111.8953 | 539.7539 | 1902.4003 | 2442.1542 | 3430.6861 | 1628.5095 | 5059.1956 | 106.2835 | 4560.2885 | 4666.572 | 21279.8171
FOÇA | İZMİR | 6016.0917 | 172.5325 | 6188.6242 | 97.9507 | 811.8477 | 909.7984 | 2700.9438 | 5711.3543 | 8412.2981 | 2.3804 | 840.7493 | 843.1297 | 16353.8504
GAZİEMİR | İZMİR | 13806.9047 | 63.7728 | 13870.6775 | 8.5148 | 0 | 8.5148 | 9542.166 | 15431.461 | 24973.627 | 2111.1825 | 5845.51 | 7956.6926 | 46809.5118
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 7020.5711 | 221.0736 | 7241.6447 | 108.5827 | 11.97 | 120.5527 | 3008.6317 | 838.1213 | 3846.753 | 121.1444 | 5683.1447 | 5804.2891 | 17013.2395
KARABAĞLAR | İZMİR | 50449.5001 | 22.8 | 50472.3001 | 2.4307 | 0 | 2.4307 | 17534.9519 | 5291.6506 | 22826.6025 | 751.927 | 29.536 | 781.463 | 74082.7963
KARABURUN | İZMİR | 2614.6486 | 210.5274 | 2825.176 | 79.5058 | 51.4987 | 131.0045 | 1268.8719 | 1291.0569 | 2559.9288 | 40.6579 | 150.2133 | 190.8712 | 5706.9805
KARŞIYAKA | İZMİR | 43332.123 | 205.2464 | 43537.3694 | 2.5045 | 2.0067 | 4.5112 | 18998.4932 | 10499.6887 | 29498.1819 | 327.2621 | 2604.5656 | 2931.8277 | 75971.8901
KEMALPAŞA | İZMİR | 10668.4547 | 256.9417 | 10925.3964 | 1479.1254 | 1590.7646 | 3069.89 | 4909.0345 | 10332.6099 | 15241.6445 | 350.3898 | 35350.1368 | 35700.5266 | 64937.4575
KINIK | İZMİR | 2014.6238 | 1.4328 | 2016.0566 | 1272.2792 | 219.895 | 1492.1742 | 1290.7973 | 1032.9095 | 2323.7068 | 58.2186 | 12752.6756 | 12810.8942 | 18642.8318
KİRAZ | İZMİR | 2929.5202 | 0 | 2929.5202 | 2476.4114 | 189.9436 | 2666.355 | 2539.4988 | 783.175 | 3322.6738 | 7.041 | 327.5644 | 334.6054 | 9253.1544
KONAK | İZMİR | 41575.6111 | 114.8324 | 41690.4435 | 0.3086 | 0.1583 | 0.4669 | 42297.096 | 28610.0406 | 70907.1366 | 1240.2567 | 1460.2537 | 2700.5104 | 115298.5574
MENDERES | İZMİR | 13316.688 | 205.7722 | 13522.4603 | 2249.7566 | 1246.2032 | 3495.9598 | 7860.3115 | 9931.6686 | 17791.9801 | 1967.4989 | 9718.115 | 11685.6139 | 46496.0141
MENEMEN | İZMİR | 19143.6007 | 143.5492 | 19287.1499 | 502.1217 | 698.8514 | 1200.9731 | 8216.4008 | 10567.1994 | 18783.6002 | 1327.3233 | 18015.5131 | 19342.8364 | 58614.5596
NARLIDERE | İZMİR | 9056.0597 | 15.1035 | 9071.1632 | 93.8664 | 0 | 93.8664 | 3139.1769 | 2779.9703 | 5919.1471 | 107.9535 | 345.5169 | 453.4704 | 15537.6471
ÖDEMİŞ | İZMİR | 12307.119 | 53.6734 | 12360.7925 | 7689.2369 | 4618.0022 | 12307.2391 | 8844.2675 | 4629.4736 | 13473.7411 | 273.3953 | 4032.1733 | 4305.5686 | 42447.3413
SEFERİHİSAR | İZMİR | 9304.0413 | 743.6453 | 10047.6865 | 533.0092 | 120.7837 | 653.7929 | 3849.2703 | 3347.4648 | 7196.735 | 34.7005 | 596.9732 | 631.6737 | 18529.8881
SELÇUK | İZMİR | 3950.3491 | 115.6979 | 4066.047 | 466.5035 | 309.3879 | 775.8915 | 2654.619 | 3978.243 | 6632.862 | 92.3997 | 153.1353 | 245.535 | 11720.3355
TİRE | İZMİR | 7994.3687 | 13.2789 | 8007.6475 | 4719.3581 | 3926.3325 | 8645.6907 | 5336.3315 | 2966.0328 | 8302.3642 | 51.4761 | 4854.1763 | 4905.6524 | 29861.3549
TORBALI | İZMİR | 19535.7008 | 43.9233 | 19579.6241 | 2439.8305 | 3944.3279 | 6384.1584 | 10191.291 | 12882.7568 | 23074.0478 | 1727.9269 | 69116.6265 | 70844.5534 | 119882.3837
URLA | İZMİR | 14735.1181 | 2461.8381 | 17196.9563 | 927.6095 | 773.8034 | 1701.4129 | 5660.7124 | 7058.9869 | 12719.6993 | 59.8787 | 1293.5865 | 1353.4652 | 32971.5337
AHMETLİ | MANİSA | 1410.7678 | 28.4623 | 1439.2301 | 422.6776 | 1137.4022 | 1560.0797 | 717.7489 | 705.6595 | 1423.4083 | 11.8138 | 1437.0156 | 1448.8294 | 5871.5476
AKHİSAR | MANİSA | 14166.6099 | 424.0962 | 14590.7061 | 3367.2559 | 4696.7439 | 8063.9998 | 6952.9216 | 6207.5867 | 13160.5083 | 469.9755 | 12111.1216 | 12581.0971 | 48396.3113
ALAŞEHİR | MANİSA | 9754.5554 | 374.0297 | 10128.5851 | 3649.0208 | 1713.704 | 5362.7248 | 4497.0073 | 4830.6034 | 9327.6108 | 152.7643 | 5932.7207 | 6085.485 | 30904.4056
DEMİRCİ | MANİSA | 2358.6505 | 114.3308 | 2472.9813 | 132.6213 | 44.897 | 177.5183 | 1190.0892 | 507.4709 | 1697.5601 | 653.0682 | 11.2977 | 664.3659 | 5012.4256
GÖLMARMARA | MANİSA | 999.7795 | 59.778 | 1059.5575 | 1017.1814 | 997.1192 | 2014.3005 | 541.7687 | 433.5089 | 975.2776 | 34.1343 | 359.0628 | 393.1971 | 4442.3328
GÖRDES | MANİSA | 1889.9585 | 294.4869 | 2184.4454 | 319.4285 | 140.8087 | 460.2372 | 875.6453 | 650.8815 | 1526.5268 | 12.8265 | 199.7775 | 212.604 | 4383.8133
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 3039.8305 | 268.5483 | 3308.3788 | 349.6989 | 1367.3918 | 1717.0906 | 1229.007 | 1198.2553 | 2427.2623 | 50.5673 | 386.2282 | 436.7955 | 7889.5272
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 875.8622 | 83.046 | 958.9082 | 511.9286 | 1034.6023 | 1546.5309 | 717.4962 | 354.7749 | 1072.2711 | 23.0536 | 19.7002 | 42.7538 | 3620.4641
KULA | MANİSA | 3101.8938 | 494.4925 | 3596.3862 | 390.981 | 892.9769 | 1283.958 | 2079.5436 | 1512.0161 | 3591.5597 | 342.1083 | 2151.7458 | 2493.854 | 10965.758
SALİHLİ | MANİSA | 15223.7598 | 811.2501 | 16035.0099 | 3009.3962 | 4665.7845 | 7675.1807 | 7229.8641 | 6392.7616 | 13622.6257 | 355.2309 | 6586.4367 | 6941.6676 | 44274.4839
SARIGÖL | MANİSA | 3083.8574 | 440.5535 | 3524.4109 | 2974.121 | 1668.4795 | 4642.6005 | 1538.727 | 1002.982 | 2541.709 | 27.716 | 36.3575 | 64.0736 | 10772.7939
SARUHANLI | MANİSA | 5251.3037 | 240.5303 | 5491.834 | 1714.3498 | 7815.5816 | 9529.9314 | 2305.8442 | 2994.8308 | 5300.675 | 91.6627 | 8012.5496 | 8104.2123 | 28426.6528
SELENDİ | MANİSA | 1201.6976 | 196.8573 | 1398.5549 | 168.8037 | 50.2754 | 219.0791 | 610.2806 | 451.1208 | 1061.4015 | 73.1868 | 39.5895 | 112.7762 | 2791.8117
SOMA | MANİSA | 9738.5312 | 1047.7844 | 10786.3156 | 125.7282 | 538.7529 | 664.4811 | 3962.2644 | 4203.6378 | 8165.9022 | 109.0596 | 30957.6477 | 31066.7073 | 50683.4062
ŞEHZADELER | MANİSA | 13441.1265 | 273.7154 | 13714.842 | 1702.3018 | 2533.8299 | 4236.1317 | 6914.3124 | 7514.8559 | 14429.1683 | 204.3308 | 2941.5861 | 3145.9169 | 35526.0589
TURGUTLU | MANİSA | 14073.4519 | 560.8483 | 14634.3001 | 1588.8655 | 1652.3253 | 3241.1907 | 7217.142 | 4608.6403 | 11825.7823 | 581.8629 | 17160.145 | 17742.0079 | 47443.2811
YUNUSEMRE | MANİSA | 22516.3278 | 4111.1043 | 26627.4321 | 395.6778 | 940.6933 | 1336.3711 | 10414.387 | 16843.6078 | 27257.9948 | 1952.1065 | 25938.1251 | 27890.2316 | 83112.0297

## ANLAŞMA GÜÇLERİ
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 15551205.02 | 144123.591 | 15695328.611 | 544355.379 | 631304.843 | 1175660.222 | 3774496.082 | 4557876.9 | 8332372.982 | 98553.173 | 1997602.911 | 2096156.084 | 27299517.899
İZMİR | İL-1 | 11948322.594 | 116789.739 | 12065112.333 | 308582.282 | 242380.644 | 550962.926 | 2999894.826 | 3565181.541 | 6565076.367 | 79997.453 | 1376825.643 | 1456823.096 | 20637974.722
MANİSA | İL-2 | 3602882.426 | 27333.852 | 3630216.278 | 235773.097 | 388924.199 | 624697.296 | 774601.256 | 992695.359 | 1767296.615 | 18555.72 | 620777.268 | 639332.988 | 6661543.177
ALİAĞA | İZMİR | 261681.305 | 1667.03 | 263348.335 | 1164.401 | 4297.1 | 5461.501 | 53084.347 | 463972.187 | 517056.534 | 407.389 | 220303.917 | 220711.306 | 1006577.676
BALÇOVA | İZMİR | 175442.077 | 60 | 175502.077 | 1273.48 | 0 | 1273.48 | 30700.36 | 85430.8 | 116131.16 | 1166.18 | 2208 | 3374.18 | 296280.897
BAYINDIR | İZMİR | 80006.168 | 182.6 | 80188.768 | 23055.99 | 8730.79 | 31786.78 | 33818.503 | 16819.77 | 50638.273 | 5 | 5562 | 5567 | 168180.821
BAYRAKLI | İZMİR | 696877.384 | 1555.588 | 698432.972 | 53.52 | 21.1 | 74.62 | 118303.1 | 62732 | 181035.1 | 959.484 | 2209.49 | 3168.974 | 882711.666
BERGAMA | İZMİR | 254054.513 | 627.91 | 254682.423 | 30934.685 | 25220.35 | 56155.035 | 64981.527 | 121911.026 | 186892.553 | 720.913 | 69387.74 | 70108.653 | 567838.664
BEYDAĞ | İZMİR | 30825.186 | 155 | 30980.186 | 4649.091 | 157.8 | 4806.891 | 10492.643 | 5026.4 | 15519.043 | 172.049 | 2140 | 2312.049 | 53618.169
BORNOVA | İZMİR | 1017528.645 | 1529.564 | 1019058.209 | 1722.125 | 1306.3 | 3028.425 | 423547.027 | 347904.683 | 771451.71 | 25424.62 | 184769.5 | 210194.12 | 2003732.464
BUCA | İZMİR | 1258990.64 | 1242 | 1260232.64 | 4100.626 | 1967.2 | 6067.826 | 229196.426 | 61610.19 | 290806.616 | 2808.699 | 18908.4 | 21717.099 | 1578824.181
ÇEŞME | İZMİR | 343035.277 | 13611.61 | 356646.887 | 3954.994 | 4122.81 | 8077.804 | 87812.788 | 82300.48 | 170113.268 | 322.626 | 5514 | 5836.626 | 540674.585
ÇİĞLİ | İZMİR | 600584.304 | 1152.51 | 601736.814 | 290.616 | 15 | 305.616 | 103706.432 | 58181.446 | 161887.878 | 2260.163 | 53476 | 55736.163 | 819666.471
DİKİLİ | İZMİR | 289384.255 | 17115.3 | 306499.555 | 8464.05 | 14179.788 | 22643.838 | 46237.269 | 46431.51 | 92668.779 | 547.932 | 11219.4 | 11767.332 | 433579.504
FOÇA | İZMİR | 166016.025 | 4299.3 | 170315.325 | 1886.27 | 5594.4 | 7480.67 | 25186.473 | 71640.14 | 96826.613 | 41.6 | 4963.8 | 5005.4 | 279628.008
GAZİEMİR | İZMİR | 311057.188 | 1950 | 313007.188 | 63.29 | 100 | 163.29 | 87035.116 | 116125.798 | 203160.914 | 7978.648 | 62790.768 | 70769.416 | 587100.808
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 137987.963 | 2486.4 | 140474.363 | 2056.296 | 580 | 2636.296 | 26699.752 | 12326.5 | 39026.252 | 483.107 | 8016 | 8499.107 | 190636.018
KARABAĞLAR | İZMİR | 1017818.059 | 518.109 | 1018336.168 | 55.87 | 65 | 120.87 | 174630.887 | 25859.964 | 200490.851 | 2237.215 | 240 | 2477.215 | 1221425.104
KARABURUN | İZMİR | 77344.732 | 5649.13 | 82993.862 | 2304.073 | 1133.1 | 3437.173 | 16008.881 | 72011.1 | 88019.981 | 168.1 | 24862.32 | 25030.42 | 199481.436
KARŞIYAKA | İZMİR | 1103557.58 | 1020 | 1104577.58 | 229 | 108.4 | 337.4 | 197504.2 | 66797.26 | 264301.46 | 962.094 | 8890.2 | 9852.294 | 1379068.734
KEMALPAŞA | İZMİR | 291947.566 | 5204.158 | 297151.724 | 32650.364 | 29993.887 | 62644.251 | 56708.022 | 308541.06 | 365249.082 | 1011.938 | 81708.54 | 82720.478 | 807765.535
KINIK | İZMİR | 55032.01 | 100 | 55132.01 | 12786.241 | 6448.02 | 19234.261 | 15792.029 | 50378.4 | 66170.429 | 787.679 | 52601 | 53388.679 | 193925.379
KİRAZ | İZMİR | 79261.73 | 750 | 80011.73 | 18834.26 | 1088.6 | 19922.86 | 24292.879 | 24776.4 | 49069.279 | 30 | 1128 | 1158 | 150161.869
KONAK | İZMİR | 771260.021 | 11329.43 | 782589.451 | 15 | 1009 | 1024 | 548644.29 | 683455.463 | 1232099.753 | 4165.492 | 22103.59 | 26269.082 | 2041982.286
MENDERES | İZMİR | 358154.088 | 6988.58 | 365142.668 | 21049.39 | 17750.47 | 38799.86 | 99929.283 | 93445.04 | 193374.323 | 7707.514 | 41095.73 | 48803.244 | 646120.095
MENEMEN | İZMİR | 541601.369 | 3468.9 | 545070.269 | 8607.504 | 7123.8 | 15731.304 | 84415.644 | 140513.6 | 224929.244 | 7567.002 | 103388.41 | 110955.412 | 896686.229
NARLIDERE | İZMİR | 197430.415 | 801.96 | 198232.375 | 2145.93 | 0 | 2145.93 | 43119.742 | 55579.05 | 98698.792 | 763.65 | 600 | 1363.65 | 300440.747
ÖDEMİŞ | İZMİR | 359155.866 | 782.7 | 359938.566 | 49067.221 | 33117.251 | 82184.472 | 95848.178 | 60748.701 | 156596.879 | 1431.52 | 63462 | 64893.52 | 663613.437
SEFERİHİSAR | İZMİR | 288974.428 | 11200.14 | 300174.568 | 10243.33 | 2103.9 | 12347.23 | 39784.346 | 59959.321 | 99743.667 | 245.393 | 10299 | 10544.393 | 422809.858
SELÇUK | İZMİR | 108235.45 | 2287.44 | 110522.89 | 9592.304 | 6763.46 | 16355.764 | 31003.531 | 30144.62 | 61148.151 | 234.277 | 1602 | 1836.277 | 189863.082
TİRE | İZMİR | 240667.909 | 337.7 | 241005.609 | 28422.256 | 30460.89 | 58883.146 | 59650.609 | 70387.956 | 130038.565 | 721.083 | 19051.318 | 19772.401 | 449699.721
TORBALI | İZMİR | 561201.536 | 2085.19 | 563286.726 | 18248.225 | 33949.948 | 52198.173 | 119317.235 | 196106.82 | 315424.055 | 8531.036 | 277674.52 | 286205.556 | 1217114.51
URLA | İZMİR | 273208.905 | 16631.49 | 289840.395 | 10661.88 | 4972.28 | 15634.16 | 52443.307 | 74063.856 | 126507.163 | 135.05 | 16650 | 16785.05 | 448766.768
AHMETLİ | MANİSA | 44506.477 | 211.52 | 44717.997 | 3985.855 | 13171.245 | 17157.1 | 10771.294 | 19057.986 | 29829.28 | 19.52 | 5968 | 5987.52 | 97691.897
AKHİSAR | MANİSA | 481454.774 | 2301.126 | 483755.9 | 38205.93 | 73627.547 | 111833.477 | 104825.356 | 102875.642 | 207700.998 | 1298.156 | 34902.8 | 36200.956 | 839491.331
ALAŞEHİR | MANİSA | 235539.249 | 1333.32 | 236872.569 | 44584.78 | 27870.827 | 72455.607 | 51467.239 | 76645.2 | 128112.439 | 436.219 | 61532.2 | 61968.419 | 499409.034
DEMİRCİ | MANİSA | 88736.066 | 700.2 | 89436.266 | 2572.484 | 567.6 | 3140.084 | 21527.438 | 7690.82 | 29218.258 | 2166.57 | 0 | 2166.57 | 123961.178
GÖLMARMARA | MANİSA | 29133.181 | 249.5 | 29382.681 | 8667.54 | 8167.974 | 16835.514 | 7959.503 | 23036.43 | 30995.933 | 167 | 3630 | 3797 | 81011.128
GÖRDES | MANİSA | 75745.202 | 770.65 | 76515.852 | 4170.86 | 1949.18 | 6120.04 | 14571.341 | 10020.93 | 24592.271 | 62.506 | 2970 | 3032.506 | 110260.669
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 89440.196 | 1367.483 | 90807.679 | 4750.278 | 12361.966 | 17112.244 | 22443.282 | 18077.459 | 40520.741 | 20.01 | 22974 | 22994.01 | 171434.674
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 31064.353 | 602.1 | 31666.453 | 6253.217 | 12809.4 | 19062.617 | 8033.616 | 15687 | 23720.616 | 31.482 | 390 | 421.482 | 74871.168
KULA | MANİSA | 99838.363 | 2107.76 | 101946.123 | 4622.374 | 11728.042 | 16350.416 | 32384.747 | 55665 | 88049.747 | 1525.284 | 30080.2 | 31605.484 | 237951.77
SALİHLİ | MANİSA | 426843.152 | 3299.351 | 430142.503 | 32155.005 | 57244.951 | 89399.956 | 96478.585 | 111304.496 | 207783.081 | 1403.708 | 64396.48 | 65800.188 | 793125.728
SARIGÖL | MANİSA | 74986.218 | 811.88 | 75798.098 | 25399.955 | 20346.7 | 45746.655 | 18034.51 | 8391.66 | 26426.17 | 88.428 | 150 | 238.428 | 148209.351
SARUHANLI | MANİSA | 138936.776 | 994.43 | 139931.206 | 15652.631 | 40803.098 | 56455.729 | 30811.57 | 47103.13 | 77914.7 | 244.069 | 25563.6 | 25807.669 | 300109.304
SELENDİ | MANİSA | 40842.757 | 867 | 41709.757 | 3391.5 | 1021.2 | 4412.7 | 8305.249 | 10105.72 | 18410.969 | 225.72 | 0 | 225.72 | 64759.146
SOMA | MANİSA | 267833.086 | 2007.45 | 269840.536 | 1928.561 | 5123.462 | 7052.023 | 48711.656 | 134633.28 | 183344.936 | 378.15 | 103942 | 104320.15 | 564557.645
ŞEHZADELER | MANİSA | 336416.228 | 1372.364 | 337788.592 | 16991.571 | 31817.738 | 48809.309 | 64158.884 | 54876.857 | 119035.741 | 852.211 | 22638.54 | 23490.751 | 529124.393
TURGUTLU | MANİSA | 431980.775 | 1253.82 | 433234.595 | 16233.608 | 51211.189 | 67444.797 | 81999.973 | 72566.886 | 154566.859 | 1978.415 | 52157 | 54135.415 | 709381.666
YUNUSEMRE | MANİSA | 709585.573 | 7083.898 | 716669.471 | 6206.948 | 19102.08 | 25309.028 | 152117.013 | 224956.863 | 377073.876 | 7658.272 | 189482.448 | 197140.72 | 1316193.095