## TABLO-3 (hidden)
KESINTI_KOD_NO | KADEME | IL | ILCE | SEBEKE_UNSURU | SEBEKE_UNSURU_KODU | KESINTI_NEDENI | KESINTI_KAYNAGI | KESINTI_SURE_SINIFI | KESINTI_SEBEBI | KESINTI_BILDIRIM_SINIFI | KESINTI_BASLANGIC_ZAMANI | KESINTI_SONA_ERME_ZAMANI | KESINTI_SURESI | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_AG | TOPLAM_DAGITILMAYAN_ENERJI
1815065 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-5/TR-22 35-26-M01289_956628540_956628540 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 00:02:57 | 20.05.2021 09:39:47 | 9.6139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3245
1815066 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_SALUR KÖK M04_2101955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 00:35:00 | 20.05.2021 01:55:59 | 1.3497 | 0 | 582 | 1 | 5 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 67.3309 | 0.7839 | 0.30081 | 0 | 3.9218 | 17.2502 | 0 | 89.5877
1815070 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1994 35-01-K01994_K-2360 K03_42466863 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2021 00:44:00 | 20.05.2021 01:54:39 | 1.1775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0.00027431 | 0 | 0 | 0 | 144.7754 | 0 | 0 | 144.7757
1815071 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1623 35-01-K01623_ K-2360 K02_2058878 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2021 01:55:00 | 20.05.2021 02:42:08 | 0.78556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0.00017037 | 0 | 0 | 0 | 93.653 | 0 | 0 | 93.6532
1815072 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 01:17:22 | 20.05.2021 02:36:03 | 1.3114 | 1 | 287 | 44 | 33 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0.66716 | 36.0538 | 275.6267 | 14.9211 | 46.5767 | 19.4773 | 0 | 0 | 393.3228
1815073 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-388 35-02-K00388_K-612 K05_2325401 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 02:17:56 | 20.05.2021 03:15:14 | 0.955 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 11 | 0 | 24.1053 | 0 | 0 | 0 | 204.6091 | 0 | 35.9627 | 264.677
1815074 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-26 DM-4 45-72-M00116_DAĞITIM TRAFOSU TR-26 DM-4 M03_66488099 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 02:27:11 | 20.05.2021 02:43:00 | 0.26361 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9.0538 | 0 | 0 | 0 | 3.5254 | 0 | 0 | 12.5792
1815076 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-469 35-02-K00469_K-611 K03_2315600 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 03:44:15 | 20.05.2021 03:49:24 | 0.085749 | 1 | 6296 | 0 | 0 | 35 | 1845 | 7 | 23 | 0.28178 | 107.8615 | 0 | 0 | 22.6924 | 115.2828 | 7.497 | 10.9648 | 264.5804
1815078 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-460 35-03-M00460_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2069738 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 03:45:00 | 20.05.2021 04:39:51 | 0.91417 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2188 | 0 | 7.2057 | 0 | 0.6604 | 0 | 0 | 12.0849
1815079 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1929 GEÇİT 35-03-M01929_M-2033 M02_66740322 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 04:16:00 | 20.05.2021 04:29:53 | 0.23139 | 0 | 461 | 0 | 0 | 26 | 276 | 6 | 2 | 0 | 27.3612 | 0 | 0 | 14.4173 | 42.5329 | 96.1918 | 0.93363 | 181.4368
1815081 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-2/TR-16 M07_2095189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 04:33:56 | 20.05.2021 04:49:44 | 0.26333 | 0 | 4066 | 2 | 154 | 9 | 352 | 4 | 5 | 0 | 206.4895 | 0.6447 | 17.9332 | 23.2858 | 43.6793 | 6.0193 | 22.72 | 320.7718
1815085 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_MİLLET K06_2050811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 05:46:07 | 20.05.2021 06:26:20 | 0.67028 | 0 | 4159 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 1 | 0 | 455.4301 | 0 | 0 | 0 | 130.2803 | 0 | 7.7469 | 593.4573
1815087 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3405 35-08-K03405_K-3291 K03_42036722 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 06:29:26 | 20.05.2021 06:49:37 | 0.33639 | 0 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 60.8182 | 0 | 0 | 0 | 26.8825 | 0 | 3.9058 | 91.6065
1815088 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3291 35-08-K03291_K-2966 K02_42033266 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 06:52:01 | 20.05.2021 08:50:32 | 1.9753 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 184.4263 | 0 | 0 | 0 | 146.0508 | 0 | 0 | 330.4771
1815089 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM06/TR25 45-73-M00076_DM6/01 GİRİŞ M04_66684378 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 06:35:16 | 20.05.2021 08:00:11 | 1.4153 | 0 | 20 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3.2565 | 0 | 0.90051 | 31.6547 | 6.9542 | 148.8242 | 0 | 191.5902
1815090 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2670(YATIRIM REZERVE) 35-03-M02670_C_56370460_56370460 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 07:01:26 | 20.05.2021 16:05:26 | 9.0667 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164.4603 | 0 | 0 | 0 | 2.0452 | 0 | 0 | 166.5055
1815091 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_YEŞİLYURT M03_72036890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 07:10:16 | 20.05.2021 07:10:26 | 0.0027778 | 0 | 920 | 44 | 110 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.34865 | 0.82954 | 0.68197 | 0.014253 | 0.033471 | 0 | 0 | 1.9079
1815092 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ L05_72320947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 07:19:26 | 20.05.2021 08:41:50 | 1.3733 | 0 | 310 | 16 | 160 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 57.7617 | 153.1139 | 109.9503 | 2.6104 | 76.0055 | 0 | 0 | 399.4417
1815093 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/9A M07_2124693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 07:19:52 | 20.05.2021 07:36:12 | 0.27222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22967 | 0 | 41.0127 | 0 | 41.2423
1815094 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_956636542_956636542 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 07:17:53 | 20.05.2021 08:36:31 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41213 | 0 | 0 | 0.41213
1815095 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2055362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 07:40:16 | 20.05.2021 07:40:56 | 0.011111 | 0 | 508 | 2 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.43263 | 0.0016696 | 0.14767 | 0 | 0.029687 | 0 | 0 | 0.61166
1815097 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 07:45:06 | 20.05.2021 07:45:46 | 0.011111 | 0 | 1224 | 2 | 390 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1.0468 | 0.22558 | 0.51117 | 0.028813 | 0.13693 | 0 | 0 | 1.9493
1815098 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | İZSU ÖZEL TR 35-23-M00167Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058428 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 07:42:48 | 20.05.2021 09:44:52 | 2.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.6043 | 0 | 0 | 0 | 394.6043
1815099 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_AYVAALAN M03_2115039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 07:28:01 | 20.05.2021 08:57:00 | 1.4831 | 0 | 701 | 1 | 17 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 84.8744 | 0.60249 | 2.4022 | 8.6176 | 16.334 | 0 | 0 | 112.8307
1815100 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 07:49:56 | 20.05.2021 07:54:09 | 0.070278 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.011991 | 2.9372 | 0.059857 | 0.014374 | 1.5555 | 1.0172 | 0 | 0 | 5.5961
1815105 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_ALEMŞAHLI M05_72035370 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 08:03:57 | 20.05.2021 08:04:26 | 0.0080556 | 1 | 422 | 46 | 74 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.0016111 | 0.40799 | 0.46456 | 0.11723 | 0.0041105 | 0.26255 | 0 | 0 | 1.2581
1815109 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEDELLER TR-1 45-80-M00089_956547110_956547110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 08:23:00 | 20.05.2021 09:49:21 | 1.4392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25459
1815112 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKALE ORTAOKUL TR-4 35-29-L00664_A_56402422_56402422 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 08:23:41 | 20.05.2021 09:43:10 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0195
1815113 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UMURLU TR-3 35-31-L00357_956569278_956569278 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 08:40:00 | 20.05.2021 13:05:41 | 4.4281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017324
1815117 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-2/TR-16 M07_2095189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 08:58:08 | 20.05.2021 09:02:11 | 0.0675 | 0 | 4066 | 2 | 154 | 9 | 352 | 4 | 5 | 0 | 66.8978 | 0.25337 | 7.3962 | 8.5052 | 18.3364 | 3.0124 | 14.044 | 118.4453
1815118 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-2/TR-9 M22_2095195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 08:58:05 | 20.05.2021 09:04:00 | 0.098611 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0 | 1 | 0 | 29.7356 | 0 | 0 | 1.9287 | 15.2751 | 0 | 0.87799 | 47.8173
1815119 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1044 35-02-M01044_D_56362764_56362764 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 08:57:00 | 20.05.2021 09:33:52 | 0.61444 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.4244 | 0 | 0 | 0 | 5.7965 | 0 | 0 | 15.2209
1815120 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-3/TR-1 35-22-M00033_DM-2/TR-1 M06_2103809 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 08:59:17 | 20.05.2021 09:03:21 | 0.067778 | 0 | 8010 | 0 | 17 | 2 | 702 | 3 | 3 | 0 | 119.9352 | 0 | 0.32726 | 0.37405 | 36.0671 | 26.4783 | 9.5757 | 192.7576
1815123 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEAHMET TR-1 45-72-L00119_956514777_956514777 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 08:35:46 | 20.05.2021 09:58:51 | 1.3847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15877
1815125 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3688 35-02-K03688__72373255_72373255 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:05:50 | 20.05.2021 16:24:10 | 7.3054 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 155.7063 | 0 | 0 | 0 | 55.8584 | 0 | 0 | 211.5647
1815127 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3688 35-02-K03688_A_56369598_56369598 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:06:54 | 20.05.2021 16:22:31 | 7.2601 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 417.8269 | 0 | 0 | 0 | 0.20532 | 0 | 0 | 418.0322
1815128 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2106464 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:01:27 | 20.05.2021 17:29:04 | 8.4603 | 2 | 1306 | 141 | 145 | 12 | 111 | 1 | 0 | 3.5195 | 1296.6688 | 1832.1104 | 469.01 | 673.3463 | 251.6716 | 10.1597 | 0 | 4536.4863
1815129 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_PİYADELER M01_66674818 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:02:37 | 20.05.2021 12:51:49 | 3.82 | 0 | 668 | 0 | 77 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 386.72 | 0 | 67.2339 | 0 | 140.2942 | 0 | 0 | 594.248
1815134 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-33 35-15-L00236_B_56369293_56369293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 08:30:19 | 20.05.2021 12:06:33 | 3.6039 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5644 | 0 | 0.55537 | 0 | 0 | 2.1198
1815136 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135308 M15_53135308 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:18:10 | 20.05.2021 17:03:00 | 7.7472 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.1842 | 0 | 17.8571 | 0 | 4.5453 | 0 | 0 | 48.5866
1815138 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YAĞBASAN TR-1 45-78-M00546_49222266_56405887_56405887 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:19:05 | 20.05.2021 12:22:18 | 3.0534 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6655 | 0 | 0 | 0 | 0.027904 | 0 | 0 | 4.6934
1815139 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-1 35-17-M00201_C_56355746_56355746 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 09:22:00 | 20.05.2021 09:42:33 | 0.3425 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.4708 | 0 | 0 | 0 | 4.9906 | 0 | 0 | 12.4614
1815142 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:26:56 | 20.05.2021 09:31:10 | 0.070413 | 3 | 115 | 18 | 227 | 9 | 52 | 4 | 0 | 1.5397 | 2.025 | 4.8251 | 4.8698 | 3.3955 | 4.7036 | 41.9834 | 0 | 63.342
1815144 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4131 35-04-K04131_C_56363915_56363915 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:25:47 | 20.05.2021 11:21:40 | 1.9314 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 77.6337 | 0 | 0.010806 | 0 | 50.7919 | 0 | 0 | 128.4365
1815146 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:31:02 | 20.05.2021 16:18:00 | 6.7825 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2352 | 4.5237 | 8.0941 | 8.3222 | 0.0069979 | 0 | 0 | 24.1822
1815148 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | VELİ KOYUNCU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00514_35-27-M00514_2367016 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:31:31 | 20.05.2021 14:54:30 | 5.383 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6343 | 0 | 0.57283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2071
1815151 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BODAMAS TR-2 45-75-M00325_E_56398583_56398583 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2021 09:32:00 | 20.05.2021 10:59:38 | 1.4606 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014256 | 0 | 0.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70056
1815153 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-25 35-14-L00025_7094893_56355370_56355370 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 09:29:55 | 20.05.2021 11:36:03 | 2.1022 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5888 | 0 | 0.49954 | 0 | 2.7537 | 0 | 0 | 6.8421
1815154 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-2 M05_2331301 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:31:27 | 20.05.2021 13:46:24 | 4.2492 | 0 | 608 | 0 | 18 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 453.6438 | 0 | 14.1563 | 0 | 216.1872 | 0 | 0 | 683.9873
1815158 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-262 ÇİÇEKÇİ PARKI 35-18-L00262_950450565_950450565 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 09:36:35 | 20.05.2021 13:01:24 | 3.4136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2743
1815160 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-148 35-02-K00148_35-02-K00148_2370622 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 09:44:00 | 20.05.2021 10:16:17 | 0.53806 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 69.6598 | 0 | 0 | 0 | 8.203 | 0 | 0 | 77.8628
1815164 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2086192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 09:46:57 | 20.05.2021 10:32:36 | 0.76083 | 0 | 235 | 54 | 156 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.4714 | 43.212 | 96.364 | 8.403 | 9.7618 | 0 | 0 | 200.2122
1815165 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-208 35-18-L00208_950451698_950451698 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 09:50:26 | 20.05.2021 13:09:17 | 3.3142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0973
1815167 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056272 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:58:05 | 20.05.2021 11:56:14 | 1.9691 | 0 | 0 | 9 | 77 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204.2987 | 156.5434 | 8.8684 | 33.0365 | 97.5161 | 0 | 500.263
1815168 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KIRCALAR TR-1 35-24-M00069_D_56353074_56353074 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 09:54:15 | 20.05.2021 12:26:12 | 2.5325 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47358 | 0 | 0.21125 | 0 | 0 | 0.68483
1815169 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_UZUNADA M03_76784627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 09:56:46 | 20.05.2021 10:47:22 | 0.84333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4488 | 0 | 0 | 0 | 273.4488
1815170 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2925 35-03-M02925_B b1_5786435 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 09:58:00 | 20.05.2021 16:19:37 | 6.3603 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 113.7154 | 0 | 0 | 0 | 201.792 | 0 | 0 | 315.5074
1815173 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-5 35-21-L00021_B_56357251_56357251 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:02:46 | 20.05.2021 14:19:35 | 4.2803 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.5351 | 0 | 0.85167 | 0 | 117.4048 | 0 | 0 | 132.7915
1815174 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-417 MIAMI EVLERİ 35-18-L00417_950462065_950462065 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 09:58:24 | 20.05.2021 18:13:45 | 8.2558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7646
1815176 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_KANDAK(ÇIRPI-3) M02_2308543 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:07:16 | 20.05.2021 11:32:00 | 1.4121 | 0 | 358 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 107.1905 | 0 | 44.919 | 0 | 71.9474 | 0 | 0 | 224.0569
1815179 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-1 M06_2314062 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:12:44 | 20.05.2021 12:40:46 | 2.4672 | 0 | 911 | 81 | 348 | 19 | 130 | 9 | 0 | 0 | 559.4208 | 1086.5303 | 331.6106 | 1068.7609 | 197.546 | 1362.8374 | 0 | 4606.706
1815181 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIYMIK TR-1 45-75-M00111_A_56389785_56389785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 09:58:45 | 20.05.2021 12:47:43 | 2.8161 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4325 | 0 | 11.3589 | 0 | 0.003502 | 0 | 0 | 18.7949
1815192 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK TR-1 (M-135) 35-22-M00135_955256890_955256890 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 10:15:06 | 20.05.2021 19:25:49 | 9.1786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.232
1815193 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-5 ÇÖLDERE 45-79-M00457_B_56400536_56400536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 10:11:51 | 20.05.2021 12:16:22 | 2.0753 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0.56724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2123
1815194 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_ŞEHİR-2 (TR-5) M04_72234161 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:30:14 | 20.05.2021 10:46:44 | 0.27485 | 1 | 516 | 34 | 46 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0.077872 | 26.0366 | 3.2819 | 15.9462 | 6.224 | 4.4999 | 0 | 0 | 56.0664
1815197 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_B_60984369_60984369 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 10:33:00 | 20.05.2021 11:34:12 | 1.02 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2082 | 0 | 0.88383 | 0 | 0.00011195 | 0 | 0 | 6.0921
1815200 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİLEK TR-5 45-80-M02951_95000036274_95000036274 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 10:35:00 | 20.05.2021 12:12:35 | 1.6264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1815201 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-5/TR-22 35-26-M01289_956628540_956628540 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 10:37:00 | 20.05.2021 14:33:04 | 3.9344 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898
1815203 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2366 35-07-K02366_A_56377635_56377635 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:38:58 | 20.05.2021 14:15:12 | 3.6037 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.2763 | 0 | 0 | 0 | 9.339 | 0 | 0 | 94.6154
1815206 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1723 35-08-K01723_E_56383558_56383558 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 10:47:00 | 20.05.2021 11:52:27 | 1.0908 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.6227 | 0 | 0 | 0 | 1.7054 | 0 | 0 | 30.3281
1815207 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_TAN RES ÖZEL M08_72049710 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 10:48:04 | 20.05.2021 11:34:42 | 0.77722 | 0 | 750 | 0 | 1 | 9 | 47 | 1 | 0 | 0 | 67.7272 | 0 | 0 | 55.6503 | 11.555 | 51.2027 | 0 | 186.1352
1815209 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-2 35-15-L00253_A_56407306_56407306 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 10:44:02 | 20.05.2021 15:14:11 | 4.5025 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7292 | 0 | 2.2315 | 0 | 8.3055 | 0 | 0 | 17.2662
1815211 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_53134467 M03_53134467 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 10:49:13 | 20.05.2021 11:56:14 | 1.1169 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8732 | 0 | 0.024095 | 0 | 1.0772 | 0 | 0 | 5.9745
1815213 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4131 35-04-K04131_35-04-K04131_2372148 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 11:00:39 | 20.05.2021 11:23:22 | 0.37839 | 0 | 414 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.278 | 0 | 0.0021615 | 0 | 39.3361 | 0 | 0 | 77.6163
1815215 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BARAJ KÖK 35-17-M00461_HatBaşıAyırıcı_65631794 M01_65631794 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:13:21 | 20.05.2021 11:56:38 | 0.72139 | 0 | 625 | 0 | 10 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 88.0542 | 0 | 1.762 | 61.5825 | 7.2982 | 82.9047 | 0 | 241.6016
1815216 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-963 35-02-K00963_C C1B_5846211 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 10:48:33 | 20.05.2021 12:49:43 | 2.0194 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 117.051 | 0 | 0 | 0 | 50.9054 | 0 | 0 | 167.9564
1815220 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4364 35-02-K04364_C_56382480_56382480 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:05:39 | 20.05.2021 14:51:28 | 3.7636 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.6628 | 0 | 0 | 0 | 6.5876 | 0 | 0 | 36.2504
1815221 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/19 (NECATİBEY TR) 45-71-M00124_A a4b_45193434 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 10:46:44 | 20.05.2021 12:04:06 | 1.2894 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0045 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 9.0645
1815226 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_953370712_953370712 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:06:12 | 20.05.2021 13:21:20 | 2.2522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1815231 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_950457601_950457601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:18:02 | 20.05.2021 14:14:30 | 2.9411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08004
1815234 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUT DÖNMEZ SULAMA GRUBU 35-29-M00224_B_56360571_56360571 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:05:21 | 20.05.2021 15:17:54 | 4.2092 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6451 | 0 | 6.5346 | 0 | 0 | 8.1797
1815235 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ TR-9 35-28-M00830_EMİRALEM KÖK M02_58172277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:28:57 | 20.05.2021 11:50:00 | 0.35083 | 1 | 2222 | 2 | 241 | 22 | 274 | 5 | 4 | 0.43925 | 180.8687 | 0.75782 | 13.199 | 48.0793 | 117.5269 | 165.6786 | 6.2261 | 532.7758
1815236 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HALKAPINAR TR-1 35-29-L00639_A_56402110_56402110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:09:20 | 20.05.2021 13:58:45 | 2.8236 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5415 | 0 | 5.6507 | 0 | 4.6422 | 0 | 0 | 17.8345
1815238 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-3/12 35-29-M00012_48371290_56361242_56361242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:12:29 | 20.05.2021 17:01:52 | 5.8231 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117.3419 | 0 | 0 | 0 | 18.5117 | 0 | 0 | 135.8536
1815240 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANKIYI TR-3 35-20-L00265_955189368_955189368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:17:11 | 20.05.2021 14:39:53 | 3.3783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30365
1815245 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-2 35-20-L00440__72373295_72373295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:25:38 | 20.05.2021 12:44:44 | 1.3183 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00060747 | 0 | 2.1558 | 0 | 36.4728 | 0 | 0 | 38.6292
1815248 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2579 35-08-M02579_B B01b_66116779 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:33:04 | 20.05.2021 14:01:40 | 2.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2925 | 0 | 0 | 155.2925
1815250 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2318327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:36:02 | 20.05.2021 13:21:25 | 1.7564 | 0 | 235 | 54 | 156 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 99.2422 | 100.9935 | 225.62 | 19.7576 | 23.7526 | 0 | 0 | 469.3659
1815253 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-43 35-26-M00043_35-26-M00043_2356009 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:38:57 | 20.05.2021 12:19:29 | 0.67556 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.6941 | 0 | 0 | 0 | 26.8214 | 0 | 0 | 61.5155
1815256 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YÜKSEKKÖY TR-1 35-17-M00184_11298002_56356952_56356952 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:49:00 | 20.05.2021 13:00:33 | 1.1925 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3418
1815257 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1466 35-03-K01466_D D3_5773475 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:27:02 | 20.05.2021 14:10:37 | 2.7264 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6853 | 0 | 0 | 0 | 4.8231 | 0 | 0 | 13.5083
1815260 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-997 35-07-K00997_954729952_954729952 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:39:25 | 20.05.2021 16:35:42 | 4.9381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.013621 | 0 | 0 | 0 | 6.8218 | 0 | 0 | 6.8354
1815261 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ALİBEYLİ TR-5 45-80-M00087_A_56394419_56394419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:54:00 | 20.05.2021 13:07:27 | 1.2242 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.2503 | 0 | 0 | 0 | 4.6433 | 0 | 0 | 32.8937
1815266 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | A. CANCAN SLM GRB TR-1 35-27-M00602_915956358_915956358 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:20:11 | 20.05.2021 20:00:33 | 8.6728 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065569 | 0 | 10.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9168
1815267 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2737 35-03-K02737_35-03-K02737_41914564 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:59:51 | 20.05.2021 13:48:10 | 1.8053 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 327.2225 | 0 | 0 | 0 | 56.1923 | 0 | 0 | 383.4148
1815268 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-49 45-77-L00049_B_56395493_56395493 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 12:02:36 | 20.05.2021 13:23:30 | 1.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3809 | 0 | 0 | 1.3809
1815269 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/5-A 35-27-M00338_99066453_99066453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:40:32 | 20.05.2021 14:09:22 | 2.4806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0064615 | 0 | 0 | 0 | 0.94206 | 0 | 0 | 0.94852
1815271 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-417 MIAMI EVLERİ 35-18-L00417_950451254_950451254 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 12:09:17 | 20.05.2021 18:24:47 | 6.2583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2487
1815273 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_B_56368021_56368021 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:21:43 | 20.05.2021 14:59:11 | 3.6244 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5616 | 0 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5805
1815274 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/34 35-26-M00766__56360216_56360216 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2021 12:11:06 | 20.05.2021 16:34:54 | 4.3967 | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.9747 | 0 | 28.8121 | 0 | 93.6521 | 0 | 0 | 186.4388
1815278 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRDERE TR-1 35-29-L00491_95000474555_95000474555 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 12:14:40 | 20.05.2021 18:13:28 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1094 | 0 | 0 | 8.1094
1815279 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | NAİME İÇME SUYU 35-26-L00349_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039793 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 12:15:05 | 20.05.2021 13:38:07 | 1.3839 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5553
1815281 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DAĞDERE TR-6 45-72-M00218_45-72-M00218_2372505 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 12:17:43 | 20.05.2021 13:50:25 | 1.545 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2043 | 0 | 1.3416 | 0 | 0.16795 | 0 | 0 | 6.7138
1815282 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-58 35-28-L00058_953384851_953384851 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:59:23 | 20.05.2021 13:57:42 | 1.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13698 | 0 | 0 | 0.13698
1815284 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-146 45-78-L00146_49414650_56384387_56384387 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 12:21:26 | 20.05.2021 14:33:54 | 2.2078 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3852 | 0 | 0 | 0 | 0.23495 | 0 | 0 | 12.6202
1815286 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3417 35-08-K03417_912317486_912317486 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 12:30:58 | 20.05.2021 20:32:03 | 8.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035248
1815288 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/9A M07_2124693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 12:36:36 | 20.05.2021 12:45:36 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1826 | 0 | 34.6772 | 0 | 34.8598
1815294 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2331773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 09:39:54 | 20.05.2021 14:02:48 | 4.3817 | 1 | 1 | 62 | 62 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.84839 | 0.44872 | 175.3692 | 126.608 | 166.0139 | 43.8911 | 0 | 0 | 513.1793
1815297 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ TR-1 45-75-M00308_B_56401098_56401098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 12:38:59 | 20.05.2021 14:44:42 | 2.0953 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8737 | 0 | 0.0036856 | 0 | 5.3099 | 0 | 0 | 13.1872
1815298 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_SPEK ELEKTRONİK O-02 DİREK M05_65995563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 12:25:21 | 20.05.2021 13:25:56 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3486 | 0 | 41.8666 | 0 | 48.2153
1815299 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BENLİELİ İSABEYLİ TR-1 45-75-M00160_D_56394579_56394579 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 12:35:37 | 20.05.2021 15:13:08 | 2.6253 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27593 | 0 | 2.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7528
1815300 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-5 45-80-M00106_A_56387468_56387468 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 09:38:00 | 20.05.2021 14:14:45 | 4.6125 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.478 | 0 | 0.13664 | 0 | 0.0067384 | 0 | 0 | 46.6213
1815303 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-4 45-71-M02427_953221351_953221351 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:54:00 | 20.05.2021 15:05:58 | 3.1994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39342
1815305 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/12 45-71-M00624_953244642_953244642 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 10:10:49 | 20.05.2021 14:23:45 | 4.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8264 | 0 | 0 | 1.8264
1815306 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATAK TR-4 35-31-L00174_950094942_950094942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 12:51:35 | 20.05.2021 16:29:17 | 3.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33919 | 0 | 0 | 0.33919
1815313 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SART TR-10 45-78-M00183_45-78-M00183_2355411 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 13:12:37 | 20.05.2021 15:28:05 | 2.2577 | 0 | 299 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 102.4377 | 0 | 0.13065 | 0 | 11.6751 | 0 | 0 | 114.2434
1815315 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIKKÖY YENİ MAH. TR-1 35-22-M00137_955294783_955294783 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 13:03:23 | 20.05.2021 14:44:29 | 1.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1219
1815316 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 13:12:52 | 20.05.2021 13:40:44 | 0.46444 | 1 | 270 | 15 | 98 | 5 | 34 | 3 | 0 | 0.83321 | 26.0394 | 145.434 | 31.2634 | 222.1284 | 10.2017 | 5.0346 | 0 | 440.9348
1815319 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_956698333_956698333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 13:07:05 | 20.05.2021 15:19:59 | 2.215 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3126
1815320 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4782 35-04-K04782_35-04-K04782_54986698 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 13:14:16 | 20.05.2021 14:42:43 | 1.4742 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 161.7994 | 0 | 0 | 0 | 45.9626 | 0 | 0 | 207.7621
1815322 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_953366655_953366655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 13:09:55 | 20.05.2021 20:55:37 | 7.7617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32252
1815326 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1465 35-03-K01465_F_56363997_56363997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 13:13:56 | 20.05.2021 14:38:17 | 1.4058 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 88.6148 | 0 | 0 | 0 | 8.8154 | 0 | 0 | 97.4301
1815332 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-15-M00015_950382750_950382750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 13:36:28 | 20.05.2021 16:01:08 | 2.4111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23777
1815337 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956663546_956663546 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 13:44:58 | 20.05.2021 15:23:21 | 1.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55732
1815339 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-6 45-71-M00528_C_56392403_56392403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 13:52:00 | 20.05.2021 15:54:15 | 2.0375 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2511
1815340 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_47788650_56352002_56352002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 13:53:31 | 20.05.2021 20:20:57 | 6.4572 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1775 | 0 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4232
1815353 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-5 35-21-L00021_B_56357251_56357251 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 14:33:00 | 20.05.2021 17:31:31 | 2.9753 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9192 | 0 | 0.65848 | 0 | 82.3186 | 0 | 0 | 92.8963
1815356 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/85 45-83-M00085_48104459_56388361_56388361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:34:49 | 20.05.2021 15:38:04 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7451 | 0 | 0 | 4.7451
1815359 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 45-78-L00029_953258795_953258795 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:36:25 | 20.05.2021 16:19:38 | 1.7203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076476
1815364 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-53 35-25-M00088_955267895_955267895 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:39:10 | 20.05.2021 19:29:21 | 4.8364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042822
1815365 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-268 BOZDOĞAN MARKET 35-18-L00268_950452768_950452768 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:43:46 | 20.05.2021 17:56:02 | 3.2044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4757
1815366 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KAPLAN TR-1 35-16-M00118_47483467_56396440_56396440 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:43:39 | 20.05.2021 19:07:26 | 4.3964 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0352 | 0 | 0 | 0 | 7.0972 | 0 | 0 | 16.1324
1815371 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1867 35-09-K01867_942460599_942460599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:46:33 | 20.05.2021 19:52:56 | 5.1064 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6978
1815372 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2907 35-02-M02907_98431023_98431023 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:03:59 | 20.05.2021 16:53:44 | 1.8292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.30747 | 0 | 0 | 0 | 0.12879 | 0 | 0 | 0.43625
1815378 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:11:40 | 20.05.2021 15:30:56 | 0.32111 | 1 | 1 | 62 | 62 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.061022 | 0.032275 | 13.1149 | 9.5907 | 12.5829 | 3.3469 | 0 | 0 | 38.7286
1815381 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3331 35-09-K03331_913351172_913351172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:12:04 | 20.05.2021 19:51:06 | 4.6506 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4951
1815383 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-30-L00055_955319084_955319084 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:03:47 | 20.05.2021 18:18:46 | 3.2497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5853
1815384 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-96 45-78-L00096_49361598_56386081_56386081 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:11:09 | 20.05.2021 15:35:27 | 0.405 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7646 | 0 | 0 | 0 | 0.42619 | 0 | 0 | 13.1908
1815387 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:26:01 | 20.05.2021 15:50:44 | 0.41194 | 17 | 2348 | 30 | 175 | 53 | 415 | 5 | 1 | 4.5638 | 175.295 | 53.2708 | 22.2437 | 114.462 | 83.6186 | 160.3786 | 3.4938 | 617.3261
1815388 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/43 35-26-M01149_956626811_956626811 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:37:55 | 20.05.2021 17:56:37 | 3.3117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79278
1815389 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MESCİTLİ TR-4 35-15-L01016_950393534_950393534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:15:53 | 20.05.2021 17:57:18 | 2.6903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0672
1815395 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-38 M06_2092857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:33:21 | 20.05.2021 16:08:17 | 0.58222 | 0 | 3740 | 0 | 0 | 2 | 712 | 0 | 0 | 0 | 447.9955 | 0 | 0 | 5.9896 | 177.1599 | 0 | 0 | 631.145
1815405 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/20 45-83-L00020_955148266_955148266 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:43:08 | 20.05.2021 17:31:27 | 1.8053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36904
1815407 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3100(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03100_B_56394831_56394831 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:34:05 | 20.05.2021 19:10:09 | 3.6011 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.331 | 0 | 0 | 0 | 28.7855 | 0 | 0 | 90.1165
1815408 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | MÜSLİM SAĞSÖZ ÖZEL 35-23-M00306Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046556 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:41:32 | 20.05.2021 19:07:17 | 3.4292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5534
1815409 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 45-77-L00060_945490300_945490300 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:44:17 | 20.05.2021 16:43:32 | 0.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29394 | 0 | 0.0025023 | 0.29645
1815410 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-30-L00036_955301090_955301090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:50:26 | 20.05.2021 20:03:06 | 4.2111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058857
1815417 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-2 45-83-M00570_955161681_955161681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:01:52 | 20.05.2021 18:25:25 | 2.3925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55199
1815418 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_35-31-L00202_2365090 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:04:49 | 20.05.2021 19:17:28 | 3.2108 | 0 | 65 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.8564 | 0 | 2.8765 | 0 | 5.5999 | 0 | 0 | 39.3328
1815419 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIRAHMANLI TR-23 45-80-M00146_956564983_956564983 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:06:00 | 20.05.2021 17:25:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0451 | 0 | 0 | 1.0451
1815422 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_66084748 M02_66084748 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:12:11 | 20.05.2021 17:51:28 | 1.6547 | 7 | 528 | 12 | 344 | 17 | 153 | 2 | 0 | 109.0369 | 376.8036 | 113.6736 | 274.4425 | 176.5355 | 293.4755 | 64.4328 | 0 | 1408.4004
1815424 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_İM 34.5 ÇIKIŞ M01_2324951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:15:00 | 20.05.2021 16:37:17 | 0.37139 | 23 | 1591 | 241 | 38 | 39 | 151 | 3 | 2 | 2.3162 | 98.2625 | 49.7991 | 4.3441 | 129.7176 | 17.1783 | 63.3739 | 1.2264 | 366.2179
1815429 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _913302590_913302590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:22:29 | 20.05.2021 19:55:38 | 3.5525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.162
1815430 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-17 35-25-M00174_956660889_956660889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:22:30 | 20.05.2021 16:45:36 | 0.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1815435 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1389 35-02-M01389_B_56370289_56370289 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:35:00 | 20.05.2021 17:03:32 | 0.47556 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4096 | 0 | 0 | 0 | 13.0316 | 0 | 0 | 22.4412
1815436 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_SOMA A SANTRALİ İM/DM M02_72247485 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:36:11 | 20.05.2021 16:36:57 | 0.012778 | 11 | 15886 | 694 | 665 | 54 | 2157 | 6 | 2 | 0.021201 | 33.7136 | 2.6497 | 0.86754 | 4.9341 | 11.2567 | 1.2152 | 0.10309 | 54.7612
1815437 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-248 35-18-L00248_950441261_950441261 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:10:29 | 20.05.2021 19:50:29 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3758 | 0 | 0 | 11.3758
1815438 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-4310 35-07-K04310_A_56365824_56365824 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:19:33 | 20.05.2021 18:15:38 | 1.9347 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.929
1815439 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-16-L00035_953318563_953318563 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:33:32 | 20.05.2021 17:59:52 | 1.4389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45494
1815440 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-5 35-25-M00142_956638520_956638520 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:36:10 | 20.05.2021 17:19:34 | 0.72333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082543
1815441 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-209 35-18-L00209_950451633_950451633 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:32:34 | 20.05.2021 19:18:25 | 2.7642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067198
1815443 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M03_2324957 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:44:09 | 21.05.2021 01:25:16 | 8.6853 | 0 | 123 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 156.0299 | 0 | 0 | 78.4119 | 39.2172 | 1785.7647 | 0 | 2059.4236
1815444 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_ZEYTİNLİK K17_2307514 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:52:17 | 20.05.2021 18:12:00 | 1.3286 | 0 | 2552 | 0 | 0 | 1 | 235 | 1 | 0 | 0 | 830.9323 | 0 | 0 | 12.7005 | 163.314 | 60.571 | 0 | 1067.5179
1815447 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_955178045_955178045 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:56:00 | 20.05.2021 19:19:51 | 2.3975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081172
1815448 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ KIRDİBİ TR-1 45-75-M00310_B_56401439_56401439 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:48:11 | 20.05.2021 18:10:33 | 1.3728 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478
1815449 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155662 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:59:10 | 20.05.2021 19:10:12 | 2.1839 | 8 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5.7178 | 0 | 268.5956 | 0 | 552.374 | 2.6373 | 0 | 0 | 829.3246
1815451 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:06:31 | 20.05.2021 17:07:51 | 0.022222 | 0 | 206 | 89 | 174 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.71407 | 2.3951 | 3.2743 | 0.26621 | 0.26227 | 0 | 0 | 6.9119
1815456 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLTUR TR-2 35-19-M00434_956688572_956688572 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:11:06 | 20.05.2021 18:50:30 | 1.6567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29945
1815458 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4708 35-04-K04708_913691263_913691263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:16:51 | 20.05.2021 20:03:28 | 2.7769 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.834 | 0 | 0 | 0 | 17.3382 | 0 | 0 | 29.1722
1815459 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABULU TR-4 35-31-L00353_956570705_956570705 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:10:02 | 20.05.2021 19:33:06 | 2.3844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33587
1815460 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-1 35-24-L00024_A_60983552_60983552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:18:34 | 20.05.2021 19:01:24 | 0.71389 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3658 | 0 | 0.32461 | 0 | 1.1695 | 0 | 0 | 13.8599
1815463 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-47 45-79-M00047_945557919_945557919 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:24:45 | 20.05.2021 18:23:42 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21836 | 0 | 0 | 0.21836
1815469 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1292 35-02-M01292_910059528_910059528 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:43:55 | 20.05.2021 19:25:15 | 1.6889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81371 | 0 | 0 | 0 | 0.25375 | 0 | 0 | 1.0675
1815470 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4614 35-10-K04614_965988961_965988961 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:48:00 | 20.05.2021 18:08:08 | 0.33556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2874
1815474 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALOLUK TR 1 45-74-M00230_945582062_945582062 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:48:37 | 20.05.2021 19:10:59 | 1.3728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1439
1815475 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3333 (YATIRIM REZERVE) 35-04-M03333_A_56369608_56369608 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:57:00 | 20.05.2021 18:29:14 | 0.53722 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8711 | 0 | 0 | 0 | 6.6481 | 0 | 0 | 15.5192
1815478 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KIZILCAOVA TR-4 35-20-L00173_35-20-L00173_2368089 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:58:51 | 20.05.2021 18:18:49 | 0.33278 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7962 | 0 | 0 | 0 | 1.5251 | 0 | 0 | 10.3213
1815483 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKENT TR-1 35-16-M00026_953329528_953329528 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:03:02 | 20.05.2021 19:56:54 | 1.8978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0041
1815484 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ORTAKÖY KAYALI TR-2 35-29-L00225_35-29-L00225_2372127 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:05:27 | 20.05.2021 18:36:49 | 0.52278 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7076 | 0 | 0.22894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9366
1815485 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_DM-2/TR-21 (GÖLCÜKLER) M02_66057501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:10:47 | 20.05.2021 18:11:17 | 0.0083333 | 0 | 2199 | 2 | 33 | 9 | 230 | 4 | 5 | 0 | 4.8608 | 0.031284 | 0.15709 | 0.98541 | 1.5 | 0.25797 | 1.1561 | 8.9487
1815487 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/20 45-83-L00020_48136737_56384783_56384783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:15:40 | 20.05.2021 19:21:26 | 1.0961 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 73.5354 | 0 | 0 | 0 | 7.2091 | 0 | 0 | 80.7445
1815488 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-204(DM-2/7) 35-09-M00204_M-1531 M03_45129544 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:19:01 | 20.05.2021 19:00:36 | 0.69306 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0.49386 | 0 | 0 | 7.4839
1815489 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_955162110_955162110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:09:54 | 20.05.2021 21:50:26 | 3.6756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1815490 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAÇATI TR-1 45-73-M00587_B_56401742_56401742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:19:20 | 20.05.2021 20:02:26 | 1.7183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62145
1815495 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-2 45-82-M00002_B_56387671_56387671 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:10:27 | 20.05.2021 18:54:58 | 0.74194 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3238 | 0 | 0.3183 | 0 | 3.1068 | 0 | 0 | 27.7488
1815496 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-6 45-71-M01538_A_56363673_56363673 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:32:11 | 20.05.2021 20:31:09 | 1.9828 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.306 | 0 | 0 | 0 | 26.849 | 0 | 0 | 68.155
1815500 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-123 35-01-K00123_E_56374945_56374945 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:48:47 | 20.05.2021 22:38:23 | 3.8267 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1146
1815502 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _B_56392316_56392316 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:56:09 | 20.05.2021 20:41:25 | 1.7544 | 0 | 62 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.2173 | 0 | 1.2142 | 0 | 3.3604 | 0 | 0 | 23.7919
1815503 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760(YATIRIM REZERVE) 35-10-M02760_ M01_72853569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:28:07 | 20.05.2021 19:20:19 | 0.87 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9509 | 0 | 1.1629 | 46.8713 | 0.037906 | 0 | 0 | 57.023
1815505 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3331 35-09-K03331_913351172_913351172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 20:03:00 | 20.05.2021 21:35:43 | 1.5453 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0713
1815507 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_E_56352844_56352844 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:50:54 | 20.05.2021 19:35:42 | 0.74667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8498 | 0 | 0 | 0 | 2.3657 | 0 | 0 | 11.2156
1815509 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-30-L00038_955317874_955317874 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:10:34 | 20.05.2021 20:27:12 | 1.2772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061556
1815511 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/18A 45-71-M00476_953242368_953242368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:07:47 | 20.05.2021 21:01:42 | 1.8986 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6023
1815515 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:09:14 | 20.05.2021 19:44:33 | 0.58861 | 5 | 7 | 178 | 129 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0.80225 | 3.2668 | 38.9964 | 33.6055 | 11.3762 | 2.8784 | 0 | 0 | 90.9255
1815516 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-25 35-14-L00025_956658883_956658883 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:19:10 | 20.05.2021 21:36:53 | 2.2953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19361
1815519 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-26-M00140_956614582_956614582 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:25:00 | 20.05.2021 23:36:24 | 4.19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4862 | 0 | 0 | 0 | 1.1497 | 0 | 0 | 7.636
1815522 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357527_953357527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:25:58 | 20.05.2021 22:55:59 | 3.5003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33612
1815523 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_956673307_956673307 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:34:33 | 20.05.2021 20:51:13 | 1.2778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368
1815526 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 45-78-M00072_95000478957_95000478957 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:44:46 | 20.05.2021 20:28:52 | 0.735 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7482 | 0 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 0 | 4.3111
1815530 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | _A_56406831_56406831 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:52:39 | 20.05.2021 20:58:35 | 1.0989 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6263 | 0 | 0 | 0 | 0.064712 | 0 | 0 | 6.691
1815532 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_953361425_953361425 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:25:58 | 21.05.2021 00:04:36 | 4.6439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1193
1815534 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | IŞIKLAR TR-520 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00619_45-73-M00619_2352756 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:57:01 | 20.05.2021 22:02:01 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.878
1815535 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_KINIK M06_2077097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 20:00:21 | 20.05.2021 20:00:31 | 0.0027778 | 0 | 281 | 0 | 121 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.12855 | 0 | 0.055257 | 0.0086925 | 0.042227 | 0 | 0 | 0.23473
1815538 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-5 35-15-L01044_48663861_56361611_56361611 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:37:30 | 20.05.2021 23:21:04 | 3.7261 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9527
1815539 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/41-A (VAKVAK ÇEŞMESİ) 45-71-M00514_A_56403676_56403676 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 20:02:34 | 20.05.2021 23:02:52 | 3.005 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0942
1815545 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3929 35-10-K03929_962603632_962603632 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:29:37 | 20.05.2021 20:52:04 | 1.3742 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1713
1815547 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BENLİELİ İSABEYLİ TR-1 45-75-M00160_B_56389873_56389873 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 20:21:39 | 20.05.2021 21:31:58 | 1.1719 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13616
1815549 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/1 45-71-M02283_95000536633_95000536633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 20:17:00 | 20.05.2021 21:12:50 | 0.93056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9587
1815552 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-6 45-71-M01538_A_56363673_56363673 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 20:42:21 | 20.05.2021 23:05:17 | 2.3822 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 53.243 | 0 | 0 | 0 | 27.6243 | 0 | 0 | 80.8672
1815554 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-41 45-82-M00041_TR-42 M02_72179807 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 20:49:42 | 20.05.2021 21:30:19 | 0.67694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8601 | 0 | 0 | 2.8601
1815556 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | UZUNALAN TR-1 45-72-M00212_A_56407681_56407681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 20:50:34 | 20.05.2021 23:26:46 | 2.6033 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2666 | 0 | 0.014725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28132
1815557 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | KINIK TR-1 45-81-M00139_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091308 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 20:47:16 | 20.05.2021 21:32:01 | 0.74583 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9539 | 0 | 0.15938 | 0 | 5.2595 | 0 | 0 | 8.3728
1815560 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 20:10:51 | 20.05.2021 22:58:17 | 2.7906 | 5 | 7 | 178 | 129 | 28 | 14 | 0 | 0 | 4.1824 | 17.0308 | 162.749 | 137.8216 | 51.8736 | 12.0698 | 0 | 0 | 385.7271
1815561 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-166 35-18-L00166_950443279_950443279 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 21:13:45 | 20.05.2021 22:29:11 | 1.2572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046221
1815562 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ TR-1 35-30-M00088_955314324_955314324 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 21:17:40 | 20.05.2021 23:08:16 | 1.8433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72643
1815564 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | İSMETİYE TR-810 TARIMSAL SULAMA 45-73-M01006_45-73-M01006_2352513 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 21:24:18 | 20.05.2021 23:13:26 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0823 | 0 | 3.2921 | 0 | 0 | 9.3745
1815567 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2394 35-07-K02394_E_60985064_60985064 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 21:25:01 | 21.05.2021 01:21:33 | 3.9422 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.3665 | 0 | 0 | 0 | 58.0346 | 0 | 0 | 69.4011
1815568 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 GÖLCÜKLER 35-22-M00002_955288089_955288089 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 21:24:07 | 20.05.2021 22:18:27 | 0.90556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55626
1815569 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HANPAŞA AKYOL TR-1 45-72-M00186_B_56406229_56406229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 21:40:52 | 21.05.2021 00:16:21 | 2.5914 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6391
1815570 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HAKKI YEŞİLTEPE SULAMA GRUBU 35-29-M00392_C_56399044_56399044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 21:32:43 | 20.05.2021 23:17:34 | 1.7475 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9988
1815571 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖKÇEÖREN TR-5 45-77-M00031_C_56392409_56392409 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 21:45:57 | 20.05.2021 22:52:35 | 1.1106 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.943 | 0 | 0 | 0 | 0.27294 | 0 | 0 | 17.2159
1815572 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | TOKİ KONUTLARI TR-16 45-74-M00310_45-74-M00310_43040386 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 21:45:01 | 20.05.2021 22:25:27 | 0.67389 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.9848 | 0 | 0 | 0 | 0.30439 | 0 | 0 | 50.2891
1815576 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAHALİLLİ TR-1 35-20-L00350_955196797_955196797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 22:04:34 | 20.05.2021 22:52:29 | 0.79861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15587
1815579 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-11 45-83-M00552_955163539_955163539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:43:37 | 20.05.2021 23:52:11 | 4.1428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033391
1815584 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ESKİBOYNUYOĞUN L02_72215398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 23:14:37 | 20.05.2021 23:48:05 | 0.55778 | 0 | 326 | 0 | 24 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 32.3749 | 0 | 4.792 | 4.9276 | 9.07 | 0 | 0 | 51.1644
1815585 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-693 35-02-K00693_D d4b_5842272 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 23:13:19 | 21.05.2021 00:20:09 | 1.1139 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.1955 | 0 | 0 | 0 | 3.9009 | 0 | 0 | 23.0964
1815586 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3187 35-01-K03187_911315002_911315002 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 23:37:35 | 21.05.2021 00:29:00 | 0.85694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27027
1818027 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-B L33_2309743 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 00:33:36 | 25.05.2021 00:41:07 | 0.12505 | 1 | 2184 | 141 | 427 | 28 | 388 | 1 | 1 | 0.12723 | 51.6222 | 65.5329 | 43.9077 | 8.5296 | 29.1848 | 65.3717 | 1.7317 | 266.008
1818030 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084265 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 00:31:20 | 25.05.2021 03:57:58 | 3.4439 | 0 | 85 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.8019 | 0 | 4.016 | 0 | 16.3638 | 0 | 0 | 63.1816
1818031 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/14-B 45-72-L00069_B_56406879_56406879 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 00:37:00 | 25.05.2021 02:31:13 | 1.9036 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.2513 | 0 | 0 | 0 | 2.0074 | 0 | 0 | 68.2587
1818035 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE TR-6 35-29-L00006_35-29-L00006_72207681 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 01:19:00 | 25.05.2021 01:52:22 | 0.55611 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.4613 | 0 | 0 | 0 | 4.8533 | 0 | 0 | 37.3146
1818039 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2055362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 02:30:27 | 25.05.2021 02:31:42 | 0.020833 | 0 | 508 | 2 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.85533 | 0.0026128 | 0.21886 | 0 | 0.056096 | 0 | 0 | 1.1329
1818040 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-9 35-15-L00202_950408074_950408074 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 02:25:13 | 25.05.2021 03:37:39 | 1.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8519 | 0 | 0 | 0.8519
1818053 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 05:29:36 | 25.05.2021 05:30:06 | 0.0083333 | 0 | 1224 | 2 | 390 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.74065 | 0.14016 | 0.28824 | 0.022738 | 0.088231 | 0 | 0 | 1.28
1818054 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-3/17 M01_2312184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 05:34:36 | 25.05.2021 06:26:33 | 0.86583 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 193.2379 | 0 | 0 | 0 | 38.9096 | 0 | 0 | 232.1475
1818057 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-27 45-71-M00934_953198151_953198151 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 05:57:00 | 25.05.2021 07:12:19 | 1.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19104
1818058 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI ŞEHİR M04_2099420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 06:03:41 | 25.05.2021 06:41:19 | 0.62722 | 0 | 416 | 0 | 41 | 5 | 54 | 2 | 1 | 0 | 53.4211 | 0 | 4.5691 | 4.3048 | 7.4841 | 5.384 | 0.72894 | 75.8921
1818064 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-3 M15_65986280 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 06:07:53 | 25.05.2021 07:11:20 | 1.0575 | 0 | 717 | 0 | 4 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 99.4247 | 0 | 1.8391 | 0 | 72.9674 | 0 | 75.7683 | 249.9994
1818065 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 06:52:11 | 25.05.2021 07:21:56 | 0.49583 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 1.3285 | 49.9873 | 34.8612 | 0.84418 | 169.1342 | 4.2411 | 0 | 0 | 260.3963
1818066 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_YOLÜSTÜ M18_2334263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 06:53:26 | 25.05.2021 07:22:18 | 0.48111 | 5 | 3567 | 142 | 726 | 34 | 869 | 6 | 2 | 6.7427 | 244.8533 | 227.0975 | 263.1702 | 85.8026 | 204.3805 | 228.2859 | 1.1118 | 1261.4444
1818070 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-L00010_HASTANE TR-76 L04_47484161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 07:08:53 | 25.05.2021 08:32:39 | 1.3961 | 0 | 234 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.8534 | 1.4684 | 0 | 109.8498 | 8.684 | 0 | 0 | 195.8556
1818071 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_ESBAŞ-12 K04_2050758 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 07:17:18 | 25.05.2021 07:19:33 | 0.0375 | 0 | 518 | 0 | 0 | 7 | 76 | 2 | 5 | 0 | 4.1384 | 0 | 0 | 1.2773 | 6.7054 | 2.7104 | 0.84414 | 15.6756
1818072 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | OTOKENT İM 35-08-A00004_SÜMER K08_2052220 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 07:17:18 | 25.05.2021 07:18:24 | 0.018333 | 0 | 952 | 0 | 0 | 2 | 89 | 0 | 7 | 0 | 3.3153 | 0 | 0 | 0.078908 | 1.8946 | 0 | 2.0789 | 7.3677
1818074 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_ESBAŞ-10 K05_2053329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 07:19:25 | 25.05.2021 07:28:08 | 0.14528 | 0 | 1989 | 0 | 1 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 53.4221 | 0 | 0.0085471 | 3.1996 | 8.5234 | 0 | 0 | 65.1536
1818078 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN İM 35-29-A00004_KAZANLI L07_2106422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 07:25:51 | 25.05.2021 07:53:59 | 0.46889 | 2 | 755 | 129 | 236 | 15 | 164 | 0 | 0 | 0.19713 | 59.7783 | 128.5994 | 74.825 | 31.4256 | 29.2773 | 0 | 0 | 324.1027
1818079 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-5 35-26-L00129_95000602065_95000602065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 07:21:46 | 25.05.2021 09:49:28 | 2.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4816 | 0 | 0 | 2.4816
1818080 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | DURMUŞ SABANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00295_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2068526 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 06:46:39 | 25.05.2021 10:45:40 | 3.9836 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3024 | 0 | 30.384 | 0 | 0 | 34.6864
1818082 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 07:31:07 | 25.05.2021 07:36:12 | 0.084722 | 0 | 507 | 1 | 63 | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 5.835 | 1.5362 | 0.91825 | 0.50331 | 2.3126 | 1.751 | 0 | 12.8563
1818083 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ERGENEKON TR-9 45-83-M00621_AVŞAR İM GİRİŞ M02_61203677 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 07:32:46 | 25.05.2021 08:03:07 | 0.50583 | 0 | 2148 | 0 | 3 | 1 | 342 | 0 | 22 | 0 | 509.5165 | 0 | 0.49936 | 2.727 | 204.7489 | 0 | 204.2358 | 921.7275
1818087 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_HACIRAHMANLI TST-1 M02_2323505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:00:58 | 25.05.2021 09:23:00 | 1.3672 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3585 | 0 | 0.40829 | 0 | 0 | 0 | 41.7668
1818088 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_YEŞİLKÖY ENH M01_65897058 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:06:56 | 25.05.2021 08:24:22 | 0.29056 | 14 | 314 | 17 | 41 | 8 | 47 | 0 | 0 | 2.4592 | 18.1563 | 25.3072 | 2.2378 | 8.0466 | 6.0636 | 0 | 0 | 62.2707
1818089 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1768 35-01-K01768_911244754_911244754 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:05:00 | 25.05.2021 18:07:09 | 10.0358 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1432
1818090 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2674 35-01-M02674_911248706_911248706 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:07:39 | 25.05.2021 09:52:25 | 1.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.927 | 0 | 0 | 20.927
1818091 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAPINAR TR-1 45-83-L00438_955165128_955165128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:09:11 | 25.05.2021 10:24:22 | 2.2531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015556
1818092 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_PANCAR M06_72111685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 07:49:06 | 25.05.2021 09:05:41 | 1.2764 | 1 | 0 | 73 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49374 | 0 | 774.3635 | 17.0169 | 5.8305 | 0 | 0 | 0 | 797.7046
1818094 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1433 35-04-K01433_99523236_99523236 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:04:40 | 25.05.2021 09:32:40 | 1.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.1409 | 0 | 0 | 0 | 4.5091 | 0 | 9.7577 | 17.4078
1818095 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4131 35-04-K04131_A A1B_5774559 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:10:54 | 25.05.2021 11:37:52 | 3.4494 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 90.7706 | 0 | 0 | 0 | 60.6519 | 0 | 0 | 151.4224
1818097 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ŞAKRAN M03_66291235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:16:26 | 25.05.2021 08:37:47 | 0.35583 | 1 | 436 | 0 | 1 | 16 | 33 | 3 | 0 | 0.069079 | 24.2087 | 0 | 0.009709 | 21.0841 | 11.1352 | 75.8813 | 0 | 132.3881
1818098 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ERKAN ATMACA SULAMA GRUBU 35-29-M00225_35-29-M00225_2371105 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:20:39 | 25.05.2021 10:37:44 | 2.2847 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9054
1818103 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÜÇPINAR TR-7 45-71-M01535_45-71-M01535_2367913 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:28:21 | 25.05.2021 12:43:00 | 4.2442 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.5017 | 0 | 3.5222 | 0 | 17.872 | 0 | 0 | 61.896
1818105 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-34 (ESKİ TR-145) 35-26-M01258_956617064_956617064 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:37:00 | 25.05.2021 13:12:26 | 4.5906 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0604
1818106 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YENİKENT SULAMA TR-9 35-16-M00218_35-16-M00218_2366458 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:37:00 | 25.05.2021 10:35:46 | 1.9794 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8899
1818107 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİLEK TR-6 45-80-M02952_956545169_956545169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:42:46 | 25.05.2021 10:07:06 | 1.4056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25265
1818109 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-30 45-78-M00190_950186509_950186509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:46:18 | 25.05.2021 10:52:29 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010768 | 0 | 0 | 0.010768
1818110 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1003 35-03-M01003_35-03-M01003_41930545 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:49:46 | 25.05.2021 09:29:24 | 0.66056 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 122.431 | 0 | 0 | 0 | 4.5959 | 0 | 0 | 127.0269
1818112 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 06:30:51 | 25.05.2021 13:36:56 | 7.1014 | 0 | 7 | 0 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.9033 | 0 | 478.0185 | 0 | 61.0242 | 0 | 0 | 550.946
1818113 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2346 35-03-M02346_35-03-M02346_47275162 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 08:56:56 | 25.05.2021 10:49:07 | 1.8694 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 105.2781 | 0 | 0 | 0 | 18.6716 | 0 | 0 | 123.9497
1818114 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_950455334_950455334 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:54:42 | 25.05.2021 09:36:57 | 0.70417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070707
1818117 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426479_56395547_56395547 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:59:00 | 25.05.2021 11:09:13 | 2.1703 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4149 | 0 | 6.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2877
1818121 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:01:57 | 25.05.2021 09:06:08 | 0.069722 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16635 | 4.8479 | 0 | 0.081838 | 0 | 0 | 5.0961
1818123 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:05:46 | 25.05.2021 09:31:16 | 0.425 | 0 | 897 | 55 | 55 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57.8938 | 86.1945 | 25.4777 | 3.7249 | 5.6054 | 0 | 0 | 178.8963
1818124 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:05:51 | 25.05.2021 15:25:48 | 6.3325 | 0 | 1490 | 80 | 182 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1570.4534 | 2011.4329 | 1392.4275 | 58.8479 | 145.0442 | 0 | 0 | 5178.2059
1818127 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53139982 M06_53139982 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:07:31 | 25.05.2021 18:10:41 | 9.0526 | 0 | 90 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 120.1169 | 0 | 14.6903 | 0 | 23.2727 | 0 | 0 | 158.0799
1818130 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-14 35-17-M00214__56355827_56355827 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:12:34 | 25.05.2021 10:15:43 | 1.0525 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1518
1818131 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-3/TR-1 M06_2095187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:22:48 | 25.05.2021 09:45:04 | 0.37111 | 0 | 8006 | 0 | 17 | 2 | 702 | 3 | 3 | 0 | 636.7973 | 0 | 1.7595 | 1.9998 | 191.6924 | 146.8165 | 53.0026 | 1032.0681
1818132 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:14:44 | 25.05.2021 17:41:26 | 8.445 | 4 | 316 | 3 | 59 | 14 | 79 | 5 | 0 | 20.5449 | 1035.7926 | 37.4799 | 360.053 | 788.3265 | 502.0622 | 2974.9383 | 0 | 5719.1975
1818133 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ DM-2/8 (M-2342) 35-10-M02342_912252023_912252023 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:20:10 | 25.05.2021 12:21:56 | 3.0294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9779
1818134 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-20 35-28-M00170_953377544_953377544 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:49:35 | 25.05.2021 14:38:10 | 5.8097 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0426
1818135 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-3 45-72-L00301_956487248_956487248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:08:48 | 25.05.2021 14:02:41 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033787 | 0 | 0 | 0.00033787
1818138 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_54697347 M06_54697347 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:27:02 | 25.05.2021 09:31:32 | 0.074854 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010633 | 1.1222 | 0 | 1.8363 | 0 | 2.9691
1818141 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-329 35-18-L00329_950437034_950437034 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:28:00 | 25.05.2021 10:09:50 | 0.69722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67809 | 0 | 0 | 0.67809
1818142 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-4 35-16-M00006_953329323_953329323 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:42:40 | 25.05.2021 11:50:27 | 3.1297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020221
1818143 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1003 35-03-M01003_35-03-M01003_41930545 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:32:10 | 25.05.2021 14:09:08 | 4.6158 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 929.1662 | 0 | 0 | 0 | 36.1312 | 0 | 0 | 965.2974
1818144 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1667 35-02-K01667_913147117_913147117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:23:49 | 25.05.2021 10:55:15 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1089 | 0 | 0 | 1.1089
1818145 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_54697347 M06_54697347 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:36:07 | 25.05.2021 13:37:48 | 4.0279 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58073 | 63.4085 | 0 | 94.6935 | 0 | 158.6827
1818148 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_YENİ ŞAKRAN M03_66296524 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:36:51 | 25.05.2021 14:29:27 | 4.8767 | 0 | 1084 | 0 | 8 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1120.9615 | 0 | 10.6718 | 0 | 206.1071 | 0 | 0 | 1337.7404
1818149 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53136553 M03_53136553 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:33:52 | 25.05.2021 12:15:34 | 2.695 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3202 | 0 | 0.19228 | 0 | 2.1705 | 0 | 0 | 20.683
1818150 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-9 45-84-L00009_955180679_955180679 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:32:47 | 25.05.2021 10:04:02 | 0.52083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057
1818152 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3335 (YATIRIM REZERVE) 35-04-M03335_D_56362824_56362824 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:42:28 | 25.05.2021 10:11:29 | 0.48346 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 0.76656 | 0 | 0 | 3.0526
1818154 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:36:49 | 25.05.2021 09:56:45 | 0.33222 | 0 | 1598 | 35 | 151 | 11 | 215 | 1 | 1 | 0 | 97.6194 | 56.0841 | 46.2103 | 15.6025 | 64.042 | 191.4575 | 11.4633 | 482.4792
1818159 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YUKARI KIZILCA TR-6 35-27-L00342_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2120536 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:17:36 | 25.05.2021 11:17:26 | 1.9972 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1933 | 0 | 0.3569 | 0 | 5.2214 | 0 | 0 | 17.7716
1818160 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3335 35-04-M03335_A_56369228_56369228 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:51:32 | 25.05.2021 10:13:29 | 0.36568 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.2654 | 0 | 0 | 0 | 0.85589 | 0 | 0 | 14.1213
1818163 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3335 35-04-M03335_C_56363578_56363578 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:54:51 | 25.05.2021 10:15:44 | 0.34804 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2134 | 0 | 0 | 0 | 0.48229 | 0 | 0 | 11.6957
1818164 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-18-L00036_950460535_950460535 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:49:15 | 25.05.2021 11:32:52 | 1.7269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6888
1818166 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _C_56405224_56405224 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:56:44 | 25.05.2021 17:40:46 | 7.7339 | 0 | 78 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.8154 | 0 | 9.0411 | 0 | 0.044249 | 0 | 0 | 123.9007
1818168 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53139745 L05_53139745 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:51:20 | 25.05.2021 13:05:36 | 3.2378 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3793
1818169 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞRİLİMAN TR-1 35-21-L00098_953363723_953363723 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:24:55 | 25.05.2021 11:49:32 | 2.4103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21498
1818170 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_DERE MADENCİLİK M05_66291227 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:50:59 | 25.05.2021 10:54:42 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3719 | 0 | 172.4421 | 0 | 199.814
1818171 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 OVACIK 35-18-L00111_950462947_950462947 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:57:39 | 25.05.2021 12:45:00 | 2.7892 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4241
1818174 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-1 35-22-M00229_955289067_955289067 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:55:50 | 25.05.2021 11:06:41 | 1.1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38044
1818175 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_HatBaşıAyırıcı_53135508 M03_53135508 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:07:20 | 25.05.2021 11:39:45 | 1.5401 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1862 | 0 | 1.5167 | 0 | 9.383 | 0 | 0 | 17.0859
1818177 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3092 35-02-K03092_950156582_950156582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:05:34 | 25.05.2021 14:47:32 | 4.6994 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9617
1818178 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:09:02 | 25.05.2021 13:36:44 | 3.4616 | 0 | 473 | 23 | 38 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 347.7844 | 44.521 | 53.1628 | 138.741 | 24.2752 | 0 | 0 | 608.4844
1818180 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ZAĞNOS TR-1 35-16-M00143_35-16-M00143_2347042 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:12:52 | 25.05.2021 18:33:21 | 8.3413 | 0 | 42 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.2966 | 0 | 23.0698 | 0 | 16.5809 | 0 | 0 | 96.9473
1818181 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3759 35-02-K03759_99731992_99731992 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:53:28 | 25.05.2021 12:21:03 | 2.4597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34152
1818182 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TURGUT ASLAN SULAMA GRUBU 35-29-L00418_35-29-L00418_2351742 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:01:39 | 25.05.2021 12:25:09 | 2.3917 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.090568 | 0 | 33.4167 | 0 | 0.017851 | 0 | 0 | 33.5251
1818183 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OSMANTEPE M19_2334264 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:19:03 | 25.05.2021 11:11:13 | 0.86928 | 1 | 7 | 12 | 15 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0.016052 | 5.4092 | 75.4767 | 25.6957 | 20.9262 | 15.2874 | 21.7845 | 0 | 164.5957
1818185 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_TEKELİ SULAMA M08_2328011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:13:49 | 25.05.2021 11:06:28 | 0.8775 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3063 | 6.0189 | 0 | 0.075599 | 0 | 0 | 109.4009
1818187 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-29 35-21-L00157_953364892_953364892 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:07:41 | 25.05.2021 15:46:01 | 5.6389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6275
1818189 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-62 35-28-M00738_953375561_953375561 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:01:34 | 25.05.2021 10:57:28 | 0.93167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65125 | 0 | 0 | 0 | 1.4617 | 0 | 0 | 2.113
1818191 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:01:06 | 25.05.2021 12:25:33 | 2.4075 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 117.9211 | 256.0252 | 81.5208 | 16.1529 | 34.4023 | 0 | 0 | 506.0223
1818192 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-11 45-83-M00623_48087179_56387567_56387567 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:57:32 | 25.05.2021 11:55:37 | 1.9681 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.0395 | 0 | 0 | 0 | 5.4715 | 0 | 0 | 36.5109
1818195 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_953357792_953357792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:18:36 | 25.05.2021 13:45:28 | 3.4478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056664
1818198 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-1 45-71-M00001_DM-13 M26_2332036 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:12:06 | 25.05.2021 11:27:58 | 1.2644 | 0 | 6591 | 0 | 0 | 1 | 338 | 0 | 1 | 0 | 1849.6102 | 0 | 0 | 141.8695 | 570.7045 | 0 | 46.3392 | 2608.5234
1818199 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-14 35-22-M00114_955270544_955270544 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:28:34 | 25.05.2021 15:36:55 | 5.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5515 | 0 | 0 | 6.5515
1818201 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-1 35-16-L00263_953318478_953318478 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:01:32 | 25.05.2021 12:27:15 | 2.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44866 | 0 | 0 | 0.44866
1818203 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_TUMBULLAR L03_2119135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:38:51 | 25.05.2021 10:39:21 | 0.0083333 | 0 | 446 | 0 | 49 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.46086 | 0 | 0.032532 | 0.062998 | 0.16213 | 0 | 0 | 0.71852
1818205 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 35-16-L00093_953329921_953329921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:26:31 | 25.05.2021 13:45:29 | 3.3161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0316
1818206 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-5 35-21-L00021_953358588_953358588 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:39:13 | 25.05.2021 21:00:11 | 10.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6981 | 0 | 0 | 1.6981
1818207 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRCA ALİ TR-4 45-73-M00367_945649065_945649065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:38:13 | 25.05.2021 12:01:21 | 1.3856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074701
1818209 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MECİDİYE TR-6 45-72-L00579_956517312_956517312 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:23:31 | 25.05.2021 12:49:56 | 2.4403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38295
1818211 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-141 35-16-L00141_953317459_953317459 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:14:18 | 25.05.2021 15:24:44 | 5.1739 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2662
1818212 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAPINAR TR-2 45-83-L00439_955157894_955157894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:25:15 | 25.05.2021 14:12:43 | 3.7911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57223
1818217 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:49:46 | 25.05.2021 14:37:08 | 3.7894 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15.0072 | 0 | 22.8556 | 1796.971 | 47.95 | 336.5613 | 0 | 2219.3451
1818220 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1844 35-02-M01844_99862184_99862184 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:49:45 | 25.05.2021 11:47:55 | 0.96944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58265 | 0 | 0 | 0 | 0.12517 | 0 | 0 | 0.70782
1818221 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-30-L00026_955318486_955318486 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:01:40 | 25.05.2021 12:13:24 | 1.1956 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29642
1818223 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PAMUKYAZI-4 35-26-L00383_35-26-L00383_2347842 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:09:16 | 25.05.2021 11:26:57 | 0.29472 | 0 | 165 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.8201 | 0 | 0.58808 | 0 | 9.6074 | 0 | 0 | 23.0156
1818227 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:17:52 | 25.05.2021 14:30:26 | 3.2094 | 0 | 77 | 3 | 20 | 9 | 158 | 2 | 0 | 0 | 120.8725 | 29.1772 | 23.8702 | 681.9165 | 2008.3033 | 322.5815 | 0 | 3186.7212
1818228 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_950436945_950436945 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:14:58 | 25.05.2021 19:14:12 | 7.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25159 | 0 | 0 | 0.25159
1818230 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-141 35-16-L00141_47581929_56352865_56352865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:27:34 | 25.05.2021 14:20:36 | 3.8839 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 176.8967 | 0 | 0 | 0 | 1.4489 | 0 | 0 | 178.3455
1818232 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-2 35-29-M00465_950342182_950342182 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:22:31 | 25.05.2021 13:56:41 | 2.5694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44024 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.4805
1818234 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-2 35-31-L00220_A_56386706_56386706 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:15:39 | 25.05.2021 13:21:57 | 2.105 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 0.87792 | 0 | 5.4531 | 0 | 0 | 15.941
1818235 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-159 45-78-M00159_49415771 A4b_49409094 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:30:00 | 25.05.2021 12:19:01 | 0.81694 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6792 | 0 | 0 | 0 | 3.5174 | 0 | 0 | 7.1966
1818237 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/4 35-26-M00826__56369028_56369028 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:28:13 | 25.05.2021 13:36:13 | 2.1333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.8392 | 0 | 0 | 0 | 3.1072 | 0 | 0 | 36.9464
1818240 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASALAN TR-3 45-78-L00385_953275603_953275603 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:28:11 | 25.05.2021 13:47:53 | 2.3283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78319
1818241 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-907 35-03-M00907_961999422_961999422 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:18:54 | 25.05.2021 12:32:21 | 1.2242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1818243 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-22 35-25-M00192_956642403_956642403 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:35:40 | 25.05.2021 13:38:00 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2628 | 0 | 0 | 0.2628
1818247 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00100_ESKİ YARBASAN M03_72237058 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:22:31 | 25.05.2021 15:50:38 | 4.4686 | 0 | 605 | 0 | 32 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 223.8872 | 0 | 12.5023 | 5.4324 | 36.8495 | 0 | 0 | 278.6714
1818250 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AŞAĞIKIŞLA TR-1 45-72-M00201_A_56388057_56388057 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:37:46 | 25.05.2021 17:28:12 | 5.8406 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6093 | 0 | 0.049684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6589
1818262 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-18 35-15-L01033_950392198_950392198 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:53:41 | 25.05.2021 15:44:00 | 3.8386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043243
1818263 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_DM-8 M21_2309130 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 12:01:35 | 25.05.2021 12:32:34 | 0.51639 | 0 | 25063 | 0 | 31 | 17 | 3262 | 5 | 7 | 0 | 2601.6949 | 0 | 4.3224 | 159.8241 | 1258.3658 | 51.1697 | 102.5295 | 4177.9065
1818266 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖRDES TR-17 45-75-M00408_G a2_42660232 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:04:17 | 25.05.2021 14:29:16 | 2.4164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.63392 | 0 | 0 | 0 | 1.4437 | 0 | 0 | 2.0776
1818267 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | GÖKÇEAHMET TR-1 45-72-L00119_C_56390242_56390242 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:02:14 | 25.05.2021 15:19:10 | 3.2822 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.9132 | 0 | 0.046981 | 0 | 4.5142 | 0 | 0 | 81.4744
1818269 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2321600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:10:56 | 25.05.2021 12:13:00 | 0.034444 | 0 | 1056 | 0 | 42 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4.1762 | 0 | 0.0492 | 0.23379 | 0.66229 | 0 | 0 | 5.1214
1818270 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-9 35-15-L00589_B_56357849_56357849 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:16:46 | 25.05.2021 14:50:07 | 5.5558 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2804 | 0 | 80.5007 | 0 | 38.8781 | 0 | 0 | 120.6592
1818272 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_953360650_953360650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:15:29 | 25.05.2021 19:41:08 | 7.4275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74447
1818277 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-44 ÖDEMİŞ ÖĞRETMEN EVLERİ 35-14-L00044_956639875_956639875 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:18:43 | 25.05.2021 15:36:06 | 3.2897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11373
1818284 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_950467476_950467476 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:21:59 | 25.05.2021 20:15:52 | 7.8981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1818286 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELEVİ TR-2 35-13-L00061_946418488_946418488 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:22:17 | 25.05.2021 13:19:37 | 0.95556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13702
1818288 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM KAYALI SULAMA GRB TR-12 35-15-M00311_B_56406906_56406906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:24:47 | 25.05.2021 14:37:10 | 2.2064 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3973 | 0 | 7.1943 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | 9.7082
1818290 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞEHİRLİOĞLU TR-1 45-81-M00060_A_56362481_56362481 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:35:44 | 25.05.2021 13:56:43 | 1.3497 | 0 | 64 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8511 | 0 | 1.4148 | 0 | 2.0882 | 0 | 0 | 15.3541
1818294 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3265 35-04-K03265_B_56362869_56362869 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 12:15:00 | 25.05.2021 12:44:52 | 0.49778 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.018 | 0 | 0 | 0 | 0.34621 | 0 | 0 | 9.3642
1818296 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140441 M05_53140441 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:46:42 | 25.05.2021 14:30:58 | 1.7378 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6186 | 6.0786 | 0 | 0.045889 | 0 | 0 | 55.7431
1818299 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2188 KARAAĞAÇ TR-1 35-03-M02188_912863349_912863349 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:46:21 | 25.05.2021 14:15:00 | 1.4775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51614
1818301 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_A_56357249_56357249 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:46:53 | 25.05.2021 15:31:47 | 2.7483 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8822
1818303 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_956665071_956665071 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:46:20 | 25.05.2021 20:30:01 | 7.7281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.235
1818304 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3337 35-04-M03337_A_60982604_60982604 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 12:56:26 | 25.05.2021 13:49:47 | 0.88907 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2149 | 0 | 0 | 0 | 2.6265 | 0 | 0 | 14.8413
1818305 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 (ALAYBEY KÖPRÜSÜ) 45-71-M00165_953207090_953207090 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:40:04 | 25.05.2021 14:26:38 | 1.7761 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78358 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 2.1556
1818307 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2877 35-07-M02877_913717915_913717915 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:56:00 | 25.05.2021 16:22:22 | 3.4394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99665
1818310 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994464 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 13:06:47 | 25.05.2021 14:26:19 | 1.3254 | 0 | 259 | 1 | 26 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.4978 | 0.73574 | 3.6309 | 58.877 | 13.136 | 0 | 0 | 124.8775
1818311 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2044 35-08-M02044_MENDERES M01_42967512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 13:08:00 | 25.05.2021 14:37:32 | 1.4922 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0.7832 | 0 | 0 | 0 | 287.4913 | 0 | 28.5804 | 0 | 316.8549
1818312 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZİRAATÇİLER SİTESİ TR 35-30-M00293_955308215_955308215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 13:00:07 | 25.05.2021 15:16:24 | 2.2714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4001e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4001e-05
1818314 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İNCECİKLER TR-1 35-16-L00256_953326516_953326516 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 13:00:43 | 25.05.2021 22:53:57 | 9.8872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63034
1818318 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZİHNİ KARAKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00200_955215271_955215271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 13:17:18 | 25.05.2021 17:01:21 | 3.7342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32063
1818320 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-1 M04_2306343 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 13:15:38 | 25.05.2021 14:13:19 | 0.96139 | 7 | 86 | 44 | 83 | 17 | 21 | 0 | 0 | 2.8174 | 13.4239 | 142.6663 | 90.7391 | 141.3844 | 12.2207 | 0 | 0 | 403.2517
1818327 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-4 35-22-M00271_955285952_955285952 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 13:33:15 | 25.05.2021 18:14:38 | 4.6897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707
1818334 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-12 M06_60208853 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 13:37:11 | 25.05.2021 13:53:00 | 0.26361 | 0 | 3800 | 0 | 1 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 201.0509 | 0 | 0.007223 | 0 | 40.8981 | 0 | 0 | 241.9563
1818335 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIYURT TR-1 45-80-M00035_95000029737_95000029737 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 13:47:00 | 25.05.2021 14:54:25 | 1.1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45446
1818337 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-278 35-19-L00278_956689472_956689472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 13:53:25 | 25.05.2021 19:54:34 | 6.0192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4184
1818341 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_AHMETLİ L09_2066119 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:00:21 | 25.05.2021 14:25:49 | 0.42444 | 4 | 362 | 57 | 67 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0.67899 | 31.7961 | 62.2277 | 39.1488 | 25.6698 | 37.6641 | 0 | 0 | 197.1854
1818343 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_956665327_956665327 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 13:29:09 | 25.05.2021 20:31:49 | 7.0444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381
1818345 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-518 OVACIK 35-18-L00518_B_56363541_56363541 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:05:07 | 25.05.2021 15:51:41 | 1.7761 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33096 | 0 | 6.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1499
1818346 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-38 M06_2092857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:12:43 | 25.05.2021 14:43:51 | 0.51889 | 0 | 3740 | 0 | 0 | 2 | 712 | 0 | 0 | 0 | 384.5838 | 0 | 0 | 5.2374 | 151.6098 | 0 | 0 | 541.4309
1818348 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-1 45-71-M00001_DM-14 M27_2048785 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 12:45:00 | 25.05.2021 13:38:00 | 0.88333 | 1 | 16506 | 5 | 68 | 12 | 764 | 1 | 1 | 0.17869 | 3699.4671 | 6.5825 | 30.3255 | 276.0911 | 648.5985 | 102.2576 | 9.2715 | 4772.7723
1818349 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ DM-2/8 (M-2342) 35-10-M02342_914999267_914999267 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2021 13:47:32 | 25.05.2021 16:30:54 | 2.7228 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3791
1818355 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2390 35-09-M02390_97882982_97882982 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:26:51 | 25.05.2021 16:22:38 | 1.9297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61526
1818357 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2328723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:29:31 | 25.05.2021 16:39:07 | 2.16 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.699 | 0 | 8.9405 | 7.3062 | 36.1779 | 0 | 0 | 119.1236
1818358 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 35-16-L00096_953346779_953346779 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:33:57 | 25.05.2021 16:43:04 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97915 | 0 | 0 | 0.97915
1818361 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-189 35-02-M00189_910236688_910236688 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:39:57 | 25.05.2021 17:22:34 | 2.7103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5378 | 0 | 34.2227 | 0 | 0 | 36.7604
1818362 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-2 35-29-M00465__72373343_72373343 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:24:55 | 25.05.2021 16:01:37 | 1.6117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0.82463 | 0 | 0 | 1.5306
1818365 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_953321678_953321678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:46:48 | 25.05.2021 19:12:53 | 4.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11177 | 0 | 0 | 0.11177
1818366 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-51 45-84-L00051_955180348_955180348 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:11:40 | 25.05.2021 15:15:41 | 1.0669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22271
1818367 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVUNDURUK TR-1 35-31-L00179_956581257_956581257 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:38:32 | 25.05.2021 15:47:27 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0818 | 0 | 0 | 0.0818
1818368 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/47-A 45-72-L00082_956500276_956500276 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:44:53 | 25.05.2021 15:53:27 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1818370 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSHAKÇELEBİ TR-4 45-80-M00151_956540505_956540505 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:03:07 | 25.05.2021 15:47:12 | 1.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3077 | 0 | 0 | 2.3077
1818377 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇERİPAŞA M02_71996192 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 15:01:47 | 25.05.2021 15:41:03 | 0.65428 | 0 | 324 | 1 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.628 | 1.2225 | 2.5794 | 0 | 17.003 | 0 | 0 | 42.4329
1818379 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLE TR-2 35-22-M00238_955270944_955270944 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:58:07 | 25.05.2021 16:28:05 | 1.4994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45033
1818381 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-11 45-83-M00623_955151552_955151552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:46:44 | 25.05.2021 15:58:51 | 1.2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30971
1818383 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-404 35-18-L00404_950448266_950448266 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:59:09 | 25.05.2021 20:59:18 | 6.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8546 | 0 | 0 | 3.8546
1818389 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_956671171_956671171 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:15:00 | 25.05.2021 18:52:05 | 3.6181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0371
1818394 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2984 35-03-K02984_910152051_910152051 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:18:41 | 25.05.2021 17:33:19 | 2.2439 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.753
1818397 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-151 35-15-L00151_950381310_950381310 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:09:43 | 25.05.2021 17:54:31 | 2.7467 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8707 | 0 | 0 | 0 | 3.4022 | 0 | 0 | 7.2728
1818399 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-6 35-30-M00006_955332587_955332587 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:18:16 | 25.05.2021 18:05:23 | 2.7853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95096
1818401 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1844 35-02-M01844_99137041_99137041 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:17:59 | 25.05.2021 18:08:25 | 2.8406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3858 | 0 | 0 | 0 | 0.10449 | 0 | 0 | 2.4903
1818403 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2984 35-03-K02984_910033010_910033010 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:33:27 | 25.05.2021 16:43:15 | 1.1633 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3471 | 0 | 0 | 0 | 0.4205 | 0 | 0 | 3.7676
1818406 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:39:23 | 25.05.2021 15:42:31 | 0.052222 | 0 | 2 | 50 | 204 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.053282 | 10.1217 | 6.0386 | 2.8048 | 3.4176 | 0 | 0 | 22.436
1818407 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-3 (DM-2 KESİKBAŞ) M13_2059050 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:39:23 | 25.05.2021 16:01:00 | 0.36028 | 0 | 5015 | 0 | 40 | 4 | 268 | 0 | 0 | 0 | 337.6844 | 0 | 8.6954 | 21.4778 | 96.286 | 0 | 0 | 464.1437
1818408 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 45-71-M01045_B_56353038_56353038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:34:41 | 25.05.2021 18:10:59 | 2.605 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.5316 | 0 | 1.9417 | 0 | 7.4242 | 0 | 0 | 30.8975
1818410 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135059 M13_53135059 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:39:33 | 25.05.2021 17:31:37 | 1.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.6067 | 0 | 167.6067
1818413 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-11 M05_60208799 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 15:04:02 | 25.05.2021 17:42:00 | 2.6328 | 0 | 2765 | 0 | 20 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1379.3887 | 0 | 10.7049 | 0 | 199.3762 | 0 | 0 | 1589.4697
1818414 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-139 ERİNCİKLER 35-19-L00139_956690083_956690083 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:46:00 | 25.05.2021 17:17:07 | 1.5186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05654 | 0 | 1.5832 | 0 | 0 | 1.6398
1818416 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-23/05 45-71-M00455_MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜZME HAVUZU M04_72085887 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:44:03 | 25.05.2021 16:52:46 | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8196 | 0 | 0 | 0 | 147.8196
1818422 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-310 35-18-L00310_950438013_950438013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:53:32 | 25.05.2021 21:39:19 | 5.7631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3173
1818423 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-337 35-02-M00337_910259921_910259921 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:51:37 | 25.05.2021 16:47:29 | 0.93111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4849 | 0 | 10.2034 | 39.6884
1818427 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-88 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01088_45-80-M01088_2350925 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:57:25 | 25.05.2021 17:32:07 | 1.5783 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9529 | 0 | 1.2997 | 0 | 0 | 5.2526
1818429 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-163 35-26-M01148_956625248_956625248 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:45:38 | 25.05.2021 16:51:05 | 1.0908 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593
1818430 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALABAŞ TR-6 35-15-L00511_C_56354092_56354092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:02:01 | 25.05.2021 19:52:22 | 3.8392 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00037746 | 0 | 54.5378 | 0 | 9.8096 | 0 | 0 | 64.3478
1818436 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-10 35-25-M00108_35-25-M00108_2364079 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:21:09 | 25.05.2021 16:39:00 | 0.2975 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8322 | 0 | 0 | 0 | 0.22741 | 0 | 0 | 11.0596
1818437 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_955156883_955156883 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:23:16 | 25.05.2021 18:07:32 | 1.7378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88675
1818441 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DOMBAYLI TR-1 45-78-M01111_45-78-M01111_2377321 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:29:28 | 25.05.2021 21:08:59 | 4.6586 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.5238 | 0 | 1.7775 | 0 | 7.4388 | 0 | 0 | 96.7402
1818442 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/120-1 45-83-M00719_955153420_955153420 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:34:46 | 25.05.2021 18:11:48 | 1.6172 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7178
1818444 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-430 35-18-L00430_6837302_56354603_56354603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:29:10 | 25.05.2021 18:28:32 | 1.9894 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.0193 | 0 | 0 | 0 | 2.8645 | 0 | 0 | 41.8838
1818445 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KARAGÖZLER TR-2 45-72-M00265_45-72-M00265_2360749 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:22:19 | 25.05.2021 17:52:28 | 1.5025 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1362 | 0 | 2.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8425
1818446 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 16:36:31 | 25.05.2021 16:50:08 | 0.22694 | 0 | 897 | 55 | 55 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31.7691 | 47.6905 | 13.8704 | 2.0954 | 3.2765 | 0 | 0 | 98.7019
1818447 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-73 35-16-L00073_47552063_56397454_56397454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:16:51 | 25.05.2021 17:08:54 | 0.8675 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905
1818448 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANSA M01_71996142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:53:10 | 25.05.2021 17:43:06 | 0.83222 | 0 | 766 | 1 | 29 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63.2884 | 1.425 | 2.9284 | 1.0472 | 22.7301 | 0 | 0 | 91.4191
1818450 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM 35-15-M00254_KAYMAKÇI ŞEHİR M04_66813613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:44:01 | 25.05.2021 17:37:34 | 0.8925 | 0 | 1559 | 0 | 95 | 0 | 320 | 0 | 1 | 0 | 238.6484 | 0 | 47.3001 | 0 | 172.9143 | 0 | 26.0081 | 484.8709
1818458 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_953365208_953365208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:43:45 | 25.05.2021 19:13:10 | 2.4903 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48628
1818460 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/13 35-29-M00100_950330473_950330473 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:53:13 | 25.05.2021 19:28:28 | 2.5875 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3722 | 0 | 0 | 0 | 0.63395 | 0 | 0 | 7.0062
1818466 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_956587971_956587971 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:01:09 | 25.05.2021 22:36:42 | 5.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29664
1818467 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇOMAKLAR KÖYÜ TR-1 35-32-L00077_B_56357605_56357605 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:05:32 | 25.05.2021 19:03:15 | 1.9619 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.0168 | 0 | 0 | 0 | 2.858 | 0 | 0 | 26.8748
1818471 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-17 35-28-M00173_35-28-M00173_66530798 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:14:00 | 25.05.2021 18:27:35 | 1.2264 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.8704 | 0 | 0 | 0 | 19.6264 | 0 | 0 | 38.4968
1818473 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1594 35-01-K01594_A_56368022_56368022 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:06:20 | 25.05.2021 20:26:08 | 3.33 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.6756 | 0 | 0 | 0 | 2.2756 | 0 | 0 | 47.9511
1818477 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-499 35-18-L00499_950444829_950444829 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:11:29 | 25.05.2021 22:08:34 | 4.9514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065429
1818478 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | İLYASLAR TR-3 45-76-M00102_45-76-M00102_2375012 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:08:06 | 25.05.2021 17:40:00 | 0.53167 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11058 | 0 | 0.019375 | 0 | 0.63791 | 0 | 0 | 0.76786
1818480 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1637 35-01-K01637_911646897_911646897 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:06:56 | 25.05.2021 20:34:13 | 3.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4134 | 0 | 0 | 9.4134
1818481 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-81 35-17-M00081__65452457_65452457 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:17:24 | 25.05.2021 19:25:33 | 2.1358 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6593
1818484 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/25 45-83-L00025_955141543_955141543 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:26:52 | 25.05.2021 19:59:11 | 2.5386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42459
1818485 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-13 (KARAPINAR) 35-19-L00143_956669956_956669956 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:25:21 | 25.05.2021 21:38:25 | 4.2178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3472
1818487 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇARIKMAHMUTLU CİNLER TR-1 45-77-L00167_945493873_945493873 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:27:57 | 25.05.2021 19:20:20 | 1.8731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44962
1818493 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2390 35-09-M02390_97675906_97675906 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:37:30 | 25.05.2021 18:42:52 | 1.0894 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1495
1818494 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BEYLER ÇAYIRI TR-7 35-16-M00732_ H_42942844 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 13:30:43 | 25.05.2021 20:32:35 | 7.0311 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0 | 8.9603 | 0 | 8.5783 | 0 | 0 | 19.3235
1818497 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/7 35-20-L00065_955211156_955211156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:49:30 | 25.05.2021 19:51:28 | 2.0328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5493
1818499 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953368250_953368250 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:47:21 | 25.05.2021 20:51:25 | 3.0678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085728
1818500 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TEKKEDERE TR-1 35-16-M00056_35-16-M00056_2350402 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:51:02 | 25.05.2021 18:28:00 | 0.61611 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3778 | 0 | 0 | 0 | 0.084101 | 0 | 0 | 13.4619
1818503 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_YENİKÖY TR-3 M03_72244249 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:59:57 | 25.05.2021 18:04:37 | 0.077778 | 0 | 357 | 6 | 14 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7.6463 | 0.033886 | 0.33758 | 0.0081853 | 1.7404 | 0 | 0 | 9.7663
1818506 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/08(MESCİD SOKAK) 45-71-M00063_953210918_953210918 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 18:03:10 | 25.05.2021 19:17:21 | 1.2364 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3041
1818509 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-47 35-23-L00047_42134417_56397887_56397887 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 18:12:00 | 25.05.2021 19:31:32 | 1.3256 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.1976 | 0 | 0 | 0 | 18.8084 | 0 | 0 | 31.006
1818511 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_950438350_950438350 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 18:02:50 | 25.05.2021 22:12:06 | 4.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026098
1818514 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | EKİPSAN ÖZEL TR 35-27-M00223Ö_ M01_2309839 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:44:17 | 25.05.2021 19:19:37 | 2.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5546 | 0 | 159.5546
1818519 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-3 35-15-L00382_950352375_950352375 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 18:05:41 | 25.05.2021 20:08:57 | 2.0544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81907
1818522 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAMAN GİRİŞ TR-5 35-31-L00053_956598543_956598543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 18:30:46 | 25.05.2021 20:31:25 | 2.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18678
1818528 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2177 35-01-M02177_D_56374012_56374012 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 18:53:00 | 25.05.2021 20:56:14 | 2.0539 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72.4709 | 0 | 0 | 0 | 10.0232 | 0 | 0 | 82.4941
1818535 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR 35-17-M00444_35-17-M00444_2362951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 18:44:55 | 25.05.2021 21:48:24 | 3.0581 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6238 | 0 | 0.080291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7041
1818539 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-62 35-28-M00738_953375561_953375561 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 18:59:20 | 25.05.2021 20:14:11 | 1.2475 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9795 | 0 | 0 | 0 | 1.6242 | 0 | 0 | 2.6037
1818540 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-3 35-21-L00206_B_56355467_56355467 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 19:07:58 | 26.05.2021 01:44:16 | 6.605 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.5982 | 0 | 14.7095 | 0 | 8.0884 | 0 | 0 | 89.3961
1818541 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 19:07:47 | 25.05.2021 19:55:32 | 0.79583 | 0 | 669 | 0 | 67 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 79.944 | 0 | 4.7056 | 1.3505 | 21.6835 | 0 | 0 | 107.6836
1818542 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-1096 M04_47553620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 19:22:04 | 25.05.2021 19:41:55 | 0.33083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.5468 | 0 | 0 | 0 | 3.0107 | 0 | 0 | 0 | 30.5574
1818544 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELİDEMİRCİ TR-1 45-74-M00237_945583230_945583230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 18:49:21 | 25.05.2021 20:56:16 | 2.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2211 | 0 | 0 | 0.2211
1818545 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN GÖRECE TR-3 35-28-M00505_953395541_953395541 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 19:25:44 | 25.05.2021 21:29:47 | 2.0675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1818547 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | ALANDAMLARI TR-2 45-75-M00130_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085440 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 19:24:29 | 25.05.2021 20:03:59 | 0.65833 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8453 | 0 | 3 | 0 | 0.32846 | 0 | 0 | 5.1737
1818548 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-02/TR-25 35-27-L00415_A_56364921_56364921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 19:27:42 | 25.05.2021 21:08:26 | 1.6789 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9083 | 0 | 0.091579 | 0 | 20.7204 | 0 | 0 | 27.7203
1818550 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ZEYTİNOVA TR-5 35-20-L00312_12480936_56373578_56373578 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 19:23:51 | 25.05.2021 20:03:59 | 0.66889 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2214 | 0 | 3.2712 | 0 | 1.7013 | 0 | 0 | 6.1939
1818551 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950447463_950447463 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 19:36:41 | 25.05.2021 23:26:33 | 3.8311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2437
1818553 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950463856_950463856 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 19:46:23 | 25.05.2021 23:39:12 | 3.8803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12363
1818554 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEHİTLER TR-4 SLM 35-26-L00155_914992463_914992463 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 19:44:59 | 25.05.2021 21:22:14 | 1.6208 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8003 | 0 | 1.6049 | 0 | 0 | 15.4052
1818556 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_953197270_953197270 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 19:51:14 | 25.05.2021 20:48:46 | 0.95889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85
1818560 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-31 45-77-L00031_B_56403898_56403898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:10:09 | 25.05.2021 21:01:40 | 0.85861 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22.2493 | 0 | 0 | 0 | 0.099496 | 0 | 0.36607 | 22.7148
1818561 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-29 45-84-L00029_955181507_955181507 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:10:39 | 25.05.2021 21:02:30 | 0.86417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036103
1818562 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TEKKEDERE TR-1 35-16-M00056_35-16-M00056_2350402 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 18:29:00 | 25.05.2021 22:12:00 | 3.7167 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92.7777 | 0 | 0 | 0 | 0.4498 | 0 | 0 | 93.2275
1818564 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_953202424_953202424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:15:40 | 25.05.2021 21:58:55 | 1.7208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8342
1818566 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950462397_950462397 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:18:05 | 26.05.2021 01:41:53 | 5.3967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9664
1818568 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/20 45-83-L00020_48136737_56384783_56384783 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 18:23:13 | 25.05.2021 21:59:00 | 3.5964 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 253.02 | 0 | 0 | 0 | 20.956 | 0 | 0 | 273.976
1818571 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:32:57 | 25.05.2021 20:33:32 | 0.0097222 | 6 | 650 | 82 | 226 | 7 | 85 | 4 | 0 | 0.05333 | 1.2703 | 2.5052 | 1.2531 | 0.69798 | 0.48716 | 0.81189 | 0 | 7.079
1818572 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_45-71-M01405_2366556 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:33:23 | 25.05.2021 23:45:55 | 3.2089 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.153 | 0 | 6.4035 | 0 | 14.1871 | 0 | 0 | 32.7436
1818573 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TR-6 TR-8 TR-12 M12_67554619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:27:41 | 25.05.2021 21:22:43 | 0.91722 | 0 | 42 | 0 | 19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.4812 | 0 | 13.9747 | 0 | 12.7703 | 0 | 0 | 39.2263
1818575 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/67-A 45-72-M00581__72373506_72373506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:40:02 | 25.05.2021 21:31:34 | 0.85889 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9093 | 0 | 0.0019436 | 0 | 1.5229 | 0 | 0 | 6.4341
1818576 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-2 45-80-M00114_956539723_956539723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:41:13 | 25.05.2021 22:07:09 | 1.4322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19367
1818577 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L06_2075093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:28:30 | 25.05.2021 21:40:15 | 1.1958 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8686 | 0 | 24.9345 | 0.31715 | 0 | 0 | 93.1202
1818578 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-16 45-78-M00187_49315680_56385301_56385301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:29:50 | 25.05.2021 21:36:23 | 1.1092 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3062 | 0 | 0.64476 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 4.017
1818579 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-23 35-14-M00290_956659087_956659087 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:42:15 | 25.05.2021 21:58:42 | 1.2742 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6717
1818581 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KERİMAĞA ORTAKÖY TR-1 45-78-M00785_49189006_56406083_56406083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:42:53 | 25.05.2021 22:55:47 | 2.215 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7624
1818584 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ALHATLI TR-1 35-16-M00159_47464715_56399341_56399341 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:43:48 | 26.05.2021 01:32:46 | 4.8161 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9753 | 0 | 0.084698 | 0 | 4.4286 | 0 | 0 | 27.4885
1818585 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_BERGAMA-2 M03_2314054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:53:23 | 25.05.2021 21:21:25 | 0.46722 | 1 | 11193 | 13 | 176 | 31 | 748 | 1 | 1 | 0.038597 | 1560.2446 | 12.5845 | 22.863 | 63.5986 | 219.4595 | 58.1438 | 2.1138 | 1939.0463
1818587 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_TR-A L09_2055218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:54:27 | 25.05.2021 20:58:17 | 0.063889 | 1 | 11177 | 13 | 176 | 30 | 745 | 1 | 1 | 0.0051371 | 207.2588 | 1.8319 | 3.332 | 8.7703 | 31.7771 | 7.6413 | 0.28482 | 260.9013
1818590 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48125429_56395993_56395993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 21:05:54 | 25.05.2021 22:31:37 | 1.4286 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 46.3985 | 0 | 0 | 0 | 37.8195 | 0 | 0 | 84.218
1818595 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-12 45-83-M00553_955157760_955157760 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 21:13:18 | 26.05.2021 00:01:19 | 2.8003 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4093
1818596 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_B_56369969_56369969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:44:59 | 25.05.2021 23:02:57 | 2.2994 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5469 | 0 | 19.7146 | 0 | 0.37115 | 0 | 0 | 23.6326
1818597 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-10/3 45-82-M00535_945539783_945539783 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 21:10:28 | 25.05.2021 22:47:00 | 1.6089 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86781
1818598 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-197 (AYAYORGİ-2) 35-18-L00197_5716196_56372161_56372161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:58:34 | 26.05.2021 03:50:55 | 6.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3889 | 0 | 0 | 22.3889
1818599 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ARAPKAHVE L01_2314105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 21:19:17 | 25.05.2021 21:46:37 | 0.45556 | 0 | 2 | 9 | 49 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.41637 | 16.7184 | 43.9001 | 10.0025 | 4.761 | 0 | 0 | 75.7984
1818602 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZ TR-2 45-78-M00654_953285419_953285419 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 21:22:43 | 26.05.2021 00:00:06 | 2.6231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38907
1818605 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-339 35-02-K00339_C_56372292_56372292 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 21:45:07 | 25.05.2021 22:46:34 | 1.0242 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.5078 | 0 | 0 | 0 | 0.043269 | 0 | 0 | 27.5511
1818606 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKKEMERDERE TR-1 35-29-L00690_950331610_950331610 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 21:57:46 | 25.05.2021 23:54:32 | 1.9461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13008
1818609 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEVREYOLU TR-3 45-82-M00509_945542207_945542207 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 22:05:51 | 25.05.2021 23:11:02 | 1.0864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81905
1818610 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-34 35-01-K00034_911415033_911415033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 22:17:53 | 26.05.2021 00:08:31 | 1.8439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1778
1818613 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KILCANLAR TR-1 45-75-M00248_45-75-M00248_2357156 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 22:28:00 | 25.05.2021 23:45:21 | 1.2892 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.116 | 0 | 0.48761 | 0 | 0.025298 | 0 | 0 | 5.6289
1818614 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-19-M00043_956667716_956667716 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 22:36:32 | 26.05.2021 00:01:33 | 1.4169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8697
1818616 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | AYKO YAPI SİTESİ TR 35-30-M00351_A_56405414_56405414 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 22:43:09 | 26.05.2021 00:48:43 | 2.0928 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8261
1818621 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-295 35-18-L00295_6197188_56370909_56370909 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 23:08:27 | 26.05.2021 00:58:09 | 1.8283 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.4895 | 0 | 9.6237 | 0 | 23.144 | 0 | 0 | 35.2572
1818623 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_CEZAEVİ M03_66108919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 23:20:54 | 26.05.2021 00:27:12 | 1.105 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7561 | 0 | 0 | 101.8189 | 0 | 0 | 0 | 108.575
1818624 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/4b 45-71-M00543_953197281_953197281 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 23:32:36 | 26.05.2021 03:02:10 | 3.4928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87916
1818628 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/21 45-72-L00021_D_56407090_56407090 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 01:17:40 | 26.05.2021 02:23:59 | 1.1053 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 23.1706 | 0 | 0 | 0 | 3.4689 | 0 | 2.0619 | 28.7015
1818630 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-A L30_2309742 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 00:22:57 | 26.05.2021 00:51:44 | 0.47972 | 4 | 10726 | 53 | 935 | 26 | 2016 | 3 | 0 | 3.5415 | 824.1649 | 89.5684 | 113.201 | 29.479 | 388.661 | 50.7949 | 0 | 1499.4107
1818631 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-548 35-01-K00548_D_56355515_56355515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 00:29:24 | 26.05.2021 01:11:23 | 0.69972 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8758 | 0 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 0 | 33.0744
1818634 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_HatBaşıAyırıcı_74718816 M03_74718816 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 00:54:47 | 26.05.2021 00:55:32 | 0.0125 | 0 | 484 | 3 | 267 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.1159 | 0.061134 | 0.56818 | 0.069907 | 0.21238 | 0 | 0 | 2.0275
1818635 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3646 35-01-K03646_E_56358349_56358349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 01:41:38 | 26.05.2021 02:24:49 | 0.71972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.088735 | 0 | 0 | 0 | 7.4389 | 0 | 0 | 7.5276
1818637 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_SANAYİ K34_2049178 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 02:46:39 | 26.05.2021 02:48:32 | 0.031389 | 0 | 251 | 0 | 0 | 14 | 1010 | 2 | 15 | 0 | 1.5033 | 0 | 0 | 6.0721 | 29.4837 | 0.10835 | 1.5396 | 38.707
1818638 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-612 35-02-K00612_BARA K03_2114029 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 03:05:12 | 26.05.2021 03:18:52 | 0.22778 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 11 | 0 | 5.7528 | 0 | 0 | 0 | 47.7603 | 0 | 7.4552 | 60.9682
1818640 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 03:13:09 | 26.05.2021 03:42:00 | 0.48083 | 5 | 3722 | 61 | 118 | 40 | 320 | 3 | 1 | 0.71838 | 210.3839 | 37.8958 | 10.5371 | 45.5522 | 30.8874 | 16.4827 | 0.064473 | 352.5219
1818641 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-40 45-82-M00040_TR-41 M01_72180050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 03:14:17 | 26.05.2021 03:41:42 | 0.45694 | 1 | 5166 | 1 | 11 | 16 | 925 | 5 | 1 | 0.044973 | 381.0082 | 0.068157 | 5.1286 | 17.5395 | 110.9926 | 1209.9752 | 0.28553 | 1725.0428
1818643 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KEMALPAŞA-2 M23_2308412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 05:41:02 | 26.05.2021 07:30:00 | 1.8161 | 2 | 3879 | 5 | 7 | 29 | 1586 | 17 | 77 | 0.12762 | 1203.8421 | 260.4467 | 2.4153 | 316.7697 | 1421.2632 | 971.69 | 1576.7505 | 5753.3051
1818644 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140215 M06_53140215 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 05:37:18 | 26.05.2021 06:59:11 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7899
1818646 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/3 45-71-M00387_MAĞRA BAHÇE M03_66511408 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 06:04:37 | 26.05.2021 06:36:58 | 0.53917 | 1 | 871 | 4 | 57 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0.072721 | 80.6627 | 1.3046 | 12.8548 | 0 | 18.8048 | 31.9624 | 0 | 145.662
1818647 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KAZANLI KÖK 35-15-L00951_KAZANLI KÖYÜ L05_66954515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 06:09:00 | 26.05.2021 08:05:29 | 1.9414 | 0 | 157 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50.6125 | 0 | 15.9365 | 0 | 19.2541 | 0 | 0 | 85.8031
1818648 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/50 45-83-M00050_45-83-M00050_2356905 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 06:26:12 | 26.05.2021 07:18:18 | 0.86833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0.27723 | 0 | 0 | 0 | 41.4932 | 0 | 0.68411 | 42.4545
1818649 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-12 35-28-L00128_B_56358095_56358095 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 06:08:41 | 26.05.2021 08:07:13 | 1.9756 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7223 | 0 | 0 | 0 | 19.7477 | 0 | 0 | 23.47
1818650 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 06:45:25 | 26.05.2021 07:12:00 | 0.44306 | 3 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.39557 | 0 | 2.5442 | 0 | 17.5511 | 0 | 4.01 | 0 | 24.5009
1818651 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139366 M04_53139366 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 06:47:52 | 26.05.2021 07:49:17 | 1.0236 | 0 | 338 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.5203 | 0 | 1.3462 | 0 | 6.3775 | 0 | 0 | 53.244
1818655 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BARAJ M09_2049986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 07:26:37 | 26.05.2021 07:43:00 | 0.27306 | 0 | 71 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.9316 | 0.31896 | 0.28562 | 0 | 1.8659 | 0 | 0 | 4.402
1818656 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TOPRAK SU KÖK 35-27-M00760_ TR TABAN_72159778 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 07:35:56 | 26.05.2021 09:59:14 | 2.3883 | 2 | 61 | 5 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.4378 | 21.7617 | 238.9238 | 145.9187 | 232.1882 | 0 | 0 | 0 | 643.2302
1818657 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 07:43:47 | 26.05.2021 07:45:00 | 0.020278 | 13 | 327 | 137 | 144 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0.06772 | 1.0043 | 1.8821 | 1.1676 | 0.3923 | 0.20303 | 0 | 0 | 4.7171
1818660 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞULDURUK AKYAR TR-1 45-75-M00300_945607889_945607889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 07:15:28 | 26.05.2021 09:05:31 | 1.8342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012945
1818662 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | ÖVEÇLİ TR-2 45-76-L00135_A_56385567_56385567 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 07:17:07 | 26.05.2021 09:03:50 | 1.7786 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4587 | 0 | 0 | 0 | 0.28839 | 0 | 0 | 8.7471
1818663 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_GÜZELKÖY M07_50218082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 07:37:47 | 26.05.2021 09:09:03 | 1.5211 | 1 | 97 | 12 | 132 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2.1077 | 22.15 | 5.2366 | 251.3327 | 48.4592 | 10.7942 | 0 | 0.87132 | 340.9517
1818664 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | BOYALI AZMAK TR-2 35-24-M00054_ H_58186517 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 07:55:11 | 26.05.2021 08:45:55 | 0.84556 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8732
1818667 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TOPALLAR TR-1 35-16-M00092_35-16-M00092_2361501 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 07:51:13 | 26.05.2021 09:18:17 | 1.4511 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7093 | 0 | 0 | 0 | 0.8553 | 0 | 0 | 10.5646
1818669 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1138 35-02-M01138_M-771Ö M01_2093490 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 07:43:56 | 26.05.2021 11:27:34 | 3.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.0421 | 0 | 145.817 | 712.8591
1818671 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | ABALIOĞLU DM 45-83-M00136_BAĞYURDU-DOĞALGAZ-OZAN BLOK M09_72134615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:13:39 | 26.05.2021 10:32:52 | 2.3203 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4258 | 0.36386 | 169.1185 | 0 | 205.9215 | 0 | 375.8297
1818672 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR7 L11_75948385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:18:57 | 26.05.2021 09:03:00 | 0.73417 | 0 | 418 | 7 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.8681 | 1.5904 | 5.3708 | 12.8553 | 4.1124 | 0 | 0 | 69.797
1818673 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-15 35-02-K00015_99358674_99358674 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 07:24:05 | 26.05.2021 10:50:16 | 3.4364 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3575
1818674 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-11 45-83-M00623_967130008_967130008 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:17:57 | 26.05.2021 09:09:08 | 0.85306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75665
1818675 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-4 45-80-M00099_956567124_956567124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:22:00 | 26.05.2021 10:20:30 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55849 | 0 | 0 | 0.55849
1818678 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-9 45-74-M00009_TR-10 M01_75313761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:30:22 | 26.05.2021 08:48:00 | 0.29389 | 0 | 50 | 0 | 36 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1.083 | 0 | 1.6591 | 0 | 1.0034 | 0 | 15.6941 | 19.4397
1818680 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-2 45-72-M00419_B_56393565_56393565 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:27:48 | 26.05.2021 17:25:50 | 8.9672 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.866 | 0 | 6.6735 | 0 | 1.3065 | 0 | 0 | 28.8461
1818681 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_KAHRAMANDERE-1 M04_2035518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:36:46 | 26.05.2021 08:40:44 | 0.066111 | 5 | 5195 | 3 | 194 | 13 | 699 | 7 | 0 | 5.6413 | 103.3199 | 0.6136 | 3.0104 | 13.7844 | 49.7403 | 16.7321 | 0 | 192.842
1818682 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-1918 35-10-M01918_YELKİ DM M02_66800183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:37:57 | 26.05.2021 08:42:32 | 0.076389 | 2 | 6338 | 2 | 54 | 18 | 439 | 1 | 3 | 4.5287 | 202.1704 | 0.15834 | 1.0892 | 18.5748 | 49.3594 | 0.4667 | 10.3803 | 286.7278
1818683 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950438843_950438843 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:32:01 | 26.05.2021 17:05:48 | 8.5631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4447
1818684 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2064616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:41:22 | 26.05.2021 08:47:10 | 0.096667 | 3 | 3546 | 5 | 13 | 9 | 248 | 1 | 0 | 1.5538 | 154.2556 | 0.6676 | 0.56539 | 6.6593 | 22.8651 | 2.6889 | 0 | 189.2558
1818686 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-35 35-16-L00035_47588445_56353662_56353662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:36:56 | 26.05.2021 11:21:22 | 2.7406 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 152.067 | 0 | 0 | 0 | 18.3058 | 0 | 0 | 170.3728
1818688 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİ ERİSEV GRB 35-20-L00059_955210889_955210889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:34:10 | 26.05.2021 10:56:03 | 2.3647 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3738 | 0 | 1.4428 | 0 | 0 | 1.8166
1818689 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:39:26 | 26.05.2021 08:55:38 | 0.27 | 54 | 7330 | 6 | 192 | 21 | 665 | 0 | 1 | 116.8075 | 684.1787 | 1.1774 | 24.418 | 154.6288 | 138.653 | 0 | 38.1818 | 1158.0451
1818691 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-15/A 35-29-L00022_950317002_950317002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:44:33 | 26.05.2021 10:08:27 | 1.3983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61426
1818692 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1150 35-04-M01150_F_56379662_56379662 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:48:00 | 26.05.2021 10:12:23 | 1.4064 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.3347 | 0 | 0 | 0 | 7.9698 | 0 | 0 | 33.3045
1818693 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_UZUNADA M03_76784627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:42:14 | 26.05.2021 09:19:53 | 0.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4381 | 0 | 0 | 0 | 186.4381
1818695 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:53:32 | 26.05.2021 09:58:01 | 1.0747 | 0 | 11 | 0 | 38 | 12 | 352 | 11 | 14 | 0 | 2.2152 | 0 | 12.4555 | 226.1716 | 370.9772 | 2000.6451 | 436.8965 | 3049.3611
1818696 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_956573750_956573750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:34:06 | 26.05.2021 11:15:25 | 2.6886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040078
1818697 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-470 KÖK 35-18-L00470_HatBaşıAyırıcı_53138288 L03_53138288 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:58:04 | 26.05.2021 10:33:00 | 1.5822 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 114.2547 | 0 | 0 | 0 | 25.8034 | 0 | 0 | 140.0582
1818698 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | YUNUSDERE TR-1 45-83-L00287_45-83-L00287_2362459 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:02:00 | 26.05.2021 11:13:18 | 2.1883 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9974 | 0 | 0.18708 | 0 | 0.40672 | 0 | 0 | 12.5912
1818699 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:58:42 | 26.05.2021 09:27:06 | 0.47333 | 0 | 186 | 0 | 56 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.19 | 0 | 20.0166 | 1.4879 | 17.2548 | 0 | 0 | 63.9494
1818700 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _953239421_953239421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:05:23 | 26.05.2021 11:58:12 | 2.8803 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7428 | 0 | 0 | 0 | 2.9332 | 0 | 0 | 7.6759
1818703 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _A_56389604_56389604 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:14:07 | 26.05.2021 17:14:00 | 7.9978 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.6043 | 0 | 0.0019246 | 0 | 0.88781 | 0 | 0 | 35.494
1818704 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505_B_56358220_56358220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:12:54 | 26.05.2021 11:57:58 | 2.7511 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9224 | 0 | 5.6494 | 0 | 2.3829 | 0 | 0 | 11.9547
1818705 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/3A 45-71-M02249__73720629_73720629 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:18:00 | 26.05.2021 12:00:46 | 2.7128 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.4204 | 0 | 0 | 0 | 10.856 | 0 | 0 | 40.2765
1818706 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-342 35-02-K00342_D_56376887_56376887 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:20:19 | 26.05.2021 21:02:24 | 11.7014 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 549.0624 | 0 | 0 | 0 | 104.488 | 0 | 0 | 653.5504
1818707 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-342 35-02-K00342_C_56376886_56376886 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:20:51 | 26.05.2021 17:23:38 | 8.0463 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 344.207 | 0 | 0 | 0 | 123.2113 | 0 | 0 | 467.4183
1818710 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4707 35-02-K04707_D_56377823_56377823 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:22:37 | 26.05.2021 17:22:00 | 7.9897 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 190.836 | 0 | 0 | 0 | 6.0746 | 0 | 0 | 196.9106
1820182 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_DEMİRCİLİ SULAMA- (PALASKA ÇIRÇIR) YENİÇEKÖY L01_2115258 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:36:11 | 28.05.2021 11:09:58 | 1.5628 | 0 | 242 | 3 | 52 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 81.858 | 73.6619 | 101.354 | 33.2515 | 113.7505 | 0 | 0 | 403.8758
1820183 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-772 35-01-K00772_35-01-K00772_42387435 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:36:14 | 28.05.2021 17:02:19 | 7.4345 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3096.0648 | 0 | 0 | 0 | 163.3934 | 0 | 0 | 3259.4581
1820185 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-76 (M-701) 35-30-M00701_A a1_43010692 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:28:29 | 28.05.2021 10:39:59 | 1.1917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 0.53571 | 0 | 0 | 2.1351
1820186 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_HatBaşıAyırıcı_53139015 M08_53139015 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:39:49 | 28.05.2021 11:30:46 | 1.849 | 0 | 277 | 8 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.8383 | 136.2692 | 1.0702 | 16.3787 | 11.8459 | 0 | 0 | 222.4024
1820187 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_10774038_56394881_56394881 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:42:00 | 28.05.2021 10:13:35 | 0.52639 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4342 | 0 | 0 | 0 | 0.14387 | 0 | 0 | 1.5781
1820189 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/80 35-29-M00080_A_56406514_56406514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:24:31 | 28.05.2021 11:43:24 | 2.3147 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3728 | 0 | 2.6452 | 0 | 0.32727 | 0 | 0 | 8.3453
1820190 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2316 35-04-K02316_B_56383865_56383865 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:46:38 | 28.05.2021 10:37:08 | 0.84151 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.7561 | 0 | 0 | 0 | 3.2769 | 0 | 0 | 29.033
1820193 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OLGUNLAR TR-6 35-31-L00221_95000503666_95000503666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:27:36 | 28.05.2021 13:50:20 | 4.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.767 | 0 | 0 | 5.767
1820194 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-471 35-02-K00471_910043239_910043239 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:41:04 | 28.05.2021 11:04:12 | 1.3856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4511
1820195 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-19 35-22-M00058_955288816_955288816 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:50:00 | 28.05.2021 15:09:05 | 5.3181 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0.14243 | 0 | 0 | 15.1124
1820196 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-38 45-82-M00038_B_56392598_56392598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:50:00 | 28.05.2021 11:02:55 | 1.2153 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.808 | 0 | 0 | 0 | 4.2844 | 0 | 0 | 25.0924
1820197 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_YEŞİLKÖY L13_2049961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:51:31 | 28.05.2021 11:00:48 | 1.1547 | 0 | 127 | 0 | 46 | 4 | 57 | 2 | 0 | 0 | 32.2858 | 0 | 35.8541 | 177.5476 | 34.7352 | 497.504 | 0 | 777.9267
1820198 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:42:31 | 28.05.2021 10:30:00 | 0.79139 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.8325 | 51.9574 | 1.9079 | 27.9837 | 0.66586 | 0 | 0 | 101.3474
1820200 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR3 35-27-L00124_B_56357928_56357928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:37:06 | 28.05.2021 11:31:57 | 1.9142 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.8091 | 0 | 1.1102 | 0 | 0.36676 | 0 | 0 | 45.2861
1820202 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:57:02 | 28.05.2021 16:01:36 | 6.0761 | 3 | 442 | 72 | 67 | 15 | 29 | 5 | 0 | 2.7337 | 545.1009 | 300.9823 | 207.7728 | 3513.5547 | 58.8037 | 2020.8691 | 0 | 6649.8172
1820203 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | EYNEZ KÖK 45-82-M00158_EYNEZ M04_72199497 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:57:06 | 28.05.2021 14:25:00 | 4.4649 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71.101 | 0 | 0 | 0 | 25.3745 | 0 | 0 | 96.4755
1820204 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HACIALİLER TR-1 45-73-M00732__72372843_72372843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:43:36 | 28.05.2021 11:40:35 | 1.9497 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8578 | 0 | 0 | 0 | 3.1834 | 0 | 0 | 7.0413
1820209 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | DM-3 35-29-M00003_DM-3/2 M04_72188033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:17:50 | 28.05.2021 10:32:56 | 1.2517 | 0 | 329 | 0 | 7 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81.8341 | 0 | 3.5139 | 63.3178 | 22.8023 | 0 | 0 | 171.4681
1820211 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_95000578319_95000578319 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:04:57 | 28.05.2021 13:55:32 | 3.8431 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7113
1820212 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:07:31 | 28.05.2021 10:16:00 | 0.14139 | 13 | 5432 | 277 | 1283 | 46 | 805 | 1 | 1 | 3.3951 | 197.7594 | 193.0985 | 102.8609 | 46.139 | 94.9016 | 4.8253 | 23.4217 | 666.4015
1820215 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİTPAŞA TR-10 45-80-M00081_956541454_956541454 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:10:00 | 28.05.2021 11:19:21 | 1.1558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34779
1820216 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-427 35-18-L00427_950452610_950452610 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:12:52 | 28.05.2021 15:47:27 | 5.5764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49745
1820217 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ULUCAK-2 M14_2053670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:15:55 | 28.05.2021 11:03:54 | 0.79972 | 13 | 27136 | 28 | 1018 | 61 | 2118 | 9 | 8 | 14.3319 | 5396.8539 | 186.3523 | 127.6014 | 2384.884 | 1344.078 | 572.0374 | 182.7729 | 10208.9119
1820227 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-3/TR-1 M06_2328340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:16:46 | 28.05.2021 10:39:39 | 0.38139 | 0 | 8006 | 0 | 17 | 2 | 702 | 3 | 3 | 0 | 740.0044 | 0 | 1.7611 | 2.1941 | 215.2781 | 147.251 | 53.4372 | 1159.9259
1820229 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_E_56394851_56394851 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 10:29:00 | 28.05.2021 14:08:00 | 3.65 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.2842 | 0 | 0 | 0 | 20.1448 | 0 | 0 | 80.4291
1820231 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-66 45-78-L00066_49415223 tr66/b2_49409160 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:27:53 | 28.05.2021 13:06:15 | 2.6394 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.3145 | 0 | 0 | 0 | 0.36716 | 0 | 0 | 21.6816
1820234 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_75445629 M03_75445629 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:24:42 | 28.05.2021 14:52:27 | 4.4625 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1977
1820235 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TEKELİ TR-9 35-22-M00690_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2120911 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:33:27 | 28.05.2021 11:55:25 | 1.3661 | 0 | 96 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.8715 | 0 | 1.5326 | 0 | 0.077799 | 0 | 0 | 32.482
1820236 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9(M-709) 35-30-M00709_955297718_955297718 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:15:08 | 28.05.2021 16:13:16 | 5.9689 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0694
1820237 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-18 35-22-M00077_955260501_955260501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:40:35 | 28.05.2021 11:27:34 | 0.78306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9373
1820245 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YENİKÖY-3 35-26-L00142_6016206_56358992_56358992 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:49:00 | 28.05.2021 12:17:49 | 1.4803 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9156 | 0 | 0.95937 | 0 | 6.8378 | 0 | 0 | 22.7127
1820248 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2378 35-03-K02378_98435139_98435139 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:41:51 | 28.05.2021 12:00:09 | 1.305 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8003
1820249 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3305 35-08-K03305_35-08-K03305_2367507 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:39:55 | 28.05.2021 11:36:56 | 0.95028 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.938 | 0 | 0 | 0 | 1.3342 | 0 | 0 | 41.2723
1820250 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:47:33 | 28.05.2021 11:09:25 | 0.36444 | 0 | 694 | 2 | 33 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 76.2593 | 1.4228 | 6.6819 | 50.0602 | 36.948 | 16.8315 | 74.6996 | 262.9032
1820256 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147_949457845_949457845 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:54:14 | 28.05.2021 15:18:22 | 4.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067319 | 0 | 0 | 0.0067319
1820257 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_GERİ DÖNÜŞ FİDERİ M05_66243742 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:56:00 | 28.05.2021 12:09:10 | 1.2194 | 14 | 1 | 47 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 19.1764 | 0.13754 | 41.3525 | 0.5844 | 125.1281 | 0 | 113.4596 | 0 | 299.8385
1820262 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YENİÇİFTLİK TR-1 35-20-L00399_35-20-L00399_2371952 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:43:38 | 28.05.2021 15:02:11 | 4.3092 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.635 | 0 | 9.3521 | 0 | 79.9761 | 0 | 0 | 175.9632
1820263 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_YEŞİLKÖY L13_2049961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:02:06 | 28.05.2021 11:03:30 | 0.023333 | 0 | 127 | 0 | 46 | 4 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0.66223 | 0 | 0.75179 | 3.7166 | 0.73358 | 10.2996 | 0 | 16.1639
1820269 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-19 35-25-M00019_35-25-M00019_72087447 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:20:51 | 28.05.2021 11:14:00 | 1.8858 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.1264 | 0 | 0 | 0 | 33.0539 | 0 | 0 | 50.1803
1820271 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1188 35-04-M01188_35-04-M01188_2371308 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 11:11:58 | 28.05.2021 11:24:38 | 0.2109 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.7569 | 0 | 0 | 0 | 0.99423 | 0 | 0 | 40.7511
1820273 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_66051527 M07_66051527 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:16:32 | 28.05.2021 14:39:46 | 3.3872 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.4015 | 0 | 0 | 0 | 6.4141 | 0 | 0 | 35.8156
1820275 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-76 (M-701) 35-30-M00701_A a1_43010692 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:55:00 | 28.05.2021 14:24:00 | 3.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7053 | 0 | 0 | 0 | 1.6742 | 0 | 0 | 6.3795
1820279 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4624 35-03-K04624_910597479_910597479 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:20:00 | 28.05.2021 11:56:18 | 0.605 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68648
1820280 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_KÜÇÜKKALE ÜZÜMLER L01_2088229 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:20:21 | 28.05.2021 11:22:00 | 0.0275 | 0 | 217 | 0 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.4794 | 0 | 0.17612 | 0 | 0.31505 | 0 | 0 | 1.9706
1820281 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAMAN TR-1 35-31-L00049_956598086_956598086 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:12:45 | 28.05.2021 12:25:59 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92243 | 0 | 0 | 0.92243
1820284 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3854 35-03-K03854_35-03-K03854_41923561 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:23:00 | 28.05.2021 11:35:17 | 0.20472 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 47.9704 | 0 | 0 | 0 | 17.6883 | 0 | 3.8453 | 69.5039
1820288 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-2 45-81-M00002_945634671_945634671 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:30:00 | 28.05.2021 12:47:44 | 1.2956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20226
1820289 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_45-71-M01405_2366556 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:24:40 | 28.05.2021 13:50:52 | 2.4367 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2337 | 0 | 4.9118 | 0 | 16.4118 | 0 | 0 | 28.5573
1820291 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALIKÖY TR-1 35-32-L00031_946412463_946412463 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:25:40 | 28.05.2021 14:31:57 | 3.1047 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0122
1820293 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3269 35-08-K03269_B_60982550_60982550 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:39:00 | 28.05.2021 13:40:12 | 2.02 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.7556 | 0 | 0 | 0 | 2.7141 | 0 | 0 | 24.4696
1820294 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-17 45-72-L00410_956475684_956475684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:38:50 | 28.05.2021 17:26:07 | 5.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40599 | 0 | 0 | 0.40599
1820299 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2328723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:35:51 | 28.05.2021 13:03:33 | 1.4617 | 0 | 220 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.4317 | 0 | 5.8368 | 4.9174 | 24.8797 | 0 | 0 | 81.0656
1820302 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-34 45-77-L00034_C_56395093_56395093 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:51:05 | 28.05.2021 15:15:03 | 3.3994 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3356 | 0 | 0 | 0 | 0.073789 | 0 | 0 | 4.4094
1820303 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-243 35-18-L00243_ L04_2096406 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 12:02:26 | 28.05.2021 13:33:00 | 1.5094 | 0 | 776 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 311.9362 | 0 | 0 | 17.6099 | 86.6305 | 0 | 0 | 416.1765
1820304 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4782 35-04-K04782_912579776_912579776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:00:11 | 28.05.2021 13:10:17 | 1.1683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47031
1820305 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-23 35-23-M00023_950420223_950420223 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:52:06 | 28.05.2021 13:53:30 | 2.0233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025737
1820307 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:05:29 | 28.05.2021 12:24:08 | 0.31083 | 0 | 0 | 9 | 77 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5139 | 23.652 | 1.352 | 52.6791 | 12.8725 | 0 | 122.0694
1820308 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 35-19-L00088_956683100_956683100 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:59:10 | 28.05.2021 13:33:10 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37782
1820309 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3665 35-02-K03665_910026542_910026542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:40:01 | 28.05.2021 13:01:07 | 1.3517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22061
1820311 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 35-22-M00020_955269740_955269740 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:04:22 | 28.05.2021 13:26:13 | 1.3642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37296
1820312 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27(M-727) 35-30-M00727_955329468_955329468 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:12:24 | 28.05.2021 13:55:38 | 1.7206 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.0737 | 0 | 0 | 0 | 30.5421 | 0 | 0 | 49.6159
1820316 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-208 35-18-L00208_950451918_950451918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:23:08 | 28.05.2021 15:23:03 | 2.9986 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2742
1820317 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 ÇAMTEPE 35-14-L00111_956645589_956645589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:26:19 | 28.05.2021 18:42:50 | 6.2753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094053
1820320 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-14 35-23-L00014_950427674_950427674 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:26:15 | 28.05.2021 17:34:05 | 5.1306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0087
1820323 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-42 35-23-L00042_950427136_950427136 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:09:53 | 28.05.2021 15:23:33 | 4.2278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.059
1820324 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_AHMETLİ L09_2314090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:43:19 | 28.05.2021 13:38:11 | 0.91444 | 4 | 362 | 57 | 67 | 12 | 42 | 0 | 0 | 1.5341 | 71.8416 | 130.0793 | 81.376 | 53.6586 | 82.1609 | 0 | 0 | 420.6506
1820325 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_10443840_56356555_56356555 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:51:00 | 28.05.2021 14:14:10 | 1.3861 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0461 | 0 | 0 | 0 | 1.8855 | 0 | 0 | 17.9316
1820326 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1892 35-07-K01892_A_56379000_56379000 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:47:26 | 28.05.2021 14:47:33 | 2.0019 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.219 | 0 | 1.7219 | 0 | 2.7299 | 0 | 0 | 65.6708
1820327 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YILMAZ DİRİK GRB. 35-20-M00025_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049512 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:34:30 | 28.05.2021 17:29:36 | 4.9183 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0961 | 0 | 6.6117 | 0 | 0 | 38.7078
1820328 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-8 35-30-L00105_955327292_955327292 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:52:17 | 28.05.2021 19:05:30 | 6.2203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13486
1820331 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-321 35-18-L00321_950449393_950449393 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:54:29 | 28.05.2021 18:38:21 | 5.7311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060866
1820335 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1541 35-01-M01541_910553613_910553613 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:07:13 | 28.05.2021 14:01:57 | 0.91222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0862
1820338 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-2 35-29-M00465_950340410_950340410 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:59:18 | 28.05.2021 17:57:14 | 4.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0.23948
1820339 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | NEVZAT TİMUR SULAMA GRUBU 35-29-L00354_A_56395623_56395623 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:51:59 | 28.05.2021 14:54:09 | 2.0361 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40183 | 0 | 0.18341 | 0 | 2.7794 | 0 | 0 | 3.3647
1820341 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-47 45-77-L00047_45-77-L00047_2366250 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:10:35 | 28.05.2021 14:25:38 | 1.2508 | 0 | 57 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12.3518 | 0 | 0.82522 | 0 | 10.5159 | 0 | 195.1943 | 218.8872
1820352 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1755 35-04-M01755_A_56382127_56382127 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:00:00 | 28.05.2021 13:48:00 | 4.8 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71.1873 | 0 | 0 | 0 | 30.2977 | 0 | 0 | 101.485
1820353 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAÇAĞIL TR-1 45-81-M00231_945630919_945630919 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:26:27 | 28.05.2021 15:51:09 | 2.4117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11079
1820354 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53138947 M05_53138947 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:29:48 | 28.05.2021 14:54:03 | 1.4042 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0927
1820355 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438525_950438525 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:39:43 | 28.05.2021 18:54:59 | 5.2544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86359
1820359 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_PINARBAŞI-2 M24_2310715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:47:38 | 28.05.2021 14:20:00 | 0.53944 | 0 | 3427 | 0 | 0 | 17 | 353 | 23 | 10 | 0 | 485.1014 | 0 | 0 | 138.0246 | 259.0741 | 3125.3969 | 145.0871 | 4152.6842
1820362 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-400 35-18-L00400_YASSI ADA L-252 L11_2324804 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 13:35:00 | 28.05.2021 13:54:00 | 0.31667 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.2484 | 0 | 0.048591 | 0 | 3.4869 | 0 | 0 | 10.7839
1820364 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-3 35-27-L00003_B_56356269_56356269 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:40:28 | 28.05.2021 18:40:09 | 4.9947 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.3766 | 0 | 0 | 0 | 10.1445 | 0 | 0 | 51.5211
1820366 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:55:28 | 28.05.2021 14:45:26 | 0.83278 | 0 | 0 | 9 | 77 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.7531 | 66.5444 | 3.7794 | 145.4446 | 39.4994 | 0 | 344.0209
1820368 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00111_955269552_955269552 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:45:17 | 28.05.2021 14:50:30 | 1.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9035 | 13.9035
1820369 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-90 ULAMIŞ YAREN 35-14-L00090_956633756_956633756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:50:02 | 28.05.2021 14:55:22 | 1.0889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39067
1820373 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-164 35-18-M00164_950466166_950466166 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:02:51 | 28.05.2021 16:00:51 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44465
1820375 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KESİKKÖY TR-1 35-28-M00335__75604516_75604516 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:07:00 | 28.05.2021 16:17:07 | 2.1686 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.702
1820378 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_B_56352937_56352937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:10:58 | 28.05.2021 17:06:50 | 2.9311 | 0 | 85 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.1944 | 0 | 10.9754 | 0 | 27.3066 | 0 | 0 | 93.4763
1820379 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | GÖLMARMARA TR-16 45-85-L00016__72372542_72372542 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:12:00 | 28.05.2021 15:02:58 | 0.84944 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 24.436 | 0 | 0.0095645 | 0 | 22.663 | 0 | 0 | 47.1086
1820384 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-26 JANDARMA YANI 35-25-M00350_956636872_956636872 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:03:53 | 28.05.2021 16:33:55 | 2.5006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0094
1820387 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY TR-2 35-31-L00235_47918702_56389300_56389300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:13:47 | 28.05.2021 15:48:32 | 1.5792 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9536 | 0 | 3.4896 | 0 | 3.3776 | 0 | 0 | 8.8208
1820390 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞRİGÖL TARIMSAL SULAMA TR-2 35-16-M00178_953354866_953354866 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:17:50 | 28.05.2021 17:42:19 | 3.4081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8592
1820393 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-39 35-23-L00039_950422802_950422802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:23:19 | 28.05.2021 17:00:08 | 2.6136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11662
1820395 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TERZİHALİLLER-2 35-16-M00106_B_56396777_56396777 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:25:19 | 28.05.2021 18:17:55 | 3.8767 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0148
1820398 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _11307346_56359483_56359483 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:26:58 | 28.05.2021 15:29:17 | 1.0386 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6121 | 0 | 0.99304 | 0 | 0.60809 | 0 | 0 | 6.2132
1820405 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2908 35-02-M02908_910065998_910065998 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:36:42 | 28.05.2021 17:07:32 | 2.5139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37072
1820408 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-76 (M-701) 35-30-M00701_A a1_43010692 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:45:47 | 28.05.2021 17:33:10 | 2.7897 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7335 | 0 | 0 | 0 | 1.3229 | 0 | 0 | 5.0564
1820412 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3133 35-07-K03133_912495452_912495452 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:52:34 | 28.05.2021 16:03:17 | 1.1786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78568
1820413 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:57:51 | 28.05.2021 17:17:28 | 2.3269 | 0 | 258 | 11 | 21 | 7 | 28 | 3 | 0 | 0 | 186.8004 | 15.1386 | 19.2991 | 100.8977 | 31.9031 | 418.3213 | 0 | 772.3601
1820414 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-561 M01_2117923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:20:00 | 28.05.2021 14:50:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.8584 | 0 | 450.8584
1820415 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:01:31 | 28.05.2021 15:27:57 | 0.44056 | 0 | 3161 | 112 | 111 | 9 | 267 | 3 | 0 | 0 | 256.31 | 216.8354 | 16.4706 | 70.9325 | 51.9345 | 27.7555 | 0 | 640.2385
1820416 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇAYIRLI TR-1 35-29-L00206__72399352_72399352 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:51:12 | 28.05.2021 17:13:59 | 2.3797 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7257 | 0 | 0 | 0 | 3.1864 | 0 | 0 | 13.9121
1820419 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/12 35-28-M00030_953369173_953369173 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:06:39 | 28.05.2021 17:41:51 | 2.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8609 | 0 | 0 | 9.8609
1820420 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKKALE TR-1 35-29-L00668_950319709_950319709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:13:35 | 28.05.2021 18:36:50 | 3.3875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58651
1820422 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-4 35-20-M00034_949091263_949091263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:15:56 | 28.05.2021 15:46:42 | 0.51278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1820425 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-386 TARABYA EVLERİ 35-18-L00386_950437911_950437911 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:16:39 | 28.05.2021 19:38:10 | 4.3586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99421
1820429 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-30-L00026_955331288_955331288 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:21:07 | 28.05.2021 17:10:39 | 1.8256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59154
1820431 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR03 45-73-M00048_945674189_945674189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:28:08 | 28.05.2021 16:59:25 | 1.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0417 | 0 | 0 | 2.0417
1820432 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-3 ÜNLÜBOSTAN 45-79-M00331_45-79-M00331_2349846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:31:22 | 28.05.2021 16:56:40 | 1.4217 | 0 | 19 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3964 | 0 | 6.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5385
1820433 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-217 35-18-L00217_950451759_950451759 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:33:53 | 28.05.2021 17:26:10 | 1.8714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35039
1820434 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİRİNÇÇİ A. KALE GRB. TR-4 35-15-L01022_950404398_950404398 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:29:31 | 28.05.2021 18:10:35 | 2.6844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025637
1820436 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-4/TR-20 35-22-M00084_ M02_2331640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:37:33 | 28.05.2021 15:55:00 | 0.29083 | 0 | 694 | 2 | 33 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 58.5813 | 1.163 | 5.5879 | 40.5961 | 30.652 | 12.9091 | 57.0049 | 206.4943
1820437 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/95 45-83-L00095_A_56389350_56389350 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:45:00 | 28.05.2021 17:21:07 | 1.6019 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 2.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8645
1820440 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-3 35-32-L00124_946417027_946417027 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:46:52 | 28.05.2021 18:29:59 | 2.7186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14472
1820442 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | EĞRECİ TR-2 35-26-L00168_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040556 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:43:11 | 28.05.2021 17:28:47 | 1.76 | 0 | 136 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.6922 | 0 | 33.7029 | 0 | 23.7435 | 0 | 0 | 118.1386
1820444 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAHALİLLİ TR-1 35-20-L00350_955213565_955213565 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:58:38 | 28.05.2021 17:55:15 | 1.9436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2928
1820453 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 DİNÇ OTEL 35-18-L00012_950439953_950439953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:04:58 | 28.05.2021 20:03:31 | 3.9758 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.819 | 0 | 0 | 0 | 0.75026 | 0 | 0 | 8.5692
1820455 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2041 35-01-M02041_911048644_911048644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:21:56 | 28.05.2021 19:17:40 | 2.9289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4988
1820456 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-19-L00081_956697534_956697534 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:15:41 | 28.05.2021 17:21:06 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1971 | 0 | 0 | 1.1971
1820459 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-11 ALPKENT (ESKİ TR-38) 35-26-M01359_956617194_956617194 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:24:24 | 28.05.2021 17:32:58 | 1.1428 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0545
1820461 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_HatBaşıAyırıcı_53136095 M04_53136095 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:21:36 | 28.05.2021 17:12:21 | 0.84583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2201 | 0 | 2900.4948 | 0 | 2902.7149
1820462 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-112 35-16-L00112_47584360_56352797_56352797 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:31:41 | 28.05.2021 19:09:31 | 2.6306 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.2541 | 0 | 0 | 0 | 1.6215 | 0 | 0 | 40.8756
1820465 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-39 35-15-M00039_48885377_56364441_56364441 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:38:21 | 28.05.2021 17:14:35 | 0.60389 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9041 | 0 | 0 | 0 | 1.5659 | 0 | 0 | 10.4699
1820468 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-4 35-30-M00004_955309991_955309991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:36:12 | 28.05.2021 21:18:03 | 4.6975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51951
1820469 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_950407219_950407219 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:43:15 | 28.05.2021 19:37:39 | 2.9067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66519
1820471 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-03/01 45-71-M00003_TR-3/8 M05_2051770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:48:45 | 28.05.2021 17:06:51 | 0.30167 | 0 | 3129 | 0 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 214.6993 | 0 | 2.1927 | 0 | 20.7161 | 0 | 0 | 237.6081
1820474 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 35-19-L00088_956682958_956682958 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:48:11 | 28.05.2021 17:47:35 | 0.99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073982
1820475 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3036 35-04-K03036_E_56355980_56355980 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:50:38 | 28.05.2021 20:20:58 | 3.5056 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.669 | 0 | 0 | 0 | 1.1585 | 0 | 0 | 28.8275
1820476 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_965666473_965666473 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:06:53 | 28.05.2021 18:55:54 | 2.8169 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1264
1820478 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-10 35-22-M00110_955257291_955257291 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:49:17 | 28.05.2021 19:22:33 | 2.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8453 | 0 | 0 | 4.8453
1820480 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-4 35-20-M00034_955210924_955210924 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:46:57 | 28.05.2021 17:30:10 | 0.72028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27104
1820481 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-295 35-18-L00295_966378373_966378373 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:55:32 | 28.05.2021 17:38:33 | 0.71694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137
1820482 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3265 35-04-K03265_D_56363186_56363186 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:59:16 | 28.05.2021 17:32:27 | 0.55306 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.7326 | 0 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 24.811
1820486 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_912492189_912492189 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:09:42 | 28.05.2021 20:12:57 | 3.0542 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4084
1820487 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-3/09 (YAYLA KABİN) 45-71-M00120_DM-3/10 DM-3/11 DM-3/12 M03_72060361 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:08:21 | 28.05.2021 20:05:00 | 2.9442 | 0 | 595 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 592.6492 | 0 | 0.06394 | 0 | 119.4415 | 0 | 0 | 712.1546
1820489 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | SALİH ÇILGIN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00107_A_56356158_56356158 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:15:00 | 28.05.2021 18:30:12 | 1.2533 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.66191 | 0 | 0.39265 | 0 | 10.8562 | 0 | 0 | 11.9107
1820490 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-92 ULAMIŞ MEZARLIK 35-14-L00092_8479569_56355599_56355599 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:11:57 | 28.05.2021 18:20:09 | 1.1367 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7988 | 0 | 0 | 0 | 1.3804 | 0 | 0 | 15.1792
1820494 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YILMAZ TR-13 45-78-L00213_45-78-L00213_2375669 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:45:10 | 28.05.2021 18:06:05 | 0.34861 | 0 | 170 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5212 | 0 | 0.051663 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 16.0069
1820496 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/90 45-83-L00090_C_56395961_56395961 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:24:58 | 28.05.2021 18:39:19 | 1.2392 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6449 | 0 | 0.044693 | 0 | 5.1557 | 0 | 0 | 9.8453
1820498 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YENİPAZAR TR-4 45-78-M00688_49289429_56400630_56400630 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:34:13 | 28.05.2021 18:54:20 | 1.3353 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.2714 | 0 | 0.18949 | 0 | 1.4824 | 0 | 0 | 24.9433
1820500 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ZİYA DİLEÇ VE ARK. TR 35-24-M00041_35-24-M00041_2364755 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:47:48 | 28.05.2021 18:55:19 | 2.1253 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5588
1820502 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:40:28 | 28.05.2021 18:06:51 | 0.43972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.1207 | 0 | 0 | 0 | 322.1207
1820504 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_YAĞMUR M02_2047157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:54:07 | 28.05.2021 18:17:29 | 0.38944 | 2 | 1276 | 0 | 0 | 9 | 92 | 0 | 1 | 2.4703 | 43.5823 | 0 | 0 | 12.2624 | 37.1249 | 0 | 0.40202 | 95.8419
1820508 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:56:53 | 28.05.2021 19:46:07 | 1.8206 | 0 | 250 | 3 | 12 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 112.8918 | 116.3002 | 4.4082 | 43.8487 | 14.8909 | 81.4638 | 0 | 373.8036
1820509 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_ZEYTİNDAĞ M05_76071852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:57:27 | 28.05.2021 17:59:00 | 0.025833 | 0 | 993 | 0 | 2 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 5.0231 | 0 | 0.0051036 | 0 | 0.55727 | 0.13815 | 0 | 5.7236
1820510 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-242 35-18-L00242_8663856_56375470_56375470 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 18:01:32 | 29.05.2021 01:19:43 | 7.3031 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.748 | 0 | 0 | 0 | 6.8982 | 0 | 0 | 44.6462
1820511 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 (M-729) 35-30-M00729_955323708_955323708 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 18:02:20 | 28.05.2021 20:43:55 | 2.6931 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73513 | 0 | 0 | 0 | 2.2288 | 0 | 0 | 2.9639
1820512 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KADIKÖY TR-2 35-16-M00146_35-16-M00146_2369598 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:54:57 | 28.05.2021 19:56:44 | 2.0297 | 0 | 117 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.0451 | 0 | 3.2792 | 0 | 7.2488 | 0 | 0 | 65.5731
1820515 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-4 45-71-M00564_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2079929 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 18:07:28 | 28.05.2021 18:44:12 | 0.61222 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.9953 | 0 | 0.13822 | 0 | 0.0076639 | 0 | 0 | 13.1411
1820516 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YAVUZ ÖZECE GRB 35-20-M00021_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049508 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:58:26 | 28.05.2021 20:08:30 | 2.1678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9878 | 0 | 0.025967 | 0 | 0 | 3.0138
1820517 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-15-M00018_950380768_950380768 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 18:12:06 | 28.05.2021 20:10:41 | 1.9764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076025
1820519 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-217 35-18-L00217_950451828_950451828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 18:23:19 | 28.05.2021 21:40:59 | 3.2944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833
1820520 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇINARDİBİ TR-4 35-20-M00046_35-20-M00046_2371329 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 18:23:40 | 28.05.2021 19:31:21 | 1.1281 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.6145 | 0 | 2.3465 | 0 | 6.6222 | 0 | 0 | 16.5832
1820522 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 (M-704) 35-30-M00704_955296473_955296473 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 18:30:12 | 28.05.2021 21:41:11 | 3.1831 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1334
1820526 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 18:40:40 | 28.05.2021 19:39:36 | 0.98222 | 0 | 633 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 79.6387 | 0 | 0.23757 | 0 | 10.2818 | 0 | 0 | 90.158
1820529 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _C_56367087_56367087 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 18:42:41 | 28.05.2021 19:41:53 | 0.98667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.0453 | 0 | 0 | 0 | 1.8695 | 0 | 0 | 16.9148
1820531 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 18:42:16 | 28.05.2021 19:46:48 | 1.0756 | 0 | 3161 | 112 | 111 | 9 | 267 | 3 | 0 | 0 | 704.8467 | 480.5687 | 37.0606 | 138.6029 | 101.9275 | 40.2774 | 0 | 1503.2837
1820535 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | İĞDELİ TR-1 35-31-L00300_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048522 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 18:53:32 | 28.05.2021 20:07:48 | 1.2378 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.8268 | 0 | 0.63739 | 0 | 71.0622 | 0 | 0 | 93.5264
1820537 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:02:20 | 28.05.2021 20:21:54 | 1.3261 | 0 | 616 | 11 | 71 | 8 | 52 | 2 | 0 | 0 | 173.5333 | 7.8061 | 42.1708 | 43.4656 | 47.564 | 16.6141 | 0 | 331.1539
1820539 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK KÖK-2 M08_2329851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:00:39 | 28.05.2021 22:06:55 | 3.1044 | 0 | 4 | 24 | 76 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.0134 | 54.7315 | 281.6901 | 4.4535 | 17.3952 | 0 | 0 | 371.2837
1820541 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-56 35-07-K00056_913613192_913613192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:05:00 | 28.05.2021 20:33:13 | 1.4703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78872
1820542 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLE TR-2 35-22-M00238_955295003_955295003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:06:48 | 28.05.2021 21:45:31 | 2.6453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019129
1820543 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-155 45-78-L00155_953263464_953263464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:11:38 | 28.05.2021 20:57:44 | 1.7683 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.447
1820546 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-44/1 45-82-M00076_A_56390440_56390440 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:26:33 | 28.05.2021 21:00:22 | 1.5636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188
1820549 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-321 35-18-L00321_950449393_950449393 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:37:21 | 28.05.2021 23:58:22 | 4.3503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056234
1820550 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİBEYLİ TR-2 45-80-M00065_956547959_956547959 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:30:40 | 28.05.2021 20:52:10 | 1.3583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15394
1820552 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:43:16 | 28.05.2021 20:01:16 | 0.3 | 0 | 0 | 9 | 77 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.1499 | 22.3335 | 1.0644 | 41.0598 | 7.9041 | 0 | 100.5117
1820555 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140187 M06_53140187 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:44:44 | 28.05.2021 20:58:05 | 1.2225 | 0 | 285 | 2 | 53 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 79.2833 | 91.1426 | 5.3533 | 0 | 9.1364 | 0 | 0 | 184.9156
1820556 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLER TR-2 35-19-M00401_956696305_956696305 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:44:50 | 28.05.2021 21:15:41 | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1820558 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-12 45-85-L00012_945467804_945467804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:40:40 | 28.05.2021 21:09:59 | 1.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5409 | 0 | 0 | 2.5409
1820559 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1735 35-04-K01735_99419186_99419186 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:35:11 | 28.05.2021 22:27:36 | 2.8736 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.4052 | 0 | 0 | 0 | 44.0047 | 0 | 0 | 71.4099
1820563 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-295 35-18-L00295_950464609_950464609 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:55:04 | 28.05.2021 20:57:08 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020197
1820564 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-715 35-17-M00715_950301199_950301199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:53:28 | 28.05.2021 22:56:26 | 3.0494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96847
1820566 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3640 35-01-K03640_911543439_911543439 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:58:33 | 28.05.2021 21:11:57 | 1.2233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0194
1820567 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞANLI TR-1 45-73-M01034_A_56390622_56390622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:06:36 | 28.05.2021 22:35:20 | 2.4789 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3654
1820568 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 (M-719) 35-30-M00719_955298741_955298741 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:07:26 | 28.05.2021 22:23:34 | 2.2689 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3168
1820569 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-3/09 (YAYLA KABİN) 45-71-M00120_DM-3/10 DM-3/11 DM-3/12 M03_72060361 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:12:44 | 28.05.2021 22:38:57 | 2.4369 | 0 | 595 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 580.1382 | 0 | 0.046348 | 0 | 85.7879 | 0 | 0 | 665.9724
1820573 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTÖREN TR-1 35-20-L00347_35-20-L00347_2360688 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:18:57 | 28.05.2021 21:28:03 | 1.1517 | 0 | 71 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.2408 | 0 | 5.2398 | 0 | 6.2307 | 0 | 0 | 27.7113
1820576 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | GÖMEÇLER YENİ MAH. TR 1 45-74-M00282_B_56352106_56352106 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:12:06 | 28.05.2021 21:56:27 | 1.7392 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2108
1820577 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:26:31 | 28.05.2021 21:54:26 | 1.4653 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.1448 | 0 | 0 | 1.5643 | 4.6863 | 0 | 0 | 21.3954
1820578 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-1 35-21-L00171_A_56379167_56379167 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:34:34 | 28.05.2021 21:29:37 | 0.9175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1975
1820581 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | MEHMET AKİF BİLİR TR 35-17-M00496_42094860_60983152_60983152 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:37:10 | 28.05.2021 22:22:35 | 1.7569 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5411
1820583 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L05_2331262 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:22:32 | 28.05.2021 22:07:34 | 1.7506 | 0 | 75 | 13 | 20 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 47.4463 | 8.1185 | 14.3933 | 5.2488 | 38.4875 | 110.9587 | 0 | 224.6531
1820588 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_35-31-L00299_2364741 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 21:01:29 | 28.05.2021 21:50:27 | 0.81611 | 0 | 93 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.5564 | 0 | 0.41956 | 0 | 2.5059 | 0 | 0 | 20.4818
1820596 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_35-31-L00339_2365268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 21:28:26 | 28.05.2021 22:15:12 | 0.77944 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3646 | 0 | 0.97305 | 0 | 0.80848 | 0 | 0 | 5.1462
1820597 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-1 45-76-M00001_B_56387499_56387499 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 21:26:27 | 28.05.2021 22:22:22 | 0.93194 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6154 | 0 | 0 | 0 | 0.70651 | 0 | 0 | 7.3219
1820599 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 45-77-L00020_945504205_945504205 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 21:36:28 | 28.05.2021 23:49:36 | 2.2189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47017
1820606 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇEŞNELİ TR-439 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00945_45-73-M00945_2354935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 21:51:46 | 29.05.2021 00:00:13 | 2.1408 | 0 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4879 | 0 | 4.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7915
1820612 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_956673974_956673974 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 22:27:58 | 28.05.2021 23:40:49 | 1.2142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13066
1820616 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 45-78-L00104_95000017708_95000017708 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 22:39:42 | 28.05.2021 23:06:48 | 0.45167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77895
1820624 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 23:39:17 | 29.05.2021 01:36:31 | 1.9539 | 0 | 305 | 13 | 20 | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 120.2654 | 14.7291 | 5.9548 | 17.9359 | 87.7282 | 154.1699 | 0 | 400.7834
1805939 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_HatBaşıAyırıcı_53134567 M05_53134567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 00:33:23 | 01.05.2021 00:34:20 | 0.015833 | 5 | 158 | 2 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.018329 | 0.40505 | 0.0095346 | 0.006495 | 0.55016 | 0.015566 | 0 | 0 | 1.0051
1805940 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-3330 35-09-K03330_K-3492 K02_46999070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 00:33:39 | 01.05.2021 00:48:11 | 0.24222 | 0 | 2263 | 0 | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 135.9637 | 0 | 0 | 1.7095 | 8.8473 | 0 | 0 | 146.5205
1805941 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-167 35-15-M00167_35-15-M00167_66902321 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 01:03:31 | 01.05.2021 01:47:40 | 0.73583 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.0649 | 0 | 0 | 0 | 1.831 | 0 | 0 | 17.8959
1805943 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-4009 35-09-K04009_K-2939 K01_47027699 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 00:48:17 | 01.05.2021 01:08:42 | 0.34028 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 84.6843 | 0 | 0 | 2.3755 | 8.2679 | 0 | 0 | 95.3277
1805949 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_EĞRİLİMAN M04_72140336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 02:20:13 | 01.05.2021 03:20:22 | 1.0025 | 1 | 73 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.7773 | 17.3523 | 0.4254 | 0.036225 | 27.804 | 1.7331 | 0 | 0 | 48.1283
1805950 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3546 35-01-M03546_910667507_910667507 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 02:26:19 | 01.05.2021 19:05:38 | 16.6553 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.1118 | 0 | 0 | 0 | 14.4697 | 0 | 0 | 41.5815
1805952 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1546 35-02-K01546_910115143_910115143 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 02:40:37 | 01.05.2021 05:29:48 | 2.8197 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5715
1805953 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 02:41:58 | 01.05.2021 02:56:09 | 0.23639 | 0 | 1593 | 0 | 43 | 2 | 133 | 0 | 1 | 0 | 25.5214 | 0 | 0.051002 | 0.69613 | 3.477 | 0 | 0 | 29.7455
1805956 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 04:25:51 | 01.05.2021 04:54:18 | 0.47395 | 0 | 47 | 14 | 2 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5.6252 | 3.0066 | 0.074184 | 50.3702 | 0.25744 | 114.6415 | 0 | 173.9751
1806057 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052136 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 05:04:11 | 01.05.2021 05:32:03 | 0.46444 | 1 | 1300 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 1 | 3.3069 | 64.9313 | 0 | 0 | 21.3643 | 10.2824 | 0 | 0.0077188 | 99.8927
1806189 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 05:58:37 | 01.05.2021 06:26:01 | 0.45667 | 0 | 9 | 37 | 73 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.39457 | 35.5043 | 21.3421 | 32.525 | 14.8207 | 190.6984 | 0 | 295.2851
1806191 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-2 M06_2059510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 06:18:06 | 01.05.2021 06:20:35 | 0.041389 | 4 | 9563 | 0 | 11 | 19 | 2314 | 0 | 0 | 0.031296 | 74.1368 | 0 | 0.22456 | 2.0094 | 25.5372 | 0 | 0 | 101.9393
1806192 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-1/25 35-29-M00025_TİRE İM-DM1 M01_72196638 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 06:19:12 | 01.05.2021 06:21:11 | 0.033056 | 0 | 3022 | 0 | 1 | 3 | 224 | 0 | 1 | 0 | 12.4539 | 0 | 0.0037457 | 1.208 | 2.9672 | 0 | 0.0074396 | 16.6403
1806193 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 06:32:11 | 01.05.2021 06:32:54 | 0.011944 | 0 | 496 | 3 | 26 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.67868 | 0.055117 | 0.050238 | 0.005082 | 0.14058 | 0 | 0 | 0.9297
1806194 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_ÇAPAKLI MERKEZ M03_78225838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 06:42:04 | 01.05.2021 08:37:42 | 1.9272 | 0 | 302 | 0 | 21 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 71.2946 | 0 | 16.6927 | 0 | 9.467 | 0 | 0 | 97.4543
1806195 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-428 35-18-L00428_950459883_950459883 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 06:52:07 | 01.05.2021 09:03:22 | 2.1875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6586
1806196 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 06:53:45 | 01.05.2021 09:20:35 | 2.4472 | 0 | 9 | 37 | 73 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2.4805 | 249.1067 | 142.9797 | 187.752 | 92.2241 | 1124.7411 | 0 | 1799.2842
1806197 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU ENH M05_72111623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 07:07:01 | 01.05.2021 08:02:45 | 0.92889 | 1 | 335 | 93 | 116 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.29359 | 47.3894 | 497.6803 | 62.7889 | 3.2178 | 9.5594 | 0 | 0 | 620.9293
1806198 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-1/42 35-29-M00042_DM-1/40 M01_72194641 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 07:12:59 | 01.05.2021 12:11:46 | 4.9797 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 819.7955 | 0 | 0 | 0 | 53.4282 | 0 | 0 | 873.2236
1806199 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_HatBaşıAyırıcı_53137817 M03_53137817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 07:14:11 | 01.05.2021 07:27:21 | 0.21944 | 0 | 405 | 1 | 0 | 3 | 85 | 1 | 3 | 0 | 18.2526 | 0 | 0 | 5.0351 | 11.868 | 0 | 2.2164 | 37.3721
1806202 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-271 SANATKARLAR SİTESİ 35-18-L00271_950445233_950445233 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 07:27:54 | 01.05.2021 10:34:40 | 3.1128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60411
1806207 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KİLLİK TR-16 45-73-M00350_SERİNYAYLA M04_67005554 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 07:52:14 | 01.05.2021 09:18:04 | 1.4306 | 0 | 103 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3649 | 7.0092 | 12.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1018
1806208 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 7 35-15-M00224_35-15-M00224_2365390 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 07:46:08 | 01.05.2021 18:07:11 | 10.3508 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79.5927 | 0 | 14.2612 | 0 | 41.9848 | 0 | 0 | 135.8387
1806210 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 08:04:32 | 01.05.2021 09:02:51 | 0.97194 | 0 | 896 | 5 | 22 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 84.3796 | 1.6676 | 3.6875 | 6.615 | 7.7543 | 0 | 0 | 104.1041
1806211 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/22 (ÇİMENLİ SOKAK) 45-71-M00059_A_56403403_56403403 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 08:10:00 | 01.05.2021 09:45:28 | 1.5911 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 147.2485 | 0 | 0 | 0 | 49.982 | 0 | 0 | 197.2305
1806212 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELİFLİ TR-6 35-20-L00445_955212100_955212100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 08:03:27 | 01.05.2021 09:38:03 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21137
1806214 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇUKURKÖY SARPÇA TR-1 35-29-L00230_B_65512862_65512862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 08:21:00 | 01.05.2021 14:38:44 | 6.2956 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2956 | 0 | 4.6834 | 0 | 0.016609 | 0 | 0 | 5.9956
1806215 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/38 45-72-L00038_956509428_956509428 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 08:21:46 | 01.05.2021 09:01:52 | 0.66833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061985
1806218 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HASAN YILDIRIM SULAMA GRUBU 2 TR 35-27-M00264_B_56356000_56356000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 08:35:13 | 01.05.2021 11:33:44 | 2.9753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1148 | 0 | 2.7238 | 0 | 0 | 6.8386
1806219 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2328483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 08:37:58 | 01.05.2021 09:37:40 | 0.995 | 0 | 2 | 49 | 73 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.78534 | 143.5186 | 67.4859 | 20.0015 | 1.4259 | 0 | 0 | 233.2173
1806220 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2086 35-02-M02086_M-2561 M02_66524695 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 08:41:33 | 01.05.2021 16:50:56 | 8.1561 | 0 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 1851 | 0 | 4 | 0 | 7215.2621 | 0 | 0 | 0 | 8134.6031 | 0 | 282.1972 | 15632.0625
1806221 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_DEĞİRMENDERE-1 M05_50066608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 08:45:41 | 01.05.2021 09:51:05 | 1.09 | 0 | 296 | 0 | 122 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 69.5613 | 0 | 47.0583 | 0 | 39.0007 | 0 | 0 | 155.6203
1806223 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-3/TR-33 35-26-M01259_DM-3/TRP-35 M05_53039962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 08:17:45 | 01.05.2021 09:38:58 | 1.3536 | 0 | 392 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100.833 | 0 | 0.044104 | 0 | 15.2499 | 0 | 0 | 116.1271
1806224 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-408 M08_2064789 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 08:59:41 | 01.05.2021 11:03:48 | 2.0685 | 0 | 11 | 0 | 1 | 17 | 24 | 6 | 1 | 0 | 4.4914 | 0 | 2.9114 | 198.1167 | 74.2716 | 776.7756 | 29.3521 | 1085.9188
1806226 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 35-16-L00060_953335102_953335102 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 09:07:55 | 01.05.2021 09:59:27 | 0.85889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039539
1806228 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-85 35-16-L00085_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042619 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 09:12:39 | 01.05.2021 17:04:33 | 7.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.3503 | 0 | 734.4747 | 1072.8251
1806229 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİNİYERİ TR-1 35-29-L00293_950318590_950318590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 08:49:41 | 01.05.2021 14:11:10 | 5.3581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1806232 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 09:19:14 | 01.05.2021 10:00:52 | 0.69389 | 2 | 299 | 41 | 17 | 7 | 40 | 0 | 0 | 1.0629 | 27.5936 | 26.403 | 1.2186 | 86.4496 | 8.1587 | 0 | 0 | 150.8863
1806237 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022_35-23-M00022_76459252 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 09:33:00 | 01.05.2021 11:23:33 | 1.8425 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94.4544 | 0 | 0 | 0 | 8.2007 | 0 | 0 | 102.6551
1806240 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DELİCETEPE M07_72357027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 09:42:00 | 01.05.2021 09:59:25 | 0.29028 | 0 | 1 | 6 | 44 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.12139 | 11.0099 | 7.265 | 0.25903 | 0.13379 | 0 | 0 | 18.789
1806242 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-58 35-17-M00058_A_56353324_56353324 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 09:45:00 | 01.05.2021 09:57:49 | 0.21361 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9693 | 0 | 0 | 0 | 0.00041009 | 0 | 0 | 3.9697
1806244 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEDELLER TR-1 45-80-M00089_956567726_956567726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 09:47:00 | 01.05.2021 11:03:34 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1806247 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-107 35-16-M00867_47556629_56397084_56397084 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 09:54:00 | 01.05.2021 11:51:24 | 1.9567 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.7737 | 0 | 0 | 0 | 3.131 | 0 | 0 | 31.9047
1806248 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-8/10 45-71-M00287_DİREK TİPİ ÇIKIŞLAR M05_2334471 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 09:55:21 | 01.05.2021 11:01:12 | 1.0975 | 0 | 825 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 220.0107 | 0 | 2.4425 | 0 | 18.3998 | 0 | 0 | 240.8531
1806249 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_CİVAR M07_2054414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 09:58:31 | 01.05.2021 10:02:19 | 0.063333 | 0 | 739 | 0 | 85 | 4 | 185 | 1 | 1 | 0 | 10.3338 | 0 | 0.76626 | 1.0928 | 5.5548 | 4.7835 | 0.76834 | 23.2994
1806252 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _5764699_56365821_56365821 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 09:53:08 | 01.05.2021 10:56:41 | 1.0592 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.4053 | 0 | 0 | 0 | 5.7791 | 0 | 0 | 57.1844
1806256 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1867 35-09-K01867_915075832_915075832 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:13:12 | 01.05.2021 11:35:55 | 1.3786 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2821
1806259 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-120 35-16-L00120_47581744_56353205_56353205 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:19:28 | 01.05.2021 12:28:46 | 2.155 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.7092 | 0 | 0 | 0 | 0.018301 | 0 | 0 | 24.7275
1806260 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-392 35-03-M00392_B_56364968_56364968 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:45:36 | 01.05.2021 11:29:12 | 0.72667 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2957 | 0 | 0.12444 | 0 | 5.1491 | 0 | 0 | 9.5692
1806261 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-65 35-28-L00065_953372954_953372954 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:25:36 | 01.05.2021 20:16:41 | 9.8514 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2668
1806262 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56384156_56384156 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:34:59 | 01.05.2021 11:34:48 | 0.99694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8755
1806263 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-148 35-19-L00148_956694909_956694909 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:21:02 | 01.05.2021 12:47:44 | 2.445 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1535 | 0 | 0.12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2772
1806272 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YİĞİTLER KÖK 35-27-M00707_BAĞYURDU TOPRAKSU-1 M05_72159087 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:20:41 | 01.05.2021 17:09:14 | 6.8092 | 0 | 33 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.1826 | 0 | 944.9772 | 0 | 6.1111 | 0 | 0 | 977.2708
1806275 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ MERKEZ TR-1 35-31-L00265_956579883_956579883 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:33:23 | 01.05.2021 12:09:22 | 1.5997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15479
1806276 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/89 (DEMİRELLER) 45-83-M00089_TR-1/35 M02_72156199 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:40:51 | 01.05.2021 11:48:39 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.267 | 448.9939 | 0 | 473.2609
1806278 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAHALİLLİ TR-2 35-20-L00089_955202531_955202531 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:13:42 | 01.05.2021 15:45:18 | 5.5267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17142
1806280 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-1/TR-18 (TR-47) 35-26-M00047_35-26-M00047_76951228 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:10:58 | 01.05.2021 11:30:37 | 1.3275 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0523 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 20.4691
1806281 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_953243209_953243209 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:57:09 | 01.05.2021 19:57:06 | 8.9992 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8799
1806287 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI ŞEHİR M04_2099420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:10:33 | 01.05.2021 11:39:00 | 0.47417 | 0 | 416 | 0 | 41 | 5 | 54 | 2 | 1 | 0 | 63.9746 | 0 | 4.3736 | 3.7026 | 7.9228 | 3.9612 | 0.64659 | 84.5814
1806289 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2707 35-03-K02707_910315244_910315244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:22:28 | 01.05.2021 12:01:16 | 0.64667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48057
1806291 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİ EŞEN SULAMA GRB. 35-20-L00183_955211030_955211030 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:29:55 | 01.05.2021 14:20:34 | 2.8442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1806292 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_955162149_955162149 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:32:00 | 01.05.2021 12:45:26 | 1.2239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3106
1806294 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-83 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01083_45-80-M01083_2359878 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:30:32 | 01.05.2021 13:42:26 | 2.1983 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.602
1806295 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_YENİ KABAZLI M016_60669846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:38:04 | 01.05.2021 12:37:04 | 0.98333 | 2 | 1763 | 82 | 71 | 4 | 137 | 0 | 0 | 3.5985 | 263.5066 | 98.3111 | 29.511 | 18.8799 | 38.353 | 0 | 0 | 452.16
1806297 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_UZUNADA M03_76784627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:33:00 | 01.05.2021 13:01:49 | 1.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.2413 | 0 | 0 | 0 | 350.2413
1806298 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-328 35-03-M00328_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:29:32 | 01.05.2021 13:29:01 | 1.9914 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.9218 | 0 | 0.59761 | 0 | 3.2968 | 0 | 0 | 60.8162
1806299 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-175 35-18-L00175_950437209_950437209 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:34:34 | 01.05.2021 15:06:00 | 3.5239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85344
1806302 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-689 SULAMA ÖZEL 45-80-M02689Ö_45-80-M02689Ö_2375685 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:49:03 | 01.05.2021 14:29:22 | 2.6719 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32381
1806303 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3187 35-01-K03187_C_56377621_56377621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:52:33 | 01.05.2021 13:26:10 | 1.5603 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2389 | 0 | 0 | 0 | 0.44803 | 0 | 0 | 6.6869
1806305 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_53132885 M03_53132885 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:54:31 | 01.05.2021 13:44:53 | 1.8394 | 0 | 93 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.3113 | 0 | 2.8535 | 0 | 5.5529 | 0 | 0 | 40.7177
1806307 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:59:51 | 01.05.2021 12:30:18 | 0.5075 | 1 | 339 | 39 | 12 | 7 | 41 | 1 | 0 | 0.060587 | 22.9229 | 39.7743 | 0.90839 | 29.9708 | 11.0906 | 0.65031 | 0 | 105.3779
1806308 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SÜLEYMANLI TR-2 45-72-L00300_45-72-L00300_2374628 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:36:03 | 01.05.2021 14:24:40 | 2.8103 | 0 | 225 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90.7966 | 0 | 5.0082 | 0 | 1.1648 | 0 | 0 | 96.9696
1806309 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-256 (18 KABİN) 35-18-L00256_6197700_56370170_56370170 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:57:50 | 01.05.2021 14:03:07 | 2.0881 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7024
1806311 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-4 45-71-M01774_B_56352589_56352589 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 12:03:08 | 01.05.2021 14:20:46 | 2.2939 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199 | 0 | 3.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5548
1806323 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/80 45-72-M00080_TR-1/77 M01_2101279 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 12:32:04 | 01.05.2021 13:05:24 | 0.55556 | 0 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 258 | 2 | 4 | 0 | 129.0609 | 0 | 0 | 0 | 39.336 | 7.8669 | 16.1704 | 192.4342
1806324 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-30-L00055_955330866_955330866 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 12:21:10 | 01.05.2021 13:44:02 | 1.3811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044886
1806325 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | İLKER KONUT YAPI KOOP M-78 35-30-M00078_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039244 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 12:21:20 | 01.05.2021 15:45:24 | 3.4011 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9951 | 0 | 0.16996 | 0 | 3.8454 | 0 | 0 | 20.0105
1806326 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_915036310_915036310 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 12:40:52 | 01.05.2021 16:55:53 | 4.2503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97857
1806328 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ÖRNEKKÖY M04_66674753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 12:45:14 | 01.05.2021 12:45:41 | 0.0075 | 0 | 546 | 15 | 66 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.56073 | 0.040956 | 0.098945 | 0 | 0.047283 | 0 | 0 | 0.74791
1806332 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-120 35-16-L00120_953319977_953319977 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 12:52:15 | 01.05.2021 14:59:43 | 2.1244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88738
1806333 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-172 35-15-M00416_950382703_950382703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 12:55:14 | 01.05.2021 16:22:33 | 3.4553 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 0.0021974 | 0 | 0 | 1.6539
1806335 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-33 35-01-K00033_35-01-K00033_45349879 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 12:55:10 | 01.05.2021 15:03:45 | 2.1431 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 281.6933 | 0 | 0 | 0 | 90.2988 | 0 | 0 | 371.9921
1806336 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-39 35-22-M00097_955271145_955271145 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 13:03:23 | 01.05.2021 17:15:01 | 4.1939 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9449
1806338 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HASAN EMLEK GRB. 35-20-M00015_35-20-M00015_2352794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 13:00:29 | 01.05.2021 15:08:45 | 2.1378 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010719 | 0 | 2.0273 | 0 | 0 | 2.0381
1806340 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 13:13:18 | 01.05.2021 13:21:29 | 0.13639 | 0 | 470 | 45 | 114 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.1584 | 9.2563 | 10.7821 | 0.9242 | 0.7734 | 0 | 0 | 30.8943
1806341 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ANSIZCA TR-1 35-27-M00861_98806825_98806825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 13:13:55 | 01.05.2021 14:54:56 | 1.6836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49282
1806343 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEN DM 1-1/6 35-29-M00128_35-29-M00128_72209366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 13:15:51 | 01.05.2021 14:36:51 | 1.35 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1238
1806348 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-10(OVAKAHVE) 35-19-M00222_956694801_956694801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 13:38:14 | 01.05.2021 18:04:58 | 4.4456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9496
1806351 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_45-71-M01405_2366556 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 13:33:41 | 01.05.2021 15:29:52 | 1.9364 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.473 | 0 | 3.5295 | 0 | 9.0713 | 0 | 0 | 18.0738
1806353 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORMANKÖY 35-26-M00465_956630870_956630870 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 13:28:38 | 01.05.2021 20:51:15 | 7.3769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0387
1806354 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1867 35-09-K01867_B b1b_5864334 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 13:44:53 | 01.05.2021 14:14:11 | 0.48833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3306 | 0 | 0 | 9.3306
1806356 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_A_56381569_56381569 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 13:36:44 | 01.05.2021 16:16:05 | 2.6558 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 1.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7608
1806358 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2328467 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 13:43:01 | 01.05.2021 16:15:41 | 2.5444 | 4 | 839 | 23 | 361 | 11 | 136 | 1 | 1 | 5.6889 | 468.8034 | 50.3791 | 263.8603 | 232.4103 | 223.2534 | 0 | 0.8605 | 1245.2559
1806362 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_950404660_950404660 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 13:31:10 | 01.05.2021 18:55:30 | 5.4056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8364
1806363 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKIR MERKEZ TR-1 35-32-L00057_946409419_946409419 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 13:58:34 | 01.05.2021 19:39:09 | 5.6764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5113
1806365 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1765 35-02-M01765_KEMALPAŞA-2 M06_66096574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:12:24 | 01.05.2021 16:09:00 | 1.9433 | 2 | 890 | 4 | 3 | 12 | 60 | 4 | 0 | 0.19577 | 540.9614 | 8.4745 | 0.0032613 | 89.841 | 95.7492 | 97.1985 | 0 | 832.4237
1806366 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-6 35-28-M00158_953374345_953374345 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:08:03 | 01.05.2021 16:51:08 | 2.7181 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9862
1806368 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:11:29 | 01.05.2021 14:59:14 | 0.79583 | 0 | 70 | 54 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0403 | 54.9046 | 1.8207 | 21.4253 | 0.49457 | 0 | 0 | 96.6854
1806371 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3640 35-01-K03640_911616514_911616514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:15:26 | 01.05.2021 16:19:37 | 2.0697 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96485
1806375 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-19-L00019_956663600_956663600 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:26:04 | 01.05.2021 17:22:37 | 2.9425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6462
1806376 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-3 45-71-M01044_B_56352479_56352479 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:30:40 | 01.05.2021 15:38:16 | 1.1267 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5817 | 0 | 0 | 0 | 0.0021119 | 0 | 0 | 9.5838
1806377 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU TR-3 (DM-2/1) 35-27-L00242_913604192_913604192 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:31:01 | 01.05.2021 18:56:35 | 4.4261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68648 | 0 | 0 | 0 | 0.0023177 | 0 | 0 | 0.6888
1806378 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-386 TARABYA EVLERİ 35-18-L00386_950437909_950437909 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:36:18 | 01.05.2021 16:00:09 | 1.3975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057108
1806380 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY TR-1 35-32-L00031_A_56380906_56380906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:41:13 | 01.05.2021 18:38:21 | 3.9522 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.7058 | 0 | 2.7771 | 0 | 0.00081869 | 0 | 0 | 16.4837
1806381 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-2/TR-19 45-72-L00019_TR-2/21 L03_61368782 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:32:47 | 01.05.2021 15:13:55 | 0.68556 | 0 | 2293 | 0 | 6 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 293.0615 | 0 | 0.023663 | 0 | 23.2028 | 0 | 1.5809 | 317.8689
1806382 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 45-78-M00075_953260625_953260625 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:44:40 | 01.05.2021 15:28:08 | 0.72444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55811
1806385 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-7/TR-8/TR-9 M02_72111090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:51:01 | 01.05.2021 14:52:11 | 0.019444 | 1 | 268 | 5 | 61 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.060322 | 1.4885 | 0.24677 | 1.2729 | 0.036192 | 0.86172 | 0 | 0 | 3.9664
1806386 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-3/TR-1 M06_2095187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:51:02 | 01.05.2021 15:34:00 | 0.71611 | 0 | 8704 | 2 | 50 | 11 | 800 | 7 | 7 | 0 | 1426.9685 | 2.7773 | 15.2892 | 77.1617 | 341.9724 | 149.4826 | 109.1859 | 2122.8376
1806387 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY TR-2 35-26-M00481_950190060_950190060 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:43:23 | 01.05.2021 15:29:33 | 0.76944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21311 | 0 | 0 | 0.21311
1806389 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4221 35-09-K04221_97664564_97664564 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:53:09 | 01.05.2021 15:57:48 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2611 | 0 | 0 | 5.2611
1806395 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_CUMAOVASI-1 M05_2035785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:11:47 | 01.05.2021 15:12:06 | 0.0052778 | 9 | 326 | 27 | 96 | 21 | 805 | 23 | 173 | 0.023577 | 0.44641 | 0.72362 | 0.13518 | 0.82359 | 3.6996 | 2.8761 | 8.1791 | 16.9072
1806396 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1023 35-03-M01023_910681510_910681510 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:06:27 | 01.05.2021 15:52:47 | 0.77222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.26215 | 0 | 0 | 0 | 1.2253 | 0 | 0 | 1.4875
1806397 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞKÖY TR-1 35-29-L00229_95000505799_95000505799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:54:09 | 01.05.2021 17:11:03 | 2.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0607 | 0 | 0 | 2.0607
1806399 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TARİŞ YEMTA M16_2115977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:16:32 | 01.05.2021 15:37:18 | 0.34611 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34573 | 0 | 10.3117 | 0 | 0 | 0 | 104.0322 | 0 | 114.6897
1806402 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-5 45-83-M00572_955161647_955161647 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:17:11 | 02.05.2021 01:02:08 | 9.7492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2049
1806403 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_BELEDİYE AVM M04_2095030 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:07:16 | 01.05.2021 20:27:45 | 6.3414 | 0 | 360 | 0 | 1 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 590.8054 | 0 | 2.0321 | 410.4103 | 528.8016 | 0 | 0 | 1532.0494
1806410 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1860 35-09-K01860_966143768_966143768 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:26:10 | 01.05.2021 18:26:19 | 3.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1806411 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2991(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02991_D_56381751_56381751 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:29:57 | 01.05.2021 17:00:03 | 1.5017 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.595 | 0 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 69.1274
1806412 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | RAMAZAN YETİŞMİŞ TR-2 SULAMA GRUBU 35-29-L00647_35-29-L00647_2365317 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:24:05 | 01.05.2021 18:22:14 | 2.9692 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8851 | 0 | 0.0030518 | 0 | 0 | 1.8882
1806414 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-297 SAYDAM SİTESİ 35-19-M00121_956686550_956686550 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:36:28 | 01.05.2021 17:40:57 | 2.0747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19495
1806415 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-33 35-26-M01259_956625788_956625788 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:56:08 | 01.05.2021 20:54:04 | 5.9656 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9906
1806416 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_A_60984803_60984803 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:39:21 | 01.05.2021 23:32:43 | 7.8894 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0818 | 0 | 0.82981 | 0 | 34.5374 | 0 | 0 | 39.449
1806417 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-997 35-03-M00997_F F2_61126055 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:45:00 | 01.05.2021 16:50:10 | 1.0861 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5455 | 0 | 0 | 0 | 3.2218 | 0 | 0 | 7.7673
1806420 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/1 45-72-L00001_956530074_956530074 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:52:27 | 01.05.2021 17:35:12 | 1.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42293 | 0 | 0 | 0.42293
1806422 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA L05_49920723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:16:27 | 01.05.2021 17:40:24 | 1.3992 | 3 | 1638 | 1 | 37 | 2 | 124 | 0 | 0 | 4.5956 | 435.3436 | 0.92034 | 8.3348 | 6.8675 | 80.6875 | 0 | 0 | 536.7494
1806424 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/2 45-71-M00373_953197179_953197179 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:03:46 | 01.05.2021 16:41:49 | 0.63417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41097
1806425 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | UZUNALAN TR-1 45-72-M00212_A_56407681_56407681 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:06:00 | 01.05.2021 18:30:35 | 2.4097 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19913 | 0 | 0.012873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
1806426 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-2 45-78-L00305_45-78-L00305_2361707 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:05:57 | 01.05.2021 18:48:53 | 2.7156 | 0 | 79 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6831 | 0 | 10.4156 | 0 | 4.6766 | 0 | 0 | 38.7753
1806432 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1950 35-09-M01950_913399361_913399361 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:14:29 | 01.05.2021 22:17:53 | 6.0567 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4087 | 0 | 0 | 0 | 2.0432 | 0 | 0 | 12.452
1806433 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-5 35-20-M00072_915160676_915160676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:19:42 | 01.05.2021 21:04:03 | 4.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0.1625
1806434 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2200 BELENBAŞI TR-2 35-03-M02200_910532213_910532213 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:18:51 | 01.05.2021 17:56:13 | 1.6228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03232
1806435 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_955299385_955299385 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:33:16 | 01.05.2021 19:46:27 | 3.2197 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.742 | 0 | 0 | 0 | 2.8461 | 0 | 0 | 8.588
1806436 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BAYIRLI TR-6 35-15-L01007_D_56406801_56406801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:28:14 | 01.05.2021 19:57:57 | 3.4953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020823 | 0 | 3.0558 | 0 | 0 | 3.0767
1806437 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9(TR-254) 35-19-L00254_956667743_956667743 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:29:40 | 01.05.2021 23:01:25 | 6.5292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6482 | 0 | 0 | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 2.8099
1806438 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_953368863_953368863 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:31:51 | 01.05.2021 18:47:56 | 2.2681 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.52527 | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 0 | 0 | 2.4732
1806439 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_97773882_97773882 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:46:18 | 01.05.2021 16:54:57 | 1.1442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016284
1806442 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-3 45-73-M00482_945641822_945641822 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:41:30 | 01.05.2021 17:18:18 | 0.61333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027533
1806443 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950452927_950452927 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:45:11 | 01.05.2021 17:58:44 | 1.2258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13531
1806444 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4122 35-09-K04122_B_56381013_56381013 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:44:58 | 01.05.2021 17:20:52 | 0.59833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3334
1806447 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇAKALTEPE TR-3 (PALAMUTARASI) 35-22-M00185_ H_53083777 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:56:44 | 01.05.2021 18:45:03 | 1.8053 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.6408 | 0 | 1.3564 | 0 | 1.7447 | 0 | 0 | 39.7419
1806449 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_IŞIKLAR M18_2312683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:06:28 | 01.05.2021 17:12:31 | 0.10083 | 0 | 2279 | 150 | 470 | 6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 41.5725 | 20.2823 | 30.9151 | 2.4448 | 5.767 | 0 | 0 | 100.9817
1806453 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-2 45-71-M00530_B_56401638_56401638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:09:20 | 01.05.2021 21:55:29 | 4.7692 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4609 | 0 | 13.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4666
1806455 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DEREKÖY KÖK 45-72-L00458_HatBaşıAyırıcı_53139799 L04_53139799 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:09:25 | 01.05.2021 21:32:54 | 4.3914 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014187
1806458 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2926(YATIRIM REZERVE) 35-03-M02926_D_56357717_56357717 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:04:03 | 01.05.2021 18:07:40 | 1.0603 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.4455 | 0 | 0 | 0 | 19.8378 | 0 | 0 | 55.2832
1806461 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-963 35-02-K00963_35-02-K00963_2373053 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:13:00 | 01.05.2021 17:35:00 | 0.36667 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 54.5311 | 0 | 0 | 0 | 32.7361 | 0 | 0 | 87.2672
1806462 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-175 35-18-L00175_950437214_950437214 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:21:38 | 01.05.2021 17:47:47 | 0.43583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033859
1806463 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:24:31 | 01.05.2021 18:04:38 | 0.66861 | 0 | 504 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 29.0041 | 12.3578 | 1.1763 | 2.0804 | 8.7324 | 118.4698 | 0 | 171.8208
1806464 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_953210546_953210546 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:22:36 | 01.05.2021 20:15:30 | 2.8817 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3219
1806469 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | OSMAN SÜREN VE ARKADAŞLARI 35-24-M00026_35-24-M00026_58184970 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:20:31 | 01.05.2021 20:07:20 | 2.7803 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.324 | 0.77451 | 2.413 | 0 | 0 | 15.5115
1806470 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ALTINKÖY DUMANDAMLARI TR-1 45-81-M00118_A_56399515_56399515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:25:33 | 01.05.2021 18:35:14 | 1.1614 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1544
1806471 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-30-L00054_955333373_955333373 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:34:21 | 01.05.2021 20:43:30 | 3.1525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14507
1806472 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/40 35-29-M00040_35-29-M00040_2362288 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:35:07 | 01.05.2021 18:10:13 | 0.585 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 66.6975 | 0 | 0 | 0 | 4.0887 | 0 | 0 | 70.7861
1806474 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2926 35-03-M02926_910724871_910724871 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:44:00 | 01.05.2021 21:11:40 | 3.4611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8851 | 0 | 0 | 0 | 0.91475 | 0 | 0 | 4.7998
1806476 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-23 35-30-M00023_95000478624_95000478624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:42:54 | 01.05.2021 23:32:53 | 5.8331 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2525
1806478 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:50:04 | 01.05.2021 18:03:13 | 0.21917 | 0 | 2221 | 33 | 76 | 17 | 192 | 7 | 1 | 0 | 62.2777 | 39.4537 | 4.4702 | 29.9117 | 15.8496 | 59.4408 | 0.89944 | 212.3032
1806479 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_950346866_950346866 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:51:05 | 01.05.2021 19:31:37 | 1.6756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0605
1806484 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/19 45-83-L00019_955153455_955153455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:58:58 | 01.05.2021 18:42:36 | 0.72722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14049
1806488 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÖZLEM SİTESİ TR 35-30-M00613_35-30-M00613_72084992 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:05:09 | 01.05.2021 19:37:01 | 1.5311 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8369 | 0 | 0 | 0 | 0.25006 | 0 | 0 | 17.087
1806489 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-386 TARABYA EVLERİ 35-18-L00386_950438065_950438065 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:04:30 | 01.05.2021 20:43:21 | 2.6475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77557
1806493 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELEMENLER CAMİİ YANI TR 45-73-M00727_945644899_945644899 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:11:01 | 01.05.2021 19:42:10 | 1.5192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69923
1806496 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-2 35-16-M00240_953356604_953356604 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:14:27 | 01.05.2021 21:43:39 | 3.4867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00095945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00095945
1806497 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:18:23 | 01.05.2021 19:16:15 | 0.96444 | 6 | 0 | 57 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 24.9481 | 14.19 | 13.4622 | 0 | 0 | 0 | 59.1203
1806499 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | OKLUİSA TR-1 45-81-M00230_A_56369319_56369319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:18:23 | 01.05.2021 19:18:06 | 0.99528 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25498 | 0 | 0.029167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28415
1806501 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | KARKIN TR-1 45-84-M00031_12248571_56401821_56401821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:29:49 | 01.05.2021 19:10:39 | 0.68056 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3969
1806504 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AYAKLIKIRI TR-1 35-29-L00097_B_56360474_56360474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:23:48 | 01.05.2021 19:12:53 | 0.81806 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2746 | 0 | 0.12156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3961
1806507 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HatBaşıAyırıcı_53140520 M05_53140520 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:38:29 | 01.05.2021 22:51:06 | 4.2103 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7689 | 0 | 0 | 0 | 0.019787 | 0 | 0 | 8.7886
1806508 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-1 (DOĞANBEY-1 H.H. 477 SOL DEVRE) M15_49833795 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:41:21 | 01.05.2021 19:48:33 | 1.12 | 0 | 542 | 2 | 169 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 145.5471 | 0.77169 | 28.6317 | 13.5696 | 43.1269 | 0 | 0.064485 | 231.7115
1806509 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-4 35-30-M00004_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042857 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:40:30 | 01.05.2021 20:03:07 | 1.3769 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.484 | 0 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 84.9103
1806510 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BOZKÖY SULAMA TR-5 35-16-M00707_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035757 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:41:30 | 01.05.2021 19:44:53 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7982
1806512 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/38 45-72-L00038_956507663_956507663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:45:27 | 01.05.2021 19:31:48 | 0.7725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078526
1806517 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3597 35-01-K03597_F_56375731_56375731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:42:21 | 01.05.2021 19:25:51 | 0.725 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3558 | 0 | 0 | 0 | 1.2987 | 0 | 0 | 24.6545
1806519 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DM-21 45-78-L00186__56407496_56407496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:55:05 | 01.05.2021 20:17:31 | 1.3739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66871
1806524 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-268 BOZDOĞAN MARKET 35-18-L00268_950452376_950452376 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 19:09:58 | 01.05.2021 21:15:10 | 2.0867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915
1806531 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | KARGIN KÖK 45-84-M00004_45-84-M00004_72162967 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 19:29:56 | 01.05.2021 21:31:52 | 2.0322 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.747 | 0 | 7.3759 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 20.8049
1806534 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-65 35-28-L00065_E c5_5893673 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 19:34:57 | 01.05.2021 21:04:36 | 1.4942 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.2255 | 0 | 0 | 0 | 6.7554 | 0 | 0 | 55.9808
1806536 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAOĞLANLI TR-2 45-71-M00092_TR-1 KÖK M03_2075949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 19:43:24 | 01.05.2021 20:46:52 | 1.0578 | 0 | 763 | 16 | 31 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 152.2322 | 17.1131 | 7.3212 | 3.0468 | 23.7589 | 0 | 0 | 203.4722
1806537 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 19:40:12 | 01.05.2021 20:55:38 | 1.2572 | 1 | 307 | 37 | 164 | 7 | 95 | 0 | 0 | 2.8823 | 96.9565 | 295.3618 | 148.7572 | 49.411 | 131.6554 | 0 | 0 | 725.0242
1806541 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_HatBaşıAyırıcı_53140563 M05_53140563 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 19:58:09 | 02.05.2021 01:33:55 | 5.5961 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1167 | 0 | 8.6402 | 0 | 0 | 33.7569
1806544 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİRENTEPE TR-1 35-22-M00270_955271505_955271505 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 20:13:44 | 01.05.2021 23:04:08 | 2.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.089
1806548 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3021 35-08-K03021_F_56368907_56368907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 20:22:31 | 01.05.2021 22:02:36 | 1.6681 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 41.4844 | 0 | 0 | 0 | 11.1251 | 0 | 1.0821 | 53.6916
1806551 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4503 35-04-K04503_912406330_912406330 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 20:28:29 | 01.05.2021 22:11:32 | 1.7175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046915
1806553 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEKİKÖY TR-1 35-15-L00551_950371429_950371429 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 20:36:47 | 01.05.2021 22:42:52 | 2.1014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42337
1806556 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_B_56352547_56352547 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 20:48:21 | 01.05.2021 22:38:03 | 1.8283 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.6769 | 0 | 0 | 0 | 3.8256 | 0 | 0 | 57.5025
1806557 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI TR-8 35-15-L00955_A_56370055_56370055 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 20:46:21 | 01.05.2021 23:14:29 | 2.4689 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.60241 | 0 | 0.0027671 | 0 | 0.19511 | 0 | 0 | 0.80029
1806562 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-999 35-09-M00999_914524912_914524912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 21:00:05 | 01.05.2021 22:44:57 | 1.7478 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7092 | 0 | 0 | 0 | 0.027732 | 0 | 0 | 4.737
1806563 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR TR-8 45-72-L00285_Ayırıcı H01_2110928 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 21:03:39 | 01.05.2021 22:15:48 | 1.2025 | 0 | 76 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.2256 | 0 | 0.69147 | 0 | 1.1846 | 0 | 0 | 18.1016
1806565 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇELİKLİ TR-3 OKULLU 45-78-M00751_A_56391724_56391724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 21:07:09 | 01.05.2021 22:03:27 | 0.93833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7757 | 0 | 0 | 0 | 0.077901 | 0 | 0 | 3.8536
1806574 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-140 35-18-L00140_C_56371836_56371836 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 21:47:52 | 01.05.2021 23:24:05 | 1.6036 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.4369 | 0 | 0 | 0 | 0.26704 | 0 | 0 | 38.7039
1806578 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_B_56386908_56386908 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 22:08:57 | 01.05.2021 23:03:05 | 0.90222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0377 | 0 | 0 | 0 | 0.63893 | 0 | 0 | 1.6766
1806583 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456795_950456795 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 22:23:42 | 01.05.2021 23:57:22 | 1.5611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24093
1806584 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HACILAR M05_72049232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 22:28:52 | 01.05.2021 22:49:48 | 0.34889 | 0 | 277 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10.5691 | 0 | 0.16784 | 13.2653 | 0.93458 | 8.2144 | 0 | 33.1512
1806590 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 (DM-7/TR-23) 35-19-L00022_956695458_956695458 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 22:55:28 | 01.05.2021 23:39:10 | 0.72833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58428
1806592 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | TOTALGAZ KÖK 35-17-M00047_ÖZDENİZCİLİK M02_66479200 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 22:55:17 | 01.05.2021 23:41:05 | 0.76333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7664 | 0 | 0 | 0 | 9.7664
1806598 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_D_60985261_60985261 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 23:25:01 | 02.05.2021 00:52:22 | 1.4558 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.8999 | 0 | 0 | 0 | 0.80013 | 0 | 0 | 29.7
1806606 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2334650 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 00:50:00 | 02.05.2021 01:37:34 | 0.79278 | 0 | 1 | 8 | 128 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.52405 | 2.4181 | 23.2538 | 11.2739 | 5.7479 | 0 | 0 | 43.2178
1806608 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 35-15-L00003_950359481_950359481 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 01:10:41 | 02.05.2021 02:32:06 | 1.3569 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6378
1806610 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-622 35-01-K00622_A_56359279_56359279 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 01:20:10 | 02.05.2021 02:22:35 | 1.0403 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.2109 | 0 | 0 | 0 | 2.2869 | 0 | 0 | 6.4978
1806612 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/84 45-83-L00084_955149234_955149234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 01:36:21 | 02.05.2021 02:39:15 | 1.0483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21079
1806616 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 03:16:05 | 02.05.2021 03:16:52 | 0.013056 | 0 | 1122 | 3 | 105 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.3279 | 0.026268 | 0.1179 | 0.23679 | 0.24061 | 0 | 0 | 1.9495
1806617 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-326 35-18-L00326_950449863_950449863 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 03:30:35 | 02.05.2021 04:56:51 | 1.4378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256
1806624 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-14 35-22-M00820_TR-24-25-26-27 ÇIKIŞI M04_53079036 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 06:23:32 | 02.05.2021 06:55:15 | 0.52861 | 0 | 1461 | 0 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 115.7648 | 0 | 0.18976 | 0 | 8.1437 | 0 | 0 | 124.0983
1806626 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_53135345 M04_53135345 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 06:54:58 | 02.05.2021 07:45:44 | 0.84611 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.89354 | 1.1082 | 0.23473 | 4.1197 | 0.77392 | 0 | 0 | 7.1301
1806627 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_TR-2 M02_72191151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 06:53:45 | 02.05.2021 07:22:00 | 0.47083 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 88.2256 | 0 | 0 | 5.7116 | 7.1388 | 0 | 0 | 101.076
1806628 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 07:00:45 | 02.05.2021 07:03:00 | 0.0375 | 0 | 829 | 6 | 71 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.1411 | 0.13932 | 0.25433 | 0.76413 | 0.26 | 0 | 0 | 3.5588
1806630 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-1 M06_2312535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 07:10:46 | 02.05.2021 07:45:35 | 0.58028 | 0 | 2195 | 0 | 157 | 21 | 466 | 17 | 15 | 0 | 195.2331 | 0 | 24.1326 | 365.7702 | 132.8049 | 409.1151 | 49.2594 | 1176.3154
1806634 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-34 35-01-K00034_911268328_911268328 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 07:58:07 | 02.05.2021 12:34:11 | 4.6011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59636
1806635 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 06:59:57 | 02.05.2021 08:30:06 | 1.5025 | 0 | 167 | 2 | 42 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.0799 | 0.729 | 4.6099 | 12.3185 | 4.0906 | 0 | 0 | 37.8279
1806638 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | TM Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_KÖYLER M03_2310416 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 08:26:48 | 02.05.2021 10:10:14 | 1.7237 | 4 | 8180 | 8 | 360 | 35 | 709 | 0 | 1 | 1.2816 | 1303.2291 | 37.449 | 112.7788 | 120.872 | 221.6531 | 0 | 0 | 1797.2636
1806640 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLE KÖK M07_50066610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 08:28:42 | 02.05.2021 09:06:00 | 0.62167 | 5 | 1500 | 29 | 308 | 15 | 206 | 0 | 0 | 8.2793 | 170.0659 | 86.3164 | 68.8984 | 20.7466 | 65.8232 | 0 | 0 | 420.1299
1806642 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DM-8 45-72-L00980_TR-2/32 L016_67047424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 08:31:52 | 02.05.2021 09:54:20 | 1.3744 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 250.5417 | 0 | 0 | 0 | 157.7375 | 0 | 0 | 408.2792
1806643 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-35 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01035_45-80-M01035_2374976 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 08:52:12 | 02.05.2021 11:06:18 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89989 | 0 | 1.8112 | 0 | 0 | 2.7111
1806644 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-7 35-27-M00550_YASEMİN SALAMURA M01_72164640 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 08:54:58 | 02.05.2021 11:08:34 | 2.2265 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6877 | 0 | 28.7296 | 0 | 225.0864 | 0 | 255.5037
1806645 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 08:55:28 | 02.05.2021 08:57:03 | 0.026389 | 0 | 933 | 17 | 203 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3.3808 | 0.78146 | 4.334 | 0 | 0.28015 | 0 | 0 | 8.7764
1806648 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-157 M03_2333802 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 08:58:00 | 02.05.2021 10:03:47 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8357 | 0 | 24.8366 | 0 | 81.6723
1806649 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-2 45-80-M00073_956545470_956545470 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 08:59:38 | 02.05.2021 14:05:32 | 5.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11329 | 0 | 0 | 0.11329
1806650 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _B_56394588_56394588 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 09:02:14 | 02.05.2021 18:13:07 | 9.1812 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3814
1806652 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-23 35-31-L00023_35-31-L00023_2363300 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 09:03:55 | 02.05.2021 10:46:54 | 1.7164 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.7853 | 0 | 0 | 0 | 34.6888 | 0 | 0 | 83.4741
1806653 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-10 45-86-M00010_KÖPRÜBAŞI TR-36 M06_72221107 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 09:07:39 | 02.05.2021 11:51:59 | 2.7389 | 0 | 50 | 21 | 39 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.6738 | 31.5243 | 69.9794 | 16.4732 | 69.3708 | 0 | 0 | 208.0215
1806654 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KARADOĞAN TR-6 35-15-L00465_35-15-L00465_2365664 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 09:10:30 | 02.05.2021 13:50:34 | 4.6677 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.19041 | 0 | 178.5644 | 0 | 10.5885 | 0 | 0 | 189.3433
1806655 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-278 35-02-M00278_99496566_99496566 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 09:11:55 | 02.05.2021 10:56:20 | 1.7403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91092
1806656 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-427 35-02-M00427_M-36 M03_2327635 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 09:07:52 | 02.05.2021 12:25:02 | 3.2861 | 0 | 2531 | 1 | 3 | 11 | 1197 | 8 | 53 | 0 | 2025.8789 | 589.6459 | 5.0684 | 251.3178 | 1954.0019 | 450.7409 | 1187.0355 | 6463.6894
1806657 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVACIK TR-2 35-15-L00286_B_56370710_56370710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 09:24:25 | 02.05.2021 13:55:03 | 4.5106 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7966 | 0 | 5.6902 | 0 | 6.4019 | 0 | 0 | 18.8886
1806658 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | FADİME KAYAYURT ÖZEL TR 35-13-L00266Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036492 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 09:26:00 | 02.05.2021 11:30:18 | 2.0717 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8123 | 0 | 1.7313 | 0 | 0 | 0 | 5.5436
1806662 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-34 (ESKİ TR-145) 35-26-M01258_956616535_956616535 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 09:34:00 | 02.05.2021 10:05:05 | 0.51806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20423
1806663 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BÜYÜKKARCI KÖK 35-27-M00486_AMROS M05_77618344 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 09:15:40 | 02.05.2021 10:10:00 | 0.90556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0.0847 | 0 | 0 | 0 | 49.8579 | 0.21222 | 153.1502 | 0 | 203.305
1806667 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/89 (DEMİRELLER) 45-83-M00089_OĞUZ- DAĞ BLOK M05_72156196 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 09:49:13 | 02.05.2021 11:59:05 | 2.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7988 | 0 | 288.1849 | 0 | 303.9838
1806671 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_BELEDİYE-2 (2H05) M018_66128140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 09:51:32 | 02.05.2021 09:57:00 | 0.091111 | 3 | 4872 | 23 | 7 | 76 | 263 | 8 | 0 | 0.33958 | 105.3363 | 7.8247 | 0.18277 | 46.954 | 15.346 | 32.0358 | 0 | 208.0192
1806673 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-12 45-78-M00179_49316615_56407840_56407840 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 09:58:00 | 02.05.2021 10:42:21 | 0.73917 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.015 | 0 | 0.0045288 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 10.6145
1806674 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65918028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 09:56:22 | 02.05.2021 10:48:55 | 0.87583 | 2 | 114 | 4 | 23 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0.47532 | 16.4871 | 5.3191 | 2.0951 | 169.7291 | 18.5517 | 419.356 | 1.9678 | 633.9811
1806676 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-16-L00054_953335676_953335676 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2021 09:56:28 | 02.05.2021 11:36:22 | 1.665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5099
1806677 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-263 TANSAŞ YANI 35-18-L00263_950450730_950450730 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 09:53:50 | 02.05.2021 13:20:36 | 3.4461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8436
1806678 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DAMLA KENT TR 35-30-M00311_35-30-M00311_2349141 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 09:57:56 | 02.05.2021 11:08:25 | 1.1747 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0786 | 0 | 0 | 0 | 0.80595 | 0 | 0 | 3.8845
1806679 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-2 M011_72190325 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:02:32 | 02.05.2021 10:17:26 | 0.24833 | 0 | 3517 | 0 | 2 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 166.1885 | 0 | 0.032586 | 1.0963 | 16.7403 | 0 | 0 | 184.0577
1806685 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-6 45-83-M00569_48025145_56400142_56400142 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:09:04 | 02.05.2021 13:02:47 | 2.8953 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.9644 | 0 | 2.1434 | 0 | 0.0037827 | 0 | 0 | 22.1116
1806686 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ IŞIKLAR TR-1 45-82-M00342_945518535_945518535 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:09:07 | 02.05.2021 15:53:45 | 5.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026476 | 0 | 0 | 0.0026476
1806687 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_950436804_950436804 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:22:08 | 02.05.2021 15:23:39 | 5.0253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1881
1806688 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1433 35-02-M01433_YILMAZ DÖKÜM M01_2311487 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 10:31:00 | 02.05.2021 13:44:17 | 3.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2493 | 28.4236 | 325.1354 | 0 | 561.8083
1806690 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ARTICAK TR-3 35-15-L00346_B_56354077_56354077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:19:48 | 02.05.2021 15:49:12 | 5.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57034 | 0 | 0 | 0 | 0.32191 | 0 | 0 | 0.89225
1806691 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_35-31-L00369_2365639 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:08:32 | 02.05.2021 12:14:10 | 2.0939 | 0 | 48 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2564 | 0 | 5.0597 | 0 | 0.6448 | 0 | 0 | 18.9608
1806693 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956696178_956696178 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:32:47 | 02.05.2021 19:14:54 | 8.7019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3322
1806694 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIRAHMANLI TR-5 45-80-M00184_956564789_956564789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:43:00 | 02.05.2021 12:21:36 | 1.6433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12754
1806695 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABBAR FAKILI MERKEZ M07_67094283 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:39:30 | 02.05.2021 11:41:52 | 1.0394 | 0 | 230 | 22 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.8268 | 50.223 | 65.5756 | 0 | 1.0163 | 0 | 0 | 167.6417
1806698 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-2/TR-16 M07_2095189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:51:37 | 02.05.2021 10:56:00 | 0.073056 | 0 | 4066 | 2 | 154 | 9 | 352 | 4 | 5 | 0 | 85.6186 | 0.26223 | 7.7917 | 7.0177 | 14.444 | 1.212 | 3.9365 | 120.2827
1806701 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÜZÜMLER TR-1 35-29-L00650__72399337_72399337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:55:24 | 02.05.2021 12:32:06 | 1.6117 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6032 | 0 | 0.46089 | 0 | 0.71575 | 0 | 0 | 17.7798
1806702 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 10:55:42 | 02.05.2021 12:37:24 | 1.695 | 2 | 453 | 121 | 17 | 30 | 27 | 1 | 0 | 2.3803 | 150.5238 | 1692.8497 | 12.5415 | 211.0564 | 11.8757 | 2.6 | 0 | 2083.8274
1806704 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ABALIOĞLU M07_2324257 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 11:03:11 | 02.05.2021 11:52:40 | 0.82454 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0.61397 | 0 | 313.5456 | 16.957 | 11.662 | 3.7226 | 557.5606 | 0 | 904.0617
1806705 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-10(OVAKAHVE) 35-19-M00222_956694801_956694801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:52:18 | 02.05.2021 12:27:51 | 1.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1957
1806707 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_HatBaşıAyırıcı_53133686 M04_53133686 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:55:28 | 02.05.2021 11:59:06 | 1.0606 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 9.5423 | 7.2152 | 2.026 | 16.0618 | 33.0249 | 9.5586 | 45.9554 | 0 | 123.3843
1806712 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-3/17 M01_2063999 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 11:14:00 | 02.05.2021 12:19:15 | 1.0875 | 0 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 400.5108 | 0 | 0 | 0 | 62.041 | 0 | 0 | 462.5518
1806713 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YİĞİTLER KÖK 35-27-M00707_BAĞYURDU TOPRAK SU-2 M04_72159025 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 11:19:06 | 02.05.2021 12:43:18 | 1.4031 | 5 | 10 | 48 | 13 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.99972 | 3.9523 | 255.2181 | 35.6179 | 98.8599 | 10.2123 | 341.3662 | 0 | 746.2264
1806714 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_98923784_98923784 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 11:13:07 | 02.05.2021 15:52:04 | 4.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8184 | 0 | 0 | 0.8184
1806715 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53134869 M14_53134869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 11:17:40 | 02.05.2021 12:30:44 | 1.2178 | 0 | 357 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.6723 | 0 | 0.015245 | 0 | 0.79361 | 0 | 0 | 45.4812
1806717 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_53132848 M04_53132848 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 11:24:33 | 02.05.2021 12:08:19 | 0.72944 | 0 | 38 | 0 | 42 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.853 | 0 | 2.6295 | 1.7853 | 2.2296 | 0 | 0 | 9.4974
1806722 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİL İBİLOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00294_955214757_955214757 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 11:28:21 | 02.05.2021 16:02:59 | 4.5772 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3702
1806723 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-147 35-15-M00147_TR-146 M03_66583719 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 11:15:09 | 02.05.2021 12:02:39 | 0.79167 | 0 | 982 | 0 | 37 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 168.6075 | 0 | 48.0981 | 0 | 18.9773 | 0 | 0 | 235.6829
1806724 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞCIYUSUF TR-6 45-73-M01329_945654359_945654359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 11:29:22 | 02.05.2021 14:19:18 | 2.8322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083968
1806727 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_953204173_953204173 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 11:14:55 | 02.05.2021 13:54:46 | 2.6642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33694
1806728 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_956675796_956675796 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 11:33:36 | 02.05.2021 15:19:56 | 3.7722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19447
1806729 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-310 35-18-L00310_9109203_56369862_56369862 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 11:24:14 | 02.05.2021 14:42:27 | 3.3036 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 133.4862 | 0 | 0 | 0 | 38.0906 | 0 | 0 | 171.5769
1806730 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-3 35-30-M00226_A_56404418_56404418 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 11:35:44 | 02.05.2021 13:07:11 | 1.5242 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9611 | 0 | 0 | 0 | 2.3392 | 0 | 0 | 17.3004
1806734 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-6 45-72-L00276_C_56392264_56392264 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 11:43:11 | 03.05.2021 01:45:25 | 14.0372 | 0 | 112 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 261.3456 | 0 | 5.3363 | 0 | 49.7081 | 0 | 0 | 316.39
1806735 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATALAN TR-1 35-26-L00248_956608063_956608063 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 11:45:49 | 02.05.2021 13:57:15 | 2.1906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60739
1806741 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÜZÜMLÜ KAHVELER TR-1 35-15-L00477_B_56361908_56361908 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:01:58 | 02.05.2021 15:53:01 | 3.8508 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9915 | 0 | 0 | 0 | 0.48909 | 0 | 0 | 14.4806
1806743 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1867 35-09-K01867_97735164_97735164 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:12:08 | 02.05.2021 13:41:29 | 1.4892 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7734 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 5.189
1806744 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _A_56407891_56407891 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:15:16 | 02.05.2021 14:15:45 | 2.0081 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4925 | 0 | 0.13812 | 0 | 2.5617 | 0 | 0 | 16.1923
1806745 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_C_56357701_56357701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:17:13 | 02.05.2021 14:09:02 | 1.8636 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.6103 | 0 | 0 | 0 | 12.2468 | 0 | 0 | 29.8571
1806746 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇİFTLİK RUMBEYLİ TR-1 35-32-L00036_A_56377413_56377413 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:23:00 | 02.05.2021 15:24:30 | 3.025 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8653 | 0 | 1.1591 | 0 | 5.6335 | 0 | 0 | 11.6579
1806747 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP ÖKÜZCÜK TR-1 45-78-M00811_49194091_56384396_56384396 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:21:53 | 02.05.2021 13:30:13 | 1.1389 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18655 | 0 | 0.14417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33072
1806750 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_ARITMA M05_2327863 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 12:28:04 | 02.05.2021 14:34:52 | 2.1131 | 1 | 337 | 144 | 189 | 5 | 34 | 1 | 0 | 1.1008 | 179.8497 | 1889.6609 | 363.8897 | 55.0426 | 30.5914 | 25.5236 | 0 | 2545.6587
1806754 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HARTA BAKIR FİDERİ ÇIKIŞ M04_66519783 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 12:44:52 | 02.05.2021 14:52:43 | 2.1308 | 0 | 67 | 177 | 24 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.3055 | 119.9656 | 5.9418 | 29.01 | 0.63319 | 6.0582 | 0 | 186.9143
1806755 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM KAYALI SULAMA GRB TR-12 35-15-M00311_B_56406906_56406906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:33:56 | 02.05.2021 17:14:38 | 4.6783 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3225 | 0 | 13.9629 | 0 | 1.6213 | 0 | 0 | 18.9067
1806756 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/13 35-27-M00329_913181341_913181341 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:22:22 | 02.05.2021 16:06:59 | 3.7436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5237
1806757 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GELENBE L09_2324154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:29:32 | 02.05.2021 12:47:00 | 0.29111 | 0 | 717 | 0 | 38 | 0 | 198 | 1 | 0 | 0 | 30.6688 | 0 | 1.1489 | 0 | 9.8083 | 0.16979 | 0 | 41.7958
1806758 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 12:44:00 | 02.05.2021 14:01:13 | 1.2868 | 8 | 0 | 60 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7.9331 | 0 | 170.0029 | 4.668 | 191.0444 | 4.9149 | 0 | 0 | 378.5633
1806761 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-12 35-19-L00168_953119156_953119156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:48:56 | 02.05.2021 16:00:27 | 3.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1806762 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-1/TR-18 (TR-47) 35-26-M00047_35-26-M00047_76951228 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:51:08 | 02.05.2021 13:36:27 | 0.75528 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2043 | 0 | 0 | 0 | 0.75671 | 0 | 0 | 12.961
1806763 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ELİT SİTELERİ 45-78-L00713__72371781_72371781 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:51:55 | 02.05.2021 13:55:25 | 1.0583 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8741
1806764 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ARİF DURSUN SULAMA GRB 35-26-M00534_35-26-M00534_2359151 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:38:07 | 02.05.2021 15:34:03 | 2.9322 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1131 | 0 | 51.9258 | 0 | 2.8569 | 0 | 0 | 57.8958
1806765 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-10 35-23-L00010_C_56397884_56397884 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:59:00 | 02.05.2021 13:16:21 | 0.28917 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2995 | 0 | 0 | 0 | 0.16857 | 0 | 0 | 4.4681
1806767 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇINARDİBİ TR-4 35-20-M00046_11561909_56374639_56374639 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:00:59 | 02.05.2021 15:49:48 | 2.8136 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47362 | 0 | 2.2462 | 0 | 0 | 2.7199
1806768 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_AYVAALAN M03_2328576 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 13:03:42 | 02.05.2021 15:11:18 | 2.1267 | 0 | 690 | 1 | 17 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 162.2536 | 0.94916 | 3.5953 | 11.3794 | 17.6924 | 0 | 0 | 195.8698
1806770 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAKLI TR-4 45-78-M00448_953279069_953279069 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:09:49 | 02.05.2021 14:19:14 | 1.1569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14329
1806771 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_958097262_958097262 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:09:08 | 02.05.2021 15:38:32 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10325 | 0 | 0 | 0.10325
1806774 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:50:32 | 02.05.2021 13:29:10 | 0.64389 | 1 | 294 | 71 | 4 | 15 | 34 | 2 | 0 | 0.16819 | 42.6634 | 135.6918 | 0.9355 | 19.3863 | 3.0776 | 2.1364 | 0 | 204.0592
1806775 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955298432_955298432 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:16:09 | 02.05.2021 15:09:20 | 1.8864 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48849
1806776 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | OKLUİSA TR-1 45-81-M00230_45-81-M00230_2358627 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:20:10 | 02.05.2021 14:16:39 | 0.94139 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 0 | 0.12124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122
1806778 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:22:54 | 02.05.2021 13:29:34 | 0.11111 | 1 | 2516 | 26 | 428 | 11 | 232 | 0 | 2 | 0.040127 | 34.098 | 9.6464 | 14.5346 | 2.8955 | 6.7478 | 0 | 0.02053 | 67.983
1806779 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | EFENDİLİ ESENYURT TR-1 45-75-M00184_D_56386292_56386292 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:25:00 | 02.05.2021 15:32:27 | 2.1242 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06455
1806781 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖMER AKALIN SLM TR 35-26-L00318_956632830_956632830 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:18:32 | 02.05.2021 14:27:38 | 1.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1806782 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/TR-7 35-26-L00210_956632237_956632237 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:21:29 | 02.05.2021 14:49:20 | 1.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33697 | 0 | 0 | 0.33697
1806783 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:04:45 | 02.05.2021 14:37:00 | 1.5375 | 0 | 387 | 47 | 322 | 9 | 194 | 0 | 0 | 0 | 107.4201 | 69.0709 | 151.7042 | 140.2663 | 201.3137 | 0 | 0 | 669.7753
1806784 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKÖPRÜ TR-1 45-83-L00253_95000155821_95000155821 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:30:18 | 02.05.2021 15:02:22 | 1.5344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2184
1806786 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KOVALIK SULAMA TR-2 35-16-M00257_47432517_56399650_56399650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:33:02 | 02.05.2021 19:37:00 | 6.0661 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0333
1806787 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-34 35-25-M00193_95000586515_95000586515 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:49:03 | 02.05.2021 16:02:01 | 3.2161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83052
1806788 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU TR-3 (DM-2/1) 35-27-L00242_913604183_913604183 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:24:07 | 02.05.2021 18:16:01 | 4.865 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0895 | 0 | 0 | 0 | 2.0978 | 0 | 0 | 11.1873
1806791 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-597 35-01-K00597_913602518_913602518 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:32:27 | 02.05.2021 21:20:30 | 7.8008 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0636
1806792 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_ŞEHİR-1 ÇIKIŞI M04_72063855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:10:14 | 02.05.2021 14:18:14 | 2.1333 | 0 | 745 | 0 | 25 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 334.509 | 0 | 11.8478 | 1.8961 | 97.095 | 0 | 0 | 445.3478
1806794 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1167 35-01-M01167_913581536_913581536 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:36:09 | 02.05.2021 18:45:04 | 5.1486 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4273
1806796 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | CUMHURİYET KÖK 35-29-L00057_KIZILCAAVLU KÖK L02_2096549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:57:02 | 02.05.2021 13:57:42 | 0.011111 | 2 | 518 | 86 | 139 | 7 | 130 | 0 | 0 | 0.0072587 | 1.6615 | 1.5903 | 1.1459 | 0.53269 | 0.60124 | 0 | 0 | 5.5389
1806797 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/27 (KÜTÜPHANE) 45-71-M00078_953210533_953210533 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:54:33 | 02.05.2021 15:21:53 | 1.4556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026
1806800 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-80 35-19-L00080_A A02_5768022 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:59:08 | 02.05.2021 19:37:32 | 5.64 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.599 | 0 | 0 | 0 | 36.4131 | 0 | 0 | 104.0121
1806803 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_YENMİŞ-2 M04_72166068 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 14:06:05 | 02.05.2021 14:08:56 | 0.0475 | 0 | 336 | 7 | 1 | 14 | 30 | 4 | 0 | 0 | 3.8519 | 5.2077 | 0.0058769 | 7.1879 | 0.46241 | 8.9966 | 0 | 25.7124
1806804 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_54692210 M01_54692210 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 14:10:28 | 02.05.2021 16:04:19 | 1.8975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73535
1806806 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | M-116 TAŞKENT SİTESİ 35-14-M00116_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094487 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 14:24:00 | 02.05.2021 14:57:08 | 0.55222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40139
1806807 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4140 35-07-K04140_35-07-K04140_48408700 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 14:19:52 | 02.05.2021 16:01:34 | 1.695 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 251.3904 | 0 | 0 | 0 | 97.4142 | 0 | 0 | 348.8046
1806808 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 ÖZTİRYAKİLER 35-19-L00090_956665070_956665070 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 14:23:12 | 02.05.2021 18:11:04 | 3.7978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61652
1806811 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-225 35-18-L00225_956339868_956339868 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 14:32:00 | 02.05.2021 19:20:03 | 4.8008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9765
1806817 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 14:46:15 | 02.05.2021 14:47:02 | 0.013056 | 0 | 1818 | 2 | 377 | 13 | 197 | 0 | 0 | 0 | 3.4153 | 0.013775 | 0.36591 | 0.64455 | 1.4756 | 0 | 0 | 5.9151
1806819 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAYTAN BEZİRGANLI TR-3 45-78-M01388_953301719_953301719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 14:51:16 | 02.05.2021 16:20:11 | 1.4819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00090658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00090658
1806820 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 ŞHT.ALİ DERELİ MEVKİİ 35-15-L00140_950372679_950372679 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 14:50:41 | 02.05.2021 17:48:35 | 2.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2905
1806821 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇATALKÖPRÜ TR-1 45-83-L00253_45-83-L00253_2358622 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 14:52:11 | 02.05.2021 15:06:51 | 0.24444 | 0 | 200 | 0 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.8423 | 0 | 0.45747 | 0 | 1.2803 | 0 | 0 | 8.58
1806822 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CEVİZLİ GARAJ TR-1 35-16-M00131_967124060_967124060 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 15:01:39 | 02.05.2021 20:02:23 | 5.0122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15971
1806824 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_YEŞİLYURT M03_72036890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 15:04:22 | 02.05.2021 15:05:02 | 0.011111 | 0 | 920 | 44 | 111 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 4.1474 | 3.0809 | 0.0613 | 0.14681 | 0 | 0 | 9.5197
1806826 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4376 35-02-K04376_912115881_912115881 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 15:05:56 | 02.05.2021 17:04:52 | 1.9822 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7352
1806830 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | VİKİNG TM 35-17-A00007_TR-A R03_2314261 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 15:14:18 | 02.05.2021 15:28:55 | 0.24361 | 2 | 166 | 1 | 9 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0.45212 | 6.0351 | 0.13529 | 1.162 | 4.156 | 0.54155 | 270.6691 | 0 | 283.1512
1806832 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8 45-71-M00295_953202579_953202579 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 15:14:45 | 02.05.2021 15:49:47 | 0.58389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65901
1806834 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-37 35-02-M00037_M-371 M02_2312912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 15:17:04 | 02.05.2021 16:36:46 | 1.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3095 | 0 | 2.4658 | 37.7753
1806836 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-L00215_TR-12 L01_2108480 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 15:19:15 | 02.05.2021 15:56:06 | 0.61417 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1338 | 0 | 0.11688 | 0 | 0.35132 | 0 | 0 | 2.602
1806837 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAŞEHİR TR-1 35-29-L00173_950323715_950323715 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 15:24:13 | 02.05.2021 16:24:14 | 1.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19345
1806838 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TEPEBOZ KÖYÜ TR 35-21-L00056_6639202_56359963_56359963 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 15:23:21 | 02.05.2021 17:59:56 | 2.6097 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1916
1806841 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-217 35-18-L00217_12045688_56374474_56374474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 15:30:45 | 02.05.2021 20:43:11 | 5.2072 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9119
1806842 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31(M-731) 35-30-M00731_D d1_43010651 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 15:32:58 | 02.05.2021 17:28:17 | 1.9219 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.369 | 0 | 0 | 0 | 9.7651 | 0 | 0 | 37.1342
1806847 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/TR-11 45-72-L01002_956498922_956498922 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 15:44:28 | 02.05.2021 23:21:39 | 7.6197 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3292
1806849 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-11 45-73-M00144_945658627_945658627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 15:52:52 | 02.05.2021 20:02:11 | 4.1553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46889
1806850 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:02:33 | 02.05.2021 16:23:56 | 0.35639 | 12 | 819 | 1 | 19 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0.76022 | 36.7144 | 0.0045418 | 0.78098 | 20.626 | 3.3685 | 0.22009 | 0 | 62.4748
1806851 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKSELENDİ TR-9 45-72-L00831_956528914_956528914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:01:27 | 02.05.2021 17:52:44 | 1.8547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073685
1806852 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953358619_953358619 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:01:25 | 02.05.2021 17:31:40 | 1.5042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22543
1806853 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-2 45-80-M00114_956539362_956539362 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:02:02 | 02.05.2021 18:13:11 | 2.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074704
1806855 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 ALPKENT 35-26-M00059_956617310_956617310 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:00:12 | 02.05.2021 17:17:22 | 1.2861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127
1806856 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/29 45-71-M00083_953211554_953211554 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:01:13 | 02.05.2021 17:19:54 | 1.3114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1383
1806861 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_953357586_953357586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:29:04 | 02.05.2021 18:55:50 | 2.4461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28667
1806862 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1093 35-03-K01093_35-03-K01093_41934761 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:16:08 | 02.05.2021 18:22:43 | 2.1097 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 430.79 | 0 | 0 | 0 | 44.396 | 0 | 0 | 475.186
1806870 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BAHÇELİ TR-2 35-30-L00148_A_56402140_56402140 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:28:41 | 02.05.2021 19:57:02 | 3.4725 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3939
1806872 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-6 35-20-M00073_955204609_955204609 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:45:29 | 02.05.2021 19:14:25 | 2.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09872 | 0 | 0 | 0.09872
1806875 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139787 L04_53139787 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:47:55 | 02.05.2021 17:33:14 | 0.75528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98796
1806876 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-48 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01048_45-80-M01048_2373714 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:50:09 | 02.05.2021 19:50:52 | 3.0119 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.061
1806884 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758_45-73-M00758_2355697 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:16:29 | 02.05.2021 19:51:44 | 2.5875 | 0 | 276 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 123.5877 | 0 | 7.5344 | 0 | 7.6658 | 0 | 0 | 138.788
1806887 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _A_56401349_56401349 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:19:04 | 02.05.2021 23:18:48 | 5.9956 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.8436 | 0 | 21.8535 | 0 | 1.5931 | 0 | 0 | 44.2902
1806889 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ PALA EVİ YANI TR-9 35-31-L00258_956599314_956599314 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:15:02 | 02.05.2021 20:44:46 | 3.4956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5316
1806891 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-17 35-29-M00452_950330438_950330438 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:16:16 | 02.05.2021 19:54:37 | 2.6392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6731
1806893 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2956(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02956_C_56372613_56372613 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:22:15 | 02.05.2021 19:07:25 | 1.7528 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85.1333 | 0 | 0 | 0 | 27.2742 | 0 | 0 | 112.4075
1806894 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134727 M07_53134727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:28:42 | 02.05.2021 17:29:05 | 0.0063889 | 0 | 394 | 10 | 26 | 3 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0.58483 | 0.027647 | 0.10773 | 2.4872 | 0.039878 | 0.30985 | 0 | 3.5571
1806895 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3103 35-10-K03103_97874910_97874910 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:23:39 | 02.05.2021 21:54:04 | 4.5069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3113
1806897 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-1 45-71-M01662_953227818_953227818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:30:53 | 02.05.2021 20:29:33 | 2.9778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54722
1806900 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-25/16 45-71-M00392_45-71-M00392_72048813 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:35:43 | 02.05.2021 19:32:46 | 1.9508 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 415.7605 | 0 | 0 | 0 | 68.5645 | 0 | 0 | 484.3251
1806902 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4486 35-01-K04486_A_56376615_56376615 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:48:00 | 02.05.2021 19:04:47 | 1.2797 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.7212 | 0 | 0 | 0 | 4.0361 | 0 | 0 | 7.7573
1806904 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-11 SEFERİHİSAR 35-14-M00330_956634164_956634164 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:52:03 | 02.05.2021 18:29:00 | 0.61583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15682
1806906 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_956675630_956675630 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 18:00:20 | 02.05.2021 18:53:08 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31984
1806907 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM KAYALI SULAMA GRB TR-12 35-15-M00311_C_56367968_56367968 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:52:50 | 02.05.2021 20:36:08 | 2.7217 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9592
1806910 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-27 35-15-L00237_950409653_950409653 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 18:03:21 | 02.05.2021 19:12:54 | 1.1592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55784
1806912 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31(M-731) 35-30-M00731_E e1_43010766 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:54:03 | 02.05.2021 20:44:44 | 2.8447 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.2411 | 0 | 0 | 0 | 34.5137 | 0 | 0 | 44.7549
1806913 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_953358413_953358413 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 18:12:20 | 02.05.2021 22:21:23 | 4.1508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.744
1806914 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1538 35-01-M01538_911524320_911524320 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 18:17:53 | 02.05.2021 19:54:26 | 1.6092 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9676
1806918 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-140 ŞHT.ALİ DERELİ MEVKİİ 35-15-L00140_C_56372473_56372473 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 18:23:33 | 02.05.2021 19:00:10 | 0.61028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0861
1806919 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | OSMAN ÖLÇER GRB 35-20-L00210_11047282_56373738_56373738 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 18:28:56 | 02.05.2021 20:00:05 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15402 | 0 | 1.3368 | 0 | 0 | 1.4908
1806921 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/6 35-29-L00025_950325366_950325366 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 18:32:09 | 02.05.2021 22:10:48 | 3.6442 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3025 | 0 | 0 | 0 | 3.1561 | 0 | 0 | 10.4585
1806922 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP ÖKÜZCÜK TR-1 45-78-M00811_49194096_56384405_56384405 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 18:37:10 | 02.05.2021 19:33:31 | 0.93917 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42169 | 0 | 0.92939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3511
1806923 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | İSMAİL AYRANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00199_C_65499068_65499068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 18:45:19 | 02.05.2021 19:30:00 | 0.74472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2506 | 0 | 0 | 0.2506
1806927 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/16 45-71-M00392_A_56403366_56403366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 18:49:32 | 02.05.2021 19:55:06 | 1.0928 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7001 | 0 | 0 | 0 | 0.15265 | 0 | 0 | 3.8528
1806931 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-299 35-19-L00355_915943064_915943064 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 19:14:30 | 02.05.2021 20:45:46 | 1.5211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62262
1806932 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 (ESKİ TR-40) 35-26-M01360_956631261_956631261 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 19:17:16 | 02.05.2021 21:20:57 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2372 | 0 | 0 | 8.2372
1806933 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | HAMİDİYE ÇOMAKLIDAMLARI TR-3 45-77-L00122_A_56380955_56380955 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 19:19:39 | 02.05.2021 20:45:08 | 1.4247 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31347 | 0 | 0.049636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3631
1806938 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | FIRINLI SULAMA GRUBU TR-11 35-20-L00112_35-20-L00112_2348051 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 19:31:55 | 02.05.2021 22:54:20 | 3.3736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1806940 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | BELENYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01512_A_56389217_56389217 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 19:39:12 | 02.05.2021 22:34:13 | 2.9169 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.5823 | 0 | 0.04474 | 0 | 1.1065 | 0 | 0 | 29.7336
1806942 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _95000584456_95000584456 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 19:43:31 | 02.05.2021 21:42:47 | 1.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 1.723
1806944 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTÖREN TR-3 35-20-L00349_35-20-L00349_2359209 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 19:45:10 | 02.05.2021 22:11:36 | 2.4406 | 0 | 61 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.8108 | 0 | 11.2502 | 0 | 4.4897 | 0 | 0 | 45.5507
1806945 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ÇITAK TR-2 45-72-M00220_C_56407790_56407790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 19:06:26 | 02.05.2021 21:39:57 | 2.5586 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.508 | 0 | 0.33081 | 0 | 1.7737 | 0 | 0 | 5.6125
1806947 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEVELİ TR-4 35-22-M00286_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035390 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 19:49:11 | 02.05.2021 21:08:15 | 1.3178 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3528 | 0 | 0.54409 | 0 | 0.072085 | 0 | 0 | 11.969
1806949 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _A_56392857_56392857 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 19:09:40 | 02.05.2021 22:57:38 | 3.7994 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5921 | 0 | 0.086918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.679
1806952 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-130 35-18-L00130_950428567_950428567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 19:56:29 | 02.05.2021 22:23:50 | 2.4558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0524
1806956 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-77 BAKLACI KÖYÜ 45-73-M00077_A_56357164_56357164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 20:01:03 | 02.05.2021 21:28:09 | 1.4517 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.211 | 0 | 0.22282 | 0 | 2.7886 | 0 | 0 | 15.2225
1806957 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DAYSAN TR-1 35-29-L00126_ H_61266789 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 20:15:56 | 02.05.2021 22:44:35 | 2.4775 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1136 | 0 | 3.1935 | 0 | 35.8563 | 0 | 0 | 39.1633
1806958 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 20:20:55 | 02.05.2021 20:47:00 | 0.43472 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.26189 | 104.518 | 6.0928 | 3.5159 | 14.9345 | 7.9247 | 0.60451 | 0 | 137.8522
1806960 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2745 35-01-M02745_911004687_911004687 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 20:22:29 | 02.05.2021 22:44:32 | 2.3675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5124
1806962 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/13 45-83-M00823_955148603_955148603 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 20:20:06 | 02.05.2021 23:28:13 | 3.1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542
1806963 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-23/03 TOKİ OKUL 45-71-M00518_A_60984124_60984124 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 20:28:18 | 02.05.2021 22:08:42 | 1.6733 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.3958 | 0 | 0 | 0 | 2.5387 | 0 | 0 | 59.9345
1806966 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ÇİFTÇİİBRAHİM DERE MAH. TR 45-77-M00094_D_56386399_56386399 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 20:30:05 | 02.05.2021 23:24:14 | 2.9025 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0176 | 0 | 0.49682 | 0 | 0.0074785 | 0 | 0 | 5.5219
1806968 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜZÜMLÜ TR-2 45-73-M00608_945646447_945646447 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 20:35:47 | 02.05.2021 22:27:31 | 1.8622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039292
1806972 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_956622963_956622963 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 20:59:56 | 02.05.2021 21:54:17 | 0.90583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37528
1806974 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYAKENT TR-8 35-24-M00008_955233217_955233217 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 21:11:29 | 02.05.2021 22:36:22 | 1.4147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012548
1806975 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31(M-731) 35-30-M00731_955297731_955297731 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 21:24:06 | 02.05.2021 22:21:31 | 0.95694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0013 | 0 | 0 | 0 | 1.2764 | 0 | 0 | 3.2776
1806978 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EYKO TR-5 35-30-M00031_955320211_955320211 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 21:41:50 | 02.05.2021 23:32:34 | 1.8456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30926
1806980 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 (M-706) 35-30-M00706_955298818_955298818 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 21:56:47 | 03.05.2021 00:14:50 | 2.3008 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2458
1806981 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | HAMİDİYE TR-1 45-76-M00161_45-76-M00161_2347475 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 22:02:00 | 02.05.2021 22:44:17 | 0.70472 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3722 | 0 | 0 | 0 | 0.18476 | 0 | 0 | 10.557
1806982 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI ŞEHİT KEMAL TR 35-17-M00358_950314663_950314663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 22:03:53 | 02.05.2021 22:57:03 | 0.88611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17033
1806986 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_KAYAKÖY MERKEZ L06_72307057 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 22:29:53 | 02.05.2021 23:21:00 | 0.85194 | 0 | 529 | 4 | 5 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 77.9165 | 40.2666 | 10.3759 | 0.32225 | 13.5246 | 0 | 0 | 142.4059
1806993 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-6 45-78-M01117_953262573_953262573 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 23:16:29 | 02.05.2021 23:56:37 | 0.66889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14719
1806995 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | HAMİDİYE TR-1 45-76-M00161_45-76-M00161_2347475 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 23:53:22 | 03.05.2021 01:07:36 | 1.2372 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3216 | 0 | 0 | 0 | 0.29837 | 0 | 0 | 14.62
1806996 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-11 45-73-M00144_B_56400962_56400962 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 00:15:54 | 03.05.2021 02:07:48 | 1.865 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.1153 | 0 | 0 | 0 | 9.0401 | 0 | 0 | 35.1554
1806997 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-7 45-80-M00098_956551352_956551352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 00:15:30 | 03.05.2021 01:26:22 | 1.1811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27173
1806999 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/14 45-71-M00053_953244488_953244488 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 01:25:01 | 03.05.2021 02:00:16 | 0.5875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33039
1807000 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-342 35-02-K00342_K-4015 K03_42307241 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 02:01:43 | 03.05.2021 02:27:13 | 0.425 | 0 | 4473 | 0 | 0 | 6 | 551 | 0 | 0 | 0 | 403.908 | 0 | 0 | 15.5778 | 63.6764 | 0 | 0 | 483.1622
1807003 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_HALKAPINAR K16_2307513 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 02:22:00 | 03.05.2021 02:35:52 | 0.23111 | 0 | 4842 | 0 | 0 | 6 | 622 | 0 | 0 | 0 | 239.0097 | 0 | 0 | 8.4711 | 38.9226 | 0 | 0 | 286.4033
1807005 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-166 35-26-M00166_H h02_5902539 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 02:03:40 | 03.05.2021 03:37:46 | 1.5683 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.053 | 0 | 0 | 0 | 2.3652 | 0 | 0 | 10.4182
1807007 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1477 35-03-K01477_A_56376874_56376874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 02:38:35 | 03.05.2021 03:56:57 | 1.3061 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.4426 | 0 | 0 | 0 | 0.64033 | 0 | 0 | 14.0829
1807013 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 06:14:00 | 03.05.2021 06:20:33 | 0.10917 | 13 | 5434 | 273 | 1289 | 45 | 810 | 1 | 1 | 1.6475 | 92.645 | 98.8827 | 59.9827 | 17.8621 | 39.3417 | 1.3902 | 4.2674 | 316.0193
1807014 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ORHANLI M-88 ORTA 35-14-M00088_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125448 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 06:17:33 | 03.05.2021 07:27:22 | 1.1636 | 0 | 37 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1859 | 0 | 2.087 | 0 | 2.8922 | 0 | 0 | 11.1651
1807016 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ TR-9 35-28-M00830_EMİRALEM KÖK M02_58172277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 06:29:03 | 03.05.2021 06:49:00 | 0.3325 | 1 | 2222 | 2 | 241 | 22 | 274 | 5 | 4 | 0.25518 | 105.1363 | 0.45993 | 8.7721 | 27.3205 | 55.1465 | 55.4373 | 13.3186 | 265.8463
1807017 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_ALTINOVA M03_72066322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 06:47:36 | 03.05.2021 07:03:21 | 0.2625 | 18 | 7896 | 18 | 43 | 27 | 366 | 0 | 9 | 20.1304 | 123.5601 | 4.358 | 5.3437 | 88.443 | 49.1723 | 0 | 1.8536 | 292.8612
1807019 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İZZET HANAY SULAMA GRUBU 35-29-M00359_A_56396978_56396978 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 05:55:36 | 03.05.2021 07:52:11 | 1.9431 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66535 | 0 | 1.3967 | 0 | 0 | 2.0621
1807020 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65826607 M08_65826607 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 07:08:37 | 03.05.2021 08:00:20 | 0.86194 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7512 | 0 | 0.59012 | 0 | 1.2036 | 0 | 0 | 15.5449
1807021 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-4 35-20-L00235_6446901_56373669_56373669 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 07:13:00 | 03.05.2021 07:49:46 | 0.61278 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7062 | 0 | 3.5149 | 0 | 2.0501 | 0 | 0 | 7.2712
1807022 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2055235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 07:20:38 | 03.05.2021 07:30:00 | 0.15611 | 21 | 3100 | 4 | 83 | 22 | 197 | 4 | 1 | 28.3601 | 57.9969 | 2.9073 | 2.1192 | 12.3837 | 10.2289 | 26.8679 | 7.2498e-05 | 140.864
1807023 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 07:20:53 | 03.05.2021 07:21:16 | 0.0063889 | 2 | 1404 | 6 | 104 | 7 | 124 | 1 | 0 | 0.0051946 | 1.2891 | 0.59798 | 0.066039 | 0.32277 | 0.25893 | 0.057255 | 0 | 2.5973
1807025 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | HÜDÜK TR-1 45-74-M00246_45-74-M00246_2367776 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 07:27:21 | 03.05.2021 09:36:51 | 2.1583 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0132 | 0 | 0.32289 | 0 | 0.50418 | 0 | 0 | 15.8402
1807026 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-22 (DM-7/TR-23) 35-19-L00022_50039855_56393189_56393189 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:02:26 | 03.05.2021 13:24:49 | 5.3731 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9436
1807027 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞMURLAR TR-1 45-78-M00753_953299493_953299493 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:06:48 | 03.05.2021 08:59:56 | 0.88556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12501
1807028 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | İZ-KO MERMER ÖZEL TR 35-26-M00416Ö_ M03_42902000 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:07:51 | 03.05.2021 09:54:14 | 1.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.0864 | 0 | 372.0864
1807029 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-1 35-16-M00016_47430094_56400020_56400020 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:07:58 | 03.05.2021 10:10:35 | 2.0436 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9253 | 0 | 0.026762 | 0 | 4.0875 | 0 | 0 | 15.0395
1807031 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-262 ÇİÇEKÇİ PARKI 35-18-L00262_950450729_950450729 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:14:48 | 03.05.2021 09:29:58 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85
1807033 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TROPİKAL DM 35-27-L00056_HatBaşıAyırıcı_75843323 L04_75843323 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:06:38 | 03.05.2021 10:37:24 | 2.5128 | 16 | 142 | 40 | 85 | 25 | 41 | 2 | 1 | 48.3058 | 136.3052 | 62.9513 | 52.9636 | 107.8203 | 65.4663 | 46.5117 | 3.4347 | 523.7589
1807036 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:23:23 | 03.05.2021 08:41:29 | 0.30167 | 5 | 2171 | 25 | 21 | 24 | 107 | 1 | 0 | 1.9753 | 106.5765 | 22.6824 | 1.5674 | 72.7781 | 16.9374 | 0.68947 | 0 | 223.2067
1807037 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-217 35-18-L00217_9584999_56374901_56374901 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:27:17 | 03.05.2021 10:16:47 | 1.825 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0791
1807039 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/40 KÖK 45-72-M00040__72374546_72374546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:30:05 | 03.05.2021 09:10:34 | 0.67472 | 0 | 185 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0856 | 0 | 0.25069 | 0 | 2.2056 | 0 | 0 | 23.5419
1807040 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1126 35-01-K01126_98367033_98367033 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:36:23 | 03.05.2021 11:29:48 | 2.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49385 | 0 | 0 | 0.49385
1807041 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-358 35-14-M00358_956649914_956649914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:28:15 | 03.05.2021 12:42:52 | 4.2436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4698
1807042 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2325058 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:35:46 | 03.05.2021 08:54:02 | 0.30444 | 0 | 129 | 0 | 1 | 33 | 12 | 20 | 2 | 0 | 10.0361 | 0 | 0.013946 | 76.6488 | 2.5099 | 322.7428 | 39.1852 | 451.1368
1807043 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1950 35-08-K01950_D_56377942_56377942 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:46:00 | 03.05.2021 10:10:19 | 1.4053 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.7533 | 0 | 0 | 0 | 0.45483 | 0 | 0 | 32.2081
1807044 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 (M-729) 35-30-M00729_955300027_955300027 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:31:57 | 03.05.2021 09:43:55 | 1.1994 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.06832 | 0 | 0 | 0 | 0.11681 | 0 | 0 | 0.18513
1807047 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-26-M00826_956632180_956632180 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:40:46 | 03.05.2021 10:35:35 | 1.9136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041496
1807051 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:01:43 | 03.05.2021 10:32:00 | 1.5047 | 0 | 1490 | 80 | 182 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 387.0013 | 468.6265 | 348.8868 | 13.2793 | 31.8827 | 0 | 0 | 1249.6766
1807052 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1343 35-01-K01343_R_56382881_56382881 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:59:11 | 03.05.2021 10:25:21 | 1.4361 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 81.848 | 0 | 0 | 0 | 4.3375 | 0 | 0 | 86.1855
1807053 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_PINARCIK L03_2307792 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:01:46 | 03.05.2021 09:06:25 | 0.0775 | 1 | 450 | 24 | 63 | 9 | 43 | 2 | 2 | 0.12408 | 5.9751 | 5.9552 | 0.83057 | 5.3982 | 0.73756 | 11.6136 | 0.14209 | 30.7764
1807057 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ ŞEHİR-2 L04_2313341 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:06:36 | 03.05.2021 10:57:24 | 1.8467 | 0 | 725 | 0 | 16 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 258.8267 | 0 | 12.512 | 6.9782 | 72.1748 | 0 | 0 | 350.4918
1807059 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MORALILAR İM 45-72-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140444 L03_53140444 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:11:46 | 03.05.2021 17:45:18 | 8.5588 | 0 | 40 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.1296 | 0.7498 | 0.32217 | 0 | 0 | 17.2358 | 0 | 47.4374
1807060 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ILDIR KÖK 35-18-M00069_M-30 TERMAL KENT M03_72093159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:06:32 | 03.05.2021 10:37:27 | 1.5153 | 0 | 425 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.9193 | 934.2073 | 0 | 0 | 23.7261 | 0 | 0 | 1059.8526
1807061 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2313894 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:12:02 | 03.05.2021 13:06:03 | 3.9002 | 0 | 7 | 29 | 55 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13.0627 | 546.2977 | 320.3348 | 154.8004 | 32.9937 | 61.2259 | 0 | 1128.7153
1807063 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2561 35-02-M02561_910284074_910284074 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:13:03 | 03.05.2021 09:45:16 | 0.53694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4788
1807064 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN BEZİRGANLI TR-2 45-78-M00267_45-78-M00267_2352644 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:15:07 | 03.05.2021 17:08:32 | 7.8902 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.8956 | 0 | 8.3632 | 0 | 2.2763 | 0 | 0 | 86.5351
1807065 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_BERGAMA TM-2 GİRİŞ M15_2334655 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:08:15 | 03.05.2021 09:32:49 | 0.40944 | 1 | 1200 | 13 | 161 | 15 | 111 | 8 | 0 | 0.41473 | 90.2925 | 17.9966 | 56.6542 | 65.6917 | 21.0102 | 955.7533 | 0 | 1207.8132
1807067 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-27 45-79-M00027_45-79-M00027_2359669 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:14:43 | 03.05.2021 10:57:58 | 1.7208 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0129 | 0 | 16.2201 | 0 | 0.41785 | 0 | 0 | 18.6508
1807069 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:25:09 | 03.05.2021 10:32:06 | 1.1158 | 0 | 897 | 55 | 55 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 166.3109 | 232.4239 | 72.5173 | 9.9127 | 14.964 | 0 | 0 | 496.1289
1807071 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1402 35-01-M01402_C_56358677_56358677 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 16:33:29 | 03.05.2021 17:38:25 | 1.0822 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.69483 | 0 | 0 | 6.8059
1807072 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:24:58 | 03.05.2021 09:48:07 | 0.38596 | 20 | 5301 | 59 | 558 | 98 | 1116 | 17 | 4 | 4.5037 | 370.9224 | 116.0455 | 52.6478 | 217.205 | 189.2549 | 482.095 | 61.198 | 1493.8723
1807073 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DAĞDERE TR-2 45-72-M00257_45-72-M00257_66324872 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:22:43 | 03.05.2021 13:01:54 | 3.6531 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.2499 | 0 | 0 | 0 | 34.078 | 0 | 0 | 76.3279
1807074 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-208 35-02-K00208_F_56362348_56362348 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:25:31 | 03.05.2021 10:42:02 | 1.2753 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7469
1807079 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜK AVULCUK TR-2 35-15-L00703_950402390_950402390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:47:32 | 03.05.2021 13:25:50 | 3.6383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61442
1807080 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU ENH M05_72111622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:55:23 | 03.05.2021 10:36:06 | 0.67861 | 1 | 335 | 93 | 116 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.33632 | 54.2868 | 522.0869 | 71.2607 | 3.8423 | 12.0872 | 0 | 0 | 663.9002
1807084 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OVAKENT M03_2334249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:04:12 | 03.05.2021 10:43:39 | 0.65777 | 3 | 33 | 73 | 345 | 17 | 79 | 0 | 0 | 3.6216 | 9.0499 | 142.9937 | 218.1677 | 133.1251 | 34.7509 | 0 | 0 | 541.7089
1807086 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI M05_72197691 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:03:13 | 03.05.2021 11:53:18 | 1.8347 | 0 | 1133 | 0 | 12 | 1 | 100 | 2 | 3 | 0 | 421.6182 | 0 | 10.4894 | 21.4094 | 87.8465 | 366.4999 | 3.3251 | 911.1886
1807088 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-5 45-72-L00288_956514143_956514143 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:37:02 | 03.05.2021 11:10:03 | 1.5503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37771
1807090 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRBAŞI TR-1 35-26-L00319_956633096_956633096 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:01:15 | 03.05.2021 11:48:11 | 1.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7111 | 0 | 0 | 17.7111
1807092 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | MEHMET ALİ EKER SULAMA GRUBU 35-29-M00263_35-29-M00263_2351198 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:13:00 | 03.05.2021 12:48:17 | 2.5881 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5015 | 0 | 6.5572 | 0 | 0 | 8.0587
1807093 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 35-30-L00037_955319733_955319733 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:13:33 | 03.05.2021 12:22:44 | 2.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36237
1807096 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:04:46 | 03.05.2021 13:05:59 | 3.0203 | 0 | 1602 | 11 | 466 | 13 | 187 | 6 | 0 | 0 | 731.8409 | 37.3165 | 657.527 | 390.5112 | 535.1801 | 1511.4456 | 0 | 3863.8212
1807097 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | BELEVİ TR4 35-13-L00063_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045167 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:20:00 | 03.05.2021 16:33:00 | 6.2167 | 0 | 132 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 164.1098 | 0 | 33.445 | 0 | 6.3342 | 0 | 0 | 203.8889
1807098 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİNDARLI TR-1 45-79-M00416_945554173_945554173 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:17:54 | 03.05.2021 11:42:04 | 1.4028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11046
1807099 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-287 35-02-K00287_99750632_99750632 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:19:25 | 03.05.2021 10:58:18 | 0.64806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25916
1807100 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_A_56406994_56406994 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:26:00 | 03.05.2021 11:07:25 | 0.69028 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.39516 | 0 | 0.67014 | 0 | 0.98602 | 0 | 0 | 2.0513
1807103 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-242 GÜZELYALI SİTESİ 35-19-M00239_35-19-M00239_72152448 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:58:36 | 03.05.2021 11:55:05 | 1.9414 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.5263 | 0 | 0.15515 | 0 | 5.2717 | 0 | 0 | 21.9532
1807105 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 ŞHT.ALİ DERELİ MEVKİİ 35-15-L00140_950372679_950372679 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:16:43 | 03.05.2021 12:17:32 | 2.0136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83175
1807109 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_950449731_950449731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:22:45 | 03.05.2021 11:55:20 | 1.5431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8153e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8153e-05
1807110 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-223 35-14-M00223_956657635_956657635 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:36:17 | 03.05.2021 11:44:30 | 1.1369 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3034 | 0 | 0 | 0 | 0.36762 | 0 | 0 | 3.671
1807111 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3053 35-03-K03053_B_56362576_56362576 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:38:17 | 03.05.2021 11:19:42 | 0.69028 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1579 | 0 | 0 | 0 | 0.25414 | 0 | 0 | 14.4121
1807112 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076621 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:33:00 | 03.05.2021 17:07:00 | 6.5667 | 0 | 1490 | 80 | 182 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1728.7499 | 2154.1183 | 1597.0146 | 61.1813 | 150.9866 | 0 | 0 | 5692.0508
1807115 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK TR-1 45-75-M00209_C_65509671_65509671 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:47:47 | 03.05.2021 11:41:46 | 0.89972 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0.49672 | 0 | 0 | 1.4997
1807116 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BOZCAYAKA DM 35-15-M00399_OVAKENT M02_58047744 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:45:20 | 03.05.2021 11:19:49 | 0.57472 | 5 | 4338 | 154 | 920 | 32 | 1013 | 7 | 0 | 1.4966 | 400.9991 | 533.7165 | 329.7048 | 155.1766 | 1238.1661 | 364.7208 | 0 | 3023.9806
1807119 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-218(TR-2) 35-09-M00218_M-1710 M01_42986454 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:02:16 | 03.05.2021 12:09:50 | 1.1261 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 324.5858 | 0 | 0 | 0 | 4.9049 | 0 | 0 | 329.4907
1807122 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-592 35-03-K00592_910077227_910077227 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:04:50 | 03.05.2021 19:06:17 | 8.0242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9254
1807123 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAÇATI TR-2 45-73-M00590_945653275_945653275 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:07:12 | 03.05.2021 13:25:42 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32019
1807128 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-17 35-19-L00017_10344771_56368452_56368452 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:05:07 | 03.05.2021 13:54:57 | 2.8306 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109.529 | 0 | 0 | 0 | 5.648 | 0 | 0 | 115.177
1807129 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HÜSEYİN DAĞLI SULAMA GRUBU 35-29-M00292_B_56373864_56373864 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:06:16 | 03.05.2021 14:55:03 | 3.8131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035793
1807131 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_954919897_954919897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:12:27 | 03.05.2021 16:33:02 | 5.3431 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3272
1807143 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KEMİKLİDERE TR-1 45-80-M00134_A_56387887_56387887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:22:14 | 03.05.2021 14:08:12 | 2.7661 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.5964 | 0 | 0 | 0 | 5.7911 | 0 | 0 | 30.3875
1807145 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133662 M13_53133662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:23:08 | 03.05.2021 13:03:58 | 1.6806 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.81738 | 0 | 15.4573 | 0 | 28.1645 | 0 | 0 | 0 | 44.4392
1807146 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YANIKKÖY TR-1 35-28-M00215_953383065_953383065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:25:15 | 03.05.2021 17:11:28 | 5.7703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60249
1807147 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:44:01 | 03.05.2021 11:46:39 | 0.043889 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.029244 | 2.5827 | 0.19188 | 0.094635 | 0.055784 | 0.13133 | 0 | 0 | 3.0856
1807149 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_KUŞLUBAHÇE M02_66398633 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:51:06 | 03.05.2021 13:10:43 | 1.3269 | 0 | 316 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92.1033 | 0 | 0.84551 | 34.0928 | 4.3487 | 0 | 0 | 131.3904
1807150 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-262 ÇİÇEKÇİ PARKI 35-18-L00262_950450565_950450565 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:49:40 | 03.05.2021 14:38:49 | 2.8192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7097
1807152 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-2 35-31-L00349_47897557_56394077_56394077 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:55:00 | 03.05.2021 12:18:04 | 0.38444 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78526 | 0 | 0 | 0 | 0.037192 | 0 | 0 | 0.82246
1807153 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-25 (SANAYİ) 45-86-M00025_KÖPRÜBAŞI TR-1 M02_72219315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:56:33 | 03.05.2021 11:57:43 | 0.019444 | 0 | 802 | 3 | 83 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2.5373 | 0.29506 | 0.97067 | 0 | 1.7472 | 0 | 0 | 5.5502
1807156 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:58:33 | 03.05.2021 12:23:48 | 0.42083 | 0 | 79 | 7 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2478 | 24.1462 | 0.58617 | 80.4756 | 3.0264 | 0 | 0 | 115.4821
1807157 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÜZÜMLÜ TR-1 45-73-M00630_45-73-M00630_2353068 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:00:12 | 03.05.2021 13:23:05 | 1.3814 | 0 | 58 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3124 | 0 | 7.3112 | 0 | 2.9066 | 0 | 0 | 22.5301
1807160 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞ L04_66551743 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 12:05:03 | 03.05.2021 13:27:07 | 1.3678 | 0 | 1521 | 196 | 67 | 15 | 136 | 4 | 1 | 0 | 273.6897 | 39.4192 | 15.2314 | 17.3616 | 34.8914 | 158.1793 | 0.00073489 | 538.7733
1807161 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1531 35-09-M01531_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082680 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:06:00 | 03.05.2021 13:38:32 | 1.5422 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.802 | 0 | 0 | 0 | 1.2131 | 0 | 0 | 16.015
1807163 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_47788464_56352278_56352278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:32:47 | 03.05.2021 12:32:54 | 1.0019 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83153 | 0 | 0.30789 | 0 | 0.26033 | 0 | 0 | 1.3997
1807164 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956589969_956589969 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:00:28 | 03.05.2021 14:02:42 | 2.0372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01891
1807166 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-278 35-18-L00278_957823982_957823982 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:12:14 | 03.05.2021 14:49:10 | 2.6156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51456
1807169 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEREMET KÖYÜ TR-1 45-77-M00067_945499560_945499560 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:13:22 | 03.05.2021 14:54:55 | 2.6925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35858
1807174 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-7 45-83-L00129_955144617_955144617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:19:00 | 03.05.2021 13:54:12 | 1.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9657 | 0 | 0 | 4.9657
1807178 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DERBENT TR-1 45-83-L00325_955160496_955160496 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:11:54 | 03.05.2021 17:20:20 | 5.1406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5961
1807179 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-337 35-07-K00337_35-07-K00337_48414908 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:19:13 | 03.05.2021 14:43:16 | 2.4008 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 763.1289 | 0 | 0 | 0 | 79.9728 | 0 | 21.0555 | 864.1572
1807180 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CUMALI TR-2 35-24-M00095_955221970_955221970 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:12:31 | 03.05.2021 15:56:03 | 3.7256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52445
1807183 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953239390_953239390 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:58:52 | 03.05.2021 23:16:53 | 11.3003 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.2003 | 0 | 0 | 0 | 19.1486 | 0 | 0 | 42.3489
1807184 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1915 35-10-K01915_98052519_98052519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:18:56 | 03.05.2021 13:47:20 | 1.4733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33351 | 0 | 0 | 0 | 0.022262 | 0 | 0 | 0.35577
1807186 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-10 45-75-M00010_B_56391175_56391175 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:11:39 | 03.05.2021 14:32:53 | 2.3539 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 10.6436 | 0 | 0.54305 | 0 | 6.3246 | 0 | 8.8902 | 26.4014
1807190 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SİMKUR SİTESİ M-307 35-30-M00307_955305174_955305174 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:19:39 | 03.05.2021 14:19:09 | 1.9917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16281
1807192 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-6 35-16-M00021_953326922_953326922 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:28:34 | 03.05.2021 16:58:50 | 4.5044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53994
1807197 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇAYAĞZI TR-21 35-31-L00280_C_65514121_65514121 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:08:35 | 03.05.2021 17:28:41 | 4.335 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2384 | 0 | 1.423 | 0 | 11.8711 | 0 | 0 | 19.5325
1807198 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2333 35-07-K02333_913252864_913252864 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:10:21 | 03.05.2021 13:46:40 | 0.60528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.4001 | 0 | 0 | 0 | 2.1699 | 0 | 0 | 3.5701
1807200 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI TR-5 45-73-M00814_945645465_945645465 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:01:40 | 03.05.2021 14:25:07 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1807223 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-3 35-25-M00110_955258788_955258788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:41:00 | 03.05.2021 15:25:23 | 1.7397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62049
1807224 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_95000573188_95000573188 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:42:22 | 03.05.2021 14:56:33 | 1.2364 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90868
1807225 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_950449210_950449210 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:43:07 | 03.05.2021 14:58:38 | 1.2586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13662
1807231 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_ŞEHİR-1 ÇIKIŞI M04_72063855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:56:16 | 03.05.2021 14:35:52 | 0.66 | 0 | 745 | 0 | 25 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 98.2966 | 0 | 4.3685 | 0.81278 | 44.4395 | 0 | 0 | 147.9174
1807232 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ALİ ÖRÜMLÜ TR-6 SULAMA 45-71-M01178_45-71-M01178_2354431 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:56:00 | 03.05.2021 15:00:39 | 1.0775 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4735 | 0 | 7.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3823
1807233 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_DAĞITIM TRAFO M-36 DOĞALKENT M02_72161145 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:32:50 | 03.05.2021 15:23:01 | 1.8364 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.6196 | 0 | 0 | 0 | 5.9103 | 0 | 0 | 47.5299
1807234 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | AYŞE KESMECİ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00508_35-27-M00508_2373517 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:51:34 | 03.05.2021 15:42:40 | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075499 | 0 | 7.7448 | 0 | 0 | 7.8203
1807236 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1498 35-03-M01498_915091890_915091890 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:46:20 | 03.05.2021 16:33:15 | 2.7819 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5845
1807240 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-657 35-17-M00657_M-449 M03_66304239 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:03:13 | 03.05.2021 16:10:58 | 2.1292 | 1 | 390 | 5 | 2 | 28 | 15 | 3 | 0 | 1.8315 | 202.4004 | 148.4662 | 8.6716 | 369.4455 | 16.1449 | 238.0313 | 0 | 984.9915
1807241 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANKIYI TR-1 35-20-L00263_955208595_955208595 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:06:07 | 03.05.2021 18:10:57 | 4.0806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087298
1807242 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1004 35-03-K01004_910484993_910484993 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:02:28 | 03.05.2021 15:35:01 | 1.5425 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.427 | 0 | 0 | 0 | 2.3579 | 0 | 0 | 6.7849
1807243 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HACILAR M05_72049232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:08:33 | 03.05.2021 14:10:00 | 0.024167 | 0 | 277 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.69961 | 0 | 0.023157 | 1.409 | 0.10709 | 1.4701 | 0 | 3.7089
1807244 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 45-71-M01046_953222175_953222175 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:04:59 | 03.05.2021 17:49:05 | 3.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88778
1807245 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZA ÖZLÜ 35-26-L00056_956619171_956619171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:56:51 | 03.05.2021 18:27:33 | 4.5117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101
1807247 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956699244_956699244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:20:42 | 03.05.2021 15:30:43 | 1.1669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96894
1807249 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 35-19-L00075_956665059_956665059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:22:33 | 03.05.2021 18:15:55 | 3.8894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.207
1807250 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1171 35-01-M01171_911435316_911435316 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:24:58 | 03.05.2021 19:27:00 | 5.0339 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2849
1807255 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KAYAPINAR TR-1 45-71-M00963_45-71-M00963_72056938 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:23:29 | 03.05.2021 14:58:15 | 1.5794 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.7867 | 0 | 0.91137 | 0 | 5.9056 | 0 | 0 | 58.6037
1807262 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_B_65513156_65513156 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:36:28 | 03.05.2021 18:25:55 | 3.8242 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3563 | 0 | 0.11142 | 0 | 0 | 7.4677
1807266 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-492 (BALANBAKA-1) 35-18-L00492_950452180_950452180 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:42:24 | 03.05.2021 15:52:58 | 1.1761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48081
1807267 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TEPEKÖY TR-1 35-16-L00257_47534812_56397465_56397465 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:46:52 | 03.05.2021 17:10:12 | 2.3889 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.1194 | 0 | 0 | 0 | 0.038953 | 0 | 0 | 19.1583
1807268 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MECİDİYE TR-10 45-72-L00573__72635644_72635644 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:45:37 | 03.05.2021 20:14:16 | 5.4775 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68511
1807271 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-229 35-18-L00229_950457448_950457448 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:49:37 | 03.05.2021 15:52:55 | 1.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039707
1807274 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-343 35-02-K00343_912710447_912710447 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:53:15 | 04.05.2021 00:00:07 | 9.1144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9859
1807275 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/TR-26 (TR-94) 35-26-M00094__56360961_56360961 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:00:00 | 03.05.2021 15:49:42 | 0.82833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.514 | 0 | 0 | 0 | 1.4649 | 0 | 0 | 3.9789
1807277 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2378 35-03-K02378_35-03-K02378_2349863 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:54:33 | 03.05.2021 16:05:53 | 1.1889 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 119.1379 | 0 | 0 | 0 | 83.4272 | 0 | 0 | 202.5651
1807278 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_48580921_56371036_56371036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:55:56 | 03.05.2021 19:00:05 | 4.0692 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 18.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0746
1807279 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_KAPLANCIK L03_2314109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:59:33 | 03.05.2021 15:32:04 | 0.54194 | 0 | 83 | 12 | 29 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10.4544 | 9.4837 | 19.808 | 40.6097 | 7.6393 | 11.2811 | 0 | 99.2763
1807282 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-2 45-72-L00300_956476716_956476716 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:06:39 | 03.05.2021 21:27:29 | 6.3472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89789
1807284 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1634 35-01-K01634_911032334_911032334 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:04:15 | 03.05.2021 16:34:54 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0631 | 0 | 5.1848 | 12.2479
1807285 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-4/TR-19 35-22-M00058_DAĞITIM TRAFO DM-4/TR-19 M03_72130931 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:07:36 | 03.05.2021 15:31:43 | 0.40194 | 0 | 372 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.0126 | 0 | 0.74213 | 0 | 3.9359 | 0 | 0 | 42.6907
1807287 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3749 35-08-K03749_97564997_97564997 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:09:53 | 03.05.2021 16:16:22 | 1.1081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51141
1807289 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:12:28 | 03.05.2021 18:35:44 | 3.3878 | 2 | 2 | 44 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.92844 | 9.1993 | 65.2392 | 131.9544 | 3.8745 | 7.3028 | 0 | 0 | 218.4987
1807295 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET EROL VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00134_956288677_956288677 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:25:47 | 03.05.2021 18:40:42 | 3.2486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011943
1807296 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:32:34 | 03.05.2021 15:58:20 | 0.42944 | 3 | 390 | 7 | 2 | 30 | 15 | 4 | 0 | 0.67983 | 40.4999 | 34.8723 | 1.7589 | 133.947 | 3.2508 | 118.6929 | 0 | 333.7017
1807297 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:35:36 | 03.05.2021 16:55:58 | 1.3394 | 0 | 633 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94.9117 | 0 | 0.37337 | 0 | 16.1987 | 0 | 0 | 111.4839
1807300 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4503 35-04-K04503_99377794_99377794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:42:06 | 03.05.2021 17:50:42 | 2.1433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 1.0515 | 0 | 0 | 2.9737
1807303 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DEREÇİFTLİK ESENÇAY 45-75-M00234_A_56389938_56389938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:45:30 | 03.05.2021 18:25:13 | 2.6619 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0408 | 0 | 0.18812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2289
1807304 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1044 35-02-M01044_99993092_99993092 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:53:36 | 03.05.2021 17:48:52 | 1.9211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99578
1807306 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-34 35-15-L00239_B_65499161_65499161 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:52:58 | 03.05.2021 19:31:52 | 3.6483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39738 | 0 | 1.6216 | 0 | 0 | 2.019
1807307 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956504986_956504986 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:57:55 | 03.05.2021 18:37:52 | 2.6658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50911
1807309 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | CANLI TR-3 35-20-L00134_7192168_56378122_56378122 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:58:22 | 03.05.2021 17:24:06 | 1.4289 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19.431 | 0 | 0 | 0 | 33.5807 | 0 | 0 | 53.0118
1807311 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | _A_56364478_56364478 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:59:46 | 03.05.2021 17:03:07 | 1.0558 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.0183 | 0 | 0 | 0 | 14.877 | 0 | 0 | 51.8953
1807312 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMAİL HAS SULAMA GRUBU TR 35-27-M00540_99073042_99073042 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:53:36 | 03.05.2021 19:30:42 | 3.6183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030954
1807313 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133693 M30_53133693 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:48:25 | 03.05.2021 19:13:42 | 3.4214 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.7165 | 0 | 6.9422 | 2.9577 | 1.2056 | 0 | 43.8236 | 0 | 60.6457
1807316 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_912903974_912903974 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:56:34 | 03.05.2021 18:33:58 | 2.6233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1807317 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:05:56 | 03.05.2021 16:30:06 | 0.40278 | 4 | 554 | 310 | 504 | 27 | 79 | 3 | 0 | 11.2264 | 47.2404 | 142.308 | 192.0906 | 36.4809 | 20.3636 | 10.6798 | 0 | 460.3898
1807318 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KÖMÜRCÜ TR-2 45-72-M00199_B_56387173_56387173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:06:18 | 03.05.2021 17:46:37 | 1.6719 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068406
1807320 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/16-1 35-26-M00818_956627990_956627990 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:50:30 | 03.05.2021 17:27:53 | 1.6231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79149
1807321 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ DM-1/3 (M-2336) 35-10-M02336_915112394_915112394 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:55:36 | 03.05.2021 17:35:15 | 1.6608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40535
1807322 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EŞEKÇİ TR-1 35-29-L00764_950348319_950348319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:06:15 | 03.05.2021 21:20:52 | 5.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4292 | 0 | 0 | 2.4292
1807324 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950464384_950464384 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:05:17 | 03.05.2021 18:34:24 | 2.4853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3449
1807326 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 ZEYTİNALANI 35-19-L00112_956688272_956688272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:13:47 | 03.05.2021 19:26:51 | 3.2178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4275
1807328 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956682779_956682779 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:24:52 | 03.05.2021 17:34:20 | 4.1578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4629
1807330 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:24:26 | 03.05.2021 16:51:32 | 0.45167 | 1 | 1269 | 18 | 444 | 13 | 246 | 0 | 1 | 0.28267 | 147.9668 | 103.0166 | 140.0259 | 55.0158 | 94.8738 | 0 | 67.4903 | 608.6719
1807331 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRACIK TR-2 35-24-L00025_955228268_955228268 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:13:48 | 03.05.2021 18:24:12 | 2.1733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95961
1807334 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KATRANCI TR-1 35-16-M00087_47460442_56399340_56399340 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:29:24 | 03.05.2021 21:24:49 | 4.9236 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1964
1807335 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-25 45-77-L00025_C_56395096_56395096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:29:03 | 03.05.2021 17:34:12 | 1.0858 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1475
1807337 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 16:39:49 | 03.05.2021 17:04:30 | 0.41138 | 0 | 897 | 55 | 55 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62.3495 | 88.4017 | 27.1564 | 3.7597 | 5.7455 | 0 | 0 | 187.4128
1807339 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_GÖLMARMARA M06_2100024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:39:54 | 03.05.2021 17:02:00 | 0.36833 | 2 | 1066 | 206 | 143 | 10 | 89 | 3 | 0 | 0.36079 | 71.2446 | 65.2132 | 31.4425 | 12.6688 | 16.9182 | 106.9714 | 0 | 304.8194
1807342 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_953244498_953244498 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:36:33 | 03.05.2021 17:54:53 | 1.3056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5919
1807343 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:44:54 | 03.05.2021 17:21:43 | 0.61361 | 23 | 777 | 67 | 26 | 17 | 49 | 0 | 1 | 3.9574 | 72.6925 | 54.7034 | 4.3672 | 47.9818 | 8.215 | 0 | 1.3456 | 193.2629
1807345 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-65 GÜNEŞLİKENT 35-14-L00065_956634794_956634794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:44:22 | 03.05.2021 19:29:18 | 2.7489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02541
1807347 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4275 35-03-K04275_A_56362583_56362583 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:46:39 | 03.05.2021 17:28:10 | 0.69194 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.0041 | 0 | 0 | 0 | 1.7587 | 0 | 0 | 24.7628
1807348 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953221383_953221383 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:48:58 | 03.05.2021 22:48:41 | 5.9953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2557
1807350 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1505 35-03-K01505_910889542_910889542 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:45:47 | 03.05.2021 18:40:57 | 1.9194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47693
1807355 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY TR-2 35-26-M00481_956610966_956610966 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:56:50 | 03.05.2021 18:18:12 | 1.3561 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4238 | 0 | 0.014367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43817
1807356 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-3 45-83-M00692_A_65510720_65510720 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:01:08 | 03.05.2021 19:54:41 | 2.8925 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.74458 | 0 | 1.0446 | 0 | 0.049977 | 0 | 0 | 1.8392
1807358 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-16-L00062_953354274_953354274 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:06:00 | 03.05.2021 18:00:07 | 0.90194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30841 | 0 | 0 | 0.30841
1807360 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48077988_56387240_56387240 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:10:52 | 03.05.2021 18:26:29 | 1.2603 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.3364 | 0 | 0 | 0 | 3.4484 | 0 | 0 | 73.7848
1807364 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_B_56358387_56358387 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:17:00 | 03.05.2021 21:18:23 | 4.0231 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9637 | 0 | 0 | 0 | 0.20632 | 0 | 0 | 7.17
1807365 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_HAVA MEYDAN KOM. M09_2327918 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:17:15 | 03.05.2021 18:56:51 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.1077 | 0 | 324.1077
1807366 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-119 OVACIK 35-18-L00119_8131223_56363777_56363777 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:21:40 | 03.05.2021 17:41:13 | 0.32583 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.89495 | 0 | 1.4591 | 0 | 0.4432 | 0 | 0 | 2.7973
1807367 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-4 35-20-L00111_8155138_56375997_56375997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:17:32 | 03.05.2021 19:08:34 | 1.8506 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.902 | 0 | 5.9514 | 0 | 1.4101 | 0 | 0 | 12.2635
1807369 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950458484_950458484 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:20:23 | 03.05.2021 18:18:12 | 0.96361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76017
1807372 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3273 35-07-K03273_913198181_913198181 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:15:59 | 03.05.2021 18:25:16 | 1.1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1246
1807373 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-358 35-14-M00358_956649914_956649914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:23:47 | 03.05.2021 19:25:37 | 2.0306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76081
1807374 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-3 35-20-L00134_35-20-L00134_2364016 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:26:50 | 03.05.2021 19:51:51 | 2.4169 | 0 | 208 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 153.335 | 0 | 23.9332 | 0 | 75.9949 | 0 | 0 | 253.263
1807375 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ TR-18 35-15-L01033_35-15-L01033_2366114 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:28:38 | 03.05.2021 22:47:07 | 5.3081 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84.0266 | 0 | 0.86869 | 0 | 12.8304 | 0 | 0 | 97.7257
1807376 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2913 35-01-M02913_C_56374607_56374607 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:32:55 | 03.05.2021 19:57:30 | 2.4097 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.4196 | 0 | 0 | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | 60.5778
1807379 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53137200 L14_53137200 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:37:23 | 03.05.2021 19:30:41 | 1.8883 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.2561 | 0 | 0.014165 | 0 | 8.3733 | 0 | 0 | 53.6436
1807380 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-2 45-73-M00481_945644306_945644306 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:39:29 | 03.05.2021 18:37:40 | 0.96972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20318
1807381 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-2 35-25-M00138_956652033_956652033 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:43:22 | 03.05.2021 22:40:35 | 4.9536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39096
1807384 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_950462068_950462068 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:42:24 | 03.05.2021 18:48:20 | 1.0989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52306
1807390 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLEME TR-2 35-22-M00161_955267608_955267608 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:50:34 | 03.05.2021 20:06:15 | 2.2614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2339
1807391 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_HAMİDİYE L05_72240038 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:54:04 | 03.05.2021 17:54:34 | 0.0083333 | 0 | 275 | 10 | 21 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.30498 | 0.075888 | 0.029568 | 0.12156 | 0.10048 | 1.2406 | 0 | 1.8731
1807394 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-32 35-15-L00335_950395064_950395064 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:55:34 | 03.05.2021 19:17:10 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080472
1807396 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:02:05 | 03.05.2021 18:11:11 | 0.15167 | 0 | 620 | 3 | 61 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.5581 | 0.33846 | 3.8994 | 2.617 | 0.66102 | 0 | 0 | 15.0739
1807399 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-10 35-15-L01097_C_56369304_56369304 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:04:30 | 03.05.2021 20:21:27 | 2.2825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3287 | 0 | 0 | 0 | 2.1352 | 0 | 0 | 4.4639
1807400 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YURTSEVEN DEMİRKOL TARIMSAL SULAMA TR 45-78-M00472_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2063861 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:03:42 | 03.05.2021 19:42:20 | 1.6439 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8629
1807401 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇELİ AR ÇİFTLİĞİ TR2 35-30-L00146_95000561778_95000561778 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:56:53 | 03.05.2021 19:53:00 | 1.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0425 | 0 | 0 | 2.0425
1807402 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-144 35-02-K00144_910220332_910220332 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:13:33 | 03.05.2021 19:50:24 | 1.6142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1807403 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-6 35-16-M00244_35-16-M00244_2346990 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:17:00 | 03.05.2021 19:07:39 | 0.84417 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75932
1807407 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950447279_950447279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:12:22 | 03.05.2021 20:49:52 | 2.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1807412 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | __72374638_72374638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:27:07 | 03.05.2021 22:12:10 | 3.7508 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7152
1807421 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/10 45-71-M00559_DM-14/08 M02_66508879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:51:14 | 03.05.2021 19:27:12 | 0.59944 | 0 | 1008 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 172.0429 | 0 | 0.52199 | 0 | 13.791 | 0 | 0 | 186.3559
1807422 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | BOYALI AZMAK TR-2 35-24-M00054_35-24-M00054_58186520 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:52:26 | 03.05.2021 19:42:30 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5262
1807424 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:00:24 | 03.05.2021 20:18:05 | 1.2947 | 3 | 2 | 37 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2.2273 | 0.7009 | 224.9311 | 0.04585 | 36.7301 | 3.2495 | 15.5537 | 0 | 283.4385
1807426 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI KÖYÜ TR-1 45-75-M00078_B_56391541_56391541 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:57:46 | 03.05.2021 19:47:40 | 0.83167 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9331 | 0 | 0 | 0 | 0.22924 | 0 | 0 | 5.1623
1807428 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KARAKOVA TR-1 35-15-L00447_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:56:56 | 03.05.2021 21:02:27 | 2.0919 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9945 | 0 | 31.0071 | 0 | 33.0385 | 0 | 0 | 79.0401
1807432 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-39 35-25-M00039_C_56367796_56367796 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:20:00 | 03.05.2021 22:21:00 | 3.0167 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.4192 | 0 | 0 | 0 | 0.6527 | 0 | 0 | 47.0719
1807433 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_950425198_950425198 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:17:25 | 03.05.2021 21:14:46 | 1.9558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01113
1807434 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-37 45-79-M00037_945567786_945567786 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:27:29 | 03.05.2021 20:39:05 | 1.1933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868
1807436 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4508 35-02-K04508_910005684_910005684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:27:42 | 03.05.2021 21:10:29 | 1.7131 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4182
1807438 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438304_950438304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:39:40 | 03.05.2021 21:32:17 | 1.8769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97014
1807444 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/6 45-83-L00006_45-83-L00006_2372631 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 20:10:22 | 03.05.2021 21:35:16 | 1.415 | 0 | 385 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 131.6282 | 0 | 4.5858 | 0 | 14.9793 | 0 | 0 | 151.1933
1807445 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | CABBAR DM 45-73-M00100_HatBaşıAyırıcı_53136380 M03_53136380 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 20:21:32 | 03.05.2021 21:45:32 | 1.4 | 0 | 49 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0275 | 0 | 11.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5118
1807452 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4627 35-04-K04627_912484609_912484609 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 20:49:13 | 03.05.2021 21:40:57 | 0.86222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54178
1807454 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3 35-02-M00003_D D5B_5811167 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 20:54:01 | 03.05.2021 21:57:25 | 1.0567 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1092
1807455 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_BALABAN M05_72093612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 21:02:34 | 03.05.2021 21:25:04 | 0.375 | 0 | 980 | 6 | 198 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 59.2166 | 1.6745 | 38.2805 | 11.6214 | 22.1633 | 0 | 0 | 132.9562
1807457 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/40-A (SERİN SOKAK) 45-71-M00516_953187060_953187060 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 21:06:07 | 03.05.2021 23:09:28 | 2.0558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90832
1807458 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-28 35-21-L00156_953356711_953356711 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 21:11:04 | 03.05.2021 22:23:23 | 1.2053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072639
1807459 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 21:16:33 | 03.05.2021 21:39:00 | 0.37417 | 1 | 2612 | 41 | 737 | 9 | 156 | 0 | 2 | 0.28807 | 200.8542 | 26.418 | 91.1719 | 158.6592 | 27.5492 | 0 | 1.1533 | 506.0939
1807460 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_950449215_950449215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 21:18:50 | 03.05.2021 22:48:07 | 1.4881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51896
1807461 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-2 45-80-M00067_956551075_956551075 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 21:32:35 | 03.05.2021 22:45:36 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20353 | 0 | 0 | 0.20353
1807462 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | ARPACI AYDOĞAN TR-3 45-86-M00072_A_56405218_56405218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 21:49:56 | 03.05.2021 22:11:16 | 0.35556 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4671e-05 | 0 | 0.029394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029408
1807631 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESENDERE TR-1 35-21-L00108_953357399_953357399 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 22:58:00 | 04.05.2021 00:22:06 | 1.4017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12622
1807673 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2802 35-01-K02802_960746038_960746038 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 23:08:33 | 04.05.2021 06:02:47 | 6.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013851 | 0 | 0 | 0.013851
1807692 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-418 35-18-L00418_950008960_950008960 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 23:26:05 | 04.05.2021 01:31:01 | 2.0822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68841
1807693 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-297 35-18-L00297_950446432_950446432 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 23:20:45 | 04.05.2021 02:12:51 | 2.8683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1807695 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1666 35-02-K01666_A_56378550_56378550 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 23:39:27 | 04.05.2021 01:52:09 | 2.2117 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 181.2301 | 0 | 0 | 0 | 29.6719 | 0 | 0 | 210.902
1807697 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-12 45-78-M00179_953252380_953252380 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 00:09:06 | 04.05.2021 00:46:08 | 0.61722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14305
1807704 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_TR-A M07_2333305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 03:35:54 | 04.05.2021 05:10:30 | 1.5767 | 1 | 1047 | 5 | 180 | 10 | 195 | 0 | 0 | 0.32958 | 218.1679 | 86.2756 | 140.9174 | 46.7954 | 162.2334 | 0 | 0 | 654.7194
1807706 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4712 35-02-K04712_A_56362812_56362812 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 04:52:03 | 04.05.2021 10:41:43 | 5.8278 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.789 | 0 | 0 | 0 | 4.478 | 0 | 0 | 85.267
1807709 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TURAN KÖYÜ TR-1 35-20-L00070_A_56405768_56405768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 04:33:14 | 04.05.2021 07:54:53 | 3.3608 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1394 | 0 | 0 | 0 | 0.49535 | 0 | 0 | 24.6347
1807710 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 06:07:14 | 04.05.2021 06:07:54 | 0.011111 | 1 | 1112 | 72 | 45 | 15 | 49 | 2 | 0 | 0.00075062 | 1.2563 | 0.25696 | 0.15978 | 0.16186 | 0.074555 | 0.28528 | 0 | 2.1955
1807712 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMENLER TR-1 35-15-L00094_950379382_950379382 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 06:04:10 | 04.05.2021 09:55:16 | 3.8517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42077
1807713 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446511_950446511 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 06:27:42 | 04.05.2021 09:59:33 | 3.5308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2863
1807716 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_ÇAYAGZI L05_2113765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 06:52:14 | 04.05.2021 06:53:14 | 0.016667 | 0 | 510 | 0 | 66 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.76435 | 0 | 0.10453 | 0.91329 | 0.43612 | 0 | 0 | 2.2183
1807717 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 07:04:34 | 04.05.2021 07:04:54 | 0.0055556 | 0 | 754 | 0 | 324 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0.76818 | 0 | 0.57802 | 0.041098 | 0.44077 | 0 | 0 | 1.8281
1807718 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974760 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 07:05:43 | 04.05.2021 07:32:14 | 0.44178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7376 | 0 | 0 | 0 | 238.7376
1807719 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 07:11:14 | 04.05.2021 07:11:54 | 0.011111 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.0035917 | 1.4321 | 0.14306 | 0.084158 | 0.34671 | 0.17915 | 0.029576 | 0 | 2.2184
1807720 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | _A_56364478_56364478 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 07:08:39 | 04.05.2021 09:35:41 | 2.4506 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.2306 | 0 | 0 | 0 | 26.7344 | 0 | 0 | 93.9651
1807721 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | FIRINLI TR-7 35-20-L00094_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037892 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 07:10:50 | 04.05.2021 08:40:10 | 1.4889 | 0 | 76 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.9813 | 0 | 7.9579 | 0 | 4.199 | 0 | 0 | 34.1382
1807722 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-2 45-71-M00002_DAHİLİ TRF M24_2048817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 07:23:16 | 04.05.2021 07:40:42 | 0.29056 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 37.0261 | 0 | 0 | 0 | 8.3763 | 0 | 0.40134 | 45.8038
1807724 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-1 35-19-M00213_10390278_56373291_56373291 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 07:35:39 | 04.05.2021 13:58:06 | 6.374 | 0 | 37 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.5833 | 0 | 29.9047 | 0 | 11.5433 | 0 | 0 | 121.0313
1807727 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 07:40:14 | 04.05.2021 07:40:44 | 0.0083333 | 2 | 735 | 26 | 265 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0.0023716 | 0.63303 | 0.41414 | 0.67573 | 0.15147 | 0.11789 | 0.20176 | 0 | 2.1964
1807728 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | İSMAİL AKSOY SLM GRB TR 35-27-M00703_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054345 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 07:32:30 | 04.05.2021 10:33:00 | 3.0083 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2899 | 0 | 12.2577 | 0 | 9.5794 | 0 | 0 | 23.127
1807729 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_B_65508521_65508521 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 07:42:25 | 04.05.2021 13:53:39 | 6.187 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.9197 | 0 | 45.4663 | 0 | 9.8293 | 0 | 0 | 112.2153
1807730 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 07:37:16 | 04.05.2021 08:35:24 | 0.96889 | 3 | 12 | 39 | 168 | 11 | 36 | 0 | 0 | 3.9462 | 5.573 | 144.6856 | 188.9019 | 109.207 | 19.4898 | 0 | 0 | 471.8035
1807731 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2320971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 07:49:54 | 04.05.2021 08:52:50 | 1.0489 | 0 | 846 | 9 | 25 | 2 | 99 | 0 | 1 | 0 | 183.0011 | 2.4134 | 3.2986 | 2.6288 | 32.9935 | 0 | 24.9453 | 249.2806
1807732 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK TR-1 45-77-L00218_B_56398881_56398881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 07:47:13 | 04.05.2021 08:55:16 | 1.1342 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.114 | 0 | 0.073563 | 0 | 0.64862 | 0 | 0 | 6.8362
1807737 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 08:10:04 | 04.05.2021 08:25:20 | 0.25444 | 1 | 436 | 0 | 1 | 18 | 33 | 5 | 0 | 0.049396 | 17.358 | 0 | 0.0069426 | 53.1846 | 7.9624 | 116.7439 | 0 | 195.3053
1807740 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BODAMAS TR-2 45-75-M00325_B_56398213_56398213 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 08:28:00 | 04.05.2021 09:41:59 | 1.2331 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39611 | 0 | 0.025493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4216
1807741 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 08:30:34 | 04.05.2021 08:31:14 | 0.011111 | 0 | 678 | 0 | 314 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1.6171 | 0 | 1.2955 | 0.10289 | 1.1134 | 0 | 0 | 4.129
1807742 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_KURŞUNLU BANYOLARI L07_65890245 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 08:30:24 | 04.05.2021 10:07:30 | 1.6183 | 0 | 442 | 0 | 24 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 87.5784 | 0 | 4.785 | 19.1298 | 17.9848 | 0 | 0 | 129.478
1807743 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-12 35-28-L00128_953369727_953369727 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 08:33:21 | 04.05.2021 09:04:40 | 0.52194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0486 | 4.0486
1807744 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_D_56394793_56394793 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 08:41:58 | 04.05.2021 13:51:12 | 5.1538 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.4977 | 0 | 64.3503 | 0 | 15.7917 | 0 | 0 | 114.6397
1807745 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-10 45-76-M00010_KIRKAĞAÇ TR-25/TR-22/TR-15/TR-17 M02_72217272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 08:44:54 | 04.05.2021 08:52:07 | 0.12028 | 0 | 371 | 0 | 4 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 6.3085 | 0 | 0.020754 | 2.1895 | 1.1739 | 2.7527 | 0 | 12.4453
1807746 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_HatBaşıAyırıcı_76711250 M08_76711250 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 08:41:15 | 04.05.2021 11:34:15 | 2.8833 | 0 | 201 | 1 | 74 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 123.26 | 0.77932 | 42.6068 | 23.7713 | 66.9511 | 0 | 0.5706 | 257.9391
1807750 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN BEZİRGANLI TR-2 45-78-M00267_45-78-M00267_2352644 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 08:58:54 | 04.05.2021 16:58:15 | 7.9892 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.3819 | 0 | 7.7166 | 0 | 2.3287 | 0 | 0 | 82.4272
1807751 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_35-28-M00382_66507351 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 08:59:54 | 04.05.2021 10:35:30 | 1.5933 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.3817 | 0 | 0 | 0 | 21.797 | 0 | 0 | 55.1787
1807753 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_914640803_914640803 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:01:00 | 04.05.2021 15:44:04 | 6.7178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.233
1807754 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:09:10 | 04.05.2021 09:16:49 | 0.1275 | 6 | 1242 | 21 | 15 | 11 | 88 | 0 | 0 | 0.43334 | 20.4579 | 18.5644 | 0.55801 | 9.3589 | 3.7934 | 0 | 0 | 53.1661
1807756 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1531 35-08-K01531_E_56381830_56381830 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:13:00 | 04.05.2021 10:19:37 | 1.1103 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.725
1807757 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _6934860_56377113_56377113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:09:02 | 04.05.2021 10:46:51 | 1.6303 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.1311 | 0 | 1.8751 | 0 | 11.1182 | 0 | 0 | 31.1244
1807758 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-23 35-27-M00023_35-27-M00023_72180344 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:15:48 | 04.05.2021 14:57:16 | 5.6909 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 711.1174 | 0 | 0 | 0 | 182.2324 | 0 | 0 | 893.3498
1807759 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1869 35-09-K01869_F_56368849_56368849 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:36:26 | 04.05.2021 10:52:28 | 1.2672 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47.9452 | 0 | 0 | 0 | 22.5147 | 0 | 0 | 70.4599
1807760 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1302 35-08-K01302_F f1b_5828749 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:16:00 | 04.05.2021 11:43:18 | 2.455 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28446 | 0 | 0 | 0 | 17.0585 | 0 | 0 | 17.343
1807761 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-14 35-23-L00014_35-23-L00014_72147977 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:18:00 | 04.05.2021 10:06:55 | 0.81528 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.9082 | 0 | 0.012143 | 0 | 5.0778 | 0 | 0 | 50.9981
1807762 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-34 35-01-K00034_910988151_910988151 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:16:32 | 04.05.2021 11:54:15 | 2.6286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057
1807763 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİN KONAKLARI TR-270 35-19-L00209_914975469_914975469 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:48:50 | 04.05.2021 13:07:00 | 3.3028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4849
1807765 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950449107_950449107 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:17:56 | 04.05.2021 13:04:47 | 3.7808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87422
1807766 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2520 35-02-K02520_C_56372638_56372638 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:49:22 | 04.05.2021 10:59:04 | 1.1617 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3916 | 0 | 0 | 0 | 7.2311 | 0 | 0 | 30.6228
1807768 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3195 35-03-K03195_910695913_910695913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:35:10 | 04.05.2021 10:59:32 | 1.4061 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4878
1807769 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/15 45-71-M00394_44919911_56403029_56403029 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:37:00 | 04.05.2021 13:01:09 | 3.4025 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.775 | 0 | 0 | 0 | 0.0020925 | 0 | 0 | 46.7771
1807770 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-325 35-03-M00325_910732254_910732254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:35:44 | 04.05.2021 15:01:49 | 5.4347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007494
1807772 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-113 KAVAKDERE 35-14-M00113_A_56378253_56378253 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:39:39 | 04.05.2021 16:44:34 | 7.0819 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7944 | 0 | 8.4703 | 0 | 12.3866 | 0 | 0 | 32.6513
1807774 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_949430985_949430985 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:40:26 | 04.05.2021 11:48:45 | 2.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20472 | 0 | 0 | 0.20472
1807779 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-25 35-23-M00025_950422986_950422986 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:37:12 | 04.05.2021 10:58:04 | 1.3478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32882
1807780 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESKİOBA TR-1 35-29-L00144_950339327_950339327 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:42:11 | 04.05.2021 11:11:44 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17194 | 0 | 0 | 0.17194
1807781 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:49:18 | 04.05.2021 16:47:20 | 6.9671 | 2 | 1306 | 141 | 145 | 12 | 111 | 1 | 0 | 2.7735 | 1020.223 | 1474.9298 | 376.9964 | 539.0716 | 198.9176 | 8.3262 | 0 | 3621.238
1807783 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-462 BELENBAŞI 35-03-M00462_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039976 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:19:32 | 04.05.2021 13:56:28 | 4.6156 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.2783 | 0 | 36.5189 | 0 | 25.7307 | 0 | 0 | 109.528
1807787 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-11 İSMET AKCAN EVİ YANI 35-31-L00066_47981949_56399846_56399846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:57:00 | 04.05.2021 11:01:17 | 1.0714 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0146 | 0 | 0.3957 | 0 | 10.9761 | 0 | 0 | 13.3864
1807788 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:58:37 | 04.05.2021 10:00:34 | 0.0325 | 0 | 1221 | 2 | 387 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 3.9875 | 0.85058 | 1.7841 | 0.11424 | 0.58508 | 0 | 0 | 7.3216
1807790 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135525 M11_53135525 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:02:00 | 04.05.2021 11:32:51 | 1.5142 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2921
1807791 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_KAYIŞLAR M02_72195772 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:03:47 | 04.05.2021 12:38:44 | 2.5825 | 0 | 182 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 103.6652 | 0 | 62.6795 | 0 | 60.419 | 0 | 0 | 226.7638
1807794 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE TR-3 35-29-L00003_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094764 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:01:11 | 04.05.2021 12:17:45 | 2.2761 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 104.3351 | 0 | 0 | 0 | 21.2966 | 0 | 0 | 125.6318
1807796 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_HatBaşıAyırıcı_53137454 M10_53137454 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:02:06 | 04.05.2021 11:05:56 | 1.0639 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.3329 | 16.2468 | 0 | 0.052258 | 0 | 2.7487 | 0 | 0 | 27.3807
1807798 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950453833_950453833 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:13:31 | 04.05.2021 12:31:22 | 2.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78015
1807800 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2308024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:10:18 | 04.05.2021 11:54:06 | 0.73 | 19 | 101 | 4 | 28 | 3 | 15 | 0 | 0 | 57.0652 | 48.1814 | 3.2713 | 10.737 | 9.9555 | 5.3363 | 0 | 0 | 134.5468
1807804 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | TR-112 KAVAKDERE 35-14-M00112_D_56374668_56374668 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:27:47 | 04.05.2021 16:19:50 | 5.8673 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.9196 | 0 | 3.2393 | 0 | 7.6461 | 0 | 0 | 45.805
1807805 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950460509_950460509 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:24:37 | 04.05.2021 14:27:25 | 4.0467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1807806 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-134 35-16-L00134_953317140_953317140 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:15:27 | 04.05.2021 15:55:19 | 5.6644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9954
1807807 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AKALAN TR-1 35-27-M00433_B_56403847_56403847 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:17:09 | 04.05.2021 18:25:25 | 8.1378 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.947 | 0 | 1.073 | 0 | 5.4592 | 0 | 0 | 80.4792
1807808 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-31 45-78-L00031_49381090_56407516_56407516 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:30:35 | 04.05.2021 11:04:17 | 0.56167 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5104 | 0 | 0 | 0 | 0.93483 | 0 | 0 | 20.4452
1807814 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-25 35-23-M00025_42098422_56376420_56376420 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:26:20 | 04.05.2021 11:01:59 | 0.59417 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.3219 | 0 | 0 | 0 | 3.7488 | 0 | 0 | 26.0708
1807815 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:37:29 | 04.05.2021 13:30:01 | 2.8756 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8739 | 162.9737 | 0 | 565.4756 | 0 | 0 | 0 | 730.3232
1807816 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3795 35-01-K03795_912005180_912005180 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:38:45 | 04.05.2021 12:15:18 | 1.6092 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7802 | 0 | 0 | 0 | 0.3561 | 0 | 0 | 2.1363
1807817 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950463323_950463323 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:38:55 | 04.05.2021 14:00:29 | 3.3594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089317
1807819 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZAĞNOS TR-1 35-16-M00143_47445966_56399331_56399331 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:26:00 | 04.05.2021 17:20:00 | 6.9 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.6002 | 0 | 14.9279 | 0 | 8.9549 | 0 | 0 | 45.483
1807823 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-346 MANİSA BURCU SİTESİ 35-18-L00346_950441850_950441850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:50:04 | 04.05.2021 14:49:16 | 3.9867 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5778
1807824 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARİF ŞENOL 35-26-L00057_956630625_956630625 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:49:41 | 04.05.2021 15:43:31 | 4.8972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012206
1807825 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-39 35-01-K00039_911882312_911882312 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:53:49 | 04.05.2021 14:07:46 | 3.2325 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3127 | 0 | 0 | 0 | 0.006899 | 0 | 0 | 5.3196
1807826 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-581 35-01-K00581_910563699_910563699 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:05:00 | 04.05.2021 13:11:00 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.719 | 0 | 0 | 2.719
1807828 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811804 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:49:47 | 04.05.2021 11:36:00 | 0.77028 | 7 | 1011 | 18 | 636 | 15 | 110 | 0 | 1 | 1.1948 | 155.4175 | 56.6251 | 77.2818 | 35.5112 | 55.2628 | 0 | 4.3685 | 385.6618
1807831 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-1 35-28-M00371_953382183_953382183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:56:12 | 04.05.2021 11:41:30 | 0.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28616
1807839 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA KOÇOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00207_A_56361101_56361101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:25:02 | 04.05.2021 17:31:44 | 6.1117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9823
1807848 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YENİKENT SULAMA TR-7 35-16-M00216_35-16-M00216_2374480 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:20:00 | 04.05.2021 20:17:31 | 8.9586 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1527
1807852 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/32 45-72-L00032_956500172_956500172 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:26:14 | 04.05.2021 13:45:22 | 2.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23139 | 0 | 0 | 0.23139
1807853 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KAZIKBAĞLARI TR-1 35-16-M00482_7188740_56375811_56375811 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:44:46 | 04.05.2021 18:25:51 | 6.6847 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.639 | 0 | 7.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.491
1807855 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-27-M00007_99461592_99461592 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:43:30 | 04.05.2021 19:35:19 | 7.8636 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3037 | 0 | 0 | 0 | 0.49962 | 0 | 0 | 8.8033
1807857 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-2 35-23-L00002_950419030_950419030 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:54:44 | 04.05.2021 14:25:12 | 2.5078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11719
1807858 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-147 35-19-L00147_956694769_956694769 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:56:28 | 04.05.2021 18:21:17 | 6.4136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053723
1807862 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-11 35-01-K00011_A A2_5925424 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:01:37 | 04.05.2021 12:53:28 | 0.86417 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.5817 | 0 | 0 | 0 | 8.1376 | 0 | 0 | 19.7193
1807866 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_955163679_955163679 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:01:16 | 04.05.2021 14:04:40 | 2.0567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47243
1807873 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_AMCAOĞLU GIDA HATTI M09_65995559 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:25:52 | 04.05.2021 14:11:17 | 1.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0251 | 0 | 311.2125 | 0 | 365.2376
1807874 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:19:32 | 04.05.2021 13:45:37 | 1.4347 | 2 | 164 | 11 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0.53853 | 28.3449 | 69.0279 | 0 | 354.4155 | 8.319 | 3.9787 | 0 | 464.6246
1807875 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:50:24 | 04.05.2021 13:17:00 | 1.4433 | 2 | 230 | 31 | 94 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1.2652 | 43.2902 | 352.3762 | 64.4986 | 58.6503 | 132.3557 | 0 | 0 | 652.4361
1807876 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAKMAKLI TR-1 35-17-M00345_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047695 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:26:56 | 04.05.2021 13:27:00 | 1.0011 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.2325 | 0 | 0.011479 | 0 | 31.7352 | 0 | 0 | 70.9791
1807877 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ YAĞCILAR M10_72249340 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:14:46 | 04.05.2021 18:05:11 | 5.8403 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.733
1807878 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4122 35-09-K04122_C_56381321_56381321 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:30:35 | 04.05.2021 13:40:20 | 1.1625 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1632 | 0 | 0 | 0 | 1.1941 | 0 | 0 | 26.3574
1807882 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-3 35-30-M00003_955315004_955315004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:19:22 | 04.05.2021 14:26:24 | 2.1172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021013
1807884 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-1 35-16-M00079_953327991_953327991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:20:42 | 04.05.2021 14:54:17 | 2.5597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5886
1807885 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3273 35-07-K03273_912667750_912667750 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:41:50 | 04.05.2021 13:56:56 | 1.2517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51029
1807887 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-1 35-15-L00964_B_56369331_56369331 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:11:06 | 04.05.2021 14:57:16 | 1.7694 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.1602 | 0 | 9.4969 | 0 | 20.3322 | 0 | 0 | 53.9892
1807889 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_35-19-L00087_2353591 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:52:02 | 04.05.2021 15:20:25 | 2.4731 | 0 | 449 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 342.7344 | 0 | 4.5096 | 0 | 121.7833 | 0 | 0 | 469.0273
1807892 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-5 35-27-L00221_961173876_961173876 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:39:03 | 04.05.2021 15:22:26 | 2.7231 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7245
1807896 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1-3/4 PARK YANI KABİN 35-20-L00020_A 1-a_5914484 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:48:03 | 04.05.2021 16:03:31 | 3.2578 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2409 | 0 | 0 | 0 | 27.5924 | 0 | 0 | 32.8333
1807897 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-243 35-18-L00243_950445804_950445804 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:59:57 | 04.05.2021 18:27:33 | 5.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76998
1807898 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-2 35-31-L00143_47827447_65509217_65509217 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:59:57 | 04.05.2021 18:40:26 | 5.6747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43567
1807900 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK CEBECİLER TR-4 35-31-L00367_47791933_56352004_56352004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:05:29 | 04.05.2021 16:01:49 | 2.9389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4801 | 0 | 0 | 0 | 16.6375 | 0 | 0 | 18.1176
1807901 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-11 35-01-K00011_A A2_5925424 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:05:55 | 04.05.2021 16:32:45 | 3.4472 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.1359 | 0 | 0 | 0 | 33.2191 | 0 | 0 | 78.355
1807902 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3594 35-01-K03594_D_56375737_56375737 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:07:22 | 04.05.2021 14:13:19 | 1.0992 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.286 | 0 | 0 | 0 | 5.0573 | 0 | 0 | 9.3433
1807905 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAYIRLI TR-1 35-15-L00740_958140799_958140799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:18:47 | 04.05.2021 15:36:09 | 2.2894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10224
1807909 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNELİ TR-2 35-19-M00209_956699634_956699634 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:22:33 | 04.05.2021 22:18:14 | 8.9281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2067
1807910 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-5 35-22-M00235_955256277_955256277 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:23:27 | 04.05.2021 14:50:22 | 1.4486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6188
1807912 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2119154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:31:15 | 04.05.2021 14:01:10 | 0.49861 | 0 | 621 | 0 | 88 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 39.888 | 0 | 5.0373 | 2.4963 | 41.8618 | 0 | 0 | 89.2834
1807913 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 13:32:13 | 04.05.2021 15:15:23 | 1.7194 | 1 | 122 | 23 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1328 | 39.7592 | 27.0862 | 10.3549 | 2.1261 | 0.84348 | 0 | 0 | 80.3027
1807914 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEPENEKLİ TR-1 45-80-M00036_956539993_956539993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:33:00 | 04.05.2021 14:42:49 | 1.1636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19205
1807915 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-2 35-23-L00002_42134976_56398193_56398193 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:24:39 | 04.05.2021 14:30:03 | 1.09 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1105 | 0 | 0 | 0 | 1.7931 | 0 | 0 | 19.9036
1807916 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER ÇIKIŞI YOL KENARI TR-25 35-15-L01039_C_56361296_56361296 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:31:01 | 04.05.2021 19:34:06 | 6.0514 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7722 | 0 | 77.9794 | 0 | 11.4419 | 0 | 0 | 94.1935
1807918 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077_TR-1/80 M02_2312816 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:15:55 | 04.05.2021 15:00:00 | 1.7347 | 0 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 258 | 2 | 4 | 0 | 398.3092 | 0 | 0 | 0 | 168.5252 | 56.2747 | 117.1472 | 740.2563
1807920 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_950417820_950417820 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:36:08 | 04.05.2021 20:19:43 | 6.7264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17577
1807927 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3138 35-04-K03138_99519696_99519696 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:53:04 | 04.05.2021 16:03:59 | 2.1819 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.1462 | 0 | 0 | 0 | 0.43256 | 0 | 0 | 37.5788
1807932 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-32 35-30-L00032_G_56397997_56397997 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:44:34 | 04.05.2021 15:43:58 | 1.99 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3548 | 0 | 0 | 0 | 0.56698 | 0 | 0 | 18.9218
1807935 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_915126921_915126921 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:01:09 | 04.05.2021 19:51:02 | 5.8314 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3565 | 0 | 2.4203 | 0 | 1.7229 | 0 | 0 | 4.4997
1807936 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ALLAHDİYEN TR-1 45-78-L00279_49307744_56393301_56393301 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:04:18 | 04.05.2021 15:29:48 | 1.425 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1428
1807937 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-16 35-25-M00141_956652178_956652178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:06:23 | 04.05.2021 15:56:31 | 1.8356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54267
1807938 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇAVUŞLAR TR-1 45-79-M00270_B_56389598_56389598 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:09:00 | 04.05.2021 15:54:11 | 1.7531 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.4975 | 0 | 0 | 0 | 4.5475 | 0 | 0 | 21.045
1807943 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇANDIR TR-1 45-74-M00113_A_56352947_56352947 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:02:35 | 04.05.2021 15:28:42 | 1.4353 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3314
1807946 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-4 45-80-M00099_956550024_956550024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:14:44 | 04.05.2021 15:51:01 | 1.6047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099976
1807947 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIKAYA MERKEZ TR-1 35-32-L00063_946409823_946409823 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:15:41 | 04.05.2021 16:04:31 | 1.8139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27012
1807948 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 35-32-L00014_946411825_946411825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:17:19 | 04.05.2021 19:46:34 | 5.4875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71872
1807950 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-18 35-23-M00018_950419541_950419541 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:14:05 | 04.05.2021 17:14:26 | 3.0058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96886
1807951 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-436 35-18-L00436_7391132_56369104_56369104 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:22:00 | 04.05.2021 15:58:38 | 1.6106 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.0404 | 0 | 0 | 0 | 4.8799 | 0 | 0 | 51.9202
1807952 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | YATAĞAN TR-1 45-72-L00325_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2127082 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:21:35 | 04.05.2021 15:04:58 | 0.72306 | 0 | 76 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.6856 | 0 | 1.1344 | 0 | 0.12421 | 0 | 0 | 8.9442
1807953 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-347 MASİSA BURCU SİTESİ-2 35-18-L00347_950441895_950441895 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:04:29 | 04.05.2021 17:07:00 | 3.0419 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55966
1807954 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-1 35-28-M00292_B_56352842_56352842 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:04:04 | 04.05.2021 15:24:06 | 1.3339 | 0 | 62 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4365 | 0 | 0.18787 | 0 | 0.39914 | 0 | 0 | 12.0235
1807960 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2818 35-01-M02818_912315288_912315288 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:36:17 | 04.05.2021 15:45:08 | 1.1475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0156
1807961 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_915036310_915036310 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:35:36 | 04.05.2021 18:06:58 | 3.5228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80222
1807965 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044_956614348_956614348 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:34:55 | 04.05.2021 19:33:08 | 4.9703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2002 | 0 | 0 | 0 | 0.1418 | 0 | 0 | 6.342
1807966 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-2 45-83-L00224_955162375_955162375 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:41:20 | 04.05.2021 15:46:24 | 1.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018135
1807967 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_911063625_911063625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:40:03 | 04.05.2021 16:10:11 | 1.5022 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.99714 | 0 | 0 | 0 | 4.5064 | 0 | 0 | 5.5035
1807969 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14(M-714) 35-30-M00714_955299679_955299679 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:27:45 | 04.05.2021 17:34:33 | 3.1133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21765
1807971 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_913169559_913169559 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:29:51 | 04.05.2021 19:24:35 | 4.9122 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9811
1807972 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2842 35-02-M02842_910052170_910052170 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:44:19 | 04.05.2021 17:54:55 | 3.1767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6845
1807975 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AŞAĞIKIŞLA TR-1 45-72-M00201_A_56388057_56388057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:41:36 | 04.05.2021 17:08:59 | 2.4564 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 0 | 0.020966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1066
1807976 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_956674888_956674888 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:41:12 | 04.05.2021 19:35:08 | 4.8989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1438
1807978 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_956665752_956665752 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:46:09 | 04.05.2021 22:20:44 | 7.5764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2603
1807980 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441728_950441728 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:57:25 | 04.05.2021 20:00:07 | 5.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1871
1807982 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-1/8 35-27-M00339_914973372_914973372 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:02:13 | 04.05.2021 18:59:00 | 3.9464 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8076
1807985 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 M06_2076282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:08:25 | 04.05.2021 17:15:02 | 2.1103 | 0 | 483 | 1 | 20 | 4 | 93 | 7 | 2 | 0 | 208.5572 | 1.0826 | 9.9542 | 306.1954 | 98.7726 | 1074.9399 | 16.6198 | 1716.1217
1807987 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 35-19-L00088_915930239_915930239 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:18:00 | 04.05.2021 20:58:49 | 5.6803 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2842
1807988 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 45-78-M00072_95000162282_95000162282 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:17:24 | 04.05.2021 16:14:48 | 0.95667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2568 | 0 | 0 | 1.2568
1807990 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:26:43 | 04.05.2021 15:35:00 | 0.13806 | 4 | 839 | 23 | 361 | 11 | 136 | 1 | 1 | 0.30259 | 24.9353 | 2.8575 | 16.4517 | 16.8636 | 17.3509 | 0 | 0.096935 | 78.8584
1807991 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-492 35-01-K00492_913510848_913510848 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:23:07 | 04.05.2021 17:50:37 | 2.4583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0205 | 0 | 0 | 0 | 18.5983 | 0 | 0 | 24.6188
1807992 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1483 35-01-M01483_99240696_99240696 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:25:22 | 04.05.2021 18:48:43 | 3.3892 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959
1807993 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3640 35-01-K03640_911427223_911427223 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:28:34 | 04.05.2021 18:40:05 | 3.1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36936
1807994 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-24 35-21-L00210_966440289_966440289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:25:18 | 04.05.2021 20:26:29 | 5.0197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5635
1807995 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİN KONAKLARI TR-270 35-19-L00209_956693311_956693311 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:32:07 | 04.05.2021 17:23:45 | 1.8606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5922
1807998 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-129 35-19-L00129_949472274_949472274 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:38:08 | 04.05.2021 17:03:02 | 1.415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
1807999 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-72 45-73-M00072_E_56407035_56407035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:35:54 | 04.05.2021 17:15:23 | 1.6581 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73422 | 0 | 0.48908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233
1808001 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_EĞRİLİMAN M04_72140384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:06:34 | 04.05.2021 17:31:10 | 2.41 | 1 | 73 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.3779 | 53.0828 | 1.8083 | 0.17631 | 105.6062 | 7.8943 | 0 | 0 | 170.9457
1808002 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 GÜVENDİK 35-19-L00096_95000651287_95000651287 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:33:34 | 04.05.2021 17:47:22 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2217
1808003 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BÖLCEK HARMANYERİ TR 35-16-M00269_35-16-M00269_2365370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:42:00 | 04.05.2021 17:57:35 | 2.2597 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96984
1808004 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ YAŞAMKENT 35-27-L00081_915089073_915089073 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:43:24 | 04.05.2021 20:30:55 | 4.7919 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8579
1808005 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SERDAROĞLU TARIMSAL SULAMA 35-16-L00269_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042680 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:39:40 | 04.05.2021 17:04:12 | 1.4089 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6667
1808011 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK TR-1 45-77-L00218_B_56398881_56398881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:00:23 | 04.05.2021 16:42:04 | 0.69472 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4722 | 0 | 0.049437 | 0 | 0.52498 | 0 | 0 | 5.0466
1808013 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1596 35-03-K01596_914985037_914985037 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:15:40 | 04.05.2021 17:21:21 | 1.0947 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8239
1808015 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | YENİKÖY AYDINLAR TR-1 45-77-L00179_A_56356270_56356270 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:21:00 | 04.05.2021 18:32:07 | 2.1853 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.025492 | 0 | 0 | 3.0617
1808017 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇERİPAŞA M02_71996192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:20:26 | 04.05.2021 17:54:07 | 1.5614 | 0 | 324 | 1 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.7414 | 2.7192 | 6.8816 | 0 | 37.8801 | 0 | 0 | 100.2222
1808019 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/09 45-71-M00611_A_56399288_56399288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:30:25 | 04.05.2021 17:59:32 | 1.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9477 | 0 | 36.6171 | 87.5648
1808021 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3891 35-02-K03891_913201088_913201088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:30:40 | 04.05.2021 19:06:37 | 2.5992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4818
1808024 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM KAYALI SULAMA GRB TR-12 35-15-M00311_950407475_950407475 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:27:50 | 04.05.2021 18:17:17 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85233 | 0 | 0 | 0.85233
1808026 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAYENİCE TR-1 45-71-M01506_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082984 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:35:23 | 04.05.2021 20:02:32 | 3.4525 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.6081 | 0 | 0.17511 | 0 | 1.5848 | 0 | 0 | 51.3681
1808027 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KURFALLI TR-2 35-16-M00055_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044107 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:29:37 | 04.05.2021 17:55:10 | 1.4258 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.4017 | 0 | 4.4853 | 0 | 3.6741 | 0 | 0 | 18.5611
1808029 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-56 35-17-M00056__56390049_56390049 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:39:10 | 04.05.2021 17:18:55 | 0.6625 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.3012 | 0 | 0 | 0 | 7.3654 | 0 | 0 | 48.6666
1808033 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-26-M00053_956625150_956625150 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:44:29 | 04.05.2021 17:33:52 | 0.82306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98017 | 0 | 0 | 0.98017
1808034 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3591 35-01-K03591_912079035_912079035 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:46:09 | 04.05.2021 17:28:37 | 0.70778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6154
1808035 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950449035_950449035 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:48:05 | 04.05.2021 19:08:08 | 2.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6854 | 0 | 0 | 4.6854
1808036 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELİFLİ TR-1 35-20-L00107_955198375_955198375 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:49:20 | 04.05.2021 21:52:31 | 5.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1808037 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_METAL İŞLERİ TR-1 M11_72100791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:49:35 | 04.05.2021 17:34:45 | 0.75278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1553 | 143.1453 | 512.7534 | 734.054
1808040 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:58:53 | 04.05.2021 18:13:26 | 1.2425 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.313 | 0 | 2.3762 | 0 | 1.0512 | 0 | 0 | 9.7404
1808041 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-3 35-22-M00192_955286364_955286364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:53:55 | 04.05.2021 18:01:25 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13399
1808044 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_KURŞUNLU BANYOLARI L07_65890245 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 17:07:15 | 04.05.2021 17:53:31 | 0.77111 | 0 | 442 | 0 | 24 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.8811 | 0 | 2.2347 | 9.1565 | 9.0889 | 0 | 0 | 65.3612
1808045 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201722 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 17:08:15 | 04.05.2021 17:58:00 | 0.82917 | 32 | 2067 | 115 | 163 | 51 | 206 | 3 | 1 | 51.1779 | 449.5976 | 60.6604 | 39.1132 | 120.9844 | 113.6638 | 18.0006 | 1.2443 | 854.4421
1808047 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ALİ ÖZKAN TARIMSAL SULAMA TR 45-78-M00672_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077205 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 17:05:49 | 04.05.2021 20:33:46 | 3.4658 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3162
1808049 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1291 35-04-K01291_912489407_912489407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 17:08:43 | 04.05.2021 17:55:01 | 0.77167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43658
1808051 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_C_56373078_56373078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 17:05:10 | 04.05.2021 19:14:58 | 2.1633 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4125 | 0 | 3.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7977
1808052 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 17:16:00 | 04.05.2021 18:39:50 | 1.3972 | 0 | 473 | 23 | 43 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 141.6704 | 16.8939 | 22.905 | 53.2295 | 8.818 | 0 | 0 | 243.5168
1808053 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-624 35-02-M00624_99564171_99564171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 17:15:30 | 04.05.2021 18:38:17 | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5608 | 0 | 0 | 8.5608
1808054 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEN MEZARLIK YANI TR 35-29-L00775_950345733_950345733 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 17:18:39 | 04.05.2021 20:02:24 | 2.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4106 | 0 | 0 | 1.4106
1808056 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974760 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 17:18:15 | 04.05.2021 18:05:04 | 0.78028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.3838 | 0 | 0 | 0 | 567.3838
1808058 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-17 35-25-M00174_956638704_956638704 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 17:22:20 | 04.05.2021 18:18:34 | 0.93722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046767
1808063 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUTAFLAR OKUL ÖNÜ TR-1 35-32-L00070_946414706_946414706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 17:40:24 | 04.05.2021 20:58:00 | 3.2933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45502
1808066 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_35-20-L00232_2376783 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 17:41:15 | 04.05.2021 21:07:52 | 3.4436 | 0 | 137 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 109.494 | 0 | 4.0757 | 0 | 48.219 | 0 | 0 | 161.7887
1808067 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 17:49:25 | 04.05.2021 17:49:35 | 0.0027778 | 1 | 746 | 1 | 7 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0.002528 | 0.2259 | 0.0022452 | 0.0069122 | 0.041321 | 0.043193 | 0 | 0 | 0.3221
1808068 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-1 (SARNIÇKÖY) 45-72-L00260_A_56389829_56389829 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 17:41:55 | 04.05.2021 19:19:39 | 1.6289 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1024
1808073 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_TR-48 SANAYİ M03_67054316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 17:57:05 | 04.05.2021 18:10:00 | 0.21528 | 0 | 18 | 0 | 5 | 7 | 905 | 5 | 14 | 0 | 0.31812 | 0 | 1.3813 | 6.0808 | 117.1217 | 28.5798 | 71.4794 | 224.9611
1808075 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/13 35-27-M00329_F_56362395_56362395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:03:03 | 04.05.2021 20:38:53 | 2.5972 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 51.796 | 0 | 0 | 0 | 3.0417 | 0 | 2.8733 | 57.711
1808076 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_954919897_954919897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:07:09 | 04.05.2021 19:16:14 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8156
1808080 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_953366046_953366046 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:27:01 | 04.05.2021 21:12:34 | 2.7592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7474
1808081 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-10 35-15-M00244_950387571_950387571 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:25:44 | 04.05.2021 22:55:24 | 4.4944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5381
1808083 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_950004358_950004358 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:34:46 | 04.05.2021 21:49:25 | 3.2442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66257 | 0 | 0 | 0 | 0.69878 | 0 | 0 | 1.3613
1808088 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2116 35-03-M02116_913641762_913641762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:36:40 | 04.05.2021 22:07:45 | 3.5181 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9736
1808089 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAĞANCI TR-1 35-16-L00264_953331199_953331199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:38:09 | 04.05.2021 21:19:28 | 2.6886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4498
1808093 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:46:35 | 04.05.2021 18:47:05 | 0.0083333 | 0 | 742 | 36 | 100 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.75631 | 0.67565 | 0.12322 | 0.23393 | 0.22917 | 0 | 0 | 2.0183
1808094 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 35-15-M00010_961536833_961536833 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:40:38 | 04.05.2021 20:42:29 | 2.0308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019189
1808095 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_D_60984702_60984702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:52:26 | 04.05.2021 19:17:55 | 0.42472 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7782 | 0 | 0 | 0 | 0.44848 | 0 | 0 | 7.2267
1808097 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 CEZAEVİ YOLU 35-26-M00010_956633528_956633528 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:52:24 | 04.05.2021 19:44:37 | 0.87028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62463
1808098 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_74702098 M05_74702098 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:26:47 | 04.05.2021 22:38:34 | 4.1964 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.015 | 0 | 0 | 0 | 3.4395 | 0 | 0 | 60.4545
1808099 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KARAKOVA TR-1 35-15-L00447_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:59:22 | 04.05.2021 20:06:46 | 1.1233 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3611 | 0 | 14.8915 | 0 | 18.1682 | 0 | 0 | 40.4207
1808100 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-18 35-30-M00018_955328749_955328749 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 19:01:27 | 04.05.2021 20:07:09 | 1.095 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40897
1808107 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_955154293_955154293 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 19:15:59 | 04.05.2021 20:54:41 | 1.645 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60825
1808110 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_EĞRİLİMAN M04_72140384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 19:20:15 | 04.05.2021 19:51:29 | 0.52056 | 1 | 73 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.58705 | 13.1053 | 0.35572 | 0.036108 | 18.5322 | 1.3809 | 0 | 0 | 33.9973
1808113 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARIKBAŞI TR-1 35-20-L00218_12480390_56377770_56377770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 19:28:01 | 04.05.2021 20:49:45 | 1.3622 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5637 | 0 | 0 | 0 | 2.5777 | 0 | 0 | 11.1414
1808114 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_A_56376758_56376758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:29:02 | 04.05.2021 21:01:28 | 2.5406 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 125.6506 | 0 | 0 | 0 | 2.2462 | 0 | 0 | 127.8969
1808115 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_950449490_950449490 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 19:32:57 | 04.05.2021 23:58:19 | 4.4228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69691
1808117 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/8 45-71-M00198_A a3b_45143089 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 19:35:38 | 04.05.2021 20:25:39 | 0.83361 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5099 | 0 | 0 | 0 | 0.66712 | 0 | 0 | 6.177
1808118 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 19:38:29 | 04.05.2021 19:49:12 | 0.17861 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40293 | 13.218 | 0 | 0.18528 | 0 | 0 | 13.8062
1808119 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-16/1 45-82-M00016_45-82-M00016_2347145 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 17:41:52 | 04.05.2021 20:02:12 | 2.3389 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 286.9413 | 0 | 0 | 0 | 84.2345 | 0 | 0 | 371.1758
1808125 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044_956617193_956617193 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 19:38:44 | 04.05.2021 22:49:06 | 3.1728 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2918
1808126 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİFTÇİGEDİĞİ TR-2 35-20-L00170_955197714_955197714 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 19:58:32 | 04.05.2021 23:23:55 | 3.4231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97239
1808129 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-43 AKARCA 35-14-L00043_956635427_956635427 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 20:00:21 | 04.05.2021 21:07:14 | 1.1147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8523e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8523e-05
1808130 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_950449297_950449297 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 20:07:48 | 04.05.2021 23:50:34 | 3.7128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8508e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8508e-05
1808131 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-32 35-14-L00032_956662088_956662088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 20:09:00 | 04.05.2021 20:35:27 | 0.44083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081606
1808133 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-4 35-30-M00227_955311306_955311306 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 20:07:55 | 04.05.2021 22:37:54 | 2.4997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039905
1808136 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_953360097_953360097 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 20:22:17 | 04.05.2021 23:01:58 | 2.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024702 | 0 | 0 | 0.024702
1808137 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1631 35-02-M01631_962644336_962644336 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 20:19:02 | 04.05.2021 22:36:28 | 2.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2969 | 0 | 0 | 4.2969
1808138 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASSEKİ TR-1 35-21-L00066_953364133_953364133 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 20:09:51 | 04.05.2021 22:31:06 | 2.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68206
1808139 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 35-32-M00030_946411011_946411011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 19:53:29 | 04.05.2021 23:01:38 | 3.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70731 | 0 | 0 | 0.70731
1808147 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HASAN ÖZER SULAMA TR 45-71-M01012_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087350 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 20:01:53 | 04.05.2021 22:01:53 | 2 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0189 | 0 | 3.8881 | 0 | 0.0017132 | 0 | 0 | 5.9087
1808150 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1128 35-01-M01128_911894659_911894659 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 21:10:14 | 04.05.2021 22:42:23 | 1.5358 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0358 | 0 | 0 | 0 | 0.0003853 | 0 | 0 | 1.0362
1808151 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERÇEKLİ TR-4 35-15-L00652_950374573_950374573 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 21:11:27 | 04.05.2021 23:46:57 | 2.5917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33542
1808152 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/09 (YAYLA KABİN) 45-71-M00120_953192763_953192763 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 21:27:22 | 04.05.2021 22:31:40 | 1.0717 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8312
1808153 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_953362723_953362723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 21:27:36 | 04.05.2021 23:33:31 | 2.0986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21776
1808154 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_A_56389559_56389559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 21:13:53 | 04.05.2021 23:02:57 | 1.8178 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1084
1808160 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956668138_956668138 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 22:30:04 | 04.05.2021 23:27:31 | 0.9575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94015
1808167 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇALTIKORU TR-1 35-16-M00077_47596685_56353264_56353264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 22:45:57 | 04.05.2021 23:44:00 | 0.9675 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3464
1808230 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_MİNNETLER M03_72246697 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 22:09:00 | 04.05.2021 22:50:00 | 0.68333 | 0 | 858 | 0 | 9 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 54.2821 | 0 | 0.029503 | 0 | 4.3688 | 0 | 0 | 58.6804
1808169 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ŞEHİR-1 L05_2096755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 01:00:39 | 05.05.2021 01:32:00 | 0.5225 | 0 | 2317 | 0 | 131 | 1 | 830 | 1 | 2 | 0 | 209.5874 | 0 | 11.3652 | 12.0367 | 129.4395 | 50.5719 | 2.9797 | 415.9803
1808174 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ŞEHİR-1 L05_2096755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 01:37:02 | 05.05.2021 02:16:00 | 0.64944 | 0 | 2317 | 0 | 131 | 1 | 830 | 1 | 2 | 0 | 254.587 | 0 | 13.9682 | 14.8582 | 159.365 | 61.9967 | 3.6789 | 508.454
1808176 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-9 K02_2313229 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 02:05:00 | 05.05.2021 02:07:00 | 0.033333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0.12097 | 0 | 0 | 13.0046 | 2.2027 | 0 | 0 | 15.3282
1808181 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_950449502_950449502 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 04:31:00 | 05.05.2021 05:07:00 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044869
1808182 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DOYRANLI L11_2059658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 04:56:29 | 05.05.2021 06:27:47 | 1.5217 | 0 | 544 | 20 | 158 | 7 | 112 | 0 | 0 | 0 | 119.0823 | 176.5811 | 126.3201 | 20.1301 | 106.9552 | 0 | 0 | 549.0688
1808184 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAOĞLANLI TR-2 45-71-M00092_TR-3 M02_2075952 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 05:40:45 | 05.05.2021 06:27:25 | 0.77778 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6711 | 0 | 0.0083741 | 0 | 0.97476 | 0 | 0 | 6.6543
1808186 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-5 M07_2056987 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 06:15:09 | 05.05.2021 06:42:39 | 0.45833 | 0 | 4207 | 0 | 34 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 279.6033 | 0 | 10.4699 | 0 | 87.7162 | 0 | 0 | 377.7894
1808188 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 06:41:00 | 05.05.2021 07:21:00 | 0.66667 | 3 | 531 | 230 | 97 | 16 | 50 | 0 | 0 | 12.4172 | 47.8022 | 112.4881 | 64.9539 | 28.8161 | 11.5809 | 0 | 0 | 278.0584
1808189 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L24_2309736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 06:51:50 | 05.05.2021 07:02:00 | 0.16944 | 2 | 290 | 34 | 63 | 5 | 67 | 1 | 0 | 0.24465 | 5.8523 | 26.8184 | 25.766 | 3.0348 | 7.0571 | 0.26388 | 0 | 69.037
1808190 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_GERENKÖY KÖK M01_72143145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 07:15:45 | 05.05.2021 07:17:15 | 0.025 | 13 | 2941 | 10 | 97 | 24 | 326 | 4 | 0 | 0.13035 | 15.0398 | 1.6321 | 0.57613 | 2.1938 | 5.2571 | 3.097 | 0 | 27.9264
1808191 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 07:06:35 | 05.05.2021 14:35:00 | 7.4736 | 7 | 784 | 13 | 626 | 19 | 225 | 3 | 0 | 467.1394 | 2409.0182 | 558.2893 | 2079.5448 | 911.0764 | 1696.3889 | 335.7152 | 0 | 8457.1722
1808192 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ TR-3 45-80-M00088_45-80-M00088_2359912 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 07:34:04 | 05.05.2021 08:25:00 | 0.84889 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0291 | 0 | 0 | 0 | 0.7933 | 0 | 0 | 7.8224
1808193 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ORTAKÖY TR-1 35-15-L00474_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037804 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 07:33:25 | 05.05.2021 11:22:00 | 3.8097 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2179 | 0 | 8.7659 | 0 | 49.9795 | 0 | 0 | 71.9632
1808195 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-149 35-19-L00149_956694919_956694919 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 07:48:00 | 05.05.2021 09:34:00 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9955
1808197 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 08:05:00 | 05.05.2021 13:15:10 | 5.1694 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20.6671 | 0 | 31.2377 | 2450.1963 | 64.9528 | 452.6723 | 0 | 3019.7263
1808199 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE TR-7 45-73-M00155_SARI SIĞIRLI İÇME SUYU ÇIKIŞI M01_2088527 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 08:06:15 | 05.05.2021 13:10:27 | 5.07 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.7398
1808202 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM SAYGILI SULAMA GRB TR-14 35-15-M00130_950409476_950409476 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:01:01 | 05.05.2021 14:14:22 | 5.2225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1711
1808204 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN BEZİRGANLI TR 45-78-M00271_45-78-M00271_2352927 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:00:00 | 05.05.2021 18:10:00 | 9.1667 | 0 | 90 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 128.3758 | 0 | 15.4505 | 0 | 25.3466 | 0 | 0 | 169.1729
1808205 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-37 35-23-L00037_FOÇA TR-41 L01_72152336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:10:28 | 05.05.2021 09:47:00 | 0.60889 | 0 | 3166 | 0 | 1 | 4 | 522 | 0 | 0 | 0 | 437.5745 | 0 | 0.0093266 | 64.0925 | 275.7125 | 0 | 0 | 777.3889
1808206 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950449035_950449035 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:14:00 | 05.05.2021 11:26:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0322 | 0 | 0 | 5.0322
1808207 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-262 ÇİÇEKÇİ PARKI 35-18-L00262_950450572_950450572 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:19:00 | 05.05.2021 13:27:03 | 4.1342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46257
1808208 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_97467934_97467934 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:15:20 | 05.05.2021 14:07:18 | 4.8661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1957
1808209 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044_95000151416_95000151416 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:26:00 | 05.05.2021 15:58:07 | 6.5353 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6341
1808210 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:28:29 | 05.05.2021 10:33:37 | 1.0856 | 0 | 7 | 29 | 55 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3.556 | 152.2229 | 83.5738 | 44.7581 | 9.5518 | 19.2209 | 0 | 312.8834
1808211 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SEYİT EFE SLM TR 35-26-L00374_6970762_56358283_56358283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:31:00 | 05.05.2021 10:00:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0583
1808212 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163649 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:34:24 | 05.05.2021 09:43:08 | 0.14556 | 4 | 1691 | 10 | 17 | 14 | 183 | 3 | 0 | 0.062162 | 51.8637 | 1.6973 | 0.68702 | 59.5985 | 12.6834 | 7.8183 | 0 | 134.4103
1808213 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-15 (ESKİ TR-14) 35-26-M00014_956618512_956618512 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:36:00 | 05.05.2021 12:50:58 | 3.2494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4257
1808214 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3034 35-09-M03034_913280031_913280031 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:39:00 | 05.05.2021 10:12:00 | 0.55 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 0 | 0 | 0 | 0.017142 | 0 | 0 | 2.5275
1808215 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-12 HÜKÜMET KONAĞI 35-19-M00012_8244632 I01_5941509 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:42:00 | 05.05.2021 10:36:00 | 0.9 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.1551 | 0 | 0 | 0 | 9.2421 | 0 | 0 | 23.3972
1808218 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163711 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:45:00 | 05.05.2021 14:38:23 | 4.8897 | 4 | 1691 | 10 | 17 | 14 | 183 | 3 | 0 | 2.2074 | 1841.7215 | 60.3918 | 23.792 | 2137.9339 | 469.294 | 256.9631 | 0 | 4792.3036
1808219 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-90 ÖZTİRYAKİLER 35-19-L00090_50074328_56406466_56406466 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:45:08 | 05.05.2021 16:07:56 | 6.38 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 172.212 | 0 | 4.6473 | 0 | 25.4411 | 0 | 0 | 202.3003
1808220 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_950460750_950460750 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:48:00 | 05.05.2021 14:34:12 | 4.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7701
1808221 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:00:00 | 05.05.2021 13:17:01 | 3.2836 | 0 | 70 | 54 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.3329 | 236.3362 | 8.6353 | 120.2681 | 2.9922 | 0 | 0 | 446.5648
1808225 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_ÇAVUŞLAR M04_72036938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:52:34 | 05.05.2021 10:22:00 | 0.49056 | 0 | 356 | 27 | 48 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.914 | 161.3171 | 104.2038 | 0 | 4.1092 | 0 | 0 | 300.5441
1808228 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-15/2 KEÇİLİKÖY 45-71-M00646_953242612_953242612 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:14:00 | 05.05.2021 11:33:00 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83699 | 0 | 0 | 0 | 0.03841 | 0 | 0 | 0.8754
1808231 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-32 35-14-L00032_915022981_915022981 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:15:00 | 05.05.2021 10:42:00 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29124
1808232 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZAĞNOS TR-1 35-16-M00143_47445966_56399331_56399331 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 10:20:00 | 05.05.2021 17:31:00 | 7.1833 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.7766 | 0 | 16.1033 | 0 | 10.02 | 0 | 0 | 49.8999
1808234 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L24_2309736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:19:17 | 05.05.2021 11:14:00 | 0.91194 | 2 | 290 | 34 | 63 | 5 | 67 | 1 | 0 | 2.0536 | 49.1233 | 213.1163 | 184.2819 | 26.4172 | 69.9387 | 2.8984 | 0 | 547.8293
1808235 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4390 35-09-K04390_915134633_915134633 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:26:00 | 05.05.2021 23:32:29 | 13.1081 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.0116 | 0 | 0 | 0 | 0.28282 | 0 | 0 | 70.2944
1808236 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİOSMANİYE TR-1 45-80-M00143_956533893_956533893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:23:50 | 05.05.2021 14:36:55 | 4.2181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2301
1808237 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-1 35-22-M00221_D_56371792_56371792 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:26:29 | 05.05.2021 11:06:00 | 0.65861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87651
1808239 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-9 K02_2056015 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 10:05:00 | 05.05.2021 14:49:33 | 4.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.7703 | 0 | 0 | 0 | 2320.7703
1808240 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-65 MOBİL ÖNÜ 35-19-L00065_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053468 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:00:02 | 05.05.2021 12:00:00 | 1.9994 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.944 | 0 | 33.1858 | 0 | 60.8614 | 0 | 0 | 111.9912
1808241 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2926 35-03-M02926_910482155_910482155 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:32:29 | 05.05.2021 14:01:23 | 3.4817 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0524
1808243 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-41 KÖK 45-78-L00041_HatBaşıAyırıcı_53139485 L01_53139485 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:41:00 | 05.05.2021 11:10:00 | 0.48333 | 0 | 182 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0592 | 0 | 0.42156 | 7.78 | 2.9922 | 0 | 0 | 42.253
1808244 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELMADERE TR-1 35-24-M00085_955232734_955232734 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:21:29 | 05.05.2021 14:29:24 | 4.1319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47888
1808245 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-13 35-15-L00198_950408264_950408264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:35:12 | 05.05.2021 12:22:00 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012281
1808246 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1860 35-09-K01860_97664944_97664944 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:43:00 | 05.05.2021 12:13:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8042 | 0 | 0 | 14.8042
1808248 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53134901 M05_53134901 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:48:00 | 05.05.2021 12:42:58 | 1.9161 | 0 | 22 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2845 | 16.9287 | 4.5313 | 0 | 1.4103 | 0 | 0 | 28.1549
1808250 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YENİKENT SULAMA TR-7 35-16-M00216_35-16-M00216_2374480 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:39:58 | 05.05.2021 16:17:56 | 6.6328 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4126
1808251 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-16-L00054_953335520_953335520 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:55:29 | 05.05.2021 21:22:55 | 10.4572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4421
1808252 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-74 35-19-L00074_TR-69 L02_2334543 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:30:36 | 05.05.2021 12:04:00 | 1.5567 | 0 | 785 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 442.4564 | 0 | 1.8228 | 0 | 122.5977 | 0 | 0 | 566.8769
1808253 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_B_56386260_56386260 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:54:28 | 05.05.2021 14:57:55 | 4.0575 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.7614 | 0 | 0.57612 | 0 | 2.9816 | 0 | 0 | 49.3191
1808256 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ KOCABAĞLAR MEV. TR-35 35-15-L01057_B_56362149_56362149 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 10:30:00 | 05.05.2021 13:11:12 | 2.6867 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84354 | 0 | 0.032935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87648
1808257 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_950450827_950450827 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 11:09:00 | 05.05.2021 12:54:14 | 1.7539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16529
1808258 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-55 35-04-K00055_G G1B_5807338 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 11:12:00 | 05.05.2021 12:06:00 | 0.9 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.5696 | 0 | 0 | 0 | 8.3397 | 0 | 0 | 32.9093
1808259 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 11:20:14 | 05.05.2021 12:54:09 | 1.5653 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0658 | 126.0782 | 0 | 2.1661 | 0 | 0 | 132.3101
1808260 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 11:19:04 | 05.05.2021 13:54:59 | 2.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.6104 | 0 | 377.6104
1808261 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HASALAN TR-2 45-78-L00384_49323774_56405910_56405910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 11:26:18 | 05.05.2021 12:01:00 | 0.57833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1996
1808263 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-618 35-04-K00618_B_56355996_56355996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 11:30:00 | 05.05.2021 12:26:00 | 0.93333 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.6292 | 0 | 0 | 0 | 0.77815 | 0 | 0 | 53.4074
1808270 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HALİLBEYLİ KÖY İÇİ ATIK ARITMA M05_61283941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 11:18:07 | 05.05.2021 11:45:00 | 0.44806 | 0 | 435 | 4 | 10 | 2 | 99 | 1 | 0 | 0 | 58.9591 | 4.6331 | 13.9959 | 46.5635 | 42.4077 | 29.0317 | 0 | 195.5909
1808271 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | İNTUR SİTESİ 35-21-L00196_A T-A-K2B_5894073 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 11:33:25 | 05.05.2021 14:58:23 | 3.4161 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9722
1808273 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14(M-714) 35-30-M00714_955299840_955299840 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 11:33:36 | 05.05.2021 13:34:06 | 2.0083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.844
1808278 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:03:08 | 05.05.2021 12:07:00 | 0.064444 | 1 | 1496 | 15 | 373 | 4 | 102 | 0 | 1 | 0.039316 | 16.3867 | 0.8077 | 7.2875 | 1.5367 | 3.3004 | 0 | 0.11067 | 29.469
1808280 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_953210449_953210449 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2021 11:51:50 | 05.05.2021 17:24:26 | 5.5433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5265
1808281 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_950406519_950406519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:06:45 | 05.05.2021 15:34:45 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00064883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00064883
1808282 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_C_56353807_56353807 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 11:58:24 | 05.05.2021 16:49:14 | 4.8472 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 134.1026 | 0 | 0.27847 | 0 | 2.4973 | 0 | 0 | 136.8784
1808287 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-84 ORHAN HALLIOĞLU GRB. 35-15-M00084_C_56373145_56373145 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:27:15 | 05.05.2021 14:35:33 | 2.1383 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0604
1808289 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AYAKLIKIRI TR-1 35-29-L00097_B_56360474_56360474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:34:11 | 05.05.2021 14:15:43 | 3.6922 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1538 | 0 | 0.76426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9181
1808290 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1723 35-02-M01723_910049993_910049993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:40:35 | 05.05.2021 13:53:15 | 1.2111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27388
1808291 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | MÜDÜROĞLU KÖK 35-26-M00940_HALİL KOYUNCU M04_65893189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:31:54 | 05.05.2021 13:21:58 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.487 | 0 | 1282.636 | 0 | 1316.123
1808292 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-12 35-28-L00128_953369609_953369609 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:15:51 | 05.05.2021 13:49:58 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4971 | 0 | 0 | 19.4971
1808293 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-14 45-71-M00099_45-71-M00099_2370331 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:32:53 | 05.05.2021 14:07:52 | 1.5831 | 0 | 313 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 106.4034 | 0 | 1.529 | 0 | 23.351 | 0 | 0 | 131.2834
1808295 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ESKİOBA TR-3 35-29-L00145_A_56360358_56360358 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 11:49:41 | 05.05.2021 15:21:53 | 3.5367 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3534
1808300 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARŞIYAKA MAHALLESİ TR-1 35-17-R00008_5660284_56357012_56357012 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:39:17 | 05.05.2021 13:18:21 | 0.65111 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2763 | 0 | 1.9284 | 0 | 0.95715 | 0 | 0 | 6.1619
1808301 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLE TR-4 35-22-M00189_35-22-M00189_2354033 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:20:30 | 05.05.2021 20:29:00 | 8.1417 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.1028 | 0 | 90.8599 | 0 | 65.9896 | 0 | 0 | 200.9523
1808302 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-12 35-22-M00081_955287843_955287843 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:31:39 | 05.05.2021 14:48:41 | 2.2839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9577
1808305 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2882 35-02-K02882_A_56379733_56379733 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:01:07 | 05.05.2021 14:27:32 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0268 | 0 | 0 | 19.0268
1808309 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-126 35-19-L00126_956697677_956697677 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:46:04 | 05.05.2021 17:01:35 | 4.2586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089107
1808311 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-307 35-18-L00307_950446901_950446901 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:57:42 | 05.05.2021 22:27:36 | 9.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3261 | 0 | 0 | 53.3261
1808312 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-3 35-15-L00125_B_56368655_56368655 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:40:43 | 05.05.2021 15:51:20 | 3.1769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014109
1808313 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-36 45-75-M00036_945604283_945604283 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:21:00 | 05.05.2021 14:17:16 | 0.93778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14902
1808314 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HATUNDERE M03_66476619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:23:36 | 05.05.2021 13:38:34 | 0.24944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0396 | 0 | 5.2219 | 0 | 6.2614
1808315 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:13:46 | 05.05.2021 14:44:46 | 1.5167 | 0 | 147 | 5 | 70 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40.5602 | 76.8287 | 187.4971 | 97.4569 | 100.3487 | 0 | 0 | 502.6917
1808318 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4124 35-09-K04124_913155907_913155907 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:25:08 | 05.05.2021 17:46:16 | 4.3522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6567
1808319 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HatBaşıAyırıcı_53136539 M05_53136539 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:26:06 | 05.05.2021 15:41:53 | 2.2631 | 0 | 139 | 2 | 78 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.9136 | 61.7947 | 41.8664 | 1221.8997 | 52.1605 | 0 | 0 | 1421.6349
1808320 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-386 TARABYA EVLERİ 35-18-L00386_950437911_950437911 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:22:49 | 05.05.2021 15:37:12 | 2.2397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49609
1808325 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 (ESKİ TR-40) 35-26-M01360_956620396_956620396 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:36:25 | 05.05.2021 14:20:13 | 0.73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73897
1808327 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_35-23-M00030_76459361 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:41:14 | 05.05.2021 17:16:33 | 3.5886 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 207.9926 | 0 | 0 | 0 | 144.4381 | 0 | 0 | 352.4307
1808331 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_DEĞİRMENDERE DM M03_50064041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:49:26 | 05.05.2021 14:25:30 | 0.60111 | 5 | 1349 | 29 | 306 | 15 | 201 | 0 | 0 | 9.9365 | 187.4279 | 108.6935 | 83.2929 | 33.9535 | 122.5179 | 0 | 0 | 545.8222
1808332 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AKKEÇİLİ TR-1 45-73-M00422_D_56407019_56407019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:37:08 | 05.05.2021 14:56:47 | 1.3275 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0091 | 0 | 2.1837 | 0 | 0.49103 | 0 | 0 | 9.6838
1808333 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3 35-02-M00003_913332183_913332183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:51:04 | 05.05.2021 14:44:00 | 0.88222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.31743 | 0 | 0 | 0 | 2.1489 | 0 | 0 | 2.4663
1808334 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | KOCAER KÖK 35-17-M00253_İMBAT DM M01_66425694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:51:36 | 05.05.2021 14:10:10 | 0.30944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 471 | 7 | 4 | 0 | 0.072483 | 0 | 0 | 27.5756 | 102.2952 | 216.8912 | 63.3388 | 410.1733
1808338 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950463318_950463318 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:57:23 | 05.05.2021 14:54:24 | 0.95028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013664
1808339 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_953376202_953376202 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 14:00:09 | 05.05.2021 23:46:08 | 9.7664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5555
1808345 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_KINIK M06_2077097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 14:13:26 | 05.05.2021 14:16:38 | 0.053333 | 0 | 281 | 0 | 121 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.0201 | 0 | 1.204 | 0.21248 | 1.1146 | 0 | 0 | 4.5512
1808346 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_950417385_950417385 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 14:05:53 | 05.05.2021 18:48:05 | 4.7033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16493
1808349 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-577 (DM-6/17) 35-17-M00577_950307358_950307358 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 14:20:36 | 05.05.2021 18:28:02 | 4.1239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5871
1808350 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-6 45-72-M00218_B_56407506_56407506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 14:02:19 | 05.05.2021 19:30:06 | 5.4631 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8606 | 0 | 0 | 0 | 0.57803 | 0 | 0 | 7.4386
1808351 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-1 35-28-M00371_953379198_953379198 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 14:23:23 | 05.05.2021 21:09:07 | 6.7622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1847
1808352 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 35-31-L00001_95000551040_95000551040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 14:25:07 | 05.05.2021 17:22:26 | 2.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1533 | 0 | 0 | 4.1533
1808354 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAHALİLLİ TR-2 35-20-L00089_955202525_955202525 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 14:26:28 | 05.05.2021 14:57:56 | 0.52444 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053806 | 0 | 0.23187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28568
1808358 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇULAR TR-1 35-19-M00213_35-19-M00213_2349914 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 14:39:55 | 05.05.2021 16:33:07 | 1.8867 | 0 | 145 | 0 | 39 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 97.3567 | 0 | 25.7205 | 0 | 41.8167 | 0 | 0 | 164.8939
1808360 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | MURSALLI TR-1 35-15-L00744_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039550 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 14:57:20 | 05.05.2021 17:45:18 | 2.7994 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.077 | 0 | 16.4042 | 0 | 30.2621 | 0 | 0 | 66.7434
1808361 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_FABRİKALAR M05_2088482 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 15:02:23 | 05.05.2021 17:35:17 | 2.5483 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31118 | 5.1175 | 10.9885 | 1136.7886 | 0 | 1153.2058
1808364 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HALİL ÜZMEZ SULMA GRUBU 35-29-L00478_35-29-L00478_2373623 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 15:10:56 | 05.05.2021 17:06:43 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64778
1808365 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135446 M06_53135446 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 15:18:04 | 05.05.2021 15:45:12 | 0.45222 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 6.0234 | 0 | 1.1319 | 0 | 0 | 8.2062
1808366 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2081977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 15:23:26 | 05.05.2021 15:25:26 | 0.033333 | 0 | 814 | 5 | 160 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.1998 | 1.3153 | 1.3311 | 18.1045 | 1.4435 | 0 | 0 | 26.3942
1808367 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_BAĞLICA M02_72036894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 15:38:56 | 05.05.2021 15:39:28 | 0.0088889 | 0 | 563 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.0143 | 0 | 0.37175 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 1.4923
1808372 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM12/TR4 45-73-M00094_945675482_945675482 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 15:51:31 | 05.05.2021 17:44:47 | 1.8878 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.6093 | 0 | 0 | 0 | 0.50479 | 0 | 0 | 22.1141
1808374 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2114179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 15:59:07 | 05.05.2021 16:14:01 | 0.24833 | 15 | 725 | 22 | 45 | 38 | 106 | 12 | 0 | 2.3856 | 46.2443 | 22.7168 | 2.8758 | 89.899 | 26.7833 | 148.3631 | 0 | 339.268
1808377 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİDOĞAN TR-1 45-72-M00634_956520445_956520445 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 14:52:36 | 05.05.2021 18:36:56 | 3.7389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2122
1808378 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-123 35-26-M00123_956604530_956604530 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 15:58:58 | 05.05.2021 21:43:02 | 5.7344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6573
1808379 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-3227 M02_2035233 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:02:56 | 05.05.2021 16:36:00 | 0.55111 | 0 | 2602 | 0 | 22 | 9 | 356 | 1 | 7 | 0 | 387.5797 | 0 | 12.2753 | 88.0304 | 192.7951 | 9.0021 | 126.7847 | 816.4673
1808380 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | SELİM GES KÖK 35-23-M00319_YENİ FOÇA TR-1 DM FOTAŞ-1 M08_72307547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:00:17 | 05.05.2021 16:54:38 | 0.90583 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.2675 | 0 | 0 | 0 | 3.1201 | 0 | 0 | 34.3876
1808386 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-624 35-02-M00624_913134565_913134565 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:05:14 | 05.05.2021 18:14:47 | 2.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2451 | 0 | 0 | 1.2451
1808387 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:08:18 | 05.05.2021 16:11:00 | 0.045 | 0 | 1221 | 2 | 387 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 5.9153 | 1.2659 | 2.5907 | 0.17454 | 0.94887 | 0 | 0 | 10.8954
1808389 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-6 45-80-M00105_956537906_956537906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:01:47 | 05.05.2021 16:56:29 | 0.91167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21865
1808391 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-116 35-16-L00116_A_56397785_56397785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:04:10 | 05.05.2021 17:49:50 | 1.7611 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63592 | 0 | 0.96806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.604
1808397 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:16:38 | 05.05.2021 16:17:06 | 0.0077778 | 1 | 1265 | 113 | 222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.00090791 | 1.1644 | 0.92065 | 0.32552 | 0 | 0.32822 | 0 | 0 | 2.7397
1808399 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2308531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:04:57 | 05.05.2021 17:41:06 | 1.6025 | 3 | 391 | 2 | 0 | 14 | 106 | 0 | 0 | 22.7416 | 95.292 | 20.7797 | 0 | 109.472 | 69.7134 | 0 | 0 | 317.9987
1808400 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-215 ATAKUM 35-14-L00215_956660702_956660702 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:12:26 | 05.05.2021 17:25:49 | 1.2231 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7356
1808401 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_49330005_56384343_56384343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:18:57 | 05.05.2021 18:24:21 | 2.09 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82721 | 0 | 0.19433 | 0 | 10.8944 | 0 | 0 | 11.9159
1808402 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_HatBaşıAyırıcı_53134565 M06_53134565 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:20:08 | 05.05.2021 19:28:02 | 3.1317 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3991 | 0 | 20.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9311
1808404 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-26 45-73-M00026_B_56401301_56401301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:27:21 | 05.05.2021 18:57:44 | 2.5064 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.3575 | 0 | 0 | 0 | 1.7229 | 0 | 0 | 28.0805
1808407 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-474 35-18-L00474_950466800_950466800 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:12:58 | 05.05.2021 19:46:42 | 3.5622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2131
1808408 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/23-A 35-29-M00490_950323958_950323958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:27:48 | 05.05.2021 20:40:43 | 4.2153 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.6275 | 0 | 0 | 0 | 4.5948 | 0 | 0 | 29.2223
1808411 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAOĞLANLI TR-2 45-71-M00092_TR-4 M05_2075467 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:31:55 | 05.05.2021 21:01:52 | 4.4992 | 0 | 651 | 16 | 19 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 519.8929 | 93.827 | 19.4556 | 16.2572 | 116.1583 | 0 | 0 | 765.591
1808419 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-4 (BEYDERESİ) 35-19-M00216_A_65513925_65513925 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:33:58 | 05.05.2021 19:08:04 | 2.5683 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.4127 | 0 | 32.4461 | 0 | 5.4538 | 0 | 0 | 53.3127
1808424 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/08 45-71-M00385__72410768_72410768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:43:59 | 05.05.2021 19:46:08 | 3.0358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.006 | 0 | 0 | 0 | 3.4691 | 0 | 0 | 7.4752
1808427 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BELENYAKA TR-4 45-73-M00701_45-73-M00701_2353696 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:50:46 | 05.05.2021 20:08:58 | 3.3033 | 0 | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5617 | 0 | 17.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1639
1808428 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-3 35-29-L00692_A_56359904_56359904 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:50:45 | 06.05.2021 01:56:09 | 9.09 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1266 | 0 | 0.0018001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1284
1808430 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAMANDERE TR-3 35-29-L00313_950326566_950326566 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:01:50 | 05.05.2021 19:34:49 | 2.5497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020193
1808432 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_953210452_953210452 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:05:00 | 05.05.2021 19:31:44 | 2.4456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3725
1808433 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_B_56387375_56387375 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:05:35 | 05.05.2021 19:24:23 | 2.3133 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4392
1808435 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-73 35-16-L00073_TR-76 L02_71993443 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:09:36 | 05.05.2021 18:14:38 | 1.0839 | 0 | 132 | 0 | 140 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.6322 | 0 | 50.2185 | 194.3249 | 141.3218 | 0 | 0 | 420.4974
1808438 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | VELİ KOYUNCU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00514_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051177 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:06:20 | 05.05.2021 19:24:19 | 2.2997 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2857 | 0 | 0.086341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37204
1808439 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040361 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:16:36 | 05.05.2021 18:25:52 | 1.1544 | 1 | 303 | 24 | 50 | 12 | 86 | 6 | 0 | 0.81088 | 61.438 | 5.5475 | 10.1936 | 206.499 | 30.0934 | 342.4122 | 0 | 656.9946
1808440 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-470 KÖK 35-18-L00470_950460155_950460155 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:14:15 | 05.05.2021 18:32:29 | 1.3039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29578
1808445 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-9 35-15-L01095_950404870_950404870 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:12:39 | 05.05.2021 19:19:19 | 2.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1808447 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ATEŞ TİCARET L01_2087140 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 15:17:04 | 05.05.2021 17:30:59 | 2.2319 | 1 | 75 | 6 | 51 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0.43082 | 33.4086 | 70.3249 | 71.9619 | 55.0114 | 15.2682 | 0 | 0 | 246.4058
1808448 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_953358256_953358256 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:23:47 | 05.05.2021 19:41:38 | 2.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64582
1808449 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-123 35-16-L00123_TR-124 L02_72037602 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:25:06 | 05.05.2021 17:32:00 | 0.115 | 0 | 1929 | 0 | 100 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 55.5729 | 0 | 2.7437 | 0 | 7.8032 | 0 | 0 | 66.1199
1808450 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TULUM TR-1 35-26-L00353_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039789 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:23:43 | 05.05.2021 18:16:07 | 0.87333 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5664 | 0 | 0.40439 | 0 | 1.2206 | 0 | 0 | 11.1914
1808451 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI HACILAR TR-1 45-71-M01550_45-71-M01550_2369344 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:27:00 | 05.05.2021 18:00:26 | 0.55722 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3492 | 0 | 0 | 0 | 0.00051369 | 0 | 0 | 2.3497
1808453 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_MURSALLI SULAMA L14_2310685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:13:50 | 05.05.2021 17:59:53 | 0.7675 | 1 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.87976 | 0 | 128.7367 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 131.4825
1808456 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-20 35-15-M00253_950396502_950396502 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:14:35 | 05.05.2021 18:29:28 | 1.2481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56168
1808457 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:36:16 | 05.05.2021 18:33:32 | 0.95444 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.6456 | 46.7474 | 301.2887 | 16.9037 | 23.3918 | 27.9984 | 0 | 0 | 416.9756
1808460 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 35-15-M00089_950359991_950359991 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:05:57 | 05.05.2021 19:23:24 | 2.2908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43849
1808461 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-16 35-29-L00016_950329103_950329103 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:41:30 | 05.05.2021 22:50:34 | 5.1511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1756
1808462 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-6 35-30-M00032_42973545_56370143_56370143 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:44:38 | 05.05.2021 19:15:09 | 1.5086 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69021 | 0 | 0 | 0 | 0.00017131 | 0 | 0 | 0.69038
1808465 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-18 35-13-L00018_A_56369534_56369534 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:57:00 | 05.05.2021 18:37:59 | 0.68306 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2027 | 0 | 0 | 0 | 1.4711 | 0 | 0 | 7.6738
1808467 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/13 35-27-M00329_913342081_913342081 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:01:11 | 05.05.2021 18:48:44 | 0.7925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003164
1808468 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZGİREN TR-1 35-21-L00079_953368945_953368945 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:57:07 | 05.05.2021 22:56:38 | 4.9919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
1808470 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/93 45-83-L00093_B_56387564_56387564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:02:47 | 05.05.2021 20:00:41 | 1.965 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.1872 | 0 | 0 | 0 | 2.3011 | 0 | 0 | 69.4883
1808471 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2901 35-02-M02901_M-1821 M01_73229780 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:52:58 | 05.05.2021 18:29:18 | 0.60556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 287 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65629 | 167.2614 | 0 | 175.111 | 343.0288
1808473 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3176(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03176_D_56364680_56364680 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:09:54 | 05.05.2021 18:49:16 | 0.65611 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3871 | 0 | 0 | 0 | 0.17741 | 0 | 0 | 5.5645
1808474 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53134972 M03_53134972 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:09:04 | 05.05.2021 18:53:53 | 0.74694 | 0 | 92 | 5 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8773 | 3.6379 | 5.8613 | 0 | 6.3697 | 0 | 0 | 21.7461
1808475 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-33 35-15-M00033_48859347_56383896_56383896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:15:06 | 05.05.2021 21:14:33 | 2.9908 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.9074 | 0 | 3.6802 | 0 | 10.0357 | 0 | 0 | 48.6233
1808477 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1991 35-09-M01991_915185685_915185685 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:19:14 | 05.05.2021 21:20:50 | 3.0267 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6717 | 0 | 0 | 0 | 0.070287 | 0 | 0 | 12.742
1808479 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-386 TARABYA EVLERİ 35-18-L00386_950437909_950437909 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:18:38 | 05.05.2021 22:51:35 | 4.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022971
1808485 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_956697946_956697946 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:26:10 | 05.05.2021 20:45:13 | 2.3175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5051
1808487 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖMÜRCÜ TR-1 45-72-M00200_956522113_956522113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:27:07 | 05.05.2021 20:21:41 | 1.9094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14019
1808488 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/5-A 35-27-M00338_B_56363240_56363240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:27:37 | 05.05.2021 19:53:00 | 1.4231 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.5693 | 0 | 0 | 0 | 1.4513 | 0 | 0 | 26.0205
1808489 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:36:26 | 05.05.2021 18:40:00 | 0.059444 | 1 | 1265 | 113 | 222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.0074197 | 9.5765 | 6.6306 | 2.4509 | 0 | 2.1376 | 0 | 0 | 20.803
1808491 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:38:13 | 05.05.2021 19:36:16 | 0.9675 | 0 | 504 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 48.9418 | 20.1633 | 2.2576 | 3.5432 | 16.328 | 257.8524 | 0 | 349.0864
1808498 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-76 35-16-L00076_35-16-L00076_2347362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:33:44 | 05.05.2021 20:42:42 | 2.1494 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2715 | 0 | 18.4214 | 0 | 4.9147 | 0 | 0 | 24.6076
1808501 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_954919897_954919897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:50:12 | 05.05.2021 19:40:42 | 0.84167 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3117
1808502 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KARAKOVA TR-1 35-15-L00447_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:52:46 | 05.05.2021 19:33:25 | 2.6775 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1435 | 0 | 38.0075 | 0 | 51.1567 | 0 | 0 | 106.3077
1808504 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÖMER KIRANTA GRUBU 35-30-M00081_A_56367483_56367483 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:53:27 | 05.05.2021 20:19:16 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021662
1808505 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_962535239_962535239 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:58:34 | 05.05.2021 21:26:14 | 2.4611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2525
1808508 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064049 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 19:07:06 | 05.05.2021 19:23:06 | 0.26667 | 1 | 383 | 24 | 88 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0.14832 | 32.3446 | 41.2315 | 16.8189 | 5.1743 | 13.0637 | 0 | 0 | 108.7813
1808509 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İSMAİL ŞİMŞEK SULAMA GRUBU 35-29-L00149_A_56354869_56354869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 19:05:53 | 05.05.2021 21:37:07 | 2.5206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38027
1808510 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-3 45-72-L00301_956526167_956526167 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 19:06:06 | 05.05.2021 21:47:55 | 2.6969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3889
1808511 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ERKAN ATMACA SULAMA GRUBU 35-29-M00225_A_56361346_56361346 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 19:14:12 | 05.05.2021 22:23:34 | 3.1561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1808512 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ HACI EVİ YANI TR-3 35-31-L00255_956584323_956584323 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 19:15:46 | 05.05.2021 22:30:52 | 3.2517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68282
1808513 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUTLAR TR-1 35-29-L00118_A_56361323_56361323 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 19:23:22 | 05.05.2021 21:01:12 | 1.6306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5234 | 0 | 0 | 0 | 1.0843 | 0 | 0 | 3.6077
1808514 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2794 35-01-M02794_910694905_910694905 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 19:24:44 | 05.05.2021 21:27:48 | 2.0511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33089
1808515 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3443(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03443_910683330_910683330 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 19:28:02 | 05.05.2021 19:53:56 | 0.43167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3982
1808516 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SİNİRLİ TR-1 45-83-M00459_955163049_955163049 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 19:27:34 | 05.05.2021 23:39:17 | 4.1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54484
1808517 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TEKKEDERE TARIMSAL SULAMA TR 35-16-M00179_47520933_56396741_56396741 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 19:24:25 | 05.05.2021 23:51:22 | 4.4492 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7569
1808520 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1531 35-08-K01531_B_56370982_56370982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 19:39:50 | 05.05.2021 22:31:22 | 2.8589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.068303 | 0 | 0 | 0 | 0.3261 | 0 | 0 | 0.3944
1808522 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_A_56394804_56394804 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 19:46:03 | 05.05.2021 22:37:18 | 2.8542 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2053 | 0 | 4.6787 | 0 | 2.3708 | 0 | 0 | 27.2548
1808526 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/28 45-72-M00028_TR-1/29 YENİ TARİŞ VE ARITMA TESİSLERİ M02_66492589 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 20:09:06 | 05.05.2021 20:53:18 | 0.73667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 101 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8438 | 43.9183 | 35.7208 | 98.527 | 3.354 | 183.3639
1808527 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 35-30-L00067_955330826_955330826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 20:21:18 | 06.05.2021 00:01:20 | 3.6672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53759
1808530 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3443(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03443_910494553_910494553 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 20:37:27 | 05.05.2021 22:06:26 | 1.4831 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1156
1808535 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_953365117_953365117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 20:55:31 | 06.05.2021 00:00:14 | 3.0786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0439
1808536 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/16 35-27-M00858_C_56363010_56363010 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 21:03:42 | 05.05.2021 22:59:54 | 1.9367 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73.9119 | 0 | 0 | 0 | 3.6848 | 0 | 0 | 77.5966
1808537 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DM-3/19 (ESKİ TR-2/72) 45-83-L00072_45-83-L00072_61326703 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 21:21:27 | 05.05.2021 22:23:44 | 1.0381 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 219.9263 | 0 | 0 | 0 | 20.7578 | 0 | 0 | 240.6841
1808538 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _B_56400285_56400285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 19:22:34 | 05.05.2021 22:27:41 | 3.0853 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 158.3674 | 0 | 0 | 0 | 7.0801 | 0 | 0 | 165.4476
1808539 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_OPET ÇIKIŞ M04_67574172 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 21:27:00 | 05.05.2021 23:10:17 | 1.7214 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.877 | 0 | 2.9571 | 0 | 42.0523 | 0 | 0 | 0 | 53.8863
1808543 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1222 35-01-M01222_A_56353989_56353989 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 22:08:58 | 05.05.2021 22:44:51 | 0.59806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31665
1808544 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_BARBAROS M19_2059982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 21:56:46 | 05.05.2021 22:27:00 | 0.50389 | 0 | 12826 | 0 | 1 | 1 | 2258 | 0 | 3 | 0 | 1477.2721 | 0 | 0.091237 | 3.5832 | 453.3077 | 0 | 4.6722 | 1938.9263
1808545 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SOLAKLAR TR-8 (RECEPLER) 35-31-L00464__72373481_72373481 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 22:18:25 | 06.05.2021 00:36:15 | 2.2972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2724 | 0 | 0 | 0 | 0.0010194 | 0 | 0 | 1.2734
1808553 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-2 45-71-M00002_DAHİLİ TRF M24_2048817 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 20:24:08 | 05.05.2021 23:41:47 | 3.2942 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 718.1766 | 0 | 0 | 0 | 114.5773 | 0 | 4.0339 | 836.7877
1808556 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 22:36:00 | 05.05.2021 22:48:17 | 0.20472 | 0 | 20 | 28 | 186 | 7 | 48 | 2 | 0 | 0 | 1.6989 | 30.6781 | 16.6313 | 4.398 | 10.4455 | 1.2167 | 0 | 65.0686
1808558 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DAVUTLAR TR-1 45-71-M01557_A_56404098_56404098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 22:54:41 | 05.05.2021 23:50:37 | 0.93222 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9686 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 5.1166
1808559 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/16 35-27-M00858_C_56363010_56363010 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 23:18:10 | 06.05.2021 00:42:35 | 1.4069 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.9594 | 0 | 0 | 0 | 2.3208 | 0 | 0 | 45.2802
1808560 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-10 CEZAEVİ YOLU 35-26-M00010_9429264_56358457_56358457 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 23:34:43 | 06.05.2021 00:41:12 | 1.1081 | 0 | 51 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4314 | 0 | 1.2259 | 0 | 1.3662 | 0 | 0 | 15.0235
1808735 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1607 35-04-M01607_913826425_913826425 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:31:01 | 06.05.2021 13:42:14 | 1.1869 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4129 | 0 | 0 | 0 | 0.22183 | 0 | 0 | 5.6347
1808675 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135446 M06_53135446 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 10:39:01 | 06.05.2021 11:17:00 | 0.63306 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4752 | 0 | 8.1728 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 11.1289
1808715 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-262 ÇİÇEKÇİ PARKI 35-18-L00262_950450584_950450584 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:42:19 | 06.05.2021 15:27:44 | 3.7569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020829
1808907 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARMA KÖYÜ TR-2 45-71-M01525_95000515729_95000515729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:54:49 | 06.05.2021 21:38:04 | 2.7208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786
1808738 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-377 35-02-M00377_99690673_99690673 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:38:06 | 06.05.2021 13:39:42 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4034 | 0 | 0 | 1.4034
1808695 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:10:55 | 06.05.2021 11:16:07 | 0.086667 | 3 | 390 | 7 | 2 | 30 | 15 | 4 | 0 | 0.13955 | 8.301 | 6.8847 | 0.32226 | 28.0482 | 0.68587 | 27.1879 | 0 | 71.5695
1808572 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2674 35-01-M02674_912330857_912330857 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 02:36:57 | 06.05.2021 04:08:19 | 1.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7569 | 0 | 0 | 1.7569
1808595 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM2/6 35-29-L00025_48395164_56353699_56353699 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 08:35:00 | 06.05.2021 11:22:49 | 2.7969 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6294 | 0 | 0 | 0 | 3.6131 | 0 | 0 | 15.2425
1808615 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_ÇİMENTAŞ-1 M52_2058350 | TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:06:14 | 06.05.2021 16:27:17 | 7.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211901.2683 | 0 | 211901.2683
1808758 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-236 35-18-L00236_950440769_950440769 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:35:25 | 06.05.2021 15:57:31 | 2.3683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4073
1808652 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_SOMA TR-44/2 M03_2324896 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:02:19 | 06.05.2021 11:31:01 | 1.4783 | 0 | 121 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 34.5515 | 0 | 0 | 54.5304 | 28.4535 | 54.199 | 0 | 171.7345
1808801 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TEKKE İSMAİL AKSU GRB. TR-4 35-15-L00126_35-15-L00126_2362228 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:43:40 | 06.05.2021 17:46:30 | 3.0472 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.72878 | 0 | 3.0632 | 0 | 4.6493 | 0 | 0 | 8.4413
1808658 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KAVAKKUYU M04_2074354 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 10:11:15 | 06.05.2021 10:22:03 | 0.18 | 0 | 181 | 0 | 83 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10.5107 | 0 | 13.5377 | 2.5476 | 8.1722 | 0 | 0 | 34.7682
1808818 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_35-15-M00321_2365569 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 15:19:56 | 06.05.2021 19:05:56 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0374 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 85.8704
1808841 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-19 35-25-M00152_8035832_56377045_56377045 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 15:48:04 | 06.05.2021 17:43:07 | 1.9175 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0421 | 0 | 0.22762 | 0 | 1.1463 | 0 | 0 | 6.416
1808924 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_45-83-L00223_2367340 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 20:01:59 | 06.05.2021 23:52:34 | 3.8431 | 0 | 200 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 183.6135 | 0 | 3.9588 | 0 | 21.8835 | 0 | 0 | 209.4558
1808592 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_KIRKAĞAÇ YOLU TR M04_2091601 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 08:21:36 | 06.05.2021 09:39:50 | 1.3039 | 0 | 30 | 1 | 7 | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6.0053 | 0.28928 | 21.221 | 12.5241 | 41.001 | 4584.1985 | 0 | 4665.2392
1808632 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-612 35-02-K00612_A_56380025_56380025 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.05.2021 09:28:48 | 06.05.2021 16:44:37 | 7.2634 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 6.0444 | 0 | 0 | 0 | 643.2118 | 0 | 5.7727 | 655.0288
1808761 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55/A 45-77-L00079_945512301_945512301 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:50:00 | 06.05.2021 15:30:23 | 1.6731 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2773
1808741 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1469 35-02-M01469_A A1_5923645 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:45:03 | 06.05.2021 16:28:27 | 3.7233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.34838 | 0 | 0 | 0 | 22.3558 | 0 | 0 | 22.7042
1808569 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_MURSALLI SULAMA L14_2310685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 01:57:00 | 06.05.2021 02:29:28 | 0.54111 | 1 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.46784 | 0 | 60.5068 | 0 | 0.90799 | 0 | 0 | 0 | 61.8827
1808718 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2388 35-02-M02388_910014199_910014199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:57:43 | 06.05.2021 13:52:28 | 1.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33084
1808698 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_12346210_56394880_56394880 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:09:41 | 06.05.2021 18:56:14 | 7.7758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4985 | 0 | 0 | 0 | 0.085428 | 0 | 0 | 5.584
1808612 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139039 M05_53139039 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:00:11 | 06.05.2021 16:44:06 | 7.7319 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 146.8109 | 0 | 0 | 0 | 19.9235 | 0 | 0 | 166.7344
1808655 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 10:07:04 | 06.05.2021 11:04:33 | 0.95806 | 0 | 0 | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8773 | 26.5745 | 5.6822 | 0 | 0 | 0 | 168.134
1808755 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | YENİCE KÖK 45-86-M00234_İÇİKLER ÇIKIŞ M02_41955326 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:37:17 | 06.05.2021 13:38:09 | 0.014444 | 0 | 222 | 4 | 36 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.37703 | 0.087613 | 0.10646 | 1.005 | 0.41437 | 0 | 0 | 1.9905
1808704 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_911570336_911570336 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:23:57 | 06.05.2021 19:45:40 | 8.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9913 | 0 | 0 | 10.9913
1808727 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_35-15-M00321_2365569 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:04:12 | 06.05.2021 13:31:51 | 1.4608 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5355 | 0 | 0.34183 | 0 | 0 | 33.8773
1808867 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_AKHİSAR ŞEHİR-2 M15_2313122 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:52:27 | 06.05.2021 17:08:00 | 0.25917 | 0 | 39804 | 39 | 1078 | 38 | 5319 | 10 | 18 | 0 | 1885.1908 | 4.6545 | 35.1619 | 118.3585 | 755.9819 | 119.0514 | 57.5469 | 2975.946
1808936 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-12 35-14-L00294_956643658_956643658 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 20:50:17 | 06.05.2021 22:19:20 | 1.4842 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8623
1808873 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-110 45-78-L00110_D_56388422_56388422 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:15:51 | 06.05.2021 18:39:38 | 1.3964 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.3342 | 0 | 0 | 0 | 1.6922 | 0 | 0 | 55.0264
1808827 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-932 35-04-K00932_A_56368201_56368201 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 15:46:48 | 06.05.2021 17:02:34 | 1.2628 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.0713 | 0 | 0 | 0 | 10.5043 | 0 | 0 | 37.5756
1808581 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_GENEL KONUTLAR M07_66182420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 06:26:14 | 06.05.2021 07:11:00 | 0.74611 | 0 | 17 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.6144 | 0 | 0.46245 | 19.3065 | 4.2409 | 0 | 0 | 26.6243
1808764 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4299 35-02-K04299_910265994_910265994 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:02:03 | 06.05.2021 16:00:53 | 1.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63554 | 0 | 0 | 0.63554
1808930 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-32-L00019_946413359_946413359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 20:30:50 | 06.05.2021 23:12:50 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54672 | 0 | 0 | 0 | 0.071179 | 0 | 0 | 0.6179
1808744 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_946418687_946418687 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:54:23 | 06.05.2021 18:11:24 | 5.2836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1808601 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2091665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 08:48:04 | 06.05.2021 09:53:32 | 1.0911 | 2 | 102 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.4607 | 11.2127 | 8.3068 | 0 | 50.8996 | 0.22948 | 155.5021 | 0 | 226.6114
1808701 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GEDİK TR-4 35-31-L00134_956591481_956591481 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:14:28 | 06.05.2021 13:43:40 | 2.4867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1142
1808561 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_ÖDEMİŞ TM -BOZDAĞ L01_67177024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 00:04:39 | 06.05.2021 00:49:59 | 0.75556 | 2 | 1171 | 10 | 454 | 3 | 240 | 0 | 0 | 4.014 | 58.1862 | 16.0332 | 16.4246 | 5.2173 | 67.6648 | 0 | 0 | 167.5401
1808847 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1406 35-01-M01406_911480248_911480248 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:04:22 | 06.05.2021 20:51:02 | 4.7778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.9693 | 0 | 0 | 0 | 7.4049 | 0 | 0 | 24.3742
1808578 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-2 45-71-M00002_GÖKTAŞLI M04_2048800 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 05:33:09 | 06.05.2021 06:09:18 | 0.6025 | 0 | 1529 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 119.9675 | 0 | 0.09185 | 0 | 16.6003 | 0 | 0 | 136.6597
1808638 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _95000556285_95000556285 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:35:10 | 06.05.2021 14:17:48 | 4.7106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.567
1808784 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:20:23 | 06.05.2021 14:49:19 | 0.48222 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2796 | 32.8842 | 17.8754 | 8.1128 | 42.6933 | 0 | 106.8452
1808684 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1034 35-04-K01034_35-04-K01034_2375617 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:51:04 | 06.05.2021 12:08:00 | 1.282 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 138.2817 | 0 | 0 | 0 | 28.8295 | 0 | 0 | 167.1112
1808953 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | HAMAM TR-1 35-29-L00500_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078969 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 22:44:00 | 07.05.2021 02:16:41 | 3.5447 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.591 | 0 | 0 | 0 | 13.0492 | 0 | 0 | 51.6402
1808810 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2926 35-03-M02926_910238381_910238381 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 15:05:24 | 06.05.2021 19:35:40 | 4.5044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7152
1808624 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-7 35-15-M00007_TR-129 M01_67552428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:14:26 | 06.05.2021 09:16:39 | 0.036944 | 0 | 3859 | 0 | 0 | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 27.6777 | 0 | 0 | 1.414 | 8.0313 | 0 | 0 | 37.1231
1808790 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇELİ TR-2 45-73-M00433_B_56403637_56403637 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:39:04 | 06.05.2021 18:05:28 | 3.44 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6647 | 0 | 0.031978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6967
1808641 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-8/1 45-82-M00085_A_56405504_56405504 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:43:16 | 06.05.2021 13:42:02 | 3.9794 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 130.1411 | 0 | 0 | 0 | 21.9457 | 0 | 0 | 152.0868
1808661 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4360 35-02-K04360_B_56381820_56381820 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.05.2021 10:09:00 | 06.05.2021 16:56:00 | 6.7833 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 470.1802 | 0 | 0 | 0 | 61.7385 | 0 | 0 | 531.9187
1808910 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-3/30 M03_2312186 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 19:04:47 | 06.05.2021 19:29:49 | 0.41722 | 0 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 183.9771 | 0 | 0 | 0 | 19.1991 | 0 | 0 | 203.1762
1808942 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ADALA TR-2 45-78-M00289_49237770_56390037_56390037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 21:11:50 | 06.05.2021 22:34:12 | 1.3728 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.0615 | 0 | 0 | 0 | 1.2844 | 0 | 0 | 25.3459
1808610 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _49726867_56391947_56391947 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:00:55 | 06.05.2021 17:35:18 | 8.5729 | 0 | 493 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 724.2318 | 0 | 0.74764 | 0 | 197.5528 | 0 | 0 | 922.5323
1808773 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-3 35-22-M00141_955286578_955286578 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:18:51 | 06.05.2021 15:58:06 | 1.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2588 | 0 | 0 | 1.2588
1808896 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAYIOĞLU TR-1 45-72-L00339_956510151_956510151 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:33:36 | 06.05.2021 19:55:36 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35694
1808796 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-16-L00027_953343083_953343083 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:29:17 | 06.05.2021 15:22:47 | 0.89167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09786
1808819 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3408(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03408_910397383_910397383 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 15:22:10 | 06.05.2021 16:27:37 | 1.0908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6365
1808733 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_911359141_911359141 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:28:19 | 06.05.2021 13:06:12 | 0.63139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40049
1808687 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_GÖÇBEYLİ-MEZARLIKALTI M02_72045025 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 10:57:51 | 06.05.2021 12:45:52 | 1.8003 | 0 | 1 | 5 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.44014 | 6.2085 | 31.8485 | 0 | 18.329 | 0 | 0 | 56.8261
1808713 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-2 35-23-M00071_42094861_56362711_56362711 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:34:42 | 06.05.2021 13:45:59 | 2.1881 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.9569 | 0 | 4.471 | 0 | 4.0173 | 0 | 0 | 30.4453
1808670 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KERİMAĞA MERKEZ ORTAKÖY TR-4 45-78-M00789_49227711_56391433_56391433 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 10:30:00 | 06.05.2021 11:23:13 | 0.88694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1595 | 0 | 0 | 0 | 0.59548 | 0 | 0 | 1.755
1808693 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HİSARLIK TR-3 35-20-L00469_955211740_955211740 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:07:48 | 06.05.2021 15:49:29 | 4.6947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070257
1808793 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-13 35-23-M00013_ASKERİYE M02_2335217 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:42:00 | 06.05.2021 15:22:31 | 0.67528 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5699 | 0 | 0 | 11.0893 | 0 | 0 | 0 | 22.6592
1808899 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:26:09 | 06.05.2021 18:50:37 | 0.40778 | 0 | 438 | 13 | 29 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 27.3342 | 2.8144 | 0.71923 | 0.1488 | 4.1268 | 67.3039 | 0 | 102.4473
1808607 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-929 35-02-K00929_B_56379387_56379387 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.05.2021 09:00:17 | 06.05.2021 17:05:18 | 8.0834 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 277.6654 | 0 | 0 | 0 | 60.3923 | 0 | 0 | 338.0577
1808916 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_ORMAN FİD. (TR-103-104-105) M07_66227400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 19:29:57 | 06.05.2021 19:46:00 | 0.2675 | 0 | 284 | 1 | 10 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.8549 | 16.3838 | 1.6022 | 17.4193 | 9.6067 | 0 | 0 | 66.8669
1808939 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ALACAYAKA TR-1 45-75-M00212_A_56387496_56387496 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 21:00:43 | 06.05.2021 23:07:11 | 2.1078 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24222
1808876 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TR-16/4 M03_60210159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:34:37 | 06.05.2021 17:49:00 | 0.23972 | 0 | 5237 | 0 | 9 | 5 | 357 | 0 | 2 | 0 | 300.4185 | 0 | 0.30086 | 9.0026 | 143.5943 | 0 | 7.9783 | 461.2946
1808770 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-176 SEÇKİNEVLER 35-14-L00176_35-14-L00176_2371858 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:16:00 | 06.05.2021 14:54:56 | 0.64889 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6125
1808922 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | DÜNDARLI TR-1 35-24-M00202_A_56373249_56373249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 19:44:44 | 06.05.2021 20:34:39 | 0.83194 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8278 | 0 | 0.025765 | 0 | 6.1541 | 0 | 0 | 10.0077
1808590 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIRAHMANLI TR-20 45-80-M00083_956565338_956565338 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 07:39:53 | 06.05.2021 09:24:32 | 1.7442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40429
1808584 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L05_2331262 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 07:00:29 | 06.05.2021 08:00:16 | 0.99639 | 0 | 75 | 13 | 20 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14.8584 | 4.2329 | 7.1861 | 2.6014 | 17.8461 | 69.355 | 0 | 116.0798
1808667 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135158 M03_53135158 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 10:25:39 | 06.05.2021 10:26:09 | 0.0083333 | 0 | 260 | 67 | 44 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.54011 | 1.1874 | 0.028361 | 0.10707 | 0.05692 | 0 | 0 | 1.9199
1808959 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/84 45-83-L00084_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106241 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 22:43:39 | 07.05.2021 00:23:29 | 1.6639 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 208.6697 | 0 | 0 | 0 | 12.469 | 0 | 0 | 221.1388
1808567 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_53133717 M04_53133717 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 01:47:47 | 06.05.2021 03:00:54 | 1.2186 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 29.6404 | 0 | 0.0083727 | 0 | 32.607 | 0 | 0 | 62.2557
1808604 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3513 35-02-K03513_H_56368521_56368521 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.05.2021 08:57:19 | 06.05.2021 16:30:39 | 7.5554 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 168.3304 | 0 | 0 | 0 | 10.7082 | 0 | 0 | 179.0385
1808633 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-38 35-17-M00038_M-87(TR-87) M01_66463047 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:13:00 | 06.05.2021 13:15:00 | 4.0333 | 0 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1608.9971 | 0 | 0 | 0 | 912.0087 | 0 | 0 | 2521.0058
1808639 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3443(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03443_910683330_910683330 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:44:00 | 06.05.2021 13:06:29 | 3.3747 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6745
1808762 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-73 35-16-L00073_TR-76 L02_71993509 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:50:07 | 06.05.2021 14:29:20 | 0.65361 | 0 | 132 | 0 | 140 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.0691 | 0 | 31.7375 | 131.8442 | 93.7852 | 0 | 0 | 277.4359
1808576 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-3 GİRİŞ M05_2321043 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 03:00:00 | 06.05.2021 03:26:13 | 0.43694 | 0 | 966 | 0 | 0 | 4 | 1419 | 1 | 22 | 0 | 87.3641 | 0 | 0 | 59.0744 | 407.3446 | 23.0353 | 36.4019 | 613.2203
1808719 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-9 URLA 35-19-M00467_956673304_956673304 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:57:30 | 06.05.2021 14:05:52 | 2.1394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3754
1808593 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SOLAKLAR TR-8 (RECEPLER) 35-31-L00464__72373481_72373481 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 08:22:00 | 06.05.2021 12:26:29 | 4.0747 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1391 | 0 | 0 | 0 | 0.0027585 | 0 | 0 | 2.1419
1808570 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-9 K02_2313229 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 02:04:16 | 06.05.2021 02:14:05 | 0.16361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1402 | 0 | 0 | 0 | 51.1402
1808742 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_A_56353018_56353018 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:38:30 | 06.05.2021 15:02:13 | 2.3953 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.9743 | 0 | 4.0794 | 0 | 8.3147 | 0 | 0 | 71.3683
1808805 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-38 35-13-L00038_B_56382141_56382141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:36:22 | 06.05.2021 17:16:41 | 2.6719 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2125
1808948 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | HAMİDİYE TR-1 45-76-M00161_45-76-M00161_2347475 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 21:47:27 | 06.05.2021 23:57:40 | 2.1703 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.3714 | 0 | 0 | 0 | 0.61991 | 0 | 0 | 30.9913
1808613 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4566 35-02-K04566__72410568_72410568 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.05.2021 09:03:48 | 06.05.2021 16:48:59 | 7.7529 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 235.9316 | 0 | 0 | 0 | 50.1694 | 0 | 0 | 286.101
1808845 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARAKOVA MUZAFFER AKKAŞ SUL. GRB. TR-3 35-15-M00329_C_56372796_56372796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:00:17 | 06.05.2021 21:32:15 | 5.5328 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3972
1808722 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_42066871_56357179_56357179 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 12:09:00 | 06.05.2021 18:40:00 | 6.5167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 141.0375 | 0 | 0 | 0 | 36.5266 | 0 | 0 | 177.5641
1808882 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-7 35-24-L00007_955226841_955226841 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:48:19 | 06.05.2021 21:25:15 | 3.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1075 | 0 | 0 | 2.1075
1808739 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-111 OVACIK 35-18-L00111_7575373_56355165_56355165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:38:34 | 06.05.2021 16:51:25 | 4.2142 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.5393 | 0 | 0 | 0 | 16.0958 | 0 | 0 | 70.6352
1808573 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-2/34 (MEVLANA YOLU) 45-71-M00532_B_60984766_60984766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 03:03:21 | 06.05.2021 04:28:41 | 1.4222 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1283
1808931 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1899 35-01-K01899_A A1_5857929 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 20:44:13 | 06.05.2021 21:21:11 | 0.61611 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.3082 | 0 | 0 | 0 | 8.3949 | 0 | 0 | 12.7031
1808908 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4153 35-01-K04153_B_56377198_56377198 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:57:07 | 06.05.2021 22:29:44 | 3.5436 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3025
1808696 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_953210477_953210477 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2021 10:59:30 | 06.05.2021 15:55:10 | 4.9278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2096
1808616 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-388 35-02-K00388_A_56366693_56366693 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.05.2021 09:06:32 | 06.05.2021 16:33:23 | 7.4473 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 1.8516 | 0 | 0 | 0 | 9878.4384 | 0 | 89.1077 | 9969.3978
1808702 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_TRAFO-2 L08_72357045 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 11:08:59 | 06.05.2021 15:04:50 | 3.9308 | 17 | 11371 | 98 | 289 | 50 | 585 | 6 | 6 | 57.9306 | 9205.5187 | 625.7988 | 246.8099 | 1059.3464 | 2112.4838 | 3014.3872 | 758.0969 | 17080.3724
1808562 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-A L30_2060961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 00:04:46 | 06.05.2021 00:15:00 | 0.17056 | 4 | 10724 | 53 | 935 | 26 | 2015 | 3 | 0 | 1.2491 | 291.8657 | 31.4388 | 37.9569 | 10.6657 | 140.4403 | 19.505 | 0 | 533.1214
1808917 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-33 35-15-M00033_48859347_56383896_56383896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 19:32:35 | 06.05.2021 22:33:08 | 3.0092 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.8169 | 0 | 3.4547 | 0 | 9.1451 | 0 | 0 | 49.4167
1808848 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_12264379_56355162_56355162 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:03:18 | 06.05.2021 18:46:45 | 2.7242 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 122.3327 | 0 | 0 | 0 | 4.1195 | 0 | 0 | 126.4522
1808579 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_BARBAROS M19_2309132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 05:48:41 | 06.05.2021 06:05:06 | 0.27368 | 0 | 12250 | 0 | 0 | 1 | 2281 | 0 | 4 | 0 | 441.3767 | 0 | 0 | 1.6122 | 198.399 | 0 | 2.6218 | 644.0097
1808625 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-1 M06_2310693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:14:36 | 06.05.2021 09:18:00 | 0.056667 | 0 | 8138 | 0 | 3 | 4 | 516 | 0 | 1 | 0 | 90.3754 | 0 | 1.369 | 2.1689 | 21.5343 | 0 | 0.022335 | 115.4699
1808725 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-490 35-18-L00490_950442275_950442275 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:12:21 | 06.05.2021 20:28:06 | 8.2625 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.0834 | 0 | 0.25807 | 0 | 11.4843 | 0 | 0 | 85.8258
1808954 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352922 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 22:50:37 | 06.05.2021 23:20:00 | 0.48972 | 0 | 2976 | 0 | 6 | 2 | 158 | 0 | 1 | 0 | 214.5834 | 0 | 0.38121 | 15.7156 | 48.3093 | 0 | 0.17248 | 279.162
1808599 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_A_56400943_56400943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 08:44:25 | 06.05.2021 10:27:37 | 1.72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5982 | 0 | 0 | 0 | 0.20465 | 0 | 0 | 11.8029
1808834 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 35-30-L00067_955330203_955330203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 15:51:34 | 06.05.2021 17:24:12 | 1.5439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017302
1808668 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-377 35-02-M00377_99690673_99690673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 10:23:58 | 06.05.2021 12:02:30 | 1.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2108 | 0 | 0 | 2.2108
1808791 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-67 ELMASTAŞ 35-14-L00067_956635137_956635137 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:28:08 | 06.05.2021 15:52:11 | 1.4008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27095
1808748 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2177 35-01-M02177_912166321_912166321 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:52:35 | 06.05.2021 18:39:27 | 5.7811 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7834
1808605 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | MURSALLI TR-1 35-15-L00744_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039550 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 08:55:29 | 06.05.2021 11:55:54 | 3.0069 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.2286 | 0 | 17.3028 | 0 | 30.4886 | 0 | 0 | 69.02
1808705 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEKİ KÖYÜ KÜSTÜK TR-7 35-15-L00138_950405345_950405345 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:20:44 | 06.05.2021 23:18:50 | 11.9683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034595
1808891 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-71 SEDAT IRMAK GRB. 35-15-M00071_48857590_56372416_56372416 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:25:46 | 06.05.2021 19:50:36 | 1.4139 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8821 | 0 | 3.9038 | 0 | 4.0762 | 0 | 0 | 12.8621
1808937 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÖDEMİŞ TR-97 35-15-M00097_A a3_48898578 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 21:00:31 | 06.05.2021 22:17:17 | 1.2794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3384 | 0 | 0 | 0 | 0.026254 | 0 | 0 | 1.3647
1808688 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-2483 35-07-K02483_35-07-K02483_48215268 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:58:06 | 06.05.2021 13:33:54 | 2.5965 | 0 | 276 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 267.311 | 0 | 0.87702 | 0 | 49.6611 | 0 | 0 | 317.8491
1808874 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246776 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:16:57 | 06.05.2021 20:23:52 | 3.1153 | 2 | 3 | 48 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2727 | 5.951 | 199.1134 | 45.0899 | 3.2849 | 0 | 0 | 0 | 257.7119
1808682 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/4 35-20-M00009_955193525_955193525 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 10:46:22 | 06.05.2021 12:07:27 | 1.3514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36426
1808582 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_A_56400943_56400943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 06:25:52 | 06.05.2021 07:55:12 | 1.4889 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1394 | 0 | 0 | 0 | 0.11209 | 0 | 0 | 7.2515
1808622 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-293 (İM-1/TR-5) 35-19-L00348_956689985_956689985 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:07:56 | 06.05.2021 10:41:07 | 1.5531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59905 | 0 | 0 | 0 | 9.4728 | 0 | 0 | 10.0719
1808665 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_950454711_950454711 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 10:10:14 | 06.05.2021 15:36:00 | 5.4294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55647
1808765 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DUALAR KÖK 45-82-M00126_DUALAR M02_72193840 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 14:06:01 | 06.05.2021 14:48:35 | 0.70926 | 1 | 96 | 12 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.17142 | 9.1801 | 8.4736 | 1.1163 | 19.4526 | 0.11791 | 0 | 0 | 38.5119
1808602 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3513 35-02-K03513_G_56368215_56368215 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.05.2021 08:55:50 | 06.05.2021 16:29:42 | 7.5643 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 188.5452 | 0 | 0 | 0 | 16.2859 | 0 | 0 | 204.8311
1808957 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_CANTEK M02_72081412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 23:22:47 | 06.05.2021 23:23:27 | 0.011111 | 0 | 2098 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 1 | 0 | 2.8852 | 0 | 0 | 0.35147 | 0.35162 | 0 | 0.0038859 | 3.5922
1808808 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/70 45-72-M00070_TR-1/71-72ÇIKIŞ - TR-1/64GİRİŞ M01_66616580 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:57:37 | 06.05.2021 15:47:30 | 0.83139 | 0 | 914 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 148.5197 | 0 | 0.38165 | 0 | 6.0452 | 0 | 0 | 154.9466
1808800 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-7 35-24-L00007_955226841_955226841 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:39:36 | 06.05.2021 17:19:25 | 2.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9487 | 0 | 0 | 1.9487
1808940 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_ARITMA M05_2327863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 19:41:02 | 06.05.2021 21:36:48 | 1.9294 | 1 | 337 | 144 | 188 | 5 | 35 | 1 | 0 | 1.1553 | 189.613 | 1595.4696 | 328.2214 | 55.9249 | 34.4239 | 37.7105 | 0 | 2242.5188
1808817 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2241 BELENBAŞI TR-1 35-03-M02241_910347893_910347893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 15:04:05 | 06.05.2021 20:01:16 | 4.9531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1808777 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:15:17 | 06.05.2021 15:15:02 | 0.99583 | 0 | 4421 | 0 | 37 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 881.309 | 0 | 6.7118 | 6.5066 | 95.9228 | 0 | 0 | 990.4503
1808631 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-326 35-18-L00326_35-18-L00326_2358308 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:24:47 | 06.05.2021 13:15:28 | 3.8447 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.709 | 0 | 0.12203 | 0 | 10.5947 | 0 | 0 | 78.4257
1808860 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1921 35-02-M01921_915163380_915163380 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:25:21 | 06.05.2021 17:54:29 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50027 | 0 | 0 | 0.50027
1808648 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135133 M09_53135133 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:01:39 | 06.05.2021 11:15:05 | 1.2239 | 0 | 165 | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.6664 | 19.4364 | 27.0077 | 0 | 1.519 | 0 | 0 | 111.6295
1808691 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-67 ELMASTAŞ 35-14-L00067_956634881_956634881 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:06:39 | 06.05.2021 12:36:27 | 1.4967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49757
1808568 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_ARSLANLAR M06_2064114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 01:54:19 | 06.05.2021 02:13:51 | 0.32556 | 5 | 1458 | 148 | 216 | 43 | 213 | 2 | 0 | 0.47863 | 72.0199 | 133.1399 | 24.9433 | 39.7004 | 26.4106 | 0.69744 | 0 | 297.3903
1808697 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044_956614343_956614343 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:12:00 | 06.05.2021 12:41:21 | 1.4892 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.602 | 0 | 0 | 0 | 0.062748 | 0 | 0 | 3.6647
1808711 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLOVA TARIMSAL SULAMA-6 45-78-M01036_45-78-M01036_2354990 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:35:01 | 06.05.2021 13:31:43 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99954 | 0 | 0.24718 | 0 | 0 | 1.2467
1808903 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_TR-39 M02_66499564 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:43:57 | 06.05.2021 19:57:23 | 1.2239 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 245.852 | 0 | 0 | 0 | 45.4158 | 0 | 0 | 291.2678
1808654 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2554Ö ARİF ŞEN ÖZEL TR 35-03-M02554Ö_ H_48782565 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:06:44 | 06.05.2021 12:12:31 | 2.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4909 | 0 | 0 | 0 | 7.4909
1808754 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-1 KÖK 35-27-L00213_97542868_97542868 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:21:19 | 06.05.2021 16:15:50 | 2.9086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79484
1808611 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-929 35-02-K00929_C_56366558_56366558 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.05.2021 09:01:09 | 06.05.2021 17:04:25 | 8.0543 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 444.8381 | 0 | 0 | 0 | 22.7521 | 0 | 0 | 467.5902
1808797 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950442265_950442265 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:39:44 | 06.05.2021 17:43:07 | 3.0564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1922
1808588 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_AKSELENDİ İM GİRİŞ L01_66574835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 07:27:49 | 06.05.2021 07:28:16 | 0.0075 | 0 | 214 | 44 | 14 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.14744 | 0.33912 | 0.080475 | 0.044324 | 0.026597 | 0.15112 | 0 | 0.78908
1808920 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2417 35-01-K02417_E_56376903_56376903 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 19:41:21 | 06.05.2021 21:19:11 | 1.6306 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.2581 | 0 | 0 | 0 | 0.5724 | 0 | 0 | 49.8305
1808565 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-978 35-03-M00978_G G2_61118839 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2021 01:05:23 | 06.05.2021 02:06:12 | 1.0136 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4567 | 0 | 0 | 0 | 0.25163 | 0 | 0 | 7.7084
1808820 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UMURCALI TR 4 35-31-L00108_956584487_956584487 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 15:23:53 | 06.05.2021 20:17:43 | 4.8972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1432
1808734 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALABAŞ TR-6 35-15-L00511_950405304_950405304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:26:38 | 06.05.2021 17:11:39 | 4.7503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22559
1808628 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-612 35-02-K00612_R_56373805_56373805 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.05.2021 09:25:47 | 06.05.2021 16:46:57 | 7.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7295 | 0 | 42.2122 | 131.9417
1808737 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 35-30-L00067_955330503_955330503 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:36:58 | 06.05.2021 13:23:17 | 0.77194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01615
1808571 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_HatBaşıAyırıcı_53132250 M03_53132250 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 02:08:56 | 06.05.2021 02:40:43 | 0.52972 | 1 | 2099 | 0 | 3 | 3 | 70 | 0 | 0 | 5.2 | 115.1229 | 0 | 0.062281 | 23.2157 | 25.3372 | 0 | 0 | 168.938
1808671 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 35-26-M00045_956617170_956617170 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 10:19:20 | 06.05.2021 11:34:18 | 1.2494 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7621
1808900 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRBEYLİ TR-1 35-26-M00486_95000025399_95000025399 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:29:53 | 06.05.2021 19:52:04 | 1.3697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22711
1808757 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_AHMETBEYLER DM M06_72041532 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:39:07 | 06.05.2021 13:39:47 | 0.011111 | 0 | 1797 | 6 | 12 | 12 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | 0.037099 | 0.064659 | 0.24535 | 0.56625 | 0 | 0 | 2.6143
1808608 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_TR-6 L06_66588791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:00:11 | 06.05.2021 09:42:20 | 0.7025 | 1 | 501 | 17 | 58 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.1795 | 55.522 | 2.1487 | 9.5584 | 0 | 22.5756 | 0 | 0 | 89.9842
1808869 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/05 (TR-14/19) 45-71-M00547_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2074633 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:01:07 | 06.05.2021 18:07:25 | 1.105 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6201 | 0 | 5.8805 | 0 | 3.6696 | 0 | 0 | 19.1702
1808892 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-227 ORHANLI TEMESALTI-3 35-14-M00227_956638049_956638049 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:26:09 | 06.05.2021 19:19:48 | 0.89417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099018
1808637 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-19-L00092_956662489_956662489 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:31:34 | 06.05.2021 11:38:45 | 2.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19499
1808723 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATALAN TR-1 35-26-L00248_956607982_956607982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:07:21 | 06.05.2021 12:58:42 | 0.85583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14248
1808577 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 03:40:46 | 06.05.2021 04:12:39 | 0.53139 | 7 | 339 | 13 | 13 | 17 | 44 | 0 | 0 | 1.2339 | 24.4209 | 3.8602 | 0.96575 | 17.6924 | 8.1997 | 0 | 0 | 56.3729
1808683 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_YEŞİLYURT M03_72036890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 10:49:47 | 06.05.2021 10:50:07 | 0.0055556 | 0 | 920 | 44 | 111 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.98942 | 2.2252 | 1.6866 | 0.04151 | 0.1074 | 0 | 0 | 5.0501
1808574 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-814 35-02-K00814_BOĞAZİÇİ İ.M. K02_42315183 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 03:09:26 | 06.05.2021 03:17:26 | 0.13333 | 0 | 2858 | 0 | 0 | 2 | 344 | 1 | 3 | 0 | 78.1742 | 0 | 0 | 1.2694 | 12.7545 | 1.8392 | 10.2989 | 104.3362
1808740 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4279 35-02-K04279_A_56379128_56379128 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:40:00 | 06.05.2021 14:49:27 | 2.1575 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3402
1808597 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-1/8 35-27-M00339_914418144_914418144 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 08:22:47 | 06.05.2021 09:34:55 | 1.2022 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8534
1808617 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | GÖKÇEAHMET-YİĞİTALİ TARIMSAL SULAMA 45-72-L00145_D_56403592_56403592 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:06:00 | 06.05.2021 11:24:06 | 2.3017 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9252 | 0 | 1.1856 | 0 | 2.9754 | 0 | 0 | 9.0862
1808746 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMET USLU SULAMA GRUBU 35-29-M00217_954907298_954907298 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:49:49 | 06.05.2021 14:56:36 | 2.1131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13196
1808760 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-11 45-77-L00011_TR-16 L05_72203811 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:51:27 | 06.05.2021 14:21:09 | 0.495 | 0 | 3612 | 0 | 2 | 0 | 289 | 0 | 2 | 0 | 306.6344 | 0 | 0.17726 | 0 | 49.0177 | 0 | 0.784 | 356.6134
1808952 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-18 35-28-L00018_953369766_953369766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 22:35:59 | 07.05.2021 00:12:39 | 1.6111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36737
1808703 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135446 M06_53135446 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:18:17 | 06.05.2021 11:50:43 | 0.54056 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2647 | 0 | 7.0638 | 0 | 1.2939 | 0 | 0 | 9.6223
1808889 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/84 45-83-L00084_955149679_955149679 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:24:19 | 06.05.2021 19:06:45 | 0.70722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12252
1808826 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/4 35-26-M00826__56369029_56369029 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 15:47:33 | 06.05.2021 17:22:26 | 1.5814 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.904 | 0 | 0 | 0 | 2.4224 | 0 | 0 | 55.3264
1808763 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062382 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:58:47 | 06.05.2021 14:46:02 | 0.7875 | 0 | 1598 | 35 | 151 | 11 | 215 | 1 | 1 | 0 | 255.0432 | 146.9802 | 119.73 | 42.5412 | 183.4607 | 467.0936 | 28.5201 | 1243.3691
1808786 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-55 35-04-K00055_99078179_99078179 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:36:28 | 06.05.2021 17:50:08 | 3.2278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6454
1808600 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-38 35-17-M00038_M-87(TR-87) M01_66463047 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 08:48:03 | 06.05.2021 09:13:00 | 0.41561 | 0 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 149.1535 | 0 | 0 | 0 | 82.11 | 0 | 0 | 231.2635
1808620 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_ÇİMENTAŞ-2 M51_2307642 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:10:56 | 06.05.2021 16:21:41 | 7.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206964.6999 | 0 | 206964.6999
1808912 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ALAAĞAÇ TR-1 45-74-M00277_A_56352153_56352153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:59:02 | 06.05.2021 22:45:26 | 3.7733 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.0217 | 0 | 0.22235 | 0 | 17.4682 | 0 | 0 | 53.7122
1808806 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1402 35-01-M01402_E E1_53131662 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:35:39 | 06.05.2021 19:51:19 | 5.2611 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5525
1808614 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4546 35-02-K04546_A_56378802_56378802 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.05.2021 09:05:39 | 06.05.2021 16:31:15 | 7.4265 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 119.7042 | 0 | 0 | 0 | 26.2757 | 0 | 0 | 145.9798
1808949 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1874 35-09-K01874_B_56380990_56380990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 21:19:33 | 06.05.2021 23:59:13 | 2.6611 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 119.9027 | 0 | 0 | 0 | 30.837 | 0 | 0 | 150.7397
1808915 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1531 35-08-K01531_35-08-K01531_42456622 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:32:43 | 07.05.2021 01:21:26 | 6.8119 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 470.5864 | 0 | 0 | 0 | 110.2901 | 0 | 0 | 580.8765
1808566 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-119 35-15-L00119_ÖDEMİŞ İM L01_66677654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 01:35:46 | 06.05.2021 01:53:00 | 0.28722 | 0 | 3668 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 169.965 | 0 | 0 | 0 | 108.1862 | 0 | 0 | 278.1512
1808769 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMPINAR TR-1 45-83-M00428_955159222_955159222 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:13:50 | 06.05.2021 15:42:59 | 1.4858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8728
1808583 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_KIRKAĞAÇ L15_2324961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 07:02:25 | 06.05.2021 07:25:19 | 0.38167 | 0 | 660 | 174 | 12 | 16 | 78 | 0 | 1 | 0 | 36.3119 | 13.2714 | 1.5436 | 63.8575 | 4.0732 | 0 | 0.13524 | 119.1928
1808629 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-2 35-20-M00032_5682445_56359674_56359674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:22:53 | 06.05.2021 10:19:50 | 0.94917 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.8771 | 0 | 5.4792 | 0 | 25.7961 | 0 | 0 | 37.1524
1808646 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | UYUM YAPI İNŞAAT TİC. ÖZEL TR 45-73-M01195Ö_ H_67181587 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:59:44 | 06.05.2021 11:34:45 | 1.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3782 | 0 | 0 | 0 | 5.3782
1808623 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI BAHADIRLAR TR 45-75-M00097_B_56392356_56392356 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:09:16 | 06.05.2021 13:07:19 | 3.9675 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79005
1808666 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_KINIK M06_2077097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 10:22:37 | 06.05.2021 10:23:07 | 0.0083333 | 0 | 281 | 0 | 121 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.31661 | 0 | 0.17832 | 0.030831 | 0.15831 | 0 | 0 | 0.68407
1808603 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1757 35-02-K01757_B_56379935_56379935 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.05.2021 08:57:16 | 06.05.2021 17:03:56 | 8.111 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.9067 | 0 | 0 | 0 | 106.6962 | 0 | 0 | 156.6028
1808795 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | A.CANCAN SLM. GRB TR-3 35-27-M01146_965951857_965951857 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:38:49 | 06.05.2021 18:02:02 | 3.3869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097994
1808958 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-10 35-30-L00010_Ayırıcı H01_2044017 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 22:50:38 | 07.05.2021 00:12:00 | 1.3561 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82.9911 | 0 | 0 | 0 | 6.3547 | 0 | 0 | 89.3458
1808852 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1975 35-09-M01975_97709545_97709545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:12:27 | 06.05.2021 19:02:35 | 2.8356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94672
1808586 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 07:20:36 | 06.05.2021 07:59:49 | 0.65361 | 0 | 10 | 0 | 38 | 12 | 336 | 11 | 14 | 0 | 0.69246 | 0 | 6.2235 | 98.9528 | 147.8914 | 705.0679 | 134.6314 | 1093.4594
1808872 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 OVACIK 35-18-L00111_950439450_950439450 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:12:53 | 06.05.2021 19:04:12 | 1.8553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49245
1808563 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-30 TAŞDİBİ 35-14-L00030_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095776 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 00:35:53 | 06.05.2021 01:09:05 | 0.55333 | 0 | 22 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0391 | 0 | 9.4042 | 0 | 7.8393 | 0 | 0 | 21.2825
1808626 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49238042_56392825_56392825 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:18:12 | 06.05.2021 17:19:34 | 8.0225 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.1547 | 0 | 3.314 | 0 | 1.2233 | 0 | 0 | 46.692
1808686 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_HatBaşıAyırıcı_50131832 L03_50131832 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 10:53:59 | 06.05.2021 12:07:12 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7275 | 0 | 0 | 0 | 87.7275
1808726 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2091665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:08:27 | 06.05.2021 12:44:43 | 0.60444 | 2 | 102 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.27433 | 6.6768 | 4.7003 | 0 | 29.7065 | 0.14231 | 75.7217 | 0 | 117.222
1808732 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2433 35-04-K02433_913754612_913754612 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:19:21 | 06.05.2021 13:24:47 | 1.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9511 | 0 | 0 | 1.9511
1808878 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-174 35-18-L00174_950457156_950457156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:34:12 | 06.05.2021 23:54:55 | 6.3453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043954
1808669 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4143 35-01-K04143_911827143_911827143 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 10:27:20 | 06.05.2021 13:24:17 | 2.9492 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3046 | 0 | 0 | 0 | 0.006127 | 0 | 0 | 8.3107
1808955 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 22:58:11 | 06.05.2021 23:36:42 | 0.64194 | 0 | 0 | 13 | 44 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0098 | 17.8056 | 0 | 1.0592 | 4.5966 | 0 | 36.4712
1808643 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | FERİZLER TR-1 35-16-M00072_ H_72337181 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:36:52 | 06.05.2021 11:52:22 | 2.2583 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.2376 | 0 | 0.54728 | 0 | 0.79877 | 0 | 0 | 21.5836
1808712 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1469 35-02-M01469_A A1_5923645 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:36:46 | 06.05.2021 12:09:31 | 0.54583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.052081 | 0 | 0 | 0 | 3.2151 | 0 | 0 | 3.2672
1808649 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-5 45-72-L00413_A_56393876_56393876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:58:32 | 06.05.2021 14:18:35 | 4.3342 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 42.6973 | 0 | 0 | 0 | 6.0529 | 0 | 50.4946 | 99.2448
1808749 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHADIRLAR TR-2 45-79-M00125_C_56381970_56381970 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:15:00 | 06.05.2021 14:07:57 | 0.8825 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8218 | 0 | 0 | 0 | 3.0935 | 0 | 0 | 8.9153
1808898 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLE TR-4 35-22-M00189_955294756_955294756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:28:31 | 06.05.2021 19:55:25 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065899
1808855 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-386 TARABYA EVLERİ 35-18-L00386_950437907_950437907 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:09:24 | 06.05.2021 21:20:51 | 5.1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14337
1808706 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_TR-4/20 M03_56295589 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:23:37 | 06.05.2021 13:22:59 | 1.9894 | 0 | 1156 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 501.4163 | 0 | 2.2832 | 0 | 123.0304 | 0 | 0 | 626.7298
1808606 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-929 35-02-K00929_A_56367568_56367568 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.05.2021 08:59:18 | 06.05.2021 17:06:04 | 8.1126 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 172.9965 | 0 | 0 | 0 | 14.4722 | 0 | 0 | 187.4687
1808965 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DELİCETEPE M07_72357027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 00:34:13 | 07.05.2021 01:02:55 | 0.47833 | 0 | 1 | 6 | 44 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.21641 | 14.2486 | 10.2745 | 0.3851 | 0.19055 | 0 | 0 | 25.3152
1808966 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/29 45-71-M00083_953211632_953211632 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 00:38:47 | 07.05.2021 01:39:36 | 1.0136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65396
1808967 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-149 35-19-L00149_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056657 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 00:52:02 | 07.05.2021 02:10:21 | 1.3053 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.6274 | 0 | 12.4062 | 0 | 15.1039 | 0 | 0 | 53.1375
1808968 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 01:02:08 | 07.05.2021 02:31:04 | 1.4822 | 2 | 102 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.5443 | 13.2427 | 7.7648 | 0 | 50.592 | 0.19176 | 110.225 | 0 | 182.5605
1808970 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_KELLETEPE L04_2328560 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 01:03:23 | 07.05.2021 01:16:28 | 0.2178 | 0 | 1773 | 3 | 803 | 12 | 407 | 2 | 0 | 0 | 64.2016 | 0.89485 | 42.4215 | 24.3622 | 57.886 | 19.89 | 0 | 209.6561
1808971 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2334649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 01:02:13 | 07.05.2021 02:01:51 | 0.99389 | 0 | 0 | 13 | 44 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.752 | 24.858 | 0 | 1.4901 | 6.6404 | 0 | 51.7406
1808974 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-24 45-78-L00024_45-78-L00024_2355061 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 01:41:00 | 07.05.2021 02:28:05 | 0.78472 | 0 | 188 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.0293 | 0 | 0.095054 | 0 | 2.7205 | 0 | 0 | 32.8449
1808976 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1302 35-08-K01302_K c1b_5833671 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 01:24:21 | 07.05.2021 13:51:00 | 12.4442 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104.8566 | 0 | 0 | 0 | 105.0135 | 0 | 0 | 209.8701
1808977 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 02:43:07 | 07.05.2021 02:43:27 | 0.0055556 | 0 | 1221 | 2 | 387 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.56026 | 0.098424 | 0.19798 | 0.016171 | 0.060954 | 0 | 0 | 0.9338
1808980 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 04:46:19 | 07.05.2021 05:58:06 | 1.1964 | 0 | 1160 | 19 | 140 | 11 | 233 | 0 | 0 | 0 | 139.3907 | 13.645 | 13.9192 | 55.9369 | 56.9079 | 0 | 0 | 279.7997
1808981 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 04:46:47 | 07.05.2021 05:29:33 | 0.71278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.06227 | 0 | 13.222 | 11.1429 | 487.4531 | 35.3994 | 547.2796
1808984 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KULA ÇIKIŞI M08_2058237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 06:33:08 | 07.05.2021 07:03:52 | 0.51222 | 0 | 1274 | 22 | 193 | 4 | 41 | 1 | 1 | 0 | 50.9451 | 5.886 | 21.2496 | 38.492 | 11.3923 | 0 | 1.5057 | 129.4707
1808986 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUTLAR TR-1 35-29-L00118_950329897_950329897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 06:15:34 | 07.05.2021 09:30:53 | 3.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3613 | 0 | 0 | 3.3613
1808987 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-2 35-20-L00440__72373295_72373295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 06:39:18 | 07.05.2021 08:02:42 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00045028 | 0 | 1.7205 | 0 | 22.634 | 0 | 0 | 24.355
1808988 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE TR-3 35-29-L00003_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094764 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 06:12:47 | 07.05.2021 08:32:00 | 2.3203 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70.3812 | 0 | 0 | 0 | 9.1452 | 0 | 0 | 79.5264
1808989 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2308531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 06:01:45 | 07.05.2021 07:16:12 | 1.2408 | 3 | 391 | 2 | 0 | 14 | 106 | 0 | 0 | 11.6788 | 48.9354 | 10.6107 | 0 | 54.1702 | 29.2352 | 0 | 0 | 154.6302
1808991 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 5 35-15-M00222_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043191 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 06:43:33 | 07.05.2021 09:52:06 | 3.1425 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.9104 | 0 | 31.1363 | 0 | 31.5861 | 0 | 0 | 83.6329
1808992 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-50 35-19-L00050_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057434 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 06:47:47 | 07.05.2021 07:46:45 | 0.98278 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1853 | 0 | 1.8759 | 0 | 0.0055412 | 0 | 0 | 5.0668
1808993 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 06:54:28 | 07.05.2021 07:59:27 | 1.0831 | 0 | 1160 | 19 | 140 | 11 | 233 | 0 | 0 | 0 | 129.1225 | 14.107 | 15.079 | 53.5735 | 57.614 | 0 | 0 | 269.4959
1808994 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HALİLBEYLİ KÖY İÇİ ATIK ARITMA M05_61283941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 07:04:38 | 07.05.2021 08:12:42 | 1.1344 | 0 | 435 | 4 | 10 | 2 | 99 | 1 | 0 | 0 | 109.404 | 8.3649 | 27.4791 | 80.5703 | 66.4479 | 44.2116 | 0 | 336.4778
1808995 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 07:13:17 | 07.05.2021 07:13:37 | 0.0055556 | 3 | 1349 | 62 | 391 | 14 | 65 | 0 | 0 | 0.0041407 | 0.54805 | 1.6248 | 0.48553 | 0.50193 | 0.4095 | 0 | 0 | 3.5739
1808996 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 07:13:27 | 07.05.2021 07:13:57 | 0.0083333 | 3 | 1349 | 62 | 391 | 14 | 65 | 0 | 0 | 0.006211 | 0.82208 | 2.4371 | 0.72829 | 0.75289 | 0.61426 | 0 | 0 | 5.3609
1808997 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-125 ZEYTİNALANI 35-19-L00125_956693386_956693386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 07:06:45 | 07.05.2021 09:31:38 | 2.4147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3768
1808998 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3320 35-09-K03320_97848508_97848508 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 07:26:00 | 07.05.2021 14:33:38 | 7.1272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24255
1808999 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119365 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 07:29:07 | 07.05.2021 07:59:12 | 0.50139 | 2 | 624 | 2 | 197 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0.69608 | 102.8366 | 0.59566 | 32.7844 | 3.9993 | 38.7876 | 0 | 0 | 179.6997
1809000 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | DENİŞ 1-2 MOD5A 45-82-M00377_HatBaşıAyırıcı_53136122 M10_53136122 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 05:30:19 | 07.05.2021 10:36:18 | 5.0997 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.8425 | 0 | 0 | 0 | 0.8611 | 0 | 0 | 46.7036
1809001 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_HatBaşıAyırıcı_53138902 M03_53138902 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 07:29:50 | 07.05.2021 09:44:53 | 2.2508 | 0 | 169 | 0 | 104 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.9868 | 0 | 37.8683 | 0 | 21.7206 | 0 | 0 | 130.5757
1809002 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HatBaşıAyırıcı_53136099 M04_53136099 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 07:09:32 | 07.05.2021 10:09:25 | 2.9981 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1695
1809003 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HANPAŞA TR-1 45-72-M00205_B_65499284_65499284 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 07:54:46 | 07.05.2021 12:54:52 | 5.0017 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4179
1809004 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49210013_56393283_56393283 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 08:12:12 | 07.05.2021 10:41:30 | 2.4883 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.2514 | 0 | 0 | 0 | 3.6754 | 0 | 0 | 25.9268
1809006 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3098 35-02-M03098_910223567_910223567 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 08:16:12 | 07.05.2021 10:32:13 | 2.2669 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3056 | 0 | 0 | 0 | 6.4081 | 0 | 0 | 33.7137
1809008 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | AHMET YAR KÖK 35-27-M00067_KLEMSAN KÖK M03_72177223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 08:19:34 | 07.05.2021 08:58:12 | 0.64389 | 15 | 298 | 24 | 19 | 35 | 32 | 14 | 1 | 7.6216 | 52.9183 | 31.3471 | 5.4064 | 407.2982 | 18.8989 | 2290.3906 | 10.8191 | 2824.7002
1809009 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188651 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 08:30:28 | 07.05.2021 09:02:03 | 0.52639 | 1 | 294 | 71 | 4 | 15 | 34 | 2 | 0 | 0.11196 | 28.4015 | 105.5132 | 0.70781 | 19.2798 | 3.0047 | 4.4501 | 0 | 161.4691
1809010 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | TOKİ ÖZEL TR 35-21-L00009Ö_ L02_2314466 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 08:39:00 | 07.05.2021 09:39:26 | 1.0072 | 0 | 328 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 74.9083 | 0 | 1.388 | 0 | 17.7944 | 0 | 0.017215 | 94.108
1809013 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KAVAKKUYU M04_2074354 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 08:45:57 | 07.05.2021 09:27:12 | 0.6875 | 0 | 181 | 0 | 83 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 37.1007 | 0 | 46.4776 | 8.8946 | 27.7034 | 0 | 0 | 120.1763
1809014 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE-2 ÇIKIŞ (İSTİKLAL) M11_2052313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 08:50:26 | 07.05.2021 08:55:24 | 0.082778 | 0 | 29 | 0 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2514 | 0 | 0.53027 | 6.5693 | 0.41123 | 0 | 0 | 8.7622
1809015 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-9 35-22-M00174_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035291 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 08:47:24 | 07.05.2021 09:54:10 | 1.1128 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.70522 | 0 | 33.9696 | 0 | 1.3225 | 0 | 0 | 35.9973
1809016 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962998 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 08:58:08 | 07.05.2021 09:20:01 | 0.36472 | 0 | 55 | 1 | 52 | 13 | 30 | 18 | 0 | 0 | 4.1254 | 0.2977 | 2.7505 | 30.3656 | 8.2853 | 686.9998 | 0 | 732.8243
1809017 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-21 35-14-M00303_956643086_956643086 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 08:55:18 | 07.05.2021 14:52:41 | 5.9564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5722
1809018 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN BEZİRGANLI TR-2 45-78-M00267_45-78-M00267_2352644 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 08:56:40 | 07.05.2021 17:22:52 | 8.4367 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80.8898 | 0 | 7.9765 | 0 | 2.5363 | 0 | 0 | 91.4026
1809019 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN BEZİRGANLI TR-3 45-78-M00263_45-78-M00263_2352642 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:09:30 | 07.05.2021 17:20:14 | 8.1788 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0392 | 0 | 41.1595 | 0 | 32.8729 | 0 | 0 | 83.0716
1809020 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3452 35-08-K03452_B_56384061_56384061 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:05:28 | 07.05.2021 11:33:20 | 2.4644 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.0157 | 0 | 0 | 0 | 6.7224 | 0 | 0 | 56.7381
1809021 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | M-448 YALÇINKAYA KÖK 35-17-M00448_ M01_2066186 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.05.2021 09:10:51 | 07.05.2021 11:57:01 | 2.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7366 | 0 | 159.7057 | 0 | 303.4423
1809022 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M03_72108279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 08:17:06 | 07.05.2021 09:14:20 | 0.95389 | 1 | 955 | 2 | 11 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0.81192 | 101.197 | 1.3468 | 5.1333 | 23.9321 | 17.4726 | 0 | 0 | 149.8938
1809027 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_DAĞISTAN KÖYLER M03_2331409 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:21:38 | 07.05.2021 09:51:53 | 0.50417 | 0 | 484 | 9 | 267 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.0253 | 4.3516 | 29.4615 | 8.7034 | 14.0233 | 0 | 0 | 104.5651
1809028 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1764 35-01-K01764_35-01-K01764_2370287 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:29:14 | 07.05.2021 09:47:16 | 0.30056 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.1044 | 0 | 0 | 0 | 2.8483 | 0 | 0 | 65.9527
1809029 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-11 35-30-L00011_TR-16 L01_2330023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:24:28 | 07.05.2021 09:50:57 | 0.44139 | 0 | 4298 | 0 | 4 | 2 | 130 | 1 | 1 | 0 | 391.4202 | 0 | 2.1676 | 1.0275 | 41.616 | 30.5728 | 0.023278 | 466.8275
1809030 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE TR-3 35-29-L00003_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094764 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 08:33:00 | 07.05.2021 09:50:00 | 1.2833 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56.524 | 0 | 0 | 0 | 10.952 | 0 | 0 | 67.476
1809031 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-35 35-14-L00035_L-26 - DAĞITIM TRAFO L-35 L04_2098235 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:29:05 | 07.05.2021 13:06:43 | 3.6271 | 1 | 2552 | 0 | 37 | 8 | 250 | 1 | 0 | 0 | 2608.5112 | 0 | 23.7586 | 415.3449 | 841.7782 | 2.0285 | 0 | 3891.4215
1809033 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1899 35-01-K01899_A A1_5857929 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:31:00 | 07.05.2021 12:24:33 | 2.8925 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.2762 | 0 | 0 | 0 | 51.075 | 0 | 0 | 67.3512
1809034 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 35-19-L00075_956662627_956662627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:31:20 | 07.05.2021 10:35:39 | 1.0719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44005
1809035 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4567 35-02-K04567_A_56362802_56362802 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:33:11 | 07.05.2021 17:24:19 | 7.852 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101.8721 | 0 | 0 | 0 | 6.8473 | 0 | 0 | 108.7193
1809036 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-38 35-25-M00038_35-25-M00038_2374704 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:33:00 | 07.05.2021 11:25:39 | 1.8775 | 0 | 85 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.142 | 0 | 3.7317 | 0 | 0.068068 | 0 | 0 | 34.9418
1809039 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _955210553_955210553 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:38:48 | 07.05.2021 14:53:32 | 5.2456 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2359
1809041 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_956558453_956558453 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:40:17 | 07.05.2021 12:39:03 | 2.9794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3199
1809043 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_HACIRAHMANLI TST-1 M02_2323505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:44:47 | 07.05.2021 11:20:52 | 1.6014 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9016 | 0 | 0.55133 | 0 | 0 | 0 | 52.453
1809044 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-15-L00092_950352820_950352820 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:42:32 | 07.05.2021 13:47:16 | 4.0789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4293
1809045 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4567 35-02-K04567_B_56363126_56363126 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:49:00 | 07.05.2021 17:23:09 | 7.5692 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0032
1809046 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _B_56400285_56400285 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:44:00 | 07.05.2021 11:57:13 | 2.2203 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 95.0338 | 0 | 0 | 0 | 6.5188 | 0 | 0 | 101.5526
1809047 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438328_950438328 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:47:32 | 07.05.2021 11:30:26 | 1.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092797
1809048 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4567 35-02-K04567_C_56362801_56362801 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:49:00 | 07.05.2021 17:20:12 | 7.52 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 237.6749 | 0 | 0 | 0 | 170.9399 | 0 | 0 | 408.6148
1809053 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1497 35-02-K01497_C_56383414_56383414 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:56:00 | 07.05.2021 10:31:57 | 0.59917 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.5566 | 0 | 0 | 0 | 1.6688 | 0 | 0 | 31.2254
1809054 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1303 35-08-K01303_D_56373932_56373932 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:55:10 | 07.05.2021 17:56:42 | 8.0256 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 275.4315 | 0 | 0 | 0 | 10.6717 | 0 | 0 | 286.1032
1809055 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ALAŞARLI TR-1 35-15-L00195_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046442 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:58:16 | 07.05.2021 15:38:58 | 5.6783 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.6595 | 0 | 50.8051 | 0 | 57.2191 | 0 | 0 | 187.6837
1809058 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_GÜLKENT M02_2099589 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 10:01:48 | 07.05.2021 16:50:07 | 6.8053 | 8 | 2990 | 0 | 2 | 2 | 159 | 0 | 3 | 380.2736 | 1802.0125 | 0 | 0.50206 | 262.5653 | 700.3485 | 0 | 132.2475 | 3277.9495
1809061 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KADIDAĞ TR-1 45-72-L00122_D_56385166_56385166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:48:57 | 07.05.2021 10:20:19 | 0.52278 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4028 | 0 | 0.2777 | 0 | 0.030197 | 0 | 0 | 0.71069
1809067 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | CENNET MAHALLESİ TR-2 35-16-M00135_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042459 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 07:41:02 | 07.05.2021 11:51:06 | 4.1678 | 0 | 42 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.645 | 0 | 16.4648 | 0 | 19.3907 | 0 | 0 | 60.5005
1809068 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | BELEVİ TR-3 35-13-L00062_35-13-L00062_2348772 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 10:16:31 | 07.05.2021 12:21:26 | 2.0819 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69.239 | 0 | 0 | 0 | 20.3813 | 0 | 0 | 89.6203
1809071 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_ARITMA M05_2327863 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 10:19:00 | 07.05.2021 14:19:00 | 4 | 1 | 337 | 144 | 188 | 5 | 35 | 1 | 0 | 1.9705 | 321.9452 | 3815.9534 | 701.9449 | 142.4739 | 91.9647 | 130.1041 | 0 | 5206.3566
1809073 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASIL TR-2 45-72-L00987_956490861_956490861 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 10:24:44 | 07.05.2021 14:10:15 | 3.7586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62128
1809076 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _950456592_950456592 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 10:33:28 | 07.05.2021 11:38:39 | 1.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4604 | 0 | 0 | 1.4604
1809080 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-136 35-16-L00136_35-16-L00136_67575537 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 10:24:00 | 07.05.2021 17:06:39 | 6.7108 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1469.3895 | 0 | 0 | 0 | 580.6155 | 0 | 0 | 2050.005
1809081 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/16 35-26-M00819_956628311_956628311 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 10:33:39 | 07.05.2021 11:42:39 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91132 | 0 | 0 | 0 | 0.031431 | 0 | 0 | 0.94275
1809084 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HAYRİ TOSUN SULAMA GRUBU 35-29-M00321_35-29-M00321_2361146 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 10:45:25 | 07.05.2021 15:26:54 | 4.6913 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010256 | 0 | 4.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2596
1809088 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 10:38:18 | 07.05.2021 11:14:45 | 0.6075 | 0 | 896 | 5 | 22 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 72.4236 | 1.1948 | 2.845 | 6.3629 | 7.77 | 0 | 0 | 90.5962
1809089 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2549 35-09-M02549_97661897_97661897 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 10:49:59 | 07.05.2021 16:18:54 | 5.4819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021525
1809090 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_C_56355132_56355132 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 10:48:48 | 07.05.2021 12:50:56 | 2.0356 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5796 | 0 | 3.2264 | 0 | 6.1352 | 0 | 0 | 12.9412
1809091 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ÇAKALDOĞAN M03_2105509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 10:54:48 | 07.05.2021 10:55:18 | 0.0083333 | 0 | 723 | 5 | 21 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.78172 | 0.040363 | 0.10977 | 0 | 0.11445 | 0 | 0 | 1.0463
1809092 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2433 35-04-K02433_949893043_949893043 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 10:53:58 | 07.05.2021 12:06:47 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1809093 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-68 35-28-L00068_953394377_953394377 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 10:53:40 | 07.05.2021 12:03:01 | 1.1558 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6041 | 0 | 0 | 0 | 2.2417 | 0 | 0 | 3.8458
1809094 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_914582343_914582343 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 10:51:37 | 07.05.2021 20:06:41 | 9.2511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60905
1809100 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139366 M04_53139366 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:11:48 | 07.05.2021 13:32:24 | 2.3433 | 0 | 338 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 151.6898 | 0 | 3.7917 | 0 | 27.895 | 0 | 0 | 183.3764
1809102 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_KAYAKÖY M11_2119683 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 11:11:40 | 07.05.2021 11:48:48 | 0.61889 | 4 | 3312 | 100 | 838 | 43 | 695 | 2 | 1 | 1.7095 | 349.8936 | 478.6047 | 661.2822 | 163.1458 | 595.107 | 111.9757 | 8.5701 | 2370.2886
1809104 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | TR-1/40 KÖK 45-72-M00040_TR-1/42 M03_61318206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:19:48 | 07.05.2021 12:04:30 | 0.745 | 0 | 1828 | 0 | 29 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 259.4102 | 0 | 1.1669 | 14.0165 | 46.226 | 0 | 0 | 320.8196
1809105 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BELENYAKA TR-5 45-73-M00698_B_56387348_56387348 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 10:20:00 | 07.05.2021 12:42:08 | 2.3689 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0234 | 0 | 2.5329 | 0 | 37.4909 | 0 | 0 | 50.0472
1809106 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRBEYLİ TR-1 35-26-M00486_956613379_956613379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:11:56 | 07.05.2021 12:33:26 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1809107 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİÇEKLİ TR-1 45-75-M00308_945615542_945615542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:20:56 | 07.05.2021 14:47:43 | 3.4464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13435
1809111 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR 35-17-M00444_35-17-M00444_2362951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:19:08 | 07.05.2021 12:30:18 | 1.1861 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2488 | 0 | 0.034024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2828
1809112 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 45-77-L00026_945495288_945495288 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:26:49 | 07.05.2021 12:30:57 | 1.0689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27801
1809113 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-210 35-18-L00210_10502919_56375209_56375209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:31:46 | 07.05.2021 15:10:14 | 3.6411 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 127.5062 | 0 | 0 | 0 | 38.4399 | 0 | 0 | 165.9462
1809114 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUTLAR TR-2 35-29-L00119_950329907_950329907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:37:22 | 07.05.2021 12:53:23 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16829
1809117 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ HAL YANI TR-4 35-31-L00266_956581957_956581957 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:34:58 | 07.05.2021 14:34:56 | 2.9994 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0753 | 0 | 3.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8511
1809119 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 TUKAN SİTESİ 35-19-M00238_956681025_956681025 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:40:28 | 07.05.2021 13:00:29 | 1.3336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0006022 | 0 | 0 | 0 | 0.51101 | 0 | 0 | 0.51162
1809120 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/10 35-27-M00337_913481858_913481858 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:39:30 | 07.05.2021 14:58:08 | 3.3106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.425
1809121 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-577 (DM-6/17) 35-17-M00577_950307358_950307358 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:39:16 | 07.05.2021 14:14:56 | 2.5944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98758
1809123 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SELAMPEN KÖK 35-26-M00926_İMPO-KALE-CENKÇİ-SELAMPEN M01_65890825 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 11:53:33 | 07.05.2021 12:45:31 | 0.86592 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12.8525 | 0 | 17.245 | 0 | 363.44 | 31.904 | 425.4414
1809129 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1606 35-01-K01606_912941838_912941838 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:01:35 | 07.05.2021 12:42:05 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2829 | 0 | 0 | 5.2829
1809131 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_İM 34.5 ÇIKIŞ M01_2324951 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:13:33 | 07.05.2021 12:28:28 | 0.24861 | 23 | 1591 | 240 | 38 | 38 | 151 | 3 | 2 | 1.5844 | 67.3364 | 33.0817 | 2.8063 | 83.0995 | 11.1916 | 37.6917 | 0.75232 | 237.544
1809132 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M05_2324956 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:14:00 | 07.05.2021 12:28:18 | 0.2386 | 0 | 123 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3.9406 | 0 | 0 | 2.6125 | 1.3531 | 67.9971 | 0 | 75.9033
1809133 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | M-448 YALÇINKAYA KÖK 35-17-M00448_ M02_2312479 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.05.2021 12:14:55 | 07.05.2021 17:13:15 | 4.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.7469 | 0 | 265.5697 | 0 | 467.3166
1809136 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-17 45-85-L00017_TR-19 L01_72105616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:20:50 | 07.05.2021 12:27:40 | 0.11389 | 0 | 2287 | 0 | 6 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 45.5678 | 0 | 0.023238 | 0 | 21.6672 | 0 | 0 | 67.2582
1809137 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | HATİCE YÜKSEL TR 35-23-M00241_35-23-M00241_2366005 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 12:23:22 | 07.05.2021 15:25:24 | 3.0338 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.4676 | 0 | 0 | 0 | 6.7575 | 0 | 0 | 24.2252
1809139 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-254 35-04-K00254_912454603_912454603 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:15:58 | 07.05.2021 13:32:21 | 1.2731 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711
1809140 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-46 35-23-L00046_950425566_950425566 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:19:20 | 07.05.2021 15:58:33 | 3.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 3.29
1809142 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4014 35-02-K04014_913010243_913010243 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:16:41 | 07.05.2021 12:57:27 | 0.67944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28096
1809143 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446660_950446660 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:21:22 | 07.05.2021 15:38:23 | 3.2836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094
1809144 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-19 45-85-L00019_TR-17 L03_72105827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:28:53 | 07.05.2021 13:05:45 | 0.61444 | 0 | 2287 | 0 | 6 | 1 | 392 | 0 | 0 | 0 | 245.5475 | 0 | 0.1258 | 0.22529 | 117.2906 | 0 | 0 | 363.1893
1809145 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2737 35-03-K02737_910445324_910445324 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:19:07 | 07.05.2021 15:04:39 | 2.7589 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5331
1809149 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_A A1_45134564 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:20:20 | 07.05.2021 18:35:39 | 6.2553 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 197.0899 | 0 | 0 | 0 | 8.3147 | 0 | 0 | 205.4046
1809150 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-210 35-18-L00210_95000505907_95000505907 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:34:02 | 07.05.2021 15:17:29 | 2.7242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3105
1809152 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4357 35-02-K04357_910054248_910054248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:30:21 | 07.05.2021 13:15:30 | 0.7525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53738
1809153 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKENT TR-1 35-16-M00026_953329704_953329704 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:35:13 | 07.05.2021 14:22:53 | 1.7944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2482
1809155 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/02 (BORU FABRİKASI KABİN) 45-71-M00267_953244626_953244626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:25:10 | 07.05.2021 14:35:39 | 2.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.404 | 0 | 19.0206 | 42.4246
1809157 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜŞÇAY TR-2 45-73-M00905_945643557_945643557 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:39:47 | 07.05.2021 14:54:52 | 2.2514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012559
1809164 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_TR-4/20 M03_56295589 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:45:54 | 07.05.2021 14:26:21 | 1.6742 | 0 | 1156 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 416.5163 | 0 | 1.8837 | 0 | 103.4899 | 0 | 0 | 521.8899
1809167 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-2 M04_2306691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:58:18 | 07.05.2021 13:17:00 | 0.31167 | 28 | 5635 | 36 | 113 | 51 | 487 | 2 | 3 | 24.5369 | 519.4715 | 12.0259 | 28.1422 | 264.1134 | 137.651 | 10.2078 | 12.2555 | 1008.404
1809169 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_953286758_953286758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:57:18 | 07.05.2021 14:29:04 | 1.5294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082023
1809171 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_AYVACIK L06_2303292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 13:06:10 | 07.05.2021 13:57:07 | 0.84917 | 0 | 106 | 0 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.4028 | 0 | 10.6083 | 0 | 5.9267 | 0 | 0 | 27.9378
1809172 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | EKREM DİNÇER ÖZEL TR 35-15-L00668Ö_35-15-L00668Ö_2347288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 13:13:48 | 07.05.2021 20:26:56 | 7.2189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8386
1809173 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HÜSEYİN BUĞMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00387_950404245_950404245 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 13:06:29 | 07.05.2021 17:36:22 | 4.4981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025479
1809174 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55/A 45-77-L00079_945490643_945490643 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 13:14:33 | 07.05.2021 14:14:23 | 0.99722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53873
1809175 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1769 35-01-K01769_35-01-K01769_2364771 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 13:26:54 | 07.05.2021 13:51:32 | 0.41056 | 0 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100.9763 | 0 | 0 | 0 | 7.5572 | 0 | 0 | 108.5334
1809177 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1606 35-01-K01606_911324795_911324795 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 13:18:15 | 07.05.2021 14:45:47 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2522e-05 | 0 | 0 | 7.2522e-05
1809178 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HİCABİ GÜNDÜZ GRB 35-30-M00368_955326631_955326631 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 13:23:09 | 07.05.2021 18:41:10 | 5.3003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5473
1809179 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-11 35-15-M00248_950395924_950395924 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 13:26:35 | 07.05.2021 15:22:17 | 1.9283 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63351
1809181 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CABERBURHAN TR-1 45-73-M00869_945639433_945639433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 13:25:59 | 07.05.2021 15:24:32 | 1.9758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29767
1809184 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_35-19-L00079_2349215 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 13:35:53 | 07.05.2021 15:32:28 | 1.9431 | 0 | 177 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111.4684 | 0 | 6.7674 | 0 | 1.4772 | 0 | 0 | 119.713
1809188 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950438203_950438203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:12:33 | 07.05.2021 23:27:08 | 12.2431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7647
1809189 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇİFTÇİGEDİĞİ L09_2307625 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 13:57:00 | 07.05.2021 14:57:19 | 1.0053 | 0 | 0 | 15 | 36 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9354 | 17.347 | 5.0641 | 28.871 | 0 | 0 | 87.2176
1809192 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BOZCAYAKA DM 35-15-M00399_BALABANLI M01_58047748 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 14:00:49 | 07.05.2021 14:44:50 | 0.73361 | 5 | 4338 | 154 | 920 | 32 | 1013 | 7 | 0 | 1.872 | 501.3137 | 697.4132 | 397.4395 | 208.9576 | 1715.2354 | 500.193 | 0 | 4022.4244
1809193 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇAMKÖY TR-1 45-81-M00096_A_56388610_56388610 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 13:57:35 | 07.05.2021 15:11:20 | 1.2292 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.119 | 0 | 0.056109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1751
1809196 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPLAN TR-1 35-16-M00118_953323445_953323445 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 13:55:58 | 07.05.2021 20:04:48 | 6.1472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76082
1809198 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİ ÖRÜMLÜ TR-7 SULAMA 45-71-M01180_953247422_953247422 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:00:55 | 07.05.2021 15:16:20 | 1.2569 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3886
1809199 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-3 35-22-M00141_955282607_955282607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:07:07 | 07.05.2021 15:22:29 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26379 | 0 | 0 | 0.26379
1809200 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-18 35-28-L00018_953369812_953369812 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:54:15 | 07.05.2021 17:01:28 | 5.1203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8332
1809201 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1705 35-02-M01705_910070049_910070049 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:18:20 | 07.05.2021 15:13:35 | 0.92083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23048
1809204 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UMURCALI TR 3 35-31-L00106_956596942_956596942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:21:46 | 07.05.2021 18:57:29 | 4.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17548 | 0 | 0 | 0.17548
1809205 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2925 35-03-M02925_C c1_5779579 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:29:00 | 07.05.2021 15:12:20 | 0.72222 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 35.9433 | 0 | 0 | 39.2073
1809206 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4477 35-04-K04477_A_56374949_56374949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:32:39 | 07.05.2021 17:06:13 | 2.5594 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.4322 | 0 | 0 | 0 | 37.8484 | 0 | 0 | 86.2806
1809207 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KARAKUYU TR-1 35-22-M00289_B_56374354_56374354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:40:00 | 07.05.2021 15:06:19 | 0.43861 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12978 | 0 | 2.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0128
1809208 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-210 35-18-L00210_950446194_950446194 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:16:44 | 07.05.2021 17:06:15 | 5.8253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0587
1809209 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/27 35-26-M00661_956615339_956615339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:39:17 | 07.05.2021 17:33:46 | 2.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5511 | 0 | 0 | 3.5511
1809210 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:45:18 | 07.05.2021 15:30:04 | 0.74611 | 1 | 435 | 22 | 22 | 20 | 57 | 4 | 0 | 1.729 | 76.8563 | 29.4026 | 4.8286 | 195.4348 | 34.1557 | 58.9032 | 0 | 401.3103
1809211 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/5 KİLİSE KABİN 35-20-L00028_955191930_955191930 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:43:24 | 07.05.2021 18:38:42 | 3.9217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2199
1809215 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KUYUCAK M07_2306689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:52:11 | 07.05.2021 15:23:10 | 0.51654 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.1449 | 0 | 220.265 | 5.1257 | 405.1904 | 0 | 637.726
1809217 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_B B1_5973800 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:51:25 | 07.05.2021 18:54:20 | 4.0486 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 152.02 | 0 | 0 | 0 | 76.4393 | 0 | 0 | 228.4593
1809218 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ARKACILAR TR-1 35-31-L00037_47983533_56395262_56395262 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:54:13 | 07.05.2021 17:26:05 | 2.5311 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.8305 | 0 | 3.504 | 0 | 20.5926 | 0 | 0 | 43.9272
1809220 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1303 35-08-K01303_35-08-K01303_42374541 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:56:05 | 07.05.2021 20:14:26 | 5.3058 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 903.1351 | 0 | 0 | 0 | 692.3109 | 0 | 15.1322 | 1610.5782
1809222 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-386 TARABYA EVLERİ 35-18-L00386_950438108_950438108 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:55:21 | 07.05.2021 22:48:12 | 7.8808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2219
1809225 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTAKÖY TR-1 45-71-M01729_953206368_953206368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:04:00 | 07.05.2021 19:59:52 | 4.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019568 | 0 | 0 | 0.0019568
1809227 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1227 35-04-K01227_99548849_99548849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:07:21 | 07.05.2021 17:32:29 | 2.4189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7786
1809228 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİLBEYLİ TR-4 35-27-M01053_ H_61268553 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:59:15 | 07.05.2021 18:33:35 | 3.5722 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1467 | 0 | 5.2822 | 0 | 3.5401 | 0 | 0 | 16.969
1809230 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-5 35-20-M00072_915160676_915160676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:19:18 | 07.05.2021 18:26:45 | 3.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15769 | 0 | 0 | 0.15769
1809232 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | CENNET MAHALLESİ TR-2 35-16-M00135_47492209_56396051_56396051 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:25:39 | 07.05.2021 17:27:22 | 2.0286 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1098 | 0 | 1.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3109
1809233 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-510 REİSDERE 35-18-L00510_950461656_950461656 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:28:00 | 07.05.2021 17:23:21 | 1.9225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674
1809236 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/16 35-27-M00858_912509262_912509262 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:25:00 | 07.05.2021 17:57:54 | 2.5483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33815
1809239 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_SAZLIGÖL M02_2097321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:34:33 | 07.05.2021 15:54:39 | 0.335 | 0 | 31 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8955 | 0 | 4.1152 | 0.41596 | 1.8056 | 0 | 0 | 9.2322
1809240 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_50039836 B1_50040821 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:29:23 | 07.05.2021 17:52:03 | 2.3778 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.2449 | 0 | 0 | 0 | 32.0228 | 0 | 0 | 58.2677
1809243 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YAZIBAŞI TR-1 35-26-M00619_35-26-M00619_2369317 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:38:00 | 07.05.2021 16:10:07 | 0.53528 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 6.1834 | 0 | 0 | 0 | 19.3751 | 0 | 19.9559 | 45.5143
1809245 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-2 45-80-M00059_964309920_964309920 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:41:07 | 07.05.2021 17:34:20 | 1.8869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50533
1809246 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-331 35-02-M00331_962687265_962687265 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:42:55 | 07.05.2021 16:51:36 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40336 | 0 | 0 | 0.40336
1809247 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAHÇECİK MAH. HAMAMDERE TR-1 45-78-L00494_A_56392312_56392312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:41:29 | 07.05.2021 17:07:23 | 1.4317 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 6.1802 | 0 | 0 | 9.2842
1809249 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950461670_950461670 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:15:29 | 07.05.2021 17:21:42 | 6.1036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4052
1809251 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2738 35-03-K02738_35-03-K02738_41914361 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:48:18 | 07.05.2021 19:05:39 | 3.2892 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 609.3821 | 0 | 0 | 0 | 115.9231 | 0 | 0 | 725.3051
1809257 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-921 35-02-M00921_910057481_910057481 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:59:45 | 07.05.2021 17:06:15 | 1.1083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27203
1809258 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3023 35-01-K03023_911396234_911396234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:53:18 | 07.05.2021 18:43:45 | 2.8408 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4768
1809260 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-462 BELENBAŞI 35-03-M00462_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039976 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 16:00:28 | 07.05.2021 17:51:13 | 1.8458 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8429 | 0 | 14.169 | 0 | 10.4681 | 0 | 0 | 44.48
1809261 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİYADELER TR-3 45-73-M00168_965951648_965951648 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:52:05 | 07.05.2021 17:39:11 | 1.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46068
1809263 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BÖLCEK DEĞİRMEN ALTI TR-2 35-16-M00271_35-16-M00271_2376888 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 16:06:47 | 07.05.2021 19:56:54 | 3.8353 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7448
1809264 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KURTULMUŞ TR-1 45-72-L00201_45-72-L00201_2376939 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:50:28 | 07.05.2021 18:14:35 | 2.4019 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.5837 | 0 | 0 | 0 | 0.26593 | 0 | 0 | 34.8497
1809266 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-35 45-79-M00035_945568199_945568199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 16:06:03 | 07.05.2021 17:20:14 | 1.2364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44885
1809267 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/56 45-72-M00640_956507691_956507691 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 16:19:49 | 07.05.2021 17:07:26 | 0.79361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082011
1809269 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_946416844_946416844 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 16:14:19 | 07.05.2021 18:28:22 | 2.2342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8195
1809270 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1976 35-02-K01976_910108855_910108855 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 16:25:51 | 07.05.2021 18:16:35 | 1.8456 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9086 | 0 | 0 | 0 | 0.30595 | 0 | 0 | 14.2146
1809271 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_H H1_49574426 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:07:20 | 07.05.2021 20:45:15 | 5.6319 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8198
1809275 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIBEY TR-2 45-83-L00329_955162666_955162666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 16:32:00 | 07.05.2021 18:02:38 | 1.5106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18253
1809276 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | TOTALGAZ KÖK 35-17-M00047_GEMİ SÖKÜM M03_66479201 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 16:15:29 | 07.05.2021 17:47:12 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1926 | 0 | 0 | 0 | 246.1926
1809279 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | DİBEKDERE TR-1 45-84-L00034_5923268_56384925_56384925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 16:31:28 | 07.05.2021 18:24:07 | 1.8775 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4097
1809280 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-326 35-18-L00326_950449886_950449886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 16:39:24 | 07.05.2021 20:47:04 | 4.1278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063823
1809281 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2327267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 16:35:35 | 07.05.2021 19:27:49 | 2.8706 | 2 | 27 | 12 | 5 | 7 | 23 | 4 | 0 | 12.3565 | 19.2628 | 20.4652 | 14.9305 | 551.8892 | 40.1226 | 1886.7498 | 0 | 2545.7765
1809291 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_953286753_953286753 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 16:35:42 | 07.05.2021 18:13:24 | 1.6283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11072
1809293 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-4 35-23-L00004_42134325_56398923_56398923 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 16:58:00 | 07.05.2021 19:29:01 | 2.5169 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2261 | 0 | 0 | 0 | 2.9537 | 0 | 0 | 13.1799
1809297 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2324279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:06:00 | 07.05.2021 17:25:22 | 0.32278 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5506 | 0 | 0.72641 | 0 | 0 | 0 | 2.277
1809298 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_950446117_950446117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:06:00 | 07.05.2021 23:35:15 | 6.4875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9312
1809303 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UMURCALI TR-8 35-31-L00528_959829657_959829657 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:09:37 | 07.05.2021 20:11:21 | 3.0289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1809305 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALTINOLUK TR-10 35-31-L00416_956577603_956577603 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:12:30 | 07.05.2021 21:03:59 | 3.8581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082599
1809306 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HİSARKÖY 35-16-M00112_953326678_953326678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:12:16 | 07.05.2021 18:39:51 | 1.4597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24936
1809308 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOBA USLULAR TR-3 45-74-M00174_945593699_945593699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:08:45 | 07.05.2021 18:56:45 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13757
1809309 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-20 45-80-M00020_B_56400530_56400530 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:21:23 | 07.05.2021 19:21:03 | 1.9944 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.7754 | 0 | 0.0046748 | 0 | 0.048219 | 0 | 0 | 52.8283
1809310 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAKALDOĞAN TR-1 45-78-M00737_B_56393338_56393338 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:27:14 | 07.05.2021 18:50:47 | 1.3925 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9055 | 0 | 0 | 0 | 0.53412 | 0 | 0 | 3.4396
1809312 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-6 35-19-L00307_956696906_956696906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:31:24 | 07.05.2021 18:53:42 | 1.3717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9559
1809313 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-12 35-17-M00212__56355758_56355758 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:35:00 | 07.05.2021 18:07:05 | 0.53472 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6168
1809316 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-4 35-15-L00862_950406387_950406387 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:32:25 | 07.05.2021 18:34:57 | 1.0422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1809317 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-17 SEFERİHİSAR 35-14-M00329_956658301_956658301 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:35:14 | 07.05.2021 21:13:04 | 3.6306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.256
1809321 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/67 45-72-M00682_956511045_956511045 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:48:00 | 07.05.2021 19:01:32 | 1.2256 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25765 | 0 | 0.11905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3767
1809322 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-44 M07_2322048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:49:38 | 07.05.2021 17:58:00 | 0.13944 | 0 | 257 | 1 | 11 | 12 | 50 | 5 | 0 | 0 | 7.3562 | 0.031025 | 2.2911 | 6.034 | 8.6202 | 539.1918 | 0 | 563.5243
1809324 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇEPNİBEKTAŞ TR-1 45-83-L00300_45-83-L00300_2356850 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:56:58 | 07.05.2021 19:10:26 | 1.2244 | 0 | 148 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.6435 | 0 | 11.1663 | 0 | 17.4364 | 0 | 0 | 66.2462
1809325 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-12 GERMİYAN 35-18-M00183_A_76953968_76953968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:02:28 | 08.05.2021 00:24:43 | 6.3708 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111.9974 | 0 | 17.8321 | 0 | 0.75248 | 0 | 0 | 130.582
1809326 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_A_56360429_56360429 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:05:39 | 07.05.2021 19:02:39 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.539 | 0 | 0 | 3.539
1809327 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-126 35-01-K00126_911417141_911417141 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:02:03 | 07.05.2021 22:40:08 | 4.6347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008
1809328 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_LİMAN-1 M26_2307150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:08:59 | 07.05.2021 18:14:50 | 0.097634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5491 | 0 | 122.7629 | 0 | 246.312
1809330 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1606 35-01-K01606_912941838_912941838 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:16:51 | 07.05.2021 21:51:15 | 3.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2951 | 0 | 0 | 22.2951
1809333 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2224 KIRIKLAR TR-1 35-03-M02224_967138205_967138205 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:18:35 | 07.05.2021 21:13:45 | 2.9194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82635
1809335 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/24 45-71-M00365_45-71-M00365_72052083 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:54:18 | 07.05.2021 19:27:09 | 1.5475 | 0 | 393 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.7861 | 0 | 0.59302 | 0 | 32.6613 | 0 | 0 | 152.0405
1809337 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-52 35-17-M00052_35-17-M00052_2351044 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:32:00 | 07.05.2021 19:24:25 | 0.87361 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.9621 | 0 | 0 | 0 | 0.73443 | 0 | 0 | 25.6965
1809341 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2200 BELENBAŞI TR-2 35-03-M02200_965433978_965433978 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:47:29 | 07.05.2021 19:26:44 | 1.6542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14045
1809342 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-25 45-76-M00025_B_56389831_56389831 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:30:36 | 07.05.2021 21:22:24 | 2.8633 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5575 | 0 | 0 | 0 | 0.12304 | 0 | 0 | 14.6805
1809343 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-28 45-79-M00028_45-79-M00028_2359666 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:28:28 | 07.05.2021 19:19:19 | 0.8475 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.069274 | 0 | 9.938 | 0 | 3.8621 | 0 | 0 | 13.8694
1809349 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:48:45 | 07.05.2021 20:37:58 | 1.8203 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.51316 | 7.8174 | 5.1137 | 31.6243 | 83.1889 | 9.558 | 23.2614 | 0 | 161.0769
1809350 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_953210647_953210647 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:52:00 | 07.05.2021 19:43:54 | 0.865 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85259
1809351 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:52:40 | 07.05.2021 19:48:58 | 0.93833 | 0 | 633 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75.0145 | 0 | 0.22663 | 0 | 9.7062 | 0 | 0 | 84.9473
1809352 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_98125397_98125397 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:50:00 | 07.05.2021 22:06:10 | 3.2694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005
1809356 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_MORDOĞAN TR-53 L05_72179415 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:56:19 | 07.05.2021 20:42:09 | 1.7639 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7958 | 0 | 0 | 0.84971 | 0 | 0 | 0 | 22.6456
1809358 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_TR-2 10.5 K17_2036301 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 19:01:49 | 07.05.2021 19:06:10 | 0.0725 | 15 | 11075 | 0 | 0 | 5 | 818 | 0 | 1 | 0.40494 | 237.3755 | 0 | 0 | 7.4834 | 52.7326 | 0 | 0.058276 | 298.0547
1809363 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_GÖZTEPE-2 M14_2310489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 19:01:48 | 07.05.2021 20:11:57 | 1.1692 | 1 | 18012 | 0 | 100 | 7 | 1991 | 1 | 3 | 14.9379 | 6216.337 | 0 | 65.6413 | 396.8805 | 1574.7255 | 220.8864 | 12.5261 | 8501.9346
1809367 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_955180614_955180614 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 19:17:19 | 07.05.2021 19:51:49 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1946
1809368 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_956613866_956613866 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 19:06:28 | 07.05.2021 21:12:43 | 2.1042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91126
1809372 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-106 35-26-M00106_10211791 b01_5920806 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 19:06:12 | 07.05.2021 20:11:44 | 1.0922 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1418 | 0 | 0 | 0 | 0.026462 | 0 | 0 | 2.1682
1809373 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-359 HAYAT SİTESİ 35-18-L00359_9970721_56356494_56356494 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 19:28:18 | 07.05.2021 22:12:32 | 2.7372 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8049
1809374 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/15 45-71-M00394_C_56403369_56403369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:42:47 | 07.05.2021 20:36:39 | 2.8978 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 115.6061 | 0 | 0 | 0 | 7.2527 | 0 | 0 | 122.8588
1809378 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 KAVAKDERE 35-14-M00112_956639303_956639303 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 19:44:48 | 07.05.2021 21:11:27 | 1.4442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1809380 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-4 35-16-M00242_953354783_953354783 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 19:54:06 | 07.05.2021 21:54:24 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23182
1809384 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇEŞNELİ TR-3 45-73-M00456_A_56387021_56387021 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 20:03:04 | 07.05.2021 23:43:27 | 3.6731 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3234
1809385 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BAKIR TR-7 45-76-M00068__72372984_72372984 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:20:53 | 07.05.2021 21:31:58 | 3.1847 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4512 | 0 | 1.6751 | 0 | 1.3665 | 0 | 0 | 10.4928
1809386 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1568 35-01-M01568_TRAFO M03_2117405 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 20:08:29 | 07.05.2021 20:29:24 | 0.34861 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80.6911 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 0 | 82.6641
1809388 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1568 35-01-M01568_M-1306 M02_2117404 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 20:09:27 | 07.05.2021 20:28:57 | 0.325 | 1 | 15578 | 0 | 100 | 8 | 1792 | 1 | 3 | 4.4958 | 1602.4107 | 0 | 17.2907 | 114.023 | 386.0283 | 57.5186 | 3.1746 | 2184.9418
1809391 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-14 35-19-L00246_966532505_966532505 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 20:14:44 | 07.05.2021 21:51:21 | 1.6103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51808
1809396 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_A_56369968_56369968 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 19:56:24 | 07.05.2021 22:44:09 | 2.7958 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 9.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2988
1809398 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ABDURRAHMA KUNDAKÇI SLM GRB TR 35-27-M00680_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035590 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 19:53:24 | 07.05.2021 22:52:04 | 2.9778 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.40146 | 0 | 7.1103 | 0 | 4.1811 | 0 | 0 | 11.6928
1809399 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_47788464_56352278_56352278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 20:28:22 | 07.05.2021 23:16:52 | 2.8083 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0597 | 0 | 0.64276 | 0 | 0.54046 | 0 | 0 | 4.243
1809400 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_MORDOĞAN TR-2 L04_72179367 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 20:37:38 | 07.05.2021 20:40:00 | 0.039444 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 14.6051 | 0 | 0 | 0.01897 | 4.6228 | 0 | 0 | 19.2469
1809402 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAŞEHİR TR-1 35-29-L00173_950323604_950323604 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 20:10:17 | 07.05.2021 22:41:45 | 2.5244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38493
1809403 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/47 45-72-L00047_956500217_956500217 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 20:24:50 | 07.05.2021 22:07:40 | 1.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48454 | 0 | 0 | 0.48454
1809406 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4/12-B (DİREK TR-2) 45-71-M01873_953221358_953221358 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 20:50:09 | 07.05.2021 21:50:08 | 0.99972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082385
1809418 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-27-M00026_97482221_97482221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 21:27:13 | 07.05.2021 22:16:12 | 0.81639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020201
1809424 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_953210428_953210428 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 21:29:14 | 07.05.2021 23:42:56 | 2.2283 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.091
1809427 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ERGENLİ TR-1 35-20-L00250_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048390 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 22:05:00 | 07.05.2021 22:40:18 | 0.58833 | 0 | 183 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.0893 | 0 | 0.53736 | 0 | 3.5642 | 0 | 0 | 22.1909
1809428 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_953380173_953380173 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 22:06:11 | 08.05.2021 00:54:25 | 2.8039 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7588
1809430 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1209 35-01-M01209_B_56354976_56354976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 21:10:18 | 08.05.2021 01:03:28 | 3.8861 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 151.0793 | 0 | 0 | 0 | 13.4301 | 0 | 14.8229 | 179.3322
1809431 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-3 35-15-L00318_B_56368938_56368938 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 22:24:43 | 07.05.2021 23:34:54 | 1.1697 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13753 | 0 | 0.38646 | 0 | 0.31452 | 0 | 0 | 0.8385
1809433 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2379 35-01-M02379_910870703_910870703 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 21:43:31 | 08.05.2021 02:52:26 | 5.1486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0522
1809434 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53137225 M03_53137225 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 23:01:17 | 07.05.2021 23:56:49 | 0.92556 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.7124 | 0 | 0 | 0 | 0.57127 | 0 | 0 | 19.2837
1809437 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111394 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 23:16:31 | 08.05.2021 00:22:59 | 1.1078 | 0 | 260 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75.3657 | 0 | 4.3707 | 0 | 8.7907 | 0 | 0 | 88.5271
1809442 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 35-18-L00097_950428791_950428791 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 23:50:00 | 08.05.2021 02:20:26 | 2.5072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5265
1809443 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_C_56366111_56366111 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 23:59:00 | 08.05.2021 00:58:49 | 0.99694 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8507 | 0 | 0 | 0 | 0.32897 | 0 | 0 | 20.1797
1809450 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-101 35-01-K00101_911933414_911933414 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 23:38:27 | 08.05.2021 10:18:29 | 10.6672 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1964 | 0 | 0 | 0 | 0.0020836 | 0 | 0 | 13.1985
1809460 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM02/TR08 45-73-M00022_45-73-M00022_71980385 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 22:44:34 | 08.05.2021 02:47:48 | 4.0539 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 163.5502 | 0 | 0 | 0 | 3.0646 | 0 | 5.0703 | 171.685
1857874 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1531 35-08-K01531_35-08-K01531_42456622 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 10:42:41 | 07.05.2021 13:51:00 | 3.1386 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 191.837 | 0 | 0 | 0 | 69.561 | 0 | 0 | 261.398
1809485 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 07:28:49 | 08.05.2021 07:29:10 | 0.0058333 | 0 | 924 | 1 | 7 | 4 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0.27503 | 0.0011728 | 0.0045456 | 0.33409 | 0.017229 | 0 | 0.024928 | 0.65699
1809817 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 35-15-M00093_950381725_950381725 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:59:00 | 08.05.2021 22:05:33 | 2.1092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1663
1809462 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-98 45-78-L00098_953256712_953256712 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 03:43:45 | 08.05.2021 04:50:22 | 1.1103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23728
1809531 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-127 35-15-M00127_35-15-M00127_2365205 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:25:56 | 08.05.2021 14:01:12 | 4.5878 | 0 | 69 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64.1424 | 0 | 15.8818 | 0 | 32.3318 | 0 | 0 | 112.3559
1809631 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_953210444_953210444 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:11:07 | 08.05.2021 14:28:01 | 1.2817 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3729
1809654 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3203 35-04-K03203_E K3203E1B_5827805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 14:11:04 | 08.05.2021 14:57:27 | 0.77306 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.7262 | 0 | 0 | 0 | 0.6706 | 0 | 0 | 30.3968
1809717 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-19 35-27-M00457_966080800_966080800 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:19:48 | 08.05.2021 19:22:25 | 3.0436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78236 | 0 | 0 | 0 | 0.00060381 | 0 | 0 | 0.78297
1809671 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | HÜSEYİN GÖRGEN ÖZEL 35-15-M00234Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045417 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 14:52:26 | 08.05.2021 17:32:56 | 2.675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.3435 | 0 | 0 | 0 | 68.5252 | 0 | 86.8687
1809468 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 04:22:20 | 08.05.2021 05:41:24 | 1.3178 | 0 | 8 | 28 | 93 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.9004 | 22.1906 | 35.0186 | 57.2261 | 7.5631 | 0 | 0 | 123.8988
1809760 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALABAN TAŞLI TR-2 35-24-M00256_950022833_950022833 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:58:10 | 08.05.2021 21:29:46 | 3.5267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37621
1809734 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KİLLİK TR-2 KÖK 45-73-M00343_TR-1 M01_2056951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:06:39 | 08.05.2021 17:53:47 | 0.78556 | 0 | 991 | 28 | 89 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 146.9357 | 33.8408 | 66.8345 | 14.1424 | 19.0792 | 0 | 0 | 280.8325
1809777 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALIKÖY OVA TR-2 35-32-L00022_946409972_946409972 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:30:00 | 08.05.2021 20:12:28 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087492 | 0 | 0 | 0.0087492
1809448 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_KIZLARALANI ÇIKIŞ L02_66587063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 00:24:30 | 08.05.2021 01:19:14 | 0.91222 | 0 | 949 | 18 | 170 | 8 | 32 | 1 | 0 | 0 | 96.7768 | 53.1235 | 10.1631 | 53.3976 | 3.5593 | 33.3879 | 0 | 250.4082
1809691 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE TR-8 35-32-L00129_A_65499253_65499253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:23:13 | 08.05.2021 17:47:40 | 2.4075 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7065 | 0 | 0 | 0 | 0.24487 | 0 | 0 | 3.9514
1809840 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-19-L00062_956667364_956667364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:25:42 | 08.05.2021 22:58:27 | 1.5458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4387
1809740 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MESCİTLİ TR-1 35-15-L00095_950385977_950385977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:20:51 | 08.05.2021 18:53:57 | 1.5517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36751
1809488 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 07:53:00 | 08.05.2021 08:10:09 | 0.28583 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 31 | 87 | 0 | 0 | 0.53819 | 37.7131 | 138.2241 | 8.0211 | 23.3975 | 13.2618 | 0 | 0 | 221.1558
1809820 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | AYANLAR TR-1 45-81-M00094_45-81-M00094_2375760 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:11:39 | 08.05.2021 21:39:10 | 1.4586 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7251
1809511 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BÜYÜKKARCI KÖK 35-27-M00486_AMROS M05_77618344 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 08:57:10 | 08.05.2021 10:21:56 | 1.4127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0.13415 | 0 | 0 | 0 | 89.3716 | 0.38679 | 446.0673 | 0 | 535.9598
1809697 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM BANKACILAR TR-4 35-30-M00210_955311467_955311467 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:29:31 | 08.05.2021 19:11:32 | 3.7003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20016
1809674 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4279 35-02-K04279_A_56379128_56379128 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 14:51:00 | 08.05.2021 17:42:32 | 2.8589 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.272
1809505 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-6/2 45-82-M00537_945538241_945538241 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 08:36:31 | 08.05.2021 11:54:45 | 3.3039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631
1809528 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_KARDEMİR-2 (2H07) M020_66127965 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:17:32 | 08.05.2021 13:10:23 | 3.8806 | 0 | 137 | 0 | 1 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 113.6392 | 0 | 0.13936 | 2513.7255 | 24.1791 | 1745.1793 | 0 | 4396.8625
1809465 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2898 35-02-M02898_ M01_73048294 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 03:56:11 | 08.05.2021 05:42:47 | 1.7767 | 0 | 11912 | 0 | 0 | 5 | 1411 | 2 | 26 | 0 | 4019.0045 | 0 | 0 | 1623.2659 | 810.1105 | 61.3041 | 656.5827 | 7170.2676
1809694 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/19 35-21-L00004_953367842_953367842 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:21:29 | 08.05.2021 17:57:56 | 2.6075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64284
1809445 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3203 35-04-K03203_E K3203E1B_5827805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 00:14:12 | 08.05.2021 00:56:33 | 0.70583 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.7258 | 0 | 0 | 0 | 0.45418 | 0 | 0 | 26.18
1809551 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_953210414_953210414 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:06:49 | 08.05.2021 13:55:21 | 3.8089 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8423
1809700 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖKTAŞ SİTESİ TR 35-30-M00310_47309003 A01b_47308981 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:40:39 | 08.05.2021 17:18:29 | 1.6306 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4481
1809746 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAKÖY TR-1 45-72-L00275_A_65509388_65509388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:25:57 | 08.05.2021 22:19:46 | 4.8969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92762
1809560 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KADIKÖY ÇERKEZBÜKÜ TR-2 35-16-M00275_35-16-M00275_2346726 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:24:38 | 08.05.2021 11:47:10 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0131
1809554 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-1 35-27-L00045_912217094_912217094 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:08:00 | 08.05.2021 14:56:34 | 4.8094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71856
1809623 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_42095124_56364439_56364439 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:02:00 | 08.05.2021 13:38:10 | 0.60278 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9934 | 0 | 0 | 0 | 0.79229 | 0 | 0 | 5.7857
1809706 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TEPEKÖY TR-2 35-16-L00258_47534800_56398107_56398107 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:16:27 | 08.05.2021 17:53:43 | 4.6211 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7061
1809514 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR18 BELEDİYE ÖNÜ 45-73-M00012_945671323_945671323 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 08:31:24 | 08.05.2021 19:34:16 | 11.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6939 | 0 | 0 | 1.6939
1809763 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_ULUCAK DM-2/1 M01_72170823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:06:31 | 08.05.2021 18:37:00 | 0.50806 | 4 | 1729 | 0 | 8 | 1 | 140 | 0 | 2 | 0.55557 | 276.6615 | 0 | 9.7862 | 1.3434 | 38.7968 | 0 | 6.1265 | 333.27
1809783 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-3 35-22-M00291_955259099_955259099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:39:49 | 08.05.2021 19:58:15 | 1.3072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81305
1809497 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2055362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 08:31:39 | 08.05.2021 08:32:11 | 0.0088889 | 0 | 505 | 2 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.38941 | 0.0015376 | 0.1277 | 0 | 0.023996 | 0 | 0 | 0.54264
1809454 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ZİHNİ ÖNEM SULAMA GRUBU 35-29-M00332_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101145 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 01:17:36 | 08.05.2021 04:21:44 | 3.0689 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2662 | 0 | 6.5169 | 0 | 0 | 18.7831
1809477 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 06:35:10 | 08.05.2021 07:53:38 | 1.3078 | 0 | 279 | 4 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.2542 | 7.5979 | 18.6189 | 0 | 7.0809 | 0 | 0 | 89.552
1809491 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖLCEK DEĞİRMEN ALTI TR-1 35-16-M00270_954728674_954728674 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 08:03:47 | 08.05.2021 10:13:48 | 2.1669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1809534 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_A_56382805_56382805 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:29:21 | 08.05.2021 12:17:09 | 2.7965 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 8.0718 | 0 | 0 | 0 | 104.2705 | 0 | 7.4581 | 119.8004
1809866 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65360482 M08_65360482 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 23:49:01 | 09.05.2021 04:24:09 | 4.5856 | 3 | 923 | 14 | 13 | 9 | 40 | 0 | 0 | 29.7423 | 643.2475 | 106.294 | 9.2589 | 128.561 | 62.0387 | 0 | 0 | 979.1426
1809703 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_KARABURUN MERKEZ DM L02_72175096 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:54:30 | 08.05.2021 17:27:58 | 1.5578 | 0 | 328 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 132.7375 | 0 | 2.3196 | 51.4068 | 22.7877 | 0 | 0.010771 | 209.2624
1809580 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-444 35-03-M00444_910700184_910700184 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:22:33 | 08.05.2021 13:06:52 | 1.7386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44273
1809726 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | AHMETLER TR-1 45-74-M00240_A_56352136_56352136 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:35:33 | 08.05.2021 18:38:20 | 2.0464 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0969 | 0 | 0 | 0 | 0.013271 | 0 | 0 | 11.1102
1809574 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-300 DM 35-18-L00300_950448451_950448451 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:10:48 | 08.05.2021 13:44:36 | 2.5633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3531
1809517 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-118 35-15-M00118_TR-90 M01_66876728 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:11:00 | 08.05.2021 12:14:49 | 3.0634 | 0 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 919.6498 | 0 | 0 | 0 | 169.4805 | 0 | 0 | 1089.1303
1809617 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_BALIKLIOVA L03_72213969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:55:21 | 08.05.2021 14:06:19 | 1.1828 | 0 | 524 | 0 | 63 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 130.0423 | 0 | 10.8216 | 37.8024 | 50.7378 | 28.4044 | 0 | 257.8085
1809829 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1303 35-08-K01303_D_56373932_56373932 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:31:18 | 09.05.2021 00:37:57 | 4.1108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162.975 | 0 | 0 | 0 | 3.2873 | 0 | 0 | 166.2623
1809600 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-33 35-15-M00033_48859339_56383895_56383895 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:46:10 | 08.05.2021 14:52:38 | 3.1078 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8093 | 0 | 10.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2903
1809743 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 35-19-L00017_915162564_915162564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:25:34 | 08.05.2021 18:07:39 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22673 | 0 | 0 | 0.22673
1809537 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ORTA MAHALLE M-10 35-25-M00108_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2114878 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:32:31 | 08.05.2021 11:56:37 | 2.4016 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96.7937 | 0 | 0 | 0 | 1.3867 | 0 | 0 | 98.1805
1809637 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TAHİR ÇAKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00254_35-29-M00254_2350463 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:19:32 | 08.05.2021 15:31:08 | 2.1933 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8766 | 0 | 146.5205 | 0 | 0 | 150.3971
1809643 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1722 35-01-K01722_911259570_911259570 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:21:42 | 08.05.2021 15:08:32 | 2.7806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6329
1809583 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YİĞİTLER KÖK 35-27-M00707_BAĞYURDU TOPRAK SU-2 M04_72159088 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 11:38:45 | 08.05.2021 12:27:53 | 0.81874 | 5 | 10 | 48 | 13 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.57349 | 2.2672 | 158.9534 | 21.8164 | 64.7852 | 6.7669 | 360.7668 | 0 | 615.9293
1809483 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 07:08:32 | 08.05.2021 08:31:09 | 1.3769 | 0 | 51 | 56 | 139 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 16.6466 | 317.2189 | 179.8573 | 75.3752 | 119.1513 | 0 | 0 | 708.2493
1809506 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-30 (M-730) 35-30-M00730_C c3_43010637 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 08:35:25 | 08.05.2021 12:49:20 | 4.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1894 | 0 | 0 | 24.1894
1809775 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-244 35-04-K00244_95000501944_95000501944 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:23:47 | 08.05.2021 22:10:58 | 3.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3302 | 0 | 0 | 3.3302
1809669 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_945598202_945598202 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 14:51:31 | 08.05.2021 18:21:35 | 3.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8568 | 0 | 0 | 12.8568
1809520 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 (KURTULUŞ PARKI KABİN) 35-32-L00007_955018304_955018304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 09:06:49 | 08.05.2021 11:14:11 | 2.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080289 | 0 | 0 | 0.080289
1809566 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-8 45-72-L00306_956486958_956486958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:33:53 | 08.05.2021 14:10:23 | 3.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062753 | 0 | 0 | 0.0062753
1809546 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | İBRAHİM ÇİMEN VE ARK.ÖZEL 35-22-M00469Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037683 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 09:36:30 | 08.05.2021 10:15:25 | 0.64861 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5036
1809832 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-18-L00036_950460536_950460536 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:49:42 | 08.05.2021 22:36:15 | 1.7758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052967
1809540 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜK TR-31 35-15-L00323_35-15-L00323_2365790 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 09:40:00 | 08.05.2021 11:38:18 | 1.9717 | 0 | 142 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7932 | 0 | 2.3387 | 0 | 0.54636 | 0 | 0 | 19.6783
1809646 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_SAİPALTI L08_2063042 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 14:07:18 | 08.05.2021 14:52:00 | 0.745 | 0 | 265 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 43.5791 | 0 | 0 | 0 | 4.7865 | 0 | 3.8839 | 52.2495
1809732 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-9 35-25-M00009_955279679_955279679 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:30:26 | 08.05.2021 18:42:36 | 2.2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22351
1809838 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8 45-71-M00295_953202824_953202824 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:19:33 | 08.05.2021 22:28:05 | 1.1422 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2507
1809689 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-130 35-18-L00130_950466798_950466798 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:17:43 | 08.05.2021 17:03:15 | 1.7589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6226
1809463 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956700674_956700674 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 03:47:05 | 08.05.2021 04:14:45 | 0.46111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30556
1809818 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-73 35-28-L00073_E_56376191_56376191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:03:57 | 08.05.2021 21:08:56 | 1.0831 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.4173 | 0 | 0 | 0 | 0.17955 | 0 | 0 | 28.5968
1809626 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:09:09 | 08.05.2021 13:09:39 | 0.0083333 | 0 | 742 | 36 | 100 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.80364 | 0.73964 | 0.13034 | 0.23382 | 0.20457 | 0 | 0 | 2.112
1809649 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-274 35-18-L00274_950444913_950444913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 14:03:33 | 08.05.2021 15:55:48 | 1.8708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22115
1809603 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134727 M07_53134727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:19:01 | 08.05.2021 12:19:29 | 0.0077778 | 0 | 394 | 10 | 26 | 3 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0.6853 | 0.037225 | 0.14663 | 3.3145 | 0.054129 | 0.7048 | 0 | 4.9425
1809755 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-13 35-30-M00012_57748720_60984526_60984526 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:45:00 | 08.05.2021 19:56:26 | 2.1906 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6631 | 0 | 0 | 0 | 4.2295 | 0 | 0 | 14.8927
1809609 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1722 35-01-K01722_910992246_910992246 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:16:06 | 08.05.2021 14:12:26 | 1.9389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6803
1809666 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_950417156_950417156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 14:47:10 | 08.05.2021 16:24:18 | 1.6189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17178
1809735 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_UZUNADA M03_76784627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:06:00 | 08.05.2021 17:15:40 | 0.16111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3141 | 0 | 0 | 0 | 40.3141
1809523 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-538 35-02-K00538_E_56375450_56375450 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 09:14:00 | 08.05.2021 09:42:09 | 0.46917 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1411
1809855 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_35-23-M00207_2361193 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 22:56:02 | 09.05.2021 00:52:35 | 1.9425 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 137.8524 | 0 | 0 | 0 | 19.7616 | 0 | 0 | 157.6141
1809480 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE TR-3 45-73-M00151_TR-1 DEN GİRİŞ M02_66721451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 06:55:39 | 08.05.2021 07:29:23 | 0.56222 | 0 | 480 | 0 | 7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 30.9706 | 0 | 3.8874 | 0 | 5.2242 | 0 | 0 | 40.0822
1809586 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_KARABAĞLAR-2 GİRİŞ (GÖZTEPE-2K) M03_2091284 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:41:35 | 08.05.2021 11:44:33 | 0.049444 | 1 | 8808 | 0 | 100 | 3 | 1140 | 1 | 3 | 0.57382 | 115.4058 | 0 | 2.9037 | 1.72 | 33.7802 | 11.7683 | 0.7153 | 166.8672
1809692 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-9 35-15-M00009_35-15-M00009_67086851 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:31:03 | 08.05.2021 17:54:55 | 2.3978 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 479.067 | 0 | 0 | 0 | 88.8086 | 0 | 0 | 567.8756
1809686 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-14 45-73-M00803_945640059_945640059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:15:05 | 08.05.2021 15:55:37 | 0.67556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079474
1809844 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞHACIYUSUF TR-4 45-73-M01228_945652842_945652842 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:35:01 | 08.05.2021 23:00:26 | 1.4236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033831
1809721 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELİFLİ TR-1 35-20-L00107_955198455_955198455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:15:02 | 08.05.2021 17:31:36 | 1.2761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54627
1809698 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-1901 35-10-K01901_35-10-K01901_49813354 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:34:30 | 08.05.2021 16:09:29 | 0.58306 | 0 | 126 | 0 | 7 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 20.1942 | 0 | 0.39056 | 0 | 17.5276 | 0 | 0 | 38.1124
1809675 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_YELKİ TM-1 M02_2096832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:00:02 | 08.05.2021 15:01:30 | 0.024444 | 5 | 5194 | 3 | 194 | 13 | 700 | 7 | 0 | 2.6262 | 48.313 | 0.25441 | 1.2319 | 4.837 | 17.0954 | 4.3652 | 0 | 78.7231
1809529 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_B_56369969_56369969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 09:15:59 | 08.05.2021 12:16:21 | 3.0061 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1346 | 0 | 31.2067 | 0 | 0.52316 | 0 | 0 | 35.8644
1809612 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTLÜ KUYU TR-28 35-15-M00411_35-15-M00411_65838212 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:38:00 | 08.05.2021 12:58:14 | 0.33722 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0082581 | 0 | 1.6397 | 0 | 0.90381 | 0 | 0 | 2.5517
1809658 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/42-B 45-72-M00110_956480356_956480356 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 14:27:24 | 08.05.2021 17:14:10 | 2.7794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5598
1809472 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-3/29 35-28-M00050_35-28-M00050_66491752 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 05:36:18 | 08.05.2021 05:46:05 | 0.16306 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3292 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 7.4252
1809715 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-3 45-71-M01044_953222057_953222057 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:14:47 | 08.05.2021 18:13:36 | 1.9803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041983
1809466 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4468 35-01-K04468_911386002_911386002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 04:17:18 | 08.05.2021 08:13:36 | 3.9383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7141
1809761 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_HatBaşıAyırıcı_72921790 M02_72921790 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:53:51 | 08.05.2021 19:29:13 | 1.5894 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39079 | 0 | 1.8601 | 0 | 1.4516 | 0 | 0 | 0 | 3.7025
1809758 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADİLOBA TR-3 45-80-M00179_956533472_956533472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:51:00 | 08.05.2021 20:39:53 | 2.8147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1809695 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1658 35-03-K01658_944558539_944558539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:38:21 | 08.05.2021 17:02:18 | 1.3992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42517 | 0 | 0 | 0 | 1.2584 | 0 | 0 | 1.6836
1809638 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUMKUYUCAK TR-1 45-80-M00172_956538614_956538614 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:55:12 | 08.05.2021 14:52:47 | 2.9597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1809841 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_956343539_956343539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:25:14 | 08.05.2021 22:44:48 | 1.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1809486 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ALİBEYLİ TR-2 45-80-M00065_A_56394386_56394386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 07:26:47 | 08.05.2021 10:04:00 | 2.6203 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6623
1809632 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/47 45-72-L00047_956500220_956500220 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:12:08 | 08.05.2021 15:36:06 | 2.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36576 | 0 | 0 | 0.36576
1809555 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1703 35-01-K01703_G G1_5919737 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:07:20 | 08.05.2021 11:29:16 | 1.3656 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.8294 | 0 | 0 | 0 | 35.9524 | 0 | 0 | 81.7818
1809532 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1563 35-02-M01563_E_56380465_56380465 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:26:46 | 08.05.2021 12:15:59 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6837 | 0 | 0 | 16.6837
1809824 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-30 K41_2310562 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:24:26 | 08.05.2021 21:12:09 | 0.79528 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 119.5771 | 0 | 0 | 31.1671 | 33.8481 | 0 | 0 | 184.5922
1809784 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1495 35-04-K01495_913587154_913587154 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:41:49 | 08.05.2021 19:52:43 | 1.1817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5688
1809572 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_SAİPALTI L08_2063042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:00:48 | 08.05.2021 11:04:30 | 0.061667 | 0 | 593 | 0 | 9 | 1 | 48 | 0 | 3 | 0 | 8.7359 | 0 | 0.094155 | 2.0916 | 1.3309 | 0 | 0.39152 | 12.644
1809449 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1303 35-08-K01303_D_56373932_56373932 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 00:14:31 | 08.05.2021 05:21:29 | 5.1161 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137.5758 | 0 | 0 | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 141.1488
1809804 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DEDELER TR-1 45-81-M00077_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2081877 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:12:51 | 08.05.2021 20:32:12 | 1.3225 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2875 | 0 | 0 | 0 | 0.01714 | 0 | 0 | 5.3046
1809549 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2984 35-03-K02984_910602458_910602458 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 09:59:11 | 08.05.2021 11:30:14 | 1.5175 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5481
1809635 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | İĞDECİK TR-1 45-78-M00907_49236736_56391081_56391081 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:18:45 | 08.05.2021 15:25:21 | 2.11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0625
1809592 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4564 35-02-K04564_A_56368579_56368579 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:54:11 | 08.05.2021 13:41:31 | 2.7889 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82.3034 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 84.0054
1809492 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 08:14:59 | 08.05.2021 08:15:11 | 0.0033333 | 0 | 837 | 104 | 52 | 10 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0.33907 | 1.0503 | 0.083322 | 0.032445 | 0.035494 | 0.56642 | 0 | 2.1071
1809558 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-5 35-21-L00021__72372576_72372576 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:21:00 | 08.05.2021 13:23:35 | 3.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11038 | 0 | 0 | 0.11038
1809535 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-3 45-80-M00068_956567125_956567125 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 09:30:00 | 08.05.2021 10:58:32 | 1.4756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36793
1809727 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3159 35-07-K03159_97532680_97532680 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:23:04 | 08.05.2021 18:00:42 | 1.6272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45033
1809813 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1826 35-02-M01826_913005820_913005820 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:42:32 | 08.05.2021 23:16:35 | 3.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0098 | 0 | 0 | 3.0098
1809518 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2964 35-02-K02964_35-02-K02964_2369027 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:08:00 | 08.05.2021 14:05:00 | 4.95 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 6 | 0 | 21.6673 | 0 | 0 | 0 | 561.5547 | 0 | 40.8414 | 624.0634
1809475 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 06:10:48 | 08.05.2021 07:26:28 | 1.2611 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.4111 | 0 | 5.4355 | 356.2341 | 8.4091 | 49.4468 | 0 | 422.9366
1809807 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM SAYGILI SULAMA GRB TR-14 35-15-M00130_950409476_950409476 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:19:50 | 08.05.2021 23:56:56 | 4.6183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5744
1809830 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-578 (DM-7/20) 35-17-M00578_C C01_60800392 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:38:45 | 09.05.2021 05:08:22 | 8.4936 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 198.0031 | 0 | 0 | 0 | 10.3699 | 0 | 0 | 208.3729
1809681 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMET USLU SULAMA GRUBU 35-29-M00217_954907298_954907298 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:06:24 | 08.05.2021 15:54:33 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049161
1809744 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2053074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:28:47 | 08.05.2021 17:37:00 | 0.13694 | 2 | 3939 | 6 | 13 | 21 | 323 | 0 | 0 | 0.80625 | 136.8637 | 0.93556 | 0.89707 | 31.9405 | 29.4616 | 0 | 0 | 200.9047
1809644 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_35-31-L00202_2365090 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:43:05 | 08.05.2021 15:17:12 | 1.5686 | 0 | 65 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5952 | 0 | 1.4467 | 0 | 2.1744 | 0 | 0 | 19.2163
1809538 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞDERE TR-2 45-72-M00257_956523947_956523947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 09:23:29 | 08.05.2021 12:18:31 | 2.9172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64367
1809747 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_HatBaşıAyırıcı_53139621 L03_53139621 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:24:12 | 08.05.2021 21:42:26 | 4.3039 | 0 | 560 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 181.7699 | 1.0674 | 0.36136 | 0 | 9.1477 | 0 | 0 | 192.3464
1809584 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_GERENKÖY M01_72155600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:40:09 | 08.05.2021 12:43:44 | 1.0597 | 21 | 3569 | 21 | 115 | 33 | 427 | 7 | 0 | 11.0192 | 1160.7407 | 233.2691 | 35.791 | 375.8421 | 339.107 | 161.0386 | 0 | 2316.8078
1809601 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_956665752_956665752 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:10:41 | 08.05.2021 17:42:07 | 5.5239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4337
1809624 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-5 35-21-L00213_953364113_953364113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:57:57 | 08.05.2021 19:06:41 | 6.1456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8577
1809707 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1722 35-01-K01722_911208426_911208426 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:54:48 | 08.05.2021 18:22:31 | 2.4619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3317
1809810 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2547 35-09-M02547_97705331_97705331 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:27:39 | 08.05.2021 20:44:42 | 1.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7975 | 0 | 3.2537 | 7.0512
1809661 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-174 35-18-L00174_950457156_950457156 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:47:56 | 08.05.2021 17:30:08 | 3.7033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02398
1809515 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53139982 M06_53139982 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:01:39 | 08.05.2021 17:35:34 | 8.5653 | 0 | 90 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 125.1571 | 0 | 14.1457 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 156.2048
1809641 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4564 35-02-K04564_913431845_913431845 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:41:00 | 08.05.2021 17:43:24 | 4.04 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6026
1809478 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-578 (DM-7/20) 35-17-M00578_C C01_60800392 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 06:45:44 | 08.05.2021 08:28:55 | 1.7197 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.029 | 0 | 0 | 0 | 2.1241 | 0 | 0 | 31.1531
1809827 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-33 35-15-M00033_48859347_56383896_56383896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:30:17 | 08.05.2021 20:54:34 | 0.40472 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2442 | 0 | 0.45435 | 0 | 1.0958 | 0 | 0 | 6.7943
1809455 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-101 35-01-K00101_B B2_5898028 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 01:31:00 | 08.05.2021 02:06:48 | 0.59667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5049 | 0 | 0 | 0 | 0.62193 | 0 | 0 | 6.1268
1809790 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/10 35-27-M00337_ M04_72388500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:47:01 | 08.05.2021 19:22:52 | 0.5975 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.5452 | 0 | 1.7207 | 0 | 4.2213 | 0 | 0 | 22.4871
1809598 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/9 45-83-M00009_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:04:16 | 08.05.2021 12:48:28 | 0.73667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59732
1809833 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-161 BAYRAMKUYU MEVKİİ 35-15-L00161_C_56379492_56379492 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:45:22 | 08.05.2021 22:48:57 | 2.0597 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9682 | 0 | 2.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1619
1809673 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BADEMLER 477 SOL DEVRE M10_2097313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 14:51:02 | 08.05.2021 14:56:09 | 0.085278 | 11 | 11481 | 27 | 634 | 57 | 1212 | 2 | 5 | 15.3126 | 293.3782 | 8.3726 | 22.1103 | 37.14 | 66.6979 | 10.4015 | 0.61455 | 454.0276
1809773 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2549 35-09-M02549_97867462_97867462 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:19:15 | 08.05.2021 19:52:13 | 1.5494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45159
1809627 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _D_56393873_56393873 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:09:00 | 08.05.2021 13:45:49 | 0.61361 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.7637 | 0 | 0 | 0 | 8.9811 | 0 | 0 | 31.7448
1809564 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-5/25 35-28-M00654_953374618_953374618 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:34:30 | 08.05.2021 13:40:46 | 3.1044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3858
1809610 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DEREKÖY KÖK 45-72-L00458_HatBaşıAyırıcı_53140158 L01_53140158 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:29:45 | 08.05.2021 20:49:33 | 8.33 | 0 | 9 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6478 | 28.1203 | 19.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0913
1809756 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_GÜMÜLDÜR DM-BARAJ-ORTA MAHALLE ARITMA KÖK M01_72127257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:40:09 | 08.05.2021 18:07:43 | 0.45944 | 7 | 8763 | 4 | 76 | 9 | 509 | 0 | 0 | 29.0584 | 701.7978 | 2.1507 | 5.9094 | 51.2364 | 103.6589 | 0 | 0 | 893.8116
1809710 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/24 45-83-L00024_45-83-L00024_72170863 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:04:31 | 08.05.2021 16:55:00 | 0.84139 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 74.7497 | 0 | 0 | 0 | 6.4189 | 0 | 2.0153 | 83.1839
1809713 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3315 35-09-K03315_97611132_97611132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:02:42 | 08.05.2021 17:13:44 | 1.1839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30437
1809736 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-16(DM-1/5) M04_66531978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:12:39 | 08.05.2021 17:39:00 | 0.43917 | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 598.6236 | 0 | 0 | 0 | 63.1705 | 0 | 0 | 661.7941
1809524 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4567 35-02-K04567_A_56362802_56362802 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:15:55 | 08.05.2021 15:58:50 | 6.7152 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.2828 | 0 | 0 | 0 | 4.3194 | 0 | 0 | 94.6021
1809550 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:00:17 | 08.05.2021 10:32:21 | 0.53444 | 6 | 0 | 57 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6935 | 0 | 16.8124 | 10.2905 | 8.4872 | 0 | 0 | 0 | 39.2836
1809730 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-578 (DM-7/20) 35-17-M00578_C C01_60800392 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:37:47 | 08.05.2021 17:20:00 | 0.70361 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.8253 | 0 | 0 | 0 | 1.1172 | 0 | 0 | 18.9425
1809481 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_IŞIKLAR M18_2312683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 07:04:20 | 08.05.2021 07:10:10 | 0.097222 | 0 | 2279 | 150 | 469 | 6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 29.5197 | 17.1843 | 30.8512 | 1.9681 | 4.6172 | 0 | 0 | 84.1406
1809693 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1990 35-04-K01990_912907912_912907912 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:37:42 | 08.05.2021 17:06:54 | 1.4867 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.92782 | 0 | 0 | 0 | 1.7981 | 0 | 0 | 2.7259
1809544 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-578 (DM-7/20) 35-17-M00578_C C01_60800392 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 09:46:08 | 08.05.2021 13:12:16 | 3.4356 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.5544 | 0 | 0 | 0 | 5.6106 | 0 | 0 | 90.165
1809630 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-6 35-20-L00313_955212243_955212243 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:00:06 | 08.05.2021 15:35:41 | 2.5931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24505
1809793 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4338 35-01-K04338_D_56390004_56390004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:52:50 | 08.05.2021 21:06:20 | 2.225 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.16 | 0 | 0 | 0 | 5.6323 | 0 | 0 | 43.7923
1809484 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1303 35-08-K01303_D_56373932_56373932 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 07:18:54 | 08.05.2021 10:50:28 | 3.5261 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105.5269 | 0 | 0 | 0 | 3.0544 | 0 | 0 | 108.5813
1809507 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_YEŞİLYURT M03_72036890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 08:45:31 | 08.05.2021 08:45:49 | 0.005 | 0 | 920 | 44 | 111 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.70856 | 1.7655 | 1.3296 | 0.02574 | 0.060872 | 0 | 0 | 3.8903
1809776 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | TAVAK TR-2 45-81-M00075_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2081876 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:28:26 | 08.05.2021 20:07:32 | 1.6517 | 0 | 88 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.5697 | 0 | 0.018765 | 0 | 0.58513 | 0 | 0 | 20.1736
1809567 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKKALE TR-1 35-29-L00651_35-29-L00651_2376590 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:42:51 | 08.05.2021 14:15:22 | 3.5419 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.2012 | 0 | 1.6796 | 0 | 3.9442 | 0 | 0 | 54.825
1809716 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_45-81-M00131_2376525 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:46:59 | 08.05.2021 17:15:48 | 1.4803 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7791 | 0 | 1.5296 | 0 | 0.1154 | 0 | 0 | 10.4241
1809862 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 23:32:58 | 08.05.2021 23:36:57 | 0.066389 | 5 | 2171 | 25 | 21 | 24 | 107 | 1 | 0 | 0.56678 | 30.4401 | 3.9019 | 0.25289 | 13.2356 | 2.8594 | 0.079967 | 0 | 51.3367
1809467 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_A_56353018_56353018 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 04:10:50 | 08.05.2021 09:39:25 | 5.4764 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100.7744 | 0 | 6.4951 | 0 | 10.1481 | 0 | 0 | 117.4176
1809570 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-4/TR-15 (ESKİ TR-14) 35-26-M00014_TR-15 M03_42460411 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:37:49 | 08.05.2021 15:25:13 | 4.79 | 0 | 252 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 285.1688 | 0 | 113.7574 | 0 | 27.0375 | 0 | 0 | 425.9636
1809527 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:13:29 | 08.05.2021 12:58:38 | 3.7525 | 9 | 203 | 33 | 14 | 37 | 34 | 11 | 0 | 11.8906 | 230.7556 | 65.9732 | 19.3404 | 594.3234 | 107.7784 | 4439.3818 | 0 | 5469.4434
1809504 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-4 K22_2310495 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2021 08:39:39 | 08.05.2021 10:38:52 | 1.9869 | 0 | 1978 | 0 | 0 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 927.9998 | 0 | 0 | 46.7399 | 170.6234 | 0 | 0 | 1145.3631
1809633 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-268 BOZDOĞAN MARKET 35-18-L00268_950430577_950430577 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:56:00 | 08.05.2021 15:05:17 | 2.1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2696
1809590 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-766 35-04-K00766_B_56381806_56381806 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:59:17 | 08.05.2021 14:04:57 | 3.0944 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.8857 | 0 | 0 | 0 | 2.3729 | 0 | 0 | 81.2586
1809533 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_D_56382802_56382802 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:27:54 | 08.05.2021 12:16:35 | 2.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7801 | 0 | 0 | 19.7801
1809510 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1303 35-08-K01303_35-08-K01303_42374541 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 08:51:55 | 08.05.2021 11:02:00 | 2.1681 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 342.5078 | 0 | 0 | 0 | 217.5271 | 0 | 4.802 | 564.837
1809842 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEZİRGANLI ÇAMLIK TR-1 45-78-M00250_49417607_56407550_56407550 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:27:41 | 08.05.2021 22:47:55 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050197
1809679 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_GÜLBAHÇE GİRİŞ L01_2047255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:06:47 | 08.05.2021 15:58:08 | 0.85583 | 0 | 524 | 0 | 63 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 94.2556 | 0 | 8.0826 | 27.3945 | 36.3905 | 19.746 | 0 | 185.8692
1809556 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-296 35-18-L00296_950447738_950447738 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:14:10 | 08.05.2021 12:21:43 | 2.1258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.886
1809848 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 ÖZYURT 35-19-L00071_965892316_965892316 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:57:13 | 08.05.2021 23:28:08 | 1.5153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12222
1809470 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BOĞAZİÇİ-1 M04_2307645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 04:52:24 | 08.05.2021 05:09:50 | 0.29056 | 0 | 12803 | 0 | 0 | 7 | 1533 | 2 | 28 | 0 | 703.7399 | 0 | 0 | 274.1437 | 152.7277 | 10.0419 | 117.557 | 1258.2102
1809802 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1543 35-01-M01543__72410471_72410471 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:20:00 | 08.05.2021 20:23:42 | 1.0617 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.5565 | 0 | 0 | 0 | 2.3582 | 0 | 0 | 24.9146
1809616 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_953193851_953193851 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:51:10 | 08.05.2021 14:19:20 | 1.4694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7881
1809805 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAPINAR TR-2 45-83-L00439_955157744_955157744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:23:58 | 08.05.2021 21:48:32 | 2.4094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43427 | 0 | 0 | 0 | 0.056496 | 0 | 0 | 0.49076
1809473 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_OVAKENT L03_2057871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 06:17:31 | 08.05.2021 08:30:07 | 2.21 | 0 | 984 | 0 | 21 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 238.9905 | 0 | 14.9608 | 0 | 1974.3976 | 0 | 0 | 2228.3488
1809573 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TOPRAK SULAMA-4 35-26-L00024_9976540 _5917314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:52:48 | 08.05.2021 12:00:39 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2987
1809493 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-31 45-82-M00031_945523704_945523704 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 08:15:12 | 08.05.2021 09:19:18 | 1.0683 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92446
1809636 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-9 URLA 35-19-M00467_956673304_956673304 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:23:32 | 08.05.2021 15:36:42 | 2.2194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5053
1809536 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-14-L00036_956655724_956655724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 09:30:03 | 08.05.2021 10:49:19 | 1.3211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8224e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8224e-05
1809745 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/43 45-72-L00043_956500030_956500030 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:03:44 | 08.05.2021 20:57:06 | 3.8894 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2412 | 0 | 0 | 0 | 0.23054 | 0 | 0 | 2.4718
1809553 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SANDAL TR-1 KÖK 45-77-M00007_KULA İM M01_2072678 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:11:30 | 08.05.2021 11:09:55 | 0.97361 | 0 | 495 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65.7324 | 0 | 0.35227 | 0 | 12.955 | 0 | 0 | 79.0397
1809576 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAZIKBAĞLARI TR-1 35-16-M00482_953340535_953340535 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:14:09 | 08.05.2021 13:55:54 | 2.6958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36112
1809513 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/27 35-26-M00661_956615339_956615339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 08:34:19 | 08.05.2021 11:55:12 | 3.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8984 | 0 | 0 | 2.8984
1809613 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2921 35-02-M02921_912483141_912483141 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:32:50 | 08.05.2021 13:05:23 | 0.5425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16479
1809762 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-3 35-32-L00047_A_56391781_56391781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:02:23 | 08.05.2021 18:39:10 | 0.61306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6227 | 0 | 0 | 0.6227
1809759 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSACALI TR-2 45-83-M00403_956447215_956447215 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:58:57 | 08.05.2021 18:53:50 | 0.91472 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9888
1809619 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM BANKACILAR TR-4 35-30-M00210_955311703_955311703 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:56:37 | 08.05.2021 15:05:18 | 2.1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40955
1809825 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TATAR DM 35-19-M00256_HatBaşıAyırıcı_66054586 M12_66054586 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:24:50 | 08.05.2021 23:02:12 | 2.6228 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3221 | 0 | 0.32798 | 0 | 4.8083 | 0 | 0 | 32.4584
1809739 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-163 35-18-M00163_950444316_950444316 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:20:15 | 08.05.2021 18:27:07 | 1.1144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011098
1809490 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÖKÇEN TR-5 35-29-L00543_A_56361244_56361244 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 07:54:39 | 08.05.2021 10:47:38 | 2.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2587 | 0 | 0 | 25.2587
1809748 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-1 DM-2/7 (M-2341) 35-10-M02341_98722106_98722106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:22:57 | 08.05.2021 18:43:11 | 1.3372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23682
1809771 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2079214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:21:59 | 08.05.2021 18:22:29 | 0.0083333 | 0 | 1082 | 0 | 43 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 0.011581 | 0.044224 | 0.11295 | 0 | 0 | 1.4143
1809794 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:02:39 | 08.05.2021 19:26:00 | 0.38917 | 2 | 164 | 11 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0.18456 | 9.8367 | 16.8756 | 0 | 72.6369 | 1.5571 | 0.49595 | 0 | 101.5868
1809579 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_955255576_955255576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:21:18 | 08.05.2021 13:46:05 | 2.4131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54188
1809625 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-93 35-15-M00093_ÖDEMİŞ İM M01_66588821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:07:29 | 08.05.2021 13:34:26 | 0.44917 | 0 | 3416 | 3 | 1 | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 357.6521 | 23.5606 | 2.2075 | 4.245 | 29.4799 | 12.794 | 0 | 429.939
1809602 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 45-78-L00076_953269252_953269252 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:11:43 | 08.05.2021 13:28:13 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3012 | 0 | 0 | 1.3012
1809562 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-4004 ARKAS 35-08-K04004Ö_ K01_2313796 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:29:04 | 08.05.2021 11:11:01 | 0.69917 | 0 | 3585 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 4 | 0 | 781.9964 | 0 | 0 | 0 | 125.7052 | 0 | 23.3544 | 931.0561
1809811 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3444(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03444_E k1843e1b_5804286 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:27:08 | 08.05.2021 20:06:25 | 0.65472 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.9966 | 0 | 0 | 0 | 0.58435 | 0 | 0 | 28.581
1809499 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 08:36:29 | 08.05.2021 09:08:28 | 0.53306 | 1 | 1269 | 18 | 444 | 13 | 246 | 0 | 1 | 0.27878 | 145.713 | 107.577 | 135.2857 | 47.3476 | 74.8356 | 0 | 47.9029 | 558.9406
1809665 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_KAHRAMANDERE-1 M04_2035518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 14:49:52 | 08.05.2021 15:00:28 | 0.17667 | 5 | 5194 | 3 | 194 | 13 | 700 | 7 | 0 | 18.924 | 348.1304 | 1.8532 | 8.9204 | 35.5208 | 124.6675 | 33.4319 | 0 | 571.4482
1809642 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-577 (DM-6/17) 35-17-M00577_C C01_60797532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:24:39 | 08.05.2021 15:49:42 | 2.4175 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.2079 | 0 | 0 | 0 | 0.040132 | 0 | 0 | 29.2481
1809522 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_950449636_950449636 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 09:10:52 | 08.05.2021 10:29:20 | 1.3078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032648
1809648 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2825 35-03-M02825_910483453_910483453 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:58:49 | 08.05.2021 16:14:54 | 2.2681 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194
1809791 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ YAYLA TR-1 35-29-L00800__72410802_72410802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:46:04 | 08.05.2021 20:47:41 | 2.0269 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1418 | 0 | 0.20309 | 0 | 7.4514 | 0 | 0 | 10.7963
1809585 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_KARABURUN MERKEZ DM L02_72175096 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:15:36 | 08.05.2021 15:18:20 | 4.0456 | 0 | 328 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 340.7263 | 0 | 6.1793 | 136.906 | 61.1068 | 0 | 0.038488 | 544.957
1809542 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET AKİF BİLİR TR 35-17-M00496_35-17-M00496_2356877 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:46:10 | 08.05.2021 15:10:09 | 5.3995 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7423 | 4.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1506
1809582 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00136_A_56376919_56376919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:33:57 | 08.05.2021 20:29:31 | 8.9261 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4846 | 0 | 10.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9247
1809559 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2823 35-10-M02823_966016604_966016604 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:22:09 | 08.05.2021 11:33:08 | 1.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13459
1809628 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_953210546_953210546 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:09:02 | 08.05.2021 15:12:25 | 2.0564 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7957
1809814 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3597 35-01-K03597_F_56375731_56375731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:49:52 | 08.05.2021 21:25:12 | 1.5889 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.8769 | 0 | 0 | 0 | 2.9048 | 0 | 0 | 65.7817
1809622 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/84 45-83-L00084_48123924_56400703_56400703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:56:54 | 08.05.2021 14:37:57 | 1.6842 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.126 | 0 | 0 | 0 | 10.909 | 0 | 0 | 44.035
1809459 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-21 35-30-L00021_35-30-L00021_72089221 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 01:45:00 | 08.05.2021 03:04:14 | 1.3206 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 163.4126 | 0 | 0 | 0 | 2.3538 | 0 | 0 | 165.7663
1809768 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALCILAR TR-1 35-20-M00042_955201334_955201334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:00:07 | 08.05.2021 20:18:47 | 2.3111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31756
1809668 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 14:50:52 | 08.05.2021 15:02:00 | 0.18556 | 54 | 7329 | 5 | 192 | 21 | 666 | 0 | 1 | 100.8144 | 591.8927 | 0.9135 | 18.7311 | 102.2444 | 89.6053 | 0 | 15.2098 | 919.4111
1809711 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1993 35-09-M01993_948142382_948142382 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:59:55 | 08.05.2021 17:47:57 | 1.8006 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98886
1809565 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-15 35-27-M00580_941934880_941934880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:37:50 | 08.05.2021 18:00:29 | 7.3775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12868
1809831 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1993 35-02-K01993_98957027_98957027 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:24:30 | 08.05.2021 22:06:30 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6754
1809476 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 06:35:09 | 08.05.2021 06:35:39 | 0.0083333 | 0 | 1221 | 2 | 387 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.69997 | 0.14634 | 0.32087 | 0.018245 | 0.083794 | 0 | 0 | 1.2692
1809851 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-1 M06_2314062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 22:24:29 | 09.05.2021 00:03:52 | 1.6564 | 0 | 911 | 80 | 348 | 19 | 130 | 8 | 0 | 0 | 416.1911 | 509.7536 | 158.0094 | 460.5374 | 78.4653 | 261.9596 | 0 | 1884.9163
1809482 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2337024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 07:04:59 | 08.05.2021 07:46:45 | 0.69611 | 0 | 757 | 3 | 84 | 3 | 131 | 1 | 0 | 0 | 78.5811 | 7.1245 | 8.8245 | 16.0802 | 39.0229 | 5.2843 | 0 | 154.9175
1809496 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-1 35-16-L00257_953330355_953330355 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 08:22:58 | 08.05.2021 09:15:33 | 0.87639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13654
1809539 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | PAŞAÇİFTLİĞİ TR-1 45-78-M00954_45-78-M00954_2353648 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 09:33:12 | 08.05.2021 10:36:26 | 1.0539 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1941
1809788 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-19 35-25-M00152_956659356_956659356 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:28:01 | 08.05.2021 20:12:24 | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03271
1810149 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 35-18-L00092_950458536_950458536 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:52:39 | 09.05.2021 16:02:59 | 1.1722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0573
1810195 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KABAZLI TR-4 45-78-M00678_49289992_56407774_56407774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:07:28 | 09.05.2021 16:46:08 | 0.64444 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0649
1810172 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-208 35-18-L00208_950451918_950451918 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:29:56 | 09.05.2021 18:17:35 | 2.7942 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2961
1810295 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-5 35-20-L00130_955189308_955189308 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:53:21 | 09.05.2021 19:44:07 | 0.84611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20369
1810318 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_BAĞ YOLU GİRİŞ M01_2077021 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:34:00 | 09.05.2021 20:17:00 | 0.71667 | 11 | 11907 | 40 | 156 | 38 | 931 | 9 | 1 | 5.0749 | 1893.2787 | 105.1836 | 33.6954 | 354.1779 | 274.2043 | 53.8683 | 2.3364 | 2721.8195
1810341 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_35-15-L00203_2365426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:03:16 | 09.05.2021 22:08:34 | 4.0883 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7159 | 0 | 41.7558 | 0 | 0 | 85.4717
1810218 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_A_56367912_56367912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:47:47 | 09.05.2021 21:13:20 | 4.4258 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9177 | 0 | 0.23212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1498
1810109 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/33 (VALİ PARKI) 45-71-M00533_A_56404341_56404341 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:13:30 | 09.05.2021 14:43:22 | 1.4978 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7844
1810049 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3280 35-08-K03280__72410752_72410752 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:04:12 | 09.05.2021 14:38:24 | 2.57 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137.4361 | 0 | 0 | 0 | 1.5013 | 0 | 0 | 138.9374
1810301 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_35-31-L00074_2351194 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:06:55 | 09.05.2021 21:09:37 | 2.045 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8173 | 0 | 0.23682 | 0 | 20.6658 | 0 | 0 | 23.7199
1809963 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_KURŞUNLU L03_2327777 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:16:42 | 09.05.2021 10:09:21 | 1.8775 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1.5567 | 0.16484 | 6.5641 | 2.6194 | 141.0214 | 23.0561 | 33.4607 | 0 | 208.4433
1810155 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANKÖY TR-1 35-24-M00084_955226054_955226054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:58:58 | 09.05.2021 17:33:34 | 2.5767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00050136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00050136
1810255 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48136600_56385945_56385945 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:44:38 | 09.05.2021 18:29:42 | 0.75111 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.5076 | 0 | 0 | 0 | 0.025075 | 0 | 0 | 30.5327
1810009 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1540 35-01-M01540_D_56380099_56380099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:33:57 | 09.05.2021 11:27:18 | 0.88917 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5814 | 0 | 0 | 0 | 3.1514 | 0 | 0 | 22.7328
1810281 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:41:43 | 09.05.2021 18:42:22 | 0.010833 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.0056588 | 2.2497 | 0.16231 | 0.094487 | 0.36865 | 0.18984 | 0.015505 | 0 | 3.0862
1809926 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3092 35-02-K03092_C_56380392_56380392 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:52:33 | 09.05.2021 11:05:40 | 3.2186 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 127.2045 | 0 | 0 | 0 | 29.8133 | 0 | 0 | 157.0179
1809903 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_MADEN M05_2096502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 05:23:42 | 09.05.2021 06:25:00 | 1.0217 | 4 | 538 | 272 | 176 | 26 | 53 | 3 | 0 | 19.3607 | 76.7035 | 210.9484 | 150.8914 | 54.5449 | 16.3952 | 10.1771 | 0 | 539.0211
1810212 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-2 35-31-L00349_47897557_56394077_56394077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:33:09 | 09.05.2021 18:58:54 | 2.4292 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4091 | 0 | 0 | 0 | 0.16405 | 0 | 0 | 5.5732
1810046 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2868 35-02-K02868_35-02-K02868_2348757 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:00:02 | 09.05.2021 15:02:06 | 3.0344 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 204.2683 | 0 | 0 | 0 | 46.6254 | 0 | 0 | 250.8937
1810026 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/8 35-26-M00806_956630291_956630291 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:07:07 | 09.05.2021 12:49:59 | 1.7144 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3259
1810275 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-107 GÖDENCE 35-14-L00107_8097674_56358016_56358016 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:27:50 | 09.05.2021 21:06:15 | 2.6403 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 26.7115 | 0 | 0 | 0 | 6.5562 | 0 | 0.13079 | 33.3984
1809883 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-18 35-28-L00018_8652877_56367471_56367471 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 02:44:34 | 09.05.2021 03:35:20 | 0.84611 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3425 | 0 | 0 | 0 | 0.064221 | 0 | 0 | 12.4067
1809983 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_DAĞITIM TRAFO ALİAĞA TR-43 DM M15_2114186 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 10:14:52 | 09.05.2021 11:21:21 | 1.1081 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.2319 | 0 | 0 | 0 | 7.9842 | 0 | 0 | 28.2161
1810152 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-344 35-01-K00344_910534956_910534956 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:56:33 | 09.05.2021 16:20:02 | 1.3914 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8531
1810175 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-8 35-19-M00220_5852475_56378076_56378076 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:38:45 | 09.05.2021 18:00:28 | 2.3619 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0585 | 0 | 0.78598 | 0 | 1.5631 | 0 | 0 | 8.4076
1810338 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | İSMAİL AKSOY SLM GRB TR 35-27-M00703_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054345 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:22:14 | 09.05.2021 23:06:51 | 2.7436 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9259 | 0 | 9.152 | 0 | 6.7572 | 0 | 0 | 17.8351
1810215 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | TİRKEŞ TR-1 45-80-M00125_10155629_56393304_56393304 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:38:24 | 09.05.2021 21:55:38 | 5.2872 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.2725 | 0 | 4.9781 | 0 | 2.7099 | 0 | 0 | 86.9605
1809920 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-5 35-22-M00272_955290653_955290653 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:35:14 | 09.05.2021 09:33:46 | 1.9756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3297
1810593 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-2 35-30-M00049_A_56352912_56352912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 22:48:34 | 09.05.2021 23:38:54 | 0.83889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 3.7631
1810298 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1531 35-08-K01531_35-08-K01531_42456622 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:53:06 | 09.05.2021 20:21:08 | 1.4672 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 110.9692 | 0 | 0 | 0 | 22.3511 | 0 | 0 | 133.3203
1809966 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAYTAN BEZİRGANLI TR-3 45-78-M01388_953282350_953282350 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:24:47 | 09.05.2021 12:00:42 | 2.5986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81748
1810052 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKKALE TR-1 35-29-L00651_95000479165_95000479165 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:59:16 | 09.05.2021 15:39:14 | 3.6661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9471
1810112 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMET USLU SULAMA GRUBU 35-29-M00217_950345116_950345116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:38:42 | 09.05.2021 19:42:47 | 6.0681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1810258 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3498 KARŞIYAKA BEL. PİKNİK ALANI 35-04-K03498Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065365 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:35:31 | 09.05.2021 19:21:10 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9255 | 0 | 0 | 0 | 2.9255
1810590 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2139 35-07-M02139_E E1_61163367 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 22:40:24 | 09.05.2021 23:58:13 | 1.2969 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.1909 | 0 | 0 | 0 | 4.7245 | 0 | 0 | 38.9154
1810235 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2907 35-02-M02907_B C3B_5813231 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:13:34 | 09.05.2021 20:11:20 | 2.9628 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 4.0351
1809880 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-39 35-23-L00039_950419004_950419004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 02:24:04 | 09.05.2021 02:59:13 | 0.58583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028684
1810421 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE TR-3 35-17-M00233_9424553_56357011_56357011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 21:15:47 | 09.05.2021 22:21:56 | 1.1025 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4386 | 0 | 0 | 0 | 1.4659 | 0 | 0 | 7.9045
1809900 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-5 35-19-M00230_35-19-M00230_2349542 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 04:41:02 | 09.05.2021 05:18:35 | 0.62583 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9838 | 0 | 0.004572 | 0 | 4.0024 | 0 | 0 | 13.9908
1810192 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_955155167_955155167 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:46:18 | 09.05.2021 16:57:59 | 2.1947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86164 | 0 | 0 | 0 | 1.1698 | 0 | 0 | 2.0314
1810321 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-109 35-16-L00109_47554703_56397113_56397113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:37:58 | 09.05.2021 20:56:15 | 1.3047 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7646 | 0 | 0 | 0 | 1.9435 | 0 | 0 | 17.7082
1810135 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2732 35-04-K02732_D_56364871_56364871 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:20:08 | 09.05.2021 16:37:30 | 2.2894 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.7061 | 0 | 0 | 0 | 1.4524 | 0 | 0 | 21.1585
1810129 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/13 35-27-M00329_912486169_912486169 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:09:56 | 09.05.2021 17:15:10 | 3.0872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68497
1809986 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-8 35-24-M00008_A_56354110_56354110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:03:36 | 09.05.2021 11:10:02 | 1.1072 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40787 | 0 | 5.2783 | 0 | 1.8521 | 0 | 0 | 7.5383
1810247 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/16 45-71-M00392_B_56403371_56403371 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:32:00 | 09.05.2021 19:14:24 | 1.7067 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 69.3139 | 0 | 0 | 0 | 21.1684 | 0 | 0 | 90.4823
1810101 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/33 45-72-M00033_956504090_956504090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:33:49 | 09.05.2021 14:18:23 | 0.74278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031403 | 0 | 0 | 0.0031403
1809869 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-97 45-78-L00097_B B01_65778364 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 00:19:38 | 09.05.2021 00:56:38 | 0.61667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6846 | 0 | 0 | 0 | 2.3054 | 0 | 0 | 7.99
1809955 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4366 35-01-K04366_B_56372880_56372880 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 09:07:00 | 09.05.2021 11:35:00 | 2.4667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3707 | 0 | 0 | 0 | 10.8303 | 0 | 0 | 38.201
1810393 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-70 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01070_45-80-M01070_2375688 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 21:06:36 | 10.05.2021 00:40:51 | 3.5708 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0933
1810264 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_956693169_956693169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:56:49 | 09.05.2021 19:52:53 | 1.9344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3353
1810015 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_F_56378580_56378580 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:47:04 | 09.05.2021 12:19:10 | 1.535 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2242 | 0 | 0 | 0 | 0.00076334 | 0 | 0 | 5.225
1810347 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4364 35-02-K04364_A_56380064_56380064 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:48:37 | 09.05.2021 21:22:05 | 0.55778 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7173
1810201 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | UZUNHASANLAR TR-1 35-17-M00471_C_56356432_56356432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:23:29 | 09.05.2021 17:35:16 | 1.1964 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.6154 | 0 | 0.90347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5188
1810161 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_95000110780_95000110780 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:12:04 | 09.05.2021 15:45:53 | 0.56361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1557 | 0 | 0 | 0 | 0.1075 | 0 | 0 | 0.2632
1809975 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/13 35-27-M00329_912221966_912221966 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:45:47 | 09.05.2021 14:35:43 | 4.8322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33635
1809995 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-54 ÇIKIŞI M12_2315083 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 10:18:00 | 09.05.2021 11:21:43 | 1.0618 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 51.2283 | 0 | 0 | 0 | 7.828 | 9.0541 | 0 | 68.1105
1810081 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KÜÇÜKBÖLCEK DM 35-24-M00210_KÜÇÜK BÖLCEK M01_72093073 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:41:32 | 09.05.2021 12:57:00 | 0.25778 | 0 | 10 | 3 | 116 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.6972 | 0.79644 | 20.97 | 0 | 1.4749 | 0 | 0 | 23.9385
1810330 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ESKİ KARAOĞLANLI (BAYIRLAR PETROL) M02_2076275 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:06:53 | 09.05.2021 21:52:27 | 1.7594 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3653 | 0 | 17.1161 | 0 | 10.6959 | 0 | 42.1773
1809889 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1699 35-02-K01699_A_56378342_56378342 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 03:40:20 | 09.05.2021 04:44:51 | 1.0753 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3424 | 0 | 0 | 0 | 1.4634 | 0 | 0 | 20.8058
1810553 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_955256225_955256225 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 21:48:30 | 09.05.2021 23:35:27 | 1.7825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.604
1810221 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ TR-2 35-22-M00240_95000092560_95000092560 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:49:55 | 09.05.2021 19:52:05 | 3.0361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2578
1810344 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AHMET KOCA TR-3 45-71-M00907_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2081986 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:09:50 | 10.05.2021 00:55:57 | 4.7686 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056877 | 0 | 1.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8481
1810244 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-2 35-29-L00270_A_56367718_56367718 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:31:00 | 09.05.2021 18:27:40 | 0.94444 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2009 | 0 | 0.58838 | 0 | 1.1411 | 0 | 0 | 5.9304
1810390 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-18 45-80-M00018_A_56387919_56387919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:59:35 | 10.05.2021 00:34:53 | 3.5883 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.4513 | 0 | 0.97761 | 0 | 0.0016167 | 0 | 0 | 57.4305
1810204 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_45-71-M01487_2369772 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:04:52 | 09.05.2021 17:55:13 | 2.8392 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0793 | 0 | 0 | 0 | 0.65468 | 0 | 0 | 15.734
1810098 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-17 35-23-L00017_35-23-L00017_72149488 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:28:00 | 09.05.2021 14:52:20 | 1.4056 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.606 | 0 | 0.020401 | 0 | 2.5485 | 0 | 0 | 84.175
1810261 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HÜSNÜ MOLA SULAMA TR 45-71-M01342_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091218 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:27:55 | 09.05.2021 18:31:15 | 1.0556 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14915 | 0 | 1.3025 | 10.8102 | 0.93746 | 0 | 0 | 13.1994
1810307 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI-3 35-26-L00330_35-26-L00330_2349963 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:24:12 | 09.05.2021 19:44:18 | 0.335 | 0 | 213 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.209 | 0 | 0.52839 | 0 | 3.3998 | 0 | 0 | 22.1373
1810012 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | M-879 GÖKÇELER 35-02-M00879_50120786_56357315_56357315 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:36:37 | 09.05.2021 12:14:57 | 1.6389 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8836 | 0 | 0.97865 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 14.0052
1809912 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65918028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 06:54:22 | 09.05.2021 07:26:51 | 0.54139 | 2 | 114 | 4 | 23 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0.18845 | 6.5367 | 2.4997 | 1.025 | 86.3616 | 8.9395 | 222.0344 | 1.0317 | 328.6169
1810599 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ESKİ KARAOĞLANLI (BAYIRLAR PETROL) M02_2321773 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 23:23:28 | 10.05.2021 05:58:32 | 6.5844 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.0567 | 0 | 55.3646 | 0 | 44.0781 | 0 | 143.4993
1810058 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-377 35-18-L00377_950434418_950434418 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:56:28 | 09.05.2021 14:57:36 | 3.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1809949 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-2 45-71-M00002_TR-94 ÇIKIŞI ŞEHİTLER KAB M23_2308961 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 08:51:40 | 09.05.2021 12:57:03 | 4.0896 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 644.1264 | 0 | 0 | 0 | 46.5338 | 0 | 0 | 690.6602
1810164 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | GÖKÇEAHMET-YİĞİTALİ TARIMSAL SULAMA 45-72-L00145_D_56403592_56403592 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:19:46 | 09.05.2021 16:49:23 | 1.4936 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4173 | 0 | 0.68988 | 0 | 1.3404 | 0 | 0 | 5.4476
1809972 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIRAHMANLI TR-18 45-80-M00082_956565546_956565546 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:37:59 | 09.05.2021 11:21:02 | 1.7175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010036
1809992 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:17:46 | 09.05.2021 11:40:02 | 1.3711 | 17 | 15 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6.6233 | 8.4722 | 12.0822 | 0 | 63.5321 | 1.9203 | 0 | 0 | 92.6301
1810178 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-48 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01048_45-80-M01048_2373714 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:40:07 | 09.05.2021 18:36:23 | 2.9378 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3928
1810184 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-2/7 35-28-M00578_A_56383975_56383975 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:59:00 | 09.05.2021 17:22:05 | 1.3847 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.2869 | 0 | 0 | 0 | 1.3222 | 0 | 0 | 43.6091
1810327 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_D_60982272_60982272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:00:18 | 09.05.2021 21:24:12 | 1.3983 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.8126 | 0 | 0 | 0 | 0.11216 | 0 | 0 | 50.9248
1809935 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144102 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:24:06 | 09.05.2021 10:38:19 | 2.2369 | 17 | 15 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 9.3895 | 12.0106 | 18.6349 | 0 | 97.0353 | 2.8762 | 0 | 0 | 139.9465
1809961 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KIRANÇİFTLİK TR-1 45-71-M01489_44438063_56366866_56366866 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:20:00 | 09.05.2021 10:30:34 | 1.1761 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5915 | 0 | 0.13186 | 0 | 0.090538 | 0 | 0 | 6.8139
1810293 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 35-18-L00092_950458605_950458605 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:51:16 | 09.05.2021 20:01:44 | 1.1744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3354
1810270 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE SANAYİ TR-1 35-29-L00018_A_65505701_65505701 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:06:46 | 09.05.2021 22:26:32 | 4.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6746 | 0 | 134.0611 | 161.7357
1810602 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | AKVATEK BALIK ÇİFTLİĞİ ÖZEL TR 35-30-M00067Ö_ M02_2050284 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 23:16:13 | 10.05.2021 03:34:16 | 4.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.4806 | 0 | 0 | 0 | 1118.4806
1809915 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1303 35-08-K01303_D_56373932_56373932 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:08:16 | 09.05.2021 11:57:17 | 4.8169 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 149.3483 | 0 | 0 | 0 | 3.7502 | 0 | 0 | 153.0985
1810124 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-2/34 (MEVLANA YOLU) 45-71-M00532_45-71-M00532_2369475 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:51:42 | 09.05.2021 14:27:35 | 0.59806 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.7345 | 0 | 0 | 0 | 2.6952 | 0 | 0 | 80.4296
1810001 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-6 45-72-L00276_956514188_956514188 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:19:40 | 09.05.2021 11:20:50 | 1.0194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021729
1810310 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_DEĞİRMENDERE-2 M06_50066609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:23:55 | 09.05.2021 20:24:16 | 1.0058 | 0 | 264 | 0 | 49 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 90.3015 | 0 | 19.0386 | 0 | 26.0337 | 0 | 0 | 135.3738
1810207 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CENKYERİ TR-4 45-82-M00252_945534738_945534738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:16:21 | 09.05.2021 21:25:53 | 5.1589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3673
1810253 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-23 35-19-L00023_A_56390073_56390073 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:44:01 | 09.05.2021 20:21:33 | 2.6256 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5866 | 0 | 1.6019 | 0 | 0.048848 | 0 | 0 | 11.2373
1810210 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAAĞAÇ DEDEBAŞI TR-1 45-75-M00229_B_56386686_56386686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:28:39 | 09.05.2021 22:31:15 | 6.0433 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8818 | 0 | 0.088842 | 0 | 0.48108 | 0 | 0 | 2.4517
1810044 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KOCAGENLER METİN DUYMAZ ARK. TR 35-24-M00037_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037338 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:40:30 | 09.05.2021 13:03:54 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0059
1809901 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153263 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 04:51:56 | 09.05.2021 07:22:03 | 2.5019 | 3 | 673 | 4 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 197.817 | 126.4298 | 58.9138 | 0 | 382.4014 | 27.1001 | 8.3891 | 0 | 801.0512
1810167 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-23 35-19-L00023_A_56390073_56390073 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:24:57 | 09.05.2021 16:25:16 | 1.0053 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3539 | 0 | 0.61648 | 0 | 0.019032 | 0 | 0 | 3.9894
1809895 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3162 35-03-K03162_A_56362563_56362563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 03:42:06 | 09.05.2021 04:14:27 | 0.53917 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.3395 | 0 | 0 | 0 | 0.91355 | 0 | 0 | 23.2531
1810336 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-30-L00054_955330266_955330266 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:33:33 | 09.05.2021 21:51:46 | 1.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045143
1810130 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-86 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00086_956637921_956637921 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:07:04 | 09.05.2021 15:34:53 | 1.4636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047886
1809981 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-41 35-02-M00041_A_56375323_56375323 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:57:55 | 09.05.2021 13:01:20 | 3.0569 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.106 | 0 | 0 | 0 | 6.6134 | 0 | 0 | 83.7194
1810230 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _950444778_950444778 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:00:38 | 09.05.2021 21:26:46 | 4.4356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96395
1810127 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ORHANLI ORTA M-90 35-14-M00090_6712039_56358769_56358769 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:06:37 | 09.05.2021 14:54:58 | 0.80583 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.2512 | 0 | 1.8832 | 0 | 2.677 | 0 | 0.039838 | 10.8513
1810104 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1033 35-04-M01033_912636236_912636236 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:38:23 | 09.05.2021 14:39:27 | 1.0178 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0785 | 0 | 0 | 0 | 2.5179 | 0 | 0 | 9.5963
1810150 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2302 35-04-K02302_C_56368538_56368538 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:43:59 | 09.05.2021 17:25:31 | 2.6922 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3897
1810290 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/6 45-83-L00006_45-83-L00006_2372631 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:42:32 | 09.05.2021 19:47:03 | 1.0753 | 0 | 385 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93.3643 | 0 | 3.2767 | 0 | 10.3319 | 0 | 0 | 106.9728
1810296 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-13 45-72-M00620_95000186598_95000186598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:49:54 | 09.05.2021 19:36:37 | 0.77861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3186
1810313 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:31:21 | 09.05.2021 23:51:14 | 4.3314 | 0 | 0 | 9 | 76 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 331.3579 | 258.9617 | 13.3753 | 44.9434 | 64.2247 | 0 | 712.863
1810250 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_955149685_955149685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:26:02 | 09.05.2021 18:10:50 | 0.74667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23733
1809958 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-14 35-23-L00014_35-23-L00014_72147977 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:13:00 | 09.05.2021 11:29:53 | 2.2814 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 142.766 | 0 | 0.032452 | 0 | 9.9405 | 0 | 0 | 152.739
1809878 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_SANAYİ K34_2049178 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 02:06:04 | 09.05.2021 03:09:01 | 1.0492 | 0 | 251 | 0 | 0 | 14 | 1010 | 2 | 15 | 0 | 52.2992 | 0 | 0 | 193.2909 | 922.8387 | 2.7807 | 32.1334 | 1203.3429
1810041 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASAN CİRİT SLM GRB TR 35-27-M00547_914670565_914670565 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:49:41 | 09.05.2021 15:30:39 | 3.6828 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35937 | 0 | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5521
1810213 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _11602259_56385263_56385263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:21:37 | 09.05.2021 20:14:45 | 3.8856 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9909
1810190 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_TRAFO-2 L08_72356766 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:00:42 | 09.05.2021 16:20:00 | 0.32167 | 17 | 11378 | 98 | 289 | 50 | 585 | 6 | 6 | 4.9814 | 792.2697 | 45.4744 | 17.4379 | 62.1037 | 112.749 | 85.129 | 13.7922 | 1133.9373
1810588 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-138 35-16-L00138_953351010_953351010 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 22:27:39 | 09.05.2021 23:44:11 | 1.2756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35517
1810021 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_EĞLENHOCA M04_2072606 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:04:00 | 09.05.2021 12:08:16 | 1.0711 | 9 | 4117 | 12 | 148 | 34 | 451 | 0 | 10 | 53.4469 | 962.3346 | 15.07 | 30.5524 | 332.3177 | 246.7961 | 0 | 15.8861 | 1656.4038
1810227 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/3 35-28-M00045_953369314_953369314 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:55:34 | 09.05.2021 17:44:43 | 0.81917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 0.073322 | 0 | 0 | 1.3025
1810582 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3569 35-02-K03569_G_56367021_56367021 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 22:12:44 | 10.05.2021 00:41:28 | 2.4789 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.9815 | 0 | 0 | 0 | 4.6242 | 0 | 0 | 55.6057
1809941 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-15 35-02-K00015_G g6b_5880123 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:35:22 | 09.05.2021 17:58:54 | 9.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0348 | 0 | 0 | 55.0348
1809978 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 35-27-M00030_97486289_97486289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:52:19 | 09.05.2021 15:22:51 | 5.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17987 | 0 | 0 | 0.17987
1809984 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2310311 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:58:22 | 09.05.2021 13:08:42 | 3.1722 | 8 | 168 | 9 | 26 | 11 | 58 | 1 | 0 | 78.218 | 277.6448 | 35.9403 | 74.8496 | 157.6984 | 204.163 | 24.8699 | 0 | 853.3839
1810176 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-231 35-01-K00231_910498349_910498349 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:36:30 | 09.05.2021 18:24:53 | 2.8064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1384
1810199 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TİLKİKÖY TR-1 45-71-M01271_45-71-M01271_2349263 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:08:02 | 09.05.2021 16:26:00 | 0.29944 | 0 | 162 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.263 | 0 | 0.26032 | 0 | 0.35985 | 0 | 0 | 12.8832
1810339 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-14 35-15-L00306_B_65499336_65499336 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:31:17 | 09.05.2021 21:22:14 | 0.84917 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79337
1810193 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-12 35-16-L00012_47581335 C1b_47582712 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:54:00 | 09.05.2021 18:05:00 | 2.1833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.251 | 0 | 0 | 0 | 19.4084 | 0 | 0 | 91.6594
1810299 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_54697564 M06_54697564 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:53:09 | 09.05.2021 23:25:15 | 4.535 | 1 | 3 | 12 | 10 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1.5168 | 15.9373 | 12.2679 | 16.3038 | 3.9068 | 70.8838 | 18.167 | 0 | 138.9835
1810216 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DOYRANLI L11_2059658 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:50:39 | 09.05.2021 17:02:02 | 0.18972 | 0 | 544 | 20 | 158 | 7 | 112 | 0 | 0 | 0 | 23.4519 | 30.5667 | 20.4431 | 2.9046 | 16.6577 | 0 | 0 | 94.024
1809907 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53134208 M05_53134208 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 06:08:23 | 09.05.2021 07:22:06 | 1.2286 | 0 | 379 | 0 | 22 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 45.5206 | 0 | 6.1249 | 0 | 22.4433 | 0 | 0 | 74.0888
1810594 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE TR-11 45-80-M00056_KOLDERE KÖK M02_72197070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 22:53:24 | 09.05.2021 23:41:40 | 0.80444 | 0 | 27 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.3261 | 0 | 0.12675 | 2.0569 | 3.5598 | 0 | 0 | 8.0696
1810262 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1531 35-08-K01531_E_56381830_56381830 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:59:00 | 09.05.2021 19:33:03 | 1.5675 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9215
1810053 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:09:58 | 09.05.2021 13:32:11 | 1.3703 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.365 | 0 | 0 | 0 | 10.6723 | 0 | 0 | 67.0372
1810153 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2333300 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:52:42 | 09.05.2021 16:02:00 | 1.155 | 0 | 619 | 7 | 214 | 9 | 106 | 0 | 0 | 0 | 124.9342 | 34.0071 | 58.9787 | 158.66 | 89.4655 | 0 | 0 | 466.0454
1810007 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-5 (TR-186) 35-19-L00186_956690818_956690818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:19:41 | 09.05.2021 13:27:27 | 3.1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039962
1810402 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1212 35-02-M01212_A_56364878_56364878 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 21:10:21 | 09.05.2021 22:16:26 | 1.1014 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.5037 | 0 | 0 | 0 | 0.91867 | 0 | 0 | 68.4224
1809950 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA-10/2 45-82-M00072_A_56401530_56401530 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:49:52 | 09.05.2021 10:12:48 | 1.3822 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.9523 | 0 | 0.026263 | 0 | 5.9455 | 0 | 0 | 39.9241
1810259 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUDERE TR-3 35-32-L00023_946408240_946408240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:50:42 | 09.05.2021 23:00:25 | 5.1619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3802
1810093 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 13:00:52 | 09.05.2021 18:29:20 | 5.4744 | 0 | 9 | 37 | 62 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 8.3319 | 659.6788 | 383.9961 | 494.7401 | 238.6331 | 2084.7831 | 0 | 3870.1632
1809924 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | TR-2/75 KÖK 45-83-M00771_TR-2/78 L08_61348428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:53:02 | 09.05.2021 08:17:26 | 0.40667 | 0 | 6046 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 0 | 1 | 0 | 342.2415 | 0 | 0 | 0 | 89.7394 | 0 | 0.34685 | 432.3277
1810073 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950464567_950464567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:06:09 | 09.05.2021 15:15:37 | 3.1578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10992
1809930 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:08:12 | 09.05.2021 08:08:42 | 0.0083333 | 1 | 1265 | 113 | 222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.00076991 | 0.98738 | 0.78778 | 0.28535 | 0 | 0.18298 | 0 | 0 | 2.2443
1809887 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 03:30:32 | 09.05.2021 03:46:24 | 0.26444 | 1 | 472 | 1 | 0 | 7 | 90 | 3 | 3 | 1.6543 | 32.2576 | 0 | 0 | 12.9253 | 15.7012 | 1.7713 | 1.8415 | 66.1511
1810030 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-4 35-23-L00004_950423171_950423171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:14:25 | 09.05.2021 13:37:54 | 2.3914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010005
1810179 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3593 35-01-K03593_35-01-K03593_2359777 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:45:14 | 09.05.2021 16:26:51 | 0.69361 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 95.6141 | 0 | 0 | 0 | 3.1877 | 0 | 0 | 98.8017
1810173 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135308 M15_53135308 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 13:38:00 | 09.05.2021 18:28:43 | 4.8453 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.8052 | 0 | 9.8987 | 0 | 1.8771 | 0 | 0 | 29.581
1810219 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-71-M01046_A_56352403_56352403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:55:06 | 09.05.2021 21:38:00 | 4.715 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.2672 | 0 | 0 | 0 | 0.8157 | 0 | 0 | 21.0829
1810319 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_KANDAK(ÇIRPI-3) M02_2055129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:32:42 | 09.05.2021 20:55:00 | 1.3717 | 0 | 358 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 128.8623 | 0 | 37.256 | 0 | 46.0371 | 0 | 0 | 212.1554
1810242 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:25:32 | 09.05.2021 17:28:52 | 0.055556 | 0 | 259 | 1 | 26 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.3504 | 0.027115 | 0.1334 | 1.5917 | 0.37308 | 0 | 0 | 4.4757
1810050 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_B_56393845_56393845 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:02:27 | 09.05.2021 12:54:16 | 0.86361 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2881 | 0 | 7.9598 | 0 | 0.97034 | 0 | 0 | 20.2182
1810110 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_35-15-M00321_2365569 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:38:39 | 09.05.2021 16:59:48 | 3.3525 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2902 | 0 | 0.51834 | 0 | 0 | 69.8086
1809964 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YİĞİTLER TR-1 45-74-M00102_945577068_945577068 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:27:50 | 09.05.2021 15:36:47 | 6.1492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41137
1810302 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/16 35-27-M00858_98706220_98706220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:08:25 | 09.05.2021 19:40:25 | 0.53333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67381
1810156 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLAĞALAR TR-1 35-16-M00088_953313636_953313636 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:02:25 | 09.05.2021 17:58:28 | 2.9342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75867
1809927 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-2/8 35-28-M00577_ULUKENT DM-2/7 M02_66548671 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:59:05 | 09.05.2021 09:11:31 | 1.2072 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 234.1429 | 0 | 0 | 0 | 20.5486 | 0 | 0 | 254.6915
1810090 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_45-71-M01487_2369772 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:03:36 | 09.05.2021 14:46:42 | 1.7183 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0589 | 0 | 0 | 0 | 0.39795 | 0 | 0 | 9.4569
1809970 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-2 35-23-M00071_42094860_56362710_56362710 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 09:41:32 | 09.05.2021 16:51:05 | 7.159 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.738 | 0 | 38.5826 | 0 | 10.2022 | 0 | 0 | 111.5228
1810096 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEKİRLER TR-4 45-72-L00361_A_56389965_56389965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:21:16 | 09.05.2021 15:29:58 | 2.145 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40845
1809947 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3569 35-02-K03569_G_56367021_56367021 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:44:31 | 09.05.2021 11:29:43 | 2.7533 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.7287 | 0 | 0 | 0 | 5.5976 | 0 | 0 | 59.3263
1809884 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1184 35-02-K01184_K-1583 K03_2119256 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 03:08:23 | 09.05.2021 03:26:13 | 0.29722 | 0 | 151 | 0 | 0 | 9 | 1008 | 2 | 15 | 0 | 7.8395 | 0 | 0 | 0.85069 | 259.2893 | 0.76282 | 8.803 | 277.5453
1810133 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-2/TR-3/TR-4/TR-6 M03_72111089 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:18:20 | 09.05.2021 14:54:34 | 0.60389 | 0 | 378 | 1 | 39 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 86.2828 | 9.3409 | 23.415 | 0 | 25.9382 | 0 | 0 | 144.9769
1810239 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3640 35-01-K03640_911427223_911427223 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:12:51 | 09.05.2021 18:21:49 | 1.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15703
1810027 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4155 35-02-K04155_C_56382520_56382520 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:09:39 | 09.05.2021 15:39:02 | 4.4897 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122.4618 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 127.1018
1809990 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ALAŞEHİR TR-80 45-73-M00080_A tr80-a1_45087547 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:13:00 | 09.05.2021 12:03:09 | 1.8358 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5777
1810325 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:39:39 | 09.05.2021 21:11:38 | 1.5331 | 3 | 531 | 230 | 97 | 16 | 50 | 0 | 0 | 53.5993 | 206.5012 | 295.6243 | 162.5249 | 73.3118 | 30.4615 | 0 | 0 | 822.023
1809890 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 03:49:01 | 09.05.2021 04:21:36 | 0.54306 | 4 | 1567 | 24 | 15 | 20 | 91 | 1 | 0 | 0.41738 | 129.6961 | 24.6088 | 1.3632 | 96.8131 | 18.2298 | 0.57026 | 0 | 271.6986
1810245 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _B_56359018_56359018 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:20:31 | 09.05.2021 20:25:20 | 3.0803 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.5203 | 0 | 0 | 0 | 3.2698 | 0 | 0 | 29.7901
1810145 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_950460000_950460000 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:41:39 | 09.05.2021 16:46:13 | 2.0761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98371
1810099 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_BULGURCA OĞLANANASI M03_2123368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:30:52 | 09.05.2021 14:25:14 | 0.90611 | 2 | 1195 | 9 | 128 | 6 | 115 | 0 | 0 | 4.8306 | 380.7827 | 28.3405 | 110.5508 | 13.6909 | 97.3289 | 0 | 0 | 635.5244
1809953 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_72050055 M05_72050055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:55:25 | 09.05.2021 09:49:00 | 0.89306 | 3 | 74 | 5 | 26 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1.4744 | 12.693 | 60.4884 | 3.2932 | 5.5561 | 21.1839 | 0 | 0 | 104.689
1810308 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:16:54 | 09.05.2021 21:21:34 | 3.0778 | 0 | 0 | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.8529 | 74.0779 | 13.0174 | 0 | 0 | 0 | 452.9482
1810351 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_SELAMPEN M01_2116053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 21:02:33 | 09.05.2021 21:45:57 | 0.72333 | 0 | 4904 | 6 | 35 | 13 | 362 | 25 | 1 | 0 | 1097.4505 | 109.3669 | 20.2288 | 272.1399 | 190.3946 | 638.3049 | 0.49004 | 2328.3756
1810600 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/79 45-72-M00079_B_56392221_56392221 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 23:38:45 | 10.05.2021 00:37:28 | 0.97861 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4244 | 0 | 0 | 0 | 0.1291 | 0 | 0 | 8.5535
1809973 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:47:58 | 09.05.2021 09:52:28 | 0.075 | 0 | 933 | 17 | 203 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11.3582 | 2.3756 | 13.347 | 0 | 0.85834 | 0 | 0 | 27.9391
1810185 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-03/01 45-71-M00003_TR-3/8 M05_2051770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:00:19 | 09.05.2021 16:23:13 | 0.38167 | 0 | 3130 | 0 | 3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 284.3107 | 0 | 2.5792 | 0 | 18.5908 | 0 | 0 | 305.4807
1809993 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 10:17:15 | 09.05.2021 11:21:10 | 1.0652 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 4.5602 | 171.8901 | 95.6273 | 2.2071 | 395.5412 | 10.2355 | 0 | 0 | 680.0613
1809999 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 35-15-L00142_950352847_950352847 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:20:24 | 09.05.2021 10:49:40 | 0.48778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49404 | 0 | 0 | 0 | 1.4853 | 0 | 0 | 1.9794
1810165 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ AŞAR ÖZEL 45-72-L00746Ö_93534996_93534996 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:23:34 | 09.05.2021 17:20:39 | 1.9514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9565
1810228 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139681 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:15:52 | 09.05.2021 18:06:49 | 0.84917 | 2 | 418 | 8 | 98 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.1322 | 87.5282 | 4.5368 | 24.2808 | 7.793 | 20.5223 | 0 | 0 | 144.7933
1809979 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_ESKİ ÇAMBEL M02_72164174 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 09:57:59 | 09.05.2021 13:26:12 | 3.4701 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.17538 | 0 | 464.5989 | 21.8547 | 891.611 | 0 | 1378.2401
1810122 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:46:32 | 09.05.2021 15:12:00 | 1.4244 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.55236 | 18.3441 | 59.1645 | 32.8528 | 0 | 3.9543 | 124.2851 | 0 | 239.1531
1810285 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:45:12 | 09.05.2021 18:45:42 | 0.0083333 | 2 | 735 | 26 | 265 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0.0038324 | 1.0298 | 0.49682 | 0.77904 | 0.16398 | 0.13937 | 0.10849 | 0 | 2.7213
1810036 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇAMKÖY TR-1 45-81-M00096_A_56388610_56388610 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:37:15 | 09.05.2021 11:55:36 | 0.30583 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83771 | 0 | 0.012976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85069
1809936 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_BAĞLICA M02_72036894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:30:22 | 09.05.2021 08:30:42 | 0.0055556 | 0 | 563 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.49297 | 0 | 0.18511 | 0 | 0.03378 | 0 | 0 | 0.71185
1810079 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:46:42 | 09.05.2021 13:10:59 | 0.40472 | 0 | 3229 | 156 | 119 | 19 | 270 | 3 | 0 | 0 | 263.853 | 190.3507 | 14.9866 | 56.7995 | 31.643 | 9.1027 | 0 | 566.7354
1810102 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ALAŞARLI M.ÇETİN GRUBU TR-3 35-15-L00221_35-15-L00221_2364792 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:28:26 | 09.05.2021 15:55:45 | 2.4553 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9906 | 0 | 1.0199 | 0 | 0 | 29.0104
1810580 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_ASLANLAR-YAZIBAŞI2 M14_2085656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 22:00:58 | 09.05.2021 22:29:14 | 0.47111 | 0 | 615 | 1 | 8 | 3 | 62 | 16 | 1 | 0 | 78.5974 | 18.2553 | 0.47797 | 15.501 | 25.4634 | 192.9417 | 14.8354 | 346.0722
1809916 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_CAMBAZLI KÖK M04_47316730 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:11:46 | 09.05.2021 09:21:15 | 2.1581 | 1 | 6 | 31 | 78 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.03986 | 4.0144 | 61.603 | 176.7432 | 19.1684 | 2.8782 | 0 | 0 | 264.4471
1810248 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:31:00 | 09.05.2021 21:44:08 | 4.2189 | 3 | 0 | 134 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7661 | 0 | 196.9274 | 4.4532 | 84.1373 | 0 | 0 | 0 | 288.284
1810125 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇATAK TR-4 35-31-L00174_B_65514266_65514266 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:06:27 | 09.05.2021 18:27:20 | 4.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051012 | 0 | 0 | 0.051012
1809893 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/58 (GÜLLÜPINAR) 45-83-L00058_TR-2/52 L03_2323223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 03:50:32 | 09.05.2021 04:06:00 | 0.25778 | 0 | 1824 | 2 | 0 | 18 | 623 | 1 | 11 | 0 | 98.6073 | 0.42832 | 0 | 16.1145 | 48.3304 | 0.67387 | 24.3609 | 188.5153
1809870 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2311316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 00:27:21 | 09.05.2021 01:11:04 | 0.72861 | 0 | 3 | 8 | 53 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.53391 | 218.2393 | 22.6213 | 29.5702 | 10.8267 | 0 | 0 | 281.7914
1810265 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/52 45-72-M00180_956508607_956508607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:49:31 | 09.05.2021 20:25:26 | 2.5986 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4671
1810311 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-163 35-26-M01148_8487777 h01_5926064 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:09:57 | 09.05.2021 20:07:46 | 0.96361 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.9434 | 0 | 0 | 0 | 0.54297 | 0 | 0 | 21.4863
1810062 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-828 35-01-K00828_A_56358085_56358085 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 12:21:10 | 09.05.2021 13:40:19 | 1.3191 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.3796 | 0 | 0 | 0 | 2.4507 | 0 | 0 | 32.8302
1809956 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2964 35-02-K02964_35-02-K02964_2369027 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 09:09:23 | 09.05.2021 16:50:26 | 7.6841 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 6 | 0 | 34.2326 | 0 | 0 | 0 | 779.1767 | 0 | 27.4611 | 840.8704
1810016 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-15 35-28-M00237__72372355_72372355 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 10:51:59 | 09.05.2021 14:44:09 | 3.8694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0028 | 0 | 0 | 0 | 19.0287 | 0 | 0 | 21.0316
1810348 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-5 35-31-L00358_47784500_56352976_56352976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:52:05 | 10.05.2021 01:43:29 | 4.8567 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2687 | 0 | 0.44764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7164
1810208 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136128 M06_53136128 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:18:02 | 09.05.2021 19:09:49 | 2.8631 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.2075 | 2.0032 | 0 | 0 | 0.070756 | 0 | 0 | 25.2815
1810597 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1386 35-03-M01386_C_56363267_56363267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 23:10:44 | 10.05.2021 00:02:49 | 0.86806 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.7946 | 0 | 0 | 0 | 1.5527 | 0 | 0 | 56.3473
1809910 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_DSİ-2 M04_2099897 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 06:48:53 | 09.05.2021 07:12:36 | 0.39528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71172 | 0.25527 | 142.603 | 0 | 143.57
1810305 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAMAN TR-1 35-31-L00435_956598745_956598745 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:12:36 | 09.05.2021 22:02:27 | 2.8308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79695
1809976 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-312 GERMİYAN EVLERİ 35-18-L00312__72371816_72371816 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:27:38 | 09.05.2021 13:16:38 | 4.8167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9487
1810019 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144102 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:52:06 | 09.05.2021 15:44:58 | 4.8811 | 17 | 15 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 23.6114 | 30.2025 | 43.5834 | 0 | 232.5928 | 7.0978 | 0 | 0 | 337.0878
1810119 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | PINARKÖY TR-1 35-16-L00265_B_56398095_56398095 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:38:59 | 09.05.2021 21:34:17 | 7.9217 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.5123 | 0 | 0.069542 | 0 | 1.4389 | 0 | 0 | 101.0208
1809996 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2495 35-02-K02495_35-02-K02495_2356561 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:09:52 | 09.05.2021 11:06:00 | 0.93556 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 143.8744 | 0 | 0 | 0 | 27.1055 | 0 | 0 | 170.9799
1809896 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-92 35-18-L00092_9147432_56374665_56374665 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 03:46:33 | 09.05.2021 09:06:09 | 5.3267 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0507
1810288 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-8/1 45-82-M00085_B_56403506_56403506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:39:13 | 09.05.2021 20:14:08 | 1.5819 | 0 | 167 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74.4051 | 0 | 2.0078 | 0 | 2.1409 | 0 | 0 | 78.5538
1810039 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-3/16 35-28-M00576_ULUKENT DM-1/5 M01_66549082 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:49:00 | 09.05.2021 13:16:23 | 1.4564 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.5652 | 0 | 0 | 0 | 1.8815 | 0 | 0 | 87.4466
1810331 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-103 MEZARLIK YOLU 35-26-M00103_35-26-M00103_2356819 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:19:52 | 09.05.2021 20:36:56 | 0.28444 | 0 | 198 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.303 | 0 | 1.1405 | 0 | 0.88499 | 0 | 0 | 21.3285
1809933 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:37:56 | 09.05.2021 08:40:40 | 1.0456 | 1 | 272 | 1 | 51 | 1 | 138 | 0 | 0 | 3.0368 | 97.1532 | 3.1151 | 5.7247 | 0.28778 | 65.1615 | 0 | 0 | 174.479
1810182 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2518 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02518_D_56376836_56376836 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:49:47 | 09.05.2021 17:38:19 | 1.8089 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 93.4047 | 0 | 0 | 0 | 0.75429 | 0 | 0 | 94.159
1810082 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AKALAN İÇME SUYU TR-2 35-27-M01025_ H_50224841 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:52:17 | 09.05.2021 18:55:52 | 6.0597 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2869 | 0 | 0.06572 | 0 | 0 | 4.3526
1810128 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-301 ÇARK 35-18-L00301_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099788 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:54:00 | 09.05.2021 18:35:44 | 4.6956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.3171 | 0 | 0 | 0 | 159.3604 | 0 | 0 | 183.6775
1810174 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3280 35-08-K03280_97534621_97534621 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:36:14 | 09.05.2021 18:24:40 | 2.8072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3105
1810314 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SARIPINAR TR-5 45-73-M00572_45-73-M00572_2353882 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:26:07 | 09.05.2021 21:58:35 | 2.5411 | 0 | 78 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8409 | 0 | 0.59459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4355
1809919 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135182 M02_53135182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:38:12 | 09.05.2021 07:38:32 | 0.0055556 | 2 | 217 | 31 | 90 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.0034532 | 0.11156 | 0.95997 | 0.1808 | 0.13373 | 0.25657 | 0 | 0 | 1.6461
1810251 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_35-15-M00321_2365569 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:43:54 | 09.05.2021 18:53:21 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6221 | 0 | 0.17636 | 0 | 0 | 23.7985
1810111 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_GERÇEKLİ L12_2076430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:50:01 | 09.05.2021 14:09:53 | 0.33111 | 3 | 241 | 40 | 25 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1.0068 | 15.3026 | 23.9862 | 17.6845 | 6.4719 | 4.1232 | 0 | 0 | 68.5754
1809965 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN M-469 35-17-M00469_10699327_56357123_56357123 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:31:00 | 09.05.2021 10:14:52 | 0.73111 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0.0174 | 0 | 0 | 5.7574
1810297 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-15 35-02-K00015_G g1b_5880115 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:33:48 | 09.05.2021 20:38:25 | 2.0769 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.7285 | 0 | 0 | 0 | 19.1749 | 0 | 0 | 38.9034
1810234 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135624 M03_53135624 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:14:00 | 09.05.2021 19:39:33 | 2.4258 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.759 | 0 | 0 | 0 | 1.7004 | 0 | 0 | 49.4594
1810257 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAMURLU TR-1 35-17-M00318_950313544_950313544 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:40:22 | 09.05.2021 19:04:51 | 1.4081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44594
1810589 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2334649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 22:28:17 | 09.05.2021 23:47:07 | 1.3139 | 0 | 0 | 13 | 44 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.6582 | 33.9004 | 0 | 2.021 | 5.3528 | 0 | 65.9323
1810091 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3923 35-08-K03923_C_56376303_56376303 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:26:32 | 09.05.2021 14:36:24 | 1.1644 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1332 | 0 | 0 | 0 | 0.4727 | 0 | 0 | 12.6059
1810065 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-19 K25_2310582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:23:52 | 09.05.2021 12:57:00 | 0.55222 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 3 | 72 | 2 | 0 | 0 | 146.0528 | 0 | 0 | 23.8553 | 26.4195 | 30.8762 | 0 | 227.2039
1809899 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | DM-1/TR-16 SEFERİHİSAR 35-14-M00328_DM-1/TR-17 M02_49828793 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 04:27:54 | 09.05.2021 05:05:20 | 0.62389 | 0 | 1699 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 212.646 | 0 | 0.35663 | 0 | 6.8547 | 0 | 0 | 219.8574
1810563 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2139 35-07-M02139_E E1_61163367 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 21:41:58 | 09.05.2021 22:27:40 | 0.76167 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.0291 | 0 | 0 | 0 | 2.9638 | 0 | 0 | 25.9929
1810214 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-3/09 (YAYLA KABİN) 45-71-M00120_DM-3/10 DM-3/11 DM-3/12 M03_72060361 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:24:40 | 09.05.2021 18:30:00 | 2.0889 | 0 | 596 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 422.8171 | 0 | 0.042416 | 0 | 66.4335 | 0 | 0 | 489.2931
1810048 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DİKİLİ İM 35-30-A00001_35-30-A00001_72357053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:45:23 | 09.05.2021 13:07:06 | 1.3619 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.1842 | 0 | 0 | 0 | 20.3582 | 0 | 0 | 62.5424
1810191 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:30:25 | 09.05.2021 17:22:25 | 1.8667 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.71865 | 23.8638 | 75.2466 | 41.5467 | 0 | 5.1564 | 154.1455 | 0 | 300.6776
1810022 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_35-15-M00321_2365569 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:04:18 | 09.05.2021 12:25:12 | 1.3483 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8274 | 0 | 0.20275 | 0 | 0 | 29.0301
1809922 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMET USLU SULAMA GRUBU 35-29-M00217_950345116_950345116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:48:06 | 09.05.2021 09:53:56 | 2.0972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1810028 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MECİDİYE TR-6 45-72-L00579_C_56392496_56392496 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:04:32 | 09.05.2021 12:22:40 | 1.3022 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1579 | 0 | 0 | 0 | 0.74293 | 0 | 0 | 9.9009
1810277 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-2 M06_2059510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:33:42 | 09.05.2021 18:39:26 | 0.095556 | 4 | 9556 | 0 | 11 | 19 | 2314 | 0 | 0 | 0.13231 | 313.5501 | 0 | 0.79649 | 5.8486 | 78.0784 | 0 | 0 | 398.4059
1810317 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_912932027_912932027 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:31:09 | 09.05.2021 21:27:07 | 1.9328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6021
1810294 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_HatBaşıAyırıcı_53134547 M03_53134547 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:50:26 | 09.05.2021 20:43:14 | 1.88 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 91.5646 | 0 | 0 | 0 | 3.6584 | 0 | 0 | 95.223
1810148 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MUSTAFA ŞENTÜRK SULAMA GRUBU 35-29-L00393_A_56377843_56377843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:54:25 | 09.05.2021 19:03:10 | 4.1458 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0745
1810194 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELİĞ ŞİŞİKOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00182_950347955_950347955 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:08:59 | 09.05.2021 17:43:00 | 1.5669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042453
1810340 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/12A 45-71-M02425_953208596_953208596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:31:42 | 09.05.2021 21:33:33 | 1.0308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41141
1810002 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-15 35-17-M00215_8479749_56355647_56355647 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:30:00 | 09.05.2021 11:35:54 | 1.0983 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6505 | 0 | 0.45312 | 0 | 0.099028 | 0 | 0 | 11.2026
1810108 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-153 35-26-M00153_ M03_2331088 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:34:40 | 09.05.2021 14:45:08 | 1.1744 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.9563 | 0 | 0 | 0 | 0.0055259 | 0 | 0 | 66.9618
1810008 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_YOLÜSTÜ M18_2334263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:37:04 | 09.05.2021 10:47:03 | 0.16648 | 5 | 3565 | 142 | 726 | 34 | 869 | 6 | 2 | 3.696 | 134.1313 | 98.8479 | 106.7163 | 31.9065 | 78.7261 | 51.5103 | 0.19706 | 505.7316
1810254 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DERBENT TR-5 45-83-L00410_A_56399459_56399459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:43:40 | 09.05.2021 19:37:46 | 1.9017 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.6458 | 0 | 0 | 0 | 2.3367 | 0 | 0 | 17.9825
1810068 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1744 35-01-K01744_35-01-K01744_2377195 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 12:04:22 | 09.05.2021 13:33:00 | 1.4772 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 213.0749 | 0 | 0 | 0 | 50.8433 | 0 | 0 | 263.9182
1810188 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2797 35-08-K02797_K-1693 K02_42038688 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 16:04:42 | 09.05.2021 16:31:49 | 0.45194 | 0 | 576 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 89.1922 | 0 | 0.030053 | 2.6522 | 13.4758 | 0 | 0 | 105.3503
1809876 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1024 35-01-K01024_K-813 K05_61260263 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 01:32:52 | 09.05.2021 02:02:24 | 0.49222 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 209.5914 | 0 | 0 | 0 | 27.9389 | 0 | 0 | 237.5302
1810586 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-21 (TR-280) 35-19-L00280_6423475_56368809_56368809 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 22:30:34 | 09.05.2021 23:38:07 | 1.1258 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4158 | 0 | 0.00094536 | 0 | 0.86743 | 0 | 0 | 4.2841
1810168 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_950423437_950423437 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:23:48 | 09.05.2021 16:39:49 | 1.2669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018124
1810025 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4 45-82-M00054_B_56386551_56386551 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:04:21 | 09.05.2021 12:45:46 | 1.6903 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 68.6095 | 0 | 0 | 0 | 4.5729 | 0 | 1.8356 | 75.018
1810231 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_GERENKÖY KÖK M01_72143145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:12:12 | 09.05.2021 17:36:52 | 0.41111 | 13 | 2941 | 10 | 97 | 24 | 325 | 4 | 0 | 3.2982 | 379.5113 | 32.3176 | 10.3692 | 38.6028 | 94.0295 | 29.9092 | 0 | 588.0379
1809982 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2541 35-02-K02541_A_56366767_56366767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:04:11 | 09.05.2021 11:38:56 | 1.5792 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.1582 | 0 | 0 | 0 | 1.7619 | 0 | 0 | 39.9201
1810197 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_42066963_56355777_56355777 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:59:23 | 09.05.2021 17:24:04 | 1.4114 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6452 | 0 | 0.098944 | 0 | 0.1156 | 0 | 0 | 4.8597
1810343 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1498 35-02-K01498_B_56366402_56366402 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:48:44 | 09.05.2021 21:39:46 | 0.85056 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.3204 | 0 | 0 | 0 | 0.11594 | 0 | 0 | 23.4364
1810157 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3160 35-01-K03160_911154145_911154145 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:00:23 | 09.05.2021 16:32:16 | 1.5314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98303
1810051 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:11:04 | 09.05.2021 12:34:13 | 0.38583 | 4 | 806 | 11 | 98 | 20 | 51 | 0 | 4 | 5.2935 | 56.7724 | 5.2663 | 8.0858 | 24.9429 | 5.2971 | 0 | 0.79433 | 106.4523
1809911 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-1 M06_2314062 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 06:34:42 | 09.05.2021 13:04:33 | 6.4975 | 0 | 911 | 80 | 348 | 19 | 130 | 8 | 0 | 0 | 1337.7569 | 2419.6143 | 756.7566 | 1831.8968 | 303.4199 | 856.1572 | 0 | 7505.6017
1809905 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÜZELBAHÇE HAT-1 M11_2094869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 06:07:14 | 09.05.2021 06:22:04 | 0.24722 | 0 | 847 | 0 | 2 | 3 | 49 | 1 | 0 | 0 | 47.5194 | 0 | 0.21849 | 15.7128 | 4.8221 | 0.55349 | 0 | 68.8263
1810303 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-26 45-80-M00026_45-80-M00026_2371905 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:01:12 | 09.05.2021 20:44:01 | 1.7136 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 1.2572 | 0 | 0 | 0 | 33.3181 | 0 | 1.0212 | 35.5965
1810057 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2121826 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:16:42 | 09.05.2021 15:12:18 | 2.9267 | 0 | 637 | 7 | 229 | 9 | 116 | 0 | 0 | 0 | 333.9061 | 86.8524 | 157.3586 | 396.7167 | 233.7929 | 0 | 0 | 1208.6267
1810598 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAMURLU TR-1 35-17-M00318_950313571_950313571 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 23:27:00 | 10.05.2021 01:32:29 | 2.0914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1810140 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:33:01 | 09.05.2021 14:44:20 | 0.18861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1977 | 0.011721 | 0 | 0 | 70.2094
1810114 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLEME TR-2 35-22-M00161_955267349_955267349 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:43:01 | 09.05.2021 15:35:22 | 1.8725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26515
1810283 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:44:47 | 09.05.2021 19:53:02 | 1.1375 | 0 | 1149 | 4 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 183.056 | 2.5304 | 0.0041018 | 21.8829 | 9.8599 | 0 | 0 | 217.3333
1809928 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1531 35-09-M01531_35-09-M01531_2349668 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:57:02 | 09.05.2021 08:57:39 | 1.0103 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5496 | 0 | 0 | 0 | 0.44938 | 0 | 0 | 7.999
1810469 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 21:33:02 | 09.05.2021 22:45:44 | 1.2117 | 0 | 3229 | 156 | 119 | 19 | 270 | 3 | 0 | 0 | 910.5423 | 431.4179 | 33.9582 | 165.2263 | 87.4832 | 25.0483 | 0 | 1653.6761
1810120 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_953357653_953357653 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:58:03 | 09.05.2021 14:54:59 | 0.94889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2422 | 0 | 0 | 1.2422
1809971 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135308 M15_53135308 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 09:41:35 | 09.05.2021 13:37:00 | 3.9236 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0798 | 0 | 8.2943 | 0 | 1.4646 | 0 | 0 | 23.8388
1809991 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3071 35-03-K03071_F_56354471_56354471 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:54:25 | 09.05.2021 12:27:09 | 2.5456 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.2667 | 0 | 0 | 0 | 6.6885 | 0 | 0 | 72.9552
1810240 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYAKENT TR-6 35-24-M00006_955233334_955233334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:21:56 | 09.05.2021 19:06:28 | 1.7422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45717
1810326 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48137034_56388621_56388621 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:40:19 | 09.05.2021 21:49:38 | 2.1553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6381
1810034 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577911 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:36:43 | 09.05.2021 16:37:00 | 5.0047 | 0 | 1233 | 1 | 42 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 583.1018 | 9.251 | 56.2198 | 56.7909 | 103.8625 | 0 | 0 | 809.226
1810217 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-38 35-27-M00038_A_56371339_56371339 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:43:47 | 09.05.2021 19:16:28 | 2.5447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0835 | 0 | 0 | 0 | 2.2599 | 0 | 0 | 3.3434
1809908 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_SARISU M04_2328536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 06:24:32 | 09.05.2021 09:02:52 | 2.6389 | 0 | 339 | 2 | 74 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85.2467 | 15.4285 | 43.0808 | 0 | 6.0049 | 0 | 0 | 149.761
1810300 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:04:49 | 09.05.2021 19:17:32 | 0.21194 | 36 | 4228 | 461 | 316 | 42 | 418 | 5 | 0 | 2.2272 | 172.5734 | 46.4899 | 17.1839 | 163.4171 | 20.8268 | 33.0447 | 0 | 455.763
1809968 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-109 ZEYTİNALANI 35-19-L00109_961557411_961557411 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:10:27 | 09.05.2021 14:05:22 | 4.9153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0457
1810595 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AZMAK MAHALLESİ TR-22 35-21-L00127_A_56373248_56373248 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 23:16:38 | 09.05.2021 23:55:47 | 0.6525 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9613 | 0 | 0 | 0 | 0.018949 | 0 | 0 | 2.9803
1810263 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-57 35-22-M00057_35-22-M00057_2362646 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:02:29 | 09.05.2021 18:25:19 | 0.38056 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.3268 | 0 | 0.45707 | 0 | 2.7454 | 0 | 0 | 29.5293
1810014 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TAHİR SILAY SULAMA GRUBU 35-29-M00261_35-29-M00261_2350843 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:38:28 | 09.05.2021 13:17:35 | 2.6519 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1083 | 0 | 2.3175 | 0 | 0 | 7.4258
1810054 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2310302 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:13:02 | 09.05.2021 13:21:35 | 1.1425 | 14 | 1096 | 19 | 51 | 32 | 69 | 1 | 0 | 53.7266 | 464.9606 | 22.6737 | 39.5669 | 364.7921 | 47.5693 | 5.5469 | 0 | 998.8361
1809925 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/26 (ARABACILAR) 45-83-L00026_TR-2/18 L03_2089496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:53:12 | 09.05.2021 08:42:46 | 0.82611 | 0 | 4611 | 0 | 2 | 4 | 417 | 3 | 4 | 0 | 545.2642 | 0 | 0.08314 | 43.3468 | 170.8762 | 39.2559 | 41.1023 | 839.9285
1810260 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/18 35-26-M00803__60982676_60982676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:52:39 | 09.05.2021 18:19:31 | 0.44778 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2209 | 0 | 0 | 0 | 0.017933 | 0 | 0 | 11.2388
1810137 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084265 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:28:14 | 09.05.2021 15:55:41 | 1.4575 | 0 | 85 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.4619 | 0 | 2.422 | 0 | 8.5473 | 0 | 0 | 35.4311
1809994 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55/A 45-77-L00079_945490678_945490678 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:08:53 | 09.05.2021 14:04:24 | 3.9253 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2203
1810323 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORDON TR-1 45-78-M00761_953287520_953287520 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:50:56 | 09.05.2021 21:25:41 | 1.5792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69231
1810074 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_950418780_950418780 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:10:32 | 09.05.2021 14:30:48 | 2.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7895 | 0 | 0 | 3.7895
1809931 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN M-469 35-17-M00469_950309242_950309242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:06:24 | 09.05.2021 10:05:55 | 1.9919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021489
1810286 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-1/27 35-29-M00027_DM-1/26 M01_72200505 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:43:30 | 09.05.2021 20:00:04 | 1.2761 | 0 | 2730 | 0 | 1 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 826.644 | 0 | 0.22356 | 57.544 | 114.8371 | 0 | 0 | 999.2486
1810280 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/15 35-26-M00823__60982601_60982601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:33:07 | 09.05.2021 19:33:27 | 1.0056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0384
1810180 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KIRBIYIK SÜ ÜRÜNLERİ ÖZEL TR 35-31-L00452Ö_ H_50149496 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:49:00 | 09.05.2021 17:06:08 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5542 | 0 | 0 | 0 | 8.5542
1810126 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_GÜZELKÖY M07_50218011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:57:44 | 09.05.2021 16:19:40 | 2.3656 | 1 | 97 | 12 | 132 | 4 | 11 | 0 | 1 | 4.2647 | 44.818 | 8.6322 | 397.4266 | 67.5182 | 14.8017 | 0 | 0.42353 | 537.8849
1810272 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ÇİNAN MELEKLER TR-1 45-81-M00220_45-81-M00220_2376465 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:16:47 | 09.05.2021 19:51:03 | 1.5711 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0675 | 0 | 0.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7307
1809940 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HALUK YOL-3 ÖZEL 45-72-L00665Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108398 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:25:32 | 09.05.2021 11:39:08 | 3.2267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4646
1809894 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | DM-1/TR-16 SEFERİHİSAR 35-14-M00328_DM-1/TR-15 M01_49828797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 03:50:52 | 09.05.2021 04:24:00 | 0.55222 | 0 | 2098 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 238.9517 | 0 | 0.36926 | 0 | 8.5613 | 0 | 0 | 247.8823
1810266 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/16 45-72-L00016_956528469_956528469 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:58:15 | 09.05.2021 19:04:39 | 1.1067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044701
1810063 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-1/6 45-76-M00030_955248311_955248311 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:04:34 | 09.05.2021 15:37:21 | 3.5464 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5708 | 0 | 0 | 0 | 0.0044097 | 0 | 0 | 1.5752
1809957 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:13:52 | 09.05.2021 09:14:12 | 0.0055556 | 1 | 1496 | 15 | 373 | 4 | 102 | 0 | 1 | 0.0031501 | 1.3129 | 0.059658 | 0.56082 | 0.086034 | 0.16206 | 0 | 0.0024815 | 2.1871
1809997 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:47:26 | 09.05.2021 11:58:04 | 1.1772 | 3 | 673 | 4 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 146.1602 | 93.5875 | 40.1839 | 0 | 222.8875 | 16.8169 | 4.3399 | 0 | 523.9759
1810163 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:12:12 | 09.05.2021 17:08:51 | 1.9442 | 3 | 531 | 230 | 97 | 16 | 50 | 0 | 0 | 57.0543 | 219.6535 | 422.3482 | 218.3845 | 95.2759 | 39.6423 | 0 | 0 | 1052.3588
1809877 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_TR-1/ÖLÇÜ L04_2066123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 01:56:22 | 09.05.2021 02:24:31 | 0.46917 | 3 | 1780 | 95 | 274 | 28 | 159 | 2 | 0 | 0.25408 | 170.2124 | 107.76 | 115.325 | 84.6538 | 48.4369 | 34.9341 | 0 | 561.5763
1809897 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-571 35-01-K00571_35-01-K00571_2374457 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 03:53:52 | 09.05.2021 05:18:55 | 1.4175 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 238.7241 | 0 | 0 | 0 | 40.2056 | 0 | 0 | 278.9297
1810040 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-578 (DM-7/20) 35-17-M00578_C C01_60800392 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:51:00 | 09.05.2021 13:16:22 | 1.4228 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.8747 | 0 | 0 | 0 | 2.0894 | 0 | 0 | 37.9641
1809977 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-442 35-02-M00442_35-02-M00442_2371588 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 09:48:22 | 09.05.2021 13:47:52 | 3.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6516 | 0 | 385.8956 | 627.5472
1810332 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3807 35-01-K03807_A_56372488_56372488 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:18:44 | 09.05.2021 22:16:21 | 1.9603 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.501 | 0 | 0 | 0 | 1.9818 | 0 | 0 | 34.4827
1810083 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 MENTEŞ YOLU 35-19-L00097_956662574_956662574 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:52:01 | 09.05.2021 15:37:11 | 2.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050536 | 0 | 0 | 0.050536
1810226 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞARLAR TR-4 45-73-M00599_945655339_945655339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:06:00 | 09.05.2021 18:54:06 | 1.8017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15844
1810183 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-460 35-03-M00460_35-03-M00460_2356559 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:51:05 | 09.05.2021 19:18:45 | 3.4611 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.5607 | 0 | 29.0838 | 0 | 3.0822 | 0 | 0 | 52.7267
1810246 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_11399101_56377760_56377760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:34:15 | 09.05.2021 19:01:40 | 1.4569 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 1.2425 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 5.2608
1809914 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TAHİR ÇAKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00254_A_56360227_56360227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 06:09:30 | 09.05.2021 09:51:37 | 3.7019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1810269 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-300 DM 35-18-L00300_L-454 L10_2329803 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:08:12 | 09.05.2021 18:38:24 | 0.50333 | 0 | 279 | 0 | 0 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 63.2376 | 0 | 0 | 153.6092 | 33.6812 | 0 | 0 | 250.528
1810292 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KENDİRLİ-YARAŞLI L04_2108494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:53:12 | 09.05.2021 18:54:12 | 0.016667 | 1 | 247 | 56 | 23 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.029794 | 0.74891 | 0.69827 | 0.19671 | 0.23554 | 0.080021 | 0 | 0 | 1.9892
1810315 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_950423574_950423574 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:28:05 | 09.05.2021 21:07:41 | 1.66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3057
1810252 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:32:33 | 09.05.2021 19:33:43 | 2.0194 | 3 | 531 | 230 | 97 | 16 | 50 | 0 | 0 | 62.9149 | 242.3915 | 424.1803 | 228.1163 | 96.1979 | 40.5995 | 0 | 0 | 1094.4006
1810146 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-15 35-23-L00015_35-23-L00015_72148408 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:50:00 | 09.05.2021 16:00:22 | 1.1728 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 173.4369 | 0 | 0 | 0 | 0.72681 | 0 | 0 | 174.1637
1810060 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KAZIKBAĞLARI TR-1 35-16-M00482_7188740_56375811_56375811 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:23:01 | 09.05.2021 15:43:55 | 4.3483 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3612 | 0 | 4.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1904
1810106 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-14 35-15-L00306_A_65499316_65499316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:37:10 | 09.05.2021 19:19:42 | 5.7089 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27321 | 0 | 4.636e-05 | 0 | 0 | 0.27325
1810329 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-103 MEZARLIK YOLU 35-26-M00103_9431394_56359799_56359799 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:07:05 | 09.05.2021 20:30:40 | 0.39306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15539
1810186 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2979 35-02-K02979_B_56375083_56375083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:53:28 | 09.05.2021 16:26:27 | 0.54972 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.0053 | 0 | 0 | 0 | 3.7515 | 0 | 0 | 29.7568
1810017 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:58:52 | 09.05.2021 10:59:22 | 0.0083333 | 0 | 1233 | 1 | 42 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0.96617 | 0.015035 | 0.09404 | 0.090244 | 0.16282 | 0 | 0 | 1.3283
1810023 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3556 35-01-K03556_910411765_910411765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:58:51 | 09.05.2021 13:29:50 | 2.5164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65103
1809874 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_H KOLU L12_2309877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 01:15:50 | 09.05.2021 02:21:45 | 1.0986 | 5 | 0 | 67 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.76779 | 0 | 25.1014 | 0 | 3.0287 | 0 | 0 | 0 | 28.8979
1810143 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | OSMAN GÖRÜŞÜK SULAMA GRUBU 35-29-L00375_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034788 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:32:10 | 09.05.2021 18:00:37 | 3.4742 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4309 | 0 | 6.9489 | 0 | 0 | 8.3798
1810335 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEREKETLİ TR-3 ÜNLÜBOSTAN 45-79-M00331_C_56407537_56407537 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:24:10 | 09.05.2021 21:26:54 | 1.0456 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8117 | 0 | 0.68209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4938
1810086 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/2 45-71-M00373_B_56397660_56397660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:46:04 | 09.05.2021 15:13:47 | 2.4619 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.9305 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | 0 | 0 | 42.5927
1810584 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_955312589_955312589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 22:14:32 | 09.05.2021 23:28:21 | 1.2303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011356
1809980 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İBRAHİM SEZEN-2 SULAMA GRUBU 35-29-M00379_A_56398064_56398064 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:46:34 | 09.05.2021 14:29:26 | 4.7144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612
1810037 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇELTİKÇİ TR-1 35-16-M00076_953320967_953320967 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:38:34 | 09.05.2021 19:09:51 | 7.5214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0372
1810229 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | MASKİ İLYASLAR İÇME SUYU ÖZEL TR 45-76-L00059Ö_A_56388828_56388828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:02:05 | 09.05.2021 18:51:42 | 1.8269 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2773 | 0 | 0.019076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29638
1810603 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MAVİKENT TR-4 35-30-M00134_D_56403582_56403582 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 00:05:03 | 10.05.2021 07:23:51 | 7.3133 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3184 | 0 | 0 | 0 | 5.0929 | 0 | 0 | 10.4113
1810607 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABEYLİ TR-5 45-71-M01786_953189239_953189239 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 00:17:48 | 10.05.2021 01:37:29 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047855 | 0 | 0 | 0.0047855
1810614 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ESKİ KARAOĞLANLI (BAYIRLAR PETROL) M02_2321773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 00:33:57 | 10.05.2021 02:16:43 | 1.7128 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7166 | 0 | 14.6343 | 0 | 11.4566 | 0 | 37.8076
1810615 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | HELVACI KÖK-1 35-17-M00360_HELVACI DM-2 M03_66443896 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 00:45:45 | 10.05.2021 00:58:56 | 0.21972 | 3 | 2329 | 7 | 29 | 43 | 196 | 10 | 2 | 0.32055 | 100.3119 | 11.4313 | 2.0335 | 59.7444 | 23.549 | 32.7576 | 1.0697 | 231.2179
1810616 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | OSMAN ÖLÇER GRB 35-20-L00210_35-20-L00210_2365079 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 00:52:50 | 10.05.2021 02:29:28 | 1.6106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17009 | 0 | 24.0136 | 0 | 0 | 24.1837
1810617 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ADALET-2 M08_2310720 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 01:07:00 | 10.05.2021 01:12:43 | 0.095278 | 0 | 291 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.4767 | 0 | 0.0053653 | 0.28192 | 0.9633 | 0.11418 | 0 | 6.8414
1810619 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇARIKTEKKE MAH.TR-1 45-73-M00722_A_56391172_56391172 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 01:27:43 | 10.05.2021 05:44:01 | 4.2717 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2338
1810620 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 02:09:10 | 10.05.2021 02:31:00 | 0.36389 | 3 | 1554 | 1 | 25 | 6 | 121 | 0 | 2 | 1.3584 | 74.1349 | 0.21563 | 1.0138 | 3.2086 | 12.9502 | 0 | 0.3104 | 93.192
1810621 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_SAĞLIK OCAĞI L13_2061851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 02:09:10 | 10.05.2021 02:27:19 | 0.3025 | 0 | 982 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 62.5351 | 0 | 0.16649 | 0 | 5.9851 | 0 | 0.0020272 | 68.6888
1810623 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | İSMAİL AKSOY SLM GRB TR 35-27-M00703_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054345 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 02:10:06 | 10.05.2021 04:12:31 | 2.0403 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91715 | 0 | 5.24 | 0 | 4.1403 | 0 | 0 | 10.2975
1810625 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_DENİZKÖY M05_2325697 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 02:30:03 | 10.05.2021 04:20:47 | 1.8456 | 3 | 443 | 3 | 8 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0.54758 | 87.5064 | 621.0509 | 0.80474 | 566.2775 | 11.9718 | 0 | 0 | 1288.1589
1810626 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3688 35-02-K03688_35-02-K03688_2376732 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 02:54:02 | 10.05.2021 03:56:53 | 1.0475 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 107.8215 | 0 | 0 | 0 | 4.9329 | 0 | 0 | 112.7543
1810630 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_F f1_5955229 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 03:27:44 | 10.05.2021 05:00:23 | 1.5442 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.7734 | 0 | 0 | 0 | 14.1342 | 0 | 0 | 29.9077
1810634 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 05:45:33 | 10.05.2021 07:53:49 | 2.1378 | 0 | 763 | 16 | 31 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 169.7175 | 31.4439 | 13.7276 | 5.3694 | 41.4656 | 0 | 0 | 261.724
1810635 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 06:10:18 | 10.05.2021 06:13:35 | 0.054722 | 6 | 1340 | 13 | 280 | 25 | 190 | 1 | 0 | 0.15923 | 14.2226 | 0.82421 | 4.3592 | 3.8014 | 4.5827 | 2.8887 | 0 | 30.8381
1810636 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 04:28:53 | 10.05.2021 07:46:27 | 3.2928 | 0 | 473 | 23 | 43 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 231.9599 | 27.9017 | 39.2938 | 78.3202 | 12.7448 | 0 | 0 | 390.2205
1810638 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | IŞIK TARIM KÖK 35-27-L00352_ÖREN KÖK ÇIKIŞI L03_2121424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 07:06:33 | 10.05.2021 07:47:50 | 0.68806 | 2 | 5992 | 17 | 131 | 5 | 764 | 6 | 1 | 0.31816 | 588.072 | 7.8647 | 20.5557 | 13.7206 | 154.6279 | 78.9842 | 0 | 864.1431
1810639 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | MURAT GÜNCÜOĞLU ÖZEL TR 45-78-M00432Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109008 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 07:06:56 | 10.05.2021 09:31:34 | 2.4106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40082 | 0 | 4.1796 | 0 | 0 | 0 | 4.5805
1810640 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_35-15-M00321_2365569 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 06:58:16 | 10.05.2021 11:24:15 | 4.4331 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8552 | 0 | 0.80759 | 0 | 0 | 98.6627
1810643 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-2 35-30-M00049_A_56352912_56352912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 07:04:09 | 10.05.2021 10:01:11 | 2.9506 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5859 | 0 | 0 | 0 | 6.2115 | 0 | 0 | 12.7974
1810644 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 07:13:33 | 10.05.2021 09:39:49 | 2.4378 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8.297 | 0 | 13.7317 | 919.5003 | 22.9167 | 155.5367 | 0 | 1119.9825
1810645 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | M-2877 35-07-M02877_M-2038 M01_72353066 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 07:01:27 | 10.05.2021 13:44:01 | 6.7094 | 0 | 440 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 937.5121 | 0 | 7.6559 | 0 | 152.2427 | 0 | 0 | 1097.4107
1810646 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1303 35-08-K01303_D_56373932_56373932 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 07:10:59 | 10.05.2021 09:17:31 | 2.1089 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.1817 | 0 | 0 | 0 | 1.9616 | 0 | 0 | 59.1432
1810648 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇİFTÇİGEDİĞİ L09_2307625 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 06:53:22 | 10.05.2021 14:20:00 | 7.4439 | 0 | 0 | 15 | 36 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9605 | 128.1458 | 32.2535 | 178.2072 | 0 | 0 | 581.567
1810652 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALİ ERİSEV GRB 35-20-L00059_9539280_56360120_56360120 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 07:47:34 | 10.05.2021 09:29:50 | 1.7044 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8058 | 0 | 0.27065 | 0 | 0 | 6.0764
1810654 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU DM-1/12 35-27-L00230_BAĞYURDU VE KÖYLER ENH L01_72158590 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 07:51:21 | 10.05.2021 11:11:29 | 3.3356 | 0 | 2774 | 0 | 16 | 0 | 341 | 1 | 0 | 0 | 1738.8783 | 0 | 15.2299 | 0 | 500.4345 | 406.0382 | 0 | 2660.5809
1810657 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-5 35-30-M00052_C_56352805_56352805 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 07:34:41 | 10.05.2021 09:40:55 | 2.1039 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8249 | 0 | 0 | 0 | 5.7076 | 0 | 0 | 10.5324
1810660 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/28 35-28-M00752_953385340_953385340 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 07:59:23 | 10.05.2021 08:22:50 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009363 | 0 | 0 | 0.009363
1810661 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | NEVZAT TUNCAY ÖZEL TR 35-20-L00379Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038380 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 07:57:05 | 10.05.2021 11:46:02 | 3.8158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6713
1810662 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2329426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 08:02:33 | 10.05.2021 08:39:23 | 0.61389 | 0 | 417 | 1 | 30 | 4 | 57 | 7 | 0 | 0 | 59.4462 | 4.9729 | 5.187 | 41.1378 | 26.3204 | 251.8247 | 0 | 388.8891
1810667 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAMYAYLA TR-1 35-15-L00981_C_56368983_56368983 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 08:25:00 | 10.05.2021 11:02:11 | 2.6197 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.674 | 0 | 0.77557 | 0 | 0.13426 | 0 | 0 | 13.5839
1810668 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 08:13:43 | 10.05.2021 08:33:25 | 0.32833 | 5 | 3722 | 61 | 133 | 40 | 321 | 3 | 1 | 0.5343 | 154.8843 | 35.9483 | 8.7897 | 42.8847 | 28.7078 | 18.9587 | 0.091827 | 290.7995
1810669 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_DEMİRCİ KÖYÜ TR-1 M02_42707190 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 08:17:03 | 10.05.2021 09:10:30 | 0.89083 | 0 | 201 | 0 | 14 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 43.0302 | 0 | 3.9816 | 12.3902 | 9.7771 | 0 | 0 | 69.179
1810670 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-3 35-30-M00226_955313488_955313488 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 08:25:54 | 10.05.2021 10:05:17 | 1.6564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53945
1810672 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 08:36:46 | 10.05.2021 12:07:10 | 3.5067 | 5 | 3722 | 61 | 133 | 40 | 321 | 3 | 1 | 6.7416 | 1954.2826 | 424.9004 | 103.1066 | 529.8879 | 370.1635 | 238.0166 | 1.2031 | 3628.3023
1810676 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY-3 35-26-L00142_956600275_956600275 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 08:40:25 | 10.05.2021 10:00:35 | 1.3361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30056
1810679 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_950311068_950311068 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 08:47:15 | 10.05.2021 09:49:49 | 1.0428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011696
1810680 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-6 35-18-L00006_10345518 b4_5959291 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:43:09 | 10.05.2021 12:51:20 | 3.1364 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8172 | 0 | 0 | 0 | 46.8138 | 0 | 0 | 53.631
1810681 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ABDULLAH ALGAN ÖZEL TR 35-27-M00470Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052276 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 08:53:00 | 10.05.2021 16:57:43 | 8.0786 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6555
1810682 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _A_56388809_56388809 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 08:54:37 | 10.05.2021 10:06:38 | 1.2003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25518
1810684 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 08:59:39 | 10.05.2021 09:54:59 | 0.92222 | 0 | 0 | 13 | 44 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.8087 | 35.5845 | 0 | 2.1288 | 10.4938 | 0 | 73.0158
1810686 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/21 (AKMESCİD GİRİŞ) 45-71-M00101_953183649_953183649 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:01:00 | 10.05.2021 11:37:09 | 2.6025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1810690 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950460631_950460631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 08:35:39 | 10.05.2021 11:21:55 | 2.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4916 | 0 | 0 | 2.4916
1810691 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134427 M16_53134427 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 09:09:04 | 10.05.2021 11:04:41 | 1.9267 | 0 | 24 | 0 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6982 | 0 | 26.9939 | 38.7518 | 0.26634 | 0 | 0 | 73.7102
1810693 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1206 35-01-K01206_35-01-K01206_2360123 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:08:53 | 10.05.2021 10:21:05 | 1.2033 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 151.3328 | 0 | 0 | 0 | 17.1209 | 0 | 0 | 168.4537
1810694 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2318415 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 09:08:33 | 10.05.2021 09:14:17 | 0.095556 | 1 | 2546 | 26 | 485 | 5 | 232 | 0 | 2 | 0.031102 | 26.5293 | 8.4954 | 13.0748 | 1.2405 | 7.4695 | 0 | 0.062041 | 56.9028
1810697 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MEDİGÜVEN KÖK 45-78-M01154_49415748 c3b_49409529 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:06:34 | 10.05.2021 12:12:03 | 3.0914 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.169 | 0 | 0 | 0 | 10.773 | 0 | 0 | 27.942
1810700 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU DM-02/TR-25 35-27-L00001_35-27-L00001_72163492 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 09:25:54 | 10.05.2021 13:38:00 | 4.2016 | 0 | 192 | 0 | 18 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 174.5523 | 0 | 17.3075 | 0 | 140.9448 | 0 | 0 | 332.8046
1810701 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-386 TARABYA EVLERİ 35-18-L00386_950438347_950438347 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:12:06 | 10.05.2021 14:02:28 | 4.8394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061129
1810703 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | İLYASLAR TARIMSAL SULAMA TR-3 45-76-L00058__72372496_72372496 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:23:13 | 10.05.2021 11:03:02 | 1.6636 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097736 | 0 | 0.11289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21063
1810704 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953365310_953365310 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:22:56 | 10.05.2021 12:07:49 | 2.7481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023391
1810705 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-64 SANAYİ 45-84-L00064_A_56384530_56384530 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:26:17 | 10.05.2021 10:09:40 | 0.72306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78088 | 0 | 0 | 0.78088
1810707 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:23:50 | 10.05.2021 12:21:25 | 2.9597 | 3 | 0 | 134 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6209 | 0 | 165.7422 | 3.8619 | 76.4616 | 0 | 0 | 0 | 247.6866
1810709 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI AVŞAR TR-1 45-75-M00293_D_56385260_56385260 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:34:45 | 10.05.2021 10:36:22 | 1.0269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088592
1810711 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2925 35-03-M02925_910234906_910234906 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:30:07 | 10.05.2021 12:21:03 | 2.8489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2049 | 0 | 0 | 0 | 10.6352 | 0 | 0 | 12.8401
1810714 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/15 35-29-M00098_48384670 A1b_48385792 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:44:00 | 10.05.2021 12:18:52 | 2.5811 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.4839 | 0 | 0 | 0 | 16.8291 | 0 | 0 | 25.3131
1810715 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-138 35-16-L00138_953351010_953351010 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:43:28 | 10.05.2021 12:07:34 | 2.4017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61905
1810716 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:44:46 | 10.05.2021 11:14:52 | 1.5017 | 3 | 531 | 230 | 97 | 16 | 50 | 0 | 0 | 42.0292 | 161.7981 | 351.6458 | 199.9016 | 95.3316 | 41.9932 | 0 | 0 | 892.6995
1810717 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNDAĞ GALİP GEÇİDİ SULAMA TR 35-16-M00180_35-16-M00180_2362360 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:51:00 | 10.05.2021 18:51:56 | 9.0156 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6621
1810718 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L08_2311524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:57:53 | 10.05.2021 10:13:29 | 0.26 | 0 | 4215 | 0 | 1 | 1 | 263 | 0 | 2 | 0 | 252.0396 | 0 | 0.051418 | 5.0188 | 51.3246 | 0 | 43.453 | 351.8874
1810722 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-5 35-17-M00205_B_56392482_56392482 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:06:00 | 10.05.2021 10:32:55 | 0.44861 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3089 | 0 | 0 | 0 | 0.14252 | 0 | 0 | 4.4515
1810724 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIK KÖK 35-13-L00084_946418626_946418626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:07:00 | 10.05.2021 11:20:08 | 1.2189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86784
1810726 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3498 KARŞIYAKA BEL. PİKNİK ALANI 35-04-K03498Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065365 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:32:05 | 10.05.2021 12:16:59 | 2.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1042 | 0 | 0 | 0 | 6.1042
1810727 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 35-16-L00072_953347711_953347711 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:04:12 | 10.05.2021 13:26:52 | 3.3778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8779
1810728 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_F f3_5949790 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:07:00 | 10.05.2021 15:57:14 | 5.8372 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1673
1810730 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M07_72044321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:15:13 | 10.05.2021 10:16:00 | 0.013056 | 0 | 1985 | 22 | 16 | 14 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2.3689 | 0.14666 | 0.10423 | 0.37417 | 0.66712 | 0 | 0 | 3.6611
1810733 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_912520300_912520300 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:54:34 | 10.05.2021 13:59:17 | 4.0786 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9715 | 0 | 0 | 0 | 0.50735 | 0 | 0 | 10.4788
1810734 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞI KAYAPINAR TR-1 45-71-M01004_45-71-M01004_2355327 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:21:23 | 10.05.2021 11:04:09 | 0.71278 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.6163 | 0 | 0.64982 | 0 | 9.8717 | 0 | 0 | 35.1378
1810735 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2957 35-04-M02957_912955959_912955959 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:22:29 | 10.05.2021 11:35:50 | 1.2225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8286 | 0 | 0 | 0 | 1.8143 | 0 | 0 | 4.6429
1810736 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-408 35-02-M00408__72410621_72410621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:23:02 | 10.05.2021 12:29:51 | 2.1136 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.1384 | 0 | 3.8229 | 0 | 19.6928 | 0 | 0 | 28.654
1810739 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_53140412 M05_53140412 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 10:31:23 | 10.05.2021 12:57:45 | 2.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1884 | 0 | 0 | 0 | 11.1884
1810740 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYIRYERİ TR-1 45-76-M00176_45-76-M00176_2376994 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:29:53 | 10.05.2021 12:01:40 | 1.5297 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16949 | 0 | 0.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34539
1810741 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-17-M00038_950313078_950313078 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:32:29 | 10.05.2021 11:50:20 | 1.2975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0.39803 | 0 | 0 | 1.587
1810743 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3649 35-02-K03649_35-02-K03649_2350860 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:29:23 | 10.05.2021 12:02:14 | 1.5475 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 237.1334 | 0 | 0 | 0 | 24.8669 | 0 | 0 | 262.0003
1810744 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ÇULLU GÖRECE ENH M03_72191788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:12:01 | 10.05.2021 11:57:47 | 1.7628 | 0 | 189 | 39 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.4605 | 22.3942 | 5.0213 | 3.9824 | 9.6233 | 0 | 0 | 106.4818
1810745 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-35 DEMİRYOLU 45-84-L00035_955183489_955183489 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:39:01 | 10.05.2021 11:08:20 | 0.48861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11877
1810746 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-1 (SARNIÇKÖY) 45-72-L00260_A_56389829_56389829 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:43:51 | 10.05.2021 13:52:15 | 3.14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0868
1810748 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_HatBaşıAyırıcı_53139084 M03_53139084 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:40:58 | 10.05.2021 12:01:51 | 1.3481 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0507
1810749 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_DONANIMLI YEDEK M03_60207299 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:51:33 | 10.05.2021 11:03:00 | 0.19083 | 0 | 25701 | 1 | 20 | 28 | 3373 | 5 | 3 | 0 | 1106.1428 | 0.044368 | 3.8258 | 71.5476 | 330.8475 | 645.932 | 6.6035 | 2164.9435
1810750 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_35-27-M00172_2368441 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:32:06 | 10.05.2021 13:18:39 | 2.7758 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7574 | 0 | 10.6115 | 0 | 23.4456 | 0 | 0 | 37.8144
1810752 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_953244815_953244815 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:41:37 | 10.05.2021 13:55:03 | 3.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5355 | 0 | 0 | 5.5355
1810754 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR FAKILI TR-4 45-73-M00641_A_56384722_56384722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:47:35 | 10.05.2021 14:28:29 | 3.6817 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.708 | 0 | 10.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1712
1810757 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 35-22-M00045_955281595_955281595 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:34:31 | 10.05.2021 11:30:21 | 0.93056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21343 | 0 | 1.1761 | 0 | 0 | 1.3895
1810758 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2318415 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 10:58:23 | 10.05.2021 11:03:35 | 0.086667 | 1 | 2546 | 26 | 485 | 5 | 232 | 0 | 2 | 0.029751 | 25.3768 | 8.0998 | 12.4221 | 1.2074 | 7.4574 | 0 | 0.060134 | 54.6535
1810759 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/13-A 45-71-M01922_953242412_953242412 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:44:03 | 10.05.2021 13:57:55 | 3.2311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010487
1810761 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-14 35-15-L00306_C_65499306_65499306 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:58:00 | 10.05.2021 11:42:06 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73057
1810764 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-12 45-78-L00212_953249516_953249516 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:55:53 | 10.05.2021 12:59:06 | 2.0536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031
1810765 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:03:39 | 10.05.2021 11:31:44 | 0.46806 | 3 | 23 | 245 | 280 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0.28293 | 1.6214 | 41.6052 | 35.3793 | 8.2106 | 17.0386 | 0 | 0 | 104.1381
1810767 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1396 35-01-M01396_D_60984408_60984408 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:05:01 | 10.05.2021 14:18:27 | 3.2239 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.7674 | 0 | 0 | 0 | 9.0097 | 0 | 0 | 47.7771
1810768 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3075 35-04-K03075_35-04-K03075_2370445 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:03:54 | 10.05.2021 11:48:04 | 0.73611 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 149.0345 | 0 | 0 | 0 | 41.1351 | 0 | 0 | 190.1696
1810769 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-592 35-03-K00592_35-03-K00592_41922221 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:56:21 | 10.05.2021 11:22:14 | 0.43139 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 88.316 | 0 | 0 | 0 | 45.628 | 0 | 0 | 133.944
1810770 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-1 ÇIKIŞI (DM-2 FİDER-1) M01_66332597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:12:08 | 10.05.2021 11:12:30 | 0.0061111 | 1 | 5251 | 1 | 11 | 16 | 931 | 5 | 1 | 0.00079767 | 6.8215 | 0.0014641 | 0.11607 | 0.36762 | 2.7101 | 21.2186 | 0.010566 | 31.2468
1810771 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_DONANIMLI YEDEK M03_60207299 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:13:23 | 10.05.2021 11:25:00 | 0.19361 | 0 | 25701 | 1 | 20 | 28 | 3373 | 5 | 3 | 0 | 1110.7704 | 0.046386 | 3.9507 | 73.9891 | 346.1862 | 672.245 | 7.0582 | 2214.246
1810773 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | PİRİ REİS TR-1 35-30-M00034_A_56381606_56381606 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:07:42 | 10.05.2021 12:14:38 | 1.1156 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3689 | 0 | 0 | 0 | 0.61662 | 0 | 0 | 8.9856
1810774 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:16:00 | 10.05.2021 11:27:45 | 0.19583 | 0 | 5251 | 1 | 11 | 16 | 931 | 5 | 1 | 0 | 218.5975 | 0.046918 | 3.7194 | 11.7805 | 86.8479 | 679.9608 | 0.33858 | 1001.2916
1810775 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMAL DERELİ SULAMA GRUBU 35-29-M00293_955210936_955210936 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:17:47 | 10.05.2021 19:32:29 | 8.245 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0621
1810777 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARA KIZLAR TR-1 35-26-M00509_956608941_956608941 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:29:12 | 10.05.2021 12:46:21 | 2.2858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62105
1810778 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_953376940_953376940 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:20:12 | 10.05.2021 12:29:38 | 1.1572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34321
1810780 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-5 35-22-M00272_95000492719_95000492719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:19:34 | 10.05.2021 14:11:50 | 2.8711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69774
1810781 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İNECİK TR-2 35-21-L00223_953361145_953361145 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:35:03 | 10.05.2021 13:43:44 | 2.1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030581
1810782 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/67 45-72-M00682_956481856_956481856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:35:12 | 10.05.2021 17:58:43 | 6.3919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051
1810783 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUT SAĞBAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00276_A_56393326_56393326 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:29:06 | 10.05.2021 19:09:10 | 7.6678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5416
1810791 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLTUR TR-2 35-19-M00434_956688604_956688604 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:10:52 | 10.05.2021 15:29:11 | 4.3053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15644
1810794 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİMEYKO TR-3 35-30-M00050_95000127484_95000127484 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 12:03:00 | 10.05.2021 13:09:25 | 1.1069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025686
1810797 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-92 35-18-L00092_5841826_56373209_56373209 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:23:41 | 10.05.2021 17:10:34 | 5.7814 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109.5316 | 0 | 0 | 0 | 7.8243 | 0 | 0 | 117.356
1810799 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-15 35-02-K00015_35-02-K00015_2351430 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 12:00:51 | 10.05.2021 13:46:31 | 1.7611 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 157.8296 | 0 | 0 | 0 | 100.4856 | 0 | 0 | 258.3151
1810800 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRKEŞ TR-3 45-80-M00124_956534180_956534180 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 12:13:00 | 10.05.2021 13:59:50 | 1.7806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21804
1810802 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 12:18:00 | 10.05.2021 12:58:10 | 0.66944 | 2 | 230 | 31 | 94 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.6106 | 20.8926 | 165.806 | 32.4591 | 26.6489 | 60.3958 | 0 | 0 | 306.8129
1810804 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-36 35-15-M00036_35-15-M00036_77615774 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 12:10:13 | 10.05.2021 13:10:08 | 0.99861 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 106.6368 | 0 | 0 | 0 | 12.2621 | 0 | 0 | 118.8989
1810805 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956665409_956665409 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 12:02:24 | 10.05.2021 14:30:31 | 2.4686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2545
1810806 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2224 KIRIKLAR TR-1 35-03-M02224_967138205_967138205 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 12:27:00 | 10.05.2021 14:53:52 | 2.4478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59641
1810808 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/TR-20 35-22-M00853_B B01_66111243 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 12:24:33 | 10.05.2021 16:31:33 | 4.1167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 26.9768 | 0 | 0 | 38.2968
1810809 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3373 35-10-K03373_97966685_97966685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 12:26:03 | 10.05.2021 14:35:44 | 2.1614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95597
1810810 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4779 35-04-K04779_A_60984641_60984641 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 12:42:00 | 10.05.2021 13:17:47 | 0.59639 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7896
1810811 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_45-72-L00078_66560903 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 12:40:34 | 10.05.2021 19:13:06 | 6.5422 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4082
1810813 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 12:53:00 | 10.05.2021 13:12:51 | 0.33083 | 5 | 3722 | 61 | 133 | 40 | 321 | 3 | 1 | 0.65072 | 188.6346 | 41.8406 | 10.0343 | 51.9891 | 37.3207 | 21.7367 | 0.11055 | 352.3172
1810814 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_CANTEK M02_72081435 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 12:49:23 | 10.05.2021 14:20:53 | 1.525 | 0 | 2098 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 1 | 0 | 387.2065 | 0 | 0 | 66.218 | 74.396 | 0 | 1.083 | 528.9034
1810817 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-217 35-18-L00217_950451773_950451773 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:57:25 | 10.05.2021 18:09:32 | 6.2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070361
1810818 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/47 45-72-M00047_956530513_956530513 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 12:56:56 | 10.05.2021 15:39:01 | 2.7014 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6591
1810822 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-178 35-03-K00178_910439439_910439439 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:10:16 | 10.05.2021 18:22:44 | 5.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4646 | 0 | 0 | 2.4646
1810824 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-42 45-82-M00042_Ayırıcı H01_2091594 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:16:59 | 10.05.2021 15:18:50 | 2.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3262 | 0 | 0 | 11.3262
1810825 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-457 35-17-M00457_A A01_5833056 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:20:00 | 10.05.2021 13:59:54 | 0.665 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5838 | 0 | 0 | 0 | 0.35979 | 0 | 0 | 4.9436
1810826 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BODAMAS TR-6 45-75-M00298_B_56398915_56398915 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:17:32 | 10.05.2021 17:14:36 | 3.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 1.069
1810827 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-2/1 45-82-M00082_945539582_945539582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:23:46 | 10.05.2021 17:47:18 | 4.3922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4128
1810828 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:35:42 | 10.05.2021 13:51:23 | 0.26139 | 15 | 74 | 248 | 75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.3262 | 5.0195 | 24.6505 | 7.4699 | 0.61392 | 0.33796 | 0 | 0 | 38.418
1810830 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_7819610_56393307_56393307 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:23:31 | 10.05.2021 15:44:17 | 2.3461 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.3686 | 0 | 0 | 0 | 0.30841 | 0 | 0 | 66.677
1810831 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1060 35-01-K01060_910885148_910885148 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:28:10 | 10.05.2021 14:44:17 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81923 | 0 | 0 | 0.81923
1810834 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-11/9-A 45-71-M01855_A A05_5971281 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:37:43 | 10.05.2021 16:58:19 | 3.3433 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1892 | 0 | 0 | 0 | 2.2171 | 0 | 0 | 8.4063
1810835 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:53:42 | 10.05.2021 14:05:00 | 0.18833 | 0 | 5251 | 1 | 11 | 16 | 931 | 5 | 1 | 0 | 210.0868 | 0.045815 | 3.6183 | 11.4602 | 84.678 | 644.3767 | 0.30913 | 954.5748
1810836 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3321 35-09-K03321_912617998_912617998 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:52:15 | 10.05.2021 14:38:16 | 0.76694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11353
1810843 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-12 45-78-L00212_965839147_965839147 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:59:08 | 10.05.2021 14:56:49 | 0.96139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072437
1810846 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | NAİM AKGÜL ÖZEL TR 35-16-M00422Ö_35-16-M00422Ö_2363967 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:04:04 | 10.05.2021 15:56:09 | 1.8681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1194
1810847 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4784 35-01-K04784_910984904_910984904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:07:00 | 10.05.2021 14:49:36 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05162
1810848 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜKNÜŞ TR-3 45-72-L00941_956531336_956531336 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:15:56 | 10.05.2021 17:25:07 | 3.1531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043941
1810850 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1396 35-01-M01396_B_60984405_60984405 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:20:00 | 10.05.2021 17:48:44 | 3.4789 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 134.8549 | 0 | 0 | 0 | 0.42171 | 0 | 0 | 135.2766
1810851 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSACALI TR-1 45-83-M00402_955158381_955158381 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:23:41 | 10.05.2021 15:55:23 | 1.5283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35472
1810852 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:30:15 | 10.05.2021 14:30:32 | 0.0047222 | 3 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.0064136 | 0 | 0.040257 | 0 | 0.29153 | 0 | 0.080509 | 0 | 0.41871
1810853 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_BALABAN M05_72093612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:25:43 | 10.05.2021 15:02:41 | 0.61611 | 0 | 980 | 6 | 198 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 78.3357 | 3.4813 | 76.6349 | 24.5373 | 51.0661 | 0 | 0 | 234.0553
1810854 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-10 35-25-M00108_955253640_955253640 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:27:22 | 10.05.2021 19:53:06 | 5.4289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56051
1810855 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-49 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01049_45-80-M01049_2375950 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:42:54 | 10.05.2021 17:44:02 | 3.0189 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3301
1810859 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1102 35-01-K01102_911634802_911634802 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:15:28 | 10.05.2021 18:46:11 | 4.5119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7473
1810860 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2549 35-09-M02549_965938988_965938988 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:54:54 | 10.05.2021 16:17:22 | 1.3744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034714
1810862 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-1 35-22-M00165_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126248 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:52:31 | 10.05.2021 18:26:22 | 3.5642 | 0 | 173 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 159.1906 | 0 | 35.9404 | 0 | 63.4397 | 0 | 0 | 258.5707
1810863 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİFTÇİİBRAHİM CAMİ MAH.TR-1 45-77-M00098_945513039_945513039 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:52:22 | 10.05.2021 16:30:43 | 1.6392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39746
1810865 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_A_56355546_56355546 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:56:31 | 10.05.2021 15:55:51 | 0.98889 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0719
1810866 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DM-5 M03_75532429 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:55:04 | 10.05.2021 23:43:57 | 8.8147 | 4 | 38 | 10 | 91 | 9 | 2 | 2 | 0 | 17.4869 | 59.0142 | 76.5829 | 289.6553 | 250.1563 | 33.851 | 132.5218 | 0 | 859.2684
1810868 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAŞAR SÖKELİOĞLU-1 35-20-L00099_9096100_56360475_56360475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:13:57 | 10.05.2021 19:53:14 | 5.6547 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2349
1810870 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_7815749_56355330_56355330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:58:03 | 10.05.2021 19:18:12 | 4.3358 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.0443 | 0 | 0 | 0 | 3.7203 | 0 | 0 | 46.7647
1810873 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_910848376_910848376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:08:35 | 10.05.2021 21:14:56 | 6.1058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2106
1810875 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:25:43 | 10.05.2021 16:03:20 | 0.62694 | 0 | 0 | 13 | 44 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.1586 | 26.3363 | 0 | 1.634 | 7.2818 | 0 | 53.4107
1810876 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-41 45-82-M00041_TR-42 M02_72179807 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:24:12 | 10.05.2021 22:29:28 | 7.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6153 | 0 | 0 | 32.6153
1810878 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-13 35-15-L00325_915936568_915936568 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:26:56 | 10.05.2021 19:16:12 | 3.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33378 | 0 | 0 | 0.33378
1810880 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1866 35-09-K01866_G g5b_5874747 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:28:31 | 10.05.2021 16:44:32 | 1.2669 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 6.1305 | 0 | 0 | 8.6045
1810881 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-457 35-17-M00457_A A01_5833056 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:35:00 | 10.05.2021 16:17:45 | 0.7125 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.898 | 0 | 0 | 0 | 0.38363 | 0 | 0 | 5.2816
1810884 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-15 35-23-M00362_950416305_950416305 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:15:26 | 10.05.2021 17:03:22 | 1.7989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2569
1810885 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-14-L00036_956645650_956645650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:31:18 | 10.05.2021 22:05:47 | 6.5747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8137
1810887 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKKALE TR-1 35-29-L00651_950331824_950331824 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:37:38 | 10.05.2021 18:07:32 | 2.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89216 | 0 | 0 | 0.89216
1810890 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3273 35-07-K03273_97614865_97614865 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:38:45 | 10.05.2021 20:17:09 | 4.64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7926
1810892 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-301 ÖZPETEK SİTESİ 35-19-M00187_957758384_957758384 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:57:29 | 10.05.2021 17:30:27 | 1.5494 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4418
1810893 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-33 35-15-M00033_48859347_56383896_56383896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 16:08:01 | 10.05.2021 17:40:37 | 1.5433 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6797 | 0 | 2.1403 | 0 | 5.7295 | 0 | 0 | 23.5495
1810895 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3569 35-02-K03569_35-02-K03569_2377085 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 16:02:26 | 10.05.2021 17:13:00 | 1.1761 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 299.4379 | 0 | 0 | 0 | 60.0427 | 0 | 0 | 359.4806
1810897 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-247 35-18-L00247_950440931_950440931 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 12:07:42 | 10.05.2021 21:24:44 | 9.2839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1446
1810898 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3847 35-04-K03847_913151247_913151247 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 16:08:46 | 10.05.2021 19:31:10 | 3.3733 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9654 | 0 | 0 | 0 | 5.9389 | 0 | 0 | 13.9043
1810899 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_956639858_956639858 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 16:26:00 | 10.05.2021 18:11:26 | 1.7572 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1952
1810900 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-211 35-18-L00211_950452664_950452664 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 16:14:16 | 10.05.2021 22:31:49 | 6.2925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013436
1810902 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEKTAŞLAR TR-1 45-78-M00505_953299151_953299151 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 16:33:33 | 10.05.2021 19:28:09 | 2.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53515
1810903 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | PAŞAKÖY TR-1 35-16-M00073_A_56394199_56394199 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 16:32:28 | 10.05.2021 20:04:42 | 3.5372 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0762 | 0 | 0.60995 | 0 | 0.2254 | 0 | 0 | 4.9115
1810905 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_5648349_56354479_56354479 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 16:39:10 | 10.05.2021 18:37:31 | 1.9725 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.1891 | 0 | 0.9208 | 0 | 4.2167 | 0 | 0 | 35.3266
1810909 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-435 35-02-K00435_B_56363457_56363457 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 16:46:21 | 10.05.2021 17:58:10 | 1.1969 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.3043 | 0 | 0 | 0 | 28.4593 | 0 | 0 | 29.7636
1810911 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950448199_950448199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 16:42:58 | 10.05.2021 22:45:29 | 6.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0904 | 0 | 0 | 53.0904
1810912 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53135186 M02_53135186 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 16:23:59 | 10.05.2021 17:44:29 | 1.3417 | 0 | 142 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.2586 | 0 | 2.4339 | 0 | 2.3096 | 0 | 0 | 30.0021
1810913 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-133 35-18-L00133_9872082_56368065_56368065 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 16:39:10 | 10.05.2021 18:33:31 | 1.9058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 42.0555 | 0 | 0 | 42.2745
1810914 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜNDARLI TR-2 35-24-M00203_955222193_955222193 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 16:58:27 | 10.05.2021 18:24:14 | 1.4297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55232
1810915 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/1 35-21-L00129_953360066_953360066 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 16:58:28 | 10.05.2021 20:53:33 | 3.9181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4451
1810917 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-4 35-29-L00004_950336448_950336448 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 17:04:25 | 10.05.2021 20:33:04 | 3.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54581 | 0 | 0 | 0.54581
1810918 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-27 35-17-M00027_35-17-M00027_66319737 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 17:18:59 | 10.05.2021 18:38:44 | 1.3292 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 117.3575 | 0 | 0 | 0 | 11.6791 | 0 | 0 | 129.0366
1810919 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_950453391_950453391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 17:10:37 | 10.05.2021 19:25:28 | 2.2475 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1938
1810921 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3569 35-02-K03569_35-02-K03569_2377085 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 17:14:20 | 10.05.2021 17:56:39 | 0.70528 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 181.4247 | 0 | 0 | 0 | 34.3746 | 0 | 0 | 215.7992
1810924 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAMAN İÇME SUYU YANI TR-3 35-31-L00050_956598062_956598062 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 17:20:00 | 10.05.2021 18:50:02 | 1.5006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091351
1810925 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | SALİH ÇILGIN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00107_A_56356158_56356158 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 17:08:45 | 10.05.2021 19:27:34 | 2.3136 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.2487 | 0 | 0.8177 | 0 | 18.3549 | 0 | 0 | 20.4213
1810929 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BOSTANCI TR-1 45-76-L00025_A_56388523_56388523 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 17:28:56 | 10.05.2021 18:23:43 | 0.91306 | 0 | 125 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5189 | 0 | 0.69415 | 0 | 3.7418 | 0 | 0 | 26.9549
1810930 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-127 35-15-M00127_950375208_950375208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 17:28:19 | 10.05.2021 20:41:37 | 3.2217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96117
1810931 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-144 35-16-L00144_953317769_953317769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 17:40:51 | 10.05.2021 20:43:32 | 3.0447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20006
1810932 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_YURTBAŞI L05_2120663 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 17:44:09 | 10.05.2021 17:44:49 | 0.011111 | 2 | 516 | 61 | 113 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0.0035362 | 1.1611 | 0.39377 | 0.21965 | 0.14088 | 0.70801 | 0 | 0 | 2.627
1810933 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-257(DM-2/7) 35-19-L00257_956663950_956663950 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 17:42:48 | 10.05.2021 18:36:35 | 0.89639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5819
1810934 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KEMALPAŞA-2 M23_2308412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 17:45:26 | 10.05.2021 18:02:56 | 0.29167 | 2 | 3870 | 5 | 6 | 29 | 1587 | 17 | 77 | 0.031548 | 300.7823 | 55.1005 | 0.51309 | 70.8054 | 357.0052 | 234.9252 | 478.6983 | 1497.8615
1810940 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-134 35-15-M00134_950373648_950373648 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 17:56:34 | 10.05.2021 20:30:53 | 2.5719 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7146
1810941 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:03:09 | 10.05.2021 18:05:06 | 0.0325 | 1 | 1267 | 18 | 444 | 13 | 237 | 0 | 1 | 0.021274 | 11.2842 | 7.2423 | 10.0384 | 3.3659 | 5.6919 | 0 | 3.1395 | 40.7834
1810944 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:06:06 | 10.05.2021 18:06:26 | 0.0055556 | 1 | 1496 | 15 | 373 | 4 | 102 | 0 | 1 | 0.0035739 | 1.4944 | 0.067023 | 0.66717 | 0.10776 | 0.22306 | 0 | 0.0059293 | 2.5689
1810946 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_953218873_953218873 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:02:41 | 10.05.2021 18:35:48 | 0.55194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036626
1810948 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1396 35-01-M01396_D_60984408_60984408 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:25:50 | 10.05.2021 20:07:54 | 1.7011 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6849 | 0 | 0 | 0 | 3.8375 | 0 | 0 | 26.5224
1810950 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ SULAMA M13_2306322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:28:00 | 10.05.2021 19:04:47 | 0.61306 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4508 | 20.7206 | 0 | 0 | 69.6604 | 0 | 97.8318
1810951 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-15 35-02-K00015_35-02-K00015_2351430 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:13:56 | 10.05.2021 20:13:50 | 1.9983 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 197.0477 | 0 | 0 | 0 | 92.1254 | 0 | 0 | 289.1731
1810952 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ÖZBEK M03_2333725 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:32:16 | 10.05.2021 19:01:14 | 0.48278 | 4 | 1245 | 5 | 51 | 16 | 97 | 0 | 0 | 13.5535 | 133.6351 | 1.8011 | 7.8423 | 118.9616 | 48.0406 | 0 | 0 | 323.8342
1810953 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2189 KARAAĞAÇ TR-2 35-03-M02189_912653641_912653641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:23:36 | 10.05.2021 21:35:11 | 3.1931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2085
1810954 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_A_56355935_56355935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:25:38 | 10.05.2021 20:43:08 | 2.2917 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6121
1810957 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-215 35-18-L00215_950451586_950451586 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:37:33 | 10.05.2021 19:45:46 | 1.1369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097426
1810959 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-31-L00015_956599718_956599718 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:39:38 | 10.05.2021 22:03:22 | 3.3956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084396
1810962 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134281 M15_53134281 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:46:26 | 10.05.2021 20:06:39 | 1.3369 | 2 | 443 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.98912 | 61.0108 | 0 | 0 | 0 | 2.2654 | 0 | 0 | 64.2653
1810965 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-766 ASLAN NAKLİYAT 35-02-M00766Ö_ M03_2307018 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:52:17 | 10.05.2021 21:25:59 | 2.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0813 | 4.2416 | 0 | 0 | 27.3229
1810966 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-92 35-18-L00092_7424215_65507406_65507406 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:52:28 | 10.05.2021 22:14:28 | 3.3667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9115
1810967 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 19:05:36 | 10.05.2021 19:06:16 | 0.011111 | 1 | 1112 | 72 | 45 | 15 | 49 | 2 | 0 | 0.0013887 | 2.3344 | 0.38201 | 0.23965 | 0.21417 | 0.11009 | 0.31111 | 0 | 3.5928
1810968 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-33 35-15-M00033_48859347_56383896_56383896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 19:03:26 | 10.05.2021 21:35:23 | 2.5325 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.6215 | 0 | 3.3148 | 0 | 7.6316 | 0 | 0 | 41.5679
1810969 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-4 35-30-M00004_955321557_955321557 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 19:01:28 | 10.05.2021 21:14:46 | 2.2217 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1078
1810970 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_A_56389044_56389044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 19:12:30 | 10.05.2021 21:33:00 | 2.3417 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.0885 | 0 | 0 | 0 | 6.2371 | 0 | 0 | 32.3257
1810971 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-42 45-77-L00042_D_56403903_56403903 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 19:22:15 | 10.05.2021 21:36:17 | 2.2339 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.6537 | 0 | 0 | 0 | 3.2546 | 0 | 0 | 38.9082
1810975 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 45-78-M00058_95000024585_95000024585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 19:45:39 | 10.05.2021 20:29:09 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016898 | 0 | 0 | 0.016898
1810976 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT TR-2 45-73-M00481_TR-1 GİRİŞ M05_66871950 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 19:50:56 | 10.05.2021 20:04:00 | 0.21778 | 0 | 1417 | 6 | 31 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 65.6262 | 6.4987 | 41.6416 | 0.77316 | 17.2681 | 0 | 0 | 131.8078
1810977 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-6 35-17-M00366_D_56357125_56357125 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 19:50:00 | 10.05.2021 20:14:40 | 0.41111 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.547
1810982 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-215 35-18-L00215_950451587_950451587 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 20:08:45 | 10.05.2021 21:39:32 | 1.5131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25778
1810983 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-1 35-22-M00157_966462090_966462090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 19:59:23 | 10.05.2021 22:08:39 | 2.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069737
1810984 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/24 45-72-L00024_956498352_956498352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 20:09:46 | 10.05.2021 21:18:00 | 1.1372 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.30595 | 0 | 0 | 5.3079
1810985 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ NECATİ GEÇİDİ SULAMA TR 35-16-M00181_953354592_953354592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 20:10:21 | 10.05.2021 23:04:50 | 2.9081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1810988 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-115 35-16-L00115_953347907_953347907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 20:12:21 | 10.05.2021 22:29:55 | 2.2928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4813
1810990 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4007 35-10-K04007_913604138_913604138 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 20:15:54 | 10.05.2021 21:29:13 | 1.2219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80373
1810993 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2113 35-03-M02113_941947222_941947222 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 20:20:27 | 10.05.2021 22:39:18 | 2.3142 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7493 | 0 | 0 | 0 | 1.8143 | 0 | 0 | 4.5635
1810994 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYDİKÖY TR-1 45-84-L00044_955179113_955179113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 20:29:26 | 10.05.2021 21:30:34 | 1.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17198
1810996 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DELİÇOBAN ÜZÜMLÜ TARIMSAL SULAMA 45-75-M00158_D_56371799_56371799 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 20:29:47 | 10.05.2021 21:51:53 | 1.3683 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22753
1810997 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CENKYERİ TR-2 45-82-M00257_945533416_945533416 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 20:40:46 | 10.05.2021 22:18:25 | 1.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33342
1810998 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KEMALPAŞA-2 M23_2308412 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 20:45:00 | 10.05.2021 21:24:00 | 0.65 | 2 | 3870 | 5 | 6 | 28 | 1586 | 17 | 77 | 0.086094 | 820.8226 | 106.247 | 1.0297 | 133.1794 | 655.5272 | 366.7136 | 562.4647 | 2646.0704
1810999 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-2 35-17-M00346_A_56365054_56365054 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 20:48:00 | 10.05.2021 21:11:09 | 0.38583 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0534
1811000 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANAKÇI TR-2 45-79-M00186_945564736_945564736 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 20:41:36 | 10.05.2021 21:46:27 | 1.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018685 | 0 | 0 | 0.0018685
1811002 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | İĞDECİK TR-4 45-71-M00085_B_56403048_56403048 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 20:50:30 | 10.05.2021 22:01:55 | 1.1903 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1258
1811005 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4339 35-01-K04339_910640769_910640769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 20:59:05 | 10.05.2021 21:33:47 | 0.57833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16678
1811006 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-27 35-17-M00027_35-17-M00027_66319737 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 20:58:43 | 10.05.2021 22:29:44 | 1.5169 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 157.2377 | 0 | 0 | 0 | 10.7165 | 0 | 0 | 167.9542
1811008 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_956504697_956504697 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 21:08:45 | 10.05.2021 23:12:15 | 2.0583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70549
1811009 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-257 35-09-M00257_912382149_912382149 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 21:06:28 | 11.05.2021 00:11:20 | 3.0811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8614
1811018 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY-1 35-26-L00140_956623395_956623395 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 22:00:34 | 10.05.2021 23:08:48 | 1.1372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54238
1811019 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3591 35-01-K03591_B_56373235_56373235 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 22:08:56 | 10.05.2021 23:43:32 | 1.5767 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.969 | 0 | 0 | 0 | 0.33506 | 0 | 0 | 25.3041
1811020 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_CAMBAZLI KÖK M04_47316730 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 22:11:40 | 10.05.2021 22:48:54 | 0.62056 | 1 | 6 | 31 | 78 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.016691 | 1.681 | 17.5955 | 54.726 | 6.6285 | 0.99525 | 0 | 0 | 81.6429
1811022 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-7 L03_48928868 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 22:26:19 | 10.05.2021 23:31:54 | 1.0931 | 0 | 207 | 0 | 23 | 2 | 41 | 0 | 2 | 0 | 64.4107 | 0 | 4.23 | 0 | 39.1821 | 0 | 8.8807 | 116.7035
1811023 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3648 35-01-K03648_912808340_912808340 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 22:27:17 | 11.05.2021 00:12:24 | 1.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90649 | 0 | 0 | 0.90649
1811024 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-20 35-22-M00084_95000067671_95000067671 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 22:17:40 | 10.05.2021 23:48:54 | 1.5206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85504
1811025 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-12 35-29-L00012_950316015_950316015 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 22:45:58 | 11.05.2021 00:49:16 | 2.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62141
1811028 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_ÖDEMİŞ-4 M17_67054330 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 00:32:00 | 11.05.2021 00:41:00 | 0.15 | 0 | 4355 | 1 | 6 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 125.9006 | 1.9087 | 0.2682 | 78.2733 | 19.8559 | 0 | 0 | 226.2068
1811029 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 00:37:01 | 11.05.2021 02:07:49 | 1.5133 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 106.5519 | 0 | 0 | 0 | 8.8362 | 0 | 0 | 115.3881
1811031 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1291 35-04-K01291_99565231_99565231 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 01:03:43 | 11.05.2021 02:11:02 | 1.1219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88899
1811036 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_CAMBAZLI KÖK M04_47316672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 02:32:47 | 11.05.2021 04:14:40 | 1.6981 | 1 | 6 | 31 | 78 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.030087 | 3.0302 | 37.9017 | 106.6654 | 15.491 | 2.2445 | 0 | 0 | 165.3629
1811038 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_SULAMA M15_72099716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 02:32:54 | 11.05.2021 03:27:04 | 0.90278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9119
1811039 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-118 35-15-M00118_DAĞITIM TRAFO TR-118 M02_66876727 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 02:57:26 | 11.05.2021 04:51:33 | 1.9019 | 0 | 1021 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 305.468 | 0 | 0.099324 | 0 | 57.2761 | 0 | 0 | 362.8434
1811041 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201722 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 03:58:06 | 11.05.2021 06:14:29 | 2.2731 | 32 | 2067 | 115 | 163 | 51 | 206 | 3 | 1 | 101.0407 | 885.7008 | 108.1665 | 71.7595 | 230.7204 | 180.8408 | 29.3159 | 1.4839 | 1609.0285
1811044 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_45-71-M01405_2366556 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 04:19:17 | 11.05.2021 05:44:54 | 1.4269 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9048 | 0 | 2.8311 | 0 | 5.0186 | 0 | 0 | 11.7545
1811050 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1291 35-04-K01291_99613534_99613534 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 06:39:00 | 11.05.2021 09:25:10 | 2.7694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1789
1811053 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR2/1 L13_2057353 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 07:17:48 | 11.05.2021 07:33:00 | 0.25333 | 0 | 9129 | 0 | 283 | 0 | 744 | 2 | 3 | 0 | 298.1227 | 0 | 4.4149 | 0 | 63.4577 | 3.7881 | 0.83302 | 370.6164
1811054 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4007 35-10-K04007_913601006_913601006 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 07:16:17 | 11.05.2021 14:05:25 | 6.8189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1053
1811056 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMAL DERELİ SULAMA GRUBU 35-29-M00293_955210935_955210935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 07:48:51 | 11.05.2021 15:07:15 | 7.3067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4596
1811057 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_953366682_953366682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 07:47:45 | 11.05.2021 10:33:48 | 2.7675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025812
1811058 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 07:39:36 | 11.05.2021 08:51:16 | 1.1944 | 0 | 473 | 23 | 43 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96.5221 | 13.2406 | 18.562 | 38.3472 | 6.1956 | 0 | 0 | 172.8675
1811059 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÖRENCİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01564_43182196_56385287_56385287 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 08:06:00 | 11.05.2021 11:18:01 | 3.2003 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.9279 | 0 | 2.621 | 0 | 1.9858 | 0 | 0 | 43.5347
1811060 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_İL FİDANLIĞI - SULAMA-2 L08_2064134 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 07:55:29 | 11.05.2021 09:28:13 | 1.5456 | 2 | 0 | 16 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.79173 | 0 | 85.5432 | 2.4094 | 21.8713 | 13.6164 | 0 | 0 | 124.2319
1811061 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-74 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01074_45-80-M01074_2363519 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 07:36:47 | 11.05.2021 10:29:47 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0033 | 0 | 0.0059457 | 0 | 0 | 5.0092
1811062 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_99221929_99221929 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 08:10:00 | 11.05.2021 13:11:51 | 5.0308 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4381
1811064 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-14 M03_72121117 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 08:10:38 | 11.05.2021 09:00:25 | 0.82972 | 0 | 3038 | 0 | 7 | 5 | 188 | 0 | 0 | 0 | 297.7041 | 0 | 0.47722 | 27.2367 | 62.7733 | 0 | 0 | 388.1913
1811065 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KARAARZMAK TARIMSAL SULAMA TR-3 45-83-M00261_45-83-M00261_2353638 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 06:42:17 | 11.05.2021 16:48:32 | 10.1042 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9028
1811066 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-164 35-18-M00164_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 08:10:36 | 11.05.2021 09:58:32 | 1.7989 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.9195 | 0 | 0 | 0 | 1.8497 | 0 | 0 | 39.7692
1811068 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-16 45-73-M00016_A_56405046_56405046 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 08:21:36 | 11.05.2021 10:41:53 | 2.3381 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.9774 | 0 | 0 | 0 | 2.3132 | 0 | 0 | 34.2906
1811069 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_HatBaşıAyırıcı_75176085 M01_75176085 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 08:22:26 | 11.05.2021 09:08:44 | 0.77167 | 0 | 34 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1053 | 4.2728 | 5.46 | 0 | 0.00034113 | 0 | 0 | 12.8383
1811070 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-457 35-17-M00457_A A01_5833056 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 08:33:00 | 11.05.2021 08:55:55 | 0.38194 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1033 | 0 | 0 | 0 | 0.16252 | 0 | 0 | 2.2658
1811071 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_8971383_56357222_56357222 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 08:34:53 | 11.05.2021 10:10:30 | 1.5936 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9282 | 0 | 0.24854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1767
1811072 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1624 35-02-M01624_TR-7 M04_2098219 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 08:36:08 | 11.05.2021 14:22:42 | 5.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6454 | 0 | 360.8053 | 532.4507
1811074 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-63 35-19-L00063_D_60983691_60983691 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 08:47:26 | 11.05.2021 12:09:55 | 3.3746 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.0267 | 0 | 0 | 0 | 19.7195 | 0 | 0 | 106.7462
1811075 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | EGE TABİPLER KONUT YAPI KOOP. TR 35-14-M00366_ M01_2102188 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 08:08:11 | 11.05.2021 11:26:40 | 3.3081 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9172
1811076 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇALTEPE TR-1 45-80-M00162_956546185_956546185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 08:48:00 | 11.05.2021 10:54:29 | 2.1081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28991
1811077 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-2 45-72-M00593__72372143_72372143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 08:48:06 | 11.05.2021 10:03:58 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6353
1811078 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_MADEN ÇIKIŞI M12_2035531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 08:52:11 | 11.05.2021 08:54:50 | 0.044167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.1837 | 0 | 422.1837
1811079 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/10 35-29-M00483_949433801_949433801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 08:47:40 | 11.05.2021 09:35:24 | 0.79556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6999 | 0 | 0 | 4.6999
1811082 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_914589670_914589670 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 08:51:58 | 11.05.2021 13:15:00 | 4.3839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64045
1811083 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135500 M14_53135500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 08:58:18 | 11.05.2021 11:41:17 | 2.7164 | 0 | 167 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.2789 | 0 | 0.03508 | 0 | 1.3386 | 0 | 0 | 45.6526
1811084 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-72 45-77-L00072_C_56395433_56395433 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 09:08:16 | 11.05.2021 15:18:04 | 6.1633 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8794 | 0 | 4.8435 | 0 | 0.1162 | 0 | 0 | 9.8391
1811085 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_MİNNETLER M03_72246660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:04:29 | 11.05.2021 09:04:59 | 0.0083333 | 0 | 858 | 0 | 9 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0 | 0.00045735 | 0 | 0.071937 | 0 | 0 | 0.62909
1811086 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-29 SIĞACIK 35-14-L00287_956636345_956636345 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:05:00 | 11.05.2021 16:04:12 | 6.9867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.786
1811087 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | HALİLAĞALAR TR-1 35-16-M00088_35-16-M00088_2352448 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:06:56 | 11.05.2021 09:50:07 | 0.71972 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9188 | 0 | 0 | 0 | 0.0024865 | 0 | 0 | 1.9213
1811088 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-21 35-25-M00069_955264839_955264839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:16:39 | 11.05.2021 10:17:58 | 1.0219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14699
1811089 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIKAYA MERKEZ TR-1 35-32-L00063_946409839_946409839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:23:00 | 11.05.2021 11:54:24 | 2.5233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40967
1811091 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KAVAKKUYU M04_2074354 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 09:26:10 | 11.05.2021 15:53:41 | 6.4583 | 0 | 181 | 0 | 83 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 355.624 | 0 | 481.6963 | 89.4946 | 288.0868 | 0 | 0 | 1214.9018
1811092 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3204 35-04-K03204_912563575_912563575 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:19:26 | 11.05.2021 10:27:47 | 1.1392 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8205 | 0 | 0 | 0 | 0.018356 | 0 | 0 | 2.8388
1811094 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-26 35-17-M00217_10032775_56389406_56389406 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:30:00 | 11.05.2021 11:15:53 | 1.7647 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1676 | 0 | 0 | 0 | 0.082548 | 0 | 0 | 14.2501
1811095 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-11 35-22-M00164_D_56363683_56363683 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:30:00 | 11.05.2021 11:11:44 | 1.6956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40068 | 0 | 0 | 0 | 48.4772 | 0 | 0 | 48.8779
1811097 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_ÇUKURALTI M-23 KÖK M02_72123887 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:27:50 | 11.05.2021 10:51:00 | 1.3861 | 0 | 2068 | 0 | 7 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 435.9847 | 0 | 0.83743 | 33.2149 | 108.0118 | 0 | 0 | 578.0488
1811098 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4325 35-04-K04325_A_56371202_56371202 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 09:32:20 | 11.05.2021 10:41:05 | 1.1458 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.7554 | 0 | 0 | 0 | 2.2031 | 0 | 0 | 22.9585
1811099 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-371 35-02-M00371_910528256_910528256 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:42:33 | 11.05.2021 10:53:48 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6406 | 0 | 0 | 6.6406
1811100 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | EMCELLİ TR-1 45-79-M00303_D_56385172_56385172 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:45:00 | 11.05.2021 12:48:20 | 3.0556 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7209 | 0 | 1.7892 | 0 | 0.53854 | 0 | 0 | 26.0487
1811103 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:54:46 | 11.05.2021 09:55:09 | 0.0063889 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.0037625 | 0.27244 | 1.9904 | 0.11004 | 0.15593 | 0.17663 | 0 | 0 | 2.7092
1811106 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-6 35-18-L00006_95000007812_95000007812 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:51:35 | 11.05.2021 12:41:16 | 2.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30989 | 0 | 0 | 0.30989
1811107 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/15 35-26-M00823__60982601_60982601 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:56:00 | 11.05.2021 11:30:19 | 1.5719 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1288
1811108 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-515 OVACIK 35-18-L00515_950466092_950466092 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:51:53 | 11.05.2021 16:18:42 | 6.4469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3563
1811109 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:56:26 | 11.05.2021 10:57:00 | 1.0094 | 3 | 531 | 230 | 97 | 16 | 50 | 0 | 0 | 26.9874 | 103.8926 | 232.6162 | 123.0804 | 64.4013 | 28.4161 | 0 | 0 | 579.394
1811111 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_B_56378742_56378742 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 10:04:39 | 11.05.2021 12:56:17 | 2.8603 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.8539 | 0 | 0 | 0 | 16.2226 | 0 | 0 | 112.0764
1811114 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-5 35-16-M00007_953329267_953329267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:50:18 | 11.05.2021 16:11:38 | 6.3556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00187
1811115 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_BÖLCEK M01_72044971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:08:26 | 11.05.2021 10:53:35 | 0.7525 | 0 | 530 | 0 | 28 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 78.2851 | 0 | 9.9017 | 8.1866 | 14.8618 | 0 | 0 | 111.2353
1811117 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALLICA TR-3 45-72-L00549_956512411_956512411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:50:20 | 11.05.2021 11:47:10 | 1.9472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019008
1811124 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU DM-1/11 35-27-L00236_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054435 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 10:22:21 | 11.05.2021 12:29:20 | 2.1163 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7926
1811128 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:18:10 | 11.05.2021 12:04:48 | 1.7772 | 32 | 2067 | 115 | 163 | 51 | 206 | 3 | 1 | 111.9498 | 978.1398 | 135.5757 | 86.9711 | 283.0125 | 256.6394 | 46.8242 | 3.0372 | 1902.1497
1811130 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ORTA MAHALLE M-9 35-25-M00117_ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK M01_72126239 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:29:09 | 11.05.2021 10:52:00 | 0.38083 | 2 | 4886 | 2 | 32 | 6 | 268 | 0 | 0 | 0.30189 | 273.2315 | 0.41429 | 2.2579 | 14.9594 | 50.9991 | 0 | 0 | 342.1642
1811131 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HALİLAĞALAR TR-1 35-16-M00088_A_56399021_56399021 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:16:57 | 11.05.2021 13:18:55 | 3.0328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0877
1811132 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_KINIK M06_2077097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:41:06 | 11.05.2021 10:41:59 | 0.014722 | 0 | 281 | 0 | 121 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.53774 | 0 | 0.3065 | 0.052234 | 0.26505 | 0 | 0 | 1.1615
1811133 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-92 35-18-L00092_5841826_56373209_56373209 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:12:33 | 11.05.2021 17:01:17 | 6.8122 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122.0616 | 0 | 0 | 0 | 9.3068 | 0 | 0 | 131.3683
1811134 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/15 45-71-M00394_953215816_953215816 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:29:27 | 11.05.2021 11:57:00 | 1.4592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52356
1811135 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇER TR-9 ÖĞRETMENLER SİTESİ 35-19-L00169_956672040_956672040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:28:32 | 11.05.2021 18:31:09 | 8.0436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1716
1811136 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4326 35-04-K04326_D_56354214_56354214 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 10:44:25 | 11.05.2021 11:16:05 | 0.52772 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3728
1811137 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:55:53 | 11.05.2021 12:47:44 | 2.8642 | 5 | 150 | 7 | 69 | 10 | 55 | 4 | 0 | 5.295 | 116.725 | 151.0702 | 47.3096 | 268.4472 | 79.1145 | 224.0021 | 0 | 891.9636
1811138 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2328723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:46:50 | 11.05.2021 12:20:05 | 1.5542 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.6242 | 0 | 6.2765 | 5.1807 | 25.5347 | 0 | 0 | 86.6161
1811140 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_950440137_950440137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:48:09 | 11.05.2021 18:03:46 | 7.2603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7837
1811148 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇİFTLİK RUMBEYLİ TR-1 35-32-L00036_A_56377413_56377413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 11:02:20 | 11.05.2021 12:58:06 | 1.9294 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8064 | 0 | 0.78407 | 0 | 5.1902 | 0 | 0 | 8.7807
1811149 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_A_56389559_56389559 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 11:00:54 | 11.05.2021 13:41:00 | 2.6683 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4891
1811150 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 11:07:33 | 11.05.2021 11:30:16 | 0.37861 | 5 | 3722 | 61 | 133 | 40 | 321 | 3 | 1 | 0.72058 | 209.7171 | 46.7526 | 10.3654 | 60.8657 | 43.2448 | 29.4518 | 0.15559 | 401.2737
1811151 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | ÇAYIRYERİ TR-2 45-76-M00175_B_56388117_56388117 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:57:57 | 11.05.2021 12:02:30 | 1.0758 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45896
1811152 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY İM 35-15-A00006_ÖDEMİŞ TM-2 L01_66921446 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 11:04:09 | 11.05.2021 12:09:29 | 1.0889 | 4 | 3312 | 100 | 838 | 43 | 695 | 2 | 1 | 2.8147 | 576.0952 | 832.2726 | 1172.125 | 279.8388 | 1013.5689 | 195.0705 | 14.8838 | 4086.6696
1811153 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-2 35-28-M00291_965969053_965969053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 11:09:19 | 11.05.2021 13:42:17 | 2.5494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95038
1811159 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-11 35-17-M00211_10560031_56356233_56356233 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 11:29:00 | 11.05.2021 11:51:55 | 0.38194 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.9329 | 0 | 0.0012804 | 0 | 1.4449 | 0 | 0 | 15.379
1811162 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-03/01 45-71-M00003_953217879_953217879 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 11:34:55 | 11.05.2021 12:41:14 | 1.1053 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8316 | 0 | 0 | 0 | 2.8005 | 0 | 0 | 4.6321
1811163 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-960 35-02-K00960_A a1b_5846219 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 11:37:39 | 11.05.2021 18:22:48 | 6.7525 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.066 | 0 | 0 | 0 | 32.0551 | 0 | 0 | 123.121
1811168 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_66084748 M02_66084748 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 11:42:00 | 11.05.2021 12:30:11 | 0.80306 | 7 | 528 | 12 | 344 | 17 | 153 | 2 | 0 | 51.5194 | 178.213 | 55.9912 | 133.6468 | 84.6565 | 139.4994 | 32.1652 | 0 | 675.6915
1811170 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-99 35-15-L00099_950380850_950380850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 11:38:42 | 11.05.2021 14:13:30 | 2.58 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0475
1811174 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-23 KÖK 35-25-M00071_LİMAN M01_72117744 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 11:53:26 | 11.05.2021 11:54:36 | 0.019444 | 0 | 1105 | 0 | 4 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0.0047648 | 0.51621 | 2.2479 | 0 | 0 | 7.0189
1811175 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-5 35-20-M00072_955213495_955213495 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 11:53:39 | 11.05.2021 16:29:41 | 4.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79145 | 0 | 0 | 0.79145
1811178 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2334406 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 11:59:52 | 11.05.2021 13:36:56 | 1.6176 | 1 | 375 | 35 | 37 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0.26382 | 86.8942 | 130.5466 | 8.6279 | 206.0188 | 46.4068 | 147.0736 | 0 | 625.8318
1811179 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNGÖR BOZYAKA SULAMA TR 45-71-M01310_953242548_953242548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 11:49:47 | 11.05.2021 13:21:48 | 1.5336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1273e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1273e-05
1811181 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1695 35-04-K01695_B_56370240_56370240 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 12:02:57 | 11.05.2021 12:51:03 | 0.80143 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.7926 | 0 | 0 | 0 | 3.3779 | 0 | 0 | 38.1704
1811183 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-190 35-18-L00190_35-18-L00190_2356938 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2021 11:56:44 | 11.05.2021 14:48:26 | 2.8617 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.2182 | 0 | 0 | 0 | 13.3878 | 0 | 0 | 65.606
1811184 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜNAL ŞARLIOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00245_950345128_950345128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 11:58:51 | 11.05.2021 17:02:45 | 5.065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1811185 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:05:57 | 11.05.2021 13:34:47 | 1.4806 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.51348 | 0 | 33.2971 | 0 | 61.5722 | 0 | 0 | 0 | 95.3828
1811186 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARIÇAM TR-1 45-80-M00161_A_56385590_56385590 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:02:25 | 11.05.2021 13:18:25 | 1.2667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1664 | 0 | 0 | 0 | 0.0001189 | 0 | 0 | 5.1665
1811187 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-10 (OVAKAHVE) 35-19-M00222_Ayırıcı H01_2057926 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:11:22 | 11.05.2021 12:31:31 | 0.33583 | 0 | 93 | 0 | 51 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.6827 | 0 | 8.6593 | 0 | 5.8799 | 0 | 0 | 26.2219
1811188 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:13:26 | 11.05.2021 12:13:50 | 0.0066667 | 0 | 742 | 36 | 100 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.58539 | 0.57153 | 0.10565 | 0.21993 | 0.21192 | 0 | 0 | 1.6944
1811192 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-27 35-17-M00027_35-17-M00027_66319737 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:38:11 | 11.05.2021 14:30:08 | 1.8658 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 149.9324 | 0 | 0 | 0 | 19.0608 | 0 | 0 | 168.9933
1811195 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_913870883_913870883 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:20:41 | 11.05.2021 14:34:37 | 2.2322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39404 | 0 | 0 | 0 | 2.9207 | 0 | 0 | 3.3148
1811198 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORHAN ATİK SULAMA GRUBU 35-29-M00228_950345894_950345894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:35:30 | 11.05.2021 17:50:18 | 5.2467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2997
1811199 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_950407223_950407223 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:31:55 | 11.05.2021 17:37:04 | 5.0858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0248
1811200 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_953192358_953192358 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:36:29 | 11.05.2021 15:17:25 | 2.6822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34873
1811201 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2589 35-02-K02589_912550529_912550529 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:33:27 | 11.05.2021 16:24:39 | 3.8533 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9837
1811202 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_950423714_950423714 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:29:55 | 11.05.2021 16:57:59 | 4.4678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3465
1811203 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1507 35-03-K01507_910756715_910756715 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:25:01 | 11.05.2021 13:20:29 | 0.92444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17516
1811205 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14(M-714) 35-30-M00714_955299674_955299674 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:42:26 | 11.05.2021 14:31:57 | 1.8253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12531
1811206 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_GÖÇBEYLİ-MEZARLIKALTI M02_72045025 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:48:33 | 11.05.2021 14:40:13 | 1.8611 | 0 | 1 | 5 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.42675 | 6.4787 | 32.5183 | 0 | 18.3296 | 0 | 0 | 57.7533
1811208 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞİRİNCE TR 1 35-13-L00075_946423960_946423960 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:45:27 | 11.05.2021 18:19:35 | 5.5689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018506 | 0 | 0.044999 | 0 | 0 | 0.063505
1811209 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_HatBaşıAyırıcı_53137487 L03_53137487 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:46:28 | 11.05.2021 15:35:44 | 2.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.0359 | 0 | 0 | 0 | 413.0359
1811210 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4221 35-09-K04221_913344340_913344340 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 13:02:30 | 11.05.2021 13:34:45 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3728 | 0 | 0 | 102.3728
1811211 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-346 MANİSA BURCU SİTESİ 35-18-L00346_950441839_950441839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:49:24 | 11.05.2021 18:16:49 | 5.4569 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.301
1811212 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3720 35-02-K03720_910120358_910120358 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 13:03:32 | 11.05.2021 14:44:13 | 1.6781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38412 | 0 | 0 | 0 | 1.7632 | 0 | 0 | 2.1473
1811214 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3452 35-08-K03452_A_56373748_56373748 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 13:14:00 | 11.05.2021 14:45:58 | 1.5328 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.1186 | 0 | 0 | 0 | 1.2691 | 0 | 0 | 46.3877
1811215 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | _A_56402511_56402511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 13:00:28 | 11.05.2021 13:48:03 | 0.79306 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.022589 | 0 | 0 | 2.0271
1811216 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_950450176_950450176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 13:17:27 | 11.05.2021 19:06:15 | 5.8133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32982
1811217 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 13:23:56 | 11.05.2021 14:49:35 | 1.4275 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 68.3357 | 157.9518 | 49.7272 | 9.8948 | 21.1815 | 0 | 0 | 307.0911
1811220 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 13:20:43 | 11.05.2021 14:17:00 | 0.93806 | 4 | 1730 | 3 | 257 | 10 | 231 | 0 | 0 | 58.1215 | 455.2154 | 2.8742 | 84.6815 | 521.2373 | 146.9334 | 0 | 0 | 1269.0634
1811227 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-294 35-04-K00294_C C1B_5831514 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 13:36:32 | 11.05.2021 14:15:39 | 0.65194 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.7725 | 0 | 0 | 0 | 2.2495 | 0 | 0 | 13.022
1811233 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU DM-2/22 35-27-L00231_C_56379406_56379406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 13:48:21 | 11.05.2021 15:12:16 | 1.3986 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7282 | 0 | 0 | 0 | 0.0024249 | 0 | 0 | 9.7306
1811236 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-13 35-27-M00013_B_56368856_56368856 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 13:53:25 | 11.05.2021 17:01:37 | 3.1367 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71194 | 0 | 6.9232 | 0 | 1.3542 | 0 | 0 | 8.9894
1811237 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 MANZARA CAD. 35-19-M00045_956691238_956691238 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 13:45:57 | 11.05.2021 16:56:34 | 3.1769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5142
1811238 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3314 35-09-K03314_913520874_913520874 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:08:00 | 11.05.2021 16:13:38 | 2.0939 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0277
1811241 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALABAN TAŞLI TR-2 35-24-M00256_950105541_950105541 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:04:35 | 11.05.2021 15:50:29 | 1.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036332
1811242 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 35-16-L00072_953354850_953354850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:06:19 | 11.05.2021 18:20:17 | 4.2328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9265
1811243 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_D_60982272_60982272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:09:28 | 11.05.2021 17:12:25 | 3.0492 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81.0595 | 0 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | 0 | 81.4271
1811245 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1406 35-01-M01406_A_56362642_56362642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:19:51 | 11.05.2021 17:02:02 | 2.7031 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 147.3748 | 0 | 0 | 0 | 65.7286 | 0 | 0 | 213.1034
1811246 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_42066863_56357177_56357177 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:24:00 | 11.05.2021 15:49:35 | 1.4264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2816 | 0 | 0 | 0 | 5.6795 | 0 | 0 | 6.9611
1811247 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-12/TR-16 45-72-L00939__72373002_72373002 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:21:32 | 11.05.2021 15:55:32 | 1.5667 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.5966 | 0 | 0.065843 | 0 | 23.7288 | 0 | 0 | 45.3912
1811248 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_950456944_950456944 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:25:45 | 11.05.2021 18:55:31 | 4.4961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096781
1811251 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-33 35-15-M00033_35-15-M00033_2365875 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:33:38 | 11.05.2021 15:25:31 | 0.86472 | 0 | 167 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.2267 | 0 | 23.8219 | 0 | 3.4982 | 0 | 0 | 56.5468
1811252 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-247 35-18-L00247_950463623_950463623 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:27:47 | 11.05.2021 19:14:29 | 4.7783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0344
1811254 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-42 35-22-M00042_955266420_955266420 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:46:37 | 11.05.2021 17:05:56 | 2.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90524
1811255 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/40 KÖK 45-72-M00040__72374546_72374546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:42:23 | 11.05.2021 15:25:16 | 0.71472 | 0 | 185 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1883 | 0 | 0.27612 | 0 | 2.9943 | 0 | 0 | 27.4587
1811257 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | GIDA TARIM HAYV.BAKN.ANADOLU ALACASI DAMIZLIK YETİŞTİRME BİRLİĞİ ÖZEL 35-28-M00105Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111946 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:46:33 | 11.05.2021 18:28:42 | 3.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.966 | 0 | 0 | 0 | 24.966
1811262 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_956700276_956700276 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 15:21:42 | 11.05.2021 17:30:52 | 2.1528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28911
1811265 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-5/TR-6 35-26-M00773_D_56402851_56402851 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 15:28:10 | 11.05.2021 16:53:29 | 1.4219 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.0001 | 0 | 0 | 0 | 4.4807 | 0 | 0 | 24.4809
1811266 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_BERGAMA-1 M14_2314375 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 15:42:46 | 11.05.2021 16:07:57 | 0.41972 | 0 | 3242 | 80 | 742 | 18 | 387 | 4 | 2 | 0 | 200.6624 | 69.4604 | 105.1147 | 37.5516 | 85.6916 | 23.4498 | 1.0698 | 523.0003
1811269 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/70 45-83-L00070_955143542_955143542 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 15:50:26 | 11.05.2021 17:14:58 | 1.4089 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99551
1811270 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | SALİH ÇILGIN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00107_A_56356158_56356158 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 15:54:02 | 11.05.2021 17:19:01 | 1.4164 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.6792 | 0 | 0.45635 | 0 | 12.9282 | 0 | 0 | 14.0638
1811271 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/40 45-71-M00052_953215640_953215640 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 15:47:04 | 11.05.2021 17:03:11 | 1.2686 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8919
1811272 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1758 35-04-K01758_913469159_913469159 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 16:01:00 | 11.05.2021 20:44:14 | 4.7206 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4209
1811275 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_KAYAALTI L15_2306956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 16:15:50 | 11.05.2021 16:41:00 | 0.41944 | 1 | 416 | 94 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1.0132 | 36.1669 | 43.3482 | 0.51651 | 0.076493 | 2.0499 | 0 | 0 | 83.1712
1811276 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-4 35-16-M00006_953329301_953329301 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:02:05 | 11.05.2021 19:01:40 | 4.9931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087566
1811277 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-123 35-26-M00123_35-26-M00123_42448941 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 16:25:30 | 11.05.2021 16:48:05 | 0.37639 | 0 | 234 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.4394 | 0 | 1.6703 | 0 | 2.9413 | 0 | 0 | 27.051
1811281 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 35-30-L00071_955325852_955325852 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 16:35:10 | 11.05.2021 18:31:03 | 1.9314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013816
1811282 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-286 35-02-M00286_C_56356129_56356129 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 16:21:58 | 11.05.2021 17:34:39 | 1.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2378 | 0 | 0 | 7.2378
1811286 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_SULAMA M02_72085967 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 16:50:00 | 11.05.2021 18:21:43 | 1.5286 | 0 | 0 | 11 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.1701 | 23.899 | 0 | 1.8121 | 0 | 0 | 285.8812
1811287 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_KÜÇÜKAVLUCUK SULAMA GRB L05_72098514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 16:48:21 | 11.05.2021 19:00:59 | 2.2106 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.3772 | 53.9815 | 0 | 94.2109 | 48.8088 | 0 | 0 | 204.3785
1811288 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_OKUL M05_2327023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 16:42:00 | 11.05.2021 17:24:00 | 0.7 | 0 | 243 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.5273 | 0 | 2.2693 | 0 | 5.4069 | 0 | 0 | 35.2035
1811291 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DERBENT TR-3 45-83-L00323_955160082_955160082 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 16:45:27 | 11.05.2021 18:24:49 | 1.6561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38646
1811292 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1406 35-01-M01406_911728906_911728906 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 16:56:00 | 11.05.2021 22:21:05 | 5.4181 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.6736 | 0 | 0 | 0 | 49.6064 | 0 | 0 | 74.2801
1811293 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_A_56372994_56372994 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 16:54:45 | 11.05.2021 17:29:43 | 0.58278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24841
1811298 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_950407216_950407216 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:04:05 | 11.05.2021 18:57:33 | 1.8911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88161
1811299 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAAVLU TR-1 35-29-L00565_950345321_950345321 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:04:55 | 11.05.2021 18:49:19 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3869
1811300 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-443 35-02-M00443_910107414_910107414 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:05:20 | 11.05.2021 17:57:45 | 0.87361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4571 | 29.4571
1811301 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446627_950446627 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:02:16 | 11.05.2021 20:01:38 | 2.9894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357
1811302 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-3 35-22-M00233_955253995_955253995 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:12:10 | 11.05.2021 18:33:47 | 1.3603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090947
1811303 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4689 35-04-K04689_915073520_915073520 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:17:06 | 11.05.2021 18:04:28 | 0.78944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3745
1811307 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-161 BAYRAMKUYU MEVKİİ 35-15-L00161_B_56379516_56379516 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:22:10 | 11.05.2021 20:01:39 | 2.6581 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17143 | 0 | 4.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9735
1811309 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1950 35-09-M01950_98313194_98313194 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:31:31 | 11.05.2021 19:34:37 | 2.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1811311 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950448150_950448150 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:32:31 | 11.05.2021 21:37:33 | 4.0839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80556
1811313 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_6109980_56355926_56355926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:41:11 | 11.05.2021 18:50:30 | 1.1553 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4664 | 0 | 0 | 0 | 1.736 | 0 | 0 | 17.2024
1811315 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-27-M00026_912097458_912097458 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:44:15 | 11.05.2021 23:28:45 | 5.7417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80398
1811318 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BEŞPINARLAR KÖYÜ TR-1 35-27-M00413_SPİL DAĞI MİLLİ PARKI M02_72162669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:51:03 | 11.05.2021 18:54:14 | 1.0531 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46597 | 0 | 2.2201 | 0 | 35.7064 | 0 | 0 | 0 | 38.3924
1811319 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1386 35-26-M01386_956629240_956629240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:46:41 | 11.05.2021 18:56:26 | 1.1625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55815
1811323 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-592 35-03-K00592_910650283_910650283 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:55:28 | 11.05.2021 20:17:07 | 2.3608 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4264
1811325 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/14 35-26-M00808_956628943_956628943 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:07:37 | 11.05.2021 18:44:39 | 0.61722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5693
1811326 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-386 TARABYA EVLERİ 35-18-L00386_950437911_950437911 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:12:14 | 11.05.2021 20:04:24 | 1.8694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42888
1811329 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:24:30 | 11.05.2021 18:25:37 | 0.018611 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.0086584 | 3.4422 | 0.28889 | 0.16649 | 0.71918 | 0.4058 | 0.057836 | 0 | 5.089
1811330 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAAĞAÇ DEDEBAŞI TR-1 45-75-M00229_C_56386722_56386722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:20:46 | 11.05.2021 20:22:03 | 2.0214 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73576
1811332 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER TR-2 35-20-L00141_955195772_955195772 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:24:04 | 11.05.2021 19:12:52 | 0.81333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13129
1811333 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/08 45-71-M00385_953200635_953200635 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:36:00 | 11.05.2021 19:48:10 | 1.2028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67469 | 0 | 0 | 0 | 0.065678 | 0 | 0 | 0.74037
1811334 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_66319634 L011_66319634 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:40:43 | 11.05.2021 21:21:13 | 2.675 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.9606 | 0 | 0.085545 | 0 | 1.0273 | 0 | 0 | 18.0734
1811337 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-106 İHSANİYE 35-14-L00106_956639357_956639357 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:42:19 | 11.05.2021 20:06:50 | 1.4086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49945
1811338 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-220 35-09-M00220_99158137_99158137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:46:37 | 11.05.2021 20:27:44 | 1.6853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61367
1811340 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELİFLİ TR-1 35-20-L00107_955198366_955198366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:57:00 | 11.05.2021 21:49:35 | 2.8764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89201
1811341 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 19:10:29 | 11.05.2021 19:10:59 | 0.0083333 | 0 | 496 | 3 | 26 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.83599 | 0.058163 | 0.055495 | 0.0048315 | 0.15425 | 0 | 0 | 1.1087
1811342 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1252 35-01-M01252_911081377_911081377 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 19:06:50 | 11.05.2021 20:09:25 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1772 | 0 | 0 | 0.1772
1811344 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-2 45-83-M00439_45-83-M00439_2357210 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:54:13 | 11.05.2021 21:28:03 | 2.5639 | 0 | 96 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 77.1813 | 0 | 4.9765 | 0 | 11.6493 | 0 | 0 | 93.807
1811345 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇİNANDAVUTLAR TR-1 45-81-M00227_A_56398833_56398833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:57:50 | 11.05.2021 19:24:23 | 0.4425 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45376 | 0 | 0.099333 | 0 | 0.24379 | 0 | 0 | 0.79688
1811346 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_45-71-M01405_2366556 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 19:13:27 | 11.05.2021 20:38:25 | 1.4161 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4749 | 0 | 2.3557 | 0 | 7.2429 | 0 | 0 | 14.0735
1811347 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1869 35-09-K01869_E_56368873_56368873 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 19:05:17 | 11.05.2021 20:11:50 | 1.1092 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.5055 | 0 | 0 | 0 | 17.3679 | 0 | 0 | 36.8734
1811348 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-34 35-30-L00034_B_56398342_56398342 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 19:08:41 | 11.05.2021 21:06:08 | 1.9575 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.681
1811350 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SARUHANLI GÖLDERE MAH.TR-1 35-29-L00545_A_56361352_56361352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 19:30:52 | 11.05.2021 21:52:28 | 2.36 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6694 | 0 | 0.086936 | 0 | 0.00062077 | 0 | 0 | 3.7569
1811351 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 19:34:08 | 11.05.2021 20:14:28 | 0.67222 | 0 | 328 | 8 | 32 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 57.5298 | 7.7606 | 27.9128 | 0.16238 | 7.1605 | 0 | 0 | 100.5261
1811352 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-79 45-73-M00079_45-73-M00079_2353604 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 19:44:03 | 11.05.2021 20:11:05 | 0.45056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0.068273 | 0 | 0 | 0 | 36.4302 | 0 | 0.48749 | 36.9859
1811354 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HACIMUSA TR-1 45-80-M00128_A_56392513_56392513 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 19:32:14 | 11.05.2021 20:58:56 | 1.445 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3716 | 0 | 0.021446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3931
1811362 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3766 35-04-K03766_35-04-K03766_2356018 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 20:09:19 | 11.05.2021 20:36:00 | 0.44472 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 78.7862 | 0 | 0 | 0 | 10.3249 | 0 | 0 | 89.1111
1811367 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MECİDİYE TR-3 45-72-L00576_956500728_956500728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 20:29:33 | 11.05.2021 21:56:46 | 1.4536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50289
1811369 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-7 45-71-M00529_A_56392401_56392401 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 20:28:09 | 11.05.2021 21:22:15 | 0.90167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.331 | 0 | 0 | 0 | 7.3843 | 0 | 0 | 14.7152
1811370 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_A_56370643_56370643 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 20:27:45 | 11.05.2021 22:22:12 | 1.9075 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1567 | 0 | 0.60666 | 0 | 2.1561 | 0 | 0 | 3.9195
1811371 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-1 35-22-M00165_955281559_955281559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 20:26:13 | 11.05.2021 22:48:18 | 2.3681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97258
1811372 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMAVLU TR-1 35-16-M00123_953328255_953328255 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 20:23:21 | 11.05.2021 22:24:20 | 2.0164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22308
1811374 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARADOĞAN TR-6 35-15-L00465__72372042_72372042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 20:44:00 | 11.05.2021 21:51:59 | 1.1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.053398 | 0 | 0 | 0 | 1.7661 | 0 | 0 | 1.8195
1811375 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HİSARLIK YUVALI TR-2 35-29-L00210_A_56360606_56360606 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 20:29:45 | 11.05.2021 23:25:09 | 2.9233 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0642 | 0 | 11.042 | 0 | 0.94767 | 0 | 0 | 19.0538
1811377 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-6 35-19-L00296_956670875_956670875 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 20:50:12 | 11.05.2021 22:46:10 | 1.9328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8501
1811379 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-295 35-18-L00295_950466581_950466581 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 21:02:19 | 11.05.2021 22:15:44 | 1.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1811382 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4150 35-01-K04150_910571463_910571463 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 21:05:15 | 12.05.2021 01:32:09 | 4.4483 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9511
1811383 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357550_953357550 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 21:24:31 | 11.05.2021 22:26:04 | 1.0258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1736
1811384 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-55 KÖK 35-19-M00055_B_56393482_56393482 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 21:15:18 | 11.05.2021 22:35:27 | 1.3358 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.9585 | 0 | 0.10261 | 0 | 15.9488 | 0 | 0 | 56.01
1811391 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZLUCA TR1 35-16-M00149_953325740_953325740 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 22:00:48 | 11.05.2021 23:29:01 | 1.4703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44261
1811393 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/84 (ERBİLLER) 45-83-M00084_TR-1/83 M04_2095765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 22:09:42 | 11.05.2021 23:33:45 | 1.4008 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 118 | 10 | 3 | 0 | 0.3524 | 0.91231 | 0.77276 | 30.1725 | 67.1435 | 2182.2919 | 0.79192 | 2282.4373
1811398 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3582 35-01-K03582_C_56378183_56378183 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 22:44:53 | 12.05.2021 00:21:56 | 1.6175 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6776 | 0 | 0 | 0 | 8.4663 | 0 | 0 | 35.1439
1811404 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 23:14:00 | 11.05.2021 23:22:10 | 0.13611 | 0 | 20 | 28 | 186 | 7 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0.97917 | 18.7482 | 10.3512 | 2.6601 | 6.2666 | 0.7772 | 0 | 39.7825
1811405 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2008 35-02-K02008_912647555_912647555 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 23:09:07 | 12.05.2021 00:04:37 | 0.925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11415
1811411 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_D_56360431_56360431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 00:02:00 | 12.05.2021 00:33:26 | 0.52389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3615 | 0 | 7.2256 | 14.587
1811412 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-5/3 45-71-M02163_966846449_966846449 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 00:09:19 | 12.05.2021 00:55:31 | 0.77 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37708
1811414 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_DONANIMLI YEDEK M07_67054320 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2021 00:30:37 | 12.05.2021 00:50:53 | 0.33757 | 0 | 1715 | 0 | 57 | 6 | 212 | 2 | 1 | 0 | 119.029 | 0 | 34.7377 | 3.8274 | 38.3333 | 40.7701 | 0.17663 | 236.8741
1811421 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 01:07:19 | 12.05.2021 01:24:53 | 0.29278 | 1 | 436 | 0 | 1 | 18 | 33 | 5 | 0 | 0.059847 | 20.8851 | 0 | 0.0056383 | 44.1848 | 6.3343 | 49.2463 | 0 | 120.7159
1811424 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1764 35-01-K01764_35-01-K01764_2370287 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 01:21:04 | 12.05.2021 01:35:05 | 0.23361 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.8041 | 0 | 0 | 0 | 1.2067 | 0 | 0 | 44.0109
1811426 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 01:26:22 | 12.05.2021 01:49:46 | 0.39 | 0 | 2 | 50 | 204 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.36013 | 60.5715 | 29.029 | 12.7847 | 13.2112 | 0 | 0 | 115.9566
1811427 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-117 35-19-L00117_956678368_956678368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 01:30:37 | 12.05.2021 02:46:47 | 1.2694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27595
1811432 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_GERÇEKLİ L12_2076430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 02:14:37 | 12.05.2021 02:23:08 | 0.14194 | 3 | 241 | 40 | 25 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0.31457 | 4.7811 | 7.0502 | 5.1928 | 2.2045 | 1.2685 | 0 | 0 | 20.8116
1811434 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-3 45-84-L00003_45-84-L00003_2367526 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2021 02:34:12 | 12.05.2021 03:21:54 | 0.795 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.5461 | 0 | 0 | 0 | 0.87544 | 0 | 0 | 37.4215
1811435 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KINIK KÖYÜ TR-1 45-86-M00155_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 02:50:49 | 12.05.2021 09:44:07 | 6.8883 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0185 | 0 | 7.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1354
1811441 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 05:08:29 | 12.05.2021 05:19:00 | 0.17528 | 1 | 4586 | 8 | 8 | 26 | 303 | 10 | 19 | 0.055717 | 129.5649 | 8.7065 | 0.2487 | 33.7806 | 26.5653 | 189.384 | 20.1586 | 408.4644
1811443 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/07 (VEZİROĞLU) 45-71-M00274_953244765_953244765 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 06:22:45 | 12.05.2021 07:46:01 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9625 | 0 | 95.9096 | 99.8722
1811445 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4320 35-04-K04320_A_56380418_56380418 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 06:22:56 | 12.05.2021 09:30:18 | 3.1228 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9819
1811448 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 06:54:42 | 12.05.2021 07:42:10 | 0.79111 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.33545 | 24.2894 | 189.2838 | 11.3278 | 11.4409 | 12.2248 | 0 | 0 | 248.9022
1811450 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3040 35-02-K03040_B_56362334_56362334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 07:13:33 | 12.05.2021 08:17:00 | 1.0575 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.7631 | 0 | 0 | 0 | 6.3803 | 0 | 0 | 38.1434
1811453 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_KÜÇÜKAVLUCUK SULAMA GRB L05_72098514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 07:37:32 | 12.05.2021 08:17:34 | 0.66722 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 13.932 | 0 | 19.0793 | 9.0966 | 0 | 0 | 43.7429
1811454 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_HatBaşıAyırıcı_53138907 M03_53138907 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 08:03:09 | 12.05.2021 08:03:42 | 0.0091667 | 0 | 356 | 1 | 211 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.57286 | 0.0013825 | 0.42576 | 0.0070123 | 0.12594 | 0 | 0 | 1.1329
1811455 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101150 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 07:50:14 | 12.05.2021 09:26:10 | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3231 | 0 | 0.92795 | 0 | 0 | 16.251
1811457 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 08:06:52 | 12.05.2021 09:24:15 | 1.2897 | 0 | 356 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79.6972 | 0 | 3.2476 | 0 | 4.3876 | 0 | 0 | 87.3324
1811458 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_HASUN SULAMA M06_65911192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 07:13:31 | 12.05.2021 08:47:43 | 1.57 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.2036 | 259.604 | 33.9489 | 100.086 | 16.8963 | 25.1147 | 0 | 436.8535
1811459 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_HALİLBEYLİ DMYE ARMUTLU-1 M16_2332501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 08:12:27 | 12.05.2021 08:49:25 | 0.61611 | 7 | 90 | 44 | 93 | 17 | 28 | 0 | 0 | 1.4821 | 7.928 | 78.9678 | 58.7168 | 56.7365 | 8.9926 | 0 | 0 | 212.8237
1811461 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-7 K32_2312122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 08:16:52 | 12.05.2021 08:57:59 | 0.68528 | 0 | 1652 | 0 | 0 | 2 | 141 | 1 | 2 | 0 | 257.9813 | 0 | 0 | 21.8438 | 48.6647 | 10.3081 | 27.6229 | 366.4208
1811464 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3203 35-04-K03203_E K3203E1B_5827805 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 08:29:37 | 12.05.2021 16:03:54 | 7.5714 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 289.2011 | 0 | 0 | 0 | 6.2197 | 0 | 0 | 295.4208
1811468 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-6 35-21-L00032_D_56366473_56366473 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 08:42:25 | 12.05.2021 10:12:09 | 1.4956 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6174 | 0 | 0 | 0 | 1.3223 | 0 | 0 | 7.9398
1811470 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_950403221_950403221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 08:53:00 | 12.05.2021 11:11:21 | 2.3058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025618
1811471 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-10 35-15-L00294_A_56373016_56373016 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 08:54:00 | 12.05.2021 11:52:16 | 2.9711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1811472 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_950447610_950447610 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 08:54:24 | 12.05.2021 11:37:52 | 2.7244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3994
1811475 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2177 35-01-M02177_A_56374011_56374011 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:03:00 | 12.05.2021 13:25:51 | 4.3808 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 168.2112 | 0 | 0 | 0 | 3.1274 | 0 | 0 | 171.3386
1811476 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-27 KONAK ARKASI 35-14-L00283_5652081_56354715_56354715 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:05:00 | 12.05.2021 09:44:26 | 0.65722 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.798e-05 | 0 | 1.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583
1811478 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/120 45-83-M00718_955150025_955150025 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:03:50 | 12.05.2021 10:26:23 | 1.3758 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62438
1811479 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:04:34 | 12.05.2021 11:25:35 | 2.3503 | 5 | 7 | 177 | 129 | 28 | 14 | 0 | 0 | 2.8836 | 11.7421 | 152.6001 | 130.1678 | 38.98 | 9.8932 | 0 | 0 | 346.2668
1811480 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AKALAN KÖYÜ İÇME SUYU TR 35-27-M00453_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051782 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:02:13 | 12.05.2021 11:57:32 | 2.9219 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40984
1811481 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505_A_56358221_56358221 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:11:04 | 12.05.2021 11:15:51 | 2.0797 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9323 | 0 | 22.6246 | 0 | 0.9426 | 0 | 0 | 28.4995
1811483 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-25 45-76-M00025_B_56389831_56389831 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:12:52 | 12.05.2021 10:14:30 | 1.0272 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1777 | 0 | 0 | 0 | 0.037704 | 0 | 0 | 4.2154
1811484 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MALTA TR-2 35-22-M00154_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035388 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:21:12 | 12.05.2021 10:51:37 | 1.5069 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.7586 | 0 | 45.0613 | 0 | 6.487 | 0 | 0 | 91.307
1811485 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552881 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:22:25 | 12.05.2021 10:27:41 | 1.0878 | 4 | 8 | 6 | 4 | 16 | 14 | 4 | 1 | 12.9198 | 6.9621 | 4.3881 | 18.1448 | 52.655 | 15.3112 | 94.5718 | 7.3887 | 212.3414
1811486 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53140207 M03_53140207 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:26:42 | 12.05.2021 09:27:09 | 0.0075 | 0 | 414 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.35795 | 0 | 0.018182 | 0 | 0.060604 | 0 | 0 | 0.43674
1811487 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-3/1 35-26-M00769_35-26-M00769_65910331 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:23:24 | 12.05.2021 10:48:21 | 1.4158 | 0 | 498 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 162.7808 | 0 | 0.25025 | 0 | 28.7159 | 0 | 0 | 191.7469
1811488 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ÇAKALDOĞAN M03_2105509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:26:49 | 12.05.2021 09:27:29 | 0.011111 | 0 | 309 | 5 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0.049883 | 0.1206 | 0 | 0.016189 | 0 | 0 | 0.59198
1811489 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:39:26 | 12.05.2021 09:43:03 | 0.060278 | 5 | 3722 | 61 | 133 | 40 | 321 | 3 | 1 | 0.10904 | 31.7364 | 6.7471 | 1.5999 | 6.5792 | 4.7474 | 1.3553 | 0.0060978 | 52.8805
1811491 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4320 35-04-K04320_913544500_913544500 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:45:00 | 12.05.2021 19:06:07 | 9.3519 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0183
1811492 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | MADEN KÖK 35-30-M00679Ö_ M01_2305771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:38:21 | 12.05.2021 10:45:47 | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.2665 | 0 | 1469.2665
1811493 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1013 35-03-K01013_910271956_910271956 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:46:55 | 12.05.2021 10:39:18 | 0.87306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63839
1811494 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-15/03 45-71-M02270_953211393_953211393 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:40:21 | 12.05.2021 11:19:48 | 1.6575 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7886 | 0 | 0 | 0 | 0.10583 | 0 | 0 | 2.8944
1811495 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-5 M04_2331303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:49:52 | 12.05.2021 13:07:48 | 3.2989 | 0 | 245 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 142.5391 | 0 | 4.1988 | 0 | 10.5501 | 0 | 0 | 157.288
1811496 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-243 35-18-L00243_950445767_950445767 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:54:47 | 12.05.2021 11:59:45 | 2.0828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1811498 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_950463887_950463887 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:02:49 | 12.05.2021 17:06:31 | 7.0617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3007
1811499 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HALİLBEYLİ KÖY İÇİ ATIK ARITMA M05_61283941 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2021 10:04:00 | 12.05.2021 12:31:59 | 2.4664 | 0 | 435 | 4 | 10 | 2 | 99 | 1 | 0 | 0 | 338.8207 | 21.9633 | 72.2223 | 175.461 | 162.5818 | 44.7945 | 0 | 815.8436
1811508 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KÜSKÜT TR-7 35-15-L00953_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056060 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:12:00 | 12.05.2021 11:43:59 | 1.5331 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4148 | 0 | 94.2605 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 104.1003
1811509 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_6786089_56371862_56371862 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:04:53 | 12.05.2021 10:54:20 | 0.82417 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.1324 | 0 | 0 | 0 | 0.89888 | 0 | 0 | 19.0313
1811512 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-13 35-15-L00325_950387199_950387199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:15:45 | 12.05.2021 13:17:28 | 3.0286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076077
1811517 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53133974 M09_53133974 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:22:00 | 12.05.2021 11:04:28 | 0.70778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5241 | 0 | 6.4151 | 0 | 0 | 0 | 6.9392
1811522 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_KESİKKÖY-2 M03_2329494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:29:19 | 12.05.2021 10:57:04 | 0.4625 | 4 | 2011 | 5 | 13 | 21 | 228 | 3 | 0 | 3.3539 | 211.5461 | 33.4418 | 3.9037 | 34.6084 | 73.0976 | 49.3652 | 0 | 409.3165
1811523 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2538 35-02-M02538_99336031_99336031 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:23:38 | 12.05.2021 12:10:29 | 1.7808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5266 | 0 | 0 | 0 | 1.1912 | 0 | 0 | 2.7178
1811526 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-638 TURHAN ISIL İŞLEM 35-02-M00638Ö_ M04_2046040 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:17:10 | 12.05.2021 12:10:56 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9458 | 0 | 92.9458
1811528 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_BERGAMA-1 M03_2094398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:31:00 | 12.05.2021 10:34:00 | 0.05 | 0 | 19372 | 1 | 322 | 12 | 3319 | 2 | 11 | 0 | 245.7657 | 0.33055 | 4.4591 | 38.4302 | 81.055 | 2.1327 | 3.8653 | 376.0386
1811531 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/79 45-72-M00079_956506262_956506262 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:25:02 | 12.05.2021 14:49:45 | 4.4119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34402 | 0 | 0 | 0 | 0.00073608 | 0 | 0 | 0.34475
1811538 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-220 35-09-M00220_D_56368858_56368858 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:23:39 | 12.05.2021 11:22:06 | 0.97417 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.21196 | 0 | 0 | 8.2145
1811539 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:39:06 | 12.05.2021 13:34:14 | 2.9189 | 5 | 7 | 178 | 129 | 28 | 14 | 0 | 0 | 3.8718 | 15.7662 | 188.5396 | 160.8135 | 49.6442 | 12.7122 | 0 | 0 | 431.3477
1811541 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:48:49 | 12.05.2021 10:49:19 | 0.0083333 | 2 | 735 | 26 | 265 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0.003577 | 0.95478 | 0.50698 | 0.82927 | 0.16233 | 0.14476 | 0.10634 | 0 | 2.708
1811544 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM BANKACILAR TR-3 35-30-M00209_955313588_955313588 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:37:10 | 12.05.2021 12:57:17 | 2.3353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10936
1811548 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953368146_953368146 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:55:59 | 12.05.2021 11:53:25 | 0.95722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25131
1811549 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135114 M03_53135114 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:48:33 | 12.05.2021 12:40:28 | 1.8653 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93464 | 0 | 0.8341 | 0 | 0.066175 | 0 | 0 | 1.8349
1811551 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-142 MAVİ BESTE SİTESİ 35-18-L00142_950461161_950461161 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:02:38 | 12.05.2021 17:25:00 | 6.3728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89726
1811556 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-15 45-73-M00015_A_56404014_56404014 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:04:40 | 12.05.2021 13:54:21 | 2.8281 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2793 | 0 | 0 | 0 | 2.7443 | 0 | 0 | 19.0236
1811560 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTÖREN TR-2 35-20-L00348_950011593_950011593 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:11:57 | 12.05.2021 13:36:49 | 2.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3402 | 0 | 0 | 3.3402
1811563 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4480 35-02-K04480_910066086_910066086 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:16:49 | 12.05.2021 12:42:59 | 1.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8736 | 0 | 0 | 4.8736
1811569 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:38:06 | 12.05.2021 11:48:54 | 0.18 | 3 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.26223 | 0 | 1.3376 | 0 | 8.0345 | 0 | 0.93465 | 0 | 10.569
1811570 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3550 35-03-K03550_H_56366035_56366035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:36:39 | 12.05.2021 15:03:51 | 3.4533 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4705
1811571 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-33 35-15-M00033_35-15-M00033_2365875 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:35:36 | 12.05.2021 12:19:30 | 0.73167 | 0 | 167 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.5186 | 0 | 18.871 | 0 | 2.1753 | 0 | 0 | 49.5649
1811572 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_A a1b_5945790 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:37:18 | 12.05.2021 18:57:12 | 7.3317 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6353 | 0 | 0 | 0 | 18.2427 | 0 | 0 | 31.8779
1811573 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_97758437_97758437 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:41:11 | 12.05.2021 18:31:35 | 6.84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1769
1811574 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKATBAŞI TR-3 35-20-L00103_955207600_955207600 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:38:23 | 12.05.2021 17:18:55 | 5.6756 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9055 | 0 | 0.66062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5661
1811575 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_953357060_953357060 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:43:16 | 12.05.2021 13:02:24 | 1.3189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39635
1811576 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAARZMAK TARIMSAL SULAMA TR-8 45-83-M00264_45-83-M00264_2353640 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 08:39:28 | 12.05.2021 12:02:14 | 3.3794 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4675
1811577 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-2 35-29-M00465__72373343_72373343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:48:34 | 12.05.2021 13:33:10 | 1.7433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.88487 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 1.5359
1811578 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSHAKÇELEBİ TR-2 45-80-M00154_956540523_956540523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:52:00 | 12.05.2021 13:21:14 | 1.4872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34765
1811580 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_967124521_967124521 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:55:19 | 12.05.2021 17:35:55 | 5.6767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765
1811584 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1873 35-09-K01873_C_56380875_56380875 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:50:39 | 12.05.2021 12:55:55 | 1.0878 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.3768 | 0 | 0 | 0 | 7.5563 | 0 | 0 | 32.9331
1811587 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKEYÜP TR-3 45-78-M00816_953276191_953276191 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 12:20:42 | 12.05.2021 13:39:14 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035514 | 0 | 0 | 0.0035514
1811588 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_945572108_945572108 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:39:23 | 12.05.2021 14:20:25 | 2.6839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58593
1811590 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMENLER TR-2 35-31-L00138_961028883_961028883 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 12:16:48 | 12.05.2021 17:43:43 | 5.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18254 | 0 | 0 | 0.18254
1811591 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2358 35-02-M02358_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034916 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 12:42:27 | 12.05.2021 13:32:03 | 0.82667 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6333 | 0 | 0 | 0 | 1.6087 | 0 | 0 | 20.2421
1811592 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-29 45-78-L00029__72373539_72373539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 12:29:39 | 12.05.2021 13:49:34 | 1.3319 | 0 | 203 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.804 | 0 | 1.6444 | 0 | 1.9203 | 0 | 0 | 68.3688
1811595 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3727 35-01-K03727_912845357_912845357 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 12:29:37 | 12.05.2021 13:27:18 | 0.96139 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2147 | 0 | 0 | 0 | 0.14411 | 0 | 0 | 6.3588
1811596 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17-A 45-71-M00054_A_56396829_56396829 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 12:27:42 | 12.05.2021 13:19:55 | 0.87028 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.7099 | 0 | 0 | 0 | 7.4419 | 0 | 0 | 71.1519
1811597 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950456459_950456459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 12:33:15 | 12.05.2021 17:59:18 | 5.4342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7868
1811598 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-32 CUMHURİYET 35-25-M00103_955253807_955253807 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 12:38:57 | 12.05.2021 14:40:00 | 2.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7716
1811600 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_950425529_950425529 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 12:41:36 | 12.05.2021 13:27:15 | 0.76083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25813 | 0 | 0 | 0 | 0.23176 | 0 | 0 | 0.48989
1811601 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3102 35-04-K03102_99039582_99039582 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 12:29:13 | 12.05.2021 14:34:51 | 2.0939 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4641
1811602 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 12:45:21 | 12.05.2021 13:08:49 | 0.39111 | 7 | 1284 | 100 | 70 | 25 | 110 | 7 | 0 | 0.41495 | 104.2304 | 11.3381 | 8.1878 | 20.7706 | 14.5301 | 46.2788 | 0 | 205.7507
1811603 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2125 35-03-M02125_D_65514207_65514207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 12:44:17 | 12.05.2021 14:44:05 | 1.9967 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.92 | 0 | 0.67929 | 0 | 7.3529 | 0 | 0 | 69.9522
1811608 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1392 35-09-M01392_947354176_947354176 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 12:59:15 | 12.05.2021 16:31:05 | 3.5306 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1706 | 0 | 0 | 0 | 0.5943 | 0 | 0 | 12.7649
1811610 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_KARAÇAM M07_49919631 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:13:39 | 12.05.2021 13:26:00 | 0.20583 | 0 | 234 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.1043 | 0 | 0.079238 | 1.2632 | 1.7518 | 0 | 0 | 25.1985
1811613 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:08:25 | 12.05.2021 14:05:22 | 0.94917 | 0 | 0 | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.251 | 24.7463 | 4.0062 | 0 | 0 | 0 | 152.0035
1811614 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | HALİLBEYLİ TUZ ÖZEL TR 45-84-L00138Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2064312 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:26:56 | 12.05.2021 14:08:17 | 0.68917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3337 | 0 | 0.56504 | 0 | 4.8987
1811615 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_950406798_950406798 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:28:58 | 12.05.2021 14:41:49 | 1.2142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022319
1811617 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_95000538794_95000538794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:39:43 | 12.05.2021 19:08:05 | 5.4728 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5891
1811618 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_D_56365096_56365096 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:50:28 | 12.05.2021 14:13:01 | 0.37583 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.2071 | 0 | 0 | 0 | 2.0505 | 0 | 0 | 11.2577
1811620 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BURUNCUK TR-2 35-28-M00776_B_60984470_60984470 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:47:33 | 12.05.2021 15:06:26 | 1.3147 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5375 | 0 | 0 | 0 | 0.28994 | 0 | 0 | 11.8275
1811621 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_BAŞI BÜYÜK L14_2049995 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:54:38 | 12.05.2021 13:57:10 | 0.042222 | 4 | 2190 | 84 | 232 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0.033423 | 13.3053 | 9.354 | 1.1031 | 0.77123 | 1.7891 | 0 | 0 | 26.3561
1811622 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HASAN EMLEK GRB. 35-20-M00015_35-20-M00015_2352794 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:49:41 | 12.05.2021 15:51:23 | 2.0283 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6024 | 0 | 1.9327 | 0 | 0 | 3.5351
1811625 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-4 35-23-M00173_42066451_56357186_56357186 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:51:06 | 12.05.2021 15:28:55 | 1.6303 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0342 | 0 | 5.3427 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 15.9448
1811627 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAVELİLER TR-1 KÖK 35-20-L00137_KARAVELİLER L01_2111138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 14:04:36 | 12.05.2021 18:59:42 | 4.9183 | 1 | 405 | 2 | 47 | 7 | 84 | 1 | 0 | 2.2156 | 351.4071 | 8.2523 | 88.4539 | 189.7551 | 233.587 | 4.8992 | 0 | 878.5702
1811632 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3727 35-01-K03727_912845357_912845357 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 14:16:25 | 12.05.2021 16:16:37 | 2.0033 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3583 | 0 | 0 | 0 | 0.29489 | 0 | 0 | 13.6532
1811635 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 45-74-M00038_945587578_945587578 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 14:18:13 | 12.05.2021 14:54:18 | 0.60139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24524 | 0 | 0 | 0 | 0.0079002 | 0 | 0 | 0.25314
1811640 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_DEREKÖY L04_2120666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 14:55:32 | 12.05.2021 14:56:49 | 0.021389 | 0 | 166 | 12 | 83 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.69439 | 0.80671 | 0.70524 | 0 | 0.02658 | 0 | 0 | 2.2329
1811642 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAMOBA TR-1 35-16-M00155_47450882_56400030_56400030 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 15:01:11 | 12.05.2021 18:45:59 | 3.7467 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2372
1811646 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-16-L00033_953334008_953334008 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 15:07:18 | 12.05.2021 16:50:21 | 1.7175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44308
1811653 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | NAZARKÖY TR-1 35-27-L00069_ H_61275798 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 15:20:41 | 12.05.2021 17:47:46 | 2.4514 | 0 | 111 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 84.0485 | 0 | 4.1947 | 0 | 17.028 | 0 | 0 | 105.2711
1811655 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/96 45-83-M00783_955142037_955142037 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 14:58:58 | 12.05.2021 16:18:47 | 1.3303 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2004
1811656 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAAĞAÇ DEDEBAŞI TR-1 45-75-M00229_C_56386722_56386722 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 15:23:44 | 12.05.2021 18:46:09 | 3.3736 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3346
1811658 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 15:33:43 | 12.05.2021 15:45:33 | 0.19722 | 4 | 806 | 11 | 98 | 20 | 51 | 0 | 4 | 2.8366 | 30.4219 | 2.5705 | 4.0375 | 12.7233 | 2.8976 | 0 | 0.35516 | 55.8425
1811659 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | SEKLİK TR-1 35-16-M00036_35-16-M00036_2347181 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 15:33:43 | 12.05.2021 17:11:09 | 1.6239 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.7392 | 0 | 0 | 0 | 1.5857 | 0 | 0 | 32.3249
1811663 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-1 45-72-M00256_D_56390253_56390253 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 15:36:05 | 12.05.2021 17:34:05 | 1.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5304
1811669 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-27 35-27-L00350_98937589_98937589 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:47:22 | 12.05.2021 19:50:47 | 6.0569 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7323
1811670 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBATAN TR-10 35-15-L00351_950403634_950403634 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 15:41:37 | 12.05.2021 17:35:54 | 1.9047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002333
1811671 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-211 (DM-3/TR-6) 35-14-M00211_956657262_956657262 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 15:46:28 | 12.05.2021 17:32:53 | 1.7736 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.504
1811674 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-18 35-15-M00252_950396633_950396633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 15:54:00 | 12.05.2021 17:48:51 | 1.9142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01673
1811675 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3550 35-03-K03550_913059187_913059187 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 15:35:57 | 12.05.2021 16:21:26 | 0.75806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.338
1811678 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-436 35-18-L00436_950459024_950459024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 16:08:55 | 12.05.2021 21:30:04 | 5.3525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25639
1811679 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/52 45-71-M00325_DM-1/53B GİRİŞ M01_61063714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 16:15:19 | 12.05.2021 17:08:52 | 0.8925 | 0 | 351 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 91.7075 | 0 | 7.0659 | 0 | 6.1127 | 0 | 0 | 104.886
1811685 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-301 ÇARK 35-18-L00301_950459954_950459954 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 16:31:53 | 12.05.2021 21:47:06 | 5.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7162 | 0 | 0 | 6.7162
1811690 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRENCİK TR-1 45-73-M00551_945650923_945650923 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 16:31:27 | 12.05.2021 18:46:42 | 2.2542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59149
1811691 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BARIŞ TİREBOLU MAH.TR-1 45-78-L00489_C_56392612_56392612 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 16:43:16 | 12.05.2021 18:04:13 | 1.3492 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6895
1811692 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/116 45-83-M00714_TR-2/120 ÇIKIŞI M02_61193626 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 16:46:56 | 12.05.2021 17:34:09 | 0.78694 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 238.2853 | 0 | 0 | 0 | 6.944 | 0 | 0 | 245.2293
1811695 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_SALİHLİ-2 M06_2310851 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 16:48:09 | 12.05.2021 17:35:43 | 0.79278 | 0 | 7360 | 0 | 1 | 2 | 1828 | 0 | 6 | 0 | 1400.1373 | 0 | 0.18347 | 1.7848 | 716.9661 | 0 | 5.962 | 2125.0337
1811700 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_ORMAN FİD. (TR-103-104-105) M07_66227492 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:06:39 | 12.05.2021 18:17:10 | 1.1753 | 0 | 284 | 1 | 10 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100.9733 | 66.6669 | 6.2814 | 63.1138 | 33.5229 | 0 | 0 | 270.5583
1811701 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | BALCILAR TR-1 35-20-M00042_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045808 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:59:59 | 12.05.2021 18:27:54 | 0.46528 | 0 | 42 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.3029 | 0 | 0.97833 | 0 | 1.1552 | 0 | 0 | 5.4365
1811705 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4000 35-04-K04000_912713843_912713843 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:04:13 | 12.05.2021 17:56:25 | 0.87 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1811
1811707 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_956630579_956630579 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:15:09 | 12.05.2021 18:17:12 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1811711 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _C_56390569_56390569 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:32:00 | 12.05.2021 20:39:08 | 3.1189 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.7529 | 0 | 0 | 0 | 0.79942 | 0 | 0 | 25.5523
1811712 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ORTAKÖY TR-2 45-71-M01731_43165668_56390897_56390897 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:36:00 | 12.05.2021 20:14:04 | 2.6344 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.2525 | 0 | 0 | 0 | 0.13636 | 0 | 0 | 19.3889
1811713 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1013 35-03-K01013_910362308_910362308 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:36:19 | 12.05.2021 19:13:32 | 1.6203 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6121 | 0 | 0 | 0 | 0.35072 | 0 | 0 | 3.9629
1811717 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/49 45-72-L00049_956519425_956519425 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:38:35 | 12.05.2021 19:34:29 | 1.9317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40646
1811720 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_DEĞİRMENDERE DM M03_50064041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:50:33 | 12.05.2021 18:13:19 | 0.37944 | 5 | 1500 | 29 | 306 | 15 | 206 | 0 | 0 | 7.3421 | 150.2233 | 54.1273 | 44.8745 | 13.4692 | 45.2791 | 0 | 0 | 315.3155
1811725 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-20 35-23-M00020_C_56356056_56356056 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 18:11:56 | 12.05.2021 19:43:03 | 1.5186 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.3317 | 0 | 0 | 0 | 0.17804 | 0 | 0 | 49.5098
1811726 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP BAĞKUZU TR 45-78-M00797_45-78-M00797_2372353 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 18:18:59 | 12.05.2021 19:12:02 | 0.88417 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2814
1811728 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BÖLCEK-1 TR 35-16-M00022_47439308_56395352_56395352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 18:21:54 | 12.05.2021 21:24:20 | 3.0406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74035
1811732 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/37 45-72-L00037_956477171_956477171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 18:36:00 | 12.05.2021 20:09:43 | 1.5619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28787
1811734 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-1 35-19-L00271_6011615_56355625_56355625 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 18:35:20 | 12.05.2021 19:55:24 | 1.3344 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3708 | 0 | 0.52631 | 0 | 7.1654 | 0 | 0 | 17.0625
1811735 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/59 45-72-M00059_956481233_956481233 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 18:37:04 | 12.05.2021 21:04:35 | 2.4586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012105
1811738 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-16 45-71-M00309_TR-16/15 M04_2321062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 18:48:37 | 12.05.2021 19:30:56 | 0.70528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0832 | 65.0603 | 0 | 0 | 67.1435
1811740 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-295 35-18-L00295_950462474_950462474 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 19:00:00 | 12.05.2021 22:25:01 | 3.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5373 | 0 | 0 | 2.5373
1811742 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-102 GÜNLÜCE YOLU ÜZERİ 35-15-L00102_B_56365060_56365060 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 18:58:23 | 12.05.2021 20:36:03 | 1.6278 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3893 | 0 | 2.1289 | 0 | 23.4302 | 0 | 0 | 26.9483
1811743 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3109 35-04-K03109_99389052_99389052 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:43:54 | 12.05.2021 20:47:51 | 3.0658 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6982 | 0 | 0 | 0 | 1.2393 | 0 | 0 | 7.9375
1811747 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 19:18:00 | 12.05.2021 19:27:05 | 0.15139 | 6 | 1242 | 21 | 15 | 11 | 88 | 0 | 0 | 0.70439 | 33.2707 | 19.3975 | 0.5814 | 8.4636 | 3.1594 | 0 | 0 | 65.577
1811749 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-18 35-14-L00018_9023135_56373377_56373377 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 19:22:04 | 12.05.2021 19:52:27 | 0.50639 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37648 | 0 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5509
1811751 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKBAHÇE KÖYÜ TR-1 35-21-L00085_953363717_953363717 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 19:22:42 | 12.05.2021 21:26:53 | 2.0697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040764
1811753 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN KÖYÜ TR-2 35-21-L00137_953366216_953366216 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 19:30:58 | 13.05.2021 02:08:20 | 6.6228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.014
1811754 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1411 35-04-K01411_D_56364466_56364466 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 19:33:10 | 12.05.2021 20:17:05 | 0.73194 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.7668 | 0 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 0 | 36.9101
1811756 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_953368221_953368221 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 19:43:07 | 13.05.2021 00:40:33 | 4.9572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0105
1811757 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_955319235_955319235 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 19:47:40 | 12.05.2021 23:41:42 | 3.9006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08238
1811761 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-300 35-19-L00356_956689638_956689638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 20:01:20 | 12.05.2021 21:41:07 | 1.6631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2865
1811764 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AHMET ANDAŞ-2 SULAMA GRUBU 35-29-M00304_35-29-M00304_2375605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 20:19:00 | 13.05.2021 00:10:47 | 3.8631 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2607 | 0 | 10.4727 | 0 | 6.8677 | 0 | 0 | 25.6012
1811770 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TOKİ AŞAĞI TR-1 45-82-M00060_TOKİ TR-2 M01_72191518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 20:37:19 | 12.05.2021 22:17:56 | 1.6769 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 111.1389 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | 0 | 0 | 112.1863
1811771 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_C_56382702_56382702 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 20:49:06 | 13.05.2021 00:13:39 | 3.4092 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65.5894 | 0 | 0 | 0 | 16.5491 | 0 | 0 | 82.1384
1811772 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-1 35-16-M00016_47430094_56400020_56400020 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 20:44:32 | 12.05.2021 21:47:38 | 1.0517 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3418 | 0 | 0.010554 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 9.8914
1811773 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP EŞELER TR-2 45-78-M00813_49193881_56388089_56388089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 20:57:17 | 12.05.2021 21:55:29 | 0.97 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84227 | 0 | 0.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0469
1811775 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇAYIRLI TR-1 35-29-L00206__72399352_72399352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 21:02:41 | 12.05.2021 22:35:09 | 1.5411 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3166 | 0 | 0 | 0 | 1.1971 | 0 | 0 | 10.5137
1811776 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-16/3 45-82-M00102_C_56400453_56400453 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 21:06:53 | 12.05.2021 22:35:13 | 1.4722 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.995
1811777 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4052 35-01-K04052_35-01-K04052_2374472 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 21:12:43 | 12.05.2021 22:49:11 | 1.6078 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 409.3615 | 0 | 0 | 0 | 4.1835 | 0 | 0 | 413.5451
1811779 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-418 35-03-K00418_910586918_910586918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 21:15:17 | 12.05.2021 22:35:48 | 1.3419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29629
1811783 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01683_953211134_953211134 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 21:59:00 | 12.05.2021 22:57:23 | 0.97306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19232
1811785 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ATEŞ TİCARET L01_2087140 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 22:16:53 | 12.05.2021 22:47:00 | 0.50194 | 1 | 75 | 6 | 51 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0.122 | 9.4643 | 10.6111 | 11.5498 | 7.6214 | 1.8443 | 0 | 0 | 41.2129
1811786 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BATAKLIK MAHALLESİ TR 35-16-M00008_A_56395399_56395399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 22:14:27 | 13.05.2021 01:30:45 | 3.2717 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9343 | 0 | 0.0098529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9441
1811790 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | MUSALAR YENİKÖY TR-1 45-83-M00663__72373879_72373879 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 22:46:14 | 12.05.2021 23:30:48 | 0.74278 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.069281 | 0 | 1.3731 | 0 | 0.29542 | 0 | 0 | 1.7378
1811791 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇUBURUN-3 35-26-M00538_35-26-M00538_2359656 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 22:59:01 | 12.05.2021 23:42:36 | 0.72639 | 0 | 216 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.8586 | 0 | 0.54155 | 0 | 22.4705 | 0 | 0 | 65.8706
1811792 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇAKALLAR TR-1 45-81-M00135_A_56402650_56402650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 23:07:47 | 12.05.2021 23:54:38 | 0.78083 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70919
1811796 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-15 35-25-M00180_7335900_56378083_56378083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 23:50:31 | 13.05.2021 00:42:23 | 0.86444 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2699 | 0 | 0 | 0 | 0.19059 | 0 | 0 | 18.4605
1811801 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR2 35-27-M00387_C_56380084_56380084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 23:57:56 | 13.05.2021 00:34:37 | 0.61139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7369 | 0 | 0 | 1.7369
1811802 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4259 35-01-K04259_35-01-K04259_2351893 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 00:05:02 | 13.05.2021 00:18:30 | 0.22444 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.6207 | 0 | 0 | 0 | 3.2011 | 0 | 0 | 14.8218
1811804 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1317 35-07-K01317_A k1317a1_5828035 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 00:16:34 | 13.05.2021 04:25:23 | 4.1469 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 119.277 | 0 | 0 | 0 | 1.1669 | 0 | 0 | 120.4438
1811806 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KORUKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01683_43182626_56384596_56384596 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 00:24:34 | 13.05.2021 03:09:37 | 2.7508 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.984
1811809 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | EĞRİGÖL TR-1 35-16-M00050_A_56397822_56397822 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 00:43:16 | 13.05.2021 02:08:50 | 1.4261 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2128 | 0 | 0 | 0 | 0.18707 | 0 | 0 | 4.3999
1811816 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-132 35-16-L00132_B_56353185_56353185 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 02:52:00 | 13.05.2021 05:19:02 | 2.4506 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.2801 | 0 | 0 | 0 | 0.77638 | 0 | 0 | 68.0565
1811818 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1317 35-07-K01317_A k1317a1_5828035 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 05:44:28 | 13.05.2021 11:35:30 | 5.8506 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 179.4634 | 0 | 0 | 0 | 1.8468 | 0 | 0 | 181.3102
1811819 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARADOĞAN TR-6 35-15-L00465__72372043_72372043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 05:54:15 | 13.05.2021 08:37:36 | 2.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6652 | 0 | 0 | 1.6652
1811821 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 06:13:13 | 13.05.2021 08:31:55 | 2.3117 | 0 | 2976 | 0 | 6 | 2 | 158 | 0 | 1 | 0 | 661.187 | 0 | 1.6447 | 53.3934 | 164.8021 | 0 | 0.25718 | 881.2843
1811822 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-11(KASABA EVLERİ) 35-19-M00264_YASEMİN DM M01_72144673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 06:23:37 | 13.05.2021 07:15:24 | 0.86306 | 0 | 67 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.9303 | 0 | 4.0404 | 0 | 1.9616 | 0 | 0 | 29.9324
1811823 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72823458 M13_72823458 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 06:46:24 | 13.05.2021 09:14:29 | 2.4681 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.2869 | 0 | 5.0337 | 0 | 168.1274 | 0 | 0 | 0 | 179.448
1811824 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_953357837_953357837 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 06:59:44 | 13.05.2021 10:23:32 | 3.3967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3566
1811825 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KULA ÇIKIŞI M08_2058237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 07:15:15 | 13.05.2021 07:21:48 | 0.10917 | 0 | 1280 | 22 | 193 | 5 | 41 | 1 | 1 | 0 | 11.1525 | 1.2561 | 4.2209 | 7.5897 | 2.0248 | 0 | 0.10375 | 26.3478
1811826 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139496 M03_53139496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 07:17:33 | 13.05.2021 07:18:20 | 0.013056 | 0 | 690 | 1 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.76615 | 0.0033053 | 0.046061 | 0 | 0.08382 | 0 | 0 | 0.89934
1811827 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 07:39:30 | 13.05.2021 09:01:30 | 1.3667 | 0 | 382 | 23 | 52 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.0966 | 9.4782 | 29.6602 | 15.0191 | 7.8467 | 0 | 0 | 135.1007
1811828 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_HatBaşıAyırıcı_53137494 M06_53137494 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 07:30:19 | 13.05.2021 10:34:26 | 3.0686 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 35.1425 | 0 | 0 | 0 | 37.1286
1811829 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133883 M01_53133883 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 07:50:50 | 13.05.2021 08:52:02 | 1.02 | 0 | 274 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.4101 | 0 | 0.37368 | 0 | 8.0149 | 0 | 0 | 45.7987
1811832 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_SEFERİHİSAR M05_2313936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 08:10:30 | 13.05.2021 08:18:00 | 0.125 | 12 | 11655 | 34 | 634 | 60 | 1223 | 2 | 5 | 17.5757 | 339.7773 | 9.8882 | 24.4264 | 37.6046 | 66.4888 | 4.8015 | 0.2757 | 500.8381
1811833 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÖNEN M09_2096981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 08:10:30 | 13.05.2021 08:32:07 | 0.36028 | 1 | 576 | 1 | 12 | 9 | 58 | 0 | 0 | 14.3588 | 124.0748 | 0.27465 | 0.71136 | 20.7269 | 29.6427 | 0 | 0 | 189.7892
1811863 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2315523 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 08:19:00 | 13.05.2021 09:36:13 | 1.2869 | 15 | 726 | 22 | 44 | 39 | 107 | 12 | 0 | 11.1666 | 217.0048 | 90.5433 | 10.5299 | 266.7621 | 69.9225 | 168.845 | 0 | 834.7742
1811877 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | ARPACI AYDOĞAN TR-3 45-86-M00072_A_56405218_56405218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 08:02:50 | 13.05.2021 09:05:03 | 1.0369 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9874e-05 | 0 | 0.079489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079519
1811889 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_B_56399621_56399621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 07:35:49 | 13.05.2021 09:50:23 | 2.2428 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.7144 | 0 | 0 | 0 | 1.1283 | 0 | 0 | 40.8426
1811892 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRACIK TR-12 35-24-L00222_955233048_955233048 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 08:20:30 | 13.05.2021 09:38:51 | 1.3058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014759
1811906 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_SEFERİHİSAR M05_2313936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 08:19:39 | 13.05.2021 09:12:18 | 0.8775 | 12 | 11655 | 34 | 634 | 60 | 1223 | 2 | 5 | 129.6233 | 2505.9008 | 70.1273 | 172.4221 | 267.7274 | 476.1814 | 34.2677 | 1.9786 | 3658.2286
1811941 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 08:40:40 | 13.05.2021 08:41:00 | 0.0055556 | 2 | 1404 | 6 | 104 | 7 | 124 | 1 | 0 | 0.0052785 | 1.3099 | 0.5591 | 0.055188 | 0.24675 | 0.19559 | 0.02333 | 0 | 2.3952
1811958 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-262 ÇİÇEKÇİ PARKI 35-18-L00262_950450731_950450731 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 08:23:00 | 13.05.2021 10:37:03 | 2.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8179 | 0 | 0 | 3.8179
1812027 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-2 45-80-M00114_956539663_956539663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 09:02:00 | 13.05.2021 10:31:30 | 1.4917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25893
1812050 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/49 45-72-M00049_956516469_956516469 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 09:12:00 | 13.05.2021 14:23:55 | 5.1986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093824
1812051 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BIÇAKÇI TR-10 35-15-L00954_967155516_967155516 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 09:15:00 | 13.05.2021 11:46:35 | 2.5264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12693
1812055 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 09:25:10 | 13.05.2021 09:25:50 | 0.011111 | 0 | 958 | 8 | 49 | 5 | 103 | 2 | 0 | 0 | 1.3075 | 0.95572 | 0.12359 | 0.17263 | 0.39948 | 0.18837 | 0 | 3.1473
1812056 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | BORLU KÖK 45-86-M00046_KÖPRÜBAŞI DM M01_72227046 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 09:32:40 | 13.05.2021 09:33:10 | 0.0083333 | 0 | 2417 | 52 | 264 | 21 | 295 | 2 | 0 | 0 | 2.4725 | 0.67118 | 0.32478 | 0.52446 | 0.70479 | 0.26572 | 0 | 4.9635
1812060 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_A_56381804_56381804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 09:46:53 | 13.05.2021 11:38:08 | 1.8542 | 0 | 212 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100.7292 | 0 | 1.1937 | 0 | 18.1373 | 0 | 0 | 120.0602
1812063 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1408 35-01-K01408_912475730_912475730 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 09:59:06 | 13.05.2021 12:25:11 | 2.4347 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1346
1812065 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-8 35-27-M00008_DAĞITIM TRAFO TR-8 M06_72208547 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 10:12:03 | 13.05.2021 12:40:11 | 2.4689 | 0 | 878 | 0 | 8 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 500.8218 | 0 | 2.8321 | 0 | 74.5337 | 0 | 0 | 578.1876
1812067 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_53134204 M10_53134204 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 10:18:41 | 13.05.2021 11:42:13 | 1.3922 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0947 | 0 | 4.4342 | 0 | 7.0535 | 0 | 0 | 12.5824
1812069 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-6 45-80-M00069_956567285_956567285 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 10:11:46 | 13.05.2021 12:14:15 | 2.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013631 | 0 | 0 | 0.0013631
1812071 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DURASILLI TARIMSAL SULAMA-14 TR 45-78-M00998_45-78-M00998_2353235 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 10:42:35 | 13.05.2021 12:19:00 | 1.6069 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 1.2759 | 0 | 0 | 4.9196
1812072 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_SOMA M01_2059065 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 10:49:45 | 13.05.2021 10:54:01 | 0.071111 | 2 | 1613 | 83 | 484 | 18 | 163 | 1 | 0 | 0.0793 | 18.7782 | 15.1595 | 11.8423 | 6.3339 | 4.0392 | 19.3712 | 0 | 75.6037
1812075 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136532 L12_53136532 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 10:39:23 | 13.05.2021 12:01:19 | 1.3656 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10533 | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2952
1812076 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_UZUNADA M03_76784627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 10:40:17 | 13.05.2021 11:41:11 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.0959 | 0 | 0 | 0 | 214.0959
1812078 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-89 35-18-M00089_950439618_950439618 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 11:05:12 | 13.05.2021 14:23:14 | 3.3006 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6968
1812079 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_KUŞLUBAHÇE M02_66398633 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 11:05:41 | 13.05.2021 12:04:36 | 0.98194 | 0 | 316 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76.2941 | 0 | 0.47777 | 17.3612 | 2.0107 | 0 | 0 | 96.1437
1812082 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-2 L08_48929105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 11:19:10 | 13.05.2021 11:39:54 | 0.34556 | 0 | 8838 | 0 | 2 | 8 | 492 | 0 | 1 | 0 | 742.9208 | 0 | 0.26496 | 47.7845 | 76.6795 | 0 | 0.98566 | 868.6355
1812084 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/24 45-71-M00365_953243805_953243805 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 11:20:09 | 13.05.2021 15:03:19 | 3.7194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2656
1812085 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1038 35-01-K01038_913162916_913162916 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 11:19:13 | 13.05.2021 14:57:48 | 3.6431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3412 | 0 | 0 | 0 | 4.1418 | 0 | 0 | 8.483
1812090 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-30-L00034_955332842_955332842 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 11:18:45 | 13.05.2021 14:18:28 | 2.9953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1067
1812092 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | A. CANCAN SLM GRB TR-1 35-27-M00602_956286139_956286139 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 11:35:25 | 13.05.2021 15:33:46 | 3.9725 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12214
1812093 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 11:42:20 | 13.05.2021 11:42:50 | 0.0083333 | 0 | 829 | 6 | 71 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.77681 | 0.037904 | 0.057215 | 0.19506 | 0.070121 | 0 | 0 | 1.1371
1812094 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-7 45-80-M00007_B_56401269_56401269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 11:41:00 | 13.05.2021 12:47:26 | 1.1072 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.7181 | 0 | 0 | 0 | 3.2078 | 0 | 0 | 74.9259
1812098 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TR-12 M01_2106812 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 11:50:26 | 13.05.2021 12:28:13 | 0.62972 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.2743 | 0 | 0.059916 | 0 | 1.0153 | 0 | 0 | 26.3495
1812099 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 12:05:00 | 13.05.2021 12:05:43 | 0.011944 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.0062513 | 2.4798 | 0.17371 | 0.094389 | 0.37342 | 0.18982 | 0.012635 | 0 | 3.33
1812101 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 12:11:46 | 13.05.2021 13:17:40 | 1.0983 | 3 | 1 | 21 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8893 | 0.024147 | 34.3806 | 1.399 | 53.3723 | 0 | 0 | 0 | 91.0654
1812103 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135307 M15_53135307 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 11:54:42 | 13.05.2021 13:56:24 | 2.0283 | 0 | 123 | 1 | 23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.1161 | 0.49871 | 9.3374 | 3.5658 | 4.1449 | 0 | 0 | 56.663
1812106 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKMAKLI TR-1 45-80-M00170_95000064023_95000064023 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 12:26:00 | 13.05.2021 14:24:46 | 1.9794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36119
1812107 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1478 35-03-K01478_R_56373202_56373202 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 12:27:19 | 13.05.2021 14:01:27 | 1.5689 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88.7993 | 0 | 0 | 0 | 2.8468 | 0 | 0 | 91.6461
1812112 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2112 35-03-M02112_A_56365376_56365376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 12:24:38 | 13.05.2021 13:16:04 | 0.85722 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3493 | 0 | 0 | 0 | 0.022709 | 0 | 0 | 13.372
1812117 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORUÇLAR TR-1 35-16-M00093_95000107588_95000107588 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 12:52:26 | 13.05.2021 15:01:33 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1812118 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910545648_910545648 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 12:53:43 | 13.05.2021 13:56:14 | 1.0419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28442
1812119 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-4 35-14-L00332_956694612_956694612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 12:52:33 | 13.05.2021 14:21:09 | 1.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1047e-05 | 0 | 0 | 7.1047e-05
1812121 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DURASILLI TARIMSAL SULAMA-14 TR 45-78-M00998_45-78-M00998_2353235 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:00:00 | 13.05.2021 15:02:18 | 2.0383 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.757 | 0 | 1.6639 | 0 | 0 | 6.4209
1812122 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKALTEPE TR-3 (PALAMUTARASI) 35-22-M00185_955271624_955271624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:02:16 | 13.05.2021 14:36:31 | 1.5708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126
1812124 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-5 45-80-M00116_956539543_956539543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:09:00 | 13.05.2021 14:39:17 | 1.5047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40926
1812126 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞARLAR TR-2 45-73-M00600_945654496_945654496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:11:03 | 13.05.2021 15:52:57 | 2.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6062 | 0 | 0 | 2.6062
1812127 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | Y. YAZAR SULAMA GRUBU TR 35-27-M00528_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 12:54:55 | 13.05.2021 13:55:19 | 1.0067 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3422 | 0 | 6.3749 | 0 | 1.5923 | 0 | 0 | 9.3094
1812128 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SEYREK TR-7 KÖK M04_2323286 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:22:46 | 13.05.2021 14:10:00 | 0.78722 | 4 | 2011 | 5 | 13 | 21 | 228 | 3 | 0 | 6.0529 | 381.7801 | 55.8365 | 5.7853 | 56.4174 | 107.2666 | 66.0596 | 0 | 679.1983
1812130 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HALİTPAŞA TR-11 45-80-M00063_45-80-M00063_72189632 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:26:00 | 13.05.2021 15:31:31 | 2.0919 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.2375 | 0 | 0 | 0 | 3.0502 | 0 | 0 | 61.2876
1812131 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KALEMLİ TR-1 45-71-M01533_43109764_56385643_56385643 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:26:01 | 13.05.2021 14:22:41 | 0.94444 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1588 | 0 | 0.090881 | 0 | 0.025184 | 0 | 0 | 8.2749
1812132 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4698 35-01-K04698_C_56354787_56354787 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:20:04 | 13.05.2021 16:03:35 | 2.7253 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 122.3226 | 0 | 0 | 0 | 1.4695 | 0 | 0 | 123.7921
1812134 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TOKATBAŞI TR-3 35-20-L00103_7037934_56360868_56360868 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:21:20 | 13.05.2021 14:39:38 | 1.305 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6308 | 0 | 2.102 | 0 | 6.3319 | 0 | 0 | 16.0647
1812136 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-301 ÇARK 35-18-L00301_950461598_950461598 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:43:43 | 13.05.2021 18:01:04 | 4.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0443 | 0 | 0 | 38.0443
1812138 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2747 35-01-M02747_912145315_912145315 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:52:38 | 13.05.2021 14:48:36 | 0.93278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9538
1812139 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | DEMİRTAŞ TR-2 45-76-M00166_C_56389195_56389195 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:41:33 | 13.05.2021 14:33:47 | 0.87056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2705
1812140 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SAĞRAKÇI TR-1 45-72-L00219_45-72-L00219_2372404 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:14:55 | 13.05.2021 15:07:24 | 1.8747 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2098 | 0 | 0 | 0 | 0.33527 | 0 | 0 | 15.545
1812141 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102131 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:56:07 | 13.05.2021 15:35:30 | 1.6564 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.0825 | 0 | 0.98101 | 0 | 5.8108 | 0 | 0 | 58.8744
1812145 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:15:41 | 13.05.2021 14:29:15 | 0.22611 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.059117 | 14.4808 | 0.20938 | 0.048382 | 4.9861 | 3.2753 | 0 | 0 | 23.0591
1812146 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_SİBAM L04_2053084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:19:32 | 13.05.2021 14:25:11 | 0.094167 | 0 | 914 | 0 | 7 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 53.8211 | 0 | 0.27562 | 0 | 11.441 | 0 | 0 | 65.5378
1812147 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EROL ERBİL SULAMA TR-5 35-15-L00863_C_56372084_56372084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:21:11 | 13.05.2021 15:47:48 | 2.4436 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94174
1812150 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1544 35-01-M01544_910556518_910556518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:41:56 | 13.05.2021 19:30:13 | 4.8047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077071
1812153 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-64 45-73-M00064_A_56355968_56355968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:40:44 | 13.05.2021 16:44:24 | 2.0611 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2808
1812154 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YAKACIK TR-6 35-20-L00244_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048385 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:23:47 | 13.05.2021 15:31:16 | 1.1247 | 0 | 27 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5592 | 0 | 9.2502 | 0 | 4.7685 | 0 | 0 | 21.5778
1812155 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-21 35-14-M00303_95000099070_95000099070 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:47:03 | 13.05.2021 17:33:00 | 2.7658 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8724
1812156 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136004 M05_53136004 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:44:49 | 13.05.2021 18:28:51 | 3.7339 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.1987 | 0 | 0 | 0 | 2.1723 | 0 | 0 | 42.371
1812158 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:54:13 | 13.05.2021 15:17:55 | 0.395 | 0 | 394 | 20 | 45 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.9875 | 14.466 | 11.7661 | 1.1674 | 2.3564 | 0 | 0 | 62.7434
1812159 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TEKKEDERE-1 M01_2115464 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:59:54 | 13.05.2021 15:49:08 | 0.82056 | 0 | 595 | 31 | 40 | 14 | 79 | 7 | 0 | 0 | 131.6554 | 17.7752 | 8.7266 | 213.055 | 22.193 | 103.5727 | 0 | 496.9779
1812162 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TEKKEDERE TR-1 35-16-M00056_35-16-M00056_2350402 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:59:35 | 13.05.2021 19:01:48 | 4.0369 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97.2019 | 0 | 0 | 0 | 0.39393 | 0 | 0 | 97.5958
1812166 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 OVACIK 35-18-L00111_950439466_950439466 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:52:57 | 13.05.2021 15:56:27 | 1.0583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23076
1812167 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134727 M07_53134727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 15:06:20 | 13.05.2021 15:06:50 | 0.0083333 | 0 | 395 | 10 | 28 | 3 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0.74233 | 0.0361 | 0.14325 | 3.0391 | 0.047561 | 0.29671 | 0 | 4.305
1812168 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | UMMANDERESİ TR-2 45-75-M00074_45-75-M00074_2352692 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 15:00:58 | 13.05.2021 15:45:15 | 0.73806 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44707 | 0 | 3.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6031
1812170 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 15:12:11 | 13.05.2021 16:50:55 | 1.6456 | 0 | 20 | 29 | 186 | 8 | 48 | 2 | 0 | 0 | 13.4356 | 287.8045 | 140.7892 | 31.8186 | 76.955 | 3.8462 | 0 | 554.6492
1812171 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_HORZUM L01_72298565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 15:15:09 | 13.05.2021 17:58:11 | 2.7172 | 0 | 193 | 12 | 70 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.5953 | 7.4768 | 8.8461 | 26.5552 | 8.9792 | 0 | 0 | 97.4527
1812172 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2313571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 15:15:29 | 13.05.2021 15:54:41 | 0.65333 | 2 | 1564 | 0 | 1 | 4 | 70 | 0 | 0 | 26.8743 | 209.784 | 0 | 0.17644 | 17.1261 | 22.4712 | 0 | 0 | 276.432
1812173 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ALLAHDİYEN TR-2 45-78-L00281_C_56391266_56391266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 15:13:01 | 13.05.2021 16:49:33 | 1.6089 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.7488 | 0 | 0 | 0 | 0.24076 | 0 | 0 | 23.9896
1812174 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ALİBEYLİ DM M01_72191795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 15:35:20 | 13.05.2021 15:35:44 | 0.0066667 | 0 | 1240 | 39 | 36 | 2 | 147 | 0 | 2 | 0 | 1.5307 | 0.075253 | 0.033924 | 0.010525 | 0.21243 | 0 | 0.0025294 | 1.8654
1812175 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEHİTLİOĞLU ALTINTAŞ TR-1 45-77-M00083_945499629_945499629 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 15:34:56 | 13.05.2021 17:34:55 | 1.9997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27459
1812177 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_ÖLÇÜ-GERİLİM - CANLI L01_66504964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 15:41:20 | 13.05.2021 15:41:40 | 0.0055556 | 0 | 1210 | 13 | 424 | 18 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1.5331 | 0.12369 | 0.72413 | 0.29406 | 0.69639 | 0 | 0 | 3.3714
1812178 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2058779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 15:41:30 | 13.05.2021 15:42:14 | 0.012222 | 0 | 2133 | 22 | 645 | 36 | 536 | 2 | 0 | 0 | 6.1768 | 0.98992 | 2.9523 | 1.4639 | 3.3342 | 1.1398 | 0 | 16.0569
1812179 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_953197571_953197571 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 15:35:04 | 13.05.2021 17:55:46 | 2.345 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082082 | 0 | 0.024938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033146
1812181 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-2 35-22-M00198_955264943_955264943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 15:46:42 | 13.05.2021 17:35:46 | 1.8178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17699
1812182 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | İĞDECİK TR-3 45-71-M00080_B_56403353_56403353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 15:51:19 | 13.05.2021 17:08:43 | 1.29 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1337 | 0 | 0 | 0 | 0.1026 | 0 | 0 | 3.2363
1812185 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞHACIYUSUF TR-1 45-73-M00528_A_56403208_56403208 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 16:00:29 | 13.05.2021 18:23:19 | 2.3806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1115
1812186 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-11 45-80-M00063_A_56384464_56384464 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 16:06:06 | 13.05.2021 18:28:51 | 2.3792 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.0492 | 0 | 0 | 0 | 0.88724 | 0 | 0 | 40.9365
1812188 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_53134091 M08_53134091 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 16:17:01 | 13.05.2021 17:17:52 | 1.0142 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8322
1812193 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-363 ŞENGÜDER SİTESİ 35-18-L00363_950441712_950441712 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 16:27:26 | 13.05.2021 19:09:23 | 2.6992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26481
1812195 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_953358592_953358592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 16:31:42 | 13.05.2021 19:26:06 | 2.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17389 | 0 | 0 | 0.17389
1812196 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/24 45-71-M00365_953182987_953182987 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 16:36:00 | 13.05.2021 19:23:16 | 2.7878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37831
1812197 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-64 45-73-M00064_B_56404320_56404320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 16:30:25 | 13.05.2021 18:05:16 | 1.5808 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.687 | 0 | 0.54451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2315
1812198 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-1 45-72-M00256_D_56390253_56390253 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 16:49:05 | 13.05.2021 20:37:07 | 3.8006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.942
1812206 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_ÜÇ CEVİZLER (TR-26) L02_67544164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 17:08:18 | 13.05.2021 18:04:37 | 0.93861 | 0 | 225 | 3 | 161 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 39.4666 | 6.9628 | 85.4173 | 0 | 40.5186 | 0 | 0 | 172.3652
1812209 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4780 35-04-K04780_99140165_99140165 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 17:22:58 | 13.05.2021 18:50:03 | 1.4514 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4203
1812211 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3162 35-03-K03162_F_56362564_56362564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 17:30:40 | 13.05.2021 18:49:42 | 1.3172 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.7484 | 0 | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 0 | 66.0553
1812215 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KABAZLI TR-2 45-78-M00679_49290080_56407481_56407481 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 17:47:29 | 13.05.2021 19:14:29 | 1.45 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3388 | 0 | 0.58111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9199
1812217 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ALLAHDİYEN TR-2 45-78-L00281_C_56391266_56391266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 17:53:44 | 13.05.2021 18:52:56 | 0.98667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1781 | 0 | 0 | 0 | 0.14315 | 0 | 0 | 15.3212
1812218 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/20 45-83-L00020_45-83-L00020_72169497 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 17:33:04 | 13.05.2021 18:43:31 | 1.1742 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 81.3262 | 0 | 0 | 0 | 5.3783 | 0 | 0 | 86.7044
1812219 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-247 35-02-M00247_966864949_966864949 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 17:48:13 | 13.05.2021 19:14:32 | 1.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12923 | 0 | 0 | 0.12923
1812220 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DAVUTLAR TR-1 45-71-M01557_A_56404098_56404098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 17:53:47 | 13.05.2021 20:37:21 | 2.7261 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1048 | 0 | 0 | 0 | 3.141 | 0 | 0 | 16.2458
1812221 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-99 35-15-L00099_48879794_56381279_56381279 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 17:38:43 | 13.05.2021 20:44:54 | 3.1031 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 159.7385 | 0 | 0 | 0 | 48.2206 | 0 | 0 | 207.9591
1812222 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UMURCALI TR 4 35-31-L00108_956584495_956584495 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 17:51:51 | 13.05.2021 21:06:03 | 3.2367 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43196 | 0 | 2.195 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 3.7039
1812223 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-68 EROL UĞUR SİTESİ 35-14-L00068_956635085_956635085 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 18:08:00 | 13.05.2021 22:04:57 | 3.9492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0353
1812225 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇAYIRALAN TR-1 45-83-L00276_A_56395008_56395008 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 18:17:31 | 13.05.2021 19:02:46 | 0.75417 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1942 | 0 | 0.089971 | 0 | 0.061259 | 0 | 0 | 2.3454
1812226 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ KOCABAĞLAR MEV. TR-34 35-15-L01058_B_56360433_56360433 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 18:24:08 | 13.05.2021 19:53:49 | 1.4947 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5896 | 0 | 7.2191 | 0 | 1.1725 | 0 | 0 | 10.9812
1812228 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HAKKI YEŞİLTEPE SULAMA GRUBU 35-29-M00392_B_56399043_56399043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 18:23:25 | 13.05.2021 22:31:36 | 4.1364 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6103
1812231 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-170 35-26-M01191_E E01b_66385615 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 18:26:07 | 13.05.2021 19:46:48 | 1.3447 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.7506 | 0 | 0 | 0 | 2.6904 | 0 | 0 | 17.441
1812232 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-20 35-23-M00020_950416731_950416731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 18:37:34 | 13.05.2021 20:53:24 | 2.2639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16094
1812237 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-6 35-20-L00359_10501236_56373904_56373904 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 18:41:37 | 13.05.2021 21:41:35 | 2.9994 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7481 | 0 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3641
1812238 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-416 KAPALI SPOR SALONU 35-18-L00416_L-417 L03_72107110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 18:51:28 | 13.05.2021 19:34:26 | 0.71611 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.1872 | 0 | 0.010415 | 0 | 0.55819 | 0 | 0 | 79.7558
1812239 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMBÜKÜ TR-1 35-21-L00075_948145570_948145570 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 18:43:28 | 13.05.2021 21:47:49 | 3.0725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57122
1812240 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-134 AYARASANDA 35-18-L00134_950436631_950436631 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 18:44:08 | 13.05.2021 20:38:53 | 1.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31248
1812242 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3195 35-03-K03195_B_56362940_56362940 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2021 18:43:28 | 13.05.2021 19:32:03 | 0.80972 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.7469 | 0 | 0 | 0 | 0.43373 | 0 | 0 | 33.1806
1812244 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/89 35-29-M00089_950337660_950337660 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 19:09:04 | 13.05.2021 20:11:27 | 1.0397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002351
1812245 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-2 35-20-L00440_943085263_943085263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 19:12:35 | 13.05.2021 20:43:51 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4538 | 0 | 0 | 0.4538
1812249 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY KAHVELERİ KÜSKÜT YOLU TR-2 35-15-L00381_C_56368651_56368651 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 19:11:16 | 13.05.2021 21:39:26 | 2.4694 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8556 | 0 | 0.23121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0868
1812251 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YEŞİLKÖY TR-1 35-15-L00187_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039366 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 19:20:07 | 13.05.2021 19:49:29 | 0.48944 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2137 | 0 | 0.017958 | 0 | 0.78687 | 0 | 0 | 5.0186
1812252 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SÜLEYMAN ÖNEM SULAMA GRUBU 35-29-M00342_B_56360609_56360609 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 19:20:52 | 13.05.2021 21:18:04 | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8804
1812253 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | VENTOLA KÖK 35-26-M00678_PİZZA PİZZA M02_65914102 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 19:20:13 | 13.05.2021 19:49:49 | 0.49333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 0 | 70.5692 | 0 | 79.5492
1812255 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI BOZKÖY TR-4 45-71-M00564_45-71-M00564_2354349 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 19:19:50 | 13.05.2021 19:58:00 | 0.63611 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9941 | 0 | 0.11754 | 0 | 0.0054113 | 0 | 0 | 15.117
1812259 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-27-M00007_98827242_98827242 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 19:43:51 | 13.05.2021 21:20:30 | 1.6108 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7441 | 0 | 0 | 0 | 0.40893 | 0 | 0 | 2.153
1812261 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MALDAN KÖYÜ TR-2 45-71-M01667_43182217_56384952_56384952 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 19:48:38 | 13.05.2021 22:31:19 | 2.7114 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.8982 | 0 | 0 | 0 | 0.29114 | 0 | 0 | 28.1894
1812264 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇELTİKÇİ TR-1 35-16-M00076_953321009_953321009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 20:00:56 | 13.05.2021 22:10:24 | 2.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068987 | 0 | 0 | 0.068987
1812268 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_47918399_56386864_56386864 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 21:18:26 | 13.05.2021 22:44:38 | 1.4367 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77225 | 0 | 0.23347 | 0 | 0.27829 | 0 | 0 | 1.284
1812269 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ALİ ÖRÜMLÜ TR-1 SULAMA 45-71-M01165_45-71-M01165_2362854 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 20:46:44 | 13.05.2021 23:30:43 | 2.7331 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065947
1812270 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-134 AYARASANDA 35-18-L00134_950436631_950436631 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 20:42:41 | 13.05.2021 23:29:19 | 2.7772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46713
1812274 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | İĞDECİK TR-2 45-71-M00081_43125636_56403696_56403696 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 21:01:44 | 14.05.2021 06:36:59 | 9.5875 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4339 | 0 | 10.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9344
1812276 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 22:03:43 | 13.05.2021 22:07:39 | 0.065556 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.0188 | 4.5893 | 0.049072 | 0.010726 | 1.2894 | 0.88613 | 0 | 0 | 6.8434
1812278 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2324 35-01-K02324_E_56368398_56368398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 22:01:05 | 13.05.2021 22:18:12 | 0.28528 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8945 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 16.4415
1812279 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-7 45-72-L00277_956518159_956518159 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 21:46:23 | 13.05.2021 22:15:19 | 0.48222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028462
1812280 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR31 (ESKİ TR-33) 45-73-M00033_C c4_45110411 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 20:29:47 | 13.05.2021 21:58:00 | 1.4703 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4535 | 0 | 0 | 0 | 0.050803 | 0 | 0 | 3.5043
1812283 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKBAHÇE KÖYÜ TR-1 35-21-L00085_953363717_953363717 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 22:15:00 | 14.05.2021 00:15:17 | 2.0047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033881
1812284 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2632 35-03-K02632_912881181_912881181 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 22:20:00 | 14.05.2021 00:34:22 | 2.2394 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3392
1812285 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-30-L00054_955333361_955333361 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 22:21:03 | 14.05.2021 00:27:47 | 2.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44061
1812288 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 22:26:21 | 13.05.2021 23:11:25 | 0.75111 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5407 | 0 | 0.48073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0215
1812289 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 22:48:41 | 13.05.2021 23:15:09 | 0.44111 | 0 | 926 | 11 | 31 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 118.7875 | 1.1938 | 2.4383 | 3.1542 | 21.8894 | 0 | 0 | 147.4632
1812291 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-97 45-78-L00097_B B01_65778364 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 23:06:59 | 13.05.2021 23:36:11 | 0.48667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8764 | 0 | 0 | 0 | 1.6749 | 0 | 0 | 6.5513
1812293 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 23:13:41 | 13.05.2021 23:14:21 | 0.011111 | 0 | 1818 | 2 | 377 | 13 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2.9285 | 0.0081004 | 0.20077 | 0.43126 | 0.92929 | 0 | 0 | 4.498
1812297 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1043 35-01-K01043_912021268_912021268 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 00:47:54 | 14.05.2021 01:46:09 | 0.97083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2453
1812298 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-358 35-04-K00358_K_56363864_56363864 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 01:08:38 | 14.05.2021 02:02:27 | 0.89694 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.4807 | 0 | 0 | 0 | 5.0692 | 0 | 0 | 27.5498
1812299 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2021 01:12:53 | 14.05.2021 01:17:32 | 0.077388 | 3 | 673 | 4 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 7.7821 | 4.9636 | 1.7803 | 0 | 11.304 | 0.79887 | 0.16171 | 0 | 26.7906
1812301 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/02 45-71-M02414_953188002_953188002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 00:07:50 | 14.05.2021 02:36:35 | 2.4792 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2914 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 5.8264
1812302 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-325 35-01-K00325_911008886_911008886 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 01:22:45 | 14.05.2021 02:17:32 | 0.91306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1976
1812306 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/83-A 45-83-L00309_955155278_955155278 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 01:49:25 | 14.05.2021 04:59:17 | 3.1644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14037
1812308 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246776 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 02:59:10 | 14.05.2021 07:27:18 | 4.4689 | 2 | 3 | 52 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8205 | 5.3212 | 186.4332 | 38.8929 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 237.3104
1812314 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_BAĞLICA M02_72036894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 05:35:01 | 14.05.2021 05:35:44 | 0.011944 | 0 | 563 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.89111 | 0 | 0.2679 | 0 | 0.061187 | 0 | 0 | 1.2202
1812315 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | AYVATLAR TR-1 45-77-L00128_C_56355930_56355930 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 06:05:21 | 14.05.2021 06:55:33 | 0.83667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39791
1812316 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-10 45-78-M00575_49221879_56407604_56407604 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 06:27:56 | 14.05.2021 10:06:55 | 3.6497 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.4137 | 0 | 0 | 0 | 11.9849 | 0 | 0 | 23.3987
1812317 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_HatBaşıAyırıcı_53132459 M02_53132459 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 06:32:47 | 14.05.2021 09:42:51 | 3.1678 | 0 | 330 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 233.3744 | 0 | 10.7658 | 0 | 8.5514 | 0 | 0 | 252.6917
1812320 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-528 M10_72200150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 07:16:05 | 14.05.2021 08:40:18 | 1.4036 | 0 | 272 | 0 | 2 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 97.9652 | 0 | 0.11718 | 28.4646 | 14.68 | 22.1613 | 0 | 163.3883
1812321 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-25/M-22/M-23/M-24/İZSU M03_72070653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 07:25:14 | 14.05.2021 08:18:28 | 0.88722 | 0 | 659 | 0 | 6 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0 | 72.4781 | 0 | 0.99516 | 6.6683 | 14.095 | 0 | 0.00016834 | 94.2368
1812322 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-416 KAPALI SPOR SALONU 35-18-L00416_L-417 L03_72107110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 07:26:27 | 14.05.2021 08:41:20 | 1.2481 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.8214 | 0 | 0.016952 | 0 | 0.79999 | 0 | 0 | 90.6383
1812323 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KURŞUNLU KAYALI TR-1 45-81-M00185_45-81-M00185_2368331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 07:40:13 | 14.05.2021 09:09:06 | 1.4814 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5853 | 0 | 0.15049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7358
1812324 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1043 35-01-K01043_912021268_912021268 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 07:53:00 | 14.05.2021 12:16:45 | 4.3958 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.453
1812325 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_SOMA M03_2313119 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 08:03:00 | 14.05.2021 08:10:26 | 0.12403 | 1 | 187 | 191 | 77 | 8 | 14 | 3 | 0 | 24.3417 | 5.5833 | 7.7402 | 0.96182 | 21.3498 | 0.51878 | 16.8015 | 0 | 77.2971
1812326 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALİBEYLİ M05_72044680 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 08:13:44 | 14.05.2021 08:57:03 | 0.72194 | 0 | 223 | 5 | 95 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.4286 | 0.44605 | 3.7911 | 2.6935 | 2.6851 | 0 | 0 | 30.0443
1812327 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI ŞEHİR M04_2099420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 08:18:01 | 14.05.2021 08:48:43 | 0.51167 | 0 | 416 | 0 | 41 | 5 | 54 | 2 | 1 | 0 | 58 | 0 | 3.991 | 3.3003 | 5.8869 | 1.7861 | 0.21969 | 73.184
1812329 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİTPAŞA TR-10 45-80-M00081_956541449_956541449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 08:28:00 | 14.05.2021 09:51:39 | 1.3942 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66669
1812330 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1303 35-08-K01303_A A1B_5831451 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 08:32:00 | 14.05.2021 10:57:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3651 | 0 | 0 | 14.3651
1812331 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KAŞAKLAR TR-1 35-24-M00052_8843070_56352793_56352793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 08:31:14 | 14.05.2021 09:15:33 | 0.73861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0022e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0022e-05
1812333 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953356944_953356944 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 08:34:00 | 14.05.2021 09:15:02 | 0.68389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072764
1812334 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTLÜ TR-1 45-72-L00203_956483862_956483862 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 08:34:48 | 14.05.2021 11:22:21 | 2.7925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63607
1812335 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HARTA BAKIR FİDERİ ÇIKIŞ M04_66519783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 08:38:54 | 14.05.2021 09:49:09 | 1.1708 | 0 | 67 | 179 | 24 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.178 | 55.7934 | 2.7328 | 12.8691 | 0.27506 | 2.0436 | 0 | 85.8919
1812336 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | SÜLEYMAN ÖNEM SULAMA GRUBU 35-29-M00342_35-29-M00342_2370921 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 08:53:00 | 14.05.2021 15:55:32 | 7.0422 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0265 | 0 | 3.772 | 0 | 0 | 16.7985
1812338 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_GÖÇBEYLİ-MEZARLIKALTI M02_72045025 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 08:56:00 | 14.05.2021 09:35:43 | 0.66194 | 0 | 1 | 5 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.15569 | 1.8191 | 9.0569 | 0 | 3.5746 | 0 | 0 | 14.6064
1812339 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ÇALIBAHÇE TR-1 35-16-M00053_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040979 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 08:44:25 | 14.05.2021 10:09:16 | 1.4142 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4171 | 0 | 0.015799 | 0 | 0.40079 | 0 | 0 | 3.8337
1812340 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_KARAYOLLARI M08_72056736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 08:57:06 | 14.05.2021 09:32:54 | 0.59667 | 0 | 1266 | 0 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 114.008 | 0 | 0.40778 | 0 | 7.7991 | 0 | 0 | 122.2149
1812343 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 (DM-7/TR-23) 35-19-L00022_95000131737_95000131737 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 09:31:54 | 14.05.2021 10:53:28 | 1.3594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52366
1812344 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İBRAHİM GÖREKE SULAMA GRUBU 35-29-M00190_915012927_915012927 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 09:34:34 | 14.05.2021 13:05:36 | 3.5172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00065446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00065446
1812346 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1317 35-07-K01317_912933171_912933171 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 09:16:12 | 14.05.2021 10:39:34 | 1.3894 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8134 | 0 | 0 | 0 | 0.5442 | 0 | 0 | 4.3576
1812351 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 10:05:00 | 14.05.2021 10:10:51 | 0.0975 | 0 | 470 | 45 | 114 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.4214 | 5.5225 | 6.8275 | 0.56692 | 0.441 | 0 | 0 | 20.7794
1812355 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_HatBaşıAyırıcı_53139084 M03_53139084 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 10:22:00 | 14.05.2021 12:16:20 | 1.9056 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5061
1812357 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇİFTLİK SULAMA TR-6 35-16-M00192_35-16-M00192_2374897 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 10:27:53 | 14.05.2021 12:36:53 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036583
1812359 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051329 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 10:48:01 | 14.05.2021 10:58:00 | 0.16639 | 7 | 339 | 13 | 13 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0.57203 | 11.3521 | 1.6685 | 0.39674 | 5.4829 | 2.7447 | 0 | 0 | 22.217
1812360 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-67 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01067_45-80-M01067_2372244 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 10:48:48 | 14.05.2021 12:41:52 | 1.8844 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3121
1812361 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | Y. YAZAR SULAMA GRUBU TR 35-27-M00528_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 10:44:35 | 14.05.2021 12:47:31 | 2.0489 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7643 | 0 | 12.7241 | 0 | 3.173 | 0 | 0 | 18.6614
1812362 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_950442946_950442946 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 10:57:39 | 14.05.2021 12:08:57 | 1.1883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22355
1812363 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-3 35-29-M00003_35-29-M00003_72188087 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 10:55:58 | 14.05.2021 12:12:59 | 1.2836 | 0 | 418 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 113.5521 | 0 | 1.7407 | 0 | 66.3921 | 0 | 0 | 181.6849
1812366 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_B_60983514_60983514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 11:08:42 | 14.05.2021 11:56:24 | 0.795 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8857 | 0 | 0 | 0 | 0.64289 | 0 | 0 | 6.5286
1812367 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-4 35-22-M00156_955286392_955286392 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 11:12:52 | 14.05.2021 12:28:43 | 1.2642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073346
1812368 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-5 (ÜÇ DUTLAR MEVKİİ) 35-15-M00219_950402324_950402324 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 11:10:21 | 14.05.2021 12:22:14 | 1.1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33611
1812374 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | YUKARI AKTEPE HACIHALİLLER TR-3 35-32-L00072_35-32-L00072_61276932 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 11:34:14 | 14.05.2021 14:13:02 | 2.6467 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9495 | 0 | 0 | 0 | 2.5274 | 0 | 0 | 13.4769
1812375 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-297 SAYDAM SİTESİ 35-19-M00121_956685978_956685978 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 11:35:01 | 14.05.2021 13:03:16 | 1.4708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11775
1812380 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRLEMİŞ TR-1 35-16-M00293_953344569_953344569 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 11:43:34 | 14.05.2021 14:49:00 | 3.0906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39208
1812384 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_HatBaşıAyırıcı_53140691 M03_53140691 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 11:54:33 | 14.05.2021 13:32:37 | 1.6344 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7688 | 0 | 10.9015 | 0 | 0 | 0 | 14.6703
1812387 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357475_953357475 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 12:25:06 | 14.05.2021 13:34:40 | 1.1594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989
1812390 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 12:31:47 | 14.05.2021 12:37:12 | 0.090278 | 0 | 1149 | 4 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 13.8563 | 0.19925 | 0.00029255 | 1.6186 | 0.71531 | 0 | 0 | 16.3898
1812391 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_955199943_955199943 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 12:14:39 | 14.05.2021 14:11:37 | 1.9494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26211
1812395 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-593 35-01-K00593_911328790_911328790 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 12:47:14 | 14.05.2021 14:12:47 | 1.4258 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2416
1812399 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜMÜLDÜR M-18 35-25-M00018_C m18/c3b_5785819 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 12:54:06 | 14.05.2021 15:42:25 | 2.8053 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8348 | 0 | 0 | 0 | 2.0618 | 0 | 0 | 6.8966
1812400 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-2/TR-16 M07_2095189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 13:03:28 | 14.05.2021 13:11:00 | 0.12556 | 0 | 4066 | 2 | 154 | 9 | 352 | 4 | 5 | 0 | 152.2908 | 0.44233 | 11.8768 | 11.7175 | 24.0555 | 1.3502 | 4.6285 | 206.3616
1812402 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-103 35-15-L00103_B b1b_48898328 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 13:04:55 | 14.05.2021 15:37:21 | 2.5406 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58.0764 | 0 | 0 | 0 | 44.5084 | 0 | 0 | 102.5848
1812403 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-290 35-01-K00290_910597347_910597347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 13:18:09 | 14.05.2021 14:52:26 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1812405 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CENKYERİ TR-5 45-82-M00253_945535123_945535123 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 13:07:05 | 14.05.2021 15:54:54 | 2.7969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7932
1812406 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | YENİŞEHİR TR-1 35-31-L00377_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048487 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 13:22:11 | 14.05.2021 13:52:10 | 0.49972 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.971 | 0 | 0.42037 | 0 | 9.2495 | 0 | 0 | 16.6409
1812411 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-319 35-02-M00319_910076502_910076502 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 13:32:49 | 14.05.2021 16:20:11 | 2.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2228 | 0 | 0 | 3.2228
1812414 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞDELEN TR-336 35-19-M00181_95000501564_95000501564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 13:44:23 | 14.05.2021 14:58:03 | 1.2278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64842
1812420 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 12:14:31 | 14.05.2021 14:56:45 | 2.7039 | 3 | 23 | 113 | 280 | 9 | 50 | 0 | 0 | 1.7798 | 10.1997 | 90.5809 | 156.7892 | 15.2616 | 62.1492 | 0 | 0 | 336.7605
1812422 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 14:07:51 | 14.05.2021 15:40:19 | 1.5411 | 6 | 3 | 240 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4.7353 | 2.9317 | 392.4789 | 19.4107 | 24.0382 | 0.080978 | 0 | 0 | 443.6759
1812423 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-3 45-71-M01083_953213123_953213123 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 14:12:12 | 14.05.2021 16:05:56 | 1.8956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1812426 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADALA TR-2 45-78-M00289_953282800_953282800 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 14:30:36 | 14.05.2021 15:26:01 | 0.92361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20885
1812427 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KALEMOĞLU FINDIKOĞLU TR-1 45-75-M00306_B_56398567_56398567 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 14:37:20 | 14.05.2021 15:53:24 | 1.2678 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62824
1812429 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 14:45:29 | 14.05.2021 15:15:39 | 0.50278 | 0 | 1004 | 10 | 109 | 6 | 72 | 2 | 0 | 0 | 90.3141 | 8.2815 | 21.2388 | 12.8055 | 12.2081 | 5.9758 | 0 | 150.8238
1812435 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4148 35-01-K04148_A_56365750_56365750 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 14:58:14 | 14.05.2021 16:56:11 | 1.9658 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 103.7656 | 0 | 0 | 0 | 12.3067 | 0 | 0 | 116.0724
1812436 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1921 35-02-M01921_915012379_915012379 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 15:10:06 | 14.05.2021 17:01:21 | 1.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4652 | 0 | 0 | 3.4652
1812438 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-7 35-27-M00007_35-27-M00007_72180951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 15:19:38 | 14.05.2021 17:24:53 | 2.0875 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 170.5826 | 0 | 0 | 0 | 38.3113 | 0 | 0 | 208.8939
1812440 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4701 35-01-K04701_912076935_912076935 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 15:27:05 | 14.05.2021 18:33:23 | 3.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7923 | 0 | 0 | 0 | 0.86537 | 0 | 0 | 2.6576
1812443 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BANKACILAR TR-2 35-30-M00208_955314813_955314813 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 15:33:48 | 14.05.2021 17:40:58 | 2.1194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042728
1812444 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-15 35-25-M00180_956641342_956641342 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 15:34:21 | 14.05.2021 17:02:38 | 1.4714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55287
1812445 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3001 35-02-K03001_910055259_910055259 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 15:34:32 | 14.05.2021 18:04:22 | 2.4972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3206
1812452 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI BOZKIR TR-1 45-83-L00257_955159542_955159542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 15:56:34 | 14.05.2021 21:44:54 | 5.8056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6965
1812453 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY YENİ MAH. TR-2 45-77-L00293_945501471_945501471 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 15:59:58 | 14.05.2021 17:32:17 | 1.5386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49739
1812455 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | AHMETAĞA TR-1 45-79-M00318_B_56387110_56387110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 16:06:06 | 14.05.2021 17:35:13 | 1.4853 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7316
1812458 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ALİ ÖRÜMLÜ TR-3 SULAMA 45-71-M01198_45-71-M01198_2355539 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 16:11:06 | 14.05.2021 18:34:14 | 2.3856 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0814 | 0 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0168
1812460 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-22 SIĞACIK 35-14-L00302_956636248_956636248 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 15:49:21 | 14.05.2021 17:01:11 | 1.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15698
1812461 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_D_56371157_56371157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 16:19:07 | 14.05.2021 18:11:31 | 1.8733 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0927 | 0 | 1.6688 | 0 | 0 | 13.7615
1812462 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-819 35-01-K00819_A_56358067_56358067 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 16:24:26 | 14.05.2021 18:14:34 | 1.8356 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.0891 | 0 | 0 | 0 | 0.34596 | 0 | 0 | 46.4351
1812465 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLIK TARIMSAL SULAMA TR 45-83-M00327_C_56398424_56398424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 16:31:37 | 14.05.2021 18:15:51 | 1.7372 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10599 | 0 | 10.7093 | 0 | 1.3925 | 0 | 0 | 12.2077
1812470 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-285 35-14-M00305_956661361_956661361 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 16:49:50 | 14.05.2021 19:15:55 | 2.4347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7872
1812472 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2305570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 17:05:01 | 14.05.2021 17:09:01 | 0.066667 | 2 | 348 | 40 | 79 | 20 | 60 | 6 | 1 | 0.11 | 6.3497 | 12.4899 | 3.5675 | 4.0727 | 2.1577 | 13.199 | 0.40549 | 42.3521
1812473 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_GAZETECİLER SİTESİ M04_2099587 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 17:06:55 | 14.05.2021 18:17:09 | 1.1706 | 6 | 1678 | 0 | 0 | 10 | 105 | 0 | 1 | 52.7512 | 197.857 | 0 | 0 | 28.8155 | 91.2013 | 0 | 0.27955 | 370.9046
1812474 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_953359891_953359891 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 17:01:08 | 14.05.2021 20:30:14 | 3.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004
1812475 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195720 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 16:59:11 | 14.05.2021 17:44:14 | 0.75083 | 0 | 473 | 23 | 43 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 84.7362 | 8.258 | 10.4697 | 22.1141 | 3.2926 | 0 | 0 | 128.8706
1812476 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-427 35-04-K00427_99136195_99136195 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 17:08:33 | 14.05.2021 18:15:04 | 1.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54257
1812480 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | S.S.MALDAN MAHALLESİ SULAMA KOOP.ÖZEL TR 45-71-M01663Ö_45-71-M01663Ö_2370073 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 17:22:13 | 14.05.2021 22:00:21 | 4.6356 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7392
1812482 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-03/01 45-71-M00003_TR-3/8 M05_2051770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 17:36:15 | 14.05.2021 17:55:43 | 0.32444 | 0 | 3130 | 0 | 3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 252.0915 | 0 | 1.9584 | 0 | 13.9277 | 0 | 0 | 267.9777
1812483 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_35-15-L00249_2365157 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 17:36:59 | 14.05.2021 18:50:00 | 1.2169 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1956 | 0 | 11.0853 | 0 | 6.8324 | 0 | 0 | 24.1134
1812484 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_İSHAKÇELEBİ M04_72197630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 17:39:21 | 14.05.2021 18:09:26 | 0.50139 | 0 | 589 | 7 | 12 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 67.1267 | 0.80419 | 4.5151 | 1.6176 | 5.8129 | 32.0321 | 0 | 111.9086
1812487 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 18:15:00 | 14.05.2021 19:00:00 | 0.75 | 0 | 694 | 2 | 33 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 173.9111 | 2.4641 | 11.2962 | 67.448 | 44.6784 | 7.5262 | 21.2693 | 328.5933
1812488 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-3/09 (YAYLA KABİN) 45-71-M00120_DM-3/10 DM-3/11 DM-3/12 M03_72060383 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2021 18:02:34 | 14.05.2021 19:34:31 | 1.5325 | 0 | 596 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 327.0923 | 0 | 0.027478 | 0 | 42.9313 | 0 | 0 | 370.0511
1812490 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4792 35-02-K04792_35-02-K04792_55021281 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 18:09:30 | 14.05.2021 19:02:55 | 0.89028 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.5935 | 0 | 0 | 0 | 2.3877 | 0 | 0 | 62.9812
1812494 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BÖLCEK-4 TR 35-16-M00025_47439760_56399004_56399004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 18:24:40 | 14.05.2021 19:54:08 | 1.4911 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.647 | 0 | 0 | 0 | 1.4725 | 0 | 0 | 19.1195
1812495 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞİRİNCE TR 1 35-13-L00075_946425876_946425876 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 18:24:09 | 14.05.2021 20:20:22 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6954 | 0 | 0 | 1.6954
1812498 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3097 35-01-K03097_E_56382922_56382922 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 18:15:10 | 14.05.2021 19:18:04 | 1.0483 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.437 | 0 | 0 | 0 | 2.4934 | 0 | 0 | 41.9304
1812500 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_C_56371158_56371158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 18:38:24 | 14.05.2021 20:05:36 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9066 | 0 | 0.23844 | 0 | 0 | 4.1451
1812504 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_A_65509601_65509601 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 18:46:28 | 14.05.2021 21:46:02 | 2.9928 | 0 | 75 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.5328 | 0 | 0.74383 | 0 | 4.3653 | 0 | 0 | 44.6419
1812513 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 19:09:01 | 14.05.2021 20:13:50 | 1.0803 | 1 | 436 | 0 | 1 | 18 | 33 | 4 | 0 | 0.30999 | 109.369 | 0 | 0.02475 | 175.4362 | 26.0324 | 55.5934 | 0 | 366.7658
1812515 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-55 YENİ TEZCANLAR M02_2315727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 19:28:25 | 14.05.2021 19:52:37 | 0.40333 | 0 | 4424 | 0 | 72 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 517.5153 | 0 | 10.412 | 0 | 69.034 | 0 | 0 | 596.9613
1812516 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ TR-2 45-80-M00065_45-80-M00065_72191468 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 19:06:35 | 14.05.2021 20:13:57 | 1.1228 | 0 | 108 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.1958 | 0 | 2.4221 | 0 | 2.0453 | 0 | 0 | 26.6631
1812517 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 19:36:01 | 14.05.2021 19:36:25 | 0.0066667 | 0 | 354 | 0 | 70 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.47387 | 0 | 0.081139 | 0.081453 | 0.095897 | 0 | 0 | 0.73236
1812518 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4701 35-01-K04701_911908690_911908690 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 19:40:37 | 14.05.2021 20:52:02 | 1.1903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0.0099727 | 0 | 0 | 0.55613
1812520 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GİRELLİ AYDINÇEŞME TR-8 45-73-M00754_945648682_945648682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 19:43:44 | 14.05.2021 20:46:47 | 1.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16212
1812521 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4854 35-01-K04854_C_65512979_65512979 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 19:46:17 | 14.05.2021 20:23:41 | 0.62333 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.9002 | 0 | 0 | 0 | 0.74747 | 0 | 0 | 27.6476
1812525 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1542 35-01-M01542_F_56378072_56378072 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 19:53:54 | 14.05.2021 21:32:23 | 1.6414 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5689 | 0 | 0 | 0 | 1.3466 | 0 | 0 | 14.9155
1812528 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 20:07:31 | 14.05.2021 20:50:27 | 0.71556 | 23 | 777 | 66 | 26 | 18 | 49 | 0 | 1 | 5.6328 | 103.4347 | 48.8854 | 3.5567 | 39.1079 | 6.1519 | 0 | 0.24276 | 207.0121
1812529 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1201 35-01-K01201_912914005_912914005 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 20:06:08 | 14.05.2021 21:09:43 | 1.0597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62199 | 0 | 0 | 0 | 0.019624 | 0 | 0 | 0.64161
1812535 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_A_56357398_56357398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 20:05:30 | 14.05.2021 21:00:41 | 0.91972 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3754 | 0 | 0.054526 | 0 | 4.2015 | 0 | 0 | 11.6314
1812536 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357551_953357551 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 20:20:30 | 14.05.2021 23:35:21 | 3.2475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50418
1812542 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇORAKLAR KALABAK GRUBU/ÇİLEME M01_66291233 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 20:15:10 | 15.05.2021 00:02:05 | 3.7819 | 1 | 170 | 0 | 1 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1.1 | 111.4587 | 0 | 0.074185 | 104.5032 | 23.5278 | 63.6167 | 0 | 304.2806
1812551 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_43142897_56384826_56384826 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 21:02:51 | 14.05.2021 23:34:30 | 2.5275 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.7588 | 0 | 0.99798 | 0 | 4.9945 | 0 | 0 | 36.7513
1812554 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 21:40:17 | 14.05.2021 21:43:03 | 0.046111 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.014504 | 3.5685 | 0.033253 | 0.0079147 | 0.95581 | 0.62525 | 0 | 0 | 5.2052
1812556 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-6 45-80-M00168_956536823_956536823 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 21:39:20 | 14.05.2021 23:15:28 | 1.6022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0238
1812559 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4919 35-01-K04919_911365856_911365856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 21:56:31 | 15.05.2021 00:20:58 | 2.4075 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6461 | 0 | 0 | 0 | 0.18246 | 0 | 0 | 3.8286
1812565 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 22:28:12 | 14.05.2021 22:47:14 | 0.31722 | 15 | 82 | 248 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.4708 | 7.9519 | 19.4989 | 5.5031 | 0.46198 | 0.22135 | 0 | 0 | 34.1081
1812568 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/79 45-72-M00079_C_56392505_56392505 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2021 22:32:53 | 15.05.2021 00:37:47 | 2.0817 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.6114 | 0 | 0 | 0 | 1.3463 | 0 | 0 | 52.9577
1812575 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-1 35-16-M00239_35-16-M00239_2363331 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 23:50:55 | 15.05.2021 01:02:58 | 1.2008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20671
1812578 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN DM 1-2/1 35-29-L00058_KAHRAT SULAMA KOOP. L01_72210298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 23:59:42 | 15.05.2021 00:52:05 | 0.87306 | 0 | 747 | 1 | 29 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 120.7455 | 7.5256 | 15.9636 | 0 | 60.5125 | 0 | 0 | 204.7471
1812579 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 23:59:34 | 15.05.2021 00:37:08 | 0.62611 | 15 | 82 | 248 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.76595 | 12.9371 | 37.0355 | 10.1777 | 0.84177 | 0.40078 | 0 | 0 | 62.1589
1812581 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_GERÇEKLİ L12_2076430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 00:02:24 | 15.05.2021 00:09:28 | 0.11778 | 3 | 241 | 40 | 25 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0.32899 | 5.0003 | 5.8039 | 4.1034 | 1.7683 | 1.0429 | 0 | 0 | 18.0477
1812589 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÖKÇEAĞIL TR-1 35-30-L00139_B_56400714_56400714 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 00:33:28 | 15.05.2021 01:47:03 | 1.2264 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2714 | 0 | 0.39139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6628
1812591 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 01:00:09 | 15.05.2021 01:18:19 | 0.30278 | 15 | 82 | 248 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.32602 | 5.5066 | 17.3452 | 4.7365 | 0.39551 | 0.18566 | 0 | 0 | 28.4955
1812593 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2021 01:03:40 | 15.05.2021 01:06:37 | 0.049054 | 3 | 673 | 4 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 4.937 | 3.1489 | 1.1295 | 0 | 7.1714 | 0.50681 | 0.10259 | 0 | 16.9962
1812596 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_45-71-M01405_2366556 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 01:38:00 | 15.05.2021 05:46:48 | 4.1467 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.9188 | 0 | 7.409 | 0 | 12.3522 | 0 | 0 | 31.68
1812600 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_ÇEVREYOLU L-97 L-96 L-95 L-93 L01_2325080 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 03:56:02 | 15.05.2021 04:18:40 | 0.37722 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 171.3276 | 0 | 0 | 4.0955 | 23.5761 | 0 | 0 | 198.9992
1812602 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_KARANLIKDERE-1(IŞIKLAR-1) M05_72197798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 04:26:14 | 15.05.2021 04:52:19 | 0.43472 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.7288 | 0 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 5.9671
1812603 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_KIRKAĞAÇ OTOYOL DM M06_72212577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 04:27:22 | 15.05.2021 06:07:32 | 1.6694 | 1 | 2809 | 119 | 223 | 7 | 387 | 0 | 0 | 0.27042 | 455.7249 | 20.2744 | 14.0629 | 33.489 | 83.2617 | 0 | 0 | 607.0833
1812607 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 04:58:25 | 15.05.2021 05:46:00 | 0.79306 | 0 | 270 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 31.8296 | 2.6588 | 0.91453 | 7.2063 | 6.6017 | 58.3257 | 0 | 107.5366
1812608 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 05:33:25 | 15.05.2021 05:34:35 | 0.019444 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.0039292 | 1.3283 | 0.78161 | 0.19229 | 2.0723 | 0.1883 | 0 | 0 | 4.5667
1812609 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 05:44:32 | 15.05.2021 06:10:00 | 0.42444 | 1 | 472 | 1 | 0 | 7 | 90 | 3 | 3 | 2.1891 | 42.6535 | 0 | 0 | 17.521 | 21.9393 | 1.5264 | 1.7869 | 87.6162
1812610 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 05:58:48 | 15.05.2021 06:32:08 | 0.55556 | 0 | 694 | 2 | 33 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 70.8527 | 1.3454 | 6.7951 | 38.5593 | 24.9736 | 4.7279 | 14.8037 | 162.0577
1812611 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HACI HALİLLER TR-3 45-71-M00067_ M02_2318875 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 06:10:12 | 15.05.2021 07:01:33 | 0.85583 | 0 | 348 | 0 | 17 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38.053 | 0 | 1.971 | 0 | 5.6212 | 0 | 0 | 45.6452
1812613 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 04:32:32 | 15.05.2021 06:28:12 | 1.9278 | 8 | 2809 | 209 | 223 | 9 | 387 | 0 | 0 | 1.1015 | 519.5859 | 41.446 | 16.6727 | 96.1085 | 95.8443 | 0 | 0 | 770.7588
1812615 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 06:21:05 | 15.05.2021 07:09:34 | 0.80806 | 2 | 397 | 4 | 26 | 7 | 68 | 0 | 0 | 1.2035 | 42.6451 | 5.6682 | 7.1074 | 23.5011 | 16.6409 | 0 | 0 | 96.7663
1812616 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_KARANLIKDERE-1(IŞIKLAR-1) M05_72197798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 06:35:30 | 15.05.2021 06:39:57 | 0.074167 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.73308 | 0 | 0 | 0 | 0.1841 | 0 | 0 | 0.91718
1812618 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_KARANLIKDERE-1(IŞIKLAR-1) M05_72197798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 07:02:23 | 15.05.2021 07:20:00 | 0.29361 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.1171 | 0 | 0 | 0 | 0.75785 | 0 | 0 | 3.8749
1812619 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_KEMİKLİDERE GİRİŞ M04_2102711 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 07:06:55 | 15.05.2021 09:40:57 | 2.5672 | 0 | 1062 | 51 | 69 | 3 | 126 | 1 | 0 | 0 | 473.1367 | 189.1147 | 186.829 | 17.1557 | 62.4524 | 2.7369 | 0 | 931.4254
1812620 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_45-71-M01405_2366556 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 07:02:45 | 15.05.2021 09:27:40 | 2.4153 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6505 | 0 | 3.6881 | 0 | 7.9277 | 0 | 0 | 17.2663
1812623 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | TİRKEŞ TR-4 45-80-M02890_A_56406349_56406349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 07:29:52 | 15.05.2021 09:21:15 | 1.8564 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0992 | 0 | 0.039378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1386
1812624 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_KARANLIKDERE-1(IŞIKLAR-1) M05_72197798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 07:37:17 | 15.05.2021 08:10:00 | 0.54528 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.1553 | 0 | 0 | 0 | 1.4521 | 0 | 0 | 7.6074
1812626 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 07:46:12 | 15.05.2021 08:39:07 | 0.88194 | 2 | 299 | 41 | 17 | 7 | 40 | 0 | 0 | 1.2081 | 31.3636 | 28.1081 | 1.4207 | 88.0373 | 6.9284 | 0 | 0 | 157.0663
1812627 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KAZANLI KÖK 35-15-L00951_GÖKÇEN İM L01_66954456 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 07:55:32 | 15.05.2021 07:55:55 | 0.0063889 | 0 | 411 | 6 | 98 | 5 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0.43353 | 0.095683 | 0.25566 | 0.15228 | 0.19793 | 0 | 0 | 1.1351
1812628 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_A_56395255_56395255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 07:46:49 | 15.05.2021 09:12:49 | 1.4333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8783
1812629 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | AHMETLİ TR-2 35-26-L00126_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041218 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 07:51:23 | 15.05.2021 09:46:45 | 1.9228 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.4567 | 0 | 0 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 33.817
1812631 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-30 (HÜKÜMET KONAĞI) 45-81-M00030_TR-3 M01_71991017 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 08:11:02 | 15.05.2021 08:16:42 | 0.094444 | 0 | 1166 | 0 | 10 | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 14.5439 | 0 | 0.16666 | 4.7881 | 3.76 | 0 | 0 | 23.2587
1812632 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-7 35-27-M00550_ARMUTLU TR-9 M02_72164688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 08:05:10 | 15.05.2021 09:35:22 | 1.5033 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0.28481 | 0 | 10.0148 | 39.2662 | 0.2786 | 1100.8105 | 7.2751 | 1157.9301
1812635 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_KARANLIKDERE-1(IŞIKLAR-1) M05_72197798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 08:20:41 | 15.05.2021 09:08:50 | 0.8025 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.6924 | 0 | 0 | 0 | 2.3226 | 0 | 0 | 13.0151
1812637 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_HatBaşıAyırıcı_65632082 M05_65632082 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 08:21:00 | 15.05.2021 11:58:50 | 3.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.1129 | 0 | 215.3449 | 0 | 621.4579
1812639 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/08 TRAFİK TESCİL 45-71-M00350_953210113_953210113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 08:22:51 | 15.05.2021 09:30:40 | 1.1303 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6035
1812640 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-227 ORHANLI TEMESALTI-3 35-14-M00227_B_56355110_56355110 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 08:27:00 | 15.05.2021 11:33:14 | 3.1039 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7138 | 0 | 0.72608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4398
1812642 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_MALTEPE M03_2055980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 08:29:40 | 15.05.2021 09:00:00 | 0.50556 | 1 | 359 | 1 | 2 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0.2116 | 42.2306 | 1.1764 | 0.000196 | 8.2812 | 10.8619 | 0 | 0 | 62.7618
1812643 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ILDIR KÖK 35-18-M00069_M-30 TERMAL KENT M03_72093159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 08:18:58 | 15.05.2021 09:56:17 | 1.6219 | 0 | 425 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.1705 | 812.608 | 0 | 0 | 15.0186 | 0 | 0 | 928.7971
1812644 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 08:31:43 | 15.05.2021 08:37:24 | 0.094722 | 0 | 555 | 14 | 187 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 7.4366 | 5.2868 | 5.2144 | 0.065831 | 0.84143 | 0.79464 | 0 | 19.6397
1812645 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53140059 L05_53140059 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 07:55:39 | 15.05.2021 10:30:51 | 2.5867 | 0 | 87 | 2 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.3404 | 44.4174 | 10.5102 | 0 | 5.0131 | 0 | 0 | 95.2811
1812646 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_54697563 M06_54697563 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 07:40:50 | 15.05.2021 09:52:13 | 2.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8642 | 0 | 148.8642
1812648 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_SARICALAR M04_72045027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 08:35:21 | 15.05.2021 10:34:21 | 1.9833 | 0 | 195 | 21 | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.3008 | 31.2271 | 6.7511 | 4.5908 | 33.4127 | 0 | 0 | 117.2824
1812650 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_HatBaşıAyırıcı_53139952 M04_53139952 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 08:51:35 | 15.05.2021 09:58:34 | 1.1164 | 0 | 341 | 2 | 74 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.9788 | 7.0736 | 17.8315 | 0 | 2.6864 | 0 | 0 | 76.5703
1812651 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-2 35-15-L00253_950375905_950375905 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 08:44:08 | 15.05.2021 10:29:21 | 1.7536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22655
1812653 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-17 35-23-L00017_A_56398882_56398882 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 09:01:00 | 15.05.2021 10:10:48 | 1.1633 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.2916 | 0 | 0.014301 | 0 | 1.5969 | 0 | 0 | 38.9029
1812657 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_KARANLIKDERE-1(IŞIKLAR-1) M05_72197798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 09:12:45 | 15.05.2021 09:32:09 | 0.32333 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.0407 | 0 | 0 | 0 | 1.0009 | 0 | 0 | 6.0415
1812660 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-1 35-23-M00170_95000058566_95000058566 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 09:25:12 | 15.05.2021 11:15:37 | 1.8403 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4256
1812661 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236445 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 09:31:00 | 15.05.2021 10:09:05 | 0.63472 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3448 | 32.2753 | 15.4518 | 5.5748 | 11.9685 | 0 | 70.6153
1812663 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_KARANLIKDERE-1(IŞIKLAR-1) M05_72197798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 09:35:50 | 15.05.2021 10:48:08 | 1.205 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.1536 | 0 | 0 | 0 | 3.8845 | 0 | 0 | 24.038
1812664 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | AHMETLİ TR-3 35-26-L00127_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041219 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 09:12:32 | 15.05.2021 09:55:17 | 0.7125 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.2976 | 0 | 1.0025 | 0 | 19.5644 | 0 | 0 | 33.8645
1812665 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | YASSIALAN TR-1 45-75-M00238_45-75-M00238_2349469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 09:34:26 | 15.05.2021 11:55:55 | 2.3581 | 0 | 51 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.454 | 0 | 9.8907 | 0 | 5.1173 | 0 | 0 | 21.4621
1812667 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/25 45-83-L00025_48137505_56401405_56401405 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 09:43:00 | 15.05.2021 11:59:48 | 2.28 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4243
1812674 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1805 35-28-M00565_953395295_953395295 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:03:30 | 15.05.2021 11:28:00 | 1.4083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0211
1812675 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:13:42 | 15.05.2021 11:56:16 | 1.7094 | 1 | 436 | 22 | 26 | 20 | 57 | 4 | 0 | 4.4302 | 197.2277 | 55.6507 | 9.0135 | 284.8283 | 44.9224 | 31.8612 | 0 | 627.9339
1812677 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-9 35-15-L00202_B_56369645_56369645 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:16:03 | 15.05.2021 11:27:39 | 1.1933 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.55176 | 0 | 1.5076 | 0 | 3.4381 | 0 | 0 | 5.4975
1812684 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:31:00 | 15.05.2021 10:53:36 | 0.37667 | 0 | 121 | 0 | 18 | 3 | 36 | 2 | 2 | 0 | 13.7878 | 0 | 2.2174 | 20.7619 | 5.6865 | 8.9634 | 10.9448 | 62.3618
1812685 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_72341736 M01_72341736 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:30:17 | 15.05.2021 11:40:35 | 1.1717 | 0 | 28 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3082 | 22.8475 | 4.0713 | 0 | 6.4399 | 0 | 0 | 37.667
1812686 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZİMLİ TR-1 45-80-M00127_956557661_956557661 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:37:42 | 15.05.2021 12:03:38 | 1.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33684 | 0 | 0 | 0.33684
1812689 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_İĞDECİK M01_61320768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:46:25 | 15.05.2021 13:13:04 | 2.4442 | 3 | 516 | 90 | 47 | 7 | 44 | 0 | 0 | 2.3592 | 255.4779 | 288.8055 | 116.2239 | 74.4085 | 24.3951 | 0 | 0 | 761.6701
1812691 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 35-30-L00048_955325146_955325146 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:36:33 | 15.05.2021 12:33:35 | 1.9506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26208
1812692 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135961 M05_53135961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:50:12 | 15.05.2021 12:45:39 | 1.9242 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.5212 | 0 | 0 | 0 | 1.3826 | 0 | 0 | 38.9038
1812693 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM BANKACILAR TR-4 35-30-M00210_955312018_955312018 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:46:27 | 15.05.2021 13:59:41 | 3.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032191
1812694 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_TAYTAN OFİS YENİ GİRİŞ 1/0 HAT M06_65971500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:51:06 | 15.05.2021 10:51:32 | 0.0072222 | 2 | 2899 | 85 | 123 | 6 | 220 | 0 | 1 | 0.03023 | 3.9819 | 0.71389 | 0.52762 | 0.16608 | 0.35877 | 0 | 0.0050115 | 5.7835
1812695 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950456468_950456468 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:37:44 | 15.05.2021 14:44:22 | 4.1106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2833
1812698 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_95000098365_95000098365 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:47:35 | 15.05.2021 12:42:49 | 1.9206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3009
1812699 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_53139332 M03_53139332 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:54:55 | 15.05.2021 12:14:01 | 1.3183 | 0 | 405 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 116.8115 | 0 | 3.1732 | 0 | 4.867 | 0 | 0.92625 | 125.778
1812701 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FAHRİ AYDIN SULAMA GRUBU 35-29-M00389_950405886_950405886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 11:03:46 | 15.05.2021 13:16:03 | 2.2047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25178
1812704 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_950463734_950463734 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 11:08:44 | 15.05.2021 11:48:23 | 0.66083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34749
1812705 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/8 (KAYACIK) 45-71-M00119_953207220_953207220 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 11:15:49 | 15.05.2021 12:01:33 | 0.76222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3773
1812706 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66/B 45-78-L00750_95000527034_95000527034 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 11:17:00 | 15.05.2021 12:22:42 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87573 | 0 | 0 | 0.87573
1812708 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_KARANLIKDERE-1(IŞIKLAR-1) M05_72197798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 11:21:19 | 15.05.2021 11:32:22 | 0.18417 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.2515 | 0 | 0 | 0 | 0.62467 | 0 | 0 | 3.8762
1812711 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-28 35-24-L00218_955225962_955225962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 11:30:58 | 15.05.2021 15:28:14 | 3.9544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67569
1812714 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ NECATİ GEÇİDİ SULAMA TR 35-16-M00181_953354591_953354591 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 11:36:46 | 15.05.2021 14:33:03 | 2.9381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1812720 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY-4 35-26-L00143_956600414_956600414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 11:56:44 | 15.05.2021 13:24:42 | 1.4661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00040307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00040307
1812721 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 12:03:32 | 15.05.2021 12:49:05 | 0.75917 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.046183 | 36.5966 | 1.2074 | 0 | 2.4523 | 0.72906 | 0 | 0 | 41.0315
1812727 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-7 45-80-M00104_956537779_956537779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 11:59:55 | 15.05.2021 13:23:07 | 1.3867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18189
1812730 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_BAĞYOLU ÇIKIŞ M02_54860628 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 11:34:00 | 15.05.2021 13:05:02 | 1.5172 | 47 | 16168 | 501 | 480 | 80 | 1360 | 14 | 1 | 24.8206 | 4810.1739 | 550.6024 | 182.7269 | 1648.2254 | 670.6491 | 269.2734 | 4.6469 | 8161.1187
1812732 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/46 45-71-M00028_A A1b_45179860 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2021 12:27:00 | 15.05.2021 14:56:43 | 2.4953 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 35.9702 | 0 | 0 | 0 | 51.8288 | 0 | 0 | 87.799
1812733 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-1 45-76-M00147_955240709_955240709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 12:29:20 | 15.05.2021 15:00:37 | 2.5214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43542
1812734 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53135478 M06_53135478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 12:32:26 | 15.05.2021 12:32:52 | 0.0072222 | 3 | 738 | 27 | 12 | 9 | 43 | 4 | 0 | 0.0071433 | 0.6807 | 0.75959 | 0.0049865 | 0.089577 | 0.034762 | 0.33075 | 0 | 1.9075
1812735 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-764 35-01-K00764_911909113_911909113 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 12:32:30 | 15.05.2021 14:03:07 | 1.5103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72223 | 0 | 0 | 0 | 0.14107 | 0 | 0 | 0.8633
1812738 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-5 35-19-M00217_956683186_956683186 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 12:36:05 | 15.05.2021 15:51:20 | 3.2542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40553
1812739 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_10902933_56374160_56374160 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 12:38:56 | 15.05.2021 14:52:08 | 2.22 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.0012 | 0 | 0 | 0 | 4.308 | 0 | 0 | 105.3092
1812740 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-35 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01035_45-80-M01035_2374976 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 12:42:36 | 15.05.2021 14:38:33 | 1.9325 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71411 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 2.2881
1812742 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 12:47:31 | 15.05.2021 12:57:49 | 0.17167 | 1 | 270 | 15 | 98 | 5 | 34 | 3 | 0 | 0.34265 | 10.7084 | 45.1025 | 9.2383 | 53.0332 | 2.2095 | 0.42566 | 0 | 121.0602
1812743 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NEVZAT URAY GRB. 35-20-L00098_95000500191_95000500191 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 12:50:35 | 15.05.2021 14:58:17 | 2.1283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1812744 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GENCERLER TR-2 35-20-L00424_955211049_955211049 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 12:45:19 | 15.05.2021 14:25:25 | 1.6683 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028595
1812745 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 12:13:38 | 15.05.2021 13:50:50 | 1.62 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 90.6083 | 154.1032 | 46.3793 | 7.4762 | 14.7193 | 0 | 0 | 313.2863
1812746 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR19 BİNA ALTI TR 45-73-M00010_945671312_945671312 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 13:02:22 | 15.05.2021 14:30:59 | 1.4769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78244
1812749 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ KÖPRÜ YANYI TR 3 35-15-M00220_35-15-M00220_2351285 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 13:13:06 | 15.05.2021 15:34:21 | 2.3542 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.979 | 0 | 19.5848 | 0 | 6.8312 | 0 | 0 | 54.3951
1812751 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56384528_56384528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 13:09:48 | 15.05.2021 15:33:53 | 2.4014 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 102.149 | 0 | 0 | 0 | 7.1799 | 0 | 0 | 109.3288
1812755 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP EŞELER TR-2 45-78-M00813_49193880_56388088_56388088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 13:38:20 | 15.05.2021 14:59:21 | 1.3503 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0727 | 0 | 0.32945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4021
1812757 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/126 (ESKİ 17) 45-83-M00126_955154647_955154647 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 13:41:58 | 15.05.2021 15:20:31 | 1.6425 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8049
1812763 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-6 35-31-L00148_47821954_56352476_56352476 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 14:04:38 | 15.05.2021 17:00:03 | 2.9236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28998
1812765 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DAVUT DEMİRALAY SULAMA GRUBU 35-29-L00358_A_56395978_56395978 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 14:15:58 | 15.05.2021 15:56:33 | 1.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65236 | 0 | 0 | 0.65236
1812768 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | AYASKENT-4 TR 35-16-M00015_35-16-M00015_2357625 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 14:33:41 | 15.05.2021 15:25:43 | 0.86722 | 0 | 129 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.0462 | 0 | 0.66157 | 0 | 10.8827 | 0 | 0 | 34.5905
1812772 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4701 35-01-K04701_911908690_911908690 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 14:53:00 | 15.05.2021 20:47:39 | 5.9108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4946 | 0 | 0 | 0 | 0.14322 | 0 | 0 | 2.6379
1812774 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:00:44 | 15.05.2021 15:05:10 | 0.073889 | 5 | 2171 | 25 | 21 | 24 | 107 | 1 | 0 | 0.62066 | 33.4423 | 5.6145 | 0.3299 | 14.9917 | 3.4015 | 0.051549 | 0 | 58.4522
1812775 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYLER ÇAYIRI TR-7 35-16-M00732_95000489684_95000489684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 14:55:31 | 15.05.2021 17:34:47 | 2.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1525 | 0 | 0 | 2.1525
1812778 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:14:00 | 15.05.2021 15:41:07 | 0.45194 | 1 | 270 | 15 | 98 | 5 | 34 | 3 | 0 | 0.86328 | 26.9792 | 122.5121 | 24.4085 | 143.1955 | 5.8891 | 1.1656 | 0 | 325.0133
1812782 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_953278568_953278568 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:20:19 | 15.05.2021 16:20:21 | 1.0006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15681
1812783 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:19:56 | 15.05.2021 16:29:01 | 1.1514 | 0 | 279 | 1 | 14 | 14 | 50 | 3 | 0 | 0 | 79.1889 | 0.63048 | 1.5914 | 48.0513 | 32.7427 | 9.5876 | 0 | 171.7924
1812784 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | AYDINLAR TR-1 45-80-M00165_A_56393740_56393740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:20:17 | 15.05.2021 18:18:29 | 2.97 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8814
1812785 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-6 45-83-M00569_48025234_56395058_56395058 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:26:32 | 15.05.2021 16:31:42 | 1.0861 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7324 | 0 | 0.44331 | 0 | 0.0049856 | 0 | 0 | 3.1807
1812786 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3798 35-01-K03798_911232340_911232340 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:29:21 | 15.05.2021 18:45:30 | 3.2692 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9493
1812787 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | İHSAN GÖREN SLM GRB TR 35-27-M00715_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049315 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:27:24 | 15.05.2021 21:29:56 | 6.0422 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078492 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7378
1812788 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_953366606_953366606 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:32:30 | 15.05.2021 19:57:01 | 4.4086 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8069
1812792 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1698 35-02-K01698_H_56379611_56379611 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:38:24 | 15.05.2021 17:53:28 | 2.2511 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.2274 | 0 | 0 | 0 | 3.5262 | 0 | 0 | 44.7536
1812794 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2314527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:52:00 | 15.05.2021 16:20:37 | 0.47694 | 0 | 100 | 31 | 97 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5.8126 | 5.0473 | 25.1733 | 11.9225 | 0.49737 | 0.33183 | 0 | 48.7849
1812795 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:53:59 | 15.05.2021 18:15:05 | 2.3517 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 128.843 | 217.1209 | 64.8144 | 10.8305 | 21.208 | 0 | 0 | 442.8168
1812798 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-13 35-15-L00325_950394791_950394791 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:55:43 | 15.05.2021 17:29:02 | 1.5553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27798
1812800 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_956666470_956666470 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:28:51 | 15.05.2021 17:51:39 | 2.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31136
1812803 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-11 45-73-M00852_945642596_945642596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 16:00:42 | 15.05.2021 17:21:54 | 1.3533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25009
1812807 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_BEYOBA TARIMSAL SULAMA M07_2102707 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 16:04:20 | 15.05.2021 17:46:21 | 1.7003 | 0 | 0 | 22 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3118 | 32.9451 | 11.9682 | 5.1027 | 0 | 0 | 95.3278
1812810 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AZMAK TR-1 35-21-L00046_A_56358262_56358262 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 16:27:45 | 15.05.2021 17:23:58 | 0.93694 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8076
1812811 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ALİ TUNCEL SLM TR 35-26-L00351_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039786 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 16:30:00 | 15.05.2021 17:28:49 | 0.98028 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3636 | 0 | 0.00077892 | 0 | 0 | 14.3644
1812812 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KÜNER TR-11 35-22-M00293_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102566 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 16:29:16 | 15.05.2021 17:03:16 | 0.56667 | 0 | 44 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.9658 | 0 | 6.5572 | 0 | 4.9491 | 0 | 0 | 27.4721
1812813 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_955254297_955254297 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 16:30:33 | 15.05.2021 17:17:25 | 0.78111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20981
1812815 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOMBAYLI BAHÇELER TR-1 45-78-M00273_953277647_953277647 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 16:41:16 | 15.05.2021 19:53:15 | 3.1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4424
1812818 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-933 35-01-K00933_K_56376225_56376225 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 16:47:00 | 16.05.2021 05:04:09 | 12.2858 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 327.4294 | 0 | 0 | 0 | 2.3323 | 0 | 0 | 329.7617
1812822 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_76051623 M28_76051623 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 17:06:13 | 15.05.2021 19:13:40 | 2.1242 | 6 | 52 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22.3909 | 35.2289 | 1.9452 | 0.48151 | 23.5969 | 0.90921 | 0 | 0 | 84.5525
1812823 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53136543 M02_53136543 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 16:52:30 | 15.05.2021 18:12:04 | 1.3261 | 0 | 224 | 32 | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.1368 | 23.0502 | 13.7778 | 0 | 4.0532 | 0 | 0 | 121.0179
1812825 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ALAYAKA YAYLA MEVKİİ TR-1 45-73-M00291_B_56391711_56391711 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 17:03:18 | 15.05.2021 20:13:12 | 3.165 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4108
1812826 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ NECATİ GEÇİDİ SULAMA TR 35-16-M00181_953354591_953354591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 17:18:59 | 15.05.2021 22:10:46 | 4.8631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1812827 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_C_56389203_56389203 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 16:51:14 | 15.05.2021 19:05:19 | 2.2347 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 1.6622 | 0 | 0 | 3.9443
1812832 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_A_56389559_56389559 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 17:18:38 | 15.05.2021 21:04:20 | 3.7617 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4119
1812834 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-152(DM-5/17) 35-19-M00152_966485570_966485570 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 17:42:54 | 15.05.2021 19:03:23 | 1.3414 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1408
1812840 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇKONAK TR-2 35-15-L00257_950365506_950365506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 18:12:58 | 15.05.2021 19:30:13 | 1.2875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037652
1812849 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KÜNER TR-11 35-22-M00293_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102566 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 18:39:00 | 15.05.2021 19:26:39 | 0.79417 | 0 | 44 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.9765 | 0 | 9.1572 | 0 | 6.6909 | 0 | 0 | 39.8246
1812850 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_953378551_953378551 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 18:45:37 | 15.05.2021 19:40:03 | 0.90722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8766
1812852 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HALKAPINAR TR-1 35-29-L00639_A_56402110_56402110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 18:50:06 | 15.05.2021 20:48:30 | 1.9733 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2542 | 0 | 2.9819 | 0 | 1.8486 | 0 | 0 | 11.0846
1812855 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR FAKILI TR-3 45-73-M00631_A_65509791_65509791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 18:52:55 | 15.05.2021 19:17:39 | 0.41222 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.225 | 0 | 0.016957 | 0 | 0.033805 | 0 | 0 | 9.2758
1812858 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-9 35-27-M01096_B_72382954_72382954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 19:02:04 | 15.05.2021 22:47:52 | 3.7633 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3301
1812861 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_950447905_950447905 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 19:16:08 | 15.05.2021 21:32:59 | 2.2808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9763
1812869 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇATALCA TR-3 35-22-M00269_C_56370444_56370444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 19:35:06 | 15.05.2021 20:30:11 | 0.91806 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.39008 | 0 | 0.33867 | 0 | 1.4261 | 0 | 0 | 2.1548
1812871 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 19:51:09 | 15.05.2021 20:06:23 | 0.25389 | 5 | 3722 | 61 | 133 | 40 | 321 | 3 | 1 | 0.59712 | 174.7042 | 24.8641 | 5.9189 | 24.3362 | 17.4432 | 4.0674 | 0.01309 | 251.9442
1812873 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_955262681_955262681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 19:54:25 | 15.05.2021 20:54:44 | 1.0053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2988
1812875 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARPADERE TR-1 35-24-M00083_955217358_955217358 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 20:02:24 | 15.05.2021 21:41:54 | 1.6583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0511
1812876 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050_956645101_956645101 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 20:08:50 | 15.05.2021 21:23:05 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032807 | 0 | 0 | 0.032807
1812881 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-416 KAPALI SPOR SALONU 35-18-L00416_L-417 L03_72107110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 20:24:32 | 15.05.2021 20:45:04 | 0.34222 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.1905 | 0 | 0.0047281 | 0 | 0.26545 | 0 | 0 | 40.4607
1812883 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3176(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03176_955028621_955028621 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 20:44:00 | 15.05.2021 21:51:45 | 1.1292 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76989
1812888 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_DONANIMLI YEDEK M02_72170824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 20:57:23 | 15.05.2021 22:49:19 | 1.8656 | 1 | 191 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3.8689 | 130.6711 | 5.2947 | 5.6879 | 0 | 1.4449 | 0 | 0 | 146.9675
1812889 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2041 35-01-M02041_ H_42882064 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 21:04:43 | 15.05.2021 22:46:23 | 1.6944 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 92.0286 | 0 | 0 | 0 | 1.7331 | 0 | 0 | 93.7617
1812894 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | AYDINLAR TR-1 45-80-M00165_A_56393740_56393740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 20:45:00 | 15.05.2021 22:26:20 | 1.6889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5942
1812895 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ÇAVUŞKÖY TR-2 35-28-M00347_35-28-M00347_2372791 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 21:19:16 | 15.05.2021 21:50:27 | 0.51972 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6637 | 0 | 0.11707 | 0 | 2.1125 | 0 | 0 | 17.8932
1812901 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-69 35-19-L00069_TR-74 L02_2334540 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 21:55:42 | 15.05.2021 22:24:55 | 0.48694 | 0 | 986 | 0 | 5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 202.8129 | 0 | 0.36683 | 0 | 24.0538 | 0 | 0 | 227.2335
1812902 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-997 35-03-M00997_L L3b_5782661 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 22:05:28 | 16.05.2021 01:57:27 | 3.8664 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7592
1812903 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-416 KAPALI SPOR SALONU 35-18-L00416_L-417 L03_72107110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 22:08:26 | 15.05.2021 22:36:32 | 0.46833 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.1185 | 0 | 0.0056367 | 0 | 0.32681 | 0 | 0 | 53.4509
1812905 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-69 35-19-L00069_TR-74 L02_2334540 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 22:33:52 | 15.05.2021 22:52:38 | 0.31278 | 0 | 986 | 0 | 5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 128.304 | 0 | 0.23394 | 0 | 15.2628 | 0 | 0 | 143.8008
1812912 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞLAR TR-8 35-31-L00420_956597712_956597712 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 23:17:41 | 16.05.2021 00:28:52 | 1.1864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25952
1812913 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-416 KAPALI SPOR SALONU 35-18-L00416_L-417 L03_72107110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 23:40:52 | 16.05.2021 00:35:28 | 0.91 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.9343 | 0 | 0.010968 | 0 | 0.63883 | 0 | 0 | 89.5841
1812915 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | DAĞISTAN TR-2 35-16-M00130_47492764_56395373_56395373 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 01:45:08 | 16.05.2021 02:43:40 | 0.97556 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8568 | 0 | 0.0095918 | 0 | 1.9382 | 0 | 0 | 5.8046
1812916 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAVLU TR-1 KÖK 45-78-L00624_ L02_2327420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 01:33:08 | 16.05.2021 02:22:12 | 0.81778 | 9 | 181 | 32 | 54 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1.3143 | 33.3671 | 10.9176 | 4.5836 | 0.68535 | 13.2682 | 0 | 0 | 64.1361
1812917 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 02:03:16 | 16.05.2021 03:44:02 | 1.6794 | 0 | 20 | 29 | 186 | 8 | 48 | 2 | 0 | 0 | 9.8239 | 206.1989 | 107.2779 | 29.4709 | 65.1157 | 6.1206 | 0 | 424.0079
1812919 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_DEĞİRMENDERE-1 M05_50066608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 04:42:36 | 16.05.2021 06:33:44 | 1.8522 | 0 | 296 | 0 | 122 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 98.2836 | 0 | 64.1013 | 0 | 46.7925 | 0 | 0 | 209.1774
1812920 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 05:24:13 | 16.05.2021 05:24:46 | 0.0091667 | 2 | 232 | 33 | 95 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.011703 | 0.20486 | 1.4198 | 0.25137 | 0.22318 | 0.43121 | 0 | 0 | 2.5422
1812922 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2308531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 04:58:44 | 16.05.2021 05:54:08 | 0.92333 | 3 | 391 | 2 | 0 | 14 | 106 | 0 | 0 | 9.3043 | 38.7432 | 7.2914 | 0 | 37.9724 | 19.7398 | 0 | 0 | 113.0512
1812924 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 05:59:16 | 16.05.2021 05:59:46 | 0.0083333 | 0 | 1498 | 92 | 333 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.3175 | 0.94352 | 1.9583 | 0.036374 | 0.075744 | 0 | 0 | 4.3314
1812925 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_PİYADELER M01_66674747 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 06:06:13 | 16.05.2021 06:57:00 | 0.84639 | 0 | 668 | 0 | 77 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 55.5125 | 0 | 10.4319 | 0 | 14.9598 | 0 | 0 | 80.9041
1812927 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | BOZALAN TR-2 35-28-M00280_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110249 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 06:56:45 | 16.05.2021 08:25:33 | 1.48 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7244 | 0 | 0.24892 | 0 | 3.0045 | 0 | 0 | 7.9779
1812929 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ERGENEKON TR-10 45-83-M00625_ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 M03_61287345 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 07:15:16 | 16.05.2021 08:00:46 | 0.75833 | 0 | 204 | 0 | 2 | 0 | 299 | 0 | 21 | 0 | 27.1889 | 0 | 0 | 0 | 234.5428 | 0 | 111.2281 | 372.9598
1812930 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2308531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 07:10:47 | 16.05.2021 08:46:34 | 1.5964 | 3 | 391 | 2 | 0 | 14 | 106 | 0 | 0 | 16.5317 | 68.9957 | 15.5022 | 0 | 65.4124 | 34.1865 | 0 | 0 | 200.6284
1812932 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_ALAŞEHİR M03_2329520 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 07:53:36 | 16.05.2021 08:06:34 | 0.21611 | 2 | 1141 | 140 | 271 | 19 | 131 | 2 | 1 | 0.071578 | 31.0955 | 61.2342 | 49.5428 | 6.942 | 7.2406 | 17.3267 | 1.509 | 174.9623
1812933 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:01:13 | 16.05.2021 08:03:23 | 0.036111 | 0 | 376 | 3 | 7 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0.11158 | 0.054982 | 2.879 | 0.21751 | 0 | 0 | 4.5781
1812935 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_TR-2 10.5 K11_2101515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:18:33 | 16.05.2021 08:42:00 | 0.39083 | 0 | 19324 | 0 | 2 | 1 | 1186 | 0 | 5 | 0 | 1447.3403 | 0 | 0.069902 | 0.55154 | 239.5199 | 0 | 21.2249 | 1708.7065
1812937 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:22:05 | 16.05.2021 09:02:00 | 0.66528 | 4 | 554 | 311 | 504 | 27 | 79 | 3 | 0 | 14.5934 | 61.4085 | 193.3629 | 244.1294 | 38.9036 | 19.5391 | 6.5616 | 0 | 578.4985
1812938 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KEMİKLİDERE TR-1 45-80-M00134_45-80-M00134_2351328 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:22:25 | 16.05.2021 09:31:51 | 1.1572 | 0 | 164 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.6234 | 0 | 3.2061 | 0 | 2.4449 | 0 | 0 | 41.2744
1812942 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ADEM SILAY SULAMA GRUBU 35-29-M00262_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095305 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:28:00 | 16.05.2021 10:08:58 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8874 | 0 | 3.7089 | 0 | 0 | 5.5963
1812946 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ İM 45-84-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134295 L17_53134295 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:52:09 | 16.05.2021 10:39:03 | 1.7817 | 0 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3094 | 0.75854 | 0.3076 | 2.6444 | 9.721e-05 | 0 | 0 | 9.02
1812947 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4/TR-16 35-28-M00811_953376108_953376108 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:54:49 | 16.05.2021 09:37:17 | 0.70778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39417
1812948 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-34 35-27-L00347_913829241_913829241 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:58:44 | 16.05.2021 13:56:31 | 4.9631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8693
1812950 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-7 35-27-M00919_E_56401709_56401709 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:59:56 | 16.05.2021 12:03:20 | 3.0567 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.4864 | 0 | 0 | 0 | 9.109 | 0 | 0 | 42.5953
1812952 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-85 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00085_956661376_956661376 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 09:01:30 | 16.05.2021 12:26:52 | 3.4228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4751
1812953 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_ATAKÖY L06_2314543 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 09:10:56 | 16.05.2021 09:26:22 | 0.25722 | 1 | 347 | 89 | 78 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.21819 | 11.1402 | 10.4081 | 3.9301 | 0.58707 | 2.6218 | 0 | 0 | 28.9054
1812954 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-416 KAPALI SPOR SALONU 35-18-L00416_L-417 L03_72107110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 09:08:33 | 16.05.2021 09:55:24 | 0.78083 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.3845 | 0 | 0.013098 | 0 | 0.61245 | 0 | 0 | 70.01
1812957 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_PETEK PLASTİK VE ALPEREN TEKSTİL M05_2124691 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 09:21:47 | 16.05.2021 15:24:07 | 6.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.3091 | 0 | 450.3091
1812959 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53134659 M02_53134659 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 09:25:38 | 16.05.2021 13:19:31 | 3.8979 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2171
1812961 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_YENİKENT M03_2306338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 09:39:27 | 16.05.2021 10:28:36 | 0.81917 | 0 | 700 | 28 | 41 | 12 | 84 | 7 | 0 | 0 | 142.2286 | 16.2265 | 9.7342 | 164.0527 | 22.2774 | 159.292 | 0 | 513.8114
1812962 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_TR-9 M01_66039430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 09:33:06 | 16.05.2021 10:15:30 | 0.70667 | 0 | 2205 | 0 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 256.5597 | 0 | 0.086308 | 3.0139 | 41.0759 | 0 | 0 | 300.7358
1812964 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 09:35:09 | 16.05.2021 10:16:24 | 0.68722 | 3 | 192 | 5 | 12 | 4 | 18 | 1 | 0 | 3.1334 | 36.8043 | 3.0361 | 1.8869 | 4.8327 | 3.268 | 3.5113 | 0 | 56.4728
1812965 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-34 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01034_45-80-M01034_2364194 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 09:34:00 | 16.05.2021 11:12:01 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38066
1812967 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | BATI BASMA KÖK 35-26-M00235_ M01_2332442 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 09:37:39 | 16.05.2021 12:36:15 | 2.9766 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2.6177 | 0 | 12.4349 | 112.2681 | 115.3685 | 1426.6479 | 0 | 1669.3371
1812968 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 09:22:58 | 16.05.2021 12:12:51 | 2.8314 | 0 | 7 | 0 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.6573 | 0 | 191.138 | 0 | 18.3212 | 0 | 0 | 215.1164
1812970 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 09:44:00 | 16.05.2021 10:12:43 | 0.47861 | 0 | 20 | 12 | 118 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3.6091 | 17.0297 | 35.1616 | 5.0189 | 15.7064 | 1.7353 | 0 | 78.2611
1812971 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-270 35-01-K00270_TRAFO K01_2310208 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 09:42:50 | 16.05.2021 15:52:29 | 6.1608 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1535.8224 | 0 | 0 | 0 | 216.7374 | 0 | 0 | 1752.5598
1812973 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1302 35-08-K01302_K c1b_5833671 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 09:29:14 | 16.05.2021 22:29:02 | 12.9967 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 144.5445 | 0 | 0 | 0 | 97.6718 | 0 | 0 | 242.2163
1812974 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1744 35-01-K01744_C_56365747_56365747 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 09:52:00 | 16.05.2021 10:09:02 | 0.28363 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.0862 | 0 | 0 | 0 | 6.793 | 0 | 0 | 17.8792
1812977 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 10:07:55 | 16.05.2021 10:59:02 | 0.85194 | 0 | 1149 | 4 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 124.7881 | 1.9731 | 0.0031309 | 16.0643 | 7.0449 | 0 | 0 | 149.8736
1812982 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_ÇATAL L05_2096783 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 10:15:26 | 16.05.2021 11:23:49 | 1.1397 | 8 | 613 | 27 | 70 | 12 | 92 | 1 | 0 | 3.5005 | 104.8748 | 61.5436 | 26.338 | 32.8317 | 29.3689 | 19.1172 | 0 | 277.5745
1812983 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2916 35-01-M02916_35-01-M02916_73816386 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 10:18:58 | 16.05.2021 10:41:45 | 0.3796 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 123.4818 | 0 | 0 | 0 | 15.3454 | 0 | 5.5336 | 144.3608
1812984 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-1 35-21-L00171_953367266_953367266 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 10:20:35 | 16.05.2021 11:44:17 | 1.395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15243
1812987 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-5 35-20-M00072_955208271_955208271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 10:25:02 | 16.05.2021 12:48:17 | 2.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15247 | 0 | 0 | 0.15247
1812988 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/21 45-71-M00014_953220563_953220563 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 10:17:59 | 16.05.2021 12:02:40 | 1.7447 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 1.3219 | 0 | 0 | 2.5438
1812990 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SULAMA ÇIKIŞI M05_2309301 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 11:11:00 | 16.05.2021 11:38:00 | 0.45 | 0 | 311 | 18 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 30.5396 | 18.5979 | 1.0659 | 32.0167 | 0.84511 | 29.6147 | 0 | 112.6799
1812992 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKAVULCUK TR-1 35-15-L00701_949933717_949933717 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 10:41:38 | 16.05.2021 12:53:39 | 2.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5175 | 0 | 0 | 2.5175
1812993 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-548 35-01-K00548_35-01-K00548_2364234 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 10:45:49 | 16.05.2021 10:59:47 | 0.23274 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.996 | 0 | 0 | 0 | 1.8637 | 0 | 0 | 32.8596
1812995 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2305570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 10:48:00 | 16.05.2021 11:03:23 | 0.25639 | 2 | 348 | 40 | 79 | 20 | 60 | 6 | 1 | 0.41466 | 23.9176 | 50.7314 | 16.1389 | 16.5285 | 8.6929 | 82.5839 | 2.5354 | 201.5432
1812996 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_H KOLU L12_2309877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 10:45:26 | 16.05.2021 11:54:55 | 1.1581 | 5 | 0 | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 41.2754 | 0 | 3.7296 | 0 | 0 | 0 | 46.0255
1812999 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-1 35-22-M00165_D_56368701_56368701 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 10:57:00 | 16.05.2021 13:40:12 | 2.72 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.2906 | 0 | 1.4679 | 0 | 3.1654 | 0 | 0 | 30.9239
1813001 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 11:00:59 | 16.05.2021 11:25:19 | 0.40556 | 1 | 1306 | 15 | 157 | 29 | 104 | 2 | 0 | 0.16616 | 194.5812 | 8.1755 | 36.3843 | 54.6784 | 23.889 | 13.5653 | 0 | 331.4399
1813002 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-828 35-01-K00828_D_56358086_56358086 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 11:01:23 | 16.05.2021 12:10:03 | 1.1444 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.6413 | 0 | 0 | 0 | 1.3752 | 0 | 0 | 53.0165
1813003 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2092994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 11:02:03 | 16.05.2021 11:02:23 | 0.0055556 | 0 | 350 | 1 | 20 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.22825 | 0.067827 | 0.014762 | 0 | 0.022341 | 0.30148 | 0 | 0.63466
1813005 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3076 35-03-K03076_35-03-K03076_41966031 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 10:49:26 | 16.05.2021 12:37:40 | 1.8039 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.3074 | 0 | 0 | 0 | 4.9814 | 0 | 0 | 81.2888
1813006 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-4 45-80-M00139_45-80-M00139_2373715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 11:09:00 | 16.05.2021 12:52:22 | 1.7228 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9615
1813007 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2308531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 11:09:13 | 16.05.2021 11:28:48 | 0.32639 | 3 | 391 | 2 | 0 | 14 | 106 | 0 | 0 | 4.9639 | 20.7168 | 3.9165 | 0 | 16.0063 | 8.8073 | 0 | 0 | 54.4107
1813012 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 11:19:50 | 16.05.2021 11:24:00 | 0.069444 | 5 | 2171 | 25 | 21 | 24 | 107 | 1 | 0 | 0.58877 | 31.7241 | 5.5251 | 0.35596 | 14.8469 | 3.4122 | 0.075956 | 0 | 56.529
1813014 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-30-L00026_955333493_955333493 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 11:17:33 | 16.05.2021 13:52:49 | 2.5878 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2634
1813020 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-112 45-78-L00112__56389661_56389661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 11:40:28 | 16.05.2021 12:39:48 | 0.98889 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.4801 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 42.9681
1813023 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOVA TR-2 45-78-M01059_953271735_953271735 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 11:54:09 | 16.05.2021 13:09:34 | 1.2569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26559
1813024 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _912795480_912795480 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 11:35:20 | 16.05.2021 14:20:45 | 2.7569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1897 | 0 | 0 | 0 | 15.1783 | 0 | 0 | 17.368
1813029 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOCAKORU TR-1 45-71-M01490_953232762_953232762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 12:24:08 | 16.05.2021 13:49:25 | 1.4214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8946
1813033 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-3 35-28-M00124_7000544_56373832_56373832 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 12:31:23 | 16.05.2021 13:10:40 | 0.65472 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1582 | 0 | 1.3461 | 0 | 11.3106 | 0 | 0 | 14.8148
1813034 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 12:28:33 | 16.05.2021 12:39:00 | 0.17417 | 8 | 2809 | 209 | 223 | 9 | 387 | 0 | 0 | 0.16049 | 75.6884 | 5.8625 | 2.4587 | 11.9759 | 12.909 | 0 | 0 | 109.055
1813035 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-4 35-27-L00054_913800169_913800169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 12:23:46 | 16.05.2021 16:08:59 | 3.7536 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4497
1813036 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_915011345_915011345 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 12:34:32 | 16.05.2021 13:31:47 | 0.95417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5203
1813037 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATAK TR-7 35-31-L00177_956586526_956586526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 12:31:42 | 16.05.2021 15:17:02 | 2.7556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1813038 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-268 BOZDOĞAN MARKET 35-18-L00268_950452769_950452769 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 12:37:36 | 16.05.2021 14:27:28 | 1.8311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061573
1813039 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-6 35-15-M00407__72373714_72373714 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 12:38:31 | 16.05.2021 14:34:53 | 1.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7378 | 0 | 0 | 1.7378
1813040 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 12:25:55 | 16.05.2021 13:25:26 | 0.99194 | 5 | 7 | 178 | 129 | 28 | 14 | 0 | 0 | 1.2972 | 5.2822 | 66.3375 | 53.9991 | 16.872 | 3.9539 | 0 | 0 | 147.7419
1813041 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ŞAŞAL TR-1 35-22-M00283_35-22-M00283_2374220 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 12:32:09 | 16.05.2021 13:55:53 | 1.3956 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73.2425 | 0 | 0 | 0 | 1.4464 | 0 | 0 | 74.6889
1813042 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEKÖY TURGUTREİS TR-1 45-80-L00180_956287489_956287489 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 12:50:00 | 16.05.2021 14:18:43 | 1.4786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30886
1813045 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ÇELENLİOĞLU KÖK 45-85-M00043_GÖLMARMARA GİRİŞ M03_2321173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:02:53 | 16.05.2021 13:25:00 | 0.36861 | 2 | 1066 | 206 | 144 | 10 | 89 | 3 | 0 | 0.38264 | 75.5347 | 61.0949 | 27.34 | 9.5729 | 11.8149 | 42.607 | 0 | 228.3471
1813047 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_73215683 M03_73215683 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 12:54:39 | 16.05.2021 14:02:03 | 1.1233 | 0 | 440 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 103.1668 | 0 | 27.0106 | 0 | 8.5166 | 0 | 0 | 138.694
1813048 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KARACAALİ TR-5 45-79-M00487_A_56388946_56388946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 12:52:02 | 16.05.2021 14:48:55 | 1.9481 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.898 | 0 | 0 | 0 | 2.3296 | 0 | 0 | 12.2276
1813049 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135525 M11_53135525 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 12:11:07 | 16.05.2021 17:02:24 | 4.8547 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5496
1813051 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1712 35-01-K01712_35-01-K01712_2368705 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:04:06 | 16.05.2021 14:31:05 | 1.4497 | 0 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 788.173 | 0 | 0 | 0 | 57.6501 | 0 | 0 | 845.8231
1813052 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:17:42 | 16.05.2021 13:54:00 | 0.605 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.6475 | 61.4774 | 19.6738 | 3.0404 | 6.0814 | 0 | 0 | 122.9206
1813055 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEYLİKLİ TR-3 45-78-M00726_C_56391761_56391761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:23:33 | 16.05.2021 14:06:21 | 0.71333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0463 | 0 | 0 | 0 | 0.36361 | 0 | 0 | 1.4099
1813056 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ TR-1 35-15-L00095_B_56361008_56361008 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:37:11 | 16.05.2021 17:34:15 | 3.9511 | 0 | 63 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.2791 | 0 | 23.6728 | 0 | 15.0249 | 0 | 0 | 82.9768
1813058 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2489 ÇAMLI TR-5 35-10-M02489_913238456_913238456 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:30:52 | 16.05.2021 14:26:30 | 0.92722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18451
1813059 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELÇİKLİ TR-1 45-72-L00163_956484113_956484113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:41:10 | 16.05.2021 15:15:31 | 1.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25268
1813060 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/107 (İBRAHİMCİ KÖK) 45-83-L00107_45-83-L00107_72168215 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:37:43 | 16.05.2021 14:58:31 | 1.3467 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 203.2077 | 0 | 0 | 0 | 17.991 | 0 | 6.8533 | 228.0519
1813061 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACI ABDİ YOLAYRIMI TR 35-20-L00050_955207975_955207975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:38:57 | 16.05.2021 15:12:59 | 1.5672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1813062 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KABAZLI M03_65971365 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:47:57 | 16.05.2021 14:01:09 | 0.22 | 0 | 1136 | 3 | 52 | 2 | 83 | 0 | 1 | 0 | 52.4439 | 2.731 | 12.1727 | 1.1993 | 4.938 | 0 | 0.21821 | 73.7031
1813063 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039156 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:48:41 | 16.05.2021 14:23:32 | 0.58083 | 0 | 103 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.9694 | 0 | 9.0019 | 0 | 0.98244 | 0 | 0 | 27.9537
1813064 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3591 35-01-K03591_D_56373613_56373613 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:49:32 | 16.05.2021 16:02:46 | 2.2206 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6575
1813068 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YAĞCILAR TR-3 35-32-L00135_A_56401367_56401367 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:02:34 | 16.05.2021 15:55:08 | 1.8761 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4993 | 0 | 0.055148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5545
1813069 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:08:00 | 16.05.2021 14:31:48 | 0.39667 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.5487 | 40.3014 | 12.6601 | 2.0199 | 4.0156 | 0 | 0 | 80.5458
1813071 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-8/10C 45-71-M02000_A_56397204_56397204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:32:20 | 16.05.2021 16:45:35 | 2.2208 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.6877 | 0 | 0 | 0 | 1.2357 | 0 | 0 | 44.9235
1813074 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | BÜYÜKSÜMBÜLLER KÖK-TAŞOCAĞI PRİMER ÖLÇÜ 45-71-M00815_BÜYÜKSÜMBÜLLER TR-1 M02_72256066 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:36:21 | 16.05.2021 19:05:13 | 4.4811 | 0 | 80 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.6683 | 0 | 7.8216 | 0 | 0.14002 | 0 | 0 | 54.6299
1813075 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OCAKLI TR-6 35-15-L00780_945390475_945390475 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:28:30 | 16.05.2021 15:29:02 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10575
1813077 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:40:49 | 16.05.2021 15:00:00 | 0.31972 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.3687 | 32.4839 | 10.2044 | 1.6281 | 3.2367 | 0 | 0 | 64.9217
1813078 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_35-26-M00051_2351379 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:45:00 | 16.05.2021 15:41:01 | 0.93361 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 91.4304 | 0 | 0 | 0 | 38.832 | 0 | 0 | 130.2624
1813079 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BANKACILAR TR-2 35-30-M00208_966165016_966165016 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:44:17 | 16.05.2021 16:58:21 | 2.2344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35384
1813080 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:47:10 | 16.05.2021 15:06:55 | 0.32917 | 1 | 1306 | 15 | 157 | 29 | 104 | 2 | 0 | 0.13435 | 157.3284 | 6.6354 | 28.7603 | 45.8339 | 20.056 | 10.698 | 0 | 269.4464
1813081 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_KESİKKÖY-2 M03_2093197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:47:23 | 16.05.2021 15:54:44 | 1.1225 | 4 | 2014 | 5 | 13 | 21 | 229 | 3 | 0 | 8.3625 | 527.584 | 82.9456 | 8.9846 | 87.6637 | 177.8754 | 140.8532 | 0 | 1034.269
1813086 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-5 ÇÖLDERE 45-79-M00457_C_56386633_56386633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:56:27 | 16.05.2021 15:51:32 | 0.91806 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7448 | 0 | 0.4036 | 0 | 0.82304 | 0 | 0 | 1.9714
1813091 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 15:11:33 | 16.05.2021 15:56:30 | 0.74917 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.51633 | 37.3874 | 227.7118 | 12.1742 | 28.8468 | 15.8113 | 0 | 0 | 322.4478
1813094 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:27:52 | 16.05.2021 18:09:35 | 4.6953 | 6 | 3 | 240 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14.3341 | 8.8746 | 1225.1486 | 63.9468 | 78.7136 | 0.27088 | 0 | 0 | 1391.2886
1813095 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_HÜSEYİN GÖRGÜLÜ M02_2124684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 15:33:14 | 16.05.2021 16:38:56 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6278 | 0 | 0 | 0 | 16.6278
1813096 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | İSKERDER CELEP ÖZEL TR 35-23-M00139Ö_35-23-M00139Ö_2362106 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 15:31:47 | 16.05.2021 17:53:15 | 2.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1617 | 0 | 0 | 0 | 3.1617
1813099 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-53 35-28-L00053_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:51:14 | 16.05.2021 15:48:31 | 0.95472 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0.78083 | 0 | 35.3608 | 0 | 0 | 43.5816
1813103 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 15:47:13 | 16.05.2021 16:56:45 | 1.1589 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 61.8835 | 114.2674 | 35.7295 | 5.8816 | 11.6677 | 0 | 0 | 229.4297
1813104 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-618 35-04-K00618_E_56356218_56356218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 15:46:38 | 16.05.2021 17:13:57 | 1.4553 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9397
1813107 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜMÜLCELİ M011_73403251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:01:03 | 16.05.2021 16:03:00 | 0.0325 | 0 | 869 | 25 | 56 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 5.5891 | 1.1621 | 0.46073 | 0.17788 | 0.41144 | 0.024998 | 0 | 7.8263
1813111 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-15-L00025_950353031_950353031 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:02:41 | 16.05.2021 17:13:51 | 1.1861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 1.3283 | 0 | 0 | 2.6005
1813112 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/66 45-71-M00012_953183367_953183367 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:03:00 | 16.05.2021 17:57:18 | 1.905 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9395
1813113 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-170 45-78-L00170_B_65509691_65509691 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:09:17 | 16.05.2021 16:53:11 | 0.73167 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.7437 | 0 | 0 | 0 | 0.91436 | 0 | 0 | 33.658
1813116 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:18:00 | 16.05.2021 17:27:00 | 1.15 | 7 | 700 | 7 | 79 | 20 | 85 | 1 | 0 | 667.4188 | 290.5264 | 356.8834 | 16.926 | 213.1027 | 89.1617 | 0 | 0 | 1634.0189
1813124 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-9 35-27-M01096_B_72382954_72382954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:31:26 | 16.05.2021 20:16:59 | 3.7592 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3338
1813125 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4459 35-01-K04459_C_56354877_56354877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:29:42 | 16.05.2021 17:17:44 | 0.80056 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.5887 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 22.7827
1813127 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-12 35-15-L00197_B_56368254_56368254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:39:41 | 16.05.2021 18:01:02 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9638 | 0 | 1.9508 | 0 | 0 | 2.9146
1813129 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3016 35-03-K03016_35-03-K03016_41943670 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:45:09 | 16.05.2021 17:13:00 | 0.46417 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 104.6627 | 0 | 0 | 0 | 22.6461 | 0 | 0 | 127.3087
1813130 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_GAZETECİLER SİTESİ M04_2099587 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:47:43 | 16.05.2021 17:11:00 | 0.38806 | 6 | 1677 | 0 | 0 | 10 | 105 | 0 | 1 | 17.1377 | 63.8949 | 0 | 0 | 10.5602 | 33.9575 | 0 | 0.13426 | 125.6845
1813132 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950459378_950459378 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:37:30 | 16.05.2021 17:47:57 | 1.1742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051586
1813137 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | BAĞYOLU TR-2 45-71-M01599_B_56366867_56366867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:57:49 | 16.05.2021 18:32:01 | 1.57 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5445 | 0 | 0.29553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84
1813138 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3097 35-01-K03097_C_56377946_56377946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:08:54 | 16.05.2021 18:09:55 | 1.0169 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76.436 | 0 | 0 | 0 | 0.89199 | 0 | 0 | 77.328
1813143 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-8/10C 45-71-M02000_B_56354250_56354250 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:22:17 | 16.05.2021 18:41:41 | 1.3233 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8632
1813145 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3016 35-03-K03016_35-03-K03016_41943670 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:21:31 | 16.05.2021 18:29:01 | 1.125 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 263.4688 | 0 | 0 | 0 | 54.4587 | 0 | 0 | 317.9275
1813147 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-1 35-15-L00915_950361839_950361839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:33:23 | 16.05.2021 19:30:31 | 1.9522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58064
1813148 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 GİRİŞ M01_47229995 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:25:03 | 16.05.2021 18:30:26 | 1.0897 | 7 | 700 | 7 | 79 | 20 | 85 | 1 | 0 | 650.6414 | 283.356 | 334.582 | 16.0188 | 199.1299 | 83.9043 | 0 | 0 | 1567.6324
1813150 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:33:21 | 16.05.2021 18:20:42 | 0.78917 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.0937 | 0 | 0.88067 | 0 | 5.8566 | 0 | 0 | 7.831
1813151 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | MAHMUDİYE TR-1 35-16-M00069_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039453 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:37:57 | 16.05.2021 18:30:00 | 0.8675 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.3148 | 0 | 0 | 0 | 1.7006 | 0 | 0 | 11.0154
1813152 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-13 35-15-L01128_950401811_950401811 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:37:18 | 16.05.2021 18:16:03 | 0.64583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1813153 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:46:42 | 16.05.2021 18:14:31 | 0.46378 | 7 | 699 | 7 | 79 | 20 | 85 | 1 | 0 | 277.0828 | 120.5558 | 142.3408 | 6.8267 | 84.6549 | 35.6778 | 0 | 0 | 667.1389
1813155 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/40 KÖK 45-72-M00040__72635653_72635653 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:45:59 | 16.05.2021 19:15:33 | 1.4928 | 0 | 194 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.2082 | 0 | 0.19246 | 0 | 7.2929 | 0 | 0 | 66.6936
1813156 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENLİ TR-2 35-20-L00456_955209744_955209744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:54:39 | 16.05.2021 19:59:31 | 2.0811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15776
1813158 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_B_56387375_56387375 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:55:57 | 16.05.2021 20:30:26 | 2.5747 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7775
1813160 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKÇAKÖY TR-1 45-71-M01662_43182175_56384993_56384993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:14:58 | 16.05.2021 20:01:41 | 1.7786 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1337 | 0 | 0.034939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1687
1813161 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-11(KASABA EVLERİ) 35-19-M00264_DAĞITIM TRAFOSU M03_72144676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:18:03 | 16.05.2021 18:59:00 | 0.6825 | 0 | 67 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.8935 | 0 | 4.4243 | 0 | 2.3247 | 0 | 0 | 39.6425
1813162 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAYAT TR-1 45-82-L00059_945521898_945521898 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:22:00 | 16.05.2021 20:02:35 | 1.6764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1813165 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YENİ ÇİFTLİK TR-3 35-32-L00079_B_56393167_56393167 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:29:51 | 16.05.2021 19:55:58 | 1.4353 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 3.2909 | 0 | 1.9326 | 0 | 0 | 6.3148
1813170 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KUMKUYUCAK TR-1 45-80-M00172_A_56400512_56400512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:39:15 | 16.05.2021 19:56:15 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6935
1813171 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65358276 M08_65358276 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:41:00 | 16.05.2021 19:26:48 | 0.76333 | 0 | 346 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.9335 | 0 | 0.70219 | 0.66663 | 1.7948 | 0 | 0 | 62.0971
1813172 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:51:07 | 16.05.2021 18:51:33 | 0.0072222 | 0 | 1498 | 92 | 333 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.7908 | 1.1712 | 2.5008 | 0.036812 | 0.088158 | 0 | 0 | 5.5878
1813173 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_950416272_950416272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:51:43 | 16.05.2021 19:39:26 | 0.79528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34253
1813174 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3419 35-08-K03419_912263503_912263503 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:54:14 | 17.05.2021 02:13:02 | 7.3133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083
1813175 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/4 45-83-L00004_48078207_56386826_56386826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:48:35 | 16.05.2021 19:39:45 | 0.85278 | 0 | 78 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6209 | 0 | 0.83996 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 19.3098
1813176 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-3/1 45-82-M00081_B_56387896_56387896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:25:00 | 16.05.2021 19:46:55 | 2.3653 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6173
1813177 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BENLİELİ İSABEYLİ TR-1 45-75-M00160_C_56394578_56394578 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:58:00 | 16.05.2021 20:15:44 | 1.2956 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36225 | 0 | 0.0093865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37164
1813178 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_45-71-M01487_2369772 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:58:24 | 16.05.2021 21:22:03 | 2.3942 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0655 | 0 | 0 | 0 | 0.53818 | 0 | 0 | 15.6036
1813179 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-27/A 45-77-L00013_A A01_75351042 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:00:19 | 16.05.2021 21:43:36 | 2.7214 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0608 | 0 | 0 | 0 | 0.33222 | 0 | 0 | 4.393
1813180 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 45-77-L00057_945490601_945490601 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:00:32 | 16.05.2021 22:06:18 | 3.0961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011588
1813181 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-11(KASABA EVLERİ) 35-19-M00264_DAĞITIM TRAFOSU M03_72144676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:00:49 | 16.05.2021 19:37:59 | 0.61944 | 0 | 67 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.8125 | 0 | 4.0483 | 0 | 2.0953 | 0 | 0 | 37.9561
1813183 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | EKOTEN KÖK 35-26-M00380_DAL-KAR M06_72164223 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:49:17 | 16.05.2021 20:18:55 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0269 | 0 | 0 | 0 | 3.0269
1813185 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | SARUHANLI TR-1 35-29-L00250_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101693 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:09:12 | 16.05.2021 23:15:57 | 4.1125 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.7031 | 0 | 0.24877 | 0 | 6.1067 | 0 | 0 | 30.0585
1813189 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153_950424352_950424352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:17:03 | 16.05.2021 20:38:49 | 1.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3116 | 0 | 0 | 3.3116
1813190 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 45-77-L00045_945488466_945488466 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:20:31 | 16.05.2021 21:25:06 | 2.0764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18096
1813191 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-128 35-15-M00128_950368391_950368391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:21:02 | 16.05.2021 20:59:21 | 1.6386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076245
1813192 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HAKKI YEŞİLTEPE SULAMA GRUBU 35-29-M00392_A_56398764_56398764 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:22:16 | 17.05.2021 00:14:23 | 4.8686 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8638
1813193 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MEHMET ALİ EKER SULAMA GRUBU 35-29-M00263_A_56373527_56373527 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:30:55 | 16.05.2021 20:17:37 | 0.77833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68318 | 0 | 0 | 0.68318
1813194 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ TR-1 35-15-L00095_C_56361123_56361123 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:31:31 | 16.05.2021 21:22:46 | 1.8542 | 0 | 86 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.1037 | 0 | 4.9186 | 0 | 6.4518 | 0 | 0 | 44.4742
1813198 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:43:13 | 16.05.2021 19:57:09 | 0.23222 | 17 | 2348 | 30 | 175 | 53 | 415 | 5 | 1 | 3.0905 | 119.523 | 25.249 | 10.9473 | 43.8531 | 30.1249 | 26.6597 | 0.36031 | 259.808
1813199 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2334406 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:09:37 | 16.05.2021 20:04:36 | 0.91639 | 1 | 375 | 35 | 37 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0.18612 | 60.9511 | 67.4976 | 4.4559 | 85.6319 | 17.8376 | 27.0829 | 0 | 263.6432
1813201 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-1 KÖK 45-78-M00571_TR-11 M04_66081176 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:44:23 | 16.05.2021 20:43:56 | 0.9925 | 2 | 1813 | 173 | 185 | 13 | 184 | 1 | 0 | 0.52107 | 299.2744 | 193.1939 | 67.953 | 57.5586 | 50.738 | 0.35598 | 0 | 669.5948
1813207 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:11:48 | 16.05.2021 20:44:13 | 0.54028 | 0 | 694 | 2 | 33 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 143.3725 | 1.7274 | 8.7226 | 53.832 | 35.3969 | 7.3406 | 19.339 | 269.731
1813210 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-301 ÇARK 35-18-L00301_950461604_950461604 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:17:11 | 16.05.2021 23:36:57 | 3.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9285 | 0 | 0 | 4.9285
1813213 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-138 GÖRECE 35-22-K00138_955261791_955261791 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:17:05 | 16.05.2021 21:04:55 | 0.79722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081211
1813214 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SASKO SİTESİ TR-1 35-21-L00211_A_56376963_56376963 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:32:38 | 16.05.2021 21:05:15 | 0.54361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84087
1813216 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BİBERCİ SULAMA TR 35-16-M00173_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041182 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:30:21 | 16.05.2021 22:40:28 | 2.1686 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6307 | 0 | 0.50962 | 0 | 0 | 6.1404
1813218 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_DONANIMLI YEDEK M02_72170824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:42:03 | 16.05.2021 22:59:25 | 2.2894 | 1 | 340 | 3 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4.7158 | 280.4198 | 6.7612 | 9.6431 | 0 | 7.8746 | 0 | 0 | 309.4146
1813219 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _C_56389605_56389605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:46:02 | 16.05.2021 22:03:53 | 1.2975 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32522 | 0 | 0.28347 | 0 | 0.18017 | 0 | 0 | 0.78885
1813221 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2807 35-01-K02807_A_56357208_56357208 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:38:43 | 16.05.2021 22:17:52 | 1.6525 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.6301 | 0 | 0 | 0 | 6.6888 | 0 | 0 | 51.3189
1813223 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_EĞRİDERE FİDERİ L04_72212366 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:34:59 | 16.05.2021 23:26:17 | 2.855 | 0 | 622 | 0 | 60 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 274.2068 | 0 | 24.9369 | 4.047 | 73.5667 | 0 | 0 | 376.7573
1813224 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4156 35-02-K04156_35-02-K04156_2369008 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 21:00:24 | 16.05.2021 21:53:15 | 0.88083 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 128.5004 | 0 | 0 | 0 | 13.749 | 0 | 0 | 142.2494
1813226 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 21:05:41 | 16.05.2021 21:11:54 | 0.10361 | 6 | 1247 | 21 | 16 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0.51175 | 24.2313 | 12.1118 | 0.35757 | 6.3448 | 2.3199 | 0 | 0 | 45.8772
1813227 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-12 35-15-M00249_48699469_56361823_56361823 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 21:02:40 | 17.05.2021 00:27:48 | 3.4189 | 0 | 70 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.779 | 0 | 11.9424 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | 70.951
1813228 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_FIRAT K24_2045387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 21:09:08 | 16.05.2021 21:46:31 | 0.62306 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 1 | 41 | 0 | 199.647 | 0 | 0 | 0 | 450.278 | 1.4236 | 116.0215 | 767.3701
1813232 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-45 45-77-L00045_D_56395090_56395090 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 21:09:29 | 17.05.2021 00:45:14 | 3.5958 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 132.2635 | 0 | 0 | 0 | 0.31661 | 0 | 0 | 132.5801
1813234 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CENKYERİ TR-2 45-82-M00257_945534460_945534460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 21:04:57 | 17.05.2021 00:16:38 | 3.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5524 | 0 | 0 | 7.5524
1813238 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | SASKO SİTESİ TR-1 35-21-L00211_35-21-L00211_2350039 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 21:29:37 | 17.05.2021 00:20:49 | 2.8533 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0386
1813239 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3451 35-08-K03451_K K1B_5833647 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 21:57:59 | 16.05.2021 23:46:07 | 1.8022 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.6178 | 0 | 0 | 0 | 18.9054 | 0 | 0 | 67.5232
1813240 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_EĞRİGÖL-BOZKÖY M03_72050958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 21:35:27 | 16.05.2021 21:59:18 | 0.3975 | 1 | 329 | 8 | 151 | 3 | 40 | 4 | 0 | 0.57418 | 25.5801 | 0.88714 | 9.635 | 2.8693 | 3.0536 | 26.9645 | 0 | 69.5638
1813242 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3373 35-10-K03373_98141644_98141644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 21:42:33 | 16.05.2021 22:54:23 | 1.1972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2352
1813244 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1418 35-01-K01418_K-2985 K02_2067710 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 21:48:00 | 16.05.2021 21:56:54 | 0.14833 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 0 | 34 | 0 | 21.1248 | 0 | 0 | 0 | 79.8149 | 0 | 26.6816 | 127.6213
1813248 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2308531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 22:01:00 | 16.05.2021 22:24:16 | 0.38778 | 3 | 391 | 2 | 0 | 14 | 106 | 0 | 0 | 6.4227 | 26.744 | 3.4385 | 0 | 18.1975 | 9.9217 | 0 | 0 | 64.7245
1813250 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_EĞRİGÖL-BOZKÖY M03_72050958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 22:15:33 | 16.05.2021 22:27:34 | 0.20028 | 1 | 329 | 8 | 151 | 3 | 40 | 4 | 0 | 0.25664 | 11.4334 | 0.42089 | 4.6019 | 1.372 | 1.4765 | 14.2646 | 0 | 33.8259
1813252 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ALLAHDİYEN TR-1 45-78-L00279_Ayırıcı H01_2077522 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 22:43:00 | 16.05.2021 23:28:21 | 0.75583 | 0 | 126 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1487 | 0 | 0.0063166 | 0 | 1.6196 | 0 | 0 | 13.7746
1813254 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1391 35-01-K01391_912412153_912412153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 22:46:39 | 17.05.2021 01:02:09 | 2.2583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2514 | 0 | 0 | 0 | 9.9253 | 0 | 0 | 12.1767
1813256 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1303 35-08-K01303_D_56373932_56373932 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 22:51:21 | 17.05.2021 02:16:19 | 3.4161 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103.5021 | 0 | 0 | 0 | 2.4903 | 0 | 0 | 105.9923
1813258 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2308531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 23:00:48 | 16.05.2021 23:58:00 | 0.95333 | 3 | 391 | 2 | 0 | 14 | 106 | 0 | 0 | 13.9457 | 58.07 | 8.0353 | 0 | 42.9684 | 23.1258 | 0 | 0 | 146.1452
1813259 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _B_56392316_56392316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 23:03:00 | 17.05.2021 02:21:49 | 3.3136 | 0 | 62 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.39 | 0 | 1.8378 | 0 | 4.2728 | 0 | 0 | 34.5007
1813261 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 35-19-L00074_956680197_956680197 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 23:16:35 | 17.05.2021 02:26:27 | 3.1644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063793
1813263 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3196 35-03-K03196_912548957_912548957 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 23:45:00 | 17.05.2021 01:30:00 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8939
1813264 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-1 M05_72358873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 23:56:44 | 17.05.2021 02:10:04 | 2.2222 | 0 | 100 | 16 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.8673 | 14.7523 | 6.0809 | 6.0197 | 17.157 | 0 | 0 | 71.8773
1813265 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-423 35-02-M00423_A A1_66329125 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 23:53:51 | 17.05.2021 03:20:00 | 3.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8373 | 0 | 0 | 49.8373
1813267 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950447475_950447475 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 00:29:57 | 17.05.2021 02:23:47 | 1.8972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67737
1813269 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 00:45:17 | 17.05.2021 00:59:14 | 0.2325 | 1 | 1306 | 15 | 157 | 29 | 104 | 2 | 0 | 0.081637 | 91.4949 | 3.3327 | 14.5604 | 28.2491 | 11.4059 | 6.9507 | 0 | 156.0753
1813271 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2308531 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 00:36:29 | 17.05.2021 03:45:00 | 3.1419 | 3 | 391 | 2 | 0 | 14 | 106 | 0 | 0 | 35.5028 | 147.8339 | 25.588 | 0 | 135.1073 | 70.6671 | 0 | 0 | 414.699
1813272 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLAR TR-16 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00176_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076521 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 00:58:53 | 17.05.2021 03:16:00 | 2.2853 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0728 | 0 | 1.5902 | 0 | 0 | 13.663
1813276 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/4 35-18-L00579_950454590_950454590 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 01:29:57 | 17.05.2021 02:59:59 | 1.5006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04949
1813278 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-416 KAPALI SPOR SALONU 35-18-L00416_L-417 L03_72107110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 01:50:56 | 17.05.2021 02:34:36 | 0.72778 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.4487 | 0 | 0.008264 | 0 | 0.50458 | 0 | 0 | 53.9615
1813280 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-358 35-04-K00358_K_56363864_56363864 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 02:06:21 | 17.05.2021 11:53:35 | 9.7872 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 229.4819 | 0 | 0 | 0 | 78.9456 | 0 | 0 | 308.4275
1813286 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 04:00:33 | 17.05.2021 07:37:27 | 3.615 | 0 | 544 | 2 | 169 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 307.8724 | 2.0242 | 80.8862 | 37.8959 | 109.9118 | 0 | 0.16801 | 538.7586
1813287 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-11(KASABA EVLERİ) 35-19-M00264_DAĞITIM TRAFOSU M03_72144676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 04:02:45 | 17.05.2021 04:52:13 | 0.82444 | 0 | 67 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.9509 | 0 | 3.4966 | 0 | 2.1556 | 0 | 0 | 31.6031
1813288 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 04:37:49 | 17.05.2021 04:45:16 | 0.12417 | 1 | 1306 | 15 | 157 | 29 | 104 | 2 | 0 | 0.034547 | 38.7188 | 1.6243 | 6.9707 | 14.2078 | 5.6553 | 3.7412 | 0 | 70.9528
1813289 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_TR-1 M05_2311529 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 04:51:00 | 17.05.2021 05:40:00 | 0.81667 | 1 | 11114 | 0 | 68 | 25 | 1896 | 23 | 7 | 0.68999 | 1432.5555 | 0 | 8.4837 | 143.3955 | 697.6149 | 716.5659 | 16.1858 | 3015.4913
1813290 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 05:06:34 | 17.05.2021 05:06:54 | 0.0055556 | 1 | 1501 | 15 | 375 | 4 | 103 | 0 | 1 | 0.0023401 | 0.97348 | 0.042184 | 0.38651 | 0.078624 | 0.14912 | 0 | 0.0021135 | 1.6344
1813291 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 05:10:08 | 17.05.2021 05:12:58 | 0.047222 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.021468 | 1.8827 | 0.13642 | 0.057521 | 0.036773 | 0.07527 | 0 | 0 | 2.2102
1813292 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-416 KAPALI SPOR SALONU 35-18-L00416_L-417 L03_72107110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 05:37:57 | 17.05.2021 07:12:15 | 1.5717 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.3185 | 0 | 0.020298 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 98.4248
1813293 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 05:45:13 | 17.05.2021 07:01:43 | 1.275 | 0 | 694 | 2 | 33 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 164.7717 | 3.2542 | 16.8759 | 104.11 | 66.4633 | 21.6606 | 59.4389 | 436.5746
1813294 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_KÖYLER L03_66588731 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 05:56:54 | 17.05.2021 06:47:00 | 0.835 | 0 | 1805 | 32 | 350 | 13 | 240 | 3 | 3 | 0 | 181.303 | 4.7153 | 29.916 | 42.7998 | 28.8369 | 34.2653 | 35.9611 | 357.7973
1813296 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_GENEL KONUTLAR M07_66182332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 05:46:44 | 17.05.2021 06:06:00 | 0.32111 | 0 | 17 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 | 0 | 0.18185 | 8.0186 | 1.6771 | 0 | 0 | 11.0457
1813297 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 06:17:34 | 17.05.2021 06:17:57 | 0.0063889 | 0 | 654 | 47 | 242 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0.49609 | 0.54237 | 1.0637 | 0.41777 | 0.060502 | 0.042881 | 0 | 2.6233
1813298 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715060 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 06:20:24 | 17.05.2021 06:29:00 | 0.14333 | 0 | 654 | 47 | 242 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 11.1298 | 12.168 | 23.8644 | 9.3726 | 1.3574 | 0.96202 | 0 | 58.8542
1813299 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2021 06:31:38 | 17.05.2021 06:51:00 | 0.32278 | 0 | 4421 | 0 | 37 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 178.7746 | 0 | 1.4543 | 1.175 | 14.8571 | 0 | 0 | 196.2609
1813300 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN İM 35-29-A00004_GÖKÇEN ŞEHİR L15_2329146 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 06:27:27 | 17.05.2021 07:13:42 | 0.77083 | 0 | 845 | 5 | 33 | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 80.1427 | 18.3446 | 17.8885 | 14.5899 | 71.9724 | 0 | 0 | 202.938
1813301 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-423 35-02-M00423_A A1_66329125 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 07:03:36 | 17.05.2021 14:36:02 | 7.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5729 | 0 | 0 | 179.5729
1813302 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÜVERCİNLİK TR-1 45-77-L00334_C_56386426_56386426 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 07:10:39 | 17.05.2021 10:30:36 | 3.3325 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0187 | 0 | 0.004763 | 0 | 20.3196 | 0 | 0 | 22.343
1813303 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | CAMBAZLI TR-1 35-29-L00248_B_56360201_56360201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 07:17:25 | 17.05.2021 10:05:05 | 2.7944 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7916 | 0 | 0.21677 | 0 | 0.11955 | 0 | 0 | 14.1279
1813304 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-510 GEÇİT 35-02-M00510_M-313 M04_74190008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 07:28:54 | 17.05.2021 08:15:00 | 0.76833 | 0 | 931 | 0 | 29 | 4 | 2320 | 5 | 66 | 0 | 166.8356 | 0 | 15.5071 | 91.967 | 799.1508 | 350.2721 | 451.6793 | 1875.4118
1813305 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_TİRE GÖKÇEN SULAMA FİDERİ GİRİŞ M11_2332265 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 07:18:35 | 17.05.2021 07:58:06 | 0.65861 | 0 | 4 | 30 | 226 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.27021 | 26.9704 | 78.274 | 38.7836 | 14.9404 | 0 | 0 | 159.2385
1813306 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 07:26:00 | 17.05.2021 08:42:00 | 1.2667 | 0 | 186 | 0 | 56 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55.216 | 0 | 47.9015 | 3.041 | 33.2149 | 0 | 0 | 139.3734
1813309 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_PİYADELER M01_66674818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 07:42:30 | 17.05.2021 10:31:59 | 2.8247 | 0 | 668 | 0 | 77 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 258.1124 | 0 | 48.8194 | 0 | 84.5797 | 0 | 0 | 391.5115
1813310 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MESCİTLİ TR-1 35-15-L00095_950407981_950407981 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 08:01:19 | 17.05.2021 13:24:29 | 5.3861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52581
1813311 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152106 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 08:03:27 | 17.05.2021 09:23:25 | 1.3328 | 5 | 621 | 9 | 79 | 11 | 93 | 0 | 0 | 5.2181 | 190.9043 | 24.5351 | 33.1641 | 430.0455 | 47.2877 | 0 | 0 | 731.1547
1813312 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-314 35-02-M00314_M-319 M02_2096996 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 08:15:00 | 17.05.2021 09:07:00 | 0.86667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 29 | 0 | 0.96038 | 0 | 0 | 0 | 399.3499 | 0 | 419.0682 | 819.3785
1813316 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/31 45-72-L00031_956500942_956500942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 08:17:15 | 17.05.2021 11:06:59 | 2.8289 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6918 | 0 | 0 | 0 | 0.30538 | 0 | 0 | 3.9972
1813317 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-16-L00052_953351300_953351300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 08:30:24 | 17.05.2021 14:06:35 | 5.6031 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70335
1813318 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAKEÇİLİ TOZLU TR-1 45-75-M00104_A_56390446_56390446 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 08:08:56 | 17.05.2021 10:41:38 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1813319 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_MENEMEN TR-17/MENEMEN TR-24 L05_66717214 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 08:33:57 | 17.05.2021 09:06:00 | 0.53417 | 1 | 1639 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 5.4812 | 175.7704 | 0 | 0 | 27.6775 | 26.2458 | 0 | 0 | 235.175
1813322 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2119154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 08:51:54 | 17.05.2021 09:27:16 | 0.58944 | 0 | 622 | 0 | 88 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 46.2094 | 0 | 6.0839 | 2.6404 | 41.6546 | 0 | 0 | 96.5883
1813324 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-32 35-28-L00032_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108605 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 08:55:00 | 17.05.2021 13:07:45 | 4.2125 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 157.655 | 0 | 0 | 0 | 193.0688 | 0 | 0 | 350.7238
1813325 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2786 35-01-K02786_35-01-K02786_2364783 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 08:39:34 | 17.05.2021 09:16:58 | 0.62333 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 58.3367 | 0 | 0 | 0 | 12.7583 | 0 | 0 | 71.0949
1813327 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 09:01:41 | 17.05.2021 09:12:29 | 0.18 | 1 | 1306 | 15 | 157 | 29 | 104 | 2 | 0 | 0.066043 | 77.3384 | 3.7318 | 17.6644 | 30.825 | 14.0679 | 14.8677 | 0 | 158.5614
1813328 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-319 35-02-M00319_TRAFO M03_2311488 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 09:06:14 | 17.05.2021 10:50:24 | 1.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.7741 | 0 | 124.874 | 321.648
1813329 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-20/17 45-71-M00602_B_56395554_56395554 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 08:50:08 | 17.05.2021 11:49:31 | 2.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4751 | 0 | 4.9055 | 37.3806
1813332 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_53137493 M02_53137493 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 09:00:20 | 17.05.2021 11:46:30 | 2.7694 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 131.497 | 0 | 179.3287 | 0 | 72.124 | 0 | 0 | 0 | 382.9497
1813336 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-358 35-04-K00358_35-04-K00358_2369914 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 09:16:24 | 17.05.2021 09:47:50 | 0.52389 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 98.7872 | 0 | 0 | 0 | 15.8866 | 0 | 0 | 114.6738
1813338 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_953251485_953251485 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 09:15:36 | 17.05.2021 14:25:48 | 5.17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.552
1813340 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-174 35-18-L00174_950437345_950437345 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 09:03:34 | 17.05.2021 11:11:50 | 2.1378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37961
1813342 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544171 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:34:08 | 17.05.2021 14:59:00 | 5.4144 | 0 | 1013 | 0 | 246 | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 702.2772 | 0 | 126.7768 | 55.8553 | 386.2026 | 0 | 0 | 1271.1119
1813344 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-235 35-02-M00235_F F1B_5809103 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 09:20:15 | 17.05.2021 11:06:44 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25271 | 0 | 0 | 0.25271
1813345 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÖZBEY İM 35-26-A00005_HatBaşıAyırıcı_53132913 L02_53132913 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 09:23:05 | 17.05.2021 10:35:35 | 1.2083 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6476 | 0 | 5.3229 | 0 | 6.9708 | 0 | 0 | 20.9413
1813346 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-6 35-20-L00359_10501236_56373904_56373904 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 09:36:57 | 17.05.2021 10:23:46 | 0.78028 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58229 | 0 | 0.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1722
1813347 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:43:05 | 17.05.2021 10:33:38 | 0.8425 | 1 | 2 | 20 | 231 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.58812 | 1.5426 | 10.4784 | 186.5265 | 61.9118 | 90.0163 | 0 | 0 | 351.0638
1813348 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:43:25 | 17.05.2021 11:02:45 | 1.3222 | 0 | 2 | 50 | 204 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.4602 | 245.5299 | 159.6902 | 67.3368 | 79.7624 | 0 | 0 | 553.7795
1813350 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-59 45-73-M00059_945670651_945670651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 09:41:26 | 17.05.2021 10:35:05 | 0.89417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25641
1813354 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MUSTAFA ŞENTÜRK SULAMA GRUBU 35-29-L00393_D_56373580_56373580 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 09:41:55 | 17.05.2021 12:09:36 | 2.4614 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41688
1813356 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-262 35-01-K00262_912945621_912945621 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 09:48:09 | 17.05.2021 11:35:59 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81559 | 0 | 0 | 0.81559
1813357 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_HALIKÖY L12_2049963 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:53:11 | 17.05.2021 11:01:51 | 1.1444 | 0 | 370 | 0 | 57 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 59.2128 | 0 | 9.6255 | 0 | 27.5096 | 151.7194 | 0 | 248.0672
1813360 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ALİ BABA TÜRBESİ ÖZEL 35-29-L00339Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095636 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 09:58:21 | 17.05.2021 10:52:04 | 0.89528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1987 | 0 | 0 | 0 | 1.1987
1813361 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YERLİ TAHTACI TR-1 35-16-L00253_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044000 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 10:05:00 | 17.05.2021 12:52:44 | 2.7956 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6432 | 0 | 0.49431 | 0 | 0.78429 | 0 | 0 | 11.9218
1813362 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1060 35-01-K01060_910919993_910919993 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 10:02:13 | 17.05.2021 11:27:29 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.10393
1813363 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-121 45-78-L00121_953253206_953253206 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 10:06:40 | 17.05.2021 14:56:08 | 4.8244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02472
1813364 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133860 M01_53133860 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 10:06:18 | 17.05.2021 11:02:15 | 0.9325 | 0 | 101 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9717 | 0 | 2.5081 | 0 | 7.6134 | 0 | 0 | 29.0932
1813368 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 10:28:18 | 17.05.2021 11:11:05 | 0.71306 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.6296 | 0 | 0 | 0.95263 | 2.5727 | 0 | 0 | 36.1549
1813370 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AHMETLİ DSİ M09_2331191 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 10:31:54 | 17.05.2021 15:51:41 | 5.3297 | 0 | 1978 | 5 | 130 | 0 | 242 | 0 | 1 | 0 | 1826.689 | 16.1111 | 158.7773 | 0 | 522.9463 | 0 | 202.6287 | 2727.1524
1813373 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KAPLAN KÖYÜ(GÖÇBEYLİ) TR 35-16-M00160_47465478_56394994_56394994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 09:59:37 | 17.05.2021 13:31:27 | 3.5306 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7788
1813374 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-6 K30_2311174 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2021 10:34:16 | 17.05.2021 11:41:54 | 1.1272 | 0 | 1697 | 0 | 0 | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 702.9473 | 0 | 0 | 97.8932 | 322.5858 | 0 | 0 | 1123.4262
1813375 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-L00215_TR-12 L01_2108480 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 10:34:38 | 17.05.2021 15:51:09 | 5.2753 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.3852 | 0 | 1.2079 | 0 | 4.3485 | 0 | 0 | 22.9416
1813377 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_TR-2 K15_2034843 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 10:37:44 | 17.05.2021 10:38:08 | 0.0066667 | 1 | 3312 | 0 | 0 | 121 | 3165 | 1 | 19 | 0.0023057 | 5.8454 | 0 | 0 | 1.1508 | 9.1095 | 0.025597 | 0.8224 | 16.9559
1813380 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-68 TOKİ 45-79-M00068_945569205_945569205 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 10:32:15 | 17.05.2021 12:11:00 | 1.6458 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9241
1813382 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLTEPE TR-5 45-79-M00111_45-79-M00111_2367417 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 10:38:40 | 17.05.2021 13:12:01 | 2.5558 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21746
1813383 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_956692742_956692742 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 10:41:00 | 17.05.2021 11:59:40 | 1.3111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.21404 | 0 | 0 | 0 | 2.9047 | 0 | 0 | 3.1187
1813392 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-33 35-25-M00033_955263129_955263129 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 10:59:06 | 17.05.2021 13:30:21 | 2.5208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37903
1813394 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIBEY TR-2 45-83-L00329_955175983_955175983 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:05:21 | 17.05.2021 13:21:11 | 2.2639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33249
1813397 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-14 35-19-M00259_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035750 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:20:14 | 17.05.2021 12:25:55 | 1.0947 | 0 | 68 | 0 | 41 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26.3388 | 0 | 27.6023 | 0 | 69.2758 | 0 | 0 | 123.2168
1813398 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİLKİKÖY TR-1 45-71-M01271_953218145_953218145 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:25:00 | 17.05.2021 15:03:23 | 3.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985
1813400 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-261 (KEKLİKTEPE) 35-19-M00261_95001180201_95001180201 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:01:49 | 17.05.2021 12:44:01 | 1.7033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1813401 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-23 45-76-M00023_955231568_955231568 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:25:12 | 17.05.2021 14:42:13 | 3.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40385 | 0 | 0 | 0.40385
1813402 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKATBAŞI TR-2 35-20-L00102_955206516_955206516 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:17:26 | 17.05.2021 12:40:39 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12468 | 0 | 0 | 0.12468
1813403 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:33:54 | 17.05.2021 12:09:41 | 0.59639 | 0 | 517 | 3 | 7 | 11 | 39 | 1 | 0 | 0 | 70.3732 | 3.4625 | 2.8468 | 40.2678 | 16.7975 | 205.5126 | 0 | 339.2605
1813404 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-470 KÖK 35-18-L00470_950450054_950450054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:23:57 | 17.05.2021 12:49:46 | 1.4303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024158
1813407 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | İMCELER TR-1 45-74-M00136_45-74-M00136_2363510 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:30:33 | 17.05.2021 13:32:00 | 2.0242 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667
1813409 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:41:56 | 17.05.2021 12:04:23 | 0.37417 | 6 | 1247 | 21 | 16 | 11 | 89 | 0 | 0 | 1.4126 | 66.8551 | 58.3648 | 1.8427 | 29.1339 | 12.6666 | 0 | 0 | 170.2757
1813411 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:47:51 | 17.05.2021 12:18:04 | 0.50361 | 0 | 4421 | 0 | 37 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 449.4455 | 0 | 3.4849 | 2.9968 | 43.7976 | 0 | 0 | 499.7248
1813413 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1497 35-02-K01497_910122778_910122778 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:42:42 | 17.05.2021 14:03:03 | 2.3392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88877
1813414 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇANDARLI TR-17 35-30-M00017_A a2_42961422 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:35:51 | 17.05.2021 12:43:27 | 1.1267 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.051 | 0 | 0 | 0 | 0.79253 | 0 | 0 | 18.8436
1813416 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2547 35-07-K02547_964016120_964016120 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:55:00 | 17.05.2021 15:24:26 | 3.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2723 | 0 | 0 | 0.2723
1813419 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2318 35-03-M02318_948272096_948272096 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:57:34 | 17.05.2021 14:41:07 | 2.7258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76916
1813423 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1128 35-03-K01128_35-03-K01128_41923200 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 12:04:29 | 17.05.2021 14:46:22 | 2.6979 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 419.2699 | 0 | 0 | 0 | 272.7952 | 0 | 88.3177 | 780.3827
1813424 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 12:05:52 | 17.05.2021 12:25:02 | 0.31944 | 6 | 1247 | 21 | 16 | 11 | 89 | 0 | 0 | 1.1955 | 56.5778 | 48.8316 | 1.5592 | 24.1134 | 10.7004 | 0 | 0 | 142.9779
1813425 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILCAOVA TR-2 35-20-L00171_12479506_56378160_56378160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:58:03 | 17.05.2021 13:13:52 | 1.2636 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9852 | 0 | 0.41289 | 0 | 6.9412 | 0 | 0 | 11.3394
1813427 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-6 35-20-L00313_955212150_955212150 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:59:22 | 17.05.2021 14:29:43 | 2.5058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02488
1813429 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞ L04_66551690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 12:18:38 | 17.05.2021 12:42:59 | 0.40583 | 0 | 1521 | 198 | 69 | 15 | 136 | 4 | 1 | 0 | 80.8616 | 11.5809 | 5.2535 | 5.0817 | 10.2948 | 45.0835 | 0.00021435 | 158.1563
1813430 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_MENEMEN TR-17/MENEMEN TR-24 L05_66717214 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 12:25:54 | 17.05.2021 12:49:41 | 0.39639 | 1 | 1639 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 4.7567 | 152.5364 | 0 | 0 | 23.5116 | 24.1596 | 0 | 0 | 204.9643
1813431 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3187 35-01-K03187_A_56377584_56377584 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 12:26:07 | 17.05.2021 15:43:21 | 3.2872 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112.6273 | 0 | 0 | 0 | 10.8184 | 0 | 0 | 123.4457
1813433 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2021 12:29:51 | 17.05.2021 12:51:00 | 0.3525 | 23 | 777 | 66 | 26 | 18 | 49 | 0 | 1 | 2.2457 | 41.2696 | 30.9664 | 2.5349 | 28.5268 | 4.9608 | 0 | 0.75654 | 111.2608
1813434 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | MEHMET AKİF BİLİR TR 35-17-M00496_ M03_2307349 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 12:30:02 | 17.05.2021 13:40:00 | 1.1661 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3809 | 0.96972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3506
1813435 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BURUNCUK TR-1 35-28-M00331_953381457_953381457 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 12:22:38 | 17.05.2021 13:59:52 | 1.6206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34168
1813437 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HİSAR TR-1 35-31-L00118__72372802_72372802 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 12:49:14 | 17.05.2021 14:54:38 | 2.09 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3563
1813440 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3159 35-07-K03159_B_56378687_56378687 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 12:37:47 | 17.05.2021 13:56:10 | 1.3064 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.8377 | 0 | 0 | 0 | 3.8778 | 0 | 0 | 60.7154
1813442 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 12:51:13 | 17.05.2021 14:17:00 | 1.4297 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.52193 | 0 | 33.6252 | 0 | 60.5174 | 0 | 0 | 0 | 94.6646
1813443 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-906 35-03-M00906_C_56366083_56366083 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 12:36:34 | 17.05.2021 14:33:53 | 1.9553 | 0 | 41 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.9887 | 0 | 11.3325 | 0 | 1.7353 | 0 | 0 | 35.0565
1813444 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-416 KAPALI SPOR SALONU 35-18-L00416_L-417 L03_72107110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 12:57:49 | 17.05.2021 16:25:00 | 3.4531 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 332.8172 | 0 | 0.070993 | 0 | 4.4935 | 0 | 0 | 337.3817
1813446 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_53137493 M02_53137493 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:00:00 | 17.05.2021 13:32:58 | 0.54944 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26.2656 | 0 | 37.2502 | 0 | 14.8813 | 0 | 0 | 0 | 78.3971
1813448 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4772 35-04-K04772_99415956_99415956 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 12:59:23 | 17.05.2021 14:35:22 | 1.5997 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91138 | 0 | 0 | 0 | 0.60146 | 0 | 0 | 1.5128
1813449 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | KINIK TR-1 45-81-M00139_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091308 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 12:58:21 | 17.05.2021 14:50:27 | 1.8683 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8134 | 0 | 0.71773 | 0 | 18.7302 | 0 | 0 | 25.2614
1813450 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-1 M27_2307151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:06:28 | 17.05.2021 13:34:04 | 0.46 | 0 | 6174 | 0 | 2 | 2 | 415 | 0 | 0 | 0 | 507.6992 | 0 | 0.070653 | 6.0922 | 217.7765 | 0 | 0 | 731.6385
1813453 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-215 35-18-L00215_950451588_950451588 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:01:08 | 17.05.2021 15:48:10 | 2.7839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19235
1813455 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4304 35-01-K04304_911826513_911826513 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:14:15 | 17.05.2021 16:37:12 | 3.3825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0538
1813456 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-1765/2 M09_72200021 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:18:34 | 17.05.2021 13:18:58 | 0.0066667 | 0 | 882 | 0 | 4 | 12 | 55 | 4 | 0 | 0 | 1.9406 | 0 | 0.00084718 | 0.40513 | 0.42472 | 0.62766 | 0 | 3.3989
1813457 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KÜNER TR-11 35-22-M00293_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102566 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:12:23 | 17.05.2021 15:08:57 | 1.9428 | 0 | 44 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.4678 | 0 | 30.9873 | 0 | 27.4095 | 0 | 0 | 109.8647
1813459 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:12:45 | 17.05.2021 13:40:00 | 0.45417 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.0709 | 50.7644 | 17.0719 | 3.084 | 6.5829 | 0 | 0 | 100.5741
1813461 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-1 35-17-M00201_950308265_950308265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:30:05 | 17.05.2021 15:28:49 | 1.9789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0136
1813463 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-3 K03_2311156 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:38:25 | 17.05.2021 14:37:28 | 0.98417 | 0 | 2521 | 0 | 0 | 2 | 301 | 0 | 0 | 0 | 740.4654 | 0 | 0 | 52.502 | 205.8365 | 0 | 0 | 998.8038
1813464 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEKİRLER TR-2 45-72-L00358_956529268_956529268 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:33:12 | 17.05.2021 14:54:46 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8822
1813466 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-286 35-02-M00286_D_56355844_56355844 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:36:42 | 17.05.2021 21:26:51 | 7.8358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76532 | 0 | 169.5099 | 0 | 0 | 170.2753
1813467 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/28 35-29-M00028_950342725_950342725 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:21:21 | 17.05.2021 19:53:14 | 6.5314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1267
1813471 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-4 35-27-L00054_913560556_913560556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:43:13 | 17.05.2021 18:41:46 | 4.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4969 | 0 | 0 | 3.4969
1813472 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950465154_950465154 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:42:11 | 17.05.2021 15:55:21 | 2.2194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091272
1813475 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/13 M14_2058456 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:53:24 | 17.05.2021 14:42:00 | 0.81 | 0 | 692 | 17 | 99 | 26 | 272 | 4 | 0 | 0 | 103.3488 | 10.725 | 38.7031 | 291.5156 | 143.371 | 493.4323 | 0 | 1081.096
1813476 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BANKACILAR TR-2 35-30-M00208_B_56403462_56403462 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:53:09 | 17.05.2021 15:51:25 | 1.9711 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.8068 | 0 | 0 | 0 | 7.6286 | 0 | 0 | 22.4355
1813478 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | MEHMET AKİF BİLİR TR 35-17-M00496_ M03_2307349 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:41:56 | 17.05.2021 15:20:59 | 1.6508 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0876 | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4937
1813480 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 14:02:12 | 17.05.2021 17:20:00 | 3.2967 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 167.9806 | 365.9851 | 125.9659 | 22.3017 | 47.4234 | 0 | 0 | 729.6567
1813481 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_950447231_950447231 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 14:09:00 | 17.05.2021 15:57:47 | 1.8131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94851
1813482 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 14:07:20 | 17.05.2021 14:34:20 | 0.45 | 8 | 3139 | 13 | 419 | 29 | 324 | 1 | 3 | 76.7821 | 481.3687 | 9.2206 | 106.6805 | 77.3238 | 132.9885 | 69.6643 | 3.2589 | 957.2873
1813483 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-259 35-18-L00259_950444501_950444501 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:48:51 | 17.05.2021 16:47:15 | 2.9733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39916
1813488 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 14:23:04 | 17.05.2021 14:27:29 | 0.073611 | 4 | 316 | 3 | 59 | 14 | 79 | 5 | 0 | 0.19188 | 9.6875 | 0.34604 | 3.5625 | 7.113 | 4.5269 | 25.6126 | 0 | 51.0404
1813497 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/13 M14_2058456 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 14:44:20 | 17.05.2021 15:25:01 | 0.67806 | 0 | 692 | 17 | 99 | 26 | 272 | 4 | 0 | 0 | 85.7716 | 8.9432 | 32.6439 | 243.0095 | 119.5555 | 406.1958 | 0 | 896.1194
1813504 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TABANLAR TR-1 45-82-M00355_A_56386878_56386878 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 14:53:24 | 17.05.2021 18:21:05 | 3.4614 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.751 | 0 | 0 | 0 | 0.17805 | 0 | 0 | 3.9291
1813514 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-190 35-18-L00190_950442389_950442389 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 14:56:07 | 17.05.2021 17:04:06 | 2.1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9433
1813515 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-30-L00055_955328282_955328282 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 15:03:33 | 17.05.2021 18:38:01 | 3.5744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36327
1813518 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-29 35-22-M00808_955265696_955265696 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 14:28:10 | 17.05.2021 18:37:25 | 4.1542 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7641
1813523 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUCUK-4 35-26-M00464_956607020_956607020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 15:02:51 | 17.05.2021 15:46:07 | 0.72111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064154
1813526 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-247 35-18-L00247_950440937_950440937 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 15:19:00 | 17.05.2021 16:03:45 | 0.74583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55547
1813530 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_ZEYTİNDAĞ M05_76071852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 15:23:08 | 17.05.2021 15:23:28 | 0.0055556 | 0 | 993 | 0 | 2 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 1.0623 | 0 | 0.0013124 | 0 | 0.12491 | 0.034836 | 0 | 1.2233
1813532 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-3 35-24-L00003_955218740_955218740 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 15:23:29 | 17.05.2021 16:46:21 | 1.3811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13749
1813533 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 15:30:44 | 17.05.2021 15:46:04 | 0.25556 | 7 | 3976 | 2 | 44 | 17 | 237 | 3 | 1 | 2.2511 | 193.499 | 0.29134 | 3.3684 | 22.5985 | 54.7675 | 82.8073 | 0.098783 | 359.6818
1813536 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-1 45-83-M00133_TR-1/80 M03_2331797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 15:27:08 | 17.05.2021 16:12:14 | 0.75167 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.10401 | 0 | 7.5966 | 0 | 1.1914 | 48.7853 | 0 | 57.6774
1813540 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVLU TR-3 45-78-L00626_953278787_953278787 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 15:46:57 | 17.05.2021 16:57:27 | 1.175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655
1813542 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 15:53:46 | 17.05.2021 16:10:42 | 0.28244 | 7 | 3976 | 2 | 44 | 17 | 237 | 3 | 1 | 2.4976 | 214.6915 | 0.31534 | 3.6357 | 24.5874 | 59.0103 | 89.9657 | 0.10827 | 394.8117
1813543 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1029 35-04-M01029_A _54974565 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2021 15:51:03 | 17.05.2021 16:54:21 | 1.055 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1642 | 0 | 0 | 0 | 20.8143 | 0 | 0 | 26.9785
1813544 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _49651991_56387722_56387722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 15:49:21 | 17.05.2021 17:35:03 | 1.7617 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.018068 | 0 | 0.27701 | 0 | 1.3081 | 0 | 0 | 1.6031
1813545 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-1 45-83-M00133_SETÜSTÜ TR-2 M01_2331665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 15:59:54 | 17.05.2021 16:04:00 | 0.068333 | 0 | 2178 | 0 | 10 | 6 | 106 | 2 | 1 | 0 | 33.6515 | 0 | 0.33527 | 57.1419 | 4.085 | 0.98182 | 0 | 96.1955
1813550 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65353669 M28_65353669 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 16:13:32 | 17.05.2021 17:28:33 | 1.2503 | 1 | 386 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0.97714 | 72.2336 | 0 | 0 | 15.6427 | 20.4394 | 0 | 0 | 109.2928
1813551 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-285 35-19-M00469_956676462_956676462 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 16:07:03 | 17.05.2021 18:50:52 | 2.7303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040354
1813554 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-136 TORASAN 35-19-L00136_956700173_956700173 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 16:33:44 | 17.05.2021 19:16:19 | 2.7097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4581
1813555 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_76051623 M28_76051623 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 16:15:11 | 17.05.2021 17:36:51 | 1.3611 | 6 | 52 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11.9639 | 20.3873 | 1.4931 | 0.41969 | 21.72 | 0.89754 | 0 | 0 | 56.8816
1813557 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177__72371978_72371978 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 16:41:00 | 17.05.2021 16:59:59 | 0.31639 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3905 | 0 | 0.92272 | 0 | 0.016328 | 0 | 0 | 5.3295
1813559 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 16:45:09 | 17.05.2021 17:02:17 | 0.28556 | 0 | 623 | 3 | 61 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.6577 | 0.6485 | 7.3365 | 5.7443 | 1.4353 | 0 | 0 | 28.8223
1813561 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 16:47:00 | 17.05.2021 17:21:12 | 0.57 | 7 | 3808 | 2 | 43 | 17 | 217 | 3 | 1 | 5.6047 | 413.6682 | 0.62376 | 7.0134 | 47.2223 | 96.089 | 165.2265 | 0.20607 | 735.6538
1813565 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:10:14 | 17.05.2021 17:50:25 | 0.66972 | 23 | 777 | 66 | 26 | 18 | 49 | 0 | 1 | 4.3346 | 79.5957 | 58.8512 | 4.7038 | 51.4088 | 8.7196 | 0 | 1.4138 | 209.0275
1813566 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-404 35-18-L00404_7597779 f1_5950789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:16:53 | 17.05.2021 18:44:13 | 1.4556 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.7077 | 0 | 0 | 0 | 5.2247 | 0 | 0 | 21.9324
1813567 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-969 35-03-M00969_C_56364650_56364650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:16:07 | 17.05.2021 18:29:12 | 1.2181 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28.2326 | 0 | 0 | 0 | 32.3523 | 0 | 0 | 60.5848
1813568 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_953251484_953251484 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:16:20 | 17.05.2021 18:33:01 | 1.2781 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1663
1813569 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2670(YATIRIM REZERVE) 35-03-M02670_A_56396865_56396865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:25:04 | 17.05.2021 17:56:58 | 0.53167 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.1517 | 0 | 0 | 0 | 4.5094 | 0 | 0 | 23.6611
1813574 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_ŞEHİR-4 L15_42295729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:29:00 | 17.05.2021 17:54:00 | 0.41667 | 0 | 6283 | 0 | 1 | 3 | 1068 | 0 | 3 | 0 | 459.5029 | 0 | 0 | 34.9871 | 182.2729 | 0 | 10.6611 | 687.424
1813575 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-30-L00083_955293154_955293154 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:08:20 | 17.05.2021 20:35:10 | 3.4472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388
1813576 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3187 35-01-K03187_911398223_911398223 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:31:40 | 17.05.2021 19:31:59 | 2.0053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47551
1813580 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİFTÇİGEDİĞİ TR-1 35-20-L00169_953130701_953130701 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:37:12 | 17.05.2021 18:16:49 | 0.66028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74833 | 0 | 0 | 0.74833
1813582 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KADIDAĞ TR-1 45-72-L00122_D_56385166_56385166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:29:04 | 17.05.2021 18:42:56 | 1.2311 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97702 | 0 | 0.7506 | 0 | 0.062776 | 0 | 0 | 1.7904
1813583 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-34 (ESKİ TR-145) 35-26-M01258_C C01_57761862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:19:29 | 17.05.2021 19:15:23 | 1.9317 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.4736 | 0 | 0 | 0 | 0.040412 | 0 | 0 | 18.514
1813586 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ALACAYAKA TR-1 45-75-M00212_A_56387496_56387496 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:45:35 | 17.05.2021 20:34:52 | 2.8214 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29922
1813588 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 35-30-L00064_955318850_955318850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:55:19 | 17.05.2021 19:24:54 | 1.4931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84673
1813590 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-1/6 HATAY KABİN 35-20-L00006_955196063_955196063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:58:37 | 17.05.2021 19:44:33 | 1.7656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093212
1813591 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKEYÜP TR-3 45-78-M00816_953275430_953275430 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:07:41 | 17.05.2021 20:39:59 | 2.5383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21773
1813592 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/88 45-83-L00088_A_56388337_56388337 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:11:00 | 17.05.2021 19:14:17 | 1.0547 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.7063 | 0 | 0 | 0 | 2.7186 | 0 | 0 | 41.4249
1813594 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇULLUGÖRECE TR-1 45-80-M00096_956567069_956567069 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:12:00 | 17.05.2021 20:20:56 | 2.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4846 | 0 | 0 | 2.4846
1813595 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK KÖK M01_2092153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:13:29 | 17.05.2021 18:13:49 | 0.0055556 | 0 | 2125 | 6 | 131 | 6 | 149 | 0 | 1 | 0 | 1.1724 | 0.03896 | 0.16229 | 0.073491 | 0.14296 | 0 | 6.0682e-06 | 1.5901
1813596 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135697 M11_53135697 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:16:00 | 17.05.2021 19:10:03 | 0.90083 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4788 | 0 | 0.22732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7061
1813598 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARABÖRGLÜ TR-1 45-72-L00174_B_65511084_65511084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:16:52 | 17.05.2021 19:04:23 | 0.79194 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1947 | 0 | 0.13271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3274
1813600 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_35-18-L00336_2367888 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:22:00 | 17.05.2021 19:14:09 | 0.86917 | 0 | 489 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 147.6383 | 0 | 2.8069 | 0 | 47.4677 | 0 | 0 | 197.913
1813601 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_950317450_950317450 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:19:16 | 17.05.2021 19:32:47 | 1.2253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22449
1813604 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953239239_953239239 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:46:00 | 17.05.2021 20:54:36 | 2.1433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7459 | 0 | 0 | 0 | 1.1847 | 0 | 0 | 3.9306
1813607 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÖRSELLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01685_45-71-M01685_2357065 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:38:05 | 17.05.2021 21:42:10 | 3.0681 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.5253 | 0 | 0 | 0 | 1.3713 | 0 | 0 | 35.8966
1813608 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | NİHAT ÖZKAN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00106_A_56371325_56371325 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:20:50 | 17.05.2021 20:18:41 | 1.9642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65105
1813609 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-215 35-18-L00215_950451369_950451369 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:42:49 | 17.05.2021 20:32:36 | 1.8297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014432
1813610 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TERZİLER MAH TR-1 45-74-M00218_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2059360 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:36:00 | 17.05.2021 19:32:56 | 0.94889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2362 | 0 | 0 | 0 | 0.01907 | 0 | 0 | 2.2553
1813612 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:56:24 | 17.05.2021 19:05:00 | 0.14333 | 0 | 51 | 56 | 139 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2.594 | 41.7979 | 25.0502 | 10.031 | 17.2703 | 0 | 0 | 96.7434
1813613 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/16 45-72-M00016_956503833_956503833 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:43:34 | 17.05.2021 19:51:21 | 1.1297 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94179
1813614 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-494 35-02-M00494_Ayırıcı H01_2061509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:58:09 | 17.05.2021 21:32:27 | 2.5717 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3919 | 0 | 0.35726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7491
1813616 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_950406519_950406519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:59:32 | 17.05.2021 20:42:17 | 1.7125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003223
1813619 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:33:18 | 17.05.2021 20:50:46 | 2.2911 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3348 | 0 | 3.0173 | 0 | 19.5935 | 0 | 0 | 25.9455
1813620 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_GÜNLÜCE L13_2062378 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 19:24:48 | 17.05.2021 19:41:00 | 0.27 | 0 | 402 | 38 | 19 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 23.6606 | 78.9033 | 8.8167 | 8.7751 | 10.3773 | 0 | 0 | 130.533
1813622 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-498 35-18-L00498_950467676_950467676 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 19:27:01 | 17.05.2021 22:06:40 | 2.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9021 | 0 | 0 | 1.9021
1813623 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_İSTASYON KABİN M05_2321777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 19:34:34 | 17.05.2021 20:36:00 | 1.0239 | 0 | 778 | 0 | 21 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 195.038 | 0 | 11.9656 | 0 | 35.6025 | 0 | 0 | 242.6061
1813637 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KADIDAĞ TR-1 45-72-L00122_D_56385166_56385166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 20:49:22 | 17.05.2021 22:25:02 | 1.5944 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4897 | 0 | 0.83269 | 0 | 0.066736 | 0 | 0 | 2.3892
1813638 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_HatBaşıAyırıcı_53135012 M03_53135012 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 20:51:18 | 17.05.2021 23:17:38 | 2.4389 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1774 | 1.1056 | 2.2552 | 6.3007 | 0 | 0 | 14.8388
1813639 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_NATO M04_72200143 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 21:00:00 | 17.05.2021 21:49:22 | 0.82278 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.1696 | 0 | 0.10356 | 204.5627 | 0 | 11.235 | 0 | 220.0708
1813641 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 21:09:25 | 17.05.2021 21:22:00 | 0.20972 | 0 | 1149 | 4 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 36.4461 | 0.4424 | 0.00076331 | 4.4395 | 1.9237 | 0 | 0 | 43.2524
1813642 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-53 İLHİSAR 35-14-L00053_956635061_956635061 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 20:58:32 | 17.05.2021 23:25:47 | 2.4542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16163
1813644 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-24 45-79-M00024_C_56396614_56396614 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 21:10:15 | 17.05.2021 23:47:44 | 2.6247 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6301 | 0 | 1.8568 | 0 | 16.4529 | 0 | 0 | 20.9399
1813646 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-52 ALAÇATI 35-18-M00052_950465658_950465658 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 21:20:23 | 17.05.2021 22:22:11 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6507
1813648 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139366 M04_53139366 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 21:35:08 | 17.05.2021 23:01:24 | 1.4378 | 0 | 327 | 0 | 15 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 100.8661 | 0 | 1.9175 | 0 | 9.9023 | 0 | 0 | 112.686
1813649 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-82 35-30-L00082_955313937_955313937 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 21:43:33 | 18.05.2021 09:42:04 | 11.9753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20086
1813651 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/8 35-26-M00655_956624221_956624221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 22:05:03 | 17.05.2021 23:27:08 | 1.3681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076021
1813653 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-5 ÇÖLDERE 45-79-M00457_A_56386632_56386632 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 22:27:43 | 18.05.2021 01:14:53 | 2.7861 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3616 | 0 | 0.22948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5911
1813655 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 19:53:27 | 17.05.2021 23:44:34 | 3.8519 | 5 | 7 | 178 | 129 | 28 | 14 | 0 | 0 | 5.506 | 22.4206 | 227.2582 | 203.95 | 68.9717 | 15.6527 | 0 | 0 | 543.7591
1813656 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_953365559_953365559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 22:47:29 | 18.05.2021 00:13:50 | 1.4392 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7303
1813657 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_956560629_956560629 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 23:00:00 | 17.05.2021 23:52:30 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6511 | 0 | 0 | 1.6511
1814254 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1531 35-09-M01531_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082680 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 23:30:22 | 19.05.2021 02:07:58 | 2.6267 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.8366 | 0 | 0 | 0 | 1.2622 | 0 | 0 | 25.0988
1813730 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_İSHAKÇELEBİ M04_72197690 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:27:55 | 18.05.2021 11:55:13 | 2.455 | 0 | 589 | 7 | 12 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 287.3505 | 4.4308 | 27.2577 | 11.5711 | 45.1831 | 723.1971 | 0 | 1098.9903
1813753 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1062 GÖKDERE TR-2 35-02-M01062_B_56380289_56380289 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:16:42 | 18.05.2021 11:13:59 | 0.95472 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3152 | 0 | 0 | 0 | 1.2718 | 0 | 0 | 5.587
1814131 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_DONANIMLI YEDEK M08_66441218 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:35:00 | 18.05.2021 18:16:43 | 0.69528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830.6441 | 0 | 2830.6441
1814045 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1844 35-02-M01844_910031701_910031701 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:59:00 | 18.05.2021 18:35:58 | 3.6161 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5495
1813985 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1637 35-01-K01637_912124762_912124762 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:24:17 | 18.05.2021 14:34:27 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3156 | 0 | 0 | 0.3156
1813999 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:54:00 | 18.05.2021 15:03:37 | 1.1603 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3855 | 0 | 1.4775 | 0 | 12.9136 | 0 | 0 | 15.7766
1814191 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:39:19 | 18.05.2021 19:44:59 | 0.094444 | 1 | 1477 | 15 | 368 | 4 | 103 | 0 | 1 | 0.061808 | 25.5613 | 1.0392 | 9.7334 | 1.7409 | 3.6531 | 0 | 0.086246 | 41.8759
1813713 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1212 35-02-M01212_B_56364877_56364877 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:13:00 | 18.05.2021 09:57:04 | 0.73444 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.4226 | 0 | 0 | 0 | 0.30323 | 0 | 0 | 31.7259
1813770 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLLER TR-9 YENİ EGELİLER 35-31-L00181_956584524_956584524 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:44:51 | 18.05.2021 13:09:36 | 2.4125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52195
1813776 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_955189699_955189699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:50:41 | 18.05.2021 13:50:12 | 2.9919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33598
1813670 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L08_2311524 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 05:26:00 | 18.05.2021 05:29:00 | 0.05 | 0 | 4215 | 0 | 1 | 1 | 263 | 0 | 2 | 0 | 32.1981 | 0 | 0.005873 | 0.62417 | 5.7072 | 0 | 3.7657 | 42.301
1813687 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENLİ TR-1 35-20-L00250_955210333_955210333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 06:57:12 | 18.05.2021 09:47:16 | 2.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57276 | 0 | 0 | 0.57276
1814228 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-19-L00069_956665150_956665150 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 21:11:44 | 18.05.2021 22:53:07 | 1.6897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036716
1813710 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:05:28 | 18.05.2021 09:05:45 | 0.0047222 | 0 | 897 | 55 | 55 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.64326 | 0.95772 | 0.28309 | 0.041388 | 0.062282 | 0 | 0 | 1.9877
1814188 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/08 45-71-M00385_DM-14/10 FORD PLAZA M03_66509257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:28:45 | 18.05.2021 20:17:00 | 0.80417 | 0 | 2537 | 0 | 8 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 590.2593 | 0 | 1.3228 | 0 | 50.0959 | 0 | 0 | 641.6781
1814082 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-34 45-74-M00034_B_56352291_56352291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:09:26 | 18.05.2021 16:38:21 | 0.48194 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2704 | 0 | 0 | 0 | 0.91462 | 0 | 0 | 10.185
1814234 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _5680123_56359834_56359834 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 21:13:43 | 18.05.2021 23:26:45 | 2.2172 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 0 | 10.9749 | 0 | 6.4115 | 0 | 0 | 23.0123
1814048 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-21 35-23-M00021_950416912_950416912 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:57:07 | 18.05.2021 16:38:20 | 1.6869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38097
1814042 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13(M-713) 35-30-M00713_955298550_955298550 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:54:22 | 18.05.2021 18:28:20 | 3.5661 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5082
1813959 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4155 35-02-K04155_912523368_912523368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:48:26 | 18.05.2021 18:51:16 | 6.0472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28197
1814151 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-37 35-25-M00037_955259944_955259944 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:05:38 | 18.05.2021 19:33:37 | 2.4664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1814128 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKKAYA TR-2 45-84-L00019_955182004_955182004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:26:08 | 18.05.2021 18:10:48 | 0.74444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11005
1813773 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | LÜTFİYE TR-2 45-80-M00130_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092633 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:46:55 | 18.05.2021 11:37:13 | 0.83833 | 0 | 99 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.8438 | 0 | 1.0524 | 0 | 6.9057 | 0 | 0 | 20.8019
1814022 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-25 35-23-M00025_950413756_950413756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:22:37 | 18.05.2021 16:16:14 | 1.8936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14088
1813667 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-10 45-76-M00010_KIRKAĞAÇ TR-25/TR-22/TR-15/TR-17 M02_72217272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 02:40:48 | 18.05.2021 03:08:37 | 0.46361 | 0 | 371 | 0 | 4 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 22.4752 | 0 | 0.054771 | 6.4633 | 3.1455 | 5.8126 | 0 | 37.9513
1814065 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇATALCA TR-3 35-22-M00269_E_56370443_56370443 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:32:49 | 18.05.2021 21:02:14 | 5.4903 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1479 | 0 | 9.6108 | 0 | 7.0536 | 0 | 0 | 23.8123
1813673 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_FABRİKALAR L14_2311059 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 05:46:58 | 18.05.2021 05:50:15 | 0.054604 | 0 | 136 | 0 | 0 | 16 | 23 | 16 | 3 | 0 | 1.2611 | 0 | 0 | 3.5859 | 1.0364 | 47.8689 | 1.3147 | 55.0671
1813736 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_İL FİDANLIĞI - SULAMA-2 L08_2064135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:51:45 | 18.05.2021 11:20:58 | 1.4869 | 2 | 0 | 16 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.88598 | 0 | 88.924 | 2.4281 | 23.9627 | 15.5488 | 0 | 0 | 131.7495
1814154 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-1 35-31-L00078_47816996_56352553_56352553 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:00:06 | 18.05.2021 22:43:59 | 4.7314 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9599 | 0 | 0.0074365 | 0 | 7.6448 | 0 | 0 | 14.6122
1814200 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-386 TARABYA EVLERİ 35-18-L00386_950437911_950437911 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:59:25 | 18.05.2021 23:58:02 | 3.9769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97668
1813699 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-8 35-15-L00644_950389872_950389872 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 08:27:00 | 18.05.2021 09:26:22 | 0.98944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44226
1814091 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2017 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02017_C_56374368_56374368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:25:23 | 18.05.2021 17:26:58 | 1.0264 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1.1426 | 0 | 0 | 0 | 27.1294 | 0 | 0 | 28.272
1814217 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 20:42:11 | 18.05.2021 21:03:26 | 0.35417 | 1 | 746 | 1 | 7 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0.40001 | 35.5558 | 0.25864 | 0.82887 | 4.5922 | 5.2288 | 0 | 0 | 46.8643
1814074 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİBEKÇİ TR-1 35-29-L00328_950316226_950316226 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:54:27 | 18.05.2021 19:12:04 | 3.2936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59781
1814197 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_946416856_946416856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:57:00 | 18.05.2021 20:46:54 | 0.83167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.825e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.825e-05
1814054 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1 35-02-M00001_910086426_910086426 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:10:11 | 18.05.2021 21:51:44 | 6.6925 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.006
1814117 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3248 35-07-K03248_D_56383149_56383149 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:02:02 | 18.05.2021 18:28:30 | 1.4411 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.5678 | 0 | 0 | 0 | 4.9847 | 0 | 0 | 87.5525
1813676 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L06_2311522 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 05:36:00 | 18.05.2021 05:38:00 | 0.033333 | 1 | 4050 | 0 | 28 | 6 | 479 | 3 | 1 | 0.27027 | 22.1497 | 0 | 0.20274 | 1.8255 | 6.8554 | 4.1915 | 0.25154 | 35.7468
1813968 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_KOZLUDERE TR-29 M02_66129627 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:16:21 | 18.05.2021 14:23:00 | 1.1108 | 0 | 1498 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 405.8893 | 0 | 0.12569 | 0 | 21.9916 | 0 | 0 | 428.0066
1813779 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3702 35-03-K03702_910225480_910225480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:54:42 | 18.05.2021 16:25:54 | 5.52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6033
1814111 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEPENEKLİ TR-1 45-80-M00036_95000000106_95000000106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:54:55 | 18.05.2021 18:50:46 | 1.9308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091752
1814157 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇÖKELEK TR-2 45-78-L00650_49260173_56407941_56407941 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:10:11 | 18.05.2021 19:17:49 | 1.1272 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5063 | 0 | 0.6439 | 0 | 2.6138 | 0 | 0 | 7.7641
1814180 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:06:32 | 18.05.2021 19:23:58 | 0.29056 | 0 | 623 | 3 | 61 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.7694 | 0.59141 | 6.4399 | 4.7644 | 1.2192 | 0 | 0 | 27.7844
1813702 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-4 45-80-M00115_956539372_956539372 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 08:35:00 | 18.05.2021 10:43:10 | 2.1361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59717
1814194 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-6 35-28-M00504_A_56357662_56357662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:26:51 | 18.05.2021 21:15:06 | 1.8042 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11735 | 0 | 3.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3405
1814243 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_A_56357398_56357398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 21:35:31 | 18.05.2021 22:42:02 | 1.1086 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0805 | 0 | 0.069059 | 0 | 5.7295 | 0 | 0 | 13.879
1814220 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-12 45-73-M00487_945640144_945640144 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 20:52:01 | 18.05.2021 22:46:15 | 1.9039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1813928 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079217 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 11:39:55 | 18.05.2021 13:58:51 | 2.3156 | 0 | 1122 | 3 | 105 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 288.1978 | 7.5902 | 31.4891 | 67.3268 | 81.505 | 0 | 0 | 476.1088
1813679 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_A_56355935_56355935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 06:13:42 | 18.05.2021 09:44:28 | 3.5128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8395
1814014 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-476 35-04-K00476_A_56378655_56378655 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:09:35 | 18.05.2021 16:29:26 | 2.3308 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.4175 | 0 | 0 | 0 | 4.9665 | 0 | 0 | 28.384
1813965 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYAKENT TR-5 35-24-M00005_955217186_955217186 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:01:36 | 18.05.2021 15:35:18 | 2.5617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961
1813722 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_YEDEK M16_72205448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:27:55 | 18.05.2021 09:42:00 | 0.23472 | 3 | 8274 | 519 | 414 | 82 | 760 | 10 | 3 | 0.4858 | 322.5294 | 255.1597 | 43.848 | 88.2298 | 64.2003 | 1417.9272 | 1.7397 | 2194.12
1814229 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP ÖKÜZCÜK TR-1 45-78-M00811_45-78-M00811_2375418 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 21:11:27 | 18.05.2021 22:45:47 | 1.5722 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98032 | 0 | 1.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4987
1813705 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TOPRAK SU KÖK 35-27-M00760_HatBaşıAyırıcı_50226877 M02_50226877 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 08:29:50 | 18.05.2021 10:35:56 | 2.1017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2556 | 0 | 3.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4725
1813682 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_HACIRAHMANLI TST-1 M02_2323505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 06:38:06 | 18.05.2021 07:05:18 | 0.45333 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0653 | 0 | 0.097413 | 0 | 0 | 0 | 10.1627
1813688 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950442202_950442202 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 07:08:08 | 18.05.2021 10:07:00 | 2.9811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8354
1813997 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_950277461_950277461 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:50:55 | 18.05.2021 17:59:43 | 4.1467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0673
1814143 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BÜNYAN OSMANİYE TR-2 45-72-L00445_45-72-L00445_2367042 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:56:09 | 18.05.2021 19:00:17 | 1.0689 | 0 | 50 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.8955 | 0 | 2.5177 | 0 | 0.83303 | 0 | 0 | 13.2462
1813745 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63(DM-12/14) 45-78-M00063_953260728_953260728 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:09:57 | 18.05.2021 11:35:54 | 1.4325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44926
1814123 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-30-L00055_955334025_955334025 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:08:36 | 18.05.2021 21:06:53 | 3.9714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0842
1813768 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARICALAR TR-1 35-16-M00161_953324761_953324761 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:33:36 | 18.05.2021 12:02:27 | 1.4808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2764
1814146 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-11 35-15-L00633_950386973_950386973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:04:00 | 18.05.2021 19:06:45 | 1.0458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075288
1814080 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ TR-9 45-71-M00227_44445832 A5_44453746 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:07:03 | 18.05.2021 19:54:01 | 3.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4388 | 276.4388
1813931 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SAN. TR-3 45-71-M00221_45-71-M00221_66225601 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 11:46:32 | 18.05.2021 15:12:39 | 3.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8341 | 0 | 771.2983 | 789.1324
1814103 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_HORZUM L01_72298565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:47:00 | 18.05.2021 18:14:51 | 1.4642 | 0 | 193 | 12 | 70 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.8066 | 4.3646 | 5.5773 | 19.0401 | 7.1522 | 0 | 0 | 57.9407
1813725 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BİBERCİ SULAMA TR 35-16-M00173_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041182 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:40:00 | 18.05.2021 11:39:01 | 1.9836 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5378 | 0 | 0.69576 | 0 | 0 | 7.2335
1813668 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 04:52:00 | 18.05.2021 05:33:06 | 0.685 | 4 | 554 | 311 | 504 | 27 | 79 | 3 | 0 | 12.9356 | 54.6342 | 148.0477 | 188.5333 | 39.4222 | 19.4012 | 10.1188 | 0 | 473.093
1813974 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-1 M03_2313766 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:28:44 | 18.05.2021 13:30:57 | 0.036961 | 1 | 11114 | 0 | 68 | 25 | 1897 | 23 | 7 | 0.042358 | 87.7958 | 0 | 0.62313 | 10.7331 | 60.022 | 90.3931 | 2.5544 | 252.1639
1814209 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESENTEPE TR-23/A 45-73-M01106_95000154500_95000154500 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 20:14:18 | 18.05.2021 21:31:18 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023603
1813662 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-3 45-83-M00692_A_65510720_65510720 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 00:56:26 | 18.05.2021 02:27:12 | 1.5128 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28739 | 0 | 0.33104 | 0 | 0.01723 | 0 | 0 | 0.63566
1813685 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 06:48:07 | 18.05.2021 07:08:10 | 0.33417 | 4 | 839 | 23 | 361 | 12 | 136 | 1 | 1 | 0.50342 | 41.4355 | 4.6472 | 29.2949 | 47.9437 | 22.6412 | 0 | 0.12534 | 146.5913
1814226 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-19-L00092_956664321_956664321 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 21:07:43 | 18.05.2021 23:25:03 | 2.2889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18635
1814186 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_945534559_945534559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:51:07 | 18.05.2021 21:37:00 | 2.7647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2258
1814100 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ M-4 35-22-M00242_955285719_955285719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:34:52 | 18.05.2021 18:02:05 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3811 | 0 | 0 | 0.3811
1814126 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-20/24 45-71-M00275_B_56396821_56396821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:22:22 | 18.05.2021 20:42:50 | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1977 | 0 | 0 | 4.1977
1814057 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLLER TR-9 YENİ EGELİLER 35-31-L00181_956584524_956584524 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:04:46 | 18.05.2021 18:17:50 | 3.2178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6865
1813728 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-2 45-72-M00257_A_66324878_66324878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:36:52 | 18.05.2021 18:15:37 | 8.6458 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1901 | 0 | 0 | 0 | 13.8778 | 0 | 0 | 40.068
1814020 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-300 DM 35-18-L00300_950448417_950448417 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:20:24 | 18.05.2021 19:17:14 | 4.9472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1981
1813771 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/90 45-83-L00090_95000011166_95000011166 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:48:00 | 18.05.2021 11:46:14 | 0.97056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081145
1813711 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-569 35-02-K00569_B_56355452_56355452 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 09:08:25 | 18.05.2021 09:20:20 | 0.19843 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.078 | 0 | 0 | 0 | 5.6881 | 0 | 0 | 12.7661
1814252 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_953357263_953357263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 23:07:22 | 19.05.2021 00:43:25 | 1.6008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1204
1813734 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:51:28 | 18.05.2021 12:00:32 | 2.1511 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75374 | 0 | 48.1154 | 0 | 80.9783 | 0 | 0 | 0 | 129.8474
1814235 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-17 35-30-M00017_955320744_955320744 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 21:30:10 | 18.05.2021 23:30:17 | 2.0019 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4289 | 0 | 0 | 0 | 0.9183 | 0 | 0 | 3.3472
1813694 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140251 M04_53140251 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 07:51:56 | 18.05.2021 09:25:27 | 1.5586 | 0 | 1 | 11 | 59 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.049735 | 158.8155 | 45.0833 | 33.8027 | 2.659 | 0 | 0 | 240.4103
1814189 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950442248_950442248 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:30:00 | 18.05.2021 22:03:10 | 2.5528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4171
1813960 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAHYA YAZAR TR-2 35-27-M01186_97549977_97549977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:41:33 | 18.05.2021 17:54:04 | 5.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5358 | 0 | 0 | 6.5358
1814029 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-38 35-23-M00038_950421436_950421436 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:12:46 | 18.05.2021 15:31:57 | 1.3197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1814023 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2589 35-02-K02589_A_56369234_56369234 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 14:31:25 | 18.05.2021 14:52:00 | 0.34282 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.251 | 0 | 0 | 0 | 2.2659 | 0 | 0 | 9.517
1813966 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 35-32-L00014_946415106_946415106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:03:15 | 18.05.2021 14:40:56 | 1.6281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026127
1813674 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-2 L11_2311526 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 05:52:07 | 18.05.2021 05:53:22 | 0.020737 | 1 | 10032 | 0 | 51 | 3 | 1842 | 2 | 4 | 0.017059 | 31.7436 | 0 | 0.13666 | 1.8623 | 17.4912 | 5.0957 | 0.17064 | 56.517
1813946 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-1 M03_2313766 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:28:33 | 18.05.2021 12:30:41 | 0.0358 | 1 | 11114 | 0 | 68 | 25 | 1897 | 23 | 7 | 0.041525 | 86.068 | 0 | 0.60154 | 9.9748 | 56.866 | 77.5647 | 2.2527 | 233.3693
1813777 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-4 - TR-5 M04_72358872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:53:07 | 18.05.2021 12:54:42 | 2.0264 | 0 | 76 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.8171 | 0 | 25.7324 | 0 | 28.2977 | 0 | 0 | 103.8472
1814132 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI TR-7 45-83-M00550_45-83-M00550_72145676 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:34:11 | 18.05.2021 19:07:07 | 1.5489 | 0 | 295 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 81.2769 | 0 | 0.68284 | 0 | 9.3649 | 0 | 2.4991 | 93.8236
1813737 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1271 35-02-M01271_910020271_910020271 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:00:00 | 18.05.2021 11:48:23 | 1.8064 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0.039505 | 0 | 0 | 1.9705
1813940 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE DM-2 35-29-M00002_DM2/1 M06_2312839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 11:48:04 | 18.05.2021 11:58:00 | 0.16556 | 0 | 903 | 0 | 1 | 1 | 778 | 0 | 0 | 0 | 26.1553 | 0 | 0.00098461 | 1.3391 | 32.0612 | 0 | 0 | 59.5566
1813691 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_950463051_950463051 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 07:21:26 | 18.05.2021 10:51:00 | 3.4928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0512
1813794 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ABDİ GÜLTEN SULAMA GRB 35-26-M00944__72372709_72372709 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 11:08:50 | 18.05.2021 12:11:53 | 1.0508 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 2.6538 | 0 | 7.2729 | 0 | 0 | 10.6567
1814192 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _A_56389604_56389604 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:30:25 | 18.05.2021 21:03:31 | 1.5517 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6696 | 0 | 0.00032846 | 0 | 0.12605 | 0 | 0 | 7.7959
1814092 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49209950_56394317_56394317 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:27:37 | 18.05.2021 23:15:59 | 6.8061 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.5189 | 0 | 0 | 0 | 9.4008 | 0 | 0 | 20.9197
1814169 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇELİ TR-1 35-30-L00147_955320353_955320353 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:28:59 | 18.05.2021 23:51:15 | 5.3711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2982
1814049 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZEL TR 45-71-M00360Ö_953200752_953200752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:56:37 | 18.05.2021 15:36:23 | 0.66278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5288 | 0 | 0 | 1.5288
1814006 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ÖVEÇLİ KÖK 45-76-L00002_HatBaşıAyırıcı_53136558 L03_53136558 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:04:28 | 18.05.2021 16:13:36 | 2.1522 | 0 | 176 | 48 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.0798 | 28.0011 | 2.9155 | 6.2188 | 4.7021 | 0 | 0 | 80.9173
1814175 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KARAKURT TARIMSAL SULAMA TR-1 45-76-L00036_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2097403 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:43:08 | 18.05.2021 21:34:44 | 2.86 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042616 | 0 | 3.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9275
1813714 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:14:09 | 18.05.2021 09:14:39 | 0.0083333 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.77982 | 0.5424 | 0.14235 | 1.5691 | 0.16024 | 0 | 0 | 3.1963
1814212 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_A_56399130_56399130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 20:30:54 | 18.05.2021 21:27:27 | 0.9425 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.319 | 0 | 0.30904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6281
1813671 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIR TEPE L15_2311060 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 05:41:50 | 18.05.2021 05:43:11 | 0.022336 | 0 | 946 | 0 | 17 | 6 | 31 | 5 | 0 | 0 | 3.4563 | 0 | 0.092999 | 0.54411 | 0.37285 | 3.261 | 0 | 7.7273
1814135 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135349 M05_53135349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:44:45 | 18.05.2021 17:45:25 | 0.011111 | 0 | 492 | 0 | 9 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.68166 | 0 | 0.011335 | 0.17163 | 0.12724 | 0 | 0 | 0.99187
1814181 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2451 35-03-K02451_C_56354192_56354192 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:54:23 | 18.05.2021 20:19:13 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1967 | 0 | 0 | 33.1967
1814158 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞRİLİMAN TR-1 35-21-L00098_953369005_953369005 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:17:00 | 18.05.2021 22:24:58 | 4.1328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31953
1814095 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-32-L00026_946413716_946413716 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:37:00 | 18.05.2021 17:21:07 | 0.73528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011251
1813703 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1624 35-02-M01624_915152198_915152198 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 08:27:55 | 18.05.2021 10:04:00 | 1.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3344 | 0 | 0 | 1.3344
1813949 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-10 35-15-M00244_950402725_950402725 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:05:53 | 18.05.2021 15:40:07 | 3.5706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029887
1813697 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KERESTECİLER TR-1 45-83-M00138_45-83-M00138_2368497 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 08:16:03 | 18.05.2021 09:29:00 | 1.2158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0.088607 | 0 | 0 | 0 | 39.4882 | 0 | 2.4397 | 42.0165
1813743 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:19:00 | 18.05.2021 10:26:00 | 0.11667 | 3 | 644 | 23 | 7 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0.45453 | 17.109 | 11.092 | 0.25203 | 58.7655 | 1.6372 | 0 | 0 | 89.3102
1813766 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2547 35-07-K02547_98532301_98532301 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:24:55 | 18.05.2021 13:38:34 | 3.2275 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7909
1814221 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_950442598_950442598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 20:56:30 | 18.05.2021 22:32:36 | 1.6017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6943
1813929 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | EMİNBEY TR-1 45-78-M00853_49187434_56407989_56407989 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 11:28:09 | 18.05.2021 12:22:38 | 0.90806 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5856
1814078 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-392 35-03-M00392_97465736_97465736 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:03:36 | 18.05.2021 17:02:30 | 0.98167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45746
1813680 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KADIDAĞ TR-1 45-72-L00122_D_56385166_56385166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 06:12:04 | 18.05.2021 09:34:02 | 3.3661 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9076 | 0 | 1.6127 | 0 | 0.13759 | 0 | 0 | 3.6579
1814072 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:40:00 | 18.05.2021 17:32:57 | 1.8825 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.63892 | 21.2154 | 90.1387 | 45.8106 | 0 | 5.1615 | 427.681 | 0 | 590.646
1813723 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KARAHALİLLİ TR-1 35-20-L00350_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045631 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:35:48 | 18.05.2021 11:32:40 | 1.9478 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0346 | 0 | 0.00017994 | 0 | 8.7287 | 0 | 0 | 17.7635
1814115 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/85 45-83-L00085_955155537_955155537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:29:59 | 18.05.2021 18:49:53 | 2.3317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96671
1813969 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | MEHMET AFACAN 35-30-M00366_35-30-M00366_2354031 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:20:00 | 18.05.2021 15:25:43 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3796
1814155 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/2A 35-20-L00286_948436523_948436523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:10:22 | 18.05.2021 20:13:28 | 2.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1813760 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-12 DİNÇ OTEL 35-18-L00012_8871450_56371864_56371864 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:32:39 | 18.05.2021 11:21:13 | 0.80944 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.6283 | 0 | 0 | 0 | 17.8122 | 0 | 0 | 58.4405
1814178 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-3 ARNAVUTLAR 45-79-M00507_A_56384560_56384560 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:51:48 | 18.05.2021 21:13:09 | 2.3558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075939
1813783 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1711 35-02-K01711_B_56374883_56374883 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 11:08:00 | 18.05.2021 12:30:00 | 1.3667 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.962 | 0 | 0 | 0 | 0.12713 | 0 | 0 | 27.0891
1814201 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN TÜRKAY SULAMA GRUBU 35-29-L00643_A_65509959_65509959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:54:14 | 18.05.2021 21:29:17 | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6523 | 0 | 4.1257 | 0 | 0 | 14.778
1813952 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADINCA TR-5 45-73-M00395_945687086_945687086 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:25:59 | 18.05.2021 14:16:12 | 1.8369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29617
1813992 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-319 35-02-M00319_B B2B_5806064 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:47:26 | 18.05.2021 20:49:36 | 7.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3835 | 0 | 0 | 75.3835
1814075 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134727 M07_53134727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:02:59 | 18.05.2021 16:04:49 | 0.030556 | 0 | 395 | 10 | 28 | 3 | 27 | 4 | 0 | 0 | 2.385 | 0.14611 | 0.62933 | 15.9037 | 0.27468 | 4.4742 | 0 | 23.8129
1814241 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAŞAR SÖKELİOĞLU -2 35-20-L00100_10452792_56361148_56361148 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 21:40:50 | 18.05.2021 22:22:26 | 0.69333 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29222 | 0 | 0.015209 | 0 | 0 | 0.30743
1814098 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:26:15 | 18.05.2021 17:00:18 | 0.5675 | 0 | 473 | 23 | 38 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.1836 | 7.2939 | 8.714 | 22.6419 | 3.9812 | 0 | 0 | 97.8146
1814032 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_TR-2 10.5 K11_2101515 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:43:19 | 18.05.2021 15:37:00 | 0.89472 | 0 | 19323 | 0 | 2 | 1 | 1187 | 0 | 5 | 0 | 3959.9881 | 0 | 0.19544 | 2.0319 | 1001.6752 | 0 | 215.4565 | 5179.3471
1814198 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2017 35-01-M02017_A 1A_5846355 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:51:32 | 19.05.2021 01:59:50 | 6.1383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1.5691 | 0 | 0 | 0 | 164.9143 | 0 | 0 | 166.4834
1813975 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_950448394_950448394 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:22:03 | 18.05.2021 17:57:17 | 4.5872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69469
1814224 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-27 45-77-L00027__75407051_75407051 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 21:15:27 | 18.05.2021 21:29:46 | 0.23861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67791
1813926 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-2 M06_2059510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 11:43:38 | 18.05.2021 11:47:13 | 0.059722 | 4 | 9552 | 0 | 11 | 21 | 2313 | 0 | 0 | 0.072291 | 170.9313 | 0 | 0.53771 | 5.0554 | 71.7962 | 0 | 0 | 248.393
1813763 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:27:09 | 18.05.2021 12:09:57 | 1.7133 | 3 | 531 | 231 | 97 | 16 | 50 | 0 | 0 | 45.9621 | 176.9387 | 404.1302 | 210.0363 | 111.6943 | 49.8877 | 0 | 0 | 998.6492
1813732 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-9 35-25-M00165_C_56385872_56385872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:46:43 | 18.05.2021 10:08:32 | 0.36361 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5445 | 0 | 0 | 0 | 2.8471 | 0 | 0 | 6.3916
1814087 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-1 45-79-M00416_A_56401948_56401948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:59:12 | 18.05.2021 18:07:51 | 2.1442 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1476 | 0 | 0 | 0 | 0.89722 | 0 | 0 | 25.0448
1813686 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950447475_950447475 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 06:36:47 | 18.05.2021 09:01:41 | 2.415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75061
1813749 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-26 35-21-L00209_B_56402121_56402121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:13:41 | 18.05.2021 11:09:34 | 0.93139 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5393 | 0 | 0.53037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0696
1814187 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORALILAR TR-1 45-72-L00674_956488698_956488698 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:18:55 | 18.05.2021 20:32:51 | 1.2322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4837
1813795 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-27 35-14-L00027_956636728_956636728 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 11:16:13 | 18.05.2021 14:54:44 | 3.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6163
1813958 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇANDIR TR-1 45-74-M00113_B_56352948_56352948 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:43:22 | 18.05.2021 14:30:18 | 1.7822 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1103 | 0 | 0 | 0 | 0.066602 | 0 | 0 | 5.1769
1814121 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/3C 45-71-M02285__73560692_73560692 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:21:36 | 18.05.2021 18:18:13 | 0.94361 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1494 | 0 | 0.50842 | 0 | 0.30131 | 0 | 0 | 15.9592
1814170 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | REFIK AYBAR SULAMA GRUBU 35-29-L00158_A_56360597_56360597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:20:34 | 18.05.2021 20:40:35 | 2.3336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94562
1813666 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | _A_56405566_56405566 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 02:34:11 | 18.05.2021 10:19:00 | 7.7469 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6839
1814207 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_47875030_56380208_56380208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 20:11:44 | 18.05.2021 23:14:35 | 3.0475 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8472 | 0 | 0.24525 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 8.2814
1813729 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_955312916_955312916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:36:39 | 18.05.2021 11:17:07 | 1.6744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058788
1814247 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_DM-2/1 (M-201) M07_45385840 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 22:21:55 | 18.05.2021 23:14:00 | 0.86806 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 348.4891 | 0 | 0 | 0 | 7.9808 | 0 | 0 | 356.4699
1813938 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-46 35-15-L00046_950409119_950409119 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 11:54:25 | 18.05.2021 13:17:08 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4691 | 0 | 0.96209 | 0 | 0 | 12.4312
1813689 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | İKA ANA KONTROL MERKEZİ ÖZEL TR 35-17-M00665Ö_ALİAĞA TR-43 M03_66517211 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 07:12:03 | 18.05.2021 08:26:05 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5786 | 0 | 0 | 0 | 70.5786
1813998 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİNBEY TR-1 45-78-M00853_953276966_953276966 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:49:36 | 18.05.2021 14:21:15 | 0.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16272
1814144 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SAĞANCI L03_2072976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:03:46 | 18.05.2021 18:09:36 | 0.097222 | 0 | 460 | 2 | 43 | 3 | 43 | 2 | 0 | 0 | 6.4463 | 0.078092 | 0.74424 | 0.33772 | 2.0377 | 1.1214 | 0 | 10.7655
1814044 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3494 35-07-K03494_A_56379365_56379365 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:35:34 | 18.05.2021 16:15:43 | 1.6692 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.5068 | 0 | 0 | 0 | 5.903 | 0 | 0 | 76.4099
1814190 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:34:59 | 18.05.2021 20:38:00 | 1.0503 | 1 | 746 | 1 | 7 | 2 | 46 | 0 | 0 | 1.1388 | 101.2239 | 0.79446 | 2.5378 | 13.6512 | 15.9159 | 0 | 0 | 135.262
1814147 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/28 35-29-M00028_95000530916_95000530916 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:52:38 | 18.05.2021 19:11:24 | 1.3128 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8991
1814124 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ÇARDAKLI TR-1 45-74-M00186_45-74-M00186_2373630 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:22:16 | 18.05.2021 18:24:47 | 1.0419 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5821 | 0 | 0 | 0 | 0.078225 | 0 | 0 | 2.6604
1813955 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKPINAR TR-1 45-75-M00079_A_56398896_56398896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:40:59 | 18.05.2021 13:37:55 | 0.94889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46181 | 0 | 0 | 0 | 0.17169 | 0 | 0 | 0.6335
1813726 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3562(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03562_A_56362331_56362331 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 09:43:49 | 18.05.2021 10:40:00 | 0.93618 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.9466 | 0 | 0 | 0 | 1.7146 | 0 | 0 | 70.6612
1813961 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1552 35-08-M01552_912202464_912202464 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:53:12 | 18.05.2021 13:32:23 | 0.65306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9752
1814110 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_45-82-M00331_2353949 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:56:19 | 18.05.2021 18:57:57 | 2.0272 | 0 | 229 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.669 | 0 | 1.2041 | 0 | 16.292 | 0 | 0 | 82.165
1813778 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3562(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03562_B B1b_5849243 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 10:23:00 | 18.05.2021 10:41:00 | 0.3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4617
1813947 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİP TR-2 35-21-L00103_953358041_953358041 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:24:43 | 18.05.2021 15:07:19 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26957 | 0 | 0 | 0.26957
1813924 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-174/A 45-78-L00736_953268465_953268465 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 11:34:29 | 18.05.2021 11:50:42 | 0.27028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42101
1814133 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK KOŞUBURNU TR-1 45-75-M00216_B_56387813_56387813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:34:22 | 18.05.2021 18:33:41 | 0.98861 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51511 | 0 | 2.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51513
1814256 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/17 35-28-M00053_953396224_953396224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 23:36:00 | 19.05.2021 07:00:22 | 7.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1814156 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | _A_56386756_56386756 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:09:50 | 18.05.2021 19:09:42 | 0.99778 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6686 | 0 | 1.6297 | 0 | 0.088492 | 0 | 0 | 10.3868
1813987 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:29:45 | 18.05.2021 13:54:00 | 0.40417 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.48175 | 0 | 0.5027 | 0 | 4.4118 | 0 | 0 | 5.3963
1814093 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-1 35-22-M00289_95000486220_95000486220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:25:44 | 18.05.2021 19:09:05 | 2.7225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1353
1814239 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 21:38:32 | 18.05.2021 21:51:41 | 0.21917 | 4 | 839 | 23 | 361 | 12 | 136 | 1 | 1 | 0.62475 | 51.0973 | 3.4748 | 21.0197 | 38.674 | 18.8991 | 0 | 0.08767 | 133.8773
1814233 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/18 35-19-M00416_956668586_956668586 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 21:20:23 | 18.05.2021 23:23:13 | 2.0472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7092
1814193 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2162 35-04-M02162_950205030_950205030 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:46:04 | 18.05.2021 21:04:45 | 1.3114 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0336
1814219 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_953385761_953385761 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 20:35:46 | 18.05.2021 21:43:00 | 1.1206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076046
1814007 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/117 45-83-M00712_955142774_955142774 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:03:24 | 18.05.2021 14:49:10 | 0.76278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24339
1814050 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-30-L00063_955316110_955316110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:03:40 | 18.05.2021 16:07:37 | 1.0658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034612
1813927 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-1/25 35-29-M00025_TİRE İM-DM1 M01_72196638 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 11:44:45 | 18.05.2021 11:47:49 | 0.051111 | 0 | 3032 | 0 | 1 | 3 | 224 | 0 | 1 | 0 | 30.816 | 0 | 0.009611 | 3.2243 | 8.8838 | 0 | 0.039446 | 42.9732
1813715 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1637 35-01-K01637_911591055_911591055 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:11:43 | 18.05.2021 21:02:00 | 11.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9818 | 0 | 0 | 2.9818
1813672 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_BAŞLAMIŞ ÇIKIŞI L05_66546806 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 05:22:28 | 18.05.2021 06:10:00 | 0.79222 | 3 | 295 | 6 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.60968 | 14.0739 | 1.9295 | 0.37063 | 0 | 1.6184 | 0 | 0 | 18.6021
1814213 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-19-M00043_956678966_956678966 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 20:37:48 | 18.05.2021 21:50:30 | 1.2117 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 0.81299 | 0 | 0 | 2.6643
1813921 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALAN TR-110 35-19-M00110_956674510_956674510 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 11:12:41 | 18.05.2021 19:20:36 | 8.1319 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.572 | 0 | 7.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7099
1814136 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖKÇEÖREN TR-10 45-77-M00029_A_56386047_56386047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:40:22 | 18.05.2021 18:34:29 | 0.90194 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9481 | 0 | 0 | 0 | 0.063532 | 0 | 0 | 7.0116
1813781 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4404 35-03-K04404_A_56363597_56363597 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 10:18:00 | 18.05.2021 15:13:19 | 4.9219 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 226.2938 | 0 | 0 | 0 | 154.1219 | 0 | 0 | 380.4157
1813741 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_11025557_56378845_56378845 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:24:37 | 18.05.2021 10:57:15 | 0.54389 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.5242 | 0 | 0 | 0 | 9.3016 | 0 | 0 | 12.8259
1813695 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 08:01:29 | 18.05.2021 08:35:17 | 0.56333 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 1.8165 | 68.3755 | 49.1882 | 1.1546 | 246.2386 | 6.4697 | 0 | 0 | 373.2431
1814196 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ALACAYAKA TR-1 45-75-M00212_A_56387496_56387496 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:40:36 | 18.05.2021 21:09:18 | 1.4783 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16239
1814030 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | UMMANDERESİ TR-2 45-75-M00074_45-75-M00074_2352692 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:28:12 | 18.05.2021 15:00:27 | 0.5375 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28994 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.138
1814153 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-67 45-77-L00067_45-77-L00067_72215703 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:58:49 | 18.05.2021 19:27:29 | 1.4778 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.38389 | 0 | 1.4581 | 0 | 19.8493 | 0 | 0.73584 | 22.4272
1813775 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BÜYÜKKARCI KÖK 35-27-M00486_AMROS M05_77618344 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:51:02 | 18.05.2021 12:23:02 | 1.5333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0.14584 | 0 | 0 | 0 | 124.4848 | 0 | 713.8676 | 0 | 838.4982
1814010 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | KARAKURT KÖK 45-76-M00049_KARAKURT M02_72213481 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:08:37 | 18.05.2021 18:19:22 | 4.1792 | 0 | 713 | 1 | 33 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 449.5083 | 0.354 | 6.9679 | 0 | 68.2872 | 0 | 0 | 525.1175
1813967 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ILIPINAR TR-1 35-23-M00081_950415957_950415957 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:12:59 | 18.05.2021 15:04:33 | 1.8594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6502e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6502e-05
1813661 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 00:41:53 | 18.05.2021 01:00:23 | 0.30833 | 7 | 2139 | 58 | 236 | 24 | 303 | 0 | 0 | 0.6549 | 87.4366 | 31.6239 | 39.4434 | 16.5164 | 35.0219 | 0 | 0 | 210.697
1813784 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544256 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 11:09:00 | 18.05.2021 16:48:37 | 5.6603 | 0 | 1013 | 0 | 246 | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 691.8082 | 0 | 122.1193 | 59.4612 | 415.05 | 0 | 0 | 1288.4387
1813707 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 08:49:49 | 18.05.2021 09:18:00 | 0.46972 | 0 | 270 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 24.9735 | 2.4934 | 0.92171 | 7.2653 | 7.2175 | 174.0404 | 0 | 216.9118
1813684 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207425 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 06:45:49 | 18.05.2021 07:12:54 | 0.45139 | 0 | 4421 | 0 | 37 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 259.6238 | 0 | 2.164 | 1.7619 | 22.5725 | 0 | 0 | 286.1222
1814225 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/17 35-28-M00053_G g1_5769612 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 21:00:41 | 18.05.2021 23:40:35 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0084 | 0 | 0 | 17.0084
1814248 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-9 45-80-M00080_A_56385832_56385832 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 22:26:23 | 18.05.2021 23:14:29 | 0.80167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5124 | 0 | 0 | 0 | 0.62729 | 0 | 0 | 5.1397
1813701 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-27 45-71-M00934_953197861_953197861 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 08:25:37 | 18.05.2021 10:48:06 | 2.3747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2209
1814033 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3076 35-03-K03076_ÖZEL SDK_5796798 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:28:03 | 18.05.2021 16:40:51 | 2.2133 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74.0564 | 0 | 0 | 0 | 6.2599 | 0 | 0 | 80.3163
1813747 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-4 45-80-M00099_956547084_956547084 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:05:40 | 18.05.2021 13:04:34 | 2.9817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373
1814139 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950447233_950447233 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:38:22 | 18.05.2021 20:38:16 | 2.9983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55014
1814076 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2075 35-02-M02075_912898199_912898199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:04:47 | 18.05.2021 16:55:00 | 0.83694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6116 | 0 | 0 | 4.6116
1814056 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-1 45-78-M00445_49250532_56402337_56402337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:13:36 | 18.05.2021 15:40:15 | 0.44417 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5728 | 0 | 0.0010332 | 0 | 0.47219 | 0 | 0 | 2.046
1814199 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALANKIYI TR-3 35-20-L00265_C_65513456_65513456 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:56:21 | 18.05.2021 22:17:45 | 2.3567 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6402 | 0 | 0.48211 | 0 | 3.3694 | 0 | 0 | 8.4916
1814162 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-4 35-30-M00227_955307026_955307026 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:13:38 | 18.05.2021 20:06:06 | 1.8744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052366
1814019 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÖYKO KÖK 35-30-M00213_955314151_955314151 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:11:15 | 18.05.2021 20:29:07 | 6.2978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14881
1814205 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | GENCERLER TR-1 35-20-L00425_A_56359953_56359953 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 20:06:02 | 18.05.2021 21:00:25 | 0.90639 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.58268 | 0 | 0.016192 | 0 | 0.79808 | 0 | 0 | 1.397
1814182 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1730 35-03-M01730_955037910_955037910 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:04:41 | 18.05.2021 20:24:15 | 1.3261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1813664 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3092 35-02-K03092_C_56380392_56380392 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 01:38:10 | 18.05.2021 03:19:22 | 1.6867 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.2678 | 0 | 0 | 0 | 17.2532 | 0 | 0 | 72.5211
1814142 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/15 35-29-M00098_950317657_950317657 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:40:33 | 18.05.2021 23:15:56 | 5.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6772 | 0 | 0 | 126.6772
1814036 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:43:52 | 18.05.2021 15:23:08 | 0.65444 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.22252 | 7.3901 | 33.0173 | 16.5792 | 0 | 1.8818 | 161.8376 | 0 | 220.9285
1813950 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-5 45-72-M00423_D_56391564_56391564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:27:28 | 18.05.2021 13:21:31 | 0.90083 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49
1814122 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAYAHŞİ TR-3 45-78-L00426_C_65508845_65508845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:17:43 | 18.05.2021 18:47:49 | 1.5017 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0173
1813936 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_KOZLUDERE TR-29 M02_66129627 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 11:45:32 | 18.05.2021 12:26:00 | 0.67444 | 0 | 1498 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 251.4706 | 0 | 0.075389 | 0 | 13.098 | 0 | 0 | 264.6441
1814245 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950442249_950442249 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 22:05:00 | 19.05.2021 00:41:11 | 2.6031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86372
1814079 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/73 45-72-M00073_956502541_956502541 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:04:24 | 18.05.2021 17:34:54 | 1.5083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4009 | 0 | 0 | 0 | 12.3076 | 0 | 0 | 16.7085
1813953 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/24-A 45-71-M02217_953196179_953196179 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:35:00 | 18.05.2021 13:43:57 | 1.1492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33544
1814102 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA TR-3 35-21-L00193_953368906_953368906 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:44:28 | 18.05.2021 21:28:14 | 4.7294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21065
1814165 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ELDELEK-5 TARIMSAL SULAMA 45-78-M00431_45-78-M00431_2362322 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:16:45 | 18.05.2021 19:48:49 | 1.5344 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7673
1814059 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1076 35-02-M01076_A_65500467_65500467 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:29:00 | 18.05.2021 20:32:03 | 5.0508 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0335 | 0 | 0 | 0 | 11.4289 | 0 | 0 | 16.4624
1813724 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | SANCAKLI TR-1 35-22-M00157_C_56354252_56354252 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:35:26 | 18.05.2021 10:37:18 | 1.0311 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7878 | 0 | 1.9395 | 0 | 0.33095 | 0 | 0 | 6.0582
1814265 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 00:20:00 | 19.05.2021 01:20:51 | 1.0142 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.053444 | 42.6244 | 1.5196 | 0 | 3.4801 | 0.83645 | 0 | 0 | 48.5141
1814266 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 45-77-L00040_945490340_945490340 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 00:05:19 | 19.05.2021 00:40:59 | 0.59444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13853
1814269 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 01:56:36 | 19.05.2021 01:57:05 | 0.0080556 | 3 | 442 | 72 | 67 | 15 | 29 | 5 | 0 | 0.0031965 | 0.6364 | 0.31529 | 0.26682 | 3.2287 | 0.044193 | 1.1782 | 0 | 5.6728
1814271 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L08_2311524 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 05:51:21 | 19.05.2021 06:00:02 | 0.14465 | 0 | 4215 | 0 | 1 | 1 | 263 | 0 | 2 | 0 | 98.7037 | 0 | 0.024786 | 1.8911 | 16.9464 | 0 | 7.1225 | 124.6885
1814272 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L06_2311522 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 06:01:35 | 19.05.2021 06:02:42 | 0.018436 | 1 | 4050 | 0 | 28 | 6 | 479 | 3 | 1 | 0.14173 | 11.5966 | 0 | 0.17989 | 1.0051 | 3.7824 | 1.686 | 0.087449 | 18.4792
1814273 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_949085236_949085236 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 05:55:20 | 19.05.2021 08:01:06 | 2.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9884 | 0 | 0 | 1.9884
1814274 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_ÇANDARLI TATİL KÖYÜ M04_72085968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 06:07:40 | 19.05.2021 07:54:17 | 1.7769 | 2 | 1078 | 15 | 27 | 4 | 27 | 0 | 3 | 43.6792 | 102.0668 | 44.7338 | 11.8521 | 41.0095 | 43.8394 | 0 | 7.7208 | 294.9015
1814275 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 06:42:25 | 19.05.2021 07:14:14 | 0.53028 | 0 | 622 | 0 | 88 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 29.1182 | 0 | 5.413 | 1.6548 | 23.846 | 0 | 0 | 60.032
1814277 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SART TR-3 45-78-M00175_45-78-M00175_2355226 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 06:51:11 | 19.05.2021 07:42:27 | 0.85444 | 0 | 325 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.6116 | 0 | 4.2426 | 0 | 0.95206 | 0 | 0 | 36.8062
1814278 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-5 35-22-M00005_TR-6 M02_72137013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 05:44:35 | 19.05.2021 08:34:27 | 2.8311 | 1 | 1852 | 0 | 123 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0.47474 | 951.6933 | 0 | 144.4998 | 23.3852 | 296.5312 | 0 | 0 | 1416.5843
1814280 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YEŞİLTEPE MERKEZ TR-1 35-32-L00048_B_56391395_56391395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 06:45:50 | 19.05.2021 09:21:04 | 2.5872 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5766
1814281 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 07:15:56 | 19.05.2021 07:51:13 | 0.58806 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3975 | 33.5536 | 1.5346 | 13.9089 | 0.28685 | 0 | 0 | 58.6815
1814284 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 07:57:36 | 19.05.2021 08:57:49 | 1.0036 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.52903 | 38.5042 | 326.8249 | 19.2414 | 36.9705 | 19.981 | 0 | 0 | 442.051
1814285 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KERESTECİLER TR-3 45-83-M00140_955175107_955175107 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 07:57:00 | 19.05.2021 08:47:55 | 0.84861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020668 | 0 | 0 | 0.020668
1814286 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_A_56389288_56389288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 07:59:33 | 19.05.2021 09:13:19 | 1.2294 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5343 | 0 | 0 | 0 | 2.6125 | 0 | 0 | 16.1468
1814288 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-136 35-01-K00136_910425470_910425470 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 07:52:06 | 19.05.2021 09:12:59 | 1.3481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1814289 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-9 35-26-M00009_TR-11 M04_65916565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:07:26 | 19.05.2021 09:36:25 | 0.48306 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.0746 | 0 | 0 | 0 | 4.5865 | 0 | 0 | 52.6611
1814290 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_TR-54 FİDERİ M07_2076624 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 08:19:50 | 19.05.2021 08:25:22 | 0.092222 | 0 | 2116 | 0 | 21 | 1 | 267 | 0 | 2 | 0 | 34.795 | 0 | 0.1171 | 1.1329 | 14.9377 | 0 | 0.12714 | 51.1099
1814292 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | DOKUZLAR TR-1 35-31-L00168_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046053 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 08:19:56 | 19.05.2021 10:16:05 | 1.9358 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1504 | 0 | 0.1849 | 0 | 0.35339 | 0 | 0 | 7.6887
1814293 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-51 45-79-M00051_TR-53 M03_67100889 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 08:38:49 | 19.05.2021 09:10:24 | 0.52639 | 0 | 455 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.7241 | 0 | 0.073839 | 6.6714 | 3.2257 | 0 | 0 | 54.695
1814294 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-3 45-78-M00175_953253063_953253063 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 08:48:40 | 19.05.2021 14:49:11 | 6.0086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.966
1814295 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIÇALI TR-1 45-72-L00776_956488439_956488439 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 08:53:22 | 19.05.2021 12:31:15 | 3.6314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1171
1814297 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIRAHMANLI TR-4 45-80-M00150_956557557_956557557 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 08:56:35 | 19.05.2021 10:32:21 | 1.5961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798
1814298 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-11 45-73-M00852_945642876_945642876 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 08:53:47 | 19.05.2021 10:49:47 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.039221 | 0 | 0 | 0 | 0.2088 | 0 | 0 | 0.24802
1814300 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956663915_956663915 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:06:00 | 19.05.2021 12:11:51 | 3.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.117
1814303 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CUMALI TR-1 35-24-M00094_955223091_955223091 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:13:43 | 19.05.2021 10:33:29 | 1.3294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312
1814308 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-290 35-19-M00465_956669684_956669684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:20:53 | 19.05.2021 12:01:45 | 2.6811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6771
1814309 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-404 35-18-L00404_6347648 h1_5960123 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:20:35 | 19.05.2021 12:07:50 | 2.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1301 | 0 | 0 | 63.1301
1814310 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1913 35-10-K01913_913182340_913182340 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:17:49 | 19.05.2021 10:38:33 | 1.3456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72973
1814311 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-117 35-16-L00117_953319812_953319812 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:22:04 | 19.05.2021 19:11:57 | 9.8314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9231 | 0 | 0 | 0 | 12.0524 | 0 | 0 | 17.9755
1814312 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-146 35-15-M00146_TR-147 M01_66585688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:32:23 | 19.05.2021 09:54:56 | 0.37583 | 0 | 982 | 0 | 37 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 70.8367 | 0 | 28.0325 | 0 | 10.0341 | 0 | 0 | 108.9033
1814313 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | AHMET TÜRELİ SULAMA GRUBU 35-29-M00255_A_56377830_56377830 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:33:55 | 19.05.2021 11:01:22 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5862e-05 | 0 | 3.044 | 0 | 0 | 3.0441
1814314 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _C_56391308_56391308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:38:39 | 19.05.2021 12:12:36 | 2.5658 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.2277 | 0 | 3.5808 | 0 | 5.8049 | 0 | 0 | 38.6134
1814315 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-61 35-26-M00061__56360105_56360105 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:39:00 | 19.05.2021 10:33:38 | 0.91056 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.1624 | 0 | 0 | 0 | 15.4875 | 0 | 0 | 42.6499
1814317 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_B_56368269_56368269 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:38:35 | 19.05.2021 12:27:30 | 2.8153 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3418 | 0 | 0.4868 | 0 | 0 | 4.8286
1814319 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-335 35-18-L00335_950432449_950432449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:43:53 | 19.05.2021 13:19:34 | 3.5947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039511
1814322 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-17 35-25-M00168_956645578_956645578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:51:45 | 19.05.2021 10:50:03 | 0.97167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8208 | 0 | 0 | 2.8208
1814323 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-22 45-81-M00022_945625891_945625891 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:53:32 | 19.05.2021 11:52:30 | 1.9828 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5132 | 0 | 0 | 0 | 0.11821 | 0 | 0 | 0.63141
1814325 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/15 45-71-M00394_D_56403372_56403372 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 10:00:00 | 19.05.2021 11:52:14 | 1.8706 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.049 | 0 | 0 | 0 | 4.4246 | 0 | 0 | 26.4736
1814328 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-333 KONAKKENT 35-18-L00333_950437875_950437875 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 10:00:20 | 19.05.2021 13:40:32 | 3.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10403
1814331 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 10:13:10 | 19.05.2021 10:53:44 | 0.67611 | 0 | 1725 | 0 | 8 | 8 | 88 | 6 | 4 | 0 | 291.35 | 0 | 1.7381 | 44.4319 | 56.844 | 129.0643 | 3.7756 | 527.204
1814333 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | YEŞİLTEPE TR-1 45-79-M00110_C_56386182_56386182 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 10:21:07 | 19.05.2021 15:24:10 | 5.0508 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4448 | 0 | 1.9105 | 0 | 0.0010497 | 0 | 0 | 13.3563
1814335 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-136 35-01-K00136_910428155_910428155 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 10:30:22 | 19.05.2021 12:50:49 | 2.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9494 | 0 | 0 | 3.9494
1814337 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-114 OVACIK 35-18-L00114_950458035_950458035 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 10:31:52 | 19.05.2021 14:26:03 | 3.9031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4342
1814339 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇATALCA TR-3 35-22-M00269_C_56370444_56370444 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 10:39:21 | 19.05.2021 13:44:26 | 3.0847 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 1.8374 | 0 | 7.0093 | 0 | 0 | 10.0387
1814340 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _6934860_56377113_56377113 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 10:42:25 | 19.05.2021 12:36:18 | 1.8981 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.6801 | 0 | 2.7692 | 0 | 12.0602 | 0 | 0 | 40.5096
1814342 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_35-29-L00320_2376500 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 10:48:26 | 19.05.2021 15:02:18 | 4.2311 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73.2609 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 76.081
1814344 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-321 35-18-L00321_950449379_950449379 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 10:20:09 | 19.05.2021 19:17:39 | 8.9583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3123
1814345 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÜÇÜK AVULCUK TR-1 35-15-L00715_C_56406826_56406826 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 10:50:16 | 19.05.2021 12:29:25 | 1.6525 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.2652 | 0 | 19.2494 | 0 | 42.8308 | 0 | 0 | 87.3454
1814348 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_95000465708_95000465708 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:07:01 | 19.05.2021 13:33:12 | 2.4364 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5432
1814349 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİLEK TR-6 45-80-M02952_95000095052_95000095052 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:12:00 | 19.05.2021 12:31:51 | 1.3308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1123
1814350 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53138281 M09_53138281 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 10:58:25 | 19.05.2021 17:29:00 | 6.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.8807 | 0 | 0 | 0 | 480.8807
1814352 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956672676_956672676 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:12:57 | 19.05.2021 15:03:08 | 3.8364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28351
1814353 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-253 35-18-L00253_6207190_56363670_56363670 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:17:49 | 19.05.2021 13:07:41 | 1.8311 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1896 | 0 | 0 | 0 | 17.4449 | 0 | 0 | 35.6346
1814355 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-2 35-19-M00519_956676620_956676620 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:21:54 | 19.05.2021 15:06:00 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025319
1814358 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÇİÇEK SALAMURA SAN. ÖZEL TR 35-27-M00231Ö_Ayırıcı H01_2052857 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:17:40 | 19.05.2021 15:52:36 | 4.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6332 | 0 | 48.6332
1814359 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2546 35-02-M02546_966120397_966120397 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:22:33 | 19.05.2021 12:29:58 | 1.1236 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5626
1814361 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-63 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01063_45-80-M01063_2362850 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:32:00 | 19.05.2021 13:24:46 | 1.8794 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2125 | 0 | 0.33147 | 0 | 0 | 12.544
1814363 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1552 35-08-M01552_912208161_912208161 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:38:35 | 19.05.2021 14:04:09 | 2.4261 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0.12936 | 0 | 0 | 4.4684
1814365 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:44:50 | 19.05.2021 11:56:00 | 0.18611 | 1 | 1306 | 15 | 157 | 29 | 104 | 2 | 0 | 0.077318 | 90.5907 | 4.8786 | 21.9009 | 30.0707 | 14.1943 | 8.4442 | 0 | 170.1568
1814367 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARIKBAŞI TR-2 35-20-L00219_11735917_56383238_56383238 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:31:42 | 19.05.2021 13:55:54 | 2.4033 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.0214 | 0 | 2.549 | 0 | 7.8573 | 0 | 0 | 35.4277
1814368 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUYUCAK TR-1 35-22-M00273_955257249_955257249 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:44:04 | 19.05.2021 15:44:12 | 4.0022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99946
1814369 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/TR-16 35-22-M00061_G G01_5888531 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:39:42 | 19.05.2021 14:27:36 | 2.7983 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.023 | 0 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 0 | 20.03
1814371 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 35-32-L00117_915187589_915187589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:24:56 | 19.05.2021 13:30:44 | 2.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32425 | 0 | 0 | 0.32425
1814372 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-1 45-71-M00133_BEYDERE KÖK M07_2079699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:56:36 | 19.05.2021 11:57:36 | 0.016667 | 0 | 1063 | 127 | 77 | 7 | 102 | 2 | 0 | 0 | 4.3122 | 3.8321 | 0.31415 | 0.62338 | 0.61795 | 1.5577 | 0 | 11.2575
1814373 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DEREBAŞI TR-2 35-29-L00266_A_56370432_56370432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:56:04 | 19.05.2021 13:27:30 | 1.5239 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 0.11705 | 0 | 0 | 2.6662
1814374 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:58:56 | 19.05.2021 13:37:22 | 1.6406 | 1 | 1306 | 15 | 157 | 29 | 104 | 2 | 0 | 0.69399 | 813.1194 | 42.7484 | 193.8951 | 266.3774 | 128.0345 | 68.402 | 0 | 1513.2708
1814378 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ TR-10 35-31-L00386_956579611_956579611 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:46:16 | 19.05.2021 13:07:27 | 1.3531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35944
1814379 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YUSUFLU TR-2 35-20-L00238_35-20-L00238_2351240 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:02:36 | 19.05.2021 15:07:39 | 3.0842 | 0 | 13 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.1712 | 0 | 37.6382 | 0 | 34.6385 | 0 | 0 | 85.4479
1814381 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53140495 L02_53140495 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:04:32 | 19.05.2021 13:34:25 | 1.4981 | 1 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.50613 | 0 | 36.017 | 0 | 24.287 | 0 | 0 | 0 | 60.8101
1814383 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BÖLCEK-1 TR 35-16-M00022_35-16-M00022_2365368 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:59:49 | 19.05.2021 14:00:17 | 2.0078 | 0 | 136 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.6963 | 0 | 8.563 | 0 | 8.8715 | 0 | 0 | 77.1308
1814384 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-8 35-15-L00287_C_56361898_56361898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:06:26 | 19.05.2021 13:36:58 | 1.5089 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055449 | 0 | 0.081742 | 0 | 0 | 0.13719
1814385 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | SALİHLERALTI TANSAŞ KÖK 35-30-M00670_GÜLKENT-4 M02_72071619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:12:06 | 19.05.2021 12:22:56 | 0.18056 | 1 | 1751 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 2 | 2.0167 | 28.1348 | 0 | 0 | 0 | 7.7878 | 0 | 0.05211 | 37.9914
1814389 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN BEZİRGANLI TR 45-78-M00271_45-78-M00271_2352927 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:12:32 | 19.05.2021 13:28:48 | 1.2711 | 0 | 90 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.7304 | 0 | 2.7219 | 0 | 2.9668 | 0 | 0 | 25.4191
1814390 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M11_2038832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:09:27 | 19.05.2021 12:31:15 | 0.36333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 3.4575 | 0 | 13.6242
1814391 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ILIPINAR TR-1 35-23-M00081_950415957_950415957 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:19:01 | 19.05.2021 13:47:05 | 1.4678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1112e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1112e-05
1814394 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953358514_953358514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:26:26 | 19.05.2021 14:29:56 | 2.0583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9155
1814398 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT SULAMA TR-1 35-16-M00210_C_56396738_56396738 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:28:49 | 19.05.2021 14:24:57 | 1.9356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014008
1814399 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_956634077_956634077 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:36:20 | 19.05.2021 13:06:30 | 0.50278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080721
1814401 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CENKYERİ TR-2 45-82-M00257_945533418_945533418 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:41:20 | 19.05.2021 15:52:54 | 3.1928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1127
1814403 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:56:16 | 19.05.2021 12:57:06 | 0.013889 | 4 | 1414 | 3 | 11 | 10 | 145 | 0 | 1 | 0.81102 | 3.0491 | 9.1194 | 0.016601 | 5.9926 | 0.6395 | 0 | 0.084443 | 19.7126
1814409 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/58 (GÜLLÜPINAR) 45-83-L00058_TR-2/62 L01_2323224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 13:11:16 | 19.05.2021 13:54:39 | 0.72306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0.14988 | 0 | 0 | 0 | 28.1602 | 0 | 41.3859 | 69.6959
1814411 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ZEYTİNDAĞ TR-4 35-16-M00006_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045110 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 13:10:36 | 19.05.2021 15:34:28 | 2.3978 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.6852 | 0 | 0 | 0 | 7.6479 | 0 | 0 | 45.3331
1814414 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 13:20:47 | 19.05.2021 13:32:17 | 0.19167 | 0 | 507 | 1 | 63 | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 21.7117 | 5.6853 | 3.2485 | 1.5093 | 7.8064 | 3.319 | 0 | 43.2801
1814415 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-52 35-27-M00052_A_56368188_56368188 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 13:01:01 | 19.05.2021 20:25:26 | 7.4069 | 0 | 81 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 185.5956 | 0 | 10.8506 | 0 | 41.2992 | 0 | 14.4148 | 252.1602
1814417 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-163 35-26-M01148_956618611_956618611 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 13:17:42 | 19.05.2021 13:35:28 | 0.29611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17009
1814418 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-8/25 DOĞU KIŞLA KABİN 45-71-M01317_DM-8/12 DOĞU KIŞLA M02_66496473 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 13:16:54 | 19.05.2021 14:09:02 | 0.86889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6996 | 0 | 0 | 0 | 44.6996
1814419 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-624 35-02-M00624_D_56379769_56379769 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 13:15:33 | 19.05.2021 17:54:14 | 4.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7055 | 0 | 144.1328 | 150.8383
1814421 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_956454047_956454047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 13:26:06 | 19.05.2021 14:17:37 | 0.85861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22402
1814422 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_956673295_956673295 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 13:32:35 | 19.05.2021 15:35:49 | 2.0539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21162
1814424 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIBEL TR-1 35-20-L00351_915182301_915182301 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 13:20:52 | 19.05.2021 17:52:26 | 4.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19378 | 0 | 0 | 0.19378
1814425 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/21 (TR-59) 35-28-M00736_953375785_953375785 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 13:37:56 | 19.05.2021 16:46:01 | 3.1347 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8269
1814427 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 13:42:14 | 19.05.2021 13:45:38 | 0.056667 | 1 | 1306 | 15 | 157 | 29 | 104 | 2 | 0 | 0.024418 | 28.6098 | 1.4854 | 6.6135 | 9.3528 | 4.4616 | 2.4506 | 0 | 52.9983
1814428 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ULUCAK-2 M14_2053670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 13:49:16 | 19.05.2021 14:13:00 | 0.39556 | 6 | 25491 | 9 | 387 | 40 | 1985 | 9 | 7 | 7.191 | 2793.2193 | 79.4856 | 33.4467 | 224.777 | 574.3395 | 136.6485 | 31.048 | 3880.1556
1814432 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 13:38:00 | 19.05.2021 14:05:57 | 0.46583 | 1 | 1306 | 15 | 157 | 29 | 104 | 2 | 0 | 0.20201 | 236.6874 | 12.2394 | 54.5344 | 77.1835 | 36.7549 | 20.2594 | 0 | 437.861
1814435 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_953729505_953729505 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:00:06 | 19.05.2021 16:49:19 | 2.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52798 | 0 | 0 | 0.52798
1814438 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-2 35-31-L00365_47792059_56352996_56352996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 13:59:19 | 19.05.2021 16:08:53 | 2.1594 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9514
1814439 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİBEYLİ TR-2 45-80-M00065_956548041_956548041 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:06:53 | 19.05.2021 15:26:07 | 1.3206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3072
1814440 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | HELVACI KÖK-1 35-17-M00360_HELVACI DM-2 M03_66443930 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:35:08 | 19.05.2021 14:43:00 | 0.13111 | 2 | 1939 | 2 | 27 | 14 | 181 | 7 | 2 | 0.11144 | 61.5631 | 1.7978 | 1.7767 | 16.5387 | 21.7772 | 21.4423 | 1.1963 | 126.2035
1814441 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÜÇPINAR TR-3 45-71-M01534_45-71-M01534_2371448 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:09:45 | 19.05.2021 18:12:46 | 4.0503 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6595 | 0 | 6.5282 | 0 | 17.4292 | 0 | 0 | 33.6168
1814443 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/9A M07_2124693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:13:45 | 19.05.2021 14:20:47 | 0.11722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1283 | 0 | 14.9314 | 0 | 15.0597
1814450 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_MENEMEN İ.M. M01_66524377 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:27:30 | 19.05.2021 14:58:05 | 0.50972 | 0 | 4586 | 0 | 8 | 11 | 284 | 8 | 12 | 0 | 666.7869 | 0 | 1.4121 | 44.74 | 126.0337 | 516.0134 | 99.8411 | 1454.8273
1814451 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-2 M06_2059510 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:29:22 | 19.05.2021 14:50:00 | 0.34389 | 4 | 9552 | 0 | 11 | 21 | 2313 | 0 | 0 | 0.49917 | 1180.384 | 0 | 3.9417 | 26.1247 | 373.4399 | 0 | 0 | 1584.3895
1814453 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-657 35-17-M00657_HELVACI DM-2 M05_66304277 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:33:00 | 19.05.2021 15:36:47 | 1.0631 | 1 | 390 | 5 | 2 | 29 | 15 | 3 | 0 | 1.0501 | 115.5792 | 86.4204 | 4.729 | 263.5561 | 7.2264 | 60.6128 | 0 | 539.174
1814460 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | MEHMET EROL VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00134_A_56379444_56379444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:41:31 | 19.05.2021 15:51:21 | 1.1639 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89986 | 0 | 0.57651 | 0 | 0.68995 | 0 | 0 | 2.1663
1814462 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-3 35-28-L00003_B_56359438_56359438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:15:02 | 19.05.2021 15:46:19 | 1.5214 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.4362 | 0 | 0 | 0 | 9.5449 | 0 | 0 | 55.981
1814465 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AHMETBEYLİ M-6 35-22-M00244_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125286 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:56:47 | 19.05.2021 19:30:42 | 4.5653 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 110.6367 | 0 | 10.2626 | 0 | 104.847 | 0 | 0 | 225.7463
1814466 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2326556 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 15:01:58 | 19.05.2021 15:23:11 | 0.35361 | 1 | 394 | 15 | 20 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0.18887 | 21.8225 | 3.7369 | 0.55099 | 31.5291 | 1.0087 | 3.2576 | 0 | 62.0947
1814471 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/18 35-19-M00416_956670229_956670229 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 15:03:36 | 19.05.2021 16:31:33 | 1.4658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13579
1814477 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/21 45-72-L00021_956482209_956482209 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 15:14:18 | 19.05.2021 17:15:20 | 2.0172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011967
1814479 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 15:21:00 | 19.05.2021 15:57:16 | 0.60444 | 0 | 0 | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0795 | 20.2058 | 3.1784 | 0 | 0 | 0 | 126.4637
1814484 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-2/TR-16 M07_2095189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 15:31:38 | 19.05.2021 15:40:38 | 0.15 | 0 | 4066 | 2 | 154 | 9 | 352 | 4 | 5 | 0 | 190.1976 | 0.71072 | 20.498 | 18.4114 | 41.2103 | 3.2713 | 11.3099 | 285.6092
1814485 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-123 35-26-M00123_956604470_956604470 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 15:20:30 | 19.05.2021 17:19:19 | 1.9803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43191
1814486 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | OĞULDURUK HASYURT TR-1 45-75-M00180_C_56392340_56392340 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 15:29:21 | 19.05.2021 16:59:39 | 1.505 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.198
1814487 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-19-L00019_956678462_956678462 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 15:34:08 | 19.05.2021 18:37:47 | 3.0608 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971
1814489 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-44/3 45-82-M00123_45-82-M00123_2356418 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 15:24:50 | 19.05.2021 15:59:59 | 0.58583 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.086899 | 0 | 11.6848 | 0 | 1.3403 | 0 | 0 | 13.112
1814496 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_A_56366801_56366801 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 15:58:12 | 19.05.2021 20:12:47 | 4.2431 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.9457 | 0 | 6.8259 | 0 | 0.9094 | 0 | 0 | 68.6809
1814497 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_47492374_56395423_56395423 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 15:57:14 | 19.05.2021 18:16:48 | 2.3261 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.523 | 0 | 5.1344 | 0 | 0.41771 | 0 | 0 | 9.0751
1814499 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-83 35-19-L00083_10437681_56354673_56354673 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:02:05 | 19.05.2021 17:54:33 | 1.8744 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2307 | 0 | 0 | 0 | 2.0829 | 0 | 0 | 16.3136
1814501 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-34 35-01-K00034_910662047_910662047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:04:24 | 19.05.2021 18:50:51 | 2.7742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80283
1814502 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/10 35-28-M00032_953382729_953382729 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:07:06 | 19.05.2021 21:37:57 | 5.5142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6826
1814504 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ŞİMŞEKLER ÖZEL M01_66461183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:15:00 | 19.05.2021 17:30:33 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2266 | 0 | 0 | 0 | 66.2266
1814508 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREKLİ TR-3 35-15-L00442_950371264_950371264 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:27:08 | 19.05.2021 18:23:34 | 1.9406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0.083846 | 0 | 0 | 2.0858
1814509 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1653 35-04-K01653_99375903_99375903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:00:20 | 19.05.2021 17:09:53 | 1.1592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90491
1814513 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TEPETARLA SULAMA TR-2 35-16-M00691_35-16-M00691_2348188 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:30:03 | 19.05.2021 18:49:23 | 2.3222 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19398
1814514 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKATBAŞI TR-1 35-20-L00101_955206430_955206430 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:28:56 | 19.05.2021 19:30:25 | 3.0247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1741
1814516 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-34 (ESKİ TR-145) 35-26-M01258_C C01_57761862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:29:38 | 19.05.2021 17:04:02 | 0.57333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0296 | 0 | 0 | 0 | 0.011777 | 0 | 0 | 6.0413
1814522 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ZEYTİNOVA KÖK 35-20-L00274_ÇATAL L04_2329876 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:53:40 | 19.05.2021 17:27:52 | 0.57 | 0 | 93 | 0 | 34 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 16.1053 | 0 | 16.2385 | 3.3273 | 9.1422 | 3.6958 | 0 | 48.5091
1814523 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/4 35-18-L00579_950446344_950446344 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:54:42 | 19.05.2021 20:32:04 | 3.6228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0285
1814532 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_GÖKEYÜP MERKEZ M03_2107110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:16:20 | 19.05.2021 17:17:10 | 0.013889 | 0 | 373 | 0 | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.41012 | 0 | 0.050453 | 0 | 0.18851 | 0 | 0 | 0.64908
1814535 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1531 35-09-M01531_C_56371370_56371370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:05:50 | 19.05.2021 17:42:10 | 0.60556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9868 | 0 | 0 | 0 | 0.18479 | 0 | 0 | 3.1716
1814537 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2550 35-01-K02550_911398206_911398206 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:03:41 | 19.05.2021 19:37:59 | 2.5717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4766
1814538 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AYVACIK TR-1 45-83-L00298_45-83-L00298_2375365 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:18:00 | 19.05.2021 18:02:09 | 0.73583 | 0 | 65 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5863 | 0 | 4.9088 | 0 | 3.3801 | 0 | 0 | 14.8752
1814542 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP ÖKÜZCÜK TR-1 45-78-M00811_49194096_56384405_56384405 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:31:00 | 19.05.2021 18:41:50 | 1.1806 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56327 | 0 | 1.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2026
1814543 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-46 35-02-M00046_C_56364732_56364732 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:24:36 | 19.05.2021 21:20:20 | 3.9289 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.2741 | 0 | 0 | 0 | 34.5364 | 0 | 0 | 89.8105
1814547 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2829 35-01-K02829_E e1_5905468 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:40:08 | 19.05.2021 20:18:12 | 2.6344 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.0017 | 0 | 0 | 0 | 25.7205 | 0 | 0 | 94.7222
1814548 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-3/3 HÜKÜMET ÖNÜ KABİN 35-20-L00018_5680255_56359675_56359675 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:08:27 | 19.05.2021 19:37:32 | 2.4847 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 97.5632 | 0 | 0 | 0 | 28.1795 | 0 | 0 | 125.7427
1814549 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/2 35-20-L00008_955202624_955202624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:23:05 | 19.05.2021 19:22:09 | 1.9844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26684
1814555 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_955311544_955311544 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:48:29 | 19.05.2021 18:29:46 | 0.68806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024811
1814557 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:54:27 | 19.05.2021 18:02:47 | 0.13889 | 4 | 807 | 11 | 98 | 20 | 51 | 0 | 4 | 2.1743 | 23.5179 | 2.3999 | 3.8651 | 10.8162 | 2.2477 | 0 | 0.31125 | 45.3323
1814558 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEALAN TR-1 45-83-L00261_45-83-L00261_2355132 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:53:40 | 19.05.2021 18:41:19 | 0.79417 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9922 | 0 | 0.023546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0157
1814561 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-15-M00083_950358507_950358507 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:58:18 | 19.05.2021 19:19:45 | 1.3575 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9433
1814564 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-6 45-83-M00569_955161565_955161565 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:08:12 | 19.05.2021 21:07:37 | 2.9903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50295
1814566 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-8/12 (TSK DOĞU KIŞLA TR) 45-71-M01175Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088789 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:01:45 | 19.05.2021 19:41:21 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4996 | 0 | 0 | 0 | 80.4996
1814568 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2337 35-03-K02337_910550223_910550223 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:14:17 | 19.05.2021 19:12:42 | 0.97361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4176
1814570 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-436 35-18-L00436_950459030_950459030 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:21:18 | 19.05.2021 22:04:07 | 3.7136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8026
1814572 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-41 PANDALAKİ 35-14-L00041_956660241_956660241 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:22:12 | 19.05.2021 20:38:30 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1814573 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-163 35-26-M01148_10567761 g02_5926088 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:23:55 | 19.05.2021 19:06:16 | 0.70583 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3441
1814575 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-738 35-03-K00738_915028110_915028110 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:52:16 | 19.05.2021 19:47:01 | 2.9125 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3371 | 0 | 0 | 0 | 18.0951 | 0 | 0 | 26.4322
1814576 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200550_953200550 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:32:00 | 19.05.2021 20:26:45 | 1.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1814577 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZİZİYE TR-1 35-24-M00093_955222650_955222650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:25:35 | 19.05.2021 20:27:54 | 2.0386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39638
1814582 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_YAZIBAŞI DM-6 M03_2308927 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:43:00 | 19.05.2021 19:58:50 | 1.2639 | 0 | 1708 | 0 | 16 | 8 | 169 | 10 | 4 | 0 | 651.3562 | 0 | 7.718 | 47.6366 | 98.2721 | 1323.5753 | 11.8321 | 2140.3902
1814655 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/9A M07_2124693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:53:24 | 19.05.2021 19:24:33 | 0.51917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52396 | 0 | 53.0365 | 0 | 53.5604
1814692 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4161 35-02-K04161_910074359_910074359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:44:07 | 19.05.2021 21:44:06 | 2.9997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1512
1814719 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/62 45-72-M00062_A_56392951_56392951 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 19:00:52 | 19.05.2021 20:01:33 | 1.0114 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5185 | 0 | 1.0637 | 0 | 0.92851 | 0 | 0 | 3.5107
1814739 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 19:04:46 | 19.05.2021 19:11:00 | 0.10389 | 1 | 367 | 111 | 76 | 15 | 38 | 2 | 0 | 0.041677 | 7.4492 | 26.8023 | 13.1048 | 4.0201 | 1.2079 | 9.4064 | 0 | 62.0323
1814740 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DM | KÖPRÜBAŞI DM 45-86-M00051_ÇATALOLUK DM M05_72246909 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 19:04:50 | 19.05.2021 19:10:00 | 0.086111 | 0 | 2417 | 52 | 264 | 21 | 295 | 2 | 0 | 0 | 33.3621 | 9.8612 | 5.4408 | 7.4648 | 10.0189 | 4.4685 | 0 | 70.6164
1814820 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1866 35-09-K01866_E e7b_5864350 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 19:15:00 | 19.05.2021 20:09:46 | 0.91278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7927 | 0 | 0 | 4.7927
1814878 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/4 45-83-L00004_955148728_955148728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 19:22:52 | 19.05.2021 21:01:54 | 1.6506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0314
1814887 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2489 ÇAMLI TR-5 35-10-M02489_913238456_913238456 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 19:22:29 | 19.05.2021 20:01:19 | 0.64722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15516
1814896 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_SARUHANLI TM GİRİŞ/TR-13 M02_72063777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 19:26:30 | 19.05.2021 20:05:35 | 0.65139 | 1 | 375 | 24 | 14 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.081415 | 50.6692 | 8.8423 | 2.5818 | 0.56622 | 4.354 | 0 | 0 | 67.095
1814931 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_956559140_956559140 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 19:31:00 | 19.05.2021 21:23:48 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1814944 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3076 35-03-K03076_35-03-K03076_41966031 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 19:21:37 | 19.05.2021 21:03:28 | 1.6975 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.6234 | 0 | 0 | 0 | 5.2842 | 0 | 0 | 105.9076
1814962 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_GÖÇBEYLİ-MEZARLIKALTI M02_72045025 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 19:27:11 | 19.05.2021 20:30:16 | 1.0514 | 0 | 1 | 5 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33331 | 4.0058 | 22.8265 | 0 | 7.7654 | 0 | 0 | 34.931
1815013 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-22 KÖRFEZ 35-30-M00022_955319273_955319273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 19:47:01 | 19.05.2021 20:26:08 | 0.65194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055548
1815015 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAYTAN BEZİRGANLI TR-2 45-78-M00267_953282398_953282398 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 19:49:42 | 19.05.2021 21:54:40 | 2.0828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37091
1815017 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2114 35-03-M02114_915077047_915077047 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 19:49:18 | 19.05.2021 22:21:32 | 2.5372 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9942
1815018 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT TR-1 45-75-M00357_45-75-M00357_48482927 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 20:04:00 | 19.05.2021 20:40:30 | 0.60833 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.289 | 0 | 0.092795 | 0 | 0.032377 | 0 | 0 | 2.4141
1815019 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3499 35-03-K03499_910272011_910272011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 20:00:23 | 19.05.2021 20:40:19 | 0.66556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3105
1815022 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 20:11:16 | 19.05.2021 21:08:00 | 0.94556 | 0 | 203 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59.4916 | 3.7384 | 2.186 | 1.7745 | 9.4055 | 0 | 0 | 76.596
1815025 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-33 35-17-M00033_M-433 M03_66314650 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 20:32:00 | 19.05.2021 21:16:31 | 0.74194 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48723 | 0 | 1.8267 | 0 | 0.18649 | 0 | 0 | 0 | 2.5004
1815027 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _910924329_910924329 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 20:28:55 | 19.05.2021 22:29:25 | 2.0083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60063
1815029 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KARAKUYU-5 35-26-M00444_35-26-M00444_2364463 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 20:45:37 | 19.05.2021 23:24:07 | 2.6417 | 0 | 126 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 81.2476 | 0 | 2.4832 | 0 | 33.071 | 0 | 0 | 116.8017
1815031 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1395 35-08-K01395_911894421_911894421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 20:49:45 | 19.05.2021 21:45:21 | 0.92667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41143
1815032 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | GÖKVELİLER KÖYÜ TR-1 45-86-M00172_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093251 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 20:48:05 | 19.05.2021 23:51:17 | 3.0533 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.4215 | 0 | 0 | 0 | 3.2099 | 0 | 0 | 25.6315
1815037 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-321 35-18-L00321_950449398_950449398 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 21:05:55 | 19.05.2021 23:12:44 | 2.1136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67581
1815039 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-36 45-78-L00036_45-78-L00036_2352214 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 21:09:36 | 19.05.2021 22:08:11 | 0.97639 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.873 | 0 | 0 | 0 | 0.74096 | 0 | 0 | 12.614
1815040 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-460 35-03-M00460_35-03-M00460_2356559 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 21:10:19 | 20.05.2021 01:21:57 | 4.1939 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.9539 | 0 | 47.0802 | 0 | 3.5381 | 0 | 0 | 78.5722
1815042 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-31 35-25-M00031_955263201_955263201 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 21:18:01 | 19.05.2021 22:59:52 | 1.6975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26567
1815043 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_953365183_953365183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 21:11:26 | 19.05.2021 23:59:03 | 2.7936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65989
1815044 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SETÜSTÜ TR-2 45-83-M00134_955149819_955149819 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 21:27:46 | 19.05.2021 23:37:31 | 2.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048853 | 0 | 0 | 0.048853
1815046 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1574 35-01-M01574_911473193_911473193 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 21:49:48 | 20.05.2021 00:55:24 | 3.0933 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1832
1815047 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139448 M05_53139448 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 21:50:10 | 20.05.2021 00:48:19 | 2.9692 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.005
1815051 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-52 35-23-L00052_42134680_56398870_56398870 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 22:28:46 | 19.05.2021 22:49:29 | 0.34528 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8484 | 0 | 0 | 0 | 2.5579 | 0 | 0 | 5.4063
1815052 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/1 35-18-L00580_950446382_950446382 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 22:17:27 | 19.05.2021 23:20:24 | 1.0492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968
1815053 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 22:29:16 | 19.05.2021 22:29:50 | 0.0094444 | 0 | 529 | 2 | 20 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.58279 | 0.063003 | 0.14172 | 0.15474 | 0.062688 | 0 | 0 | 1.0049
1815059 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_İTFAİYE K03_2329689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 23:23:10 | 20.05.2021 00:43:30 | 1.3389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 1 | 0 | 0.00036864 | 0 | 0 | 0 | 276.6468 | 0 | 1.8576 | 278.5048
1815060 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 23:37:56 | 20.05.2021 00:32:14 | 0.905 | 0 | 1226 | 1 | 15 | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 114.8587 | 0.59207 | 0.35759 | 3.2576 | 17.2813 | 10.4023 | 0 | 146.7496
1815062 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-76-M00161__72372270_72372270 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 23:42:00 | 20.05.2021 02:09:25 | 2.4569 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81857
1815063 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KARAKUYU TR-4 35-22-M00292_35-22-M00292_2350681 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 23:40:37 | 20.05.2021 00:04:56 | 0.40528 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5271 | 0 | 4.9962 | 0 | 0.33411 | 0 | 0 | 6.8574
1815064 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_A_56399754_56399754 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 23:44:55 | 20.05.2021 02:19:24 | 2.5747 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2365
1816269 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:38:12 | 21.05.2021 20:39:30 | 4.0217 | 0 | 203 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 205.8248 | 13.88 | 7.2752 | 7.9369 | 47.4287 | 0 | 0 | 282.3456
1815937 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1221 35-01-M01221_M-2941 M01_2117822 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:18:16 | 21.05.2021 11:53:41 | 0.59028 | 0 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 305.0216 | 0 | 0 | 0 | 27.5065 | 0 | 0 | 332.5281
1815605 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-25 35-14-L00025_956657609_956657609 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 03:12:00 | 21.05.2021 04:46:08 | 1.5689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42751
1815914 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/51 35-29-M00051_950337360_950337360 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:35:52 | 21.05.2021 14:41:09 | 4.0881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5271
1816315 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_45-71-M01294_2356040 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:08:42 | 21.05.2021 21:14:50 | 4.1022 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.5698 | 0 | 0 | 0 | 37.9407 | 0 | 0 | 92.5104
1816146 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-20 35-25-M00068_955269021_955269021 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:36:54 | 21.05.2021 15:16:19 | 0.65694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24365
1815751 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:15:55 | 21.05.2021 09:28:39 | 0.21222 | 1 | 34 | 18 | 39 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0.049607 | 2.6368 | 24.1344 | 6.217 | 15.8549 | 13.1304 | 42.4804 | 0 | 104.5035
1815628 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1207 35-01-K01207_D D1_49424573 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 06:02:49 | 21.05.2021 14:22:04 | 8.3208 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 212.4785 | 0 | 0 | 0 | 22.3186 | 0 | 0 | 234.7971
1815920 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK ESKİ SARIALİLER M05_2324690 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 10:59:58 | 21.05.2021 12:35:16 | 1.5883 | 0 | 1030 | 2 | 104 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 170.2778 | 1.9517 | 36.3881 | 12.6563 | 23.8124 | 0 | 0 | 245.0862
1816252 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3333 35-04-M03333_99393674_99393674 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:02:22 | 21.05.2021 18:39:24 | 2.6172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3282 | 0 | 0 | 0 | 0.10454 | 0 | 0 | 2.4328
1816309 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ OTOYOL DM 45-76-M00235_AKHİSAR ÇIKIŞ M03_66021026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:37:02 | 21.05.2021 19:05:21 | 1.4719 | 1 | 2809 | 138 | 223 | 7 | 387 | 0 | 0 | 0.37394 | 629.422 | 32.3696 | 21.1003 | 48.5552 | 144.2028 | 0 | 0 | 876.024
1815622 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 06:28:47 | 21.05.2021 07:20:45 | 0.86611 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.36604 | 0 | 27.635 | 0 | 75.6509 | 0 | 14.8036 | 0 | 118.4555
1815768 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247473 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:24:37 | 21.05.2021 09:44:01 | 0.32333 | 8 | 2809 | 209 | 223 | 9 | 387 | 0 | 0 | 0.27056 | 127.4433 | 11.0956 | 4.4543 | 29.5788 | 33.1173 | 0 | 0 | 205.9599
1816106 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L05_2331262 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:48:58 | 21.05.2021 15:44:54 | 1.9322 | 0 | 75 | 13 | 20 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 40.2599 | 11.3067 | 18.9971 | 7.4554 | 57.9275 | 228.0732 | 0 | 364.0199
1816355 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953367410_953367410 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:36:38 | 21.05.2021 20:44:37 | 2.1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17758
1816455 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_ÇAYAGZI L05_2113765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 21:02:08 | 22.05.2021 03:19:19 | 6.2864 | 0 | 510 | 0 | 66 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 487.3254 | 0 | 36.741 | 393.7496 | 184.0088 | 0 | 0 | 1101.8247
1816206 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-15-L00285_B_56369994_56369994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:33:55 | 21.05.2021 22:05:50 | 6.5319 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2192 | 0 | 0.037132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2563
1815960 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 11:14:00 | 21.05.2021 16:13:00 | 4.9833 | 0 | 1490 | 80 | 182 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1303.2635 | 1609.3685 | 1095.9819 | 47.6308 | 120.8539 | 0 | 0 | 4177.0987
1816352 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | UMMANDERESİ TR-2 45-75-M00074_45-75-M00074_2352692 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:26:23 | 21.05.2021 20:51:19 | 2.4156 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5899 | 0 | 11.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2976
1815854 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_A_76953662_76953662 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:16:19 | 21.05.2021 12:54:34 | 2.6375 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.9608 | 0 | 0 | 0 | 11.4302 | 0 | 0 | 41.391
1815711 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-934 35-04-K00934_D_56383180_56383180 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:30:27 | 21.05.2021 13:39:57 | 5.1583 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99.7685 | 0 | 0 | 0 | 0.3069 | 0 | 0 | 100.0754
1816375 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | TIRAZLAR TR-3 45-79-M00078_B_56396548_56396548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:31:58 | 21.05.2021 19:39:12 | 1.1206 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.225
1816212 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-2 35-26-L00329_6905594_56357748_56357748 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:51:21 | 21.05.2021 17:07:36 | 2.2708 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2242 | 0 | 0 | 0 | 0.20447 | 0 | 0 | 11.4287
1816418 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_48137784_56395641_56395641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:19:15 | 21.05.2021 21:44:24 | 2.4192 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30865 | 0 | 9.451 | 0 | 0.15585 | 0 | 0 | 9.9155
1816226 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:48:58 | 21.05.2021 16:42:56 | 0.89944 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.1908 | 60.8181 | 2.2567 | 32.4715 | 0.79941 | 0 | 0 | 117.5364
1815648 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DELİKTAŞ TR-1 35-30-M00155_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039248 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:32:25 | 21.05.2021 10:02:42 | 2.5047 | 0 | 77 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.592 | 0 | 1.6976 | 0 | 75.4683 | 0 | 0 | 109.7579
1815977 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_11056145_56377459_56377459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:52:09 | 21.05.2021 18:29:41 | 6.6256 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 349.2579 | 0 | 0 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 364.4349
1815691 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:25:29 | 21.05.2021 09:18:50 | 0.88917 | 0 | 8 | 29 | 94 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.5895 | 22.5939 | 35.3807 | 49.9265 | 8.3379 | 0 | 0 | 117.8285
1815685 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_SARUHANLI TM GİRİŞ/TR-13 M02_72063780 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:27:12 | 21.05.2021 09:19:13 | 0.86694 | 1 | 375 | 24 | 14 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.075419 | 47.217 | 9.4447 | 2.2092 | 0.8166 | 6.5241 | 0 | 0 | 66.287
1815940 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-96 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01096_45-80-M01096_2368616 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:12:19 | 21.05.2021 12:02:22 | 0.83417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7375
1815834 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:09:31 | 21.05.2021 10:14:08 | 0.076944 | 6 | 1309 | 47 | 385 | 41 | 378 | 19 | 6 | 0.11724 | 15.778 | 6.5764 | 9.5835 | 62.0636 | 17.5971 | 307.9885 | 6.0846 | 425.7889
1816332 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-102 45-78-L00102_953257387_953257387 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:26:55 | 21.05.2021 22:01:07 | 5.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4545
1816083 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | NARLICA TR-1 35-16-L00260_47532838_56398456_56398456 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:34:19 | 21.05.2021 14:53:29 | 1.3194 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2138 | 0 | 0.073475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2873
1815771 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | TİRKEŞ TR-1 45-80-M00125_12059084_56393331_56393331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:24:00 | 21.05.2021 15:28:43 | 6.0786 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8675 | 0 | 0.82562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6931
1816103 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-8 35-29-L00008_950335374_950335374 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:50:23 | 21.05.2021 15:56:44 | 2.1058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33562
1816080 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _B_56385971_56385971 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:38:04 | 21.05.2021 14:38:38 | 1.0094 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7726 | 0 | 0.80866 | 0 | 3.132 | 0 | 0 | 20.7133
1815748 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUTLAR TR-1 35-29-L00118_950329890_950329890 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:57:04 | 21.05.2021 10:18:33 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1457 | 0 | 0 | 2.1457
1815794 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | İSHAKÇELEBİ TR-1 45-80-M00152_C_56386130_56386130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:36:00 | 21.05.2021 14:16:03 | 4.6675 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8212
1815608 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ASARLIK-1 M06_2311528 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 05:22:53 | 21.05.2021 05:32:39 | 0.16276 | 0 | 5404 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 166.9256 | 0 | 0 | 0 | 23.6894 | 0 | 0 | 190.6151
1815602 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2120660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 03:08:17 | 21.05.2021 03:09:17 | 0.016667 | 1 | 375 | 35 | 37 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0.0021834 | 0.70261 | 1.0523 | 0.056954 | 1.4043 | 0.26637 | 0.79959 | 0 | 4.2843
1816295 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK CEBECİLER TR-4 35-31-L00367_47791933_56352004_56352004 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:38:12 | 21.05.2021 19:24:51 | 0.7775 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45618 | 0 | 0 | 0 | 3.6917 | 0 | 0 | 4.1479
1816358 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1406 35-01-K01406_D_56381095_56381095 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:25:05 | 21.05.2021 22:30:11 | 4.085 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3156
1816441 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-1 35-22-M00190_955021991_955021991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:26:44 | 21.05.2021 21:33:23 | 1.1108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15552
1816312 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-48 35-25-M00123_35-25-M00123_2374715 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:36:42 | 21.05.2021 18:14:41 | 0.63306 | 0 | 63 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9024 | 0 | 1.4299 | 0 | 0.064996 | 0 | 0 | 20.3973
1816395 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN GÖRECE TR-3 35-28-M00505_953394823_953394823 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:15:58 | 21.05.2021 20:37:18 | 1.3556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015359
1815917 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 11:00:00 | 21.05.2021 16:15:16 | 5.2544 | 0 | 8 | 29 | 94 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.4692 | 148.3066 | 233.7466 | 334.5205 | 59.8993 | 0 | 0 | 786.9421
1816003 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-11 35-15-M00011__72373397_72373397 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:04:12 | 21.05.2021 17:37:17 | 5.5514 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.4504 | 0 | 82.5305 | 0 | 28.4258 | 0 | 0 | 138.4066
1815671 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4705 35-03-K04705__72374440_72374440 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:03:02 | 21.05.2021 10:48:48 | 2.7628 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0.06439 | 0 | 0 | 0 | 73.7884 | 0 | 67.7108 | 141.5636
1815708 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | AYKO YAPI SİTESİ TR 35-30-M00351_B_56405434_56405434 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:45:13 | 21.05.2021 21:52:59 | 13.1294 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.8179 | 0 | 0 | 0 | 9.9286 | 0 | 0 | 54.7465
1816498 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 45-78-L00092_953247760_953247760 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 22:19:00 | 21.05.2021 23:02:26 | 0.72389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16396
1815957 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MAVİKENT TR-4 35-30-M00134_B_56403581_56403581 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:29:21 | 21.05.2021 18:25:16 | 6.9319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.369
1815811 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-53 35-25-M00088_955290936_955290936 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:44:58 | 21.05.2021 13:20:00 | 3.5839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038408
1815665 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARİF DURSUN SULAMA GRB 35-26-M00534_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048856 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:46:40 | 21.05.2021 08:12:53 | 0.43694 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3437 | 0 | 6.8269 | 0 | 0.44373 | 0 | 0 | 7.6143
1815688 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153_TR-108 L01_60225123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:30:32 | 21.05.2021 09:08:36 | 0.63444 | 1 | 671 | 7 | 25 | 21 | 87 | 0 | 0 | 0.038555 | 70.7616 | 2.2879 | 8.191 | 37.7296 | 44.7508 | 0 | 0 | 163.7594
1816398 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BATTAL MUSTAFA İMAMLAR TR 45-77-L00190_C_56384741_56384741 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:38:19 | 21.05.2021 23:17:01 | 4.645 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0383
1815831 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_TR-1 L06_2085546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:07:42 | 21.05.2021 10:48:06 | 0.67333 | 0 | 7194 | 1 | 145 | 10 | 1775 | 2 | 11 | 0 | 1227.7766 | 4.7683 | 30.8155 | 429.5014 | 842.8012 | 95.714 | 195.4201 | 2826.7971
1815851 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_BARIŞ M07_2310964 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:16:00 | 21.05.2021 11:20:00 | 1.0667 | 0 | 10998 | 0 | 0 | 1 | 995 | 0 | 5 | 0 | 2974.9534 | 0 | 0 | 179.525 | 692.1889 | 0 | 96.4961 | 3943.1633
1816023 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ESKİOBA TR-3 35-29-L00145_B_56400328_56400328 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:46:44 | 21.05.2021 15:54:39 | 3.1319 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.9191 | 0 | 3.1651 | 0 | 9.0461 | 0 | 0 | 32.1302
1816143 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHADIRLAR TR-1 45-79-M00126_C_56385098_56385098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:28:03 | 21.05.2021 15:42:37 | 1.2428 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.763
1815874 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 35-15-M00037_950366657_950366657 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:34:00 | 21.05.2021 10:57:31 | 0.39194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11276
1815980 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇELTİKÇİ TR-1 35-16-M00076_B_56399380_56399380 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:26:23 | 21.05.2021 19:15:08 | 7.8125 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.0262 | 0 | 0 | 0 | 0.92953 | 0 | 0 | 22.9557
1815731 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3415 35-08-K03415_D_65504303_65504303 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:46:46 | 21.05.2021 12:30:12 | 3.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7575 | 0 | 0 | 43.7575
1816335 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | UÇAK KARDEŞLER KÖK 45-73-M00296_CABBAR DM GİRİŞ M01_66733885 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:18:10 | 21.05.2021 20:02:17 | 3.7353 | 6 | 1308 | 47 | 384 | 39 | 213 | 19 | 5 | 5.8537 | 790.2849 | 308.5881 | 469.944 | 2891.5251 | 413.1873 | 10486.7946 | 199.1346 | 15565.3123
1816372 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-16-L00069_953318588_953318588 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:48:20 | 21.05.2021 21:19:18 | 2.5161 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2818 | 0 | 0 | 0 | 9.0789 | 0 | 0 | 18.3607
1816152 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-58 45-78-M00058__72374192_72374192 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:43:12 | 21.05.2021 17:28:12 | 2.75 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 88.7789 | 0 | 0 | 0 | 25.9672 | 0 | 0 | 114.7461
1815820 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-2 35-26-L00329_5670077_56358742_56358742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:43:51 | 21.05.2021 11:50:46 | 2.1153 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.6229 | 0 | 0 | 0 | 1.7695 | 0 | 0 | 29.3925
1816484 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-9 35-15-L01046_950392822_950392822 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 21:25:21 | 21.05.2021 23:59:49 | 2.5744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27464
1816175 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | PEKMEZCİ TR-1 45-72-M00198_B_56407835_56407835 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:13:18 | 21.05.2021 18:54:25 | 3.6853 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.4642 | 0 | 0 | 0 | 0.003333 | 0 | 0 | 18.4675
1815843 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACIHALİLLER TR-2 45-71-M01785_B_56403652_56403652 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:12:00 | 21.05.2021 12:38:11 | 2.4364 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9051
1815697 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4625 35-03-K04625_7722288_56366079_56366079 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:35:55 | 21.05.2021 10:42:29 | 2.1094 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 158.1479 | 0 | 0 | 0 | 16.1301 | 0 | 0 | 174.278
1815797 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-46 35-02-M00046_C_56364732_56364732 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:37:20 | 21.05.2021 12:34:19 | 2.9497 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.4369 | 0 | 0 | 0 | 33.9811 | 0 | 0 | 66.418
1816338 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM-2/4 35-29-L00023_950316501_950316501 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:12:24 | 21.05.2021 21:34:39 | 3.3708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64018
1815651 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:39:47 | 21.05.2021 15:09:00 | 7.4869 | 0 | 464 | 16 | 34 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 667.1631 | 1198.7735 | 86.5874 | 464.7194 | 346.7796 | 794.9856 | 0 | 3559.0086
1816261 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ABDÜL ÖZTÜRK TEDAŞ 35-26-L00055_11136445_56359073_56359073 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:34:27 | 21.05.2021 17:44:33 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1816298 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_956670372_956670372 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:21:43 | 21.05.2021 19:24:51 | 2.0522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4645
1816401 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 45-71-M02147__72374696_72374696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:15:23 | 21.05.2021 23:02:35 | 3.7867 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 77.1167 | 0 | 8.0628 | 0 | 28.5161 | 0 | 0 | 113.6956
1815714 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-356 35-22-M00356_GÖRECE M-355 M01_72144255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:37:44 | 21.05.2021 10:39:50 | 2.035 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 228.6006 | 0 | 0 | 0 | 46.6405 | 0 | 0 | 275.2412
1816281 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BASRİ ÇAĞLI SULAMA GRUBU 35-29-M00306_A_56406634_56406634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:57:52 | 21.05.2021 22:25:24 | 5.4589 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4356 | 0 | 0.03687 | 0 | 0 | 67.4724
1816424 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-5 35-30-M00228_C_56375119_56375119 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:06:47 | 21.05.2021 21:39:06 | 1.5386 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6298 | 0 | 0 | 0 | 0.38195 | 0 | 0 | 8.0117
1815926 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HALITLI TR-1 45-71-M01503_45-71-M01503_2357020 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:57:40 | 21.05.2021 15:14:21 | 4.2781 | 0 | 152 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 122.3284 | 0 | 7.1295 | 0 | 39.0344 | 0 | 0 | 168.4923
1815903 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4469 35-01-K04469_B_56354876_56354876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:38:34 | 21.05.2021 12:59:19 | 2.3458 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.2301 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 54.6331
1815734 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:01:47 | 21.05.2021 11:13:00 | 2.1869 | 0 | 1490 | 80 | 182 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 572.4406 | 675.5762 | 453.5339 | 20.2172 | 49.5225 | 0 | 0 | 1771.2905
1816089 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/19 45-83-L00019_955151238_955151238 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:45:00 | 21.05.2021 17:23:48 | 3.6467 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4185
1815969 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KABAKUM TR-1 35-30-L00127_B_56403854_56403854 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:11:32 | 21.05.2021 14:29:21 | 3.2969 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0091
1816069 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:33:00 | 21.05.2021 14:03:00 | 0.5 | 6 | 1175 | 13 | 45 | 9 | 94 | 1 | 0 | 1.7297 | 106.3711 | 25.3604 | 4.0262 | 40.572 | 42.3666 | 72.0275 | 0 | 292.4535
1816275 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ARAPBAŞI TR-4 35-20-M00034_35-20-M00034_2361652 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:50:08 | 21.05.2021 19:10:21 | 2.3369 | 0 | 38 | 0 | 48 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.0377 | 0 | 49.1282 | 0 | 15.6894 | 0 | 0 | 84.8552
1816381 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_D D6_5965602 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:10:21 | 21.05.2021 22:33:03 | 5.3783 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.9406 | 0 | 0 | 0 | 27.6396 | 0 | 0 | 75.5801
1816238 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_AKTAŞ L02_2052213 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:14:43 | 21.05.2021 17:29:00 | 1.2381 | 0 | 4875 | 0 | 2 | 3 | 433 | 0 | 8 | 0 | 1062.5184 | 0 | 0.40388 | 12.3925 | 235.0451 | 0 | 14.7388 | 1325.0986
1815634 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085503 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:17:26 | 21.05.2021 12:07:46 | 4.8389 | 0 | 208 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 163.3949 | 0 | 3.2671 | 0 | 46.8425 | 0 | 0 | 213.5045
1815840 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:11:23 | 21.05.2021 10:16:19 | 0.082222 | 0 | 2227 | 33 | 76 | 17 | 192 | 7 | 1 | 0 | 25.1444 | 17.2235 | 2.3249 | 15.4484 | 8.6181 | 54.1089 | 0.90176 | 123.7701
1815740 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:08:28 | 21.05.2021 09:08:57 | 0.0080556 | 0 | 837 | 104 | 52 | 10 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0.98873 | 2.7384 | 0.20431 | 0.10782 | 0.12667 | 2.2813 | 0 | 6.4472
1816132 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4349 35-04-K04349_99452688_99452688 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:18:45 | 21.05.2021 15:31:28 | 2.2119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0884
1815817 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | AYAZÖREN TR-1 45-77-L00107_A_56386462_56386462 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:49:56 | 21.05.2021 12:34:37 | 2.7447 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1076 | 0 | 0 | 0 | 0.17216 | 0 | 0 | 5.2798
1816195 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-81 45-78-L00081__60984679_60984679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:09:01 | 21.05.2021 18:34:29 | 3.4244 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 130.001 | 0 | 0 | 0 | 34.3161 | 0 | 0 | 164.3172
1815631 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_SARUHANLI DM M02_72197623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:13:12 | 21.05.2021 07:13:37 | 0.0069444 | 3 | 1725 | 58 | 83 | 8 | 160 | 4 | 3 | 0.0018139 | 1.7532 | 0.50865 | 0.16602 | 0.20692 | 0.29932 | 1.9682 | 0.0068316 | 4.9109
1816318 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-16 35-15-M00245_35-15-M00245_66804468 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:46:50 | 21.05.2021 19:59:10 | 2.2056 | 0 | 257 | 0 | 4 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 112.0085 | 0 | 10.5919 | 0 | 64.3885 | 0 | 0 | 186.9889
1815823 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950438843_950438843 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:55:11 | 21.05.2021 11:22:17 | 1.4517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3649
1816341 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:21:07 | 21.05.2021 18:28:15 | 0.11889 | 0 | 0 | 14 | 44 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2071 | 4.2592 | 0 | 0.27202 | 0.9352 | 0 | 8.6736
1816218 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-58 35-28-L00058_953385466_953385466 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:32:43 | 21.05.2021 21:56:16 | 6.3925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7262
1816109 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | YILDIZ TR-1 PEHLİVANLAR 45-81-M00039_A_56402589_56402589 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:53:43 | 21.05.2021 14:52:20 | 0.97694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70749
1815717 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | BORLU KÖK 45-86-M00046_ÇATALOLUK DM M02_72227104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:50:27 | 21.05.2021 09:10:37 | 0.33611 | 0 | 619 | 5 | 77 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.6704 | 1.8152 | 5.8185 | 21.1083 | 12.0441 | 0 | 0 | 61.4564
1816049 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_TEKELİ SULAMA M08_2328011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:13:06 | 21.05.2021 14:28:12 | 1.2517 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6265 | 8.8171 | 0 | 0.11787 | 0 | 0 | 163.5615
1815614 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_TR-1/ÖLÇÜ L04_2066123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 06:07:37 | 21.05.2021 06:55:23 | 0.79611 | 5 | 1781 | 96 | 271 | 29 | 161 | 2 | 0 | 0.99593 | 229.2585 | 189.7353 | 231.5522 | 147.3887 | 87.4361 | 81.9409 | 0 | 968.3076
1815863 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | AZİMLİ TR-1 45-80-M00127_A_56384896_56384896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:19:00 | 21.05.2021 13:17:37 | 2.9769 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.4135 | 0 | 0 | 0 | 1.8592 | 0 | 0 | 25.2727
1815963 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2549 35-09-M02549_A A1_65897899 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 11:50:20 | 21.05.2021 13:41:48 | 1.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2908 | 0 | 54.8587 | 78.1495
1816155 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1411 35-04-K01411_C_56364473_56364473 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:47:19 | 21.05.2021 21:01:41 | 6.2394 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 201.7482 | 0 | 0 | 0 | 63.5764 | 0 | 0 | 265.3246
1816009 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_956696750_956696750 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:33:36 | 21.05.2021 14:36:31 | 2.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7838 | 0 | 0 | 2.7838
1816255 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TARIMSAL SULAMA TR-5 45-83-M00348_45-83-M00348_2347594 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:33:33 | 21.05.2021 19:26:32 | 2.8831 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.017 | 0 | 3.4508 | 0 | 0 | 60.4678
1816115 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BIÇAKÇI OVACIK TR-4 35-15-L00083_35-15-L00083_2364723 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 14:06:00 | 21.05.2021 16:14:49 | 2.1469 | 0 | 52 | 0 | 45 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.097 | 0 | 7.1085 | 0 | 22.5852 | 0 | 0 | 38.7907
1816092 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_45-83-M00438_61352775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:48:00 | 21.05.2021 15:29:43 | 1.6953 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3959 | 0 | 2.7684 | 0 | 2.8684 | 0 | 0 | 28.0326
1815594 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 01:10:30 | 21.05.2021 01:23:01 | 0.20861 | 1 | 270 | 15 | 98 | 5 | 34 | 3 | 0 | 0.31336 | 9.7896 | 42.7415 | 9.2992 | 65.5665 | 2.4883 | 1.2234 | 0 | 131.4218
1816258 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | MEHMET BABACAN SLM TR 35-26-M00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:26:09 | 21.05.2021 17:19:50 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3105
1816235 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | POLYAK TR-1 35-30-L00132_C_56404128_56404128 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:07:53 | 21.05.2021 22:03:25 | 5.9256 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4785
1816421 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN TR-6 45-78-M01294_C_65512088_65512088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:12:41 | 21.05.2021 20:37:53 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8923 | 0 | 0 | 2.8923
1815780 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:28:37 | 21.05.2021 10:10:48 | 0.70306 | 0 | 473 | 23 | 38 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72.0982 | 8.7497 | 10.1174 | 27.7018 | 4.7549 | 0 | 0 | 123.422
1815943 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU TR-1 45-78-M00838_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039986 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 11:24:57 | 21.05.2021 15:04:53 | 3.6653 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.8173 | 0 | 0 | 0 | 20.5969 | 0 | 0 | 65.4142
1815694 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2865 35-03-K02865_C_56362961_56362961 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:44:45 | 21.05.2021 09:48:53 | 1.0689 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1997 | 0 | 0 | 0 | 1.2805 | 0 | 0 | 17.4802
1816192 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953176702_953176702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:31:48 | 21.05.2021 18:05:34 | 2.5628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60634
1816384 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 35-19-L00075_956675230_956675230 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:13:07 | 21.05.2021 19:52:14 | 0.65194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07158
1816178 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ÖRNEKKÖY M04_66674753 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:21:28 | 21.05.2021 21:00:50 | 5.6561 | 0 | 546 | 15 | 66 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 477.1479 | 30.1872 | 79.1296 | 0 | 43.9888 | 0 | 0 | 630.4534
1815637 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2072980 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:22:19 | 21.05.2021 07:25:05 | 0.046111 | 0 | 662 | 35 | 68 | 11 | 76 | 3 | 0 | 0 | 4.5581 | 3.0706 | 1.3258 | 4.0107 | 2.0256 | 2.8784 | 0 | 17.8693
1816135 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-3 35-28-M00503_953395641_953395641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:10:47 | 21.05.2021 18:31:30 | 4.3453 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27481
1815986 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1221 35-01-M01221_M-1758 M02_2117821 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:03:53 | 21.05.2021 13:27:35 | 1.395 | 0 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 593.0492 | 0 | 0 | 0 | 63.0114 | 0 | 0 | 656.0606
1815737 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2447 35-04-K02447_A_56362524_56362524 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:30:51 | 21.05.2021 10:23:45 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4166 | 0 | 0 | 12.4166
1815886 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BALLICA İM 45-72-A00005_HatBaşıAyırıcı_53140152 L02_53140152 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:18:44 | 21.05.2021 12:43:37 | 2.4147 | 0 | 152 | 0 | 50 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 86.6831 | 0 | 7.9827 | 0 | 4.3628 | 0 | 0 | 99.0286
1816427 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-11 35-15-M00011__72373399_72373399 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:11:57 | 21.05.2021 21:19:44 | 1.1297 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.95917 | 0 | 1.1649 | 0 | 29.1554 | 0 | 0 | 31.2796
1816221 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SELENDİ ŞEHİR-3 M11_2321597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:37:48 | 21.05.2021 16:19:50 | 0.70056 | 0 | 149 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.274 | 0 | 0.55657 | 1.9985 | 0.18326 | 0 | 0 | 18.0123
1815703 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-3 35-15-L00314_B_56373062_56373062 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:33:08 | 21.05.2021 14:21:59 | 5.8142 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7592 | 0 | 0 | 0 | 0.0016403 | 0 | 0 | 3.7608
1816367 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_956675790_956675790 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:39:42 | 21.05.2021 20:53:21 | 2.2275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31952
1815680 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-2 L14_2090779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:20:52 | 21.05.2021 08:24:08 | 0.054444 | 0 | 2700 | 0 | 11 | 1 | 855 | 0 | 0 | 0 | 25.9154 | 0 | 0.10853 | 3.3345 | 17.592 | 0 | 0 | 46.9504
1816413 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-36 35-16-L00036_A_56353690_56353690 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:49:58 | 21.05.2021 21:49:33 | 1.9931 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95.9095 | 0 | 0 | 0 | 37.7235 | 0 | 0 | 133.633
1815749 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | MAHMUDİYE TR-1 35-16-M00069_B_56399689_56399689 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:04:17 | 21.05.2021 12:09:10 | 3.0814 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5989 | 0 | 0 | 0 | 4.0876 | 0 | 0 | 7.6865
1816244 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-2 35-15-L00858_950389768_950389768 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:05:08 | 21.05.2021 17:51:20 | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028625
1815726 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_45-71-M01470_2366198 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:58:00 | 21.05.2021 10:57:42 | 1.995 | 0 | 182 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 75.0166 | 0 | 11.9231 | 0 | 25.1894 | 0 | 0 | 112.1291
1816390 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_HatBaşıAyırıcı_53135579 M04_53135579 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:11:17 | 21.05.2021 20:42:20 | 1.5175 | 0 | 232 | 0 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 59.2508 | 0 | 21.9991 | 0 | 6.4243 | 0 | 0 | 87.6742
1816204 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2980 35-01-K02980_911370514_911370514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:30:02 | 21.05.2021 20:59:04 | 5.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45857 | 0 | 0 | 0.45857
1815766 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_45-83-M00438_61352775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:18:07 | 21.05.2021 12:40:46 | 3.3775 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.4166 | 0 | 5.1916 | 0 | 5.4217 | 0 | 0 | 56.0299
1816098 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-5 45-73-M00395_C_56394446_56394446 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:50:26 | 21.05.2021 20:09:28 | 6.3172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12105
1816350 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | DEMİRTAŞ TR-1 45-76-M00165_A_56389158_56389158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:15:38 | 21.05.2021 19:56:27 | 1.6803 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2957 | 0 | 0 | 0 | 0.58102 | 0 | 0 | 6.8767
1816307 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3732 35-02-K03732_913011662_913011662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:02:32 | 21.05.2021 18:46:33 | 1.7336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7036
1815663 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-55 35-30-L00055_B_60984958_60984958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:54:24 | 21.05.2021 13:04:02 | 5.1606 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.9397 | 0 | 0 | 0 | 6.4098 | 0 | 0 | 52.3496
1815912 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66716001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:34:08 | 21.05.2021 11:29:31 | 0.92306 | 13 | 278 | 137 | 158 | 16 | 21 | 0 | 0 | 4.4875 | 55.11 | 114.361 | 73.8849 | 26.3313 | 15.0127 | 0 | 0 | 289.1875
1815666 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-190 35-18-L00190_B 0_5778024 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:58:42 | 21.05.2021 10:02:53 | 2.0697 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 8.3244 | 0 | 0 | 12.4745
1816058 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 45-71-M01045_B_56353038_56353038 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:17:38 | 21.05.2021 18:09:31 | 4.8647 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.641 | 0 | 3.6831 | 0 | 14.748 | 0 | 0 | 61.0721
1816304 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:30:49 | 21.05.2021 17:50:58 | 0.33583 | 0 | 0 | 14 | 44 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2129 | 11.8356 | 0 | 0.83552 | 3.3341 | 0 | 25.2181
1816161 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_SOMA KÖYLER DM-2 FİDER-2 (2H08) M019_66326717 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:56:52 | 21.05.2021 15:16:00 | 0.31889 | 13 | 8265 | 40 | 79 | 12 | 468 | 2 | 0 | 0.67986 | 509.856 | 27.0147 | 4.3021 | 97.6758 | 98.7203 | 1.4677 | 0 | 739.7166
1815832 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_TR-2 L13_2090130 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:07:48 | 21.05.2021 10:16:00 | 0.13667 | 0 | 12182 | 0 | 177 | 2 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 416.3488 | 0 | 5.5374 | 58.4998 | 127.3096 | 0 | 0 | 607.6956
1816138 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-192 35-18-L00192_950442497_950442497 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:28:17 | 21.05.2021 21:04:58 | 6.6114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1816118 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:03:18 | 21.05.2021 14:30:15 | 0.44917 | 0 | 54 | 1 | 52 | 14 | 31 | 17 | 0 | 0 | 5.1558 | 0.40237 | 3.7848 | 41.2627 | 11.7061 | 840.6101 | 0 | 902.9219
1815952 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KAVŞAK DM TR-154 35-16-L00154_BENZİNLİK ÇIKIŞI/ETÇİLER L03_66050251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:02:41 | 21.05.2021 12:21:11 | 3.3083 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2964 | 0 | 93.7481 | 0 | 0 | 0 | 104.0445
1816018 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-94 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01094_45-80-M01094_2373887 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:41:43 | 21.05.2021 14:33:34 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3525 | 0 | 6.8557 | 0 | 0 | 9.2082
1815975 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-67 45-77-L00067_TR-64 L01_72215655 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 12:00:39 | 21.05.2021 13:27:05 | 1.4405 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5.3516 | 0 | 0.28218 | 0 | 6.3111 | 0 | 1.7789 | 13.7237
1815995 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-228 35-07-K00228_35-07-K00228_2361892 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:11:32 | 21.05.2021 12:31:00 | 0.32444 | 0 | 33 | 0 | 41 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.4864 | 0 | 8.3975 | 0 | 22.7145 | 0 | 0 | 36.5985
1816144 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TÜRKMENKÖY TR-1 45-73-M00327_D_56401403_56401403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:33:07 | 21.05.2021 23:04:11 | 8.5178 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0 | 5.1178 | 0 | 4.4915 | 0 | 0 | 40.694
1816038 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-25 35-23-M00025_YENİFOÇA TR-24 M02_2115881 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:09:22 | 21.05.2021 13:55:59 | 0.77694 | 0 | 2048 | 0 | 0 | 1 | 245 | 0 | 0 | 0 | 287.9715 | 0 | 0 | 5.4691 | 187.3765 | 0 | 0 | 480.8171
1816430 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KISIK TR-2 35-22-M00136_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045877 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:16:47 | 21.05.2021 21:06:10 | 0.82306 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.6563 | 0 | 1.3595 | 0 | 4.643 | 0 | 0 | 7.6588
1815932 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_YEŞİLYURT M03_72036890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:11:12 | 21.05.2021 11:11:48 | 0.01 | 0 | 920 | 44 | 110 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1.8286 | 4.0451 | 2.9474 | 0.075647 | 0.19788 | 0 | 0 | 9.0946
1815683 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3628 35-01-K03628_F_56375713_56375713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:13:19 | 21.05.2021 09:16:48 | 1.0581 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.3909 | 0 | 0 | 0 | 0.96917 | 0 | 0 | 25.3601
1816330 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2663 35-02-K02663_912730140_912730140 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:04:00 | 21.05.2021 19:07:11 | 1.0531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27135
1815640 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_TR-9 M01_66039430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:28:17 | 21.05.2021 08:20:00 | 0.86194 | 0 | 2205 | 0 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 248.6772 | 0 | 0.093345 | 4.0893 | 57.4164 | 0 | 0 | 310.2763
1815700 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_HatBaşıAyırıcı_53139862 M03_53139862 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:36:11 | 21.05.2021 10:10:13 | 1.5672 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5774 | 9.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6111
1815723 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2072980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:59:27 | 21.05.2021 09:08:07 | 0.14444 | 0 | 662 | 35 | 68 | 11 | 76 | 3 | 0 | 0 | 18.9719 | 12.6442 | 4.9026 | 17.3128 | 9.3801 | 15.8962 | 0 | 79.1076
1816055 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_HatBaşıAyırıcı_53135572 M02_53135572 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:23:00 | 21.05.2021 14:01:42 | 0.645 | 0 | 26 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2723 | 5.2027 | 1.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9894
1815746 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:10:57 | 21.05.2021 09:11:32 | 0.0097222 | 0 | 1226 | 1 | 15 | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 1.2369 | 0.0080043 | 0.0044121 | 0.047384 | 0.25707 | 0.23347 | 0 | 1.7873
1816078 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-3315 35-09-K03315_A_56380324_56380324 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 13:41:05 | 21.05.2021 14:00:12 | 0.31834 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0678 | 0 | 0 | 0 | 0.039453 | 0 | 0 | 8.1072
1816247 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | MAVİ KÖY SİTESİ TR 35-30-M00320_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040269 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:29:03 | 21.05.2021 19:36:11 | 9.1189 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.8006 | 0 | 0 | 0 | 16.772 | 0 | 0 | 70.5726
1816410 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN BEZİRGANLI TR-3 45-78-M00263_49238044_56392826_56392826 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:16:46 | 21.05.2021 21:15:05 | 1.9719 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00089744 | 0 | 2.1048 | 0 | 6.274 | 0 | 0 | 8.3797
1816224 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_CABBAR DM-3 M13_2312678 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:53:40 | 21.05.2021 16:05:47 | 0.202 | 0 | 242 | 3 | 94 | 4 | 17 | 2 | 1 | 0 | 7.64 | 0.54926 | 5.3813 | 26.0741 | 3.7424 | 0 | 1.3565 | 44.7435
1815769 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:26:15 | 21.05.2021 09:39:56 | 0.22806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.959 | 0.019135 | 0 | 0 | 108.9781
1815846 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-6 35-30-M00006_C_56363323_56363323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:39:40 | 21.05.2021 18:36:39 | 8.9497 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 467.7375 | 0 | 0 | 0 | 2.3092 | 0 | 0 | 470.0468
1815706 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1628 35-02-M01628_913437361_913437361 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:40:20 | 21.05.2021 11:09:02 | 2.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 | 0 | 0 | 1.1206
1815623 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZ TR-1 45-78-M00653_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126335 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 06:54:31 | 21.05.2021 11:19:00 | 4.4081 | 0 | 85 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.062 | 0 | 5.3014 | 0 | 9.7114 | 0 | 0 | 61.0748
1816061 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HAKKI YEŞİLTEPE SULAMA GRUBU 35-29-M00392_B_56399043_56399043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:08:33 | 21.05.2021 15:54:18 | 2.7625 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1243
1815660 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_BAĞYOLU ÇIKIŞ M02_54851152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:55:22 | 21.05.2021 08:58:20 | 1.0494 | 47 | 16168 | 501 | 480 | 80 | 1360 | 14 | 1 | 13.1271 | 2539.7063 | 385.7842 | 131.5114 | 1444.4543 | 599.1202 | 704.0946 | 15.5215 | 5833.3195
1816347 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2030 35-01-M02030_910662333_910662333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:16:13 | 21.05.2021 20:50:33 | 2.5722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2268
1816015 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TEPEBOZ KÖYÜ TR 35-21-L00056_6639202_56359963_56359963 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:38:56 | 21.05.2021 14:29:41 | 1.8458 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7374
1815809 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | _C_56403268_56403268 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:46:00 | 21.05.2021 11:13:49 | 1.4636 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.6788 | 0 | 0 | 0 | 15.0564 | 0 | 0 | 126.7353
1815617 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 06:34:29 | 21.05.2021 06:37:22 | 0.048056 | 4 | 807 | 11 | 98 | 20 | 51 | 0 | 4 | 0.4008 | 4.3135 | 0.46057 | 0.78542 | 2.7189 | 0.53379 | 0 | 0.1637 | 9.3767
1816496 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | BADINCA KÖK 45-73-M00341_BADINCA-2 (UFUK PETROL) M02_75912949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 22:10:46 | 21.05.2021 22:44:00 | 0.55389 | 0 | 37 | 0 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.1814 | 0 | 2.5087 | 0 | 2.1481 | 0 | 0 | 7.8383
1816164 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/69 45-72-M00069_49701110_56392497_56392497 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:01:27 | 21.05.2021 15:55:56 | 0.90806 | 0 | 173 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.0058 | 0 | 0.27955 | 0 | 4.2087 | 0 | 0 | 35.494
1815806 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_AKHİSAR M08_2091636 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:33:52 | 21.05.2021 10:51:49 | 1.2992 | 11 | 15886 | 710 | 665 | 54 | 2157 | 6 | 2 | 2.2207 | 3532.0017 | 284.6705 | 82.0158 | 477.7442 | 1058.3106 | 126.0673 | 10.4002 | 5573.431
1816519 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022596 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 23:59:38 | 22.05.2021 00:54:51 | 0.92028 | 1 | 1112 | 90 | 45 | 20 | 49 | 2 | 0 | 0.10039 | 168.4236 | 37.1702 | 11.2819 | 25.3734 | 6.6471 | 22.0826 | 0 | 271.0793
1815998 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:07:22 | 21.05.2021 13:20:14 | 1.2144 | 0 | 905 | 10 | 13 | 2 | 124 | 0 | 3 | 0 | 300.5224 | 50.4342 | 19.0132 | 9.977 | 139.3618 | 0 | 3.1965 | 522.5051
1815972 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4567 35-02-K04567_A_56362802_56362802 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 11:57:36 | 21.05.2021 15:02:19 | 3.0784 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.6134 | 0 | 0 | 0 | 2.7361 | 0 | 0 | 41.3496
1816121 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/12 35-27-M00320_C_56369200_56369200 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:03:53 | 21.05.2021 15:59:01 | 1.9189 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81.588 | 0 | 0 | 0 | 17.3908 | 0 | 0 | 98.9788
1816370 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | BAHÇECİK KÖYÜ TR-1 45-84-L00017_8951141_56405740_56405740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:11:15 | 21.05.2021 19:35:30 | 2.4042 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0867
1815600 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-914 35-01-K00914_K-4832 K02_2309782 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 02:21:02 | 21.05.2021 02:22:00 | 0.01585 | 0 | 3126 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 11.6315 | 0 | 0 | 0 | 1.0619 | 0 | 0 | 12.6934
1816227 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-73 35-16-L00073_47552063_56397454_56397454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:00:05 | 21.05.2021 17:45:53 | 1.7633 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1679
1815992 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:05:12 | 21.05.2021 14:55:00 | 3.83 | 2 | 299 | 41 | 17 | 7 | 40 | 0 | 0 | 6.7828 | 176.0839 | 166.2091 | 8.1497 | 691.6219 | 62.3321 | 0 | 0 | 1111.1795
1815743 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-870 35-02-K00870_A_56379622_56379622 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:10:33 | 21.05.2021 16:58:45 | 7.8031 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 545.4302 | 0 | 0 | 0 | 26.3492 | 0 | 0 | 571.7794
1815929 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_ALAÇATI-3 M02_2055272 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:08:28 | 21.05.2021 11:10:48 | 0.038889 | 9 | 4118 | 12 | 148 | 34 | 451 | 0 | 10 | 1.8727 | 33.7182 | 0.58884 | 1.1451 | 17.0988 | 13.6608 | 0 | 2.3429 | 70.4273
1816035 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:05:32 | 21.05.2021 13:35:09 | 0.49361 | 0 | 792 | 0 | 113 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 142.0467 | 0 | 42.8344 | 0 | 35.0649 | 0 | 0 | 219.946
1816284 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-3 35-27-L00053_963973461_963973461 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:58:07 | 21.05.2021 19:00:16 | 2.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001567
1815643 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_BERGAMA TM-GERİLİM M05_72040366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:35:02 | 21.05.2021 10:09:13 | 2.5697 | 1 | 1642 | 24 | 57 | 21 | 337 | 11 | 0 | 1.5568 | 618.2217 | 13.1844 | 23.2617 | 526.6471 | 391.6449 | 2148.5141 | 0 | 3723.0308
1815686 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:30:32 | 21.05.2021 09:39:57 | 1.1569 | 0 | 4421 | 0 | 37 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 949.3649 | 0 | 6.6237 | 6.4975 | 90.5297 | 0 | 0 | 1053.0158
1815935 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2318327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:04:18 | 21.05.2021 11:40:22 | 0.60111 | 0 | 235 | 54 | 156 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.9707 | 34.6503 | 74.2276 | 6.8014 | 8.02 | 0 | 0 | 158.67
1816459 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SADİ EĞERCİOĞLU VE ARK. SULAMA TR 45-73-M00682_A_56390799_56390799 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:41:07 | 22.05.2021 02:00:19 | 5.32 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9598 | 0 | 0.91932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8791
1815795 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-11 ALPKENT (ESKİ TR-38) 35-26-M01359_956617162_956617162 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:23:44 | 21.05.2021 12:12:46 | 2.8172 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8996
1815772 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:47:47 | 21.05.2021 15:42:00 | 6.9036 | 0 | 305 | 13 | 20 | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 438.1709 | 79.5808 | 32.8926 | 94.8495 | 550.7993 | 1090.3077 | 0 | 2286.6009
1816104 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:59:00 | 21.05.2021 14:04:33 | 0.0925 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.0253 | 1.3165 | 0.65012 | 1.0172 | 0.94926 | 0 | 0 | 9.9584
1816505 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_53140336 M05_53140336 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 22:47:38 | 22.05.2021 00:15:16 | 1.4606 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2085 | 0 | 0.084001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2925
1816173 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-182 35-18-L00182_950442309_950442309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:15:30 | 21.05.2021 21:48:41 | 6.5531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070581
1816482 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_A_56352392_56352392 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 21:28:40 | 21.05.2021 23:06:53 | 1.6369 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2171 | 0 | 0 | 0 | 0.18409 | 0 | 0 | 4.4012
1815818 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56385208_56385208 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:54:22 | 21.05.2021 17:15:24 | 7.3503 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9481 | 0 | 0.0013273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9495
1816150 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_A_56385923_56385923 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:45:34 | 21.05.2021 16:59:23 | 2.2303 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4455 | 0 | 0.51786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634
1815632 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SAĞANCI L03_2072976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:13:46 | 21.05.2021 07:18:58 | 0.086667 | 0 | 460 | 2 | 43 | 3 | 43 | 2 | 0 | 0 | 4.2059 | 0.054061 | 0.58007 | 0.2534 | 1.3505 | 0.85157 | 0 | 7.2956
1815626 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:03:52 | 21.05.2021 07:04:12 | 0.0055556 | 0 | 415 | 102 | 60 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.3883 | 0.68682 | 0.039704 | 0.16508 | 0.028864 | 0 | 0 | 1.3088
1815649 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:41:58 | 21.05.2021 11:33:34 | 3.86 | 3 | 1346 | 1 | 23 | 6 | 99 | 0 | 2 | 17.8998 | 851.2278 | 3.3803 | 13.5242 | 47.1532 | 190.799 | 0 | 15.8895 | 1139.8738
1816110 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1852 YAKAKÖY TR-2 35-02-M01852_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2063785 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:58:41 | 21.05.2021 15:48:34 | 3.8314 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.0209 | 0 | 5.9564 | 0 | 91.2743 | 0 | 0 | 143.2516
1815672 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-46 35-30-L00046_D_56402490_56402490 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:59:12 | 21.05.2021 22:50:03 | 14.8475 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.4839 | 0 | 0 | 0 | 0.015067 | 0 | 0 | 90.499
1815755 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-749 35-01-K00749_911209101_911209101 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:13:20 | 21.05.2021 10:49:57 | 1.6103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4926
1816250 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 16:32:17 | 21.05.2021 16:51:18 | 0.31687 | 0 | 897 | 55 | 55 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 47.4147 | 66.7465 | 18.9163 | 2.9728 | 4.734 | 0 | 0 | 140.7844
1815609 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ASARLIK-2 M09_2307681 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 05:23:14 | 21.05.2021 05:31:54 | 0.14441 | 0 | 5404 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 148.1251 | 0 | 0 | 0 | 21.0213 | 0 | 0 | 169.1465
1816359 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-5 URUFLAR 45-79-M00419_B_56402635_56402635 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:53:14 | 21.05.2021 20:50:47 | 2.9592 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4448
1815709 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:50:17 | 21.05.2021 12:00:49 | 3.1756 | 1 | 367 | 111 | 76 | 15 | 38 | 2 | 0 | 0.99166 | 177.0818 | 697.7769 | 295.3806 | 138.941 | 46.7727 | 792.5947 | 0 | 2149.5393
1815958 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERTUĞRUL TR-2 35-15-L00677_950349666_950349666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:44:00 | 21.05.2021 13:53:50 | 2.1639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24571
1816499 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOPARLAR TR-1 35-29-L00323_950327445_950327445 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 22:16:40 | 22.05.2021 00:09:31 | 1.8808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40347
1816256 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044_956617152_956617152 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:55:06 | 21.05.2021 17:51:59 | 1.9481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9408
1816353 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4366 35-01-K04366_A_56369141_56369141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:23:33 | 21.05.2021 19:15:24 | 0.86417 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8002 | 0 | 0 | 0 | 13.5855 | 0 | 0 | 23.3857
1815901 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ OTOYOL DM 45-76-M00235_AKHİSAR ÇIKIŞ M03_66020987 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:49:40 | 21.05.2021 16:36:50 | 5.7861 | 1 | 2809 | 138 | 223 | 7 | 387 | 0 | 0 | 1.4037 | 2362.0659 | 136.5741 | 85.7384 | 223.5016 | 656.4445 | 0 | 0 | 3465.7282
1816187 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | AKPINAR TR-1 45-75-M00079_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084776 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:25:18 | 21.05.2021 17:57:36 | 2.5383 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0567 | 0 | 0 | 0 | 0.46108 | 0 | 0 | 7.5178
1815875 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-5 45-71-M01536_A_56364027_56364027 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:53:01 | 21.05.2021 12:11:57 | 2.3156 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.1382 | 0 | 0 | 0 | 2.3787 | 0 | 0 | 18.5168
1816167 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_D_60985261_60985261 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:10:00 | 21.05.2021 19:41:04 | 4.5178 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.0134 | 0 | 0 | 0 | 2.7196 | 0 | 0 | 96.7331
1815895 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/27 (KÜTÜPHANE) 45-71-M00078_953210574_953210574 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:38:43 | 21.05.2021 19:19:24 | 8.6781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090441
1816336 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1565 35-02-M01565_M-1086 M01_2310632 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:03:12 | 21.05.2021 18:48:09 | 0.74917 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4323
1815646 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | BÜYÜKKALE TR-1 35-29-L00668_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099092 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:33:04 | 21.05.2021 09:06:03 | 1.5497 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2304 | 0 | 6.0972 | 0 | 2.5593 | 0 | 0 | 21.8868
1815732 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KAAN TR-1 45-71-M01520_43108533_56389170_56389170 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:51:05 | 21.05.2021 15:52:23 | 7.0217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3233
1816379 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_D D05_5971121 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:35:40 | 21.05.2021 22:30:41 | 3.9169 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7492 | 0 | 0 | 0 | 0.072218 | 0 | 0 | 29.8214
1815838 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | BADINCA KÖK 45-73-M00341_CABBAR DM GİRİŞ M01_75912944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:10:32 | 21.05.2021 10:13:02 | 0.041667 | 0 | 1280 | 22 | 193 | 5 | 41 | 1 | 1 | 0 | 6.4858 | 0.70632 | 2.2385 | 5.4864 | 1.5937 | 0 | 0.28736 | 16.7981
1815689 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1873 35-09-K01873_D_56380874_56380874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:21:35 | 21.05.2021 14:12:02 | 5.8408 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 265.065 | 0 | 0 | 0 | 19.5212 | 0 | 0 | 284.5862
1816230 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA TR-4 35-21-L00194_965669753_965669753 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:57:51 | 21.05.2021 18:40:54 | 2.7175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12672
1815629 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_DAĞITIM TRAFO DM-2/8 BAŞKENT TR L02_72045766 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:08:00 | 21.05.2021 09:18:40 | 2.1778 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120.8292 | 0 | 0 | 0 | 4.2107 | 0 | 0 | 125.0399
1816270 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-13 35-31-L00013_47996370_56398017_56398017 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:38:12 | 21.05.2021 18:16:17 | 1.6347 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.3108 | 0 | 0 | 0 | 13.8743 | 0 | 0 | 29.1852
1815606 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 04:01:22 | 21.05.2021 04:06:07 | 0.079167 | 0 | 1611 | 0 | 43 | 2 | 138 | 0 | 1 | 0 | 8.5137 | 0 | 0.021743 | 0.24188 | 1.3462 | 0 | 0 | 10.1236
1815938 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_HatBaşıAyırıcı_53136607 L07_53136607 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:06:05 | 21.05.2021 14:11:30 | 5.0903 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9901
1815798 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | NURİ ERCAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00732_45-83-M00732_72094607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:32:56 | 21.05.2021 13:14:17 | 3.6892 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067487 | 0 | 21.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6056
1816124 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_953366392_953366392 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:04:24 | 21.05.2021 17:27:35 | 3.3864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9376e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9376e-05
1816170 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:15:52 | 21.05.2021 15:51:05 | 0.58694 | 0 | 896 | 5 | 22 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 67.3713 | 1.1833 | 2.3808 | 6.2523 | 7.8118 | 0 | 0 | 84.9995
1816416 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_B_56407860_56407860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:45:26 | 21.05.2021 20:29:53 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40945
1816439 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-09/12 (KÖMÜRCÜLER SİTESİ) 45-71-M00378_CEZAEVİ M03_66152437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:32:19 | 21.05.2021 21:27:23 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4242 | 39.5781 | 4.5934 | 7.6812 | 102.2768
1815652 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:44:02 | 21.05.2021 08:07:00 | 0.38278 | 0 | 7 | 29 | 55 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.98103 | 41.4746 | 23.6116 | 11.7231 | 2.3193 | 4.4481 | 0 | 84.5576
1815775 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | HATİCE YÜKSEL TR 35-23-M00241_35-23-M00241_2366005 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:29:03 | 21.05.2021 18:59:36 | 9.5089 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.6089 | 0 | 0 | 0 | 20.3138 | 0 | 0 | 75.9226
1816193 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-3 35-22-M00103_955276772_955276772 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:03:27 | 21.05.2021 17:04:51 | 4.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4527 | 0 | 0 | 5.4527
1815669 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_ALAÇATI-3 M02_2333297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:05:08 | 21.05.2021 08:20:10 | 0.25056 | 9 | 4158 | 12 | 149 | 34 | 453 | 0 | 10 | 10.0426 | 182.3078 | 3.3466 | 6.57 | 92.4452 | 69.5708 | 0 | 12.2599 | 376.543
1816001 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2926 35-03-M02926_910485565_910485565 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:02:52 | 21.05.2021 18:17:46 | 6.2483 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3249
1815715 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:54:52 | 21.05.2021 08:55:32 | 0.011111 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.0062163 | 0.45244 | 3.2286 | 0.17175 | 0.49228 | 0.27637 | 0 | 0 | 4.6277
1815815 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_KEMİKLİDERE GİRİŞ M04_2102716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:52:17 | 21.05.2021 09:52:52 | 0.0097222 | 0 | 1062 | 51 | 69 | 3 | 126 | 1 | 0 | 0 | 2.1353 | 0.91536 | 0.86988 | 0.11024 | 0.43505 | 0.050702 | 0 | 4.5165
1816356 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-4 35-22-M00193_955270004_955270004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:28:03 | 21.05.2021 19:08:36 | 0.67583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19484
1816502 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/100 45-83-M00781_955153913_955153913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 21:28:57 | 21.05.2021 23:30:07 | 2.0194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5932
1816253 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3188 35-01-K03188_911361997_911361997 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:37:26 | 21.05.2021 20:05:20 | 3.465 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0986
1816402 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY TR-1 35-32-L00031_C_56386672_56386672 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:35:02 | 21.05.2021 22:59:48 | 3.4128 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.1967 | 0 | 0 | 0 | 0.79121 | 0 | 0 | 17.9879
1815861 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-2 45-71-M01287_44415723_56387787_56387787 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:19:33 | 21.05.2021 22:43:53 | 12.4056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9957
1815878 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/92-1 45-83-L00132_48122546_56388335_56388335 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:24:08 | 21.05.2021 11:40:21 | 1.2703 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2595 | 0 | 0 | 0 | 0.83107 | 0 | 0 | 29.0906
1815712 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | VEZİROĞLU TR-1 45-71-M01034_45-71-M01034_42027125 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:43:05 | 21.05.2021 17:35:49 | 8.8789 | 0 | 62 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 127.0039 | 0 | 36.7561 | 0 | 13.7316 | 0 | 0 | 177.4916
1816376 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-16-L00054_953335725_953335725 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:26:42 | 22.05.2021 00:02:14 | 6.5922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70229
1815735 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-5 35-16-M00243_35-16-M00243_2362234 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:26:17 | 21.05.2021 13:21:40 | 4.9231 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2137 | 0 | 6.2709 | 0 | 0 | 8.4846
1816090 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | İĞDECİK TR-1 45-78-M00907_49236671_56393242_56393242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:45:35 | 21.05.2021 16:22:07 | 2.6089 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6722
1816041 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-1 45-76-M00001_45-76-M00001_72215522 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:03:43 | 21.05.2021 16:51:56 | 3.8036 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 295.2622 | 0 | 0 | 0 | 59.4207 | 0 | 0 | 354.6829
1816190 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-44/3 45-82-M00123_C_56389746_56389746 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:04:13 | 21.05.2021 17:16:35 | 6.2061 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80148 | 0 | 0.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453
1815898 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:49:48 | 21.05.2021 10:50:48 | 0.016667 | 0 | 654 | 47 | 242 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2.1349 | 2.1212 | 3.7051 | 1.8209 | 0.30154 | 0.29978 | 0 | 10.3834
1816276 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-11/2 45-82-M00033_D_56404239_56404239 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:58:33 | 21.05.2021 18:22:52 | 1.4053 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.1356 | 0 | 0 | 0 | 3.9261 | 0 | 0 | 27.0616
1816333 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAİSALAR TR-1 45-74-M00239_945591354_945591354 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:07:04 | 21.05.2021 19:31:01 | 1.3992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1815941 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094287 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:03:40 | 21.05.2021 12:29:32 | 1.4311 | 0 | 206 | 89 | 174 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.72 | 160.4244 | 212.075 | 18.1762 | 17.7744 | 0 | 0 | 455.17
1815792 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | VİŞNELİ TR-1 35-27-M00952_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052253 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:34:00 | 21.05.2021 12:38:09 | 3.0692 | 0 | 70 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.0856 | 0 | 4.5781 | 0 | 12.2008 | 0 | 0 | 68.8646
1815692 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:33:47 | 21.05.2021 09:16:00 | 0.70361 | 1 | 1112 | 90 | 45 | 20 | 49 | 2 | 0 | 0.070212 | 117.6414 | 40.1603 | 12.4868 | 26.1048 | 7.6054 | 32.856 | 0 | 236.9249
1815835 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-9 45-80-M00080_B_56385465_56385465 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:05:30 | 21.05.2021 12:44:52 | 2.6561 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71.9281 | 0 | 0 | 0 | 25.8511 | 0 | 0 | 97.7793
1816084 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAHŞELLİ TR-1 35-28-M00216_953371110_953371110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:34:41 | 21.05.2021 17:12:41 | 3.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4077
1815841 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_CABBAR DM-3 M13_2312678 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:11:34 | 21.05.2021 10:14:10 | 0.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052229 | 0 | 0 | 0 | 0.052229
1816219 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_47892125_56380921_56380921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:45:58 | 21.05.2021 19:56:43 | 4.1792 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6882 | 0 | 1.6036 | 0 | 0.45471 | 0 | 0 | 12.7465
1815678 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:16:32 | 21.05.2021 10:11:57 | 1.9236 | 6 | 1175 | 13 | 45 | 9 | 94 | 1 | 0 | 6.2676 | 385.4483 | 88.89 | 14.0539 | 143.5928 | 139.4112 | 289.1636 | 0 | 1066.8275
1816342 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_A_56376558_56376558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:16:58 | 21.05.2021 19:13:48 | 0.94722 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5549 | 0 | 0 | 0 | 1.0685 | 0 | 0 | 3.6234
1815824 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_BERGAMA-2 M03_2314054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:57:00 | 21.05.2021 10:33:32 | 0.60889 | 1 | 11177 | 13 | 176 | 31 | 745 | 1 | 1 | 0.042701 | 1720.4082 | 19.9538 | 33.4668 | 105.6323 | 390.6277 | 134.1451 | 6.2254 | 2410.5019
1816365 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:27:58 | 21.05.2021 19:04:02 | 0.60111 | 7 | 784 | 13 | 625 | 21 | 226 | 3 | 0 | 42.5409 | 221.955 | 42.2074 | 164.1417 | 64.2622 | 124.1536 | 18.1334 | 0 | 677.3942
1815801 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:41:17 | 21.05.2021 09:42:17 | 0.016667 | 13 | 327 | 137 | 158 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0.076052 | 1.1279 | 1.9729 | 1.2757 | 0.45145 | 0.25073 | 0 | 0 | 5.1547
1816050 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/45 35-26-M00842_956626762_956626762 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:11:59 | 21.05.2021 17:33:06 | 4.3519 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6474
1816405 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BÖLCEK-4 TR 35-16-M00025_47439756_56399003_56399003 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:40:54 | 21.05.2021 23:42:41 | 4.0297 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1225 | 0 | 2.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6661
1815864 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-228 35-07-K00228_B_56382989_56382989 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:52:24 | 21.05.2021 13:24:14 | 3.5306 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.5269 | 0 | 53.7126 | 0 | 23.6487 | 0 | 0 | 107.8882
1815764 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1625 35-07-K01625_B_56374995_56374995 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:02:18 | 21.05.2021 11:38:06 | 2.5967 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.3215 | 0 | 0 | 0 | 22.5941 | 0 | 0 | 76.9156
1816010 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-5 35-16-M00007_953328841_953328841 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:32:25 | 21.05.2021 13:34:55 | 1.0417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072924
1815615 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_YEŞİLKÖY ENH M01_42707191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 06:17:27 | 21.05.2021 07:32:40 | 1.2536 | 14 | 314 | 17 | 41 | 8 | 47 | 0 | 0 | 9.004 | 66.6845 | 83.2894 | 7.8417 | 27.2777 | 19.5261 | 0 | 0 | 213.6234
1815973 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAMLACIK TR 1 35-27-M00346_914543651_914543651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:20:03 | 21.05.2021 13:50:20 | 2.5047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9859
1815618 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-626 35-09-M00626_M-627 M02_42940608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 06:34:19 | 21.05.2021 08:45:46 | 2.1908 | 0 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 929.7104 | 0 | 0 | 0 | 144.9435 | 0 | 0 | 1074.6539
1815950 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DEREKÖY TARIMSAL SULAMA TR-1 45-72-L00538_45-72-L00538_2361605 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:06:01 | 21.05.2021 14:15:34 | 3.1592 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027486
1816448 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-95 35-18-L00095_950460831_950460831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:46:17 | 21.05.2021 23:47:17 | 3.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2696
1815758 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3313 35-09-K03313_G g2b_5872364 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:54:23 | 21.05.2021 14:09:53 | 4.2583 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113.1084 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 0 | 116.5345
1816259 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-46 45-78-L00046__56388760_56388760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:10:07 | 21.05.2021 21:47:51 | 6.6289 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103.2871 | 0 | 0 | 0 | 7.7496 | 0 | 0 | 111.0367
1815781 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-2390 35-09-M02390_35-09-M02390_49992416 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:02:20 | 21.05.2021 10:12:29 | 1.1692 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104.8447 | 0 | 0 | 0 | 6.9123 | 0 | 0 | 111.757
1815993 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAÇATI TR-1 45-73-M00587_B_56401742_56401742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:41:03 | 21.05.2021 14:29:06 | 2.8008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92872
1816093 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2188 KARAAĞAÇ TR-1 35-03-M02188__72372172_72372172 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:49:00 | 21.05.2021 14:27:58 | 0.64944 | 0 | 122 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.44 | 0 | 5.5817 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 30.8926
1815924 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-403 35-09-M00403_A_56383935_56383935 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 08:56:00 | 21.05.2021 10:06:00 | 1.1667 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.5392 | 0 | 0 | 0 | 0.46925 | 0 | 0 | 36.0084
1816514 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/34 35-26-M00854_956627207_956627207 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 23:46:24 | 22.05.2021 01:02:49 | 1.2736 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1488 | 0 | 0 | 0 | 0.00017324 | 0 | 0 | 12.1489
1816073 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TR-1 35-27-M00001_KEMALPAŞA TR-2/TR-3/TR-4 M07_72206340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:30:45 | 21.05.2021 14:21:09 | 0.84 | 0 | 121 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.2439 | 0 | 3.304 | 0 | 24.0853 | 0 | 0 | 62.6332
1815681 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-271 SANATKARLAR SİTESİ 35-18-L00271_5767564_56362399_56362399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:20:21 | 21.05.2021 09:30:08 | 1.1631 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3473 | 0 | 0 | 0 | 0.9113 | 0 | 0 | 6.2586
1815744 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-2 M33_2307958 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 08:37:47 | 21.05.2021 09:18:02 | 0.67083 | 31 | 4197 | 28 | 5 | 59 | 312 | 2 | 0 | 18.7888 | 642.8721 | 47.7103 | 0.41647 | 1827.6789 | 132.711 | 523.7244 | 0 | 3193.9019
1815695 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_950443016_950443016 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:35:54 | 21.05.2021 11:40:04 | 3.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5212
1815638 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_DSİ-2 M04_2099897 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:26:15 | 21.05.2021 08:34:26 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7602 | 1.066 | 947.8711 | 0 | 951.6973
1815987 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:42:21 | 21.05.2021 13:20:37 | 1.6378 | 0 | 897 | 55 | 55 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 246.9355 | 346.5963 | 98.9328 | 15.4239 | 24.6629 | 0 | 0 | 732.5514
1816179 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2125 35-03-M02125_D_65514207_65514207 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:25:49 | 21.05.2021 16:40:54 | 2.2514 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.163 | 0 | 0.81518 | 0 | 11.7176 | 0 | 0 | 74.6958
1816428 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/1 35-18-L00580_950457634_950457634 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:12:45 | 21.05.2021 23:27:24 | 3.2442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67575
1815738 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞI ÇOBANİSA TR-16 45-71-M00586_B_56384270_56384270 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:53:15 | 21.05.2021 15:20:28 | 6.4536 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 35.2231 | 0 | 0.0056162 | 0 | 56.2019 | 0 | 50.7454 | 142.176
1816279 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2524 35-07-M02524_99069413_99069413 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:44:34 | 21.05.2021 18:12:50 | 1.4711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69155
1816222 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | BADINCA KÖK 45-73-M00341_HatBaşıAyırıcı_53135621 M03_53135621 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:52:42 | 21.05.2021 15:55:02 | 0.038889 | 0 | 1038 | 19 | 99 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.3789 | 0.57751 | 1.1664 | 0.23688 | 0.84193 | 0 | 0 | 7.2016
1815844 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_DM-1 FİDER-2 (2H07) M020_66326543 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:48:41 | 21.05.2021 10:50:04 | 1.0231 | 0 | 7323 | 0 | 21 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1568.5027 | 0 | 3.9828 | 0 | 248.8691 | 0 | 0 | 1821.3545
1816176 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1800 35-08-K01800_A_56383707_56383707 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:20:00 | 21.05.2021 17:08:32 | 1.8089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.76804 | 0 | 0 | 0 | 30.7559 | 0 | 0 | 31.5239
1816508 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 (M-706) 35-30-M00706_955296315_955296315 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 23:19:00 | 21.05.2021 23:59:13 | 0.67028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24424
1815867 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4567 35-02-K04567_35-02-K04567_2367222 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 10:24:13 | 21.05.2021 11:51:13 | 1.45 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78.492 | 0 | 0 | 0 | 33.884 | 0 | 0 | 112.3759
1815721 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-2 35-20-L00133_35-20-L00133_2367746 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:53:22 | 21.05.2021 09:04:00 | 0.17722 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.7158 | 0 | 0.57435 | 0 | 4.7796 | 0 | 0 | 10.0697
1816385 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-2 35-15-L00189_48679872_65499236_65499236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:12:09 | 21.05.2021 21:58:17 | 2.7689 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8301
1815821 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:30:18 | 21.05.2021 10:39:34 | 1.1544 | 2 | 187 | 41 | 15 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2.0383 | 34.1263 | 47.8156 | 2.0016 | 201.3446 | 7.1131 | 0 | 0 | 294.4395
1815698 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106669 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:41:37 | 21.05.2021 10:53:35 | 2.1994 | 5 | 150 | 7 | 69 | 10 | 55 | 4 | 0 | 4.1126 | 90.6597 | 112.3044 | 34.044 | 201.6345 | 58.492 | 172.1927 | 0 | 673.4398
1816362 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:41:37 | 21.05.2021 18:46:38 | 0.083611 | 0 | 0 | 14 | 44 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2555 | 2.9954 | 0 | 0.19131 | 0.6577 | 0 | 6.0999
1815675 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-336 (DM-3/TR-3) 35-14-M00336_956660782_956660782 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:03:24 | 21.05.2021 10:23:35 | 2.3364 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7826 | 0 | 0 | 0 | 0.24304 | 0 | 0 | 4.0256
1816299 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-42 45-77-L00042_TR-41 L05_2105736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:25:48 | 21.05.2021 17:33:28 | 0.12778 | 0 | 491 | 1 | 49 | 1 | 223 | 2 | 5 | 0 | 12.6603 | 2.0563 | 1.902 | 2.6007 | 23.4983 | 20.8233 | 18.5349 | 82.0759
1815967 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-79 45-78-L00079_49364021_56402019_56402019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:32:04 | 21.05.2021 13:47:39 | 2.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43239 | 0 | 0 | 0.43239
1815907 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2318415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:54:48 | 21.05.2021 11:07:37 | 0.21361 | 1 | 2578 | 26 | 510 | 11 | 235 | 0 | 2 | 0.074616 | 64.6067 | 19.6091 | 29.9736 | 7.6402 | 19.4294 | 0 | 0.16292 | 141.4965
1815612 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEREMET KÖYÜ TR-1 45-77-M00067_945499519_945499519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 05:29:21 | 21.05.2021 07:07:24 | 1.6342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11404
1816013 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_7752341_56376066_56376066 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:39:28 | 21.05.2021 15:23:12 | 2.7289 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.5675 | 0 | 0 | 0 | 4.1156 | 0 | 0 | 34.6831
1816345 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/16 45-72-M00016_C_56391679_56391679 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:16:21 | 21.05.2021 19:11:18 | 0.91583 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 95.8202 | 0 | 0 | 0 | 31.1151 | 0 | 0 | 126.9354
1816262 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950460723_950460723 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:42:36 | 21.05.2021 21:59:21 | 5.2792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7364
1815658 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ESKİ KARAOĞLANLI (BAYIRLAR PETROL) M02_2321773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:48:53 | 21.05.2021 13:54:12 | 6.0886 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.8568 | 0 | 78.4073 | 0 | 114.7218 | 0 | 254.986
1816408 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAYRAMŞAH TR-1 45-74-M00205_945595564_945595564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:45:39 | 21.05.2021 21:13:05 | 1.4572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15955
1816053 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | KÜÇÜKKAYA TR-1 35-10-L00023_A_56372319_56372319 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 13:20:30 | 21.05.2021 15:51:57 | 2.5241 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4283 | 0 | 1.3924 | 0 | 2.7689 | 0 | 0 | 12.5896
1816153 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:55:00 | 21.05.2021 15:39:06 | 0.735 | 0 | 0 | 13 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.071 | 26.2956 | 0 | 2.3226 | 0 | 0 | 90.6891
1816159 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-85 45-78-L00085_49416338_56385775_56385775 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:57:19 | 21.05.2021 16:10:59 | 1.2278 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.5329 | 0 | 0 | 0 | 21.0913 | 0 | 0 | 87.6242
1815761 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:16:22 | 21.05.2021 18:16:00 | 8.9939 | 7 | 784 | 13 | 625 | 21 | 226 | 3 | 0 | 600.5713 | 3123.6674 | 676.0553 | 2470.2826 | 1132.1682 | 2150.4984 | 408.5335 | 0 | 10561.7767
1816007 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-5 45-73-M00308_44549035_56405749_56405749 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:48:33 | 21.05.2021 14:38:50 | 2.8381 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.3988 | 0 | 0 | 0 | 3.0159 | 0 | 0 | 27.4147
1816305 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2314 35-02-M02314_99861384_99861384 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:55:48 | 21.05.2021 18:32:19 | 1.6086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75075
1816282 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-2 45-72-L00300_B_56393557_56393557 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:01:32 | 21.05.2021 19:21:23 | 2.3308 | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.3313 | 0 | 1.9174 | 0 | 0.54972 | 0 | 0 | 53.7984
1815784 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | HATUNDERE TR-3 35-28-M00568_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107794 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:41:27 | 21.05.2021 11:48:56 | 3.1247 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9628 | 0 | 19.7136 | 0 | 12.2132 | 0 | 0 | 40.8895
1815927 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-11 35-16-L00011_TR-138 L05_72014798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:27:08 | 21.05.2021 11:20:57 | 1.8969 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 159.3328 | 0 | 0 | 0 | 11.1827 | 0 | 0 | 170.5155
1816445 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-25 (PAŞA ÇEŞMESİ) 35-15-L00278_B_56370728_56370728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:36:10 | 21.05.2021 22:45:31 | 2.1558 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27111 | 0 | 0.25843 | 0 | 0.0015802 | 0 | 0 | 0.53112
1815804 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-52 35-30-L00052_TR-48 L01_72042060 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:45:22 | 21.05.2021 09:47:00 | 0.027222 | 2 | 5446 | 0 | 16 | 4 | 199 | 0 | 2 | 0.1363 | 16.0448 | 0 | 0.15113 | 1.7607 | 4.6311 | 0 | 0.20281 | 22.9268
1816468 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-5 45-73-M00395_C_56394446_56394446 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:43:23 | 21.05.2021 23:01:22 | 2.2997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036655
1816382 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_AYVACIK M11_66870924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:11:28 | 21.05.2021 19:12:08 | 0.011111 | 1 | 829 | 2 | 30 | 13 | 59 | 2 | 0 | 0.01552 | 2.1901 | 0.021571 | 0.016363 | 0.52355 | 0.25253 | 1.585 | 0 | 4.6046
1815884 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-3 35-32-L00047_A_56391781_56391781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:29:42 | 21.05.2021 12:51:51 | 2.3692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5254 | 0 | 0 | 3.5254
1815741 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SAĞANCI L03_2072976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:09:39 | 21.05.2021 09:16:35 | 0.11556 | 0 | 460 | 2 | 43 | 3 | 43 | 2 | 0 | 0 | 7.5036 | 0.095137 | 0.91613 | 0.46865 | 2.6847 | 2.0164 | 0 | 13.6847
1815778 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-46 35-28-L00046_B_56394508_56394508 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:32:10 | 21.05.2021 12:28:49 | 2.9439 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.9015 | 0 | 0 | 0 | 3.9164 | 0 | 0 | 61.8179
1816325 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-152 35-02-K00152_F_60982997_60982997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:35:19 | 21.05.2021 20:18:01 | 2.7117 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5141
1815592 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_956672817_956672817 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 00:27:16 | 21.05.2021 02:12:57 | 1.7614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17764
1815724 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 08:59:35 | 21.05.2021 09:41:16 | 0.69461 | 0 | 897 | 55 | 55 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100.8917 | 140.036 | 39.4842 | 6.2713 | 9.505 | 0 | 0 | 296.1882
1815747 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | BAKIR TR-1 45-76-M00052_BAKIR TR-2/TR-3/TR-4/TR-6 M02_72211630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:04:47 | 21.05.2021 09:22:00 | 0.28694 | 0 | 954 | 0 | 13 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 36.7272 | 0 | 0.25582 | 0 | 10.0685 | 0 | 0 | 47.0515
1816079 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/09A (MALTA SPOR) 45-71-M00212_953208507_953208507 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:39:00 | 21.05.2021 15:23:28 | 1.7411 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0632
1816102 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-4 45-73-M00004__72372307_72372307 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:52:33 | 21.05.2021 15:51:13 | 1.9778 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.412 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 32.9521
1815770 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2865 35-03-K02865_35-03-K02865_41913435 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:26:00 | 21.05.2021 09:55:52 | 0.49778 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 45.4858 | 0 | 0 | 0 | 8.2662 | 0 | 0 | 53.752
1816434 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-8/1 45-82-M00085_945539836_945539836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:26:26 | 21.05.2021 22:13:31 | 1.7847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82673
1816311 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ŞEMSİLER MANDAL TR-2 35-31-L00102_35-31-L00102_2363557 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:40:24 | 21.05.2021 20:23:55 | 2.7253 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.1663 | 0 | 12.4719 | 0 | 3.5322 | 0 | 0 | 36.1704
1815624 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_TR-A GİRİŞ L18_2326920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:02:47 | 21.05.2021 07:48:07 | 0.75556 | 2 | 229 | 174 | 83 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0.53189 | 17.5724 | 88.8773 | 26.7502 | 5.9585 | 6.5519 | 18.2755 | 0 | 164.5177
1815956 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 ZEYTİNALANI 35-19-L00104_95000125695_95000125695 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:41:13 | 21.05.2021 13:36:44 | 1.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083475 | 0 | 0 | 0.083475
1816016 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ÇULLU GÖRECE ENH M03_72191842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:42:00 | 21.05.2021 13:44:35 | 1.0431 | 0 | 189 | 39 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.8745 | 13.2644 | 2.7106 | 2.396 | 6.0945 | 0 | 0 | 62.34
1816348 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI KAYADİBİ TR-1 45-75-M00220_B_56388836_56388836 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:22:42 | 21.05.2021 20:19:29 | 1.9464 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5693
1816208 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_YEŞİLYURT M06_2312672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:43:02 | 21.05.2021 16:09:58 | 0.44889 | 2 | 3275 | 153 | 418 | 15 | 386 | 2 | 0 | 0.21074 | 278.7266 | 297.2222 | 351.5994 | 56.7472 | 84.9486 | 76.5898 | 0 | 1146.0446
1816497 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426466_56387834_56387834 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 22:11:00 | 21.05.2021 23:27:40 | 1.2778 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 0.67266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2667
1815661 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BALLICA TR-5 45-72-L00554_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2073567 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:51:16 | 21.05.2021 09:54:12 | 2.0489 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.061486 | 0 | 0.11958 | 0 | 2.8149 | 0 | 0 | 2.9959
1816202 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | YEĞENOBA TR-2 45-72-M00214_45-72-M00214_2374690 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:33:14 | 21.05.2021 18:31:59 | 2.9792 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.656
1815807 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/15 45-71-M00394_953215751_953215751 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:40:03 | 21.05.2021 10:29:36 | 0.82583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4031
1816142 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/11 35-29-M00117_95000516476_95000516476 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:30:47 | 21.05.2021 18:35:06 | 4.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2774 | 0 | 0 | 5.2774
1815730 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SARIALAN KÖYÜ TR 1 45-71-M01529_43197776_56395519_56395519 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:58:03 | 21.05.2021 13:54:18 | 4.9375 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1135
1816228 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HACIHALİLLER SULAMA TR-4 45-71-M01810_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083103 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:41:44 | 22.05.2021 02:19:41 | 13.6325 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8146
1815936 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BALIBEY ÇIKIŞ L06_61353348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:14:32 | 21.05.2021 11:14:58 | 0.0072222 | 1 | 717 | 2 | 17 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.0024252 | 0.55101 | 0.09774 | 0.009786 | 0.066182 | 0.031503 | 0 | 0 | 0.75865
1816328 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-16-L00069_953320235_953320235 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:00:25 | 21.05.2021 22:18:42 | 4.3047 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1149 | 0 | 0 | 0 | 1.9864 | 0 | 0 | 17.1014
1815890 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | KURUDERE KÖYÜ TR-1 35-32-L00052_A_56377687_56377687 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:39:51 | 21.05.2021 11:34:12 | 0.90583 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98149 | 0 | 0.00046549 | 0 | 0.0052444 | 0 | 0 | 0.9872
1815727 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-22 35-15-M00250_A_56369668_56369668 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:57:28 | 21.05.2021 12:52:15 | 3.9131 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.3175 | 0 | 6.6896 | 0 | 43.0876 | 0 | 0 | 86.0947
1815704 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_ŞEHİR-1 ÇIKIŞI M04_72063855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:47:22 | 21.05.2021 09:23:09 | 0.59639 | 0 | 745 | 0 | 25 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 81.7406 | 0 | 3.1758 | 0.66887 | 34.6561 | 0 | 0 | 120.2414
1815604 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-85 45-78-L00085_49416338_56385775_56385775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 03:13:36 | 21.05.2021 03:47:58 | 0.57278 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.7228 | 0 | 0 | 0 | 5.2284 | 0 | 0 | 28.9512
1816437 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_7198159_56378040_56378040 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:29:07 | 21.05.2021 22:10:21 | 1.6872 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0058176 | 0 | 3.8946 | 0 | 20.6188 | 0 | 0 | 24.5192
1815627 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:07:16 | 21.05.2021 07:16:51 | 0.15972 | 3 | 1554 | 1 | 25 | 6 | 121 | 0 | 2 | 0.56619 | 31.0891 | 0.108 | 0.56962 | 1.4492 | 6.5407 | 0 | 0.35285 | 40.6756
1816414 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP SARISU TR-4 45-78-M00804_49194333_56385930_56385930 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:00:19 | 21.05.2021 21:22:31 | 2.37 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7161 | 0 | 0.17655 | 0 | 0.72143 | 0 | 0 | 7.6141
1815750 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-240 35-01-K00240_910366326_910366326 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:54:50 | 21.05.2021 10:15:06 | 1.3378 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0759
1815813 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-42 45-77-L00042_TR-41 L05_2105736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:49:57 | 21.05.2021 09:51:47 | 0.030556 | 0 | 491 | 1 | 49 | 1 | 223 | 2 | 5 | 0 | 2.8575 | 0.48978 | 0.44149 | 0.64332 | 5.5486 | 6.305 | 5.3033 | 21.589
1816251 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2908 35-02-M02908_99776341_99776341 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:48:41 | 21.05.2021 17:55:02 | 2.1058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75659
1816099 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-228 35-07-K00228_C_56374944_56374944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:45:57 | 21.05.2021 15:53:48 | 2.1308 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.4501 | 0 | 4.0539 | 0 | 76.7934 | 0 | 0 | 82.2975
1815767 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_35-31-L00145_2364099 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:21:18 | 21.05.2021 10:58:42 | 1.6233 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0491 | 0 | 0.013772 | 0 | 2.5791 | 0 | 0 | 7.642
1815621 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_M-2781 M03_45384026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 06:46:22 | 21.05.2021 06:47:28 | 0.018333 | 0 | 4673 | 0 | 1 | 1 | 248 | 0 | 0 | 0 | 13.4255 | 0 | 0.0006159 | 0 | 1.6576 | 0 | 0 | 15.0838
1816397 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-3/20 (ESKİ TR-2/126) 45-83-L00126__72374346_72374346 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:50:52 | 21.05.2021 20:11:36 | 1.3456 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9631
1816308 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HACIALİLER ORTAHAN TR-2 45-73-M00725_D_56397547_56397547 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:22:54 | 21.05.2021 19:20:00 | 2.9517 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9629 | 0 | 0.26912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.232
1815667 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_D_56360431_56360431 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:00:20 | 21.05.2021 09:55:11 | 1.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1367 | 0 | 114.7368 | 158.8735
1816105 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2188 KARAAĞAÇ TR-1 35-03-M02188_35-03-M02188_2351326 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:56:52 | 21.05.2021 14:18:32 | 0.36111 | 0 | 217 | 0 | 22 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.6349 | 0 | 4.2123 | 0 | 2.6023 | 0 | 0 | 30.4495
1816351 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139376 M04_53139376 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:42:09 | 21.05.2021 18:40:06 | 0.96583 | 0 | 0 | 24 | 31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9197 | 10.3281 | 18.1736 | 0.25573 | 0 | 0 | 36.6771
1816354 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | EKREM KURDEŞ SULAMA GRUBU 35-29-L00663_A_56402131_56402131 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:24:10 | 21.05.2021 21:52:03 | 3.4647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0774
1815664 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | POLYAK TR-2 35-30-L00133_A_56403775_56403775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:55:59 | 21.05.2021 10:35:20 | 2.6558 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 31.7317 | 0 | 0 | 0 | 11.8732 | 0 | 5.9932 | 49.5981
1815641 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_ÇATAL L05_2096783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:30:37 | 21.05.2021 08:57:57 | 1.4556 | 8 | 613 | 27 | 70 | 12 | 92 | 1 | 0 | 3.4209 | 102.4898 | 71.0852 | 30.0898 | 47.3832 | 42.9983 | 52.2325 | 0 | 349.6996
1816188 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | IŞIKLAR TR-1 35-29-L00088_A_56360638_56360638 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:26:29 | 21.05.2021 17:48:07 | 2.3606 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5955 | 0 | 1.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5423
1816162 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1625 35-07-K01625_A_56374994_56374994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:13:56 | 21.05.2021 15:43:46 | 1.4972 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.4972 | 0 | 0 | 0 | 0.5855 | 0 | 0 | 34.0827
1816019 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2433 35-04-K02433_952989852_952989852 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:01:20 | 21.05.2021 17:17:12 | 5.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1815896 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-738 35-03-K00738_A_56377612_56377612 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:19:27 | 21.05.2021 11:29:29 | 2.1672 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 80.2447 | 0 | 0 | 0 | 14.1735 | 0 | 0 | 94.4182
1815790 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_AHMETBEYLER DM M06_72041532 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:36:37 | 21.05.2021 09:58:10 | 0.35917 | 0 | 1797 | 6 | 12 | 13 | 152 | 0 | 0 | 0 | 53.0782 | 1.1007 | 1.8694 | 7.4193 | 16.23 | 0 | 0 | 79.6976
1816288 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-3 35-30-M00226_42908772_56405126_56405126 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:34:57 | 21.05.2021 21:19:39 | 4.745 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5704 | 0 | 0 | 0 | 0.37594 | 0 | 0 | 24.9463
1815684 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU ENH M05_72111623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:14:05 | 21.05.2021 09:13:28 | 1.9897 | 1 | 335 | 94 | 116 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.79579 | 127.9012 | 1301.4254 | 164.9137 | 9.4318 | 26.4552 | 0 | 0 | 1630.9231
1816039 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-37 35-30-L00037_35-30-L00037_72089892 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:07:40 | 21.05.2021 14:38:49 | 1.5192 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7681
1816480 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2112 35-03-M02112_910454453_910454453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:54:05 | 21.05.2021 22:22:25 | 1.4722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91452
1816225 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/20 35-26-M00824_960682967_960682967 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:30:26 | 21.05.2021 18:21:44 | 2.855 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4414
1815833 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-1 45-83-M00138_48103858_56386560_56386560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:04:17 | 21.05.2021 10:54:02 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5747 | 0 | 0 | 8.5747
1816182 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇAKÖY TR-2 35-23-M00223_35-23-M00223_2363641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:17:02 | 21.05.2021 17:33:36 | 2.2761 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1844 | 0 | 0 | 0 | 13.6797 | 0 | 0 | 40.864
1815653 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:42:49 | 21.05.2021 08:57:08 | 1.2386 | 0 | 0 | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3521 | 28.9721 | 5.944 | 0 | 0 | 0 | 184.2682
1815630 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_SARUHANLI DM M02_72197623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:12:42 | 21.05.2021 07:13:22 | 0.011111 | 3 | 1725 | 58 | 83 | 8 | 160 | 4 | 3 | 0.0029023 | 2.8051 | 0.81384 | 0.26562 | 0.33107 | 0.47891 | 3.1491 | 0.010931 | 7.8574
1815962 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/12 45-71-M00031_E e1b_45143074 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:38:18 | 21.05.2021 12:38:46 | 1.0078 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0318 | 0 | 0 | 0 | 1.5442 | 0 | 0 | 3.576
1815607 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | KARAİSALAR TR-1 45-74-M00239_45-74-M00239_2370075 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 04:51:35 | 21.05.2021 06:14:26 | 1.3808 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3582 | 0 | 0 | 0 | 0.1144 | 0 | 0 | 3.4726
1816148 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | DIRAZLAR TR-1 45-81-M00223_45-81-M00223_2376466 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:33:11 | 21.05.2021 17:12:22 | 2.6531 | 0 | 57 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.4355 | 0 | 0.6322 | 0 | 1.7116 | 0 | 0 | 25.7793
1816486 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3343 35-04-K03343_TRAFO K03_2121083 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 21:43:08 | 21.05.2021 22:58:57 | 1.2636 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 158.4824 | 0 | 0 | 0 | 3.5952 | 0 | 0 | 162.0776
1816171 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-3 35-15-L00769_48853361_56372116_56372116 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:16:00 | 21.05.2021 15:45:26 | 0.49056 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2647 | 0 | 0.19276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45745
1815776 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SEYİTOBA TR-1 45-80-L00177_A_56384550_56384550 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:22:18 | 21.05.2021 10:41:20 | 1.3172 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7475
1816217 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BADEMLİ TR-5 35-30-L00102_B_56353293_56353293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:38:06 | 21.05.2021 20:59:29 | 5.3564 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.9659 | 0 | 0.66909 | 0 | 41.4861 | 0 | 0 | 75.1211
1816340 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4826 35-04-K04826_912556904_912556904 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:37:02 | 21.05.2021 20:01:34 | 2.4089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7972
1815753 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTALAN TR-1 45-76-M00146_45-76-M00146_2357393 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:17:51 | 21.05.2021 17:40:15 | 8.3731 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.5953 | 0 | 0 | 0 | 14.3714 | 0 | 0 | 85.9667
1816357 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİTPAŞA TR-8 45-80-M00079_956567319_956567319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:14:28 | 21.05.2021 19:24:48 | 1.1722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1815816 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-215 35-04-K00215_B_56367552_56367552 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:49:04 | 21.05.2021 11:49:17 | 2.0036 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6153 | 0 | 0 | 0 | 5.5606 | 0 | 0 | 18.1759
1816154 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLIK TARIMSAL SULAMA TR 45-83-M00327_A_65499548_65499548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:51:06 | 21.05.2021 16:41:32 | 1.8406 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3634
1815716 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-2730 35-09-K02730_E_56384015_56384015 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:54:00 | 21.05.2021 10:41:39 | 1.7942 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.37 | 0 | 0 | 0 | 17.3676 | 0 | 0 | 56.7376
1816108 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1209 35-01-M01209_A_56377789_56377789 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:58:16 | 21.05.2021 17:36:11 | 3.6319 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.6532 | 0 | 0 | 0 | 0.43016 | 0 | 0 | 20.0834
1815613 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-85 45-78-L00085_49416337_56385774_56385774 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 05:44:30 | 21.05.2021 21:43:56 | 15.9906 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 567.6527 | 0 | 1.0844 | 0 | 92.3343 | 0 | 0 | 661.0713
1816008 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-3 35-28-M00183_A_56357778_56357778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:23:33 | 21.05.2021 13:23:16 | 0.99528 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5356 | 0 | 0 | 0 | 0.3881 | 0 | 0 | 8.9237
1815736 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-23 35-27-M00023_C_56369883_56369883 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:59:39 | 21.05.2021 11:10:28 | 2.1803 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 141.9994 | 0 | 0 | 0 | 11.4308 | 0 | 0 | 153.4302
1815593 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 00:37:54 | 21.05.2021 01:17:00 | 0.65167 | 0 | 792 | 0 | 113 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 161.357 | 0 | 39.4198 | 0 | 25.7342 | 0 | 0 | 226.511
1815856 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-92 35-18-L00092_8676019_56374522_56374522 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 10:20:00 | 21.05.2021 15:05:00 | 4.75 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 140.7378 | 0 | 0 | 0 | 103.5921 | 0 | 0 | 244.3299
1815879 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK GÖKKÖY 45-75-M00215_B_56387462_56387462 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:29:17 | 21.05.2021 15:56:59 | 5.4617 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5961 | 0 | 0.0030649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5992
1816214 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSLAMLAR TR-1 35-30-L00149_955298498_955298498 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:36:32 | 21.05.2021 17:41:36 | 2.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07327
1816028 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3857 35-04-K03857_A_56368426_56368426 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:10:57 | 21.05.2021 15:02:33 | 2.86 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.044831 | 0 | 0 | 19.2157
1815779 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ÇINARLIKUYU TR-1 45-71-M01491__72374689_72374689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:28:31 | 21.05.2021 13:18:32 | 3.8336 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1658
1815693 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:15:46 | 21.05.2021 13:40:00 | 5.4039 | 1 | 472 | 1 | 0 | 7 | 90 | 3 | 3 | 42.3104 | 823.3892 | 0 | 0 | 418.992 | 596.862 | 97.0769 | 161.5073 | 2140.1379
1816420 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÜZÜMLÜ TR-1 45-73-M00630_B_56392897_56392897 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:36:05 | 21.05.2021 20:44:06 | 1.1336 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2302 | 0 | 0.55818 | 0 | 1.4154 | 0 | 0 | 7.2037
1816377 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-18-L00036_950460535_950460535 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:44:44 | 21.05.2021 23:23:36 | 4.6478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3336
1815836 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _910758704_910758704 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:51:52 | 21.05.2021 12:00:50 | 2.1494 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8788
1816128 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:15:08 | 21.05.2021 14:26:58 | 0.19722 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.8558 | 2.8156 | 1.3935 | 2.1822 | 2.0274 | 0 | 0 | 21.2745
1815796 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-4759 35-01-K04759_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2059255 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:29:07 | 21.05.2021 14:04:50 | 4.5953 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 382.9486 | 0 | 0 | 0 | 104.2755 | 0 | 0 | 487.2242
1815842 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2015 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02015_35-01-M02015_47230738 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 10:13:00 | 21.05.2021 13:41:53 | 3.4814 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 224.6186 | 0 | 0 | 0 | 298.6559 | 0 | 0 | 523.2745
1815773 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 45-71-M02147__72374696_72374696 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:26:00 | 21.05.2021 10:37:45 | 1.1958 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.695 | 0 | 1.919 | 0 | 11.3907 | 0 | 0 | 33.0047
1815919 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:03:12 | 21.05.2021 11:03:48 | 0.01 | 0 | 1818 | 2 | 377 | 13 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2.5216 | 0.011298 | 0.28166 | 0.67723 | 1.6796 | 0 | 0 | 5.1714
1816360 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1053 35-02-M01053_M-1 M02_2104675 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:40:42 | 21.05.2021 19:24:00 | 0.72167 | 0 | 2183 | 0 | 0 | 14 | 328 | 11 | 18 | 0 | 425.6375 | 0 | 0 | 81.1059 | 178.2535 | 659.7437 | 122.6119 | 1467.3525
1815610 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_M-2781 M03_45384026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 05:49:55 | 21.05.2021 06:34:08 | 0.73694 | 0 | 4673 | 0 | 1 | 1 | 248 | 0 | 0 | 0 | 548.1237 | 0 | 0.024107 | 0 | 66.8606 | 0 | 0 | 615.0084
1815965 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/20 45-83-L00020_955148064_955148064 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:32:05 | 21.05.2021 14:17:34 | 2.7581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24203
1815905 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_99437678_99437678 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:33:39 | 21.05.2021 16:38:07 | 6.0744 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7385 | 0 | 0 | 0 | 40.4528 | 0 | 0 | 54.1913
1816005 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HALİLAĞALAR TR-1 35-16-M00088_A_56399021_56399021 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:23:10 | 21.05.2021 20:05:47 | 7.7103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6454
1815713 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_45-71-M00893_2356815 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:44:01 | 21.05.2021 11:17:47 | 2.5628 | 0 | 85 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.854 | 0 | 4.3129 | 0 | 20.8226 | 0 | 0 | 64.9895
1816400 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ TR-2 45-73-M00766_A_56390509_56390509 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:44:13 | 21.05.2021 22:44:11 | 3.9994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96807
1816423 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DELİBAŞLI TR-1 45-78-M00845_49187618_56405881_56405881 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:11:59 | 21.05.2021 21:03:19 | 2.8556 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0624 | 0 | 0 | 0 | 3.0953 | 0 | 0 | 10.1576
1815925 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇİFTLİK SULAMA TR-6 35-16-M00192_35-16-M00192_2374897 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:52:28 | 21.05.2021 17:54:56 | 7.0411 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14387
1816237 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L05_2331262 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:10:48 | 21.05.2021 17:10:09 | 0.98917 | 0 | 75 | 13 | 20 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 20.7255 | 5.5537 | 9.2365 | 3.6509 | 28.4638 | 107.5976 | 0 | 175.228
1816025 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:56:17 | 21.05.2021 13:06:10 | 0.16472 | 0 | 7 | 29 | 55 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.54824 | 23.2779 | 12.4309 | 6.7786 | 1.5137 | 2.582 | 0 | 47.1314
1815696 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1040 35-04-K01040_F_56383761_56383761 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:33:41 | 21.05.2021 09:41:52 | 1.1364 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.7983 | 0 | 0 | 0 | 0.55499 | 0 | 0 | 37.3533
1815633 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI TARIMSAL SULAMA M03_72197628 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:14:29 | 21.05.2021 07:43:31 | 0.48389 | 3 | 2 | 51 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 | 0.01675 | 34.8012 | 5.6192 | 8.8211 | 0 | 0 | 0 | 49.3846
1816088 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53132383 M30_53132383 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:46:07 | 21.05.2021 15:06:53 | 1.3461 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.78395 | 0 | 0.98685 | 0 | 17.3218 | 0 | 0 | 19.0926
1815733 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-42 45-77-L00042_TR-43 L02_2107817 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:13:22 | 21.05.2021 10:08:12 | 0.91389 | 0 | 132 | 1 | 21 | 1 | 44 | 1 | 2 | 0 | 25.1705 | 14.7132 | 9.9749 | 19.3432 | 30.4775 | 129.8911 | 2.022 | 231.5925
1815882 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BALLICA TR-1 45-72-L00547_45-72-L00547_66549897 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:17:23 | 21.05.2021 12:52:46 | 2.5897 | 0 | 70 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.828 | 0 | 0.30774 | 0 | 2.3315 | 0 | 0 | 35.4672
1815690 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_HAVALİMANI-1 M08_2317308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:32:57 | 21.05.2021 10:33:07 | 2.0028 | 0 | 2774 | 0 | 9 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1175.929 | 0 | 4.9086 | 0 | 161.8978 | 0 | 0 | 1342.7354
1815590 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_SANAYİ K34_2049178 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 00:26:51 | 21.05.2021 01:14:28 | 0.79361 | 0 | 247 | 0 | 0 | 14 | 1010 | 2 | 15 | 0 | 44.1684 | 0 | 0 | 163.1154 | 796.4463 | 3.1056 | 44.191 | 1051.0267
1816131 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/4 45-83-L00004_48078256_56388246_56388246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:17:00 | 21.05.2021 15:28:10 | 1.1861 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4445 | 0 | 0.13921 | 0 | 0.39745 | 0 | 0 | 5.9811
1816246 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _A_56393765_56393765 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:24:57 | 21.05.2021 19:50:11 | 3.4206 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1503 | 0 | 5.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9101
1816200 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6348110_56370833_56370833 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:37:00 | 21.05.2021 15:57:03 | 0.33417 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4.4583 | 0 | 0 | 0 | 8.236 | 0 | 0 | 12.6943
1815868 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_MECİDİYE TR-10 L08_66560803 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:25:42 | 21.05.2021 16:11:22 | 5.7611 | 0 | 92 | 1 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.7908 | 0 | 21.0648 | 0 | 9.996 | 0 | 0 | 104.8516
1816223 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | NARLICA TR-1 35-16-L00260_47532839_56397124_56397124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:50:16 | 21.05.2021 16:54:37 | 1.0725 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.9369 | 0 | 0.0053397 | 0 | 2.7757 | 0 | 0 | 23.718
1815745 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-7 35-26-M00007_H H05_77596929 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:10:00 | 21.05.2021 11:43:57 | 2.5658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.026801 | 0 | 0 | 0 | 5.2221 | 0 | 0 | 5.2489
1816386 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2307322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:43:53 | 21.05.2021 20:10:04 | 1.4364 | 6 | 1309 | 47 | 385 | 41 | 378 | 19 | 6 | 2.4126 | 326.2144 | 114.627 | 179.8543 | 1057.3155 | 273.9754 | 3207.5526 | 54.4375 | 5216.3893
1815722 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_HatBaşıAyırıcı_65358187 M05_65358187 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:50:28 | 21.05.2021 10:00:24 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4168 | 0 | 184.0656 | 0 | 213.4824
1816509 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-56 EVRENLİ YOLU 45-73-M00056_A_56397580_56397580 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 23:11:58 | 22.05.2021 05:44:37 | 6.5442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5764 | 0 | 0 | 0 | 4.5465 | 0 | 0 | 6.1229
1815845 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1101 35-03-M01101_910512935_910512935 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:15:00 | 21.05.2021 13:21:34 | 3.1094 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667
1815699 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:42:28 | 21.05.2021 08:44:58 | 0.041667 | 8 | 1487 | 55 | 85 | 9 | 100 | 3 | 0 | 0.11881 | 8.0658 | 0.86902 | 0.46486 | 10.8651 | 1.0278 | 0.28724 | 0 | 21.6986
1815659 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M10_2077009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:54:16 | 21.05.2021 08:03:50 | 0.15944 | 0 | 1752 | 0 | 22 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 44.9595 | 0 | 1.1837 | 2.8862 | 12.0143 | 0 | 0 | 61.0437
1815908 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950438543_950438543 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:54:00 | 21.05.2021 13:52:36 | 2.9767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41564
1816263 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BAKIR TR-3 45-76-M00070_B_56393883_56393883 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:43:37 | 21.05.2021 18:55:18 | 2.1947 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7045 | 0 | 0.20103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9055
1815705 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_İKİZTEPE M04_78225837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:43:29 | 21.05.2021 12:44:31 | 4.0172 | 0 | 1 | 39 | 69 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.15584 | 562.7563 | 162.3984 | 133.7779 | 18.6924 | 0 | 0 | 877.7809
1816346 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:41:00 | 21.05.2021 21:15:25 | 4.5736 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20.5389 | 0 | 24.9076 | 1799.0214 | 50.4332 | 264.8289 | 0 | 2159.7299
1816160 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-128 35-26-M00128_956615908_956615908 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:23:00 | 21.05.2021 15:56:29 | 1.5581 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1521
1816054 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2310311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:21:04 | 21.05.2021 14:46:50 | 1.4294 | 7 | 168 | 9 | 27 | 11 | 60 | 1 | 0 | 8.887 | 116.6379 | 13.0957 | 36.7423 | 101.2747 | 143.7997 | 30.273 | 0 | 450.7103
1816495 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3036 35-04-K03036_E_56355980_56355980 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 22:06:52 | 22.05.2021 02:13:00 | 4.1022 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.7872 | 0 | 0 | 0 | 0.91519 | 0 | 0 | 31.7024
1815642 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:30:20 | 21.05.2021 08:50:51 | 1.3419 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.059542 | 47.1827 | 2.033 | 0 | 5.1664 | 1.5487 | 0 | 0 | 55.9904
1816306 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-55 35-30-L00055_B_60984958_60984958 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:04:39 | 21.05.2021 23:04:38 | 5.9997 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.5218 | 0 | 0 | 0 | 6.3607 | 0 | 0 | 69.8825
1816140 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4143 35-01-K04143_911089708_911089708 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:27:07 | 21.05.2021 18:35:19 | 4.1367 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4299 | 0 | 0 | 0 | 0.13782 | 0 | 0 | 3.5677
1816283 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2560 35-03-K02560_910372043_910372043 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:18:33 | 21.05.2021 21:12:48 | 5.9042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5211
1816114 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-498 35-18-L00498_8134356_56367617_56367617 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:59:33 | 21.05.2021 15:47:32 | 1.7997 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2498 | 0 | 0.01136 | 0 | 9.8636 | 0 | 0 | 20.1248
1816120 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI-2 35-26-L00329_35-26-L00329_2349973 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:06:02 | 21.05.2021 14:20:14 | 0.23667 | 0 | 190 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9.5712 | 0 | 0.0029303 | 0 | 10.2443 | 0 | 0 | 19.8184
1815742 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN BEZİRGANLI TR 45-78-M00271_45-78-M00271_2352927 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:10:31 | 21.05.2021 17:25:22 | 8.2475 | 0 | 90 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 115.6989 | 0 | 13.5582 | 0 | 22.1086 | 0 | 0 | 151.3657
1816369 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-8 45-78-M00180_49316130_56390400_56390400 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:44:18 | 21.05.2021 19:36:10 | 0.86444 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243 | 0 | 0.0020375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0263
1816432 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-6/A 45-80-M01200_C C01b_43056357 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:37:19 | 21.05.2021 21:38:50 | 3.0253 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5496 | 0 | 0 | 0 | 6.4685 | 0 | 0 | 14.018
1815785 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | APAK TR-1 45-80-M00126_A_56387067_56387067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:32:54 | 21.05.2021 15:09:05 | 5.6031 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.2622 | 0 | 0 | 0 | 1.9309 | 0 | 0 | 40.1931
1816426 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426475_56395521_56395521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:07:58 | 21.05.2021 21:00:31 | 1.8758 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19.1922 | 0 | 7.2719 | 0 | 5.9863 | 0 | 0.59747 | 33.0479
1816475 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-23 45-76-M00023_A_56384501_56384501 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 21:22:54 | 21.05.2021 22:42:16 | 1.3228 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17.5629 | 0 | 0 | 0 | 5.9594 | 0 | 0 | 23.5223
1816197 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/47 45-72-M00047_956481189_956481189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:33:18 | 21.05.2021 17:11:54 | 1.6433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00011405 | 0 | 0 | 0 | 0.13787 | 0 | 0 | 0.13799
1815656 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_HatBaşıAyırıcı_53137817 M03_53137817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:48:47 | 21.05.2021 08:05:58 | 0.28639 | 0 | 405 | 1 | 0 | 3 | 85 | 1 | 3 | 0 | 28.5602 | 0 | 0 | 8.4092 | 19.6165 | 0 | 5.5315 | 62.1175
1816243 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-3 35-30-M00050_C_56353099_56353099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:17:48 | 21.05.2021 18:59:55 | 2.7019 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.302 | 0 | 0 | 0 | 0.12298 | 0 | 0 | 13.425
1816220 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:51:41 | 21.05.2021 15:56:05 | 0.073333 | 6 | 1309 | 47 | 385 | 41 | 378 | 19 | 6 | 0.10793 | 14.5254 | 6.5071 | 9.7151 | 60.9393 | 17.7231 | 285.2121 | 5.6839 | 400.4139
1815679 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1207 35-01-K01207_35-01-K01207_61193389 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:18:47 | 21.05.2021 09:03:00 | 0.73694 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.3907 | 0 | 0 | 0 | 2.5243 | 0 | 0 | 41.915
1816366 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAMURHAMAMI TR-1 45-78-L00271_49308024_56386929_56386929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:25:31 | 21.05.2021 19:47:27 | 1.3656 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8276 | 0 | 0 | 0 | 1.1146 | 0 | 0 | 2.9422
1815702 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3133 35-07-K03133_D_56379654_56379654 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:24:58 | 21.05.2021 09:49:47 | 1.4136 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3284 | 0 | 0 | 0 | 0.059233 | 0 | 0 | 12.3876
1815871 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3415 35-08-K03415_35-08-K03415_42031405 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:32:41 | 21.05.2021 12:47:42 | 2.2503 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 72.6541 | 0 | 0 | 0 | 89.6472 | 0 | 134.3169 | 296.6182
1815848 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L05_2331262 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:59:54 | 21.05.2021 11:40:23 | 1.6747 | 0 | 75 | 13 | 20 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 36.1797 | 9.4504 | 15.5645 | 6.3196 | 48.1009 | 202.8089 | 0 | 318.424
1816266 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2091665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:46:06 | 21.05.2021 17:32:41 | 0.77639 | 2 | 102 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.35416 | 8.4545 | 5.8793 | 0 | 36.2973 | 0.1716 | 91.3694 | 0 | 142.5263
1815802 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3538 35-01-K03538_C_56363593_56363593 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:43:00 | 21.05.2021 11:44:36 | 2.0267 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69.2251 | 0 | 0 | 0 | 4.9984 | 0 | 0 | 74.2235
1815765 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRTÜLÜ TR 1 35-24-M00098_955218763_955218763 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:59:42 | 21.05.2021 10:41:28 | 1.6961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39575
1815719 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-2730 35-09-K02730_A_56378923_56378923 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:06:00 | 21.05.2021 11:18:01 | 2.2003 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.0248 | 0 | 0 | 0 | 43.7896 | 0 | 0 | 98.8144
1816452 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MAVİKENT TR-2 35-30-M00136_B_56404598_56404598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:20:10 | 21.05.2021 22:40:50 | 2.3444 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0498 | 0 | 1.6586 | 0 | 4.5857 | 0 | 0 | 11.2941
1815616 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ULUDERBENT TR-6 45-73-M00537_45-73-M00537_2353031 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 06:20:14 | 21.05.2021 09:12:09 | 2.8653 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.1505 | 0 | 0.01515 | 0 | 9.9097 | 0 | 0 | 27.0754
1816057 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAYRAMCILAR TR-1 35-16-M00039_953321283_953321283 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:09:55 | 21.05.2021 20:32:10 | 7.3708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8086
1816303 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-15/A 35-29-L00022_950316481_950316481 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:21:56 | 21.05.2021 21:16:40 | 3.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7326 | 0 | 0 | 4.7326
1816329 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN TR-4 MERKEZ 35-31-L00051_47864304_56394732_56394732 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:03:00 | 21.05.2021 19:31:21 | 1.4725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32402
1815619 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_KÖK-24 GİRİŞ M10_2312930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 06:36:47 | 21.05.2021 07:13:49 | 0.61722 | 0 | 1158 | 0 | 2 | 1 | 104 | 1 | 0 | 0 | 107.5457 | 0 | 0.72427 | 0.67829 | 35.0237 | 17.4261 | 0 | 161.398
1815951 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_HatBaşıAyırıcı_53132989 M03_53132989 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:39:00 | 21.05.2021 12:12:53 | 0.56472 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4221 | 0 | 14.5978 | 0 | 102.1406 | 0 | 122.1605
1815596 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1184 35-02-K01184_K-1583 K03_2119256 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 01:15:00 | 21.05.2021 01:49:03 | 0.5675 | 1 | 6145 | 0 | 0 | 26 | 837 | 5 | 8 | 2.0644 | 774.1418 | 0 | 0 | 156.1465 | 238.7873 | 51.9007 | 48.8723 | 1271.913
1816260 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-50 35-22-M00050_DEREKÖY M03_72137481 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:41:27 | 21.05.2021 16:54:23 | 0.21556 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3601 | 0 | 0 | 0 | 1.3424 | 0 | 0 | 8.7025
1816492 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRCALAR TR-1 35-16-M00096_953326001_953326001 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 21:47:32 | 22.05.2021 03:33:25 | 5.7647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0716
1816515 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | PINARKÖY TR-1 35-16-L00265_C_56398094_56398094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 23:35:35 | 22.05.2021 04:57:47 | 5.37 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.8783 | 0 | 0.49239 | 0 | 1.5861 | 0 | 0 | 27.9568
1816017 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-27 İZMİRLİ LİMANLAR 35-18-L00027_950453945_950453945 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:43:57 | 21.05.2021 20:13:36 | 7.4942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7234e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7234e-05
1816323 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | İKİZKUYU TR-1 45-86-M00089__72372485_72372485 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:49:53 | 21.05.2021 18:40:52 | 0.84972 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25812 | 0 | 0.024149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28226
1815825 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/9 35-20-L00053_8102174_56360005_56360005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:17:12 | 21.05.2021 11:50:48 | 2.56 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0724 | 0 | 20.892 | 0 | 10.6858 | 0 | 0 | 41.6502
1816286 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:05:24 | 21.05.2021 17:29:02 | 0.39389 | 7 | 1284 | 100 | 70 | 25 | 110 | 7 | 0 | 0.38963 | 98.0499 | 12.1651 | 8.2175 | 26.9661 | 18.9074 | 135.5737 | 0 | 300.2694
1816037 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1385 35-02-M01385_A_56362845_56362845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:06:21 | 21.05.2021 14:42:54 | 1.6092 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12.0596 | 0 | 0 | 0 | 9.2226 | 0 | 42.1132 | 63.3954
1815682 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:21:07 | 21.05.2021 08:21:42 | 0.0097222 | 0 | 415 | 102 | 60 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.8093 | 1.4844 | 0.077867 | 0.35932 | 0.065232 | 0 | 0 | 2.7961
1816280 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139376 M04_53139376 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:08:24 | 21.05.2021 17:28:22 | 1.3328 | 0 | 0 | 24 | 31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3524 | 14.2776 | 27.9587 | 0.39019 | 0 | 0 | 53.9789
1816031 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESENTEPE TR-1 35-30-M00159_955297956_955297956 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:44:52 | 21.05.2021 17:00:31 | 4.2608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4192
1815639 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:26:28 | 21.05.2021 09:37:44 | 2.1878 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7254 | 148.7109 | 0 | 2.2798 | 0 | 0 | 155.7161
1816180 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANAKÇI TR-2 45-79-M00186_945565084_945565084 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:00:39 | 21.05.2021 16:58:12 | 1.9592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23109
1816517 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-68 45-73-M00068_D_56400642_56400642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 00:14:49 | 22.05.2021 04:15:11 | 4.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2656 | 12.2656
1816518 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-33 35-15-M00033_35-15-M00033_2365875 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 00:07:58 | 22.05.2021 00:41:30 | 0.55889 | 0 | 167 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7822 | 0 | 9.2629 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 30.2992
1816521 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KURTTUTAN TR-1 45-78-M01152_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126220 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 00:33:07 | 22.05.2021 01:41:31 | 1.14 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.8952 | 0 | 0 | 0 | 0.88376 | 0 | 0 | 20.779
1816523 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_953368759_953368759 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 01:05:49 | 22.05.2021 02:25:00 | 1.3197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12882
1816524 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMAVLU TR-1 35-16-M00123_35-16-M00123_2351668 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 01:16:00 | 22.05.2021 01:41:54 | 0.43167 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3.5253 | 0 | 0.11461 | 0 | 2.4803 | 0 | 0 | 6.1202
1816527 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_YEDEK M16_72205448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 01:52:43 | 22.05.2021 02:13:27 | 0.34556 | 3 | 8274 | 519 | 414 | 82 | 760 | 10 | 3 | 0.64548 | 429.9819 | 238.5411 | 37.3118 | 89.6529 | 57.0079 | 944.4665 | 0.86564 | 1798.4732
1816528 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-914 35-01-K00914_K-4832 K02_2309782 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 02:04:00 | 22.05.2021 02:17:53 | 0.23139 | 0 | 3126 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 173.3503 | 0 | 0 | 0 | 14.4609 | 0 | 0 | 187.8112
1816529 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1735 35-04-K01735_99419186_99419186 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2021 02:14:00 | 22.05.2021 05:35:10 | 3.3528 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.7188 | 0 | 0 | 0 | 34.9226 | 0 | 0 | 54.6414
1816530 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇERİPAŞA M02_71996192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 02:10:12 | 22.05.2021 03:05:44 | 0.92556 | 0 | 264 | 1 | 29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.171 | 1.0366 | 2.212 | 0 | 10.3554 | 0 | 0 | 34.7749
1816533 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-30 K41_2310562 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 02:43:39 | 22.05.2021 02:46:51 | 0.053206 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.8702 | 0 | 0 | 1.7542 | 1.7796 | 0 | 0 | 8.4041
1816541 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057229 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 04:58:08 | 22.05.2021 06:06:41 | 1.1425 | 3 | 1821 | 20 | 234 | 22 | 507 | 2 | 1 | 0.7095 | 251.5875 | 30.4374 | 24.4569 | 116.0624 | 111.1271 | 75.5573 | 0.61351 | 610.5516
1816543 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-1 M13_72352835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 05:37:23 | 22.05.2021 06:24:05 | 0.77833 | 0 | 5127 | 0 | 2 | 2 | 425 | 0 | 0 | 0 | 416.4555 | 0 | 0.25132 | 16.3982 | 121.7997 | 0 | 0 | 554.9047
1816545 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | PINARKÖY TR-1 35-16-L00265_D_60984840_60984840 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 05:24:21 | 22.05.2021 10:12:16 | 4.7986 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.0951 | 0 | 0 | 0 | 23.9613 | 0 | 0 | 56.0564
1816546 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760(YATIRIM REZERVE) 35-10-M02760_ M01_72853569 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 05:43:48 | 22.05.2021 06:54:53 | 1.1847 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3908 | 0 | 1.0628 | 44.443 | 0.030517 | 0 | 0 | 52.9271
1816547 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_CUMAOVASI-1 M05_2035785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 05:57:55 | 22.05.2021 06:26:43 | 0.48 | 9 | 328 | 27 | 96 | 21 | 802 | 23 | 173 | 1.4467 | 27.6119 | 42.9688 | 9.2862 | 58.3049 | 251.5631 | 236.2218 | 566.3812 | 1193.7845
1816548 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-2/TR-9 M22_2328463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 05:58:58 | 22.05.2021 06:28:00 | 0.48389 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0 | 1 | 0 | 101.5113 | 0 | 0 | 5.9335 | 42.2489 | 0 | 1.4626 | 151.1563
1816549 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 06:02:33 | 22.05.2021 06:03:38 | 0.018056 | 2 | 454 | 122 | 17 | 30 | 27 | 1 | 0 | 0.015024 | 0.95356 | 12.4892 | 0.09638 | 1.965 | 0.084811 | 0.033289 | 0 | 15.6373
1816550 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-22 35-22-M00067_DM-3/TR-21 M01_72134743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 05:59:18 | 22.05.2021 06:28:18 | 0.48333 | 0 | 2039 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0 | 1 | 0 | 146.9174 | 0 | 0 | 1.3004 | 36.6513 | 0 | 3.6065 | 188.4755
1816551 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 06:14:00 | 22.05.2021 06:21:51 | 0.13083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.011783 | 0 | 2.2113 | 1.8904 | 75.1549 | 5.3738 | 84.6421
1816553 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-1 35-22-M00221_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126910 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 05:36:07 | 22.05.2021 07:08:40 | 1.5425 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.7065 | 0 | 0.71158 | 0 | 1.0421 | 0 | 0 | 19.4602
1816556 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-68 45-73-M00068_D_56396572_56396572 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 06:32:18 | 22.05.2021 07:53:51 | 1.3592 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54583 | 0 | 0.52365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0695
1816557 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 06:38:32 | 22.05.2021 06:54:50 | 0.27167 | 1 | 1306 | 15 | 157 | 29 | 104 | 2 | 0 | 0.065746 | 76.99 | 3.7603 | 17.5394 | 29.7108 | 12.2549 | 10.5853 | 0 | 150.9064
1816558 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136119 L14_53136119 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 06:35:05 | 22.05.2021 09:42:45 | 3.1278 | 16 | 242 | 8 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 8.0912 | 61.1227 | 53.8996 | 5.9244 | 48.0918 | 1.2355 | 0 | 0 | 178.3651
1816559 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 06:39:50 | 22.05.2021 09:43:45 | 3.0653 | 3 | 1 | 21 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7191 | 0.047533 | 89.0849 | 3.9365 | 148.5563 | 0 | 0 | 0 | 245.3443
1816561 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP SARISU TR-4 45-78-M00804_49194117_56388403_56388403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 07:03:27 | 22.05.2021 09:20:26 | 2.2831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15283
1816562 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 06:39:45 | 22.05.2021 07:39:16 | 0.99194 | 0 | 8 | 29 | 94 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.3245 | 19.0299 | 32.8709 | 37.2503 | 5.8728 | 0 | 0 | 96.3485
1816563 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY TR-2 45-78-L00651_49253217_56391110_56391110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 07:16:56 | 22.05.2021 10:30:52 | 3.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047595 | 0.047595
1816564 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 07:17:33 | 22.05.2021 07:44:30 | 0.44917 | 7 | 784 | 13 | 625 | 21 | 226 | 3 | 0 | 20.6284 | 113.3977 | 24.1902 | 97.3146 | 34.4766 | 58.9303 | 9.62 | 0 | 358.5579
1816566 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAĞCILAR TR-2 45-78-M00684_49289753_56401990_56401990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 07:18:11 | 22.05.2021 11:19:34 | 4.0231 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049508 | 0 | 1.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0011
1816567 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2325058 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 07:08:00 | 22.05.2021 07:48:05 | 0.66806 | 0 | 129 | 0 | 1 | 33 | 12 | 20 | 2 | 0 | 18.2387 | 0 | 0.024509 | 124.5495 | 3.9964 | 405.1746 | 42.9278 | 594.9115
1816569 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 07:24:28 | 22.05.2021 07:46:00 | 0.35889 | 2 | 299 | 41 | 17 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0.43708 | 11.3469 | 10.9326 | 0.59272 | 38.6734 | 3.1181 | 0 | 0 | 65.1008
1816572 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041796 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 07:36:03 | 22.05.2021 08:58:03 | 1.3667 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.3679 | 0 | 0 | 1.2182 | 3.4079 | 0 | 0 | 12.9941
1816573 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-3 35-30-M00003_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042856 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 07:38:30 | 22.05.2021 09:57:16 | 2.3128 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.2199 | 0 | 0 | 0 | 6.3252 | 0 | 0 | 80.5452
1816574 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR FAKILI TR-3 45-73-M00631_C_65510716_65510716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 07:40:06 | 22.05.2021 09:09:37 | 1.4919 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7504 | 0 | 0 | 0 | 0.5622 | 0 | 0 | 13.3126
1816575 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_SİYEKLİ M06_72256925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 07:41:31 | 22.05.2021 08:10:16 | 0.47917 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.381 | 0 | 0.13689 | 0 | 0.85625 | 0 | 0 | 12.3741
1816577 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-256 (18 KABİN) 35-18-L00256_A a1b_5962659 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 07:48:12 | 22.05.2021 09:41:22 | 1.8861 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6479
1816578 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 07:54:18 | 22.05.2021 08:47:08 | 0.88056 | 0 | 517 | 3 | 7 | 11 | 39 | 1 | 0 | 0 | 81.5654 | 4.3207 | 3.3461 | 41.5398 | 15.7367 | 194.4888 | 0 | 340.9976
1816579 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | KARAİSALAR TR-1 45-74-M00239_45-74-M00239_2370075 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 07:53:13 | 22.05.2021 09:40:55 | 1.795 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3844 | 0 | 0 | 0 | 0.1765 | 0 | 0 | 5.5609
1816581 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3331 35-09-K03331_913345519_913345519 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 07:51:03 | 22.05.2021 20:33:17 | 12.7039 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7693
1816583 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER BAHÇEARASI TR-2 45-73-M00795_B_56396863_56396863 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 08:06:43 | 22.05.2021 09:23:30 | 1.2797 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2617 | 0 | 0.14375 | 0 | 5.7263 | 0 | 0 | 13.1317
1816584 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEYHYAYLA KURTOĞLU TR-3 45-75-M00155_945600868_945600868 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 08:15:41 | 22.05.2021 09:17:41 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075122
1816588 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_913814325_913814325 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 08:28:28 | 22.05.2021 13:05:22 | 4.615 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8842
1816589 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/53 35-29-M00053_48346115 D02b_66518936 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 08:44:00 | 22.05.2021 10:04:33 | 1.3425 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8115 | 0 | 0 | 0 | 4.9106 | 0 | 0 | 13.7221
1816590 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-8 ŞEHİR-2 L05_2058307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 08:44:46 | 22.05.2021 09:28:31 | 0.72917 | 0 | 87 | 2 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5592 | 14.4835 | 3.4593 | 1.5139 | 1.7626 | 0 | 0 | 30.7785
1816594 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-7 35-27-M00550_YASEMİN SALAMURA M01_72164640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 08:31:41 | 22.05.2021 11:35:51 | 3.0694 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4828 | 0 | 44.9565 | 0 | 574.55 | 0 | 621.9893
1816596 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞENLER SUBAŞI TR-2 45-75-M00177_A_56391989_56391989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 08:57:55 | 22.05.2021 11:43:56 | 2.7669 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61959
1816598 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | MEHMET AKİF BİLİR TR 35-17-M00496_42094860_60983152_60983152 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:01:33 | 22.05.2021 18:09:26 | 9.1313 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6653
1816600 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_UZUNAHIRLI-MENTEŞE M04_2329337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 08:57:38 | 22.05.2021 10:31:03 | 1.5569 | 1 | 188 | 9 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.33237 | 35.8809 | 3.1496 | 0.78455 | 1.3566 | 5.4441 | 0 | 0 | 46.9482
1816601 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP SARISU TR-4 45-78-M00804_49194333_56385930_56385930 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:03:00 | 22.05.2021 09:32:37 | 0.49361 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0.037558 | 0 | 0.1312 | 0 | 0 | 1.2608
1816602 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-2/TR-3/TR-4/TR-6 M03_72111144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 08:55:14 | 22.05.2021 09:33:33 | 0.63861 | 0 | 378 | 1 | 39 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 78.9161 | 9.7584 | 24.655 | 0 | 27.5354 | 0 | 0 | 140.8649
1816604 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÖMEROĞLU TARIM ÖZEL 35-29-M00400Ö_ M01_2092652 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:03:42 | 22.05.2021 11:22:28 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3865 | 0 | 0 | 0 | 10.3865
1816606 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTALAN TR-1 45-76-M00146_45-76-M00146_2357393 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:08:11 | 22.05.2021 17:24:15 | 8.2675 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.596 | 0 | 0 | 0 | 10.4703 | 0 | 0 | 84.0663
1816608 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-30 35-15-L00240_C_65499220_65499220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 08:42:33 | 22.05.2021 09:48:12 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19878 | 0 | 0 | 0.19878
1816610 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-12 35-15-L00267_950385612_950385612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:03:04 | 22.05.2021 19:11:16 | 10.1367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5712
1816614 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_B_56361790_56361790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 08:03:22 | 22.05.2021 10:15:11 | 2.1969 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78059 | 0 | 12.7978 | 0 | 1.9428 | 0 | 0 | 15.5212
1816615 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-25 35-14-L00025_7959632_56356662_56356662 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:18:00 | 22.05.2021 11:58:22 | 2.6728 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.791 | 0 | 1.7737 | 0 | 1.0725 | 0 | 0 | 5.6372
1816616 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_KARALAR-KATRANCI ENH GRUBU M02_72041786 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:13:18 | 22.05.2021 09:40:43 | 0.45694 | 0 | 264 | 0 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.5962 | 0 | 0 | 2.515 | 2.7817 | 0 | 0 | 15.8929
1816617 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139700 M05_53139700 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:18:29 | 22.05.2021 13:05:33 | 3.7844 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3446 | 19.5337 | 0 | 330.2462 | 0 | 0 | 0 | 351.1245
1816618 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ÇİFTLİK SULAMA TR-6 35-16-M00192_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042515 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:17:47 | 22.05.2021 15:40:28 | 6.3781 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13113
1816619 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _B_56388537_56388537 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:28:31 | 22.05.2021 17:03:32 | 7.5835 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.3959 | 0 | 0.14917 | 0 | 8.1696 | 0 | 0 | 83.7147
1816620 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-2 45-73-M00374_A_56392918_56392918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:25:41 | 22.05.2021 11:05:56 | 1.6708 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3554 | 0 | 1.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0959
1816621 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-474 35-02-M00474_TRF M01_2311464 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:00:00 | 22.05.2021 17:30:00 | 8.5 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1396.9685 | 0 | 0 | 0 | 104.1441 | 0 | 0 | 1501.1127
1816622 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HACIİBRAHİMLER TR-1 45-72-M00195_A_56390518_56390518 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:37:00 | 22.05.2021 16:32:24 | 6.9233 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7373 | 0 | 9.126 | 0 | 0.0039678 | 0 | 0 | 14.8673
1816623 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950462311_950462311 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:37:19 | 22.05.2021 11:04:46 | 1.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099144
1816626 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-427 35-02-M00427_TRF M02_2327634 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:00:00 | 22.05.2021 12:15:00 | 3.25 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 495.6208 | 0 | 0 | 0 | 87.3715 | 0 | 0 | 582.9923
1816627 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIBEY ÇOLAKLAR TR-2 45-77-L00413_945495856_945495856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:35:47 | 22.05.2021 11:31:06 | 1.9219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16207
1816628 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-37 35-15-L00231_950408266_950408266 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:15:14 | 22.05.2021 11:10:46 | 1.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025665 | 0 | 0 | 0.025665
1816629 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KOÇCAZ TR-1 35-24-M00264_Ayırıcı H_53065031 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:53:00 | 22.05.2021 10:41:09 | 0.8025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59845
1816630 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BÜYÜK AVULCUK TR-3 35-15-L00700_A_56373032_56373032 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:35:33 | 22.05.2021 12:21:54 | 2.7725 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8617 | 0 | 6.6029 | 0 | 4.9122 | 0 | 0 | 14.3768
1816631 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_950407955_950407955 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:40:55 | 22.05.2021 14:50:16 | 5.1558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3077
1816633 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-5 35-30-L00102_955327942_955327942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:46:04 | 22.05.2021 14:04:48 | 4.3122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032546
1816634 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_ABALIOĞLU DM M04_72168906 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:52:53 | 22.05.2021 14:31:19 | 4.6406 | 3 | 115 | 18 | 227 | 9 | 52 | 4 | 0 | 111.0153 | 146.0045 | 323.4035 | 317.4875 | 187.1474 | 246.5516 | 1756.7528 | 0 | 3088.3625
1816635 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:43:48 | 22.05.2021 10:09:13 | 0.42361 | 0 | 129 | 0 | 1 | 22 | 12 | 12 | 2 | 0 | 16.4193 | 0 | 0.019066 | 85.4475 | 3.289 | 276.0752 | 44.6427 | 425.8928
1816637 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_OVAKENT L03_2308503 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 10:00:07 | 22.05.2021 13:10:39 | 3.1756 | 0 | 984 | 0 | 21 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 515.6748 | 0 | 27.6356 | 0 | 3849.3206 | 0 | 0 | 4392.6311
1816639 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-758 35-02-K00758_35-02-K00758_2351173 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:57:00 | 22.05.2021 12:03:51 | 2.1142 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.0187 | 0 | 0 | 0 | 117.1961 | 0 | 0 | 158.2148
1816643 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_950436945_950436945 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 10:04:48 | 22.05.2021 13:07:24 | 3.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075185 | 0 | 0 | 0.075185
1816646 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-18 35-23-M00018_42096340_56365410_56365410 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 10:18:40 | 22.05.2021 12:41:57 | 2.3881 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.9136 | 0 | 0 | 0 | 0.5464 | 0 | 0 | 36.46
1816647 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140187 M06_53140187 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 10:20:00 | 22.05.2021 14:40:58 | 4.3494 | 0 | 285 | 2 | 53 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 241.4905 | 373.6079 | 21.0061 | 0 | 30.4477 | 0 | 0 | 666.5522
1816648 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ÇALTEPE TR-1 45-80-M00162_B_56384548_56384548 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 10:20:35 | 22.05.2021 12:54:04 | 2.5581 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9779
1816649 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1528 35-03-M01528_35-03-M01528_41974043 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 10:24:00 | 22.05.2021 10:56:05 | 0.53472 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.3734 | 0 | 0 | 0 | 2.9716 | 0 | 0 | 66.345
1816651 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-30-L00035_955331276_955331276 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 10:29:55 | 22.05.2021 12:41:18 | 2.1897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24541
1816653 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AZİZTEPE MEZARÖNÜ TR-3 45-73-M00222_45-73-M00222_2353616 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 10:32:12 | 22.05.2021 13:51:52 | 3.3278 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5247 | 0 | 0.56716 | 0 | 0.33118 | 0 | 0 | 6.423
1816659 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140381 M08_53140381 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 10:43:15 | 22.05.2021 13:15:16 | 2.5336 | 0 | 4 | 21 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.080551 | 25.8131 | 22.2068 | 0 | 0.48548 | 0 | 0 | 48.5859
1816664 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051330 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 11:01:14 | 22.05.2021 11:25:30 | 0.40417 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.29596 | 0 | 0.4344 | 0 | 3.5718 | 0 | 0 | 0 | 4.3022
1816665 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-12 35-14-L00294_95000017504_95000017504 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 10:59:56 | 22.05.2021 14:16:55 | 3.2831 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7297 | 0 | 0 | 0 | 6.5323 | 0 | 0 | 10.262
1816667 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _915015258_915015258 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 10:59:27 | 22.05.2021 12:44:45 | 1.755 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6337
1816668 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-50 35-19-L00050_7261794_56394534_56394534 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:05:05 | 22.05.2021 12:46:57 | 1.6978 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3907 | 0 | 0.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9249
1816670 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_95000131518_95000131518 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:06:18 | 22.05.2021 14:15:37 | 3.1553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93064
1816671 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HÜSEYİN DAĞLI SULAMA GRUBU 35-29-M00292_A_56373865_56373865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:12:50 | 22.05.2021 12:48:14 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18443
1816678 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELEMENLER BAHÇEARASI TR-1 45-73-M00670_945650371_945650371 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 10:18:13 | 22.05.2021 11:54:55 | 1.6117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9734
1816679 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:31:38 | 22.05.2021 13:22:01 | 1.8397 | 0 | 382 | 23 | 52 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 132.5703 | 17.1164 | 52.5775 | 29.225 | 16.0579 | 0 | 0 | 247.5471
1816680 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_952996807_952996807 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:30:44 | 22.05.2021 13:41:58 | 2.1872 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1871
1816684 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BOYALI ÇAYBAŞI TR-2 45-75-M00268_49464151_56406355_56406355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:35:09 | 22.05.2021 13:00:37 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1816685 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SARIPINAR TR-5 45-73-M00572_A_56401741_56401741 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:38:00 | 22.05.2021 14:20:53 | 2.7147 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0613 | 0 | 0.048584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1099
1816686 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR AYDOĞDU TR-3 35-32-L00149_946410269_946410269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:24:47 | 22.05.2021 13:02:46 | 1.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6254 | 0 | 0 | 1.6254
1816688 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_956569045_956569045 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:26:38 | 22.05.2021 15:26:50 | 4.0033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88492
1816689 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140250 M04_53140250 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:40:26 | 22.05.2021 15:54:16 | 4.2306 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9897
1816690 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-442 35-02-M00442_M-480 M02_2098975 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:40:35 | 22.05.2021 12:48:03 | 1.1244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 33 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 61.6586 | 79.2471 | 593.0674 | 241.7635 | 977.2851
1816691 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-920 35-01-K00920_D_60984629_60984629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:29:20 | 22.05.2021 14:05:48 | 2.6078 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94.0965 | 0 | 0 | 0 | 1.3021 | 0 | 0 | 95.3985
1816692 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_53134056 M12_53134056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:43:12 | 22.05.2021 13:26:24 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.622 | 0 | 478.622
1816694 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _910849696_910849696 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:26:35 | 22.05.2021 13:53:47 | 2.4533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6433
1816696 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950444607_950444607 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:57:56 | 22.05.2021 15:57:55 | 3.9997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0224
1816698 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/80 45-83-L00080_955139517_955139517 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:56:59 | 22.05.2021 15:00:30 | 3.0586 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9547
1816699 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/101 45-83-M00775_D TR1821D1B_48127178 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:54:40 | 22.05.2021 14:17:13 | 2.3758 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.8814 | 0 | 0 | 0 | 51.6576 | 0 | 0 | 106.539
1816700 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_B_56389043_56389043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:05:00 | 22.05.2021 13:49:57 | 1.7492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78696
1816703 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BOĞAZİÇİ-1 M04_2307645 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:10:25 | 22.05.2021 12:19:56 | 0.15861 | 0 | 12827 | 0 | 0 | 8 | 1542 | 2 | 28 | 0 | 558.6032 | 0 | 0 | 211.6707 | 123.1099 | 7.3949 | 98.7746 | 999.5533
1816705 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BOĞAZİÇİ-2 M03_2307644 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:10:18 | 22.05.2021 12:20:14 | 0.16561 | 0 | 18753 | 0 | 0 | 5 | 3379 | 0 | 30 | 0 | 845.173 | 0 | 0 | 52.938 | 280.972 | 0 | 51.1586 | 1230.2416
1816706 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:10:31 | 22.05.2021 12:18:35 | 0.13456 | 9 | 1879 | 17 | 325 | 82 | 718 | 9 | 2 | 0.74996 | 90.2346 | 3.4591 | 18.6635 | 63.7241 | 98.041 | 88.2882 | 0.73707 | 363.8975
1816708 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_DÖKÜMCÜLER M08_2313437 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:10:50 | 22.05.2021 12:18:58 | 0.1357 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 234 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0.86152 | 0 | 13.4035 | 53.3674 | 199.6444 | 68.6132 | 335.8901
1816709 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BATIÇİM-1 M24_2308413 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:10:30 | 22.05.2021 12:19:26 | 0.14893 | 0 | 323 | 0 | 0 | 12 | 62 | 8 | 12 | 0 | 15.2459 | 0 | 0 | 20.3878 | 24.5497 | 362.6478 | 23.6788 | 446.5099
1816711 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BATIÇİM-2 M17_2308405 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:11:18 | 22.05.2021 12:18:41 | 0.12322 | 0 | 824 | 2 | 0 | 11 | 195 | 15 | 15 | 0 | 32.3607 | 0.09971 | 0 | 62.2709 | 24.9312 | 197.8533 | 12.5175 | 330.0333
1816713 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_TR-A M20_2308409 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:11:00 | 22.05.2021 12:27:00 | 0.26667 | 0 | 129 | 0 | 1 | 35 | 13 | 20 | 3 | 0 | 11.1184 | 0 | 0.012537 | 66.3725 | 2.2584 | 219.6195 | 27.4958 | 326.8771
1816714 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_ESHOT-1 M22_2308411 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:11:00 | 22.05.2021 12:18:49 | 0.13028 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.1425 | 0 | 0 | 0 | 5.446 | 0 | 0 | 53.5884
1816715 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KEMALPAŞA-2 M23_2308412 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:11:00 | 22.05.2021 12:18:49 | 0.13028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 324 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9295 | 38.4903 | 45.0257 | 25.1902 | 118.6357
1816717 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MEHMET ÇOKAL SULAMA GRUBU 35-20-L00389_49432730_56407159_56407159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:15:28 | 22.05.2021 13:44:01 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1816718 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-240 35-01-K00240_912144587_912144587 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:21:00 | 22.05.2021 17:17:12 | 4.9367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8719
1816719 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-9 35-15-L01046_950392916_950392916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:16:09 | 22.05.2021 14:55:46 | 2.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85767 | 0 | 0 | 0.85767
1816723 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-11 35-25-M00011_955263184_955263184 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:21:45 | 22.05.2021 16:10:57 | 3.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3031
1816728 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM-2/8 35-29-M00116_950324882_950324882 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:36:21 | 22.05.2021 13:19:44 | 0.72306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24871 | 0 | 0 | 0 | 0.032316 | 0 | 0 | 0.28103
1816729 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:40:53 | 22.05.2021 12:41:19 | 0.0072222 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.0049483 | 0.36015 | 2.3345 | 0.12642 | 0.29852 | 0.16921 | 0 | 0 | 3.2937
1816731 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4046 35-09-K04046_913208730_913208730 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:39:56 | 22.05.2021 17:37:47 | 4.9642 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2182 | 0 | 0 | 0 | 0.25791 | 0 | 0 | 14.4761
1816734 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR23 MEZAR ÜSTÜ 45-73-M00028_945682368_945682368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:38:48 | 22.05.2021 14:22:52 | 1.7344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38063
1816735 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | SUCAHLI TR-1 35-24-M00103_A_56352401_56352401 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:35:57 | 22.05.2021 16:02:46 | 3.4469 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5298 | 0 | 25.8496 | 0 | 0.94552 | 0 | 0 | 35.3249
1816736 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 35-19-L00058_956665188_956665188 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:49:00 | 22.05.2021 13:33:48 | 0.74667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010724
1816739 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ALİ DEDEOĞLU TARIMSAL SULAMA TR-1 45-72-L00344_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109024 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:50:03 | 22.05.2021 16:54:37 | 4.0761 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10731
1816740 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1292 35-02-M01292_35-02-M01292_2376535 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:21:00 | 22.05.2021 09:42:00 | 0.35 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 40.7925 | 0 | 0 | 0 | 37.3176 | 0 | 0 | 78.1101
1816741 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950447692_950447692 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:51:03 | 22.05.2021 17:58:45 | 5.1283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036587
1816742 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135662 M03_53135662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:55:42 | 22.05.2021 14:40:47 | 1.7514 | 0 | 55 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51903 | 6.0295 | 0.34658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8951
1816744 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-118 EMEK SANAYİ-1 35-26-L00040_956601083_956601083 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:00:57 | 22.05.2021 14:32:51 | 1.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6954 | 0 | 0 | 4.6954
1816745 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_43157798_56395558_56395558 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:02:33 | 22.05.2021 14:36:11 | 1.5606 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9694 | 0 | 0 | 0 | 0.086732 | 0 | 0 | 3.0561
1816746 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-329 35-18-L00329_953078454_953078454 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:08:00 | 22.05.2021 13:59:00 | 0.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77147
1816749 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-278 35-02-M00278_B_56368147_56368147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:49:08 | 22.05.2021 14:26:34 | 1.6239 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.8699 | 0 | 0 | 0 | 4.4711 | 0 | 0 | 36.341
1816750 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-18-L00036_956333484_956333484 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:42:57 | 22.05.2021 15:32:52 | 2.8319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011063
1816751 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 ÖZTİRYAKİLER 35-19-L00090_956682563_956682563 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:17:18 | 22.05.2021 14:20:20 | 1.0506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88428
1816752 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YUKARIKIZILCA ÇAMLIK TR 35-27-L00389_ H_73048627 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:20:35 | 22.05.2021 17:06:38 | 3.7675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9305
1816754 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÖYKO KÖK 35-30-M00213_955314461_955314461 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:23:52 | 22.05.2021 19:04:27 | 5.6764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6318
1816755 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:29:46 | 22.05.2021 14:46:58 | 1.2867 | 0 | 0 | 14 | 44 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.9865 | 48.3591 | 0 | 2.558 | 10.5975 | 0 | 99.501
1816756 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-8 45-78-M00180_49316655_56407965_56407965 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:29:03 | 22.05.2021 15:45:14 | 2.2697 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.2222 | 0 | 0.0072864 | 0 | 3.0935 | 0 | 0 | 11.3229
1816757 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-3 35-27-L00218_99144466_99144466 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:24:25 | 22.05.2021 18:16:29 | 4.8678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2132
1816761 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4355 35-02-K04355_E_56375483_56375483 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:08:16 | 22.05.2021 14:35:52 | 1.46 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 55.356 | 0 | 0 | 0 | 25.663 | 0 | 125.6585 | 206.6776
1816762 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-2 35-19-L00297_956671400_956671400 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:34:34 | 22.05.2021 17:18:06 | 3.7256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3555
1816763 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152107 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:39:23 | 22.05.2021 15:07:00 | 1.4603 | 5 | 621 | 9 | 79 | 11 | 93 | 0 | 0 | 6.9552 | 254.4591 | 30.4106 | 37.5213 | 462.9144 | 49.4043 | 0 | 0 | 841.6649
1816768 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4277 35-02-K04277_910125088_910125088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:40:44 | 22.05.2021 14:47:05 | 1.1058 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.21613 | 0 | 0 | 0 | 0.10876 | 0 | 0 | 0.32489
1816771 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİNİLİKÖY TR-3 35-27-L00332_962564086_962564086 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:56:10 | 22.05.2021 15:50:53 | 1.9119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0112
1816772 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1399 35-03-M01399_915929189_915929189 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:57:06 | 22.05.2021 16:21:02 | 2.3989 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4793
1816773 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | PEŞREFLİ TR-5 35-29-L00774__72425645_72425645 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:02:00 | 22.05.2021 15:01:51 | 0.9975 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20875 | 0 | 0.19559 | 0 | 0.097486 | 0 | 0 | 0.50183
1816775 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/104-1 45-83-L00460_D TR1825D34B_48138624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:03:00 | 22.05.2021 16:07:14 | 2.0706 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0989 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 12.1458
1816783 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1433 35-02-M01433_TRF M02_2034663 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:10:11 | 22.05.2021 17:30:17 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1087 | 0 | 0 | 24.1087
1816793 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-3 35-20-L00128_11382936_56375633_56375633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:29:53 | 22.05.2021 15:56:38 | 1.4458 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5776 | 0 | 0.15777 | 0 | 0.75199 | 0 | 0 | 10.4873
1816794 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-2 45-80-M00114_956539253_956539253 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:40:00 | 22.05.2021 15:46:40 | 1.1111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35107
1816795 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-29 SIĞACIK 35-14-L00287_956658371_956658371 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:39:48 | 22.05.2021 17:06:52 | 2.4511 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.075
1816797 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/4 45-83-L00004_48078256_56388246_56388246 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:43:44 | 22.05.2021 16:32:25 | 1.8114 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8567 | 0 | 0.21148 | 0 | 0.43511 | 0 | 0 | 9.5033
1816799 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ DM-1/3 (M-2336) 35-10-M02336_913328620_913328620 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:49:39 | 22.05.2021 18:13:58 | 3.4053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88293
1816805 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1439 35-01-K01439_911566592_911566592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:05:38 | 22.05.2021 16:29:15 | 1.3936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.663
1816808 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-17 35-22-M00826_962967638_962967638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:56:10 | 22.05.2021 15:39:01 | 0.71417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05515 | 0 | 0 | 0.05515
1816810 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/80 45-72-M00080_B_56392122_56392122 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:03:53 | 22.05.2021 15:57:50 | 0.89917 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.3653 | 0 | 0 | 0 | 4.8797 | 0 | 0 | 51.245
1816811 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DOMBAYLI TR-1 45-78-M01111_49340989_56406132_56406132 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:06:48 | 22.05.2021 16:57:09 | 1.8392 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1168 | 0 | 0 | 0 | 0.79923 | 0 | 0 | 20.916
1816812 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_C c1_42961523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:31:41 | 22.05.2021 16:46:47 | 2.2517 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.9133 | 0 | 0 | 0 | 21.4377 | 0 | 0 | 55.351
1816813 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BALLICA TR-5 45-72-L00554_45-72-L00554_2347609 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:13:14 | 22.05.2021 17:29:08 | 2.265 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.080557 | 0 | 0.14382 | 0 | 2.7144 | 0 | 0 | 2.9388
1816814 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_56462668 M01_56462668 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:57:28 | 22.05.2021 18:16:06 | 3.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0185 | 0 | 0 | 0 | 133.0185
1816818 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_KULA İM L07_2035832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:26:29 | 22.05.2021 15:27:03 | 0.0094444 | 2 | 682 | 78 | 196 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0.0031359 | 1.3161 | 0.76014 | 0.59656 | 0.10338 | 0.51664 | 0 | 0 | 3.296
1816819 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-143 35-16-L00143_953317468_953317468 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:59:59 | 22.05.2021 17:54:01 | 2.9006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37929
1816821 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152144 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:17:58 | 22.05.2021 16:23:14 | 1.0878 | 5 | 621 | 9 | 79 | 11 | 93 | 0 | 0 | 5.1982 | 190.1791 | 22.2461 | 27.7665 | 338.8864 | 36.3274 | 0 | 0 | 620.6038
1816824 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248738 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:36:00 | 22.05.2021 22:08:41 | 6.5447 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 3.624 | 1438.558 | 98.4165 | 52.212 | 235.7596 | 118.1131 | 14.6353 | 0 | 1961.3185
1816825 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1276 35-03-M01276_910259140_910259140 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:38:12 | 22.05.2021 17:30:29 | 1.8714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6864
1816829 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1487 35-03-K01487_910300338_910300338 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:43:59 | 22.05.2021 16:23:12 | 0.65361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14227 | 0 | 0 | 0 | 0.29461 | 0 | 0 | 0.43687
1816830 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3628 35-01-K03628_911481267_911481267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:48:48 | 22.05.2021 19:16:46 | 3.4661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5846
1816833 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_ÇAPAK KÖK GİRİŞ M04_66057099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:55:13 | 22.05.2021 15:55:29 | 0.0044444 | 3 | 2454 | 20 | 345 | 23 | 633 | 3 | 3 | 0.0041512 | 2.1164 | 0.19806 | 0.30581 | 0.62699 | 1.0528 | 0.50995 | 0.35174 | 5.1659
1816835 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GİRELLİ AYDINÇEŞME TR-8 45-73-M00754_945648636_945648636 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:50:16 | 22.05.2021 18:03:12 | 2.2156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20542
1816836 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-4 35-30-M00004_955325226_955325226 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:52:10 | 22.05.2021 17:06:46 | 1.2433 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35163
1816838 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ TR-1 35-30-M00088_955313074_955313074 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:48:54 | 22.05.2021 18:44:35 | 2.9281 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1709
1816839 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2053074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:03:01 | 22.05.2021 16:10:00 | 0.11639 | 2 | 4203 | 6 | 13 | 23 | 326 | 0 | 0 | 0.67053 | 119.4086 | 0.83254 | 0.79006 | 39.4814 | 25.9766 | 0 | 0 | 187.1597
1816840 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOCA ÇAYIR TR-4 35-20-L00129_955189970_955189970 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:00:38 | 22.05.2021 23:08:18 | 7.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1816843 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2740 35-02-M02740_950206585_950206585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:09:44 | 22.05.2021 17:37:14 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24903
1816844 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_953367721_953367721 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:09:04 | 22.05.2021 17:21:38 | 1.2094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70955
1816847 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_BERGAMA-1 M03_2094398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:22:43 | 22.05.2021 16:24:33 | 0.030556 | 0 | 19376 | 1 | 322 | 12 | 3323 | 2 | 11 | 0 | 153.6915 | 0.21743 | 2.7452 | 26.4962 | 50.2045 | 2.521 | 3.6913 | 239.5671
1816849 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_YURTBAŞI L05_2120664 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:25:31 | 22.05.2021 18:51:24 | 2.4314 | 2 | 516 | 65 | 113 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0.83498 | 274.0344 | 82.2033 | 43.4959 | 25.7858 | 123.2597 | 0 | 0 | 549.614
1816851 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2481 35-02-K02481_35-02-K02481_2366381 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:30:59 | 22.05.2021 19:27:04 | 2.9347 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 138.4553 | 0 | 0 | 0 | 144.7919 | 0 | 0 | 283.2472
1816852 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1522 GÖRECE ATA MAH. 35-22-K01522_955294258_955294258 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:25:41 | 22.05.2021 18:46:44 | 2.3508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32035
1816855 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:33:26 | 22.05.2021 17:36:47 | 1.0558 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1602 | 0 | 3.984 | 0 | 6.4881 | 0 | 0 | 0 | 16.6323
1816859 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046096 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:46:19 | 22.05.2021 16:55:00 | 0.14472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.019883 | 0 | 3.3671 | 3.0333 | 112.2693 | 7.2533 | 125.943
1816861 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_53134056 M12_53134056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:46:41 | 22.05.2021 18:31:03 | 1.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.2816 | 0 | 389.2816
1816863 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | BOZALAN TR-1 35-28-M00281_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110250 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:45:39 | 22.05.2021 19:32:05 | 2.7739 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.983 | 0 | 0.7855 | 0 | 13.2667 | 0 | 0 | 60.0352
1816864 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-7 35-20-M00074_955197294_955197294 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:48:10 | 22.05.2021 20:42:27 | 3.9047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050236
1816867 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞERİTLİ TR-1 45-77-L00239_945491714_945491714 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:55:16 | 22.05.2021 19:47:04 | 2.8633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14778
1816869 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER VAKIFLAR TR-7 35-31-L00232_47919399_56403386_56403386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:55:30 | 22.05.2021 19:54:57 | 2.9908 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2848 | 0 | 0.43767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7225
1816870 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1567 35-01-K01567_910908625_910908625 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:01:52 | 22.05.2021 18:21:19 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3693 | 0 | 0 | 3.3693
1816873 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-11 35-23-L00011_950414233_950414233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:58:36 | 22.05.2021 20:18:59 | 3.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5501 | 0 | 0 | 12.5501
1816874 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-172 35-15-M00416_950352646_950352646 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:56:08 | 22.05.2021 18:26:07 | 1.4997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39791
1816876 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-28 35-28-L00028_MENEMEN TR-90/MENEMEN TR-25 L02_66712105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:07:43 | 22.05.2021 17:49:57 | 0.70389 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2971 | 0 | 1.1103 | 0 | 0.70728 | 0 | 0 | 5.1147
1816877 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | BURUNCUK TR-7 35-20-L00306_11564773_56377996_56377996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:13:16 | 22.05.2021 18:23:13 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56857
1816887 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4780 35-04-K04780_912405836_912405836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:25:07 | 22.05.2021 18:51:01 | 1.4317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36183
1816888 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_955319504_955319504 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:35:21 | 22.05.2021 19:35:16 | 1.9986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29387
1816890 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ŞAHYAR TR-2 45-73-M00192_B_56393572_56393572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:44:12 | 22.05.2021 20:07:07 | 2.3819 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1345 | 0 | 0 | 0 | 0.58287 | 0 | 0 | 11.7173
1816891 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-16 45-73-M00350_945639059_945639059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:46:05 | 22.05.2021 19:02:55 | 1.2806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20329
1816893 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | İSMET DAĞLI SULAMA GRUBU TR 35-27-M00259_C_56356786_56356786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:42:36 | 22.05.2021 19:32:53 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67412 | 0 | 0.023805 | 0 | 0 | 0.69792
1816895 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_953366311_953366311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:53:17 | 22.05.2021 19:09:59 | 1.2783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0455
1816896 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-28 35-25-M00195_956645028_956645028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:43:33 | 22.05.2021 21:19:56 | 3.6064 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1963
1816903 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_950442598_950442598 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:56:32 | 22.05.2021 20:39:22 | 2.7139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4106
1816904 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ORHANGAZİ TR-1 35-15-L00207_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046448 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:01:51 | 22.05.2021 21:08:18 | 3.1075 | 0 | 86 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.1189 | 0 | 17.137 | 0 | 2.9022 | 0 | 0 | 69.1581
1816906 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-492 (BALANBAKA-1) 35-18-L00492_950464885_950464885 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:57:44 | 22.05.2021 21:45:13 | 3.7914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9828
1816909 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1173 35-04-M01173_99579357_99579357 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:10:15 | 22.05.2021 20:37:00 | 2.4458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89938
1816911 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-1 35-17-M00345_C_56363702_56363702 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:18:00 | 22.05.2021 18:54:05 | 0.60139 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.443 | 0 | 0 | 0 | 0.46579 | 0 | 0 | 5.9088
1816917 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909 35-02-M02909_99922096_99922096 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:26:27 | 22.05.2021 19:57:27 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4642
1816918 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2451 35-03-K02451_A_56354193_56354193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:27:30 | 22.05.2021 20:26:59 | 1.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7024 | 0 | 0 | 24.7024
1816921 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AHMETBEYLİ M-4 35-22-M00242_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125284 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:26:56 | 22.05.2021 19:58:22 | 1.5239 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2753 | 0 | 9.6414 | 0 | 1.6943 | 0 | 0 | 16.6109
1816925 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1348 35-01-M01348_914985181_914985181 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:00:00 | 22.05.2021 20:40:58 | 2.6828 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0929
1816928 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:02:33 | 22.05.2021 22:44:27 | 4.6983 | 0 | 478 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 430.8394 | 0 | 17.1523 | 0 | 27.1608 | 0 | 0 | 475.1525
1816929 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-30-L00054_955329957_955329957 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:52:28 | 22.05.2021 20:52:13 | 1.9958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042289
1816931 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2312218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:55:00 | 22.05.2021 19:40:43 | 0.76194 | 0 | 2 | 50 | 204 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.99621 | 121.5213 | 80.1886 | 30.0799 | 34.0214 | 0 | 0 | 266.8075
1816932 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2312230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:56:00 | 22.05.2021 19:26:00 | 0.5 | 1 | 2 | 20 | 231 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.41563 | 1.0902 | 5.3239 | 96.9272 | 28.7075 | 38.2155 | 0 | 0 | 170.6799
1816933 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-336 (DM-3/TR-3) 35-14-M00336_956643581_956643581 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:56:43 | 22.05.2021 19:45:44 | 0.81694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0.63988 | 0 | 0 | 2.7438
1816937 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_H KOLU L12_2055345 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:11:41 | 22.05.2021 20:03:00 | 0.85528 | 5 | 0 | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.85089 | 0 | 29.1894 | 0 | 2.8444 | 0 | 0 | 0 | 32.8847
1816938 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÜNLÜCE KÖYÜ TR-2 35-15-L00836_B_56361951_56361951 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:53:52 | 23.05.2021 00:03:36 | 5.1622 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79.2441 | 0 | 0 | 0 | 2.9058 | 0 | 0 | 82.1499
1816941 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-10 (6/B) 45-80-M01202_956539187_956539187 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:26:17 | 22.05.2021 21:13:03 | 1.7794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79603
1816942 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-275 35-02-M00275_910086943_910086943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:28:35 | 22.05.2021 20:51:43 | 1.3856 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4163
1816945 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3584 35-01-K03584_B_56378191_56378191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:31:30 | 22.05.2021 20:23:00 | 0.85833 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.3906 | 0 | 0 | 0 | 0.0055285 | 0 | 0 | 16.3962
1816946 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_AHMETBEYLİ M06_50064096 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:50:59 | 22.05.2021 19:52:17 | 0.021667 | 4 | 789 | 2 | 144 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0.41751 | 4.3491 | 0.027749 | 0.8429 | 0.44923 | 1.2712 | 0 | 0 | 7.3576
1816948 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_A_56395255_56395255 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:41:07 | 23.05.2021 01:20:05 | 5.6494 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7021
1816949 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3203 35-04-K03203_98963208_98963208 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:40:27 | 22.05.2021 21:58:34 | 2.3019 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7423
1816950 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1025 35-01-K01025_D_56390012_56390012 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:41:29 | 22.05.2021 20:48:36 | 1.1186 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.8542 | 0 | 0 | 0 | 3.7561 | 0 | 0 | 76.6103
1816951 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_910664556_910664556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:40:14 | 22.05.2021 22:08:54 | 2.4778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65392
1816952 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-164 35-18-M00164_950444448_950444448 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:51:24 | 22.05.2021 22:40:52 | 2.8244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051773
1816955 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2121826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:07:04 | 22.05.2021 20:34:00 | 0.44889 | 0 | 637 | 7 | 228 | 10 | 117 | 0 | 0 | 0 | 61.5318 | 10.8604 | 22.2532 | 62.6616 | 34.8866 | 0 | 0 | 192.1936
1816958 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 45-78-L00828_953264497_953264497 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:16:18 | 22.05.2021 20:47:50 | 0.52556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18984
1816960 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | GERENKÖY TR-5 35-23-M00151_GERENKÖY TR-4 M01_72154520 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:25:33 | 22.05.2021 21:09:54 | 0.73917 | 0 | 249 | 2 | 10 | 3 | 52 | 2 | 0 | 0 | 78.8594 | 2.6834 | 1.9277 | 17.3399 | 20.6851 | 3.7512 | 0 | 125.2467
1816961 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_955254293_955254293 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:14:30 | 22.05.2021 23:38:32 | 3.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97526
1816963 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | EVRENLİ İNCELER MAH TR-1 45-73-M00496_A_56401996_56401996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:14:04 | 22.05.2021 21:31:32 | 1.2911 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8222 | 0 | 0 | 0 | 0.20851 | 0 | 0 | 3.0307
1816966 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-3 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00979_945662855_945662855 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:36:09 | 22.05.2021 22:46:25 | 2.1711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4588
1816968 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HACI HASAN KÖYÜ TR-1 35-15-L00271_B_56407284_56407284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:28:14 | 22.05.2021 21:32:44 | 2.075 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7457 | 0 | 0.055156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8009
1816969 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-36 35-02-M00036_35-02-M00036_2350436 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:31:14 | 22.05.2021 22:01:31 | 1.5047 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.847 | 0 | 0 | 0 | 1.7601 | 0 | 0 | 4.607
1816973 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_ŞEHİR-3 L19_42295573 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:56:52 | 22.05.2021 21:30:23 | 0.55861 | 0 | 2448 | 0 | 0 | 2 | 353 | 0 | 1 | 0 | 451.225 | 0 | 0 | 4.3889 | 76.4717 | 0 | 0.85342 | 532.939
1816980 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AHMET DİRİK SULAMA GRUBU TR 35-27-M00266_A_56356716_56356716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 21:25:55 | 22.05.2021 22:29:41 | 1.0628 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32613 | 0 | 0.36425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69038
1816983 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-81 35-14-L00081_956660572_956660572 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 21:29:14 | 22.05.2021 22:44:26 | 1.2533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6648
1816985 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALCA TR-3 35-22-M00269_955294574_955294574 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 21:47:27 | 23.05.2021 00:06:54 | 2.3242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038784
1816993 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_STADYUM K08_53039526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 22:32:54 | 22.05.2021 23:12:00 | 0.65167 | 0 | 640 | 0 | 0 | 4 | 230 | 0 | 5 | 0 | 135.0734 | 0 | 0 | 95.0123 | 83.7197 | 0 | 2.6714 | 316.4767
1816994 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KURTTUTAN TR-1 45-78-M01152_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126220 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 22:29:39 | 22.05.2021 23:55:06 | 1.4242 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.6117 | 0 | 0 | 0 | 1.1771 | 0 | 0 | 31.7888
1816995 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KURUT M011_72230783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 22:29:28 | 22.05.2021 23:36:51 | 1.1231 | 0 | 1 | 84 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17735 | 18.7789 | 9.5827 | 0.066897 | 0 | 0 | 0 | 28.6059
1816997 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLADALI TR-1 45-82-M00185_945550418_945550418 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 22:54:50 | 22.05.2021 23:59:47 | 1.0825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1594e-05
1816999 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-95 35-02-K00095_K-3678 K14_2303122 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 23:17:18 | 23.05.2021 00:08:02 | 0.84556 | 0 | 628 | 0 | 0 | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 159.7371 | 0 | 0 | 118.2809 | 61.2731 | 0 | 0 | 339.2911
1817002 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 TEKEL 35-19-L00048_956665972_956665972 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 23:38:53 | 23.05.2021 01:50:17 | 2.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51016
1817003 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_STADYUM K08_53047255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 23:58:00 | 23.05.2021 00:06:22 | 0.13944 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 8 | 0 | 7.9076 | 0 | 0 | 0 | 15.9581 | 0 | 3.715 | 27.5807
1817008 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELMAN HACILAR TR-1 45-81-M00192_945632692_945632692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 00:36:29 | 23.05.2021 02:37:50 | 2.0225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15013
1817010 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | BAĞYOLU TR-1 45-71-M01598_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2075315 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 00:58:29 | 23.05.2021 03:01:52 | 2.0564 | 0 | 111 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.2505 | 0 | 5.1762 | 0 | 2.495 | 0 | 0 | 43.9218
1817011 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-3/14 35-29-M00014_48374525_56361526_56361526 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 01:02:00 | 23.05.2021 03:11:38 | 2.1606 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112.3363 | 0 | 0 | 0 | 0.52214 | 0 | 0 | 112.8585
1817013 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-34 35-22-M00073_ M03_2303507 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 01:00:11 | 23.05.2021 01:16:58 | 0.27972 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.3496 | 0 | 0 | 0 | 7.3693 | 0 | 0 | 13.7189
1817014 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-8 ŞEHİR-2 L05_2058307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 01:25:28 | 23.05.2021 01:40:08 | 0.24444 | 0 | 87 | 2 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1137 | 3.4038 | 0.80833 | 0.43428 | 0.46096 | 0 | 0 | 8.2211
1817015 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2055362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 01:25:59 | 23.05.2021 01:27:24 | 0.023611 | 0 | 508 | 2 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.1237 | 0.0029745 | 0.24499 | 0 | 0.061988 | 0 | 0 | 1.4337
1817016 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-8 ŞEHİR-2 L05_2058307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 02:08:46 | 23.05.2021 03:48:38 | 1.6644 | 0 | 87 | 2 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4367 | 22.2656 | 5.2646 | 2.8888 | 3.0622 | 0 | 0 | 52.9179
1817020 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_953384939_953384939 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 03:22:21 | 23.05.2021 04:45:35 | 1.3872 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1094
1817022 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER KÖK L06_2119141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 03:31:09 | 23.05.2021 04:46:15 | 1.2517 | 0 | 151 | 0 | 54 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.7217 | 0 | 3.5814 | 2.7342 | 6.702 | 0 | 0 | 31.7393
1817023 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_BAĞYOLU ÇIKIŞ M02_54851152 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 05:45:49 | 23.05.2021 06:39:59 | 0.90278 | 47 | 16178 | 501 | 480 | 80 | 1361 | 14 | 1 | 8.7843 | 1699.7691 | 244.8147 | 89.8269 | 900.7647 | 319.6003 | 231.7531 | 3.5352 | 3498.8483
1817024 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_MURADİYE ÇIKIŞ M08_54851031 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 05:43:55 | 23.05.2021 06:40:06 | 0.93637 | 0 | 1752 | 5 | 23 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 224.6322 | 10.6246 | 6.1713 | 39.9424 | 54.1513 | 0 | 0 | 335.5219
1817025 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 06:00:14 | 23.05.2021 07:25:19 | 1.4181 | 1 | 367 | 111 | 76 | 15 | 38 | 2 | 0 | 0.2897 | 51.732 | 213.5779 | 100.3281 | 36.1531 | 10.5089 | 112.641 | 0 | 525.2307
1817028 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DM | KÖPRÜBAŞI DM 45-86-M00051_ÇATALOLUK DM M05_72246998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 06:03:09 | 23.05.2021 06:44:41 | 0.69222 | 0 | 2417 | 52 | 264 | 21 | 294 | 2 | 0 | 0 | 133.557 | 45.1697 | 23.7393 | 41.0657 | 51.2272 | 31.9819 | 0 | 326.7408
1817029 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 06:02:01 | 23.05.2021 07:47:11 | 1.7528 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.41954 | 13.933 | 56.7949 | 31.5009 | 0 | 2.4426 | 134.6169 | 0 | 239.708
1817030 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_HAMİDİYE L05_72240038 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 06:04:29 | 23.05.2021 06:04:54 | 0.0069444 | 0 | 275 | 10 | 21 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.16151 | 0.041659 | 0.016481 | 0.063231 | 0.04514 | 0.42558 | 0 | 0.7536
1817031 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/17 45-72-M00017_TR-1/21 M02_2104548 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 06:02:44 | 23.05.2021 08:36:00 | 2.5544 | 0 | 3931 | 0 | 109 | 59 | 836 | 9 | 13 | 0 | 1400.0288 | 0 | 37.1562 | 243.1807 | 636.3868 | 413.2656 | 142.623 | 2872.6412
1817032 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 06:15:29 | 23.05.2021 06:16:04 | 0.0097222 | 0 | 1224 | 2 | 390 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.83181 | 0.17354 | 0.38836 | 0.020765 | 0.09293 | 0 | 0 | 1.5074
1817033 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2092994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 06:18:09 | 23.05.2021 06:18:54 | 0.0125 | 0 | 350 | 1 | 20 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.30866 | 0.10651 | 0.024782 | 0 | 0.036594 | 0.59597 | 0 | 1.0725
1817034 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 06:33:24 | 23.05.2021 06:37:37 | 0.070278 | 0 | 51 | 56 | 139 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.74805 | 13.6862 | 8.0019 | 3.4438 | 5.1308 | 0 | 0 | 31.0107
1817035 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139496 M03_53139496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 06:37:44 | 23.05.2021 06:38:09 | 0.0069444 | 0 | 690 | 1 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.39018 | 0.0017347 | 0.025097 | 0 | 0.046617 | 0 | 0 | 0.46362
1817038 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIGÜLLÜCE TR-2 45-81-M00170_945636879_945636879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 06:36:41 | 23.05.2021 09:38:17 | 3.0267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098021
1817039 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2328723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 07:00:19 | 23.05.2021 07:37:18 | 0.61639 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8352 | 0 | 1.8772 | 1.1985 | 5.1538 | 0 | 0 | 22.0647
1817041 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | AHMETLİ TR-5 35-26-L00129_6906446_56358726_56358726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 06:45:00 | 23.05.2021 08:15:29 | 1.5081 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6903 | 0 | 5.782 | 0 | 3.6467 | 0 | 0 | 12.119
1817043 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-14 35-19-M00259_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035750 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 07:12:14 | 23.05.2021 07:32:11 | 0.3325 | 0 | 68 | 0 | 41 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9.9088 | 0 | 5.7199 | 0 | 10.7771 | 0 | 0 | 26.4058
1817044 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | YENİCE TARIMSAL SULAMA TR-4 45-86-M00323__72373753_72373753 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 07:06:05 | 23.05.2021 09:35:08 | 2.4842 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45872
1817046 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KABAKUM L09_72357046 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 07:21:39 | 23.05.2021 07:57:49 | 0.60278 | 12 | 2182 | 34 | 91 | 14 | 184 | 3 | 1 | 5.4717 | 151.5824 | 30.1901 | 7.4672 | 44.4671 | 50.1265 | 106.9654 | 0.30377 | 396.5742
1817048 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_TR-2 GİRİŞ-ÖLÇÜ L08_2050309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 07:24:39 | 23.05.2021 07:30:54 | 0.10417 | 0 | 3787 | 0 | 2 | 7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 70.0789 | 0 | 0.0012241 | 19.1144 | 9.1213 | 0 | 0 | 98.3159
1817049 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 07:42:02 | 23.05.2021 08:58:36 | 1.2761 | 3 | 531 | 231 | 97 | 16 | 50 | 0 | 0 | 26.8541 | 103.3793 | 241.4071 | 129.423 | 52.0333 | 20.6181 | 0 | 0 | 573.7149
1817050 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_TAYTAN OFİS YENİ GİRİŞ 1/0 HAT M06_65971500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 07:44:24 | 23.05.2021 07:44:54 | 0.0083333 | 2 | 2899 | 85 | 123 | 6 | 220 | 0 | 1 | 0.02162 | 2.8477 | 0.69444 | 0.56859 | 0.17298 | 0.35187 | 0 | 0.0069321 | 4.6641
1817051 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870929 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 07:45:04 | 23.05.2021 07:45:59 | 0.015278 | 4 | 682 | 14 | 144 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0.0095205 | 1.2933 | 0.77476 | 0.47449 | 0.097375 | 0.28074 | 0 | 0 | 2.9301
1817055 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_5857984_56376692_56376692 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 08:10:07 | 23.05.2021 09:28:54 | 1.3131 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3015
1817058 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BOZKÖY TARIMSAL SULAMA TR-3 35-16-M00223_35-16-M00223_2361321 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 08:22:00 | 23.05.2021 10:39:26 | 2.2906 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2485 | 0 | 3.6892 | 0 | 0 | 4.9378
1817059 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-12 35-29-L00012_48356003_56361176_56361176 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 08:21:45 | 23.05.2021 09:55:01 | 1.5544 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.5177 | 0 | 0.31839 | 0 | 9.2826 | 0 | 0 | 44.1187
1817060 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | BAĞCILAR TR-1 45-78-M00683_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111690 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 08:26:17 | 23.05.2021 09:36:06 | 1.1636 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1327 | 0 | 0.80477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9375
1817061 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | SAÇLI TR-4 35-31-L00157_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048231 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 08:23:59 | 23.05.2021 10:03:45 | 1.6628 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2053 | 0 | 0.21672 | 0 | 39.0094 | 0 | 0 | 45.4313
1817062 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 08:33:00 | 23.05.2021 09:56:26 | 1.3906 | 2 | 3 | 52 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5525 | 2.1623 | 82.3384 | 18.1878 | 1.1059 | 0 | 0 | 0 | 105.347
1817063 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_KIRCALAR DM M02_72041583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 08:35:59 | 23.05.2021 09:21:43 | 0.76222 | 0 | 955 | 0 | 1 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 50.4976 | 0 | 0 | 4.3541 | 13.7687 | 0 | 0 | 68.6205
1817065 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 08:36:14 | 23.05.2021 09:09:04 | 0.54722 | 1 | 1267 | 18 | 444 | 13 | 237 | 0 | 1 | 0.28052 | 146.7069 | 103.4295 | 132.8842 | 43.5615 | 65.8057 | 0 | 21.1891 | 513.8573
1817067 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-3227 M02_2035233 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 08:45:14 | 23.05.2021 08:58:32 | 0.22167 | 0 | 2585 | 0 | 22 | 9 | 353 | 1 | 6 | 0 | 123.1017 | 0 | 4.0396 | 21.5253 | 39.8019 | 1.2406 | 10.9838 | 200.6928
1817069 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUNUSDERE TR-1 45-83-L00287_955158567_955158567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 08:53:23 | 23.05.2021 11:19:19 | 2.4322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46815
1817070 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖBEKLİ TR-1 45-73-M01076_945659848_945659848 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 08:56:31 | 23.05.2021 12:19:18 | 3.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96133
1817071 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-967 M03_78582472 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 09:03:00 | 23.05.2021 16:15:00 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.5079 | 0 | 481.5079
1817074 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_OMS METAL M02_66442959 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 09:00:59 | 23.05.2021 12:36:23 | 3.5898 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3.1563 | 0 | 1.1904 | 0.046679 | 171.368 | 0 | 78.9805 | 0 | 254.742
1817076 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760(YATIRIM REZERVE) 35-10-M02760_ M01_72853569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 08:57:44 | 23.05.2021 09:27:26 | 0.495 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3433 | 0 | 0.62016 | 20.7942 | 0.014843 | 0 | 0 | 25.7725
1817077 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214503 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 09:04:19 | 23.05.2021 15:52:09 | 6.7971 | 0 | 277 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 206.5321 | 2.1778 | 0.31438 | 0 | 17.2155 | 0 | 0 | 226.2398
1817079 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/12 45-72-L00012_49727388_56404482_56404482 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 09:05:21 | 23.05.2021 15:10:42 | 6.089 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 175.1559 | 0 | 0.035691 | 0 | 56.536 | 0 | 0 | 231.7276
1817080 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | MEHMET AKİF BİLİR TR 35-17-M00496_42094860_60983152_60983152 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 09:06:24 | 23.05.2021 17:22:25 | 8.2667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5162
1817082 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856542 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:12:24 | 23.05.2021 10:18:35 | 1.1031 | 0 | 1224 | 2 | 390 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 141.0984 | 26.7341 | 57.0133 | 2.7857 | 13.3109 | 0 | 0 | 240.9424
1817083 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 08:39:31 | 23.05.2021 10:43:04 | 2.0592 | 6 | 1139 | 13 | 44 | 9 | 94 | 1 | 0 | 6.8248 | 407.3856 | 90.1819 | 14.9994 | 111.9419 | 101.7586 | 115.2424 | 0 | 848.3346
1817085 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/84 (ERBİLLER) 45-83-M00084_TR-1/85 M05_2330132 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 09:10:39 | 23.05.2021 19:05:43 | 9.9178 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 2 | 0 | 2.5485 | 8.2871 | 0 | 121.1219 | 176.331 | 0 | 0.58928 | 308.8778
1817086 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-269 DÜZCE TR-2 35-14-L00269_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084188 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:05:46 | 23.05.2021 09:46:18 | 0.67556 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7005 | 0 | 0.54746 | 0 | 0.025077 | 0 | 0 | 5.273
1817087 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_HANAYLIKUYU M08_72306397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:04:13 | 23.05.2021 09:43:56 | 0.66194 | 0 | 12 | 6 | 56 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.3679 | 8.314 | 15.4994 | 0 | 6.3561 | 0 | 0 | 32.5373
1817089 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NURİYE TR-2 45-80-M00091_956537336_956537336 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:16:17 | 23.05.2021 10:37:09 | 1.3478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29648
1817090 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _A_56407315_56407315 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:16:38 | 23.05.2021 12:52:34 | 3.5989 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.0157 | 0 | 0 | 0 | 12.5269 | 0 | 0 | 53.5426
1817091 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-624 35-02-M00624_D_56379769_56379769 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 09:22:34 | 23.05.2021 15:30:45 | 6.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2892 | 0 | 144.3012 | 151.5904
1817092 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2310302 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 09:15:56 | 23.05.2021 15:04:33 | 5.8103 | 14 | 1101 | 20 | 52 | 33 | 71 | 1 | 0 | 269.1498 | 2338.9497 | 180.4256 | 200.02 | 1844.8184 | 271.0086 | 29.3603 | 0 | 5133.7323
1817094 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:28:35 | 23.05.2021 10:51:44 | 1.3858 | 0 | 1004 | 10 | 109 | 6 | 72 | 2 | 0 | 0 | 233.1124 | 22.8754 | 64.491 | 35.3147 | 33.7644 | 25.2536 | 0 | 414.8114
1817095 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI-2 35-26-L00329_35-26-L00329_2349973 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:26:54 | 23.05.2021 10:22:02 | 0.91889 | 0 | 190 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 36.6156 | 0 | 0.010204 | 0 | 23.3543 | 0 | 0 | 59.9801
1817096 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:30:39 | 23.05.2021 09:52:19 | 0.36111 | 8 | 3139 | 13 | 419 | 29 | 324 | 1 | 3 | 56.2928 | 352.7738 | 6.1765 | 68.6381 | 40.6752 | 63.2949 | 20.852 | 0.67008 | 609.3734
1817097 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-30-L00026_955330346_955330346 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:19:52 | 23.05.2021 10:00:55 | 0.68417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043219
1817098 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TOKATBAŞI TR-2 35-20-L00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036775 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:12:33 | 23.05.2021 12:54:29 | 3.6989 | 0 | 42 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.6579 | 0 | 54.8811 | 0 | 11.045 | 0 | 0 | 104.584
1817099 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-22 35-15-L00319_48778985_56373987_56373987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:29:42 | 23.05.2021 13:07:09 | 3.6242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33736
1817103 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:13:31 | 23.05.2021 10:51:32 | 1.6336 | 7 | 71 | 34 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2.7729 | 16.0294 | 29.5787 | 1.6569 | 28.0509 | 3.6918 | 0 | 0 | 81.7806
1817106 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KARACAALİ TR-3 45-79-M00485_B_56400585_56400585 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:39:19 | 23.05.2021 16:10:28 | 6.5192 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.8552 | 0 | 0 | 0 | 0.57563 | 0 | 0 | 29.4308
1817108 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI-5 35-26-L00332_35-26-L00332_2347626 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:41:24 | 23.05.2021 10:21:15 | 0.66417 | 0 | 271 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47.8253 | 0 | 0.95164 | 0 | 31.0357 | 0 | 0 | 79.8126
1817109 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_913616072_913616072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:41:18 | 23.05.2021 11:48:42 | 2.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2193
1817113 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-286 35-02-M00286_D_56355844_56355844 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:45:00 | 23.05.2021 11:42:02 | 1.9506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1658 | 0 | 30.7533 | 0 | 0 | 30.9191
1817114 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAŞAR SÖKELİOĞLU-1 35-20-L00099_9096100_56360475_56360475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:48:30 | 23.05.2021 10:44:43 | 0.93694 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7183
1817117 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | AVDAN TARIMSAL SULAMA TR-4 45-82-M00226_45-82-M00226_2351376 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:44:53 | 23.05.2021 11:01:13 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25039
1817118 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-4 35-15-M00275_TR-56 YAYLAKENT M05_66597142 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 10:00:34 | 23.05.2021 12:18:24 | 2.2972 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 371.7122 | 0 | 0 | 0 | 31.5728 | 0 | 0 | 403.285
1817121 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | HALİLLER VAKIFLAR TR-7 35-31-L00232_35-31-L00232_2365445 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:59:00 | 23.05.2021 11:28:42 | 1.495 | 0 | 56 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9465 | 0 | 12.9139 | 0 | 3.4121 | 0 | 0 | 32.2726
1817122 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-164 35-18-M00164_950444449_950444449 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:55:17 | 23.05.2021 11:38:51 | 1.7261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1817123 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-6 45-73-M00417_A_56397852_56397852 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:00:13 | 23.05.2021 11:11:07 | 1.1817 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4077 | 0 | 1.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6929
1817124 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ŞIHLI TR-1 45-77-L00136_45-77-L00136_2353291 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 10:03:51 | 23.05.2021 17:39:36 | 7.5958 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7594
1817125 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-336 35-02-M00336_910131346_910131346 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:59:19 | 23.05.2021 13:33:16 | 3.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1845 | 0 | 8.4563 | 58.6408
1817127 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4782 35-04-K04782_99360474_99360474 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:49:31 | 23.05.2021 11:34:49 | 1.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1123
1817130 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRKEŞ TR-2 45-80-M00123_956534243_956534243 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:12:15 | 23.05.2021 12:05:53 | 1.8939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31341
1817131 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057_TR-58-59-60 M02_66699709 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 10:00:40 | 23.05.2021 12:15:14 | 2.2428 | 0 | 423 | 1 | 31 | 3 | 71 | 2 | 2 | 0 | 234.9184 | 65.4762 | 11.0986 | 69.0888 | 68.7032 | 59.6228 | 6.5715 | 515.4795
1817133 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-269 DÜZCE TR-2 35-14-L00269_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084188 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:15:00 | 23.05.2021 10:55:57 | 0.6825 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4324 | 0 | 0.56824 | 0 | 0.027163 | 0 | 0 | 6.0278
1817135 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953221375_953221375 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:20:48 | 23.05.2021 13:34:02 | 3.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4899
1817136 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-15 (ESKİ TR-14) 35-26-M00014_956623937_956623937 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:23:18 | 23.05.2021 11:25:52 | 1.0428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44267
1817138 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEYLİKLİ TR-3 45-78-M00726_B_56391100_56391100 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:33:31 | 23.05.2021 11:48:02 | 1.2419 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6547 | 0 | 0.0031963 | 0 | 1.5401 | 0 | 0 | 4.198
1817140 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_954739820_954739820 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:33:39 | 23.05.2021 12:43:53 | 2.1706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21165
1817142 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2 45-71-M00002_953186853_953186853 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:39:33 | 23.05.2021 12:35:44 | 1.9364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22162 | 0 | 0 | 0 | 0.9263 | 0 | 0 | 1.1479
1817143 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_GÖRECE TR-1 M04_72142243 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:38:36 | 23.05.2021 11:39:00 | 1.0067 | 0 | 219 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78.8672 | 0 | 2.5378 | 0 | 3.4109 | 0 | 0 | 84.8159
1817144 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KESTELLİ TR-1 45-84-L00036_955178651_955178651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:33:37 | 23.05.2021 11:38:38 | 1.0836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019163
1817147 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_953384940_953384940 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:52:02 | 23.05.2021 14:32:35 | 3.6758 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4012
1817149 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2196 KARAAĞAÇ TR-3 35-03-M02196_35-03-M02196_2359806 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:07:16 | 23.05.2021 13:59:19 | 2.8675 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5455 | 0 | 22.9005 | 0 | 3.1648 | 0 | 0 | 39.6109
1817151 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_42096179 e2b_42106635 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:10:35 | 23.05.2021 13:02:04 | 1.8581 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3781 | 0 | 0 | 0 | 22.7095 | 0 | 0 | 41.0876
1817152 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950453818_950453818 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:18:20 | 23.05.2021 14:40:09 | 3.3636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1964
1817153 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ENCEKLER TR-1 45-77-M00117_945497706_945497706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:18:05 | 23.05.2021 12:46:02 | 1.4658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1748
1817155 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | DM-19/02 45-71-M00713_ORTA ÖLÇEKLİ HAVAİ HAT M07_2321101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:19:55 | 23.05.2021 13:16:45 | 1.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1342 | 1.5847 | 120.0321 | 0 | 205.751
1817162 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İCİKLER TR-6 45-74-M00251_945582700_945582700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:19:16 | 23.05.2021 14:00:12 | 2.6822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30849
1817164 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY TR-1 45-72-L00461_C_56394650_56394650 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:42:29 | 23.05.2021 12:56:34 | 1.2347 | 0 | 58 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0793 | 0 | 0.15352 | 0 | 1.2782 | 0 | 0 | 14.511
1817165 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 SAĞLIK OCAĞI 35-26-M00052_956613689_956613689 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:43:32 | 23.05.2021 15:12:55 | 3.4897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50599
1817167 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞDERE TR-7 45-72-M00587_956524301_956524301 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:44:39 | 23.05.2021 15:09:08 | 3.4081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42526
1817169 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_950437158_950437158 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:51:00 | 23.05.2021 15:04:06 | 3.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25172
1817171 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:53:24 | 23.05.2021 12:02:04 | 0.14444 | 0 | 748 | 0 | 324 | 3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 30.8131 | 0 | 18.0441 | 1.156 | 12.8241 | 0 | 0 | 62.8373
1817172 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:45:57 | 23.05.2021 12:11:00 | 0.4175 | 0 | 635 | 48 | 64 | 6 | 52 | 1 | 0 | 0 | 44.7501 | 25.1751 | 4.9582 | 6.8198 | 2.7831 | 0.15589 | 0 | 84.6422
1817174 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUYUCAK KARAPINAR TR-1 45-75-M00091_B_56391855_56391855 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:45:05 | 23.05.2021 13:16:27 | 1.5228 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4442
1817175 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2321771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:55:00 | 23.05.2021 13:39:56 | 1.7489 | 0 | 3 | 35 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91279 | 19.9324 | 19.8712 | 2.6684 | 0 | 0 | 0 | 43.3848
1817176 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALAN TR-1 35-30-L00138_35-30-L00138_2356464 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:51:27 | 23.05.2021 15:37:33 | 3.7683 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.0925 | 0 | 0 | 0 | 2.1015 | 0 | 0 | 24.194
1817177 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1150 35-04-M01150_915024600_915024600 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:48:35 | 23.05.2021 13:22:40 | 1.5681 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8231
1817180 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADİLOBA TR-1 45-80-M00178_95000038495_95000038495 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 12:03:00 | 23.05.2021 14:07:27 | 2.0742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025028
1817182 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176521 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:51:23 | 23.05.2021 14:08:58 | 2.2931 | 0 | 663 | 5 | 27 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 219.1108 | 6.2366 | 2.4105 | 21.5217 | 12.6187 | 30.905 | 0 | 292.8033
1817183 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KARAYOLLARI M25_2308414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 12:06:30 | 23.05.2021 12:52:51 | 0.7727 | 0 | 931 | 0 | 29 | 4 | 2329 | 5 | 63 | 0 | 241.8107 | 0 | 17.211 | 94.5388 | 856.8955 | 216.277 | 222.9492 | 1649.6823
1817186 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2974 35-02-K02974_913594497_913594497 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 12:10:33 | 23.05.2021 14:46:28 | 2.5986 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9748
1817190 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BADEMLER DOĞA SİTESİ TR-8 35-14-M00149_11747454 tr8b3_5942812 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 12:25:16 | 23.05.2021 13:56:40 | 1.5233 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.344
1817191 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3874 35-01-K03874_912398997_912398997 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 12:24:30 | 23.05.2021 13:41:23 | 1.2814 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7454
1817192 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASAN ATİK SULAMA GRUBU 35-29-L00183_915012918_915012918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 12:25:55 | 23.05.2021 15:38:01 | 3.2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1978 | 0 | 2.8686 | 0 | 0 | 3.0664
1817199 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-4 L11_48929099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 12:47:00 | 23.05.2021 13:05:43 | 0.31194 | 0 | 8011 | 1 | 74 | 47 | 589 | 1 | 2 | 0 | 569.3785 | 0 | 6.8737 | 39.8469 | 106.9948 | 15.19 | 0.54406 | 738.828
1817204 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1399 35-03-M01399_E_56366603_56366603 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 12:51:02 | 23.05.2021 17:09:05 | 4.3008 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 234.233 | 0 | 0 | 0 | 10.6748 | 0 | 0 | 244.9079
1817206 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2872 35-04-M02872_35-04-M02872_76932782 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 12:50:18 | 23.05.2021 14:22:13 | 1.5319 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100.1311 | 0 | 0 | 0 | 3.9701 | 0 | 0 | 104.1013
1817207 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CABERBURHAN TR-1 45-73-M00869_945639407_945639407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 12:49:27 | 23.05.2021 14:26:13 | 1.6128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53915
1817209 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 45-83-M00627_ M02_2329363 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:06:29 | 23.05.2021 13:38:00 | 0.52528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 21 | 0 | 0.11149 | 0 | 0 | 0 | 220.4459 | 0 | 91.6799 | 312.2372
1817211 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_GÖRDES TR-28 M01_61335195 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:10:19 | 23.05.2021 15:14:38 | 2.0719 | 0 | 226 | 0 | 44 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 51.1961 | 0 | 21.5537 | 44.2915 | 32.6746 | 0 | 0 | 149.7159
1817213 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M01_2309768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:00:54 | 23.05.2021 17:24:26 | 4.3922 | 0 | 892 | 0 | 12 | 9 | 39 | 1 | 3 | 0 | 1222.4557 | 0 | 51.2959 | 501.3231 | 110.2367 | 25.6176 | 180.1232 | 2091.0522
1817215 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-72 35-14-L00072_956657335_956657335 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:18:20 | 23.05.2021 17:19:04 | 4.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30847
1817216 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53140494 L04_53140494 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:26:16 | 23.05.2021 16:33:09 | 3.1147 | 0 | 281 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 204.6914 | 0 | 6.0416 | 0 | 17.2007 | 0 | 0 | 227.9336
1817219 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-310 35-18-L00310_950438000_950438000 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:19:39 | 23.05.2021 15:29:40 | 2.1669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27549
1817220 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_953242508_953242508 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:34:27 | 23.05.2021 15:57:26 | 2.3831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75598
1817222 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-5 35-26-L00129_95000602581_95000602581 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:36:42 | 23.05.2021 14:37:08 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90708 | 0 | 0 | 0.90708
1817223 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-158 35-16-L00158_953317089_953317089 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:38:42 | 23.05.2021 15:34:58 | 1.9378 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1419 | 0 | 0 | 0 | 1.2188 | 0 | 0 | 7.3607
1817227 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-289 35-04-K00289_915931885_915931885 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:37:25 | 23.05.2021 17:27:37 | 3.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.659 | 0 | 0 | 157.659
1817230 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-18 35-14-M00340_966034684_966034684 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:48:11 | 23.05.2021 21:39:00 | 7.8469 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8917
1817231 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKTIRLI TR-1 45-83-L00426_955159855_955159855 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:47:47 | 23.05.2021 16:00:56 | 2.2192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16786
1817232 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-6 K13_2310423 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:55:31 | 23.05.2021 13:57:00 | 0.024722 | 0 | 4068 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 30.2721 | 0 | 0 | 0 | 3.2981 | 0 | 0 | 33.5702
1817233 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_950454931_950454931 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:53:24 | 23.05.2021 17:39:48 | 3.7733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015
1817234 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ZİHNİ KARAKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00200_A_56361254_56361254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:57:32 | 23.05.2021 17:53:07 | 3.9264 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 0 | 16.525 | 0 | 0 | 17.5657
1817235 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956671470_956671470 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:59:15 | 23.05.2021 15:21:45 | 1.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31892
1817236 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HAKKI ÖZDEMİR TR 35-27-M00529_D_56363182_56363182 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 12:54:01 | 23.05.2021 21:41:49 | 8.7967 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0673
1817240 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR-8 35-15-M00225_B_56369689_56369689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:39:02 | 23.05.2021 18:14:56 | 4.5983 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4887 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 6.8716
1817243 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | AHMETAĞA TR-6 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00327_45-79-M00327_2350241 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:18:23 | 23.05.2021 17:18:46 | 3.0064 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1899
1817244 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KOCAİSKAN TR-1 45-76-M00179_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085423 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:17:15 | 23.05.2021 17:10:00 | 2.8792 | 0 | 154 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.7529 | 0 | 1.6751 | 0 | 2.5912 | 0 | 0 | 56.0192
1817246 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4152 35-01-K04152_B_56377574_56377574 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:18:22 | 23.05.2021 15:51:51 | 1.5581 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.1666 | 0 | 0 | 0 | 6.3013 | 0 | 0 | 57.4678
1817247 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2093166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:22:50 | 23.05.2021 14:53:33 | 0.51194 | 0 | 450 | 32 | 92 | 13 | 76 | 1 | 0 | 0 | 63.4079 | 63.8883 | 34.3967 | 13.4614 | 21.6567 | 1.4789 | 0 | 198.2898
1817250 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARAMAN TR-1 35-31-L00049_35-31-L00049_2351546 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:16:35 | 23.05.2021 15:48:31 | 1.5322 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1128 | 0 | 2.3685 | 0 | 2.5683 | 0 | 0 | 13.0496
1817253 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-44 35-16-L00044_47569507_56352803_56352803 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:59:21 | 23.05.2021 15:05:48 | 1.1075 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9131 | 0 | 0 | 0 | 1.1138 | 0 | 0 | 11.0268
1817254 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-14 35-17-M00014_11902843_56373330_56373330 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:11:03 | 23.05.2021 14:49:56 | 0.64806 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6324 | 0 | 0 | 0 | 5.4592 | 0 | 0 | 23.0916
1817256 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-140 ŞHT.ALİ DERELİ MEVKİİ 35-15-L00140_B_56372115_56372115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:32:08 | 23.05.2021 17:08:36 | 2.6078 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4285 | 0 | 18.4578 | 0 | 9.4088 | 0 | 0 | 38.2951
1817257 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_950467537_950467537 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:22:22 | 23.05.2021 18:25:27 | 4.0514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46831
1817260 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZGİREN TR-1 35-21-L00079_953368826_953368826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:39:38 | 23.05.2021 20:13:50 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036189
1817261 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_953245234_953245234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:19:03 | 23.05.2021 22:03:36 | 7.7425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197
1817263 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:52:44 | 23.05.2021 15:47:11 | 0.9075 | 0 | 896 | 5 | 22 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 111.6372 | 1.6802 | 3.3585 | 7.0619 | 7.9329 | 0 | 0 | 131.6707
1817265 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-6 45-71-M00528_953204696_953204696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:54:04 | 24.05.2021 12:24:59 | 21.5153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3827
1817266 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | EKOTEN KÖK 35-26-M00380_TEDAŞ ÇIKIŞI M02_2303912 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 14:56:42 | 23.05.2021 15:48:24 | 0.8614 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 21.7773 | 0 | 173.1868 | 18.8665 | 1456.3394 | 39.9409 | 1710.1109
1817272 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_965432960_965432960 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:06:10 | 23.05.2021 17:04:51 | 1.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34292 | 0 | 0 | 0.34292
1817274 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMBERLER TR-2 35-20-M00070_99096592_99096592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:02:33 | 23.05.2021 18:59:39 | 3.9517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2464
1817275 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4275 35-03-K04275_910147717_910147717 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:08:00 | 23.05.2021 16:58:05 | 1.8347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1232
1817277 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | NEVZAT AKÇALI SULAMA GRB. TR 35-27-M00122_35-27-M00122_2367609 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:54:23 | 23.05.2021 21:08:42 | 6.2386 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9595 | 0 | 3.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.445
1817278 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KILCANLAR TR-2 45-75-M00446_945609757_945609757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:05:07 | 23.05.2021 18:14:12 | 3.1514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087269
1817279 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-328 35-03-M00328_35-03-M00328_2375905 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:05:50 | 23.05.2021 18:46:34 | 3.6789 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117.624 | 0 | 1.1056 | 0 | 5.8093 | 0 | 0 | 124.5389
1817282 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4127 35-03-K04127_D_56365995_56365995 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:03:11 | 23.05.2021 17:26:37 | 2.3906 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.576 | 0 | 0 | 0 | 3.6813 | 0 | 0 | 83.2572
1817284 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-124 DEPREM KONUTLARI-2 35-14-L00124_L-76 DEPREM KONUTLARI-1 L01_72217333 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:12:37 | 23.05.2021 16:04:52 | 0.87083 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1688 | 0 | 0 | 0 | 4.9684 | 0 | 0 | 12.1372
1817285 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050_956645101_956645101 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:19:29 | 23.05.2021 18:15:12 | 2.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090614 | 0 | 0 | 0.090614
1817289 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DERELİ TR-1 35-29-L00461__72425651_72425651 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:22:44 | 23.05.2021 20:28:28 | 5.0956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212
1817290 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/13 35-29-M00100_950330868_950330868 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:26:33 | 23.05.2021 17:10:34 | 1.7336 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2802 | 0 | 0 | 0 | 0.20591 | 0 | 0 | 3.4862
1817295 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULDERBENT HAYITLIDERE MAH.TR 45-73-M00550_A_56402007_56402007 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:38:08 | 23.05.2021 17:01:52 | 1.3956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45589
1817297 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_35-25-M00155_72072954 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:35:24 | 23.05.2021 17:24:59 | 1.8264 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 85.8586 | 0 | 0 | 0 | 5.3046 | 0 | 0 | 91.1632
1817299 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_CUMAOVASI-1 M05_2035785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:51:26 | 23.05.2021 15:58:00 | 0.10944 | 9 | 326 | 27 | 96 | 21 | 802 | 23 | 173 | 0.54733 | 10.3068 | 14.2121 | 2.8838 | 16.877 | 76.9975 | 43.4508 | 93.4488 | 258.7241
1817302 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_ARSLANLAR-PANCAR ENH M05_2123352 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:49:04 | 23.05.2021 15:56:04 | 0.11667 | 4 | 2664 | 43 | 143 | 13 | 296 | 4 | 8 | 2.0448 | 96.2684 | 52.1414 | 15.7924 | 10.7047 | 22.4656 | 12.4523 | 4.2437 | 216.1132
1817303 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _5922015_56386607_56386607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:46:29 | 23.05.2021 18:00:21 | 2.2311 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0256 | 0 | 0.72836 | 0 | 0.021134 | 0 | 0 | 16.7751
1817307 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3773 35-04-K03773_99318508_99318508 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:59:45 | 23.05.2021 18:07:24 | 2.1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51568
1817309 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-30-L00081_965590059_965590059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:03:43 | 23.05.2021 17:13:02 | 1.1553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091398
1817312 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:02:38 | 23.05.2021 16:52:15 | 0.82694 | 0 | 962 | 10 | 13 | 2 | 132 | 0 | 3 | 0 | 230.6903 | 31.4408 | 11.7964 | 5.0837 | 66.7878 | 0 | 0.535 | 346.334
1817313 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-13 45-80-M00013_45-80-M00013_60897593 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:14:04 | 23.05.2021 16:29:09 | 0.25139 | 0 | 276 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.0676 | 0 | 0.13651 | 0 | 2.3313 | 0 | 0 | 18.5354
1817315 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_47793595_56351957_56351957 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:12:15 | 23.05.2021 17:43:50 | 1.5264 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96505
1817317 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-112 OVACIK 35-18-L00112_950439388_950439388 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:24:40 | 23.05.2021 17:34:47 | 1.1686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231
1817319 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-732 35-01-K00732_C_56367099_56367099 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:36:10 | 23.05.2021 18:03:43 | 1.4592 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.9564 | 0 | 0 | 0 | 0.1646 | 0 | 0 | 26.121
1817321 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_TR-2 10.5 K11_2101515 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:43:44 | 23.05.2021 16:45:20 | 0.026667 | 0 | 19323 | 0 | 2 | 1 | 1187 | 0 | 5 | 0 | 132.6057 | 0 | 0.0050941 | 0.044293 | 20.2072 | 0 | 1.4292 | 154.2914
1817322 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-251 35-02-K00251_K-538 K02_2098536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:43:44 | 23.05.2021 16:45:20 | 0.026667 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7.001 | 0 | 0 | 0 | 1.4621 | 0 | 0 | 8.463
1817326 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3481 35-09-K03481_912414402_912414402 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:40:48 | 23.05.2021 17:59:24 | 1.31 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1388
1817328 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-150 35-16-L00150_B_56352701_56352701 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:38:00 | 23.05.2021 19:43:24 | 3.09 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.8903 | 0 | 0 | 0 | 2.7414 | 0 | 0 | 44.6318
1817332 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_ALAYBEY M07_77533628 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:53:56 | 23.05.2021 17:31:00 | 0.61778 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 72.0576 | 0 | 0 | 0 | 4.8508 | 0 | 0 | 76.9084
1817333 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _915015258_915015258 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:06:00 | 23.05.2021 18:47:37 | 1.6936 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6595
1817334 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞRİLİMAN TR-1 35-21-L00098_B_56366474_56366474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:01:18 | 23.05.2021 19:00:18 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2468 | 0 | 0.015856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2627
1817335 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_VADİ EVLERİ M06_77533413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:07:00 | 23.05.2021 17:14:14 | 0.12056 | 0 | 9191 | 0 | 0 | 1 | 610 | 0 | 1 | 0 | 367.6269 | 0 | 0 | 25.9162 | 44.5765 | 0 | 0.85734 | 438.977
1817336 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426479_56395547_56395547 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:06:06 | 23.05.2021 20:55:32 | 3.8239 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7748 | 0 | 11.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8262
1817337 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1875 35-09-K01875_97923296_97923296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:48:47 | 23.05.2021 18:36:57 | 1.8028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6655
1817339 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | BAKIR YÖRÜKLER TR-2 35-32-L00054_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045034 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:30:14 | 23.05.2021 17:47:57 | 0.29528 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.3997 | 0 | 0.067742 | 0 | 2.1284 | 0 | 0 | 3.5959
1817350 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ÇİFTÇİİBRAHİM CEHİLLER MAH. TR 45-77-M00155_ H01_2044791 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:33:49 | 23.05.2021 19:47:10 | 2.2225 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7299 | 0 | 0.053454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7833
1817351 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-5 45-73-M00308_44548531_56400659_56400659 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:40:10 | 23.05.2021 19:21:15 | 1.6847 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2916 | 0 | 0.071722 | 0 | 0.08385 | 0 | 0 | 9.4472
1817353 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_955162615_955162615 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:47:04 | 23.05.2021 18:40:03 | 0.88306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28912
1817355 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/11 (DM-23/2-B) 45-71-M01944_953209225_953209225 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:47:12 | 23.05.2021 19:04:14 | 1.2839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97683
1817356 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950463859_950463859 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:47:09 | 23.05.2021 18:54:04 | 1.1153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81319
1817357 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUYUCAK TR-1 45-76-M00144_955235920_955235920 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:59:48 | 23.05.2021 19:39:41 | 1.6647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40715
1817358 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_73215482 M03_73215482 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:57:43 | 23.05.2021 19:09:02 | 1.1886 | 0 | 335 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.3555 | 0 | 2.8026 | 0 | 5.0051 | 0 | 0 | 64.1633
1817361 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:03:00 | 23.05.2021 18:03:20 | 0.0055556 | 2 | 232 | 33 | 95 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.0061698 | 0.19429 | 1.2464 | 0.22994 | 0.16576 | 0.34838 | 0 | 0 | 2.1909
1817362 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-32 35-14-L00032_956636207_956636207 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:00:26 | 23.05.2021 19:44:18 | 1.7311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6555
1817363 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DURASILLI TR-1 45-71-M01708_43168568_56384988_56384988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:06:45 | 23.05.2021 21:20:39 | 3.2317 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3217 | 0 | 0 | 0 | 0.52909 | 0 | 0 | 29.8508
1817364 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:06:50 | 23.05.2021 18:44:48 | 0.63278 | 0 | 473 | 23 | 38 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73.0259 | 7.3605 | 8.9475 | 20.105 | 3.0635 | 0 | 0 | 112.5024
1817365 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_DOĞANÇAY-2(M-2543) M12_78088444 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:00:00 | 23.05.2021 17:30:00 | 0.5 | 0 | 9341 | 0 | 0 | 7 | 617 | 1 | 3 | 0 | 1578.4817 | 0 | 0 | 64.2691 | 201.4293 | 22.6735 | 22.3723 | 1889.2259
1817366 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_35-31-L00369_2365639 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:02:40 | 23.05.2021 20:13:01 | 2.1725 | 0 | 48 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0783 | 0 | 4.966 | 0 | 0.68516 | 0 | 0 | 20.7295
1817368 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953221120_953221120 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:18:24 | 24.05.2021 01:22:53 | 7.0747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93038
1817369 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_B_56361345_56361345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:19:00 | 23.05.2021 20:39:47 | 2.3464 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3524
1817373 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİ ÖZLEM SİTESİ 35-30-M00349_955327759_955327759 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:03:27 | 23.05.2021 19:44:13 | 1.6794 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5641
1817374 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_48050291_56401438_56401438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:30:33 | 23.05.2021 20:04:37 | 1.5678 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.6449 | 0 | 0.014707 | 0 | 0.96101 | 0 | 0 | 18.6206
1817377 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRENCİK TR-2 35-31-L00454_956574283_956574283 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:42:13 | 23.05.2021 21:41:23 | 2.9861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32542
1817378 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-67 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01067_45-80-M01067_2372244 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:45:00 | 23.05.2021 20:39:39 | 1.9108 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9243
1817381 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-188 35-01-K00188_B_60983315_60983315 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:45:11 | 23.05.2021 19:38:13 | 0.88389 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83.7639 | 0 | 0 | 0 | 3.6006 | 0 | 0 | 87.3645
1817385 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953356702_953356702 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 19:00:58 | 23.05.2021 23:11:46 | 4.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12266
1817387 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-24 35-25-M00191_956633666_956633666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 19:00:31 | 23.05.2021 21:22:08 | 2.3603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.631
1817389 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/13 35-29-M00100_950330666_950330666 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 19:24:00 | 23.05.2021 22:14:32 | 2.8422 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3771 | 0 | 0 | 0 | 0.2327 | 0 | 0 | 3.6098
1817390 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 19:26:00 | 23.05.2021 19:26:24 | 0.0066667 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.0051172 | 0.37244 | 1.8711 | 0.10786 | 0.24918 | 0.13936 | 0 | 0 | 2.7451
1817393 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YILDIZTEPE KONUTLARI TR 35-21-L00042_A A1B_5826930 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 19:31:43 | 23.05.2021 21:07:21 | 1.5939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37628
1817395 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM-2/4 35-29-L00023_48395460_56387302_56387302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 19:41:00 | 23.05.2021 22:36:59 | 2.9331 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2889
1817396 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-4 35-20-L00111_6049443_65507928_65507928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 19:42:55 | 23.05.2021 20:56:18 | 1.2231 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029956 | 0 | 0.046751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049746
1817402 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | VELİ KOYUNCU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00514_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051177 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 19:45:38 | 23.05.2021 23:25:58 | 3.6722 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52945 | 0 | 0.29576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82521
1817404 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-6 45-73-M00347_A_56371783_56371783 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:06:05 | 23.05.2021 22:57:00 | 2.8486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7365
1817405 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2075 35-02-M02075_912086890_912086890 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:12:56 | 23.05.2021 21:38:03 | 1.4186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3493
1817406 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ZİHNİ KARAKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00200_A_56361254_56361254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:19:30 | 23.05.2021 22:22:06 | 2.0433 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46902 | 0 | 8.1219 | 0 | 0 | 8.5909
1817410 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/79 45-72-M00079_956504864_956504864 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:22:50 | 23.05.2021 22:34:48 | 2.1994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3587 | 0 | 0 | 0 | 0.46533 | 0 | 0 | 1.824
1817411 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4518 35-01-K04518_A_56375935_56375935 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:28:02 | 23.05.2021 22:32:35 | 2.0758 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.4077 | 0 | 0 | 0 | 5.4758 | 0 | 0 | 81.8836
1817414 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET AKİF BİLİR TR 35-17-M00496_35-17-M00496_2356877 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:20:26 | 23.05.2021 22:00:11 | 1.6625 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6268
1817416 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-32 35-25-M00176_957983707_957983707 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:46:03 | 23.05.2021 21:29:34 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1817421 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-4 45-80-M00166_956536453_956536453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:54:33 | 23.05.2021 22:07:33 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1957
1817423 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/5 45-71-M02257_953244180_953244180 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 21:06:27 | 23.05.2021 21:45:54 | 0.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34613
1817424 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY SULAMA TR 45-71-M01300_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095424 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 21:06:15 | 24.05.2021 03:14:49 | 6.1428 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0035109 | 0 | 9.432 | 0 | 0.032069 | 0 | 0 | 9.4676
1817426 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DAYIOĞLU TR-1 45-72-L00339_45-72-L00339_2371201 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:52:51 | 23.05.2021 23:22:45 | 2.4983 | 0 | 60 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.8466 | 0 | 9.1145 | 0 | 4.8486 | 0 | 0 | 61.8097
1817427 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ALAAĞAÇ TR-1 45-74-M00277_A_56352153_56352153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:55:03 | 23.05.2021 22:55:11 | 2.0022 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.8053 | 0 | 0.098306 | 0 | 7.5855 | 0 | 0 | 27.4891
1817430 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 21:34:00 | 23.05.2021 22:11:18 | 0.62167 | 0 | 896 | 5 | 22 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 91.1116 | 0.97347 | 1.8884 | 4.6152 | 5.0809 | 0 | 0 | 103.6695
1817431 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 21:47:29 | 23.05.2021 21:51:20 | 0.064167 | 7 | 71 | 34 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.14392 | 0.84511 | 0.954 | 0.054054 | 1.1628 | 0.15685 | 0 | 0 | 3.3168
1817432 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 45-78-L00097_953257499_953257499 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 21:43:50 | 23.05.2021 22:17:27 | 0.56028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50286 | 0 | 0 | 0 | 0.14973 | 0 | 0 | 0.65258
1817434 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 21:54:05 | 23.05.2021 22:18:00 | 0.39861 | 3 | 1820 | 20 | 234 | 22 | 507 | 2 | 1 | 0.42422 | 150.4429 | 12.1939 | 10.7359 | 46.2082 | 46.0104 | 18.9919 | 0.11992 | 285.1273
1817435 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_YEDEK M16_72205448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 21:58:40 | 23.05.2021 22:18:01 | 0.3225 | 3 | 8274 | 519 | 414 | 82 | 760 | 10 | 3 | 0.86804 | 578.3514 | 249.5486 | 44.5895 | 90.6286 | 60.6846 | 615.0529 | 0.4451 | 1640.1687
1817442 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 23:00:10 | 23.05.2021 23:36:05 | 0.59861 | 3 | 115 | 18 | 227 | 9 | 52 | 4 | 0 | 14.1122 | 18.2298 | 30.6019 | 27.6105 | 19.5905 | 24.235 | 112.6263 | 0 | 247.0063
1817480 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_GRAND EFE SULTAN M03_72117323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 07:29:36 | 24.05.2021 09:06:49 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6801 | 0 | 0 | 0 | 78.6801
1817689 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_KAYALIOĞLU L14_2308511 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 12:12:02 | 24.05.2021 13:23:00 | 1.1828 | 0 | 56 | 2 | 44 | 1 | 90 | 2 | 6 | 0 | 12.0838 | 3.1441 | 12.3037 | 0.47654 | 246.8881 | 70.354 | 84.5577 | 429.8079
1817789 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1875 35-09-K01875_912482712_912482712 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:35:05 | 24.05.2021 17:44:30 | 3.1569 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9426
1817474 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_YENİKÖY (YALLIOĞLU KÖK) L04_2335954 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 07:01:30 | 24.05.2021 07:40:10 | 0.64444 | 2 | 356 | 19 | 72 | 5 | 78 | 1 | 0 | 0.19757 | 36.0536 | 41.3226 | 116.5026 | 1.7756 | 66.725 | 48.7264 | 0 | 311.3033
1817643 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1549 35-03-M01549_910213214_910213214 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:31:12 | 24.05.2021 17:33:25 | 6.0369 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2487 | 0 | 0 | 0 | 53.5468 | 0 | 0 | 70.7954
1817620 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 35-30-L00023_955298461_955298461 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:52:59 | 24.05.2021 13:30:27 | 2.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49701 | 0 | 0 | 0.49701
1817935 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | SELÇUK BELEDİYESİ ÇÖP TOPLAMA ÖZEL TR 35-13-L00342Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039064 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:40:00 | 24.05.2021 20:25:08 | 1.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8539 | 0 | 0 | 0 | 2.8539
1817580 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-5 35-17-M00205_C_56393477_56393477 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 09:47:03 | 24.05.2021 12:11:48 | 2.4125 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2276 | 0 | 0 | 0 | 0.24341 | 0 | 0 | 21.471
1817981 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 21:19:29 | 24.05.2021 21:45:48 | 0.43861 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91041 | 31.992 | 0 | 0.40808 | 0 | 0 | 33.3105
1817626 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1248 35-01-M01248_A A1_5864798 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:13:00 | 24.05.2021 12:34:45 | 1.3625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.003842 | 0 | 0 | 0 | 21.1683 | 0 | 0 | 21.1721
1817829 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-8 35-22-M00261_955269862_955269862 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 15:52:50 | 24.05.2021 18:23:25 | 2.5097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39193
1817537 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ŞEHİR-1 M19_2308700 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:32:50 | 24.05.2021 11:27:00 | 1.9028 | 0 | 15656 | 0 | 187 | 62 | 2101 | 9 | 13 | 0 | 5688.9149 | 0 | 50.0268 | 1648.2234 | 2363.07 | 887.8899 | 443.8636 | 11081.9887
1817898 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NURİYE TR-2 45-80-M00091_956537460_956537460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:31:00 | 24.05.2021 18:22:42 | 0.86167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89759
1817663 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-235 35-02-M00235_F F1B_5809103 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:36:14 | 24.05.2021 14:10:39 | 2.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38988 | 0 | 0 | 0.38988
1817955 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIBEY SULAMA TR-2 35-16-M00167_953355838_953355838 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 19:39:09 | 25.05.2021 02:39:33 | 7.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1817477 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZİMLİ TR-1 45-80-M00127_956568059_956568059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 07:21:00 | 24.05.2021 10:22:45 | 3.0292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38638
1817523 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-342 35-02-K00342_D_56376887_56376887 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:22:01 | 24.05.2021 16:57:07 | 7.585 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 342.936 | 0 | 0 | 0 | 65.8347 | 0 | 0 | 408.7708
1817600 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMAİL AĞAR VE ARKADAŞLARI TR 35-24-M00029_967117563_967117563 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:35:14 | 24.05.2021 11:51:05 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14658 | 0 | 0 | 0.14658
1817500 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-235 35-02-M00235_966865034_966865034 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:35:45 | 24.05.2021 11:21:51 | 2.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38425 | 0 | 0 | 0.38425
1817792 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3048(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03048_C_56370507_56370507 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:29:45 | 24.05.2021 16:43:49 | 2.2344 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 99.3104 | 0 | 0 | 0 | 16.7613 | 0 | 0 | 116.0717
1817686 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/09A (MALTA SPOR) 45-71-M00212_953208545_953208545 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:39:00 | 24.05.2021 15:52:04 | 4.2178 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2107
1817932 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3759 35-02-K03759_D_56368499_56368499 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:24:12 | 24.05.2021 21:37:51 | 3.2275 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.2791 | 0 | 0 | 0 | 10.932 | 0 | 0 | 134.211
1817752 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-62 35-28-M00738_C C03_60792608 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 13:49:13 | 24.05.2021 14:37:17 | 0.80111 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2447 | 0 | 0 | 0 | 1.4633 | 0 | 0 | 5.708
1817895 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | 75 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:18:00 | 24.05.2021 18:51:03 | 1.5508 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.084909 | 0 | 0.09102 | 0 | 0.12872 | 0 | 0 | 0.30465
1817872 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_ M05_60777327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:52:24 | 24.05.2021 17:40:05 | 0.79472 | 0 | 517 | 4 | 7 | 13 | 39 | 4 | 0 | 0 | 94.6794 | 7.2765 | 3.6943 | 56.338 | 20.8192 | 536.231 | 0 | 719.0385
1817540 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-460 35-03-M00460_A_56365022_56365022 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:39:22 | 24.05.2021 11:33:46 | 1.9065 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4789 | 0 | 5.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1905
1817938 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:47:41 | 24.05.2021 18:48:11 | 0.0083333 | 0 | 415 | 102 | 60 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.85176 | 1.4159 | 0.083352 | 0.29892 | 0.057043 | 0 | 0 | 2.707
1817772 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-22-M00025_955265704_955265704 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:21:46 | 24.05.2021 15:41:22 | 1.3267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33615
1817709 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-275 35-18-L00275_12481652 g1b_5952741 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:40:05 | 24.05.2021 20:23:36 | 7.7253 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0465
1817995 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_ZEYTİNALAN TR-101 L10_2308010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 21:53:31 | 24.05.2021 22:25:12 | 0.52806 | 9 | 2018 | 0 | 28 | 5 | 174 | 0 | 1 | 92.3723 | 503.3804 | 0 | 6.0541 | 152.6607 | 41.6645 | 0 | 36.5992 | 832.7312
1817560 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ŞIHLI KARADÜZ MAH. TR 45-77-L00133_45-77-L00133_2353288 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 10:00:10 | 24.05.2021 13:16:54 | 3.2789 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4715
1817881 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-189 35-02-M00189_910236688_910236688 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:04:00 | 24.05.2021 18:57:44 | 1.8956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9096 | 0 | 20.8198 | 0 | 0 | 22.7294
1817503 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/79 45-83-L00079_48122738_56387561_56387561 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:50:49 | 24.05.2021 10:44:44 | 1.8986 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.9189 | 0 | 0 | 0 | 10.0877 | 0 | 0 | 75.0065
1817672 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1843 35-02-M01843_99811981_99811981 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:41:49 | 24.05.2021 13:11:53 | 1.5011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17007
1817921 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASLANLAR TR-4 35-26-L00147_95000080603_95000080603 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:03:18 | 24.05.2021 19:17:20 | 1.2339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065997
1817486 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | PINARLI TR-16 35-20-M00101_ H_72366445 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 07:36:01 | 24.05.2021 08:57:35 | 1.3594 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9265
1817941 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | SCR KÖK 35-17-M00643_EGE GÜBRE-2 DİREK-10 M03_55993690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:54:00 | 24.05.2021 19:00:46 | 0.11278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8935 | 0 | 0 | 0 | 50.8935
1817775 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1843 35-02-M01843_910081551_910081551 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:22:18 | 24.05.2021 16:55:57 | 2.5608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7442
1817961 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-182 45-78-L00182_953248076_953248076 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 19:34:36 | 24.05.2021 21:32:59 | 1.9731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3614
1817712 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇANDARLI-1 ÇIKIŞ M07_2334652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:45:00 | 24.05.2021 13:28:11 | 0.71972 | 2 | 1079 | 27 | 76 | 4 | 29 | 0 | 3 | 27.0807 | 63.3744 | 208.6518 | 19.0302 | 26.0988 | 34.5864 | 0 | 10.631 | 389.4534
1817463 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_TEKEL M13_2077015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 05:19:08 | 24.05.2021 06:29:20 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8404 | 0 | 0 | 0 | 3.8404
1818004 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4035 35-01-K04035_911735597_911735597 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 21:52:44 | 25.05.2021 02:01:17 | 4.1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46103
1817904 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65314110 M28_65314110 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:43:03 | 24.05.2021 18:07:51 | 0.41333 | 0 | 418 | 0 | 1 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32.9653 | 0 | 0.0050626 | 2.6424 | 16.9942 | 0 | 0 | 52.6069
1817655 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3048(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03048_C_56370507_56370507 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:30:20 | 24.05.2021 13:37:04 | 2.1122 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93.7172 | 0 | 0 | 0 | 15.6864 | 0 | 0 | 109.4036
1817738 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4538 35-07-K04538_98245943_98245943 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 13:29:15 | 24.05.2021 14:22:15 | 0.88333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1055 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 3.2585
1817884 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-37 35-19-L00037_11903574 tr37 a3b_5934469 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:57:07 | 24.05.2021 18:46:11 | 1.8178 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2023 | 0 | 0.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7653
1817546 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256967 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:42:05 | 24.05.2021 15:38:31 | 5.9406 | 0 | 1149 | 4 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 825.6431 | 15.3976 | 0.025596 | 156.7251 | 74.681 | 0 | 0 | 1072.4723
1817732 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 13:13:40 | 24.05.2021 14:21:00 | 1.1222 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.7219 | 0 | 0 | 1.5412 | 4.222 | 0 | 0 | 56.4851
1817483 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TARIMSAL SULAMA-12 TR 45-78-M00996_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111777 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 07:41:38 | 24.05.2021 11:52:41 | 4.1842 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2057
1817878 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:04:44 | 24.05.2021 17:17:01 | 0.20472 | 7 | 3976 | 2 | 44 | 17 | 237 | 3 | 1 | 2.1334 | 157.2342 | 0.2228 | 2.4722 | 16.5195 | 39.3038 | 56.0986 | 0.071448 | 274.0559
1817609 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 35-19-L00088_956663640_956663640 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:33:35 | 24.05.2021 14:07:42 | 3.5686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6388
1817489 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/53 35-29-M00053_48346115 D02b_66518936 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:05:00 | 24.05.2021 13:57:52 | 5.8811 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.6722 | 0 | 0 | 0 | 28.8075 | 0 | 0 | 69.4798
1817821 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 15:38:14 | 24.05.2021 15:42:24 | 0.069414 | 0 | 169 | 14 | 51 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2325 | 4.8942 | 1.0054 | 1.4687 | 0.07581 | 0 | 0 | 8.6766
1817466 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 05:28:51 | 24.05.2021 06:09:18 | 0.67417 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.16441 | 5.4601 | 20.3816 | 10.6983 | 0 | 0.99805 | 59.0704 | 0 | 96.7729
1817987 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_A_76953662_76953662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 21:35:22 | 24.05.2021 23:10:31 | 1.5858 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.9276 | 0 | 0 | 0 | 4.5033 | 0 | 0 | 24.4309
1817964 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜTENLİ TR-2 45-72-L00127_956524715_956524715 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 20:01:25 | 24.05.2021 23:48:16 | 3.7808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.102
1818007 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_BALLICA İM GİRİŞ L01_2103426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 22:08:01 | 24.05.2021 23:08:59 | 1.0161 | 0 | 1528 | 197 | 125 | 14 | 399 | 0 | 4 | 0 | 287.4946 | 14.0603 | 17.0462 | 22.6733 | 82.3091 | 0 | 11.2411 | 434.8244
1817455 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_HatBaşıAyırıcı_64935674 M02_64935674 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 00:30:55 | 24.05.2021 01:18:22 | 0.79083 | 0 | 867 | 0 | 51 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 178.9652 | 0 | 8.4683 | 0 | 25.156 | 0 | 0 | 212.5895
1817764 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/34 45-72-L00034_956499910_956499910 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:05:12 | 24.05.2021 15:41:18 | 1.6017 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9823 | 0 | 0 | 0 | 0.33351 | 0 | 0 | 2.3158
1817641 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE EYÜP YAVUZ GRB. TR-6 35-15-L00128_B_56368302_56368302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:12:12 | 24.05.2021 21:59:48 | 10.7933 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4174
1817595 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2324401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:21:00 | 24.05.2021 12:05:18 | 1.7383 | 0 | 450 | 32 | 92 | 13 | 76 | 1 | 0 | 0 | 203.363 | 232.6719 | 136.5234 | 60.1214 | 103.2087 | 12.9084 | 0 | 748.7967
1817532 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/12 35-26-M00834_956628845_956628845 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 09:23:09 | 24.05.2021 10:19:00 | 0.93083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3322
1817887 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ERKAN ATMACA SULAMA GRUBU 35-29-M00225_35-29-M00225_2371105 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:14:00 | 24.05.2021 23:36:06 | 6.3683 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4014
1817678 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYASKENT-4 TR 35-16-M00015_953321812_953321812 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:43:05 | 24.05.2021 14:04:57 | 2.3644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1817973 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ÇARIKMAHMUTLU TR 45-77-L00172_A_56384726_56384726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 20:46:06 | 24.05.2021 22:30:51 | 1.7458 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0517
1817681 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-8 ŞEHİR-1 L12_2057355 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 12:01:46 | 24.05.2021 13:23:00 | 1.3539 | 0 | 10518 | 0 | 92 | 2 | 2694 | 0 | 3 | 0 | 2660.8822 | 0 | 17.9564 | 68.0114 | 1769.0525 | 0 | 78.1093 | 4594.0119
1817867 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:48:21 | 24.05.2021 17:02:14 | 0.23162 | 0 | 258 | 14 | 21 | 19 | 28 | 5 | 0 | 0 | 18.7992 | 2.7144 | 2.1235 | 39.059 | 2.9562 | 126.1618 | 0 | 191.814
1818016 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083328 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 22:53:27 | 24.05.2021 23:19:51 | 0.44 | 0 | 256 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.4107 | 0 | 0.10637 | 0 | 3.6484 | 0 | 0 | 27.1654
1817469 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 06:17:04 | 24.05.2021 06:59:42 | 0.71056 | 1 | 367 | 111 | 76 | 15 | 38 | 2 | 0 | 0.1378 | 24.6071 | 104.5204 | 49.5566 | 18.7489 | 5.561 | 65.9382 | 0 | 269.07
1817518 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | MEHMET FİL-ÖMER BÜYÜR TARIMSAL SULAMA TR 45-71-M01345_45-71-M01345_2358259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 09:01:22 | 24.05.2021 11:32:00 | 2.5106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4785 | 0 | 3.0509 | 0 | 0 | 4.5294
1817890 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2080773 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:13:28 | 25.05.2021 01:25:44 | 8.2044 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 250.9701 | 0 | 0 | 0 | 45.103 | 0 | 0 | 296.073
1817555 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353395 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:59:20 | 24.05.2021 12:49:11 | 2.8308 | 1 | 284 | 48 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.19436 | 138.0711 | 487.4643 | 40.0562 | 44.043 | 25.752 | 0 | 0 | 735.581
1817910 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_M-36 ZİNDANCIK KÖK M12_72117324 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:52:20 | 24.05.2021 19:04:38 | 1.205 | 1 | 14 | 1 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10.6846 | 3.7112 | 5.2958 | 5.3765 | 10.3626 | 11.0114 | 13.4288 | 0 | 59.8709
1817804 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILOBA TR-1 35-20-L00257_955205577_955205577 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 15:07:07 | 24.05.2021 18:52:13 | 3.7517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76559
1817953 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KINIK KÖYÜ TR-1 45-86-M00155_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083338 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 19:33:25 | 24.05.2021 19:57:33 | 0.40222 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82587 | 0 | 0.60123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4271
1817598 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-3/22 M11_2335348 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:29:12 | 24.05.2021 12:10:18 | 1.685 | 32 | 6662 | 25 | 348 | 27 | 749 | 1 | 0 | 36.0065 | 2826.1539 | 274.4586 | 243.6452 | 182.5328 | 848.6446 | 102.5155 | 0 | 4513.9572
1817761 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BENLİELİ İSABEYLİ TR-2 45-75-M00161_A_56394086_56394086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:00:30 | 24.05.2021 17:56:44 | 3.9372 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097751 | 0 | 0.0017909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011566
1817475 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_ŞEHİR-1 GİRİŞ M01_2321604 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 07:03:55 | 24.05.2021 07:32:14 | 0.47194 | 0 | 1511 | 0 | 16 | 5 | 282 | 0 | 0 | 0 | 83.7147 | 0 | 1.0444 | 27.216 | 24.3677 | 0 | 0 | 136.3428
1817767 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY-1 35-26-M00480_956610926_956610926 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:08:46 | 24.05.2021 15:21:48 | 1.2172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41141
1817721 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YAĞCILI TR-2 45-82-M00367_B_56393122_56393122 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:49:23 | 24.05.2021 16:02:02 | 3.2108 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9745 | 0 | 0 | 0 | 23.293 | 0 | 0 | 28.2676
1817970 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 20:28:23 | 24.05.2021 21:21:17 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.2207 | 0 | 0 | 0 | 569.2207
1817638 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 35-30-L00071_955332057_955332057 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:04:47 | 24.05.2021 11:54:09 | 0.82278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033488
1817784 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_HatBaşıAyırıcı_53140531 M11_53140531 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:27:09 | 24.05.2021 18:38:21 | 4.1867 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6821 | 0 | 5.1522 | 0 | 0 | 11.8342
1817684 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3123(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03123_962603644_962603644 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:01:18 | 24.05.2021 23:04:10 | 11.0478 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5169
1817976 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-171 35-15-M00404_C_72258205_72258205 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 20:43:25 | 24.05.2021 22:12:32 | 1.4853 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5139 | 0 | 9.5927 | 0 | 2.3994 | 0 | 0 | 15.506
1817870 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-434 35-02-K00434_913434346_913434346 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:35:28 | 24.05.2021 20:29:45 | 3.9047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4758
1817495 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _97674986_97674986 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:32:00 | 24.05.2021 14:05:23 | 5.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8255 | 0 | 0 | 6.8255
1817913 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:57:32 | 24.05.2021 18:49:42 | 0.86944 | 0 | 517 | 3 | 7 | 11 | 39 | 1 | 0 | 0 | 107.4344 | 4.8949 | 4.1317 | 50.0344 | 20.772 | 207.0994 | 0 | 394.3667
1818013 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-2 45-83-M00139_A_56388933_56388933 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 22:33:15 | 24.05.2021 23:56:32 | 1.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2551 | 0 | 0 | 22.2551
1817472 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 06:31:00 | 24.05.2021 07:22:13 | 0.85361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.2299 | 0 | 0 | 0 | 427.2299
1817615 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-226 ARITMA 35-18-L00226_950444653_950444653 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:49:43 | 24.05.2021 12:26:22 | 1.6108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070659
1817601 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAYENİCE TR-3 45-71-M02286_ H_75566383 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:19:06 | 24.05.2021 14:40:25 | 4.3553 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.483
1817850 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-141 35-16-L00141_953317466_953317466 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:00:52 | 24.05.2021 19:04:53 | 3.0669 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7135
1817658 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YİĞİTLER TR-4 35-27-L00226_98697894_98697894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:37:45 | 24.05.2021 15:24:40 | 3.7819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83732
1817810 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-3/09 (YAYLA KABİN) 45-71-M00120_DM-3/10 DM-3/11 DM-3/12 M03_72060383 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 15:10:55 | 24.05.2021 16:07:44 | 0.94694 | 0 | 595 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 174.247 | 0 | 0.024295 | 0 | 43.1158 | 0 | 0 | 217.3871
1817624 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/43 M13_2057347 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 11:09:55 | 24.05.2021 11:29:00 | 0.31806 | 0 | 19400 | 20 | 541 | 10 | 1515 | 3 | 6 | 0 | 1119.4996 | 0.83986 | 15.5266 | 18.8528 | 227.8019 | 12.2003 | 21.8668 | 1416.5879
1817524 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-36 35-19-L00036_12155147 tr35 a1b_5939870 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 09:19:41 | 24.05.2021 10:43:46 | 1.4014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7
1817770 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_76051623 M28_76051623 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:16:11 | 24.05.2021 17:22:43 | 3.1089 | 6 | 52 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25.743 | 46.2174 | 3.4966 | 0.98747 | 51.5366 | 2.1488 | 0 | 0 | 130.1299
1817687 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2224 KIRIKLAR TR-1 35-03-M02224__72374497_72374497 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:57:15 | 24.05.2021 13:02:10 | 1.0819 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.0078 | 0 | 0.21894 | 0 | 10.4997 | 0 | 0 | 28.7265
1818019 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-329 35-18-L00329_950428238_950428238 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 22:56:40 | 25.05.2021 01:38:50 | 2.7028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079447
1817879 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3833 35-02-K03833_TRAFO K03_2303203 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:04:00 | 24.05.2021 23:58:30 | 6.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.65 | 0 | 0 | 240.65
1817873 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-9 35-21-L00027_35-21-L00027_2352347 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 15:36:59 | 24.05.2021 17:45:49 | 2.1472 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.9363 | 0 | 0 | 0 | 1.2201 | 0 | 0 | 42.1564
1817484 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1248 35-01-M01248_A A1_5864798 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 07:43:04 | 24.05.2021 11:05:26 | 3.3728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.0087047 | 0 | 0 | 0 | 45.1073 | 0 | 0 | 45.116
1817561 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_ÜÇ CEVİZLER (TR-26) L02_67544249 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 10:01:17 | 24.05.2021 15:28:05 | 5.4464 | 0 | 225 | 3 | 161 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 212.2349 | 48.9104 | 682.9687 | 0 | 377.7264 | 0 | 0 | 1321.8404
1817796 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_950462215_950462215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:53:45 | 24.05.2021 18:46:28 | 3.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15161 | 0 | 0 | 0.15161
1817916 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/1 35-29-M00092_950330313_950330313 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:06:56 | 24.05.2021 19:20:40 | 1.2289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31978 | 0 | 0 | 0 | 0.20419 | 0 | 0 | 0.52397
1817939 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-141 35-16-L00141_47581930_56355407_56355407 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:49:00 | 24.05.2021 19:13:04 | 0.40111 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2593 | 0 | 0 | 0 | 0.10883 | 0 | 0 | 8.3681
1817461 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/2 45-72-M00614_956508237_956508237 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 03:15:29 | 24.05.2021 07:26:06 | 4.1769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0816
1817853 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53138281 M09_53138281 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:32:00 | 24.05.2021 17:05:49 | 0.56361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7122 | 0 | 0 | 0 | 45.7122
1817504 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | AHMETLİ TR-5 35-26-L00129_6906446_56358726_56358726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:56:00 | 24.05.2021 09:19:53 | 0.39806 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9632 | 0 | 2.0759 | 0 | 1.6337 | 0 | 0 | 4.6728
1817790 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DEREKÖY TARIMSAL SULAMA TR-1 45-72-L00538_45-72-L00538_2361605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:32:01 | 24.05.2021 20:59:37 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087195
1817498 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:29:16 | 24.05.2021 09:03:44 | 0.57444 | 1 | 4586 | 8 | 7 | 27 | 300 | 10 | 19 | 0.235 | 544.0843 | 39.8189 | 1.2129 | 155.3932 | 135.975 | 972.511 | 240.9607 | 2090.1909
1817667 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-197 35-04-K00197_B_56366903_56366903 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:39:39 | 24.05.2021 16:00:44 | 4.3514 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 84.2912 | 0 | 0 | 0 | 47.1056 | 0 | 0 | 131.3968
1817521 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3071 35-03-K03071_910882977_910882977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 09:13:20 | 24.05.2021 12:42:00 | 3.4778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1823
1817876 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1076 35-02-M01076_913421108_913421108 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:58:43 | 24.05.2021 18:40:36 | 1.6981 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3612
1817936 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:46:07 | 24.05.2021 18:56:00 | 0.16472 | 4 | 316 | 3 | 59 | 14 | 79 | 5 | 0 | 0.44507 | 22.5596 | 0.72867 | 7.7691 | 13.0986 | 8.2541 | 36.8851 | 0 | 89.7403
1817982 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÖZBEY TR-1 35-26-L00137_C_56358687_56358687 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 21:10:59 | 24.05.2021 22:08:53 | 0.965 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.8732 | 0 | 0 | 0 | 3.2983 | 0 | 0 | 88.1715
1817481 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_BAŞI BÜYÜK L14_2049995 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 07:33:34 | 24.05.2021 07:38:54 | 0.088889 | 4 | 2190 | 86 | 232 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0.044491 | 17.6715 | 15.4224 | 1.9068 | 1.4636 | 3.0316 | 0 | 0 | 39.5405
1818022 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-29 35-21-L00157_A_56376102_56376102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 23:30:14 | 25.05.2021 00:16:01 | 0.76306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4783
1817581 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3569 35-02-K03569_G_56367021_56367021 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:16:00 | 24.05.2021 10:58:20 | 0.70556 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2565 | 0 | 0 | 0 | 2.1735 | 0 | 0 | 16.43
1817730 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-54 35-21-L00195_953368561_953368561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 13:10:34 | 24.05.2021 20:19:59 | 7.1569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7089
1817893 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-2 (1H07) M07_66127928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:20:00 | 24.05.2021 17:39:01 | 0.31694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8076 | 0 | 0 | 0 | 157.8076
1817962 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 19:54:25 | 24.05.2021 22:50:22 | 2.9325 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15.2674 | 0 | 17.0696 | 1062.253 | 26.6229 | 142.7443 | 0 | 1263.9572
1817793 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-2/20-1 35-26-M00822_956627856_956627856 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:50:11 | 24.05.2021 15:38:41 | 0.80833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13059
1817899 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4499 35-02-K04499_910021613_910021613 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:34:00 | 24.05.2021 19:43:40 | 2.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2016 | 0 | 0 | 3.2016
1817664 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-1 35-28-M00371_8617576_56359577_56359577 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:10:42 | 24.05.2021 13:13:59 | 2.0547 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6435 | 0 | 1.9036 | 0 | 18.3849 | 0 | 0 | 38.9319
1817458 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2506 35-01-M02506_35-01-M02506_47723947 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 01:35:33 | 24.05.2021 10:22:41 | 8.7856 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1797.8868 | 0 | 0 | 0 | 135.5799 | 0 | 0 | 1933.4667
1817716 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAAVLU TR-2 35-29-L00573_950332576_950332576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:48:51 | 24.05.2021 15:21:46 | 2.5486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99598
1817762 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAŞIKÇI KÖYÜ TR-1 45-75-M00078_945600506_945600506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 13:26:59 | 24.05.2021 15:13:24 | 1.7736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025548
1817908 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KOCA M10_72231048 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:57:00 | 25.05.2021 00:26:19 | 6.4886 | 3 | 7 | 33 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.6363 | 25.9539 | 315.7803 | 53.8679 | 6.1015 | 0.13106 | 0 | 0 | 407.471
1817862 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_955311974_955311974 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:35:36 | 24.05.2021 19:13:48 | 2.6367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10326
1817593 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-189 35-02-M00189_B B3B_5811307 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:26:12 | 24.05.2021 12:00:17 | 1.5681 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3434 | 0 | 25.8655 | 0 | 17.2234 | 0 | 0 | 46.4324
1817570 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-719 35-01-K00719_911234675_911234675 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:07:29 | 24.05.2021 12:49:42 | 2.7036 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3677 | 0 | 0 | 0 | 0.75206 | 0 | 0 | 5.1197
1817676 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/43 M13_2308508 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 11:30:04 | 24.05.2021 13:34:54 | 2.0806 | 0 | 19400 | 20 | 541 | 10 | 1515 | 3 | 6 | 0 | 7273.9978 | 5.4425 | 100.9747 | 121.1703 | 1482.2091 | 73.2537 | 130.8611 | 9187.9092
1817965 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_YEŞİLYURT M03_72036890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 20:15:41 | 24.05.2021 20:16:11 | 0.0083333 | 0 | 920 | 44 | 110 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 3.0262 | 2.5324 | 0.049462 | 0.12297 | 0 | 0 | 7.5478
1817467 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ÇULLU GÖRECE ENH M03_72191842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 05:46:01 | 24.05.2021 07:05:13 | 1.32 | 0 | 189 | 39 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.9864 | 10.831 | 2.4254 | 2.0046 | 3.9016 | 0 | 0 | 50.149
1817633 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | AKPINAR TR-2 45-75-M00080_45-75-M00080_2352694 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:19:19 | 24.05.2021 15:45:28 | 4.4358 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.4609 | 0 | 2.4164 | 0 | 9.3641 | 0 | 0 | 29.2413
1817616 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/9 35-20-L00053_955211409_955211409 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:53:54 | 24.05.2021 12:47:05 | 1.8864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044699
1818008 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_UZUNADA M03_76784627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 21:59:04 | 24.05.2021 22:40:30 | 0.69056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.9919 | 0 | 0 | 0 | 164.9919
1817553 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2557 35-01-M02557_911324285_911324285 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 09:55:37 | 24.05.2021 11:49:41 | 1.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9619 | 33.9619
1817802 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-189 35-02-M00189_910149664_910149664 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 15:02:00 | 24.05.2021 15:33:18 | 0.52167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5903 | 0 | 0 | 0.5903
1817510 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-1 M27_2307151 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:03:31 | 24.05.2021 10:11:00 | 1.1247 | 0 | 6174 | 0 | 2 | 2 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1211.9135 | 0 | 0.16482 | 13.8614 | 480.1054 | 0 | 0 | 1706.0452
1817902 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARLIKUYU TR-2 45-71-M02165_95000579544_95000579544 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:41:20 | 25.05.2021 06:03:11 | 12.3642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8371
1817882 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKKOYUNLU TR-2 35-29-L00270_35-29-L00270_2351041 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:06:23 | 24.05.2021 20:50:59 | 3.7433 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.8394 | 0 | 2.761 | 0 | 14.2275 | 0 | 0 | 42.8279
1817905 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048521 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:44:27 | 24.05.2021 19:32:26 | 1.7997 | 0 | 93 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.1219 | 0 | 1.2095 | 0 | 5.9857 | 0 | 0 | 38.3172
1817527 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1505 35-03-K01505_97472575_97472575 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 09:23:20 | 24.05.2021 14:11:35 | 4.8042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2113
1817719 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SİMKUR SİTESİ M-307 35-30-M00307_955321940_955321940 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:38:47 | 24.05.2021 15:08:34 | 2.4964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1817696 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-16 45-78-M00187_49315680_56385301_56385301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:22:56 | 24.05.2021 14:08:44 | 1.7633 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0782 | 0 | 1.1246 | 0 | 2.2708 | 0 | 0 | 6.4736
1817922 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-3423 35-07-K03423_K-56 K01_48271857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:18:41 | 24.05.2021 18:37:51 | 0.31944 | 0 | 1953 | 0 | 7 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 185.0678 | 0 | 0.9785 | 10.2306 | 25.2183 | 0 | 0 | 221.4953
1817736 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441538_950441538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 13:26:36 | 24.05.2021 21:18:10 | 7.8594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45542
1817636 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-33 45-77-L00033_C_56395138_56395138 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:26:00 | 24.05.2021 12:19:47 | 0.89639 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.3672 | 0 | 0 | 0 | 3.6498 | 0 | 0 | 7.017
1817487 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_EVRENOS M04_2312807 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 07:55:00 | 24.05.2021 08:44:00 | 0.81667 | 0 | 256 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.1615 | 0.19838 | 0.22325 | 19.024 | 8.073 | 0 | 0 | 61.6801
1817776 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-291 35-18-L00291_6980785_56370172_56370172 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:28:12 | 24.05.2021 18:46:40 | 4.3078 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.1576 | 0 | 0 | 0 | 8.0288 | 0 | 0 | 59.1864
1817513 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ZİHNİ KARAKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00200_35-29-M00200_2371517 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 09:04:25 | 24.05.2021 12:03:51 | 2.9906 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1812 | 0 | 21.1339 | 0 | 0 | 41.3151
1817470 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_ M01_2323975 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 06:26:52 | 24.05.2021 08:48:37 | 2.3624 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 407.5123 | 0.90049 | 43.6487 | 0 | 139.0547 | 0 | 0 | 0 | 591.1162
1817968 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/13 35-29-M00100_950330473_950330473 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 20:17:25 | 24.05.2021 22:48:53 | 2.5244 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6154 | 0 | 0 | 0 | 0.50366 | 0 | 0 | 8.1191
1817985 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRDERE TR-2 35-29-L00492_950385460_950385460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 20:28:45 | 24.05.2021 23:54:44 | 3.4331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5127
1818011 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-34 (ESKİ TR-145) 35-26-M01258_956617064_956617064 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 22:16:13 | 24.05.2021 23:30:42 | 1.2414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5668
1817613 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/5-A 35-27-M00338_99108826_99108826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:40:22 | 24.05.2021 12:48:20 | 2.1328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4338
1817756 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-2 35-31-L00365_47792059_56352996_56352996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 13:58:23 | 24.05.2021 15:28:47 | 1.5067 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57973
1817954 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 İTFAİYE 35-26-M00054_95000479591_95000479591 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 19:32:05 | 24.05.2021 20:22:39 | 0.84278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85233 | 0 | 0 | 0.85233
1817599 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:36:45 | 24.05.2021 10:39:00 | 0.0375 | 1 | 550 | 21 | 153 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0.0044885 | 1.9518 | 4.4344 | 1.1684 | 1.3115 | 0.33361 | 0 | 0 | 9.2042
1817931 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-29 35-16-L00029_C_56397796_56397796 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:18:39 | 24.05.2021 19:42:02 | 1.3897 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1248 | 0 | 0 | 0 | 0.086509 | 0 | 0 | 1.2113
1817576 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-1 M27_2307151 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 10:11:00 | 24.05.2021 11:04:00 | 0.88333 | 0 | 6174 | 0 | 2 | 2 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1001.8464 | 0 | 0.13295 | 11.3982 | 399.9249 | 0 | 0 | 1413.3025
1817785 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_10904363_56377216_56377216 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:41:00 | 24.05.2021 17:56:35 | 3.2597 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.2154 | 0 | 0 | 0 | 9.0977 | 0 | 0 | 42.3132
1817453 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/20 45-83-L00020_48136737_56384783_56384783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 00:25:05 | 24.05.2021 01:05:12 | 0.66861 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.0441 | 0 | 0 | 0 | 2.8116 | 0 | 0 | 40.8557
1817499 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_İMBAT M04_66441224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:46:20 | 24.05.2021 10:09:00 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1189 | 0 | 0 | 0 | 30.1189
1817768 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1076 35-02-M01076_C C1B_5817194 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:18:57 | 24.05.2021 18:11:05 | 3.8689 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128.7425 | 0 | 0 | 0 | 6.9391 | 0 | 0 | 135.6816
1817639 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-37 35-15-L00231_950408282_950408282 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:21:10 | 24.05.2021 13:02:40 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3292
1818017 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KABAKOZ TR-1 45-75-M00286_A_56398893_56398893 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 22:58:19 | 24.05.2021 23:56:09 | 0.96389 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2047 | 0 | 0 | 0 | 3.8717e-05 | 0 | 0 | 4.2047
1817831 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | ABALIOĞLU DM 45-83-M00136_BAĞYURDU-DOĞALGAZ-OZAN BLOK M09_72134615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:00:41 | 24.05.2021 16:28:24 | 0.46194 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.088297 | 0.080933 | 34.7618 | 0 | 38.3381 | 0 | 73.2691
1817536 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2999 35-03-K02999_913042574_913042574 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 09:31:17 | 24.05.2021 11:12:50 | 1.6925 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9694
1817728 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49207149_65510265_65510265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:43:12 | 24.05.2021 18:15:50 | 5.5439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58231
1817894 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1953 35-09-K01953_B b4b_5877043 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:41:20 | 24.05.2021 18:37:24 | 1.9344 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8489
1817871 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:53:21 | 24.05.2021 16:53:35 | 0.0038889 | 0 | 480 | 2 | 90 | 6 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0.28375 | 0.010686 | 0.16025 | 0.096519 | 0.15607 | 0.037131 | 0 | 0.7444
1818014 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956664529_956664529 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 21:58:16 | 24.05.2021 23:51:44 | 1.8911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1817496 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316671 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:35:09 | 24.05.2021 09:06:52 | 0.52861 | 3 | 531 | 231 | 97 | 16 | 50 | 0 | 0 | 12.5548 | 48.3319 | 113.8092 | 64.4393 | 29.1782 | 12.3707 | 0 | 0 | 280.6841
1817914 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:03:45 | 24.05.2021 18:19:19 | 0.25944 | 3 | 1368 | 65 | 410 | 14 | 71 | 0 | 0 | 0.30514 | 37.6534 | 106.4322 | 33.0737 | 28.6814 | 25.2907 | 0 | 0 | 231.4366
1817994 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_KAHRAMANDERE-1 M04_2035518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 21:48:00 | 24.05.2021 22:16:00 | 0.46667 | 5 | 5194 | 3 | 194 | 13 | 700 | 7 | 0 | 55.8765 | 1022.0108 | 3.7972 | 20.0815 | 82.4219 | 293.5168 | 73.3542 | 0 | 1551.0588
1817957 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134727 M07_53134727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 19:46:11 | 24.05.2021 19:46:36 | 0.0069444 | 0 | 395 | 10 | 28 | 3 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0.66066 | 0.032416 | 0.15625 | 2.9709 | 0.049725 | 0.58839 | 0 | 4.4583
1817559 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227762 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 10:01:30 | 24.05.2021 11:41:21 | 1.6642 | 0 | 757 | 36 | 104 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 156.4246 | 145.4929 | 27.1953 | 55.6892 | 51.6815 | 0 | 0 | 436.4835
1817851 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN GİRİŞ TR-5 35-31-L00053_47864409_56390609_56390609 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:11:01 | 24.05.2021 19:43:15 | 3.5372 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.426 | 0 | 0 | 0 | 24.1846 | 0 | 0 | 40.6105
1817456 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 00:34:00 | 24.05.2021 00:50:44 | 0.27889 | 9 | 1880 | 17 | 325 | 82 | 717 | 9 | 2 | 1.3566 | 159.599 | 4.8356 | 26.8693 | 106.1252 | 153.0019 | 100.833 | 0.54075 | 553.1613
1817665 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 İTFAİYE 35-26-M00054_956630714_956630714 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:44:06 | 24.05.2021 12:23:17 | 0.65306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31475 | 0 | 0 | 0.31475
1817473 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 07:00:36 | 24.05.2021 07:11:14 | 0.17722 | 0 | 20 | 29 | 186 | 8 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0.94323 | 25.2217 | 14.8077 | 3.2592 | 7.7105 | 0.79027 | 0 | 52.7326
1817888 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2883 35-03-K02883_910286284_910286284 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:07:18 | 24.05.2021 18:27:48 | 1.3417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17143 | 0 | 0 | 0 | 0.4859 | 0 | 0 | 0.65733
1817579 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3569 35-02-K03569_C_56365620_56365620 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:15:00 | 24.05.2021 10:47:02 | 0.53389 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.8602 | 0 | 0 | 0 | 3.0399 | 0 | 0 | 22.9001
1817934 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 35-18-L00097_950453582_950453582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:34:20 | 24.05.2021 22:46:11 | 4.1975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4425
1817974 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-12 45-83-M00553_48024863_56399805_56399805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 20:43:06 | 24.05.2021 22:14:10 | 1.5178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46821
1817874 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_DONANIMLI YEDEK M16_72057731 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:59:55 | 24.05.2021 17:34:32 | 0.57694 | 21 | 1388 | 3 | 24 | 22 | 152 | 1 | 1 | 152.741 | 144.116 | 14.3961 | 5.5141 | 64.9125 | 43.851 | 0.59554 | 0.0006296 | 426.1269
1817828 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-329 35-18-L00329_950437089_950437089 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 15:28:25 | 24.05.2021 22:27:24 | 6.9831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8715
1817868 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-73 ( M-773) 35-30-M00773_HatBaşıAyırıcı_75824721 L04_75824721 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:30:04 | 24.05.2021 18:43:32 | 2.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4427 | 0 | 0 | 0 | 2.4427
1817519 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-30-L00024_955316296_955316296 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 09:00:46 | 24.05.2021 09:55:02 | 0.90444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0448 | 0 | 0 | 1.0448
1817911 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-62 İSTUR 35-14-L00062_956639383_956639383 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:59:35 | 24.05.2021 19:33:32 | 1.5658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076286
1817997 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_SEFERİHİSAR ÇIKIŞ SOL M14_72219098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 21:54:11 | 24.05.2021 21:57:00 | 0.046944 | 11 | 11518 | 28 | 634 | 57 | 1219 | 2 | 5 | 9.5804 | 193.6668 | 3.734 | 10.995 | 19.4298 | 34.2174 | 5.1677 | 0.28043 | 277.0716
1817860 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-228 35-07-K00228_99377124_99377124 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:37:53 | 24.05.2021 18:55:19 | 2.2906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2966
1817837 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_95000462882_95000462882 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:11:50 | 24.05.2021 19:41:45 | 3.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9735 | 0 | 0 | 3.9735
1817522 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-342 35-02-K00342_C_56376886_56376886 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:21:07 | 24.05.2021 16:55:32 | 7.5735 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 324.9517 | 0 | 0 | 0 | 106.8186 | 0 | 0 | 431.7703
1817545 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2318 35-03-M02318__72374491_72374491 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:45:55 | 24.05.2021 11:13:22 | 1.4573 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9556 | 0 | 1.4008 | 0 | 0.28988 | 0 | 0 | 9.6463
1817983 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHADIRLAR TR-2 45-79-M00125_A_56386949_56386949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 21:26:10 | 24.05.2021 22:30:55 | 1.0792 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4731
1817923 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YAMANDERE TR-3 35-29-L00313_A_56406281_56406281 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:15:31 | 24.05.2021 22:53:43 | 4.6367 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0 | 0.052699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.536
1817731 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | BEBEKLİ TR-3 45-77-L00198_45-77-L00198_2374999 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 13:12:58 | 24.05.2021 13:34:19 | 0.35565 | 0 | 92 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.542 | 0 | 0.34252 | 0 | 1.0749 | 0 | 0 | 4.9594
1817877 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2079214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:04:45 | 24.05.2021 17:05:15 | 0.0083333 | 0 | 1085 | 0 | 43 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.1196 | 0 | 0.013101 | 0.053745 | 0.14659 | 0 | 0 | 1.333
1817588 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKIR TR-2 45-76-M00069_955248946_955248946 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:10:29 | 24.05.2021 11:29:26 | 1.3158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039935
1817565 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 10:05:33 | 24.05.2021 15:30:41 | 5.4188 | 3 | 12 | 39 | 168 | 11 | 36 | 0 | 0 | 29.4145 | 41.5407 | 989.4007 | 1326.512 | 789.9678 | 181.8553 | 0 | 0 | 3358.691
1817963 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YAŞAR ÇETİN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00513_B_56382116_56382116 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 20:02:02 | 24.05.2021 22:12:28 | 2.1739 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.136
1817794 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_45-71-M00123_50218083 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:38:37 | 25.05.2021 09:22:31 | 18.7317 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5376
1818006 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE İM ÇIKIŞ M13_2052317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 22:06:32 | 24.05.2021 22:13:22 | 0.11389 | 30 | 7170 | 5 | 141 | 17 | 643 | 0 | 1 | 34.0471 | 340.8883 | 0.39857 | 6.0474 | 50.0338 | 45.9072 | 0 | 7.9034 | 485.2257
1817459 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 01:24:20 | 24.05.2021 01:25:20 | 0.016667 | 0 | 480 | 2 | 90 | 6 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0.98385 | 0.029321 | 0.39643 | 0.27644 | 0.37491 | 0.059101 | 0 | 2.1201
1817525 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4707 35-02-K04707_D_56377823_56377823 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:24:12 | 24.05.2021 16:56:27 | 7.5375 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 180.7949 | 0 | 0 | 0 | 5.2788 | 0 | 0 | 186.0737
1817857 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAYIOĞLU TR-1 45-72-L00339_C_56389980_56389980 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:33:24 | 24.05.2021 19:27:24 | 2.9 | 0 | 22 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7993 | 0 | 9.9383 | 0 | 7.8224 | 0 | 0 | 30.56
1817834 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK KÖK M01_2092153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:12:45 | 24.05.2021 16:14:00 | 0.020833 | 0 | 2125 | 6 | 131 | 6 | 149 | 0 | 1 | 0 | 4.2034 | 0.14896 | 0.61071 | 0.31926 | 0.62461 | 0 | 3.5199e-05 | 5.907
1817502 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KUYUCAK DM 35-27-M00273_HatBaşıAyırıcı_53132492 M04_53132492 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:47:07 | 24.05.2021 10:46:42 | 1.9931 | 0 | 217 | 8 | 6 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 101.2245 | 12.3019 | 1.3904 | 14.3004 | 39.6534 | 0 | 0 | 168.8705
1817648 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:37:00 | 24.05.2021 11:37:25 | 0.0069444 | 0 | 1498 | 92 | 333 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.5619 | 1.2979 | 2.9191 | 0.04594 | 0.12175 | 0 | 0 | 5.9466
1817694 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1408 35-01-K01408_911261829_911261829 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:24:00 | 24.05.2021 14:35:15 | 2.1875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70592
1817485 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZE AMBALAJ KÖK 35-27-M00086_TR-32(DM03-TR-01) M04_72177640 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 07:45:16 | 24.05.2021 09:54:30 | 2.1539 | 15 | 82 | 19 | 19 | 28 | 19 | 10 | 1 | 26.7601 | 88.6337 | 72.3041 | 20.0743 | 214.39 | 47.489 | 1050.8395 | 31.5031 | 1551.9939
1817774 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-5/TR-13 35-26-M01287_DM-5/TR-22 M01_42463151 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:41:45 | 24.05.2021 14:44:50 | 0.051389 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.2739 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0 | 0 | 7.6856
1817940 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_35-28-L00015_2349504 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:49:15 | 24.05.2021 19:57:25 | 1.1361 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 109.7336 | 0 | 0 | 0 | 15.0413 | 0 | 0 | 124.775
1817897 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:27:01 | 24.05.2021 17:27:41 | 0.011111 | 0 | 1818 | 2 | 377 | 13 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2.7484 | 0.012369 | 0.33824 | 0.67349 | 1.6354 | 0 | 0 | 5.408
1817903 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:44:40 | 24.05.2021 18:35:50 | 0.85278 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1123 | 72.5892 | 0 | 0.94366 | 0 | 0 | 75.6452
1817854 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_NECATİBEY M10_2060122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:34:25 | 24.05.2021 17:07:00 | 0.54306 | 5 | 126 | 190 | 157 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0.573 | 16.1681 | 68.6264 | 40.6368 | 1.3212 | 6.0666 | 0 | 0 | 133.3922
1817754 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-231 35-01-K00231_911036926_911036926 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 13:43:39 | 24.05.2021 15:56:31 | 2.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2346
1817574 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 09:56:58 | 24.05.2021 11:08:17 | 1.1886 | 0 | 0 | 29 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0636 | 35.0318 | 5.5069 | 0 | 0 | 0 | 204.6023
1817906 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAHALİLLİ TR-4 35-20-L00372_955211083_955211083 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:52:04 | 24.05.2021 19:13:38 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03073
1817929 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | İBRAHİM ÇOBAN SULAMA GRUBU 35-29-M00386_C_56399086_56399086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:26:03 | 24.05.2021 19:59:35 | 1.5589 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.214
1817720 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14(M-714) 35-30-M00714_955299824_955299824 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:41:43 | 24.05.2021 15:50:46 | 3.1508 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1891
1817783 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950463859_950463859 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:39:01 | 24.05.2021 19:33:45 | 4.9122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3376
1817488 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_DİREK NO-37 M02_60784024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 07:46:45 | 24.05.2021 09:17:30 | 1.5125 | 1 | 1616 | 95 | 53 | 22 | 92 | 2 | 1 | 0.13978 | 354.9513 | 179.0361 | 33.0916 | 114.6688 | 41.3974 | 56.7525 | 5.2711 | 785.3086
1817534 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_35-18-L00319_2371962 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 09:15:55 | 24.05.2021 09:47:53 | 0.53278 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.5209 | 0 | 0 | 0 | 0.37168 | 0 | 0 | 25.8926
1817680 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/83 45-83-L00083_48124206_56401391_56401391 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:58:00 | 24.05.2021 14:29:12 | 2.52 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 147.3226 | 0 | 0 | 0 | 38.9967 | 0 | 0 | 186.3193
1817657 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53135377 M05_53135377 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 11:44:32 | 24.05.2021 16:23:48 | 4.6544 | 0 | 588 | 22 | 53 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 348.6314 | 93.4152 | 12.117 | 60.6868 | 143.824 | 0 | 0 | 658.6745
1817514 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇAVLU TR-1 45-72-L00435_95000138672_95000138672 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 09:01:11 | 24.05.2021 11:02:02 | 2.0142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1183
1817471 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-310 35-18-L00310_950437986_950437986 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 06:24:16 | 24.05.2021 09:06:55 | 2.7108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026628
1817614 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-17 35-30-M00017_955315616_955315616 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:28:30 | 24.05.2021 14:46:28 | 4.2994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073525
1817949 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT SULAMA TR-9 35-16-M00218_C_56396381_56396381 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:54:07 | 24.05.2021 21:49:44 | 2.9269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063387
1817508 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2106464 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:01:25 | 24.05.2021 17:12:20 | 8.1819 | 2 | 1306 | 141 | 145 | 12 | 111 | 1 | 0 | 3.4345 | 1265.2586 | 1780.4077 | 483.8256 | 622.0792 | 217.7892 | 8.9777 | 0 | 4381.7725
1817886 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MESCİTLİ TR-4 35-15-L01016_950401758_950401758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:59:31 | 24.05.2021 19:24:55 | 2.4233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14904
1817617 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALANKIYI TR-1 35-20-L00263_C_65514128_65514128 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:57:00 | 24.05.2021 15:11:35 | 4.2431 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.6023 | 0 | 3.5218 | 0 | 10.3818 | 0 | 0 | 22.5058
1817863 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/16 45-72-L00016_956498476_956498476 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:39:53 | 24.05.2021 18:12:44 | 1.5475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1817717 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_TR-30 M05_2321606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:46:30 | 24.05.2021 13:32:42 | 0.77 | 0 | 1166 | 0 | 10 | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 146.2457 | 0 | 1.9175 | 67.1263 | 58.9458 | 0 | 0 | 274.2352
1817723 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-27 35-15-L00237_B_56361654_56361654 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:20:49 | 24.05.2021 14:16:32 | 1.9286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26841 | 0 | 0.026915 | 0 | 0 | 0.29532
1817577 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-29 SIĞACIK 35-14-L00287_956661116_956661116 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:05:33 | 24.05.2021 11:15:17 | 1.1622 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4786
1817780 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SAÇLI TR-4 35-31-L00157_35-31-L00157_2364362 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:33:00 | 24.05.2021 14:47:39 | 0.24417 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.98768 | 0 | 0.007671 | 0 | 9.7384 | 0 | 0 | 10.7337
1817989 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 21:46:21 | 24.05.2021 22:13:08 | 0.44639 | 7 | 784 | 13 | 625 | 21 | 226 | 3 | 0 | 35.3359 | 195.1442 | 27.9359 | 114.6073 | 43.4746 | 72.415 | 11.8805 | 0 | 500.7934
1817823 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-329 35-18-L00329_950436845_950436845 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 15:41:53 | 24.05.2021 22:02:29 | 6.3433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5058
1817468 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/TR-11 45-72-L01002_956498748_956498748 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 06:04:35 | 24.05.2021 06:52:07 | 0.79222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092325
1817866 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1068 35-07-K01068_B_56374451_56374451 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:46:00 | 24.05.2021 23:27:56 | 6.6989 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2892
1817889 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1205 35-01-K01205_911182900_911182900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:15:25 | 24.05.2021 20:59:29 | 3.7344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8978
1817697 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA ÖZER TARIMSAL SULAMA TR 45-78-M01108_45-78-M01108_2362079 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:23:44 | 24.05.2021 16:09:23 | 3.7608 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019067 | 0 | 10.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3049
1817946 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2907 35-02-M02907_913749185_913749185 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:59:35 | 24.05.2021 20:05:38 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3459 | 0 | 0 | 1.3459
1817760 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KOYUNDERE TR-14 35-28-M00153_8395948 a2b_5822796 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 13:46:58 | 24.05.2021 14:58:17 | 1.1886 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97
1818712 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-71 35-28-L00071_35-28-L00071_66747130 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:23:59 | 26.05.2021 11:59:51 | 2.5977 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 326.7335 | 0 | 0 | 0 | 82.1966 | 0 | 58.3204 | 467.2505
1818713 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-295 35-18-L00295_6197188_56370179_56370179 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:26:13 | 26.05.2021 12:42:57 | 3.2789 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5768 | 0 | 34.8354 | 0 | 0 | 42.4122
1818714 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KORUCUK-1 35-26-M00461_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101125 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:33:38 | 26.05.2021 10:11:37 | 0.63306 | 0 | 73 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.0188 | 0 | 1.2749 | 0 | 4.5857 | 0 | 0 | 13.8794
1818715 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_54692210 M01_54692210 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:36:33 | 26.05.2021 14:38:24 | 5.0308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1755
1818717 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇAMPINAR TR-1 45-83-M00428_B_56371393_56371393 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:44:44 | 26.05.2021 13:16:19 | 3.5264 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4153
1818718 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3267 35-08-K03267_99097439_99097439 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:49:49 | 26.05.2021 14:31:42 | 4.6981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8431
1818719 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_L-310 L03_72090181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:50:32 | 26.05.2021 10:44:52 | 0.90556 | 1 | 1459 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 9.3351 | 1215.7481 | 0 | 0 | 12.6845 | 92.3003 | 0 | 0 | 1330.0681
1818720 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3338 35-02-K03338_914568491_914568491 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:49:46 | 26.05.2021 12:23:45 | 2.5664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47035
1818722 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_SARISU M04_2107107 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:56:47 | 26.05.2021 10:53:06 | 0.93861 | 0 | 341 | 2 | 74 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.7045 | 7.4864 | 19.2359 | 0 | 4.164 | 0 | 0 | 73.5908
1818723 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-6 35-29-L00571_A_56378885_56378885 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:57:00 | 26.05.2021 12:32:22 | 2.5894 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0594 | 0 | 17.1293 | 0 | 0.87305 | 0 | 0 | 29.0617
1818724 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 35-16-L00002_953344889_953344889 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:47:37 | 26.05.2021 11:59:08 | 2.1919 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0219
1818725 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4016 35-02-K04016_A_56378713_56378713 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:58:00 | 26.05.2021 10:29:37 | 0.52694 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.9358 | 0 | 0 | 0 | 15.1342 | 0 | 0 | 36.07
1818726 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-4 45-83-L00141_965811162_965811162 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:55:12 | 26.05.2021 12:09:26 | 2.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061639 | 0 | 0 | 0.061639
1818730 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-228 35-14-M00228_95000112427_95000112427 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:53:32 | 26.05.2021 13:47:11 | 3.8942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032601
1818732 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:00:50 | 26.05.2021 13:02:10 | 3.0222 | 9 | 203 | 33 | 13 | 33 | 36 | 10 | 0 | 9.7587 | 182.5859 | 55.8473 | 15.1886 | 601.2573 | 125.2324 | 5284.1303 | 0 | 6274.0005
1818734 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | KARABEYLER TELLİ TR-1 45-81-M00130_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091301 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 10:10:29 | 26.05.2021 11:32:35 | 1.3683 | 0 | 96 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3744 | 0 | 0.94997 | 0 | 2.4868 | 0 | 0 | 19.8112
1818735 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65314110 M28_65314110 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:08:04 | 26.05.2021 11:20:30 | 1.2072 | 0 | 418 | 0 | 1 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 94.7755 | 0 | 0.014074 | 8.9336 | 59.0292 | 0 | 0 | 162.7524
1818736 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | _B_56352297_56352297 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 10:13:52 | 26.05.2021 16:48:53 | 6.5833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1039 | 0 | 0 | 0 | 4.1986 | 0 | 0 | 17.3026
1818737 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-163 35-26-M01148_956618549_956618549 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:10:57 | 26.05.2021 15:38:42 | 5.4625 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7303
1818738 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-11 45-83-M00623_955151552_955151552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:06:50 | 26.05.2021 13:04:08 | 2.955 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8206
1818740 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI TR-1 45-75-M00221__72371912_72371912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:10:40 | 26.05.2021 13:15:09 | 3.0747 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7573 | 0 | 0 | 0 | 0.21863 | 0 | 0 | 3.9759
1818741 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:15:37 | 26.05.2021 10:43:31 | 0.465 | 0 | 962 | 10 | 13 | 2 | 132 | 0 | 3 | 0 | 123.8672 | 19.61 | 7.5283 | 3.9238 | 55.6458 | 0 | 1.355 | 211.9301
1818742 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-118 35-19-L00118_956667678_956667678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:09:17 | 26.05.2021 11:12:29 | 1.0533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57977
1818743 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ DM-2/8 (M-2342) 35-10-M02342_914996999_914996999 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:23:41 | 26.05.2021 14:52:34 | 4.4814 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.765
1818745 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_TR-1/4 M02_2331762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:31:56 | 26.05.2021 14:17:26 | 3.7583 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9076 | 25.9145 | 0 | 24.423 | 0 | 0 | 95.2451
1818746 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256964 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 10:02:07 | 26.05.2021 15:56:51 | 5.9122 | 6 | 1247 | 21 | 16 | 11 | 89 | 0 | 0 | 22.2861 | 1054.4608 | 950.2878 | 27.6254 | 491.2671 | 217.5621 | 0 | 0 | 2763.4892
1818747 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HAMAM TR-1 35-29-L00500_C_56394681_56394681 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:36:00 | 26.05.2021 17:58:30 | 7.375 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.1423 | 0 | 0 | 0 | 22.3439 | 0 | 0 | 51.4862
1818748 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3204 35-04-K03204_99612194_99612194 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:24:37 | 26.05.2021 11:40:20 | 1.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9313 | 0 | 0 | 8.9313
1818750 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 M06_2321776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:46:47 | 26.05.2021 11:05:00 | 0.30361 | 0 | 483 | 1 | 20 | 4 | 93 | 7 | 2 | 0 | 32.2587 | 0.1596 | 1.4616 | 46.1478 | 14.8592 | 163.294 | 2.523 | 260.7039
1818752 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2908 35-02-M02908_99866562_99866562 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:26:24 | 26.05.2021 13:55:42 | 3.4883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7876
1818754 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:56:24 | 26.05.2021 13:08:02 | 2.1939 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.12115 | 96.0033 | 4.1868 | 0 | 11.0342 | 3.6214 | 0 | 0 | 114.9668
1818758 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_950436912_950436912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:42:51 | 26.05.2021 13:47:11 | 3.0722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21127
1818762 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZAĞNOS TR-1 35-16-M00143_47445457_56399013_56399013 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 11:05:00 | 26.05.2021 17:07:00 | 6.0333 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.6524 | 0 | 0.64846 | 0 | 0.7215 | 0 | 0 | 24.0223
1818763 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438509_950438509 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:02:36 | 26.05.2021 16:17:14 | 5.2439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1928
1818764 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4547 35-03-K04547_C_56363272_56363272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:07:02 | 26.05.2021 12:06:29 | 0.99083 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.8466 | 0 | 0 | 0 | 13.9389 | 0 | 0 | 58.7855
1818765 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_A_60983560_60983560 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 11:09:58 | 26.05.2021 15:10:43 | 4.0124 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.6137 | 0 | 0.016729 | 0 | 47.7192 | 0 | 0 | 120.3496
1818766 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MALKOCA TR-1 45-75-M00257_945621175_945621175 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:57:19 | 26.05.2021 14:03:09 | 3.0972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01977
1818767 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_950460169_950460169 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:08:49 | 26.05.2021 14:57:08 | 3.8053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0937
1818769 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956666332_956666332 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:12:24 | 26.05.2021 14:40:32 | 3.4689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3823
1818772 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_950462376_950462376 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:13:40 | 26.05.2021 13:28:22 | 2.245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54629
1818773 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABURÇ PALA EVİ YANI TR-9 35-31-L00258_47946242_56398827_56398827 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:13:59 | 26.05.2021 12:52:34 | 1.6431 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 1.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6289
1818776 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-22 35-15-M00250_950396380_950396380 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:23:16 | 26.05.2021 19:28:06 | 8.0806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5313
1818781 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEDELLER TR-1 45-80-M00089_956547186_956547186 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:27:46 | 26.05.2021 12:36:36 | 1.1472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20204
1818784 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-101 ÇELEBİ 35-18-L00101_950440409_950440409 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:30:33 | 26.05.2021 19:24:02 | 7.8914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1926
1818790 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-15 (SANAYİ) 35-30-M00015_42959428_56366882_56366882 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:37:45 | 26.05.2021 15:27:10 | 3.8236 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.2846 | 0 | 3.3937 | 0 | 122.4187 | 0 | 0 | 166.0971
1818791 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-528 M10_72200150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:24:22 | 26.05.2021 13:31:26 | 2.1178 | 0 | 272 | 0 | 2 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 200.3228 | 0 | 0.2493 | 81.8122 | 48.3386 | 160.6832 | 0 | 491.406
1818795 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_DAĞITIM TRAFO TAHTALIÇAY KÖK (M-751) M06_2108670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:55:37 | 26.05.2021 12:52:02 | 0.94028 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.22744 | 5.1801 | 3.0258 | 17.7774 | 54.4117 | 6.3356 | 19.4658 | 0 | 106.4238
1818796 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-231 35-18-L00231_950440509_950440509 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:54:23 | 26.05.2021 19:23:17 | 7.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2001 | 0 | 0 | 49.2001
1818798 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBATAN TR-7 35-15-L00342_950409404_950409404 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:52:06 | 26.05.2021 15:36:25 | 3.7386 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098224 | 0 | 5.2762 | 0 | 0 | 5.3744
1818803 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY İM 35-15-A00006_KAYAKÖY ÇIKIŞ L02_66921444 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 12:03:07 | 26.05.2021 13:35:16 | 1.5358 | 4 | 3312 | 100 | 837 | 45 | 695 | 2 | 1 | 4.0846 | 835.6295 | 1231.56 | 1730.8137 | 411.5419 | 1520.2086 | 249.1704 | 19.2332 | 6002.2419
1818804 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAMURHAMAMI TR-1 45-78-L00271_49308023_56386928_56386928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:05:07 | 26.05.2021 14:30:43 | 2.4267 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.6653 | 0 | 0 | 0 | 3.6117 | 0 | 0 | 46.277
1818806 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_HatBaşıAyırıcı_53134181 M05_53134181 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:02:44 | 26.05.2021 13:38:22 | 1.5939 | 1 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.44614 | 0 | 19.9368 | 0 | 37.0231 | 0 | 0 | 0 | 57.4061
1818808 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KOYUNDERE TR-19 (DM-2/21) 35-28-M00148_35-28-M00148_66525891 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:14:00 | 26.05.2021 12:58:49 | 0.74694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4615 | 0 | 325.096 | 331.5575
1818810 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-16-L00052_953351467_953351467 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:46:32 | 26.05.2021 13:57:18 | 2.1794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043571
1818811 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-427 35-02-M00427_M-36 M03_2327635 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:19:07 | 26.05.2021 12:52:00 | 1.5481 | 0 | 2531 | 1 | 3 | 11 | 1197 | 8 | 53 | 0 | 936.2199 | 315.8395 | 2.6138 | 175.3673 | 1510.1306 | 558.7184 | 2684.6038 | 6183.4934
1818814 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_953359587_953359587 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:34:00 | 26.05.2021 14:43:30 | 2.1583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038633
1818815 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2513 35-02-M02513_99181887_99181887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:34:52 | 26.05.2021 13:27:51 | 0.88306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57716 | 0 | 0 | 0.57716
1818819 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/6 (DİYANET ARKASI) 45-71-M00150_45-71-M00150_2367791 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:35:25 | 26.05.2021 14:28:21 | 1.8822 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 181.4333 | 0 | 0 | 0 | 74.0263 | 0 | 0 | 255.4596
1818825 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-275 35-18-L00275_12481652 g1b_5952741 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:41:41 | 26.05.2021 21:31:02 | 8.8225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6094
1818838 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TR-58 (SERAY SÜT) 45-81-M00152_C_56387323_56387323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:48:42 | 26.05.2021 15:29:40 | 2.6828 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9559 | 0 | 3.1942 | 0 | 0.85547 | 0 | 0 | 6.0056
1818839 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_HatBaşıAyırıcı_53140479 M04_53140479 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:57:00 | 26.05.2021 13:47:26 | 0.84056 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4013 | 0 | 0.87119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2725
1818840 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-7 35-28-M00225_953380391_953380391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:31:41 | 26.05.2021 13:50:43 | 1.3172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22437
1818843 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4188 35-04-K04188_99557969_99557969 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:48:57 | 26.05.2021 14:03:27 | 1.2417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0579 | 0 | 0 | 0 | 2.102 | 0 | 0 | 3.16
1818844 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAMAN İÇME SUYU YANI TR-3 35-31-L00050_956598111_956598111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:57:11 | 26.05.2021 15:58:50 | 3.0275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3445e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3445e-05
1818845 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:10:16 | 26.05.2021 13:13:34 | 0.055 | 4 | 809 | 11 | 99 | 20 | 52 | 0 | 4 | 0.70433 | 7.6215 | 0.86673 | 1.288 | 5.2181 | 1.2806 | 0 | 0.44526 | 17.4245
1818850 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 35-16-L00003_953334407_953334407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:39:17 | 26.05.2021 15:30:17 | 2.85 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.766
1818851 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/13 35-29-M00100_950330948_950330948 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:12:14 | 26.05.2021 15:42:48 | 2.5094 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0696
1818853 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-9/10 45-71-M01168_A A1b_45205506 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:15:01 | 26.05.2021 15:05:12 | 1.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8121 | 0 | 0 | 41.8121
1818857 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEHMET ŞERİF BACAK ÖZEL TR 35-27-M00217Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054799 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:15:00 | 26.05.2021 14:26:48 | 1.1967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139
1818859 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖKÇEÖREN TR-3 45-77-M00032_D_56385756_56385756 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:18:07 | 26.05.2021 19:48:58 | 6.5142 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8946 | 0 | 0.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2372
1818860 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_42067214_56357381_56357381 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:52:04 | 26.05.2021 14:44:25 | 1.8725 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.2226 | 0 | 0 | 0 | 2.6557 | 0 | 0 | 98.8783
1818861 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_945658805_945658805 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:18:10 | 26.05.2021 16:55:26 | 3.6211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48847
1818865 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-5 35-20-L00236_5828484_56374636_56374636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:30:13 | 26.05.2021 14:15:20 | 0.75194 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7473 | 0 | 4.7405 | 0 | 5.595 | 0 | 0 | 18.0828
1818866 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-28/1 45-80-M00177_949025776_949025776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:30:48 | 26.05.2021 15:34:47 | 2.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017585 | 0 | 0 | 0.0017585
1818867 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_955262972_955262972 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:17:29 | 26.05.2021 14:47:47 | 1.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14523
1818870 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-164 35-18-M00164_950444356_950444356 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:32:42 | 26.05.2021 18:44:14 | 5.1922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3359
1818871 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | OTÇUOGLU TR-1 45-71-M00831_45-71-M00831_2357502 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:00:09 | 26.05.2021 14:52:58 | 2.8803 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028903 | 0 | 7.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3109
1818873 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | YENİKÖY TR-2 35-22-M00277_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043211 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:41:00 | 26.05.2021 13:58:06 | 0.285 | 0 | 38 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8162 | 0 | 1.5261 | 0 | 2.9592 | 0 | 0 | 6.3015
1818874 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:41:54 | 26.05.2021 13:55:09 | 0.22083 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.14502 | 12.8232 | 1.0113 | 0.45868 | 0.29874 | 0.72125 | 0 | 0 | 15.4582
1818875 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:31:48 | 26.05.2021 14:47:26 | 1.2606 | 0 | 962 | 10 | 13 | 2 | 132 | 0 | 3 | 0 | 333.9917 | 57.006 | 21.3468 | 11.216 | 161.8771 | 0 | 3.7394 | 589.177
1818879 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-4390 35-09-K04390_TRAFO K03_45382223 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:37:43 | 26.05.2021 20:42:11 | 7.0744 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 187.1005 | 0 | 0 | 0 | 17.1548 | 0 | 0 | 204.2553
1818880 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_A_56363738_56363738 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:36:26 | 26.05.2021 15:55:57 | 2.3253 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.5554 | 0 | 0 | 0 | 92.8365 | 0 | 0 | 164.392
1818884 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI TR-1 45-73-M00808_945645278_945645278 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:52:52 | 26.05.2021 14:59:06 | 1.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010704
1818886 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2337273 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:03:12 | 26.05.2021 14:46:06 | 0.715 | 0 | 1818 | 2 | 377 | 13 | 197 | 0 | 0 | 0 | 175.0639 | 0.87062 | 21.8403 | 51.4053 | 129.0687 | 0 | 0 | 378.2489
1818888 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3338 35-02-K03338_914568491_914568491 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:07:30 | 26.05.2021 17:21:58 | 3.2411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59144
1818889 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-147 35-19-L00147_956664393_956664393 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:59:30 | 26.05.2021 15:42:55 | 1.7236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2212
1818892 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARADOĞAN BENZİNLİK YANI TR-2 35-15-L00143_950351546_950351546 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:07:14 | 26.05.2021 20:06:39 | 5.9903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52196
1818893 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-34 35-26-M00034__56360776_56360776 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:57:18 | 26.05.2021 15:00:47 | 1.0581 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.9783 | 0 | 0 | 0 | 22.3584 | 0 | 0 | 88.3367
1818898 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | METAL İŞLERİ TR-1 35-22-M00101_DAĞITIM TRAFO METAL İŞLERİ TR-1 M05_72102109 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:24:48 | 26.05.2021 15:33:34 | 1.1461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6176 | 0 | 41.3272 | 92.9448
1818899 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YURTSEVEN DEMİRKOL TARIMSAL SULAMA TR 45-78-M00472_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2063861 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:25:59 | 26.05.2021 16:50:00 | 2.4003 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6101
1818902 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_35-18-L00332_72123202 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:21:39 | 26.05.2021 15:00:41 | 0.65056 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48.8607 | 0 | 0 | 0 | 11.9924 | 0 | 0 | 60.8531
1818903 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/9-B 45-71-M02281_953206832_953206832 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:10:56 | 26.05.2021 17:17:52 | 3.1156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0773
1818907 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-192 35-18-L00192_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:37:27 | 26.05.2021 15:49:19 | 1.1978 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5602
1818910 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-164 35-18-M00164_950444417_950444417 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:47:06 | 26.05.2021 21:01:19 | 6.2369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1818911 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 35-26-M00037_956620656_956620656 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:48:23 | 26.05.2021 17:40:13 | 2.8639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6294
1818915 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-10 35-21-L00020_953361525_953361525 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:55:21 | 26.05.2021 20:43:30 | 5.8025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6427
1818917 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/59 45-72-M00059_967136063_967136063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:56:52 | 26.05.2021 17:05:15 | 2.1397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014662
1818922 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-812 35-03-K00812_910152513_910152513 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:59:55 | 26.05.2021 16:25:23 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8353 | 0 | 0 | 0.8353
1818927 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_950406802_950406802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 15:05:23 | 26.05.2021 17:59:26 | 2.9008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1818932 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-27 35-27-M00027_B_56370279_56370279 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 15:13:54 | 26.05.2021 18:23:05 | 3.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7591 | 0 | 0 | 7.7591
1818935 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1608 35-04-K01608_99476674_99476674 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 15:19:59 | 26.05.2021 19:37:08 | 4.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5343 | 0 | 0 | 2.5343
1818939 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2337273 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 15:30:42 | 26.05.2021 15:58:34 | 0.46444 | 0 | 1818 | 2 | 377 | 13 | 197 | 0 | 0 | 0 | 114.1279 | 0.5534 | 14.0122 | 32.7321 | 83.0976 | 0 | 0 | 244.5232
1818943 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_950407208_950407208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 15:37:53 | 26.05.2021 20:31:57 | 4.9011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9012
1818944 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_L-192 L05_66030552 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 15:28:47 | 26.05.2021 16:03:52 | 0.58472 | 1 | 424 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7.0955 | 60.6854 | 0 | 0 | 4.4339 | 8.1263 | 0 | 0 | 80.341
1818945 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956640184_956640184 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 15:33:49 | 26.05.2021 16:52:00 | 1.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1649 | 0 | 0 | 11.1649
1818946 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-34 35-26-M00034_G g8b_5910130 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 15:17:19 | 26.05.2021 16:32:27 | 1.2522 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.6405 | 0 | 0 | 0 | 19.6426 | 0 | 0 | 45.2832
1818951 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_953229252_953229252 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 15:52:01 | 26.05.2021 17:51:21 | 1.9889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14468
1818952 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ORHANLI M-88 ORTA 35-14-M00088_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125448 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 15:51:11 | 26.05.2021 17:49:02 | 1.9642 | 0 | 68 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.9503 | 0 | 23.5625 | 0 | 11.9871 | 0 | 0 | 62.4999
1818953 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4152 35-01-K04152_911113165_911113165 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 15:03:16 | 26.05.2021 18:08:34 | 3.0883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67312
1818955 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBATAN TR-7 35-15-L00342_950409343_950409343 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:07:00 | 26.05.2021 17:18:24 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66592
1818962 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/7 KAZIMKARABEKİR İ.Ö.O 45-71-M00294_953188668_953188668 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:16:00 | 26.05.2021 16:41:58 | 0.43278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1564
1818966 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_B_56357081_56357081 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 15:58:52 | 26.05.2021 21:00:21 | 5.0247 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.7479 | 0 | 0 | 0 | 45.4241 | 0 | 0 | 104.1721
1818974 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-46 35-19-M00046_95000577483_95000577483 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:13:53 | 26.05.2021 17:21:38 | 1.1292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1239
1818977 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İBRAHİM KIZIL VE ARKADAŞLARI 35-24-M00027_955233249_955233249 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:25:14 | 26.05.2021 17:19:25 | 0.90306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38512
1818978 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAYAĞCI HACILAR TR-1 45-71-M01550_966360937_966360937 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:33:22 | 26.05.2021 21:25:12 | 4.8639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211
1818979 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4161 35-02-K04161_910070467_910070467 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:30:55 | 26.05.2021 18:30:31 | 1.9933 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 0 | 0 | 0 | 0.075652 | 0 | 0 | 1.578
1818980 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950448384_950448384 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:31:07 | 26.05.2021 22:14:03 | 5.7156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3334
1818981 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _5922015_56386607_56386607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:34:37 | 26.05.2021 17:14:20 | 0.66194 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4393 | 0 | 0.24644 | 0 | 0.0095494 | 0 | 0 | 4.6953
1818985 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/13 35-29-M00100_950330868_950330868 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:23:16 | 26.05.2021 18:59:47 | 2.6086 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 0.4417 | 0 | 0 | 5.2227
1818987 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_HatBaşıAyırıcı_76711253 M08_76711253 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:35:02 | 26.05.2021 17:23:59 | 0.81583 | 0 | 183 | 0 | 60 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 35.6836 | 0 | 10.1797 | 7.4531 | 21.2297 | 0 | 0.15591 | 74.702
1818988 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4547 35-03-K04547_910112813_910112813 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:33:54 | 27.05.2021 00:02:26 | 7.4756 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2239
1818992 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ERZENE M10_2310703 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:51:23 | 26.05.2021 17:46:58 | 0.92639 | 0 | 2423 | 0 | 2 | 2 | 81 | 0 | 1 | 0 | 812.6125 | 0 | 0.35293 | 85.5038 | 122.5085 | 0 | 0.80403 | 1021.7818
1818995 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | RAMAZAN YETİŞMİŞ TR-1 SULAMA GRUBU 35-29-L00632_950106125_950106125 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:24:15 | 26.05.2021 18:56:50 | 2.5431 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7801 | 0 | 0.57899 | 0 | 0 | 25.3591
1818997 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KEMAL ERGÜN SULAMA GRUBU 35-29-M00189_A_56359331_56359331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:59:01 | 26.05.2021 20:10:30 | 3.1914 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8176
1818998 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760(YATIRIM REZERVE) 35-10-M02760_ M01_72853569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:01:15 | 26.05.2021 17:58:33 | 0.955 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2923 | 0 | 1.3009 | 58.2518 | 0.047824 | 0 | 0 | 68.8928
1819000 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DEMİRCİLİ İSMAİL YER GRUBU TR-6 35-15-L00152_A_56361838_56361838 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:47:26 | 26.05.2021 19:23:38 | 2.6033 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.64303 | 0 | 142.4384 | 0 | 10.4486 | 0 | 0 | 153.53
1819001 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135384 M05_53135384 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:04:22 | 26.05.2021 18:48:00 | 1.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0022 | 5.7978 | 0 | 0 | 9.8001
1819002 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇARDAKLI TR-1 45-74-M00186_A_56353761_56353761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:40:28 | 26.05.2021 18:18:48 | 1.6389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47697
1819003 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_TEPECİK DM (DİREKT GİDEN) M11_2326224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:10:00 | 26.05.2021 17:31:47 | 0.36306 | 0 | 3645 | 2 | 170 | 8 | 554 | 0 | 1 | 0 | 344.3427 | 0.31269 | 12.051 | 8.5075 | 167.1765 | 0 | 0.066095 | 532.4563
1819005 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI AVŞAR TR-1 45-75-M00293_45-75-M00293_2373266 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:06:22 | 26.05.2021 18:10:50 | 1.0744 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9321
1819008 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136128 M06_53136128 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:15:00 | 26.05.2021 23:24:10 | 6.1528 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.9362 | 4.2099 | 0 | 0 | 0.18147 | 0 | 0 | 56.3276
1819009 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELEMENLER ÇAMLICA TR-5 45-73-M00765_945648580_945648580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:10:31 | 26.05.2021 18:22:12 | 1.1947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1574
1819011 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_TATİL KÖYÜ1-2 M02_2334669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:11:22 | 26.05.2021 19:06:45 | 1.9231 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 102.8349 | 0 | 0 | 0 | 48.3256 | 0 | 3.8225 | 154.9831
1819014 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56388203_56388203 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:24:06 | 26.05.2021 19:19:46 | 1.9278 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0183 | 0 | 0.86181 | 0 | 2.9733 | 0 | 0 | 22.8534
1819016 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN KÖYÜ TR-2 35-21-L00137_953366198_953366198 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:13:44 | 26.05.2021 19:18:33 | 2.0803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3618
1819017 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1-2/3 35-20-M00008_8154418_56383256_56383256 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:31:00 | 26.05.2021 19:47:08 | 2.2689 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2376 | 0 | 6.2319 | 0 | 13.1356 | 0 | 0 | 43.6051
1819021 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_KÖK-20 M09_66811686 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:30:47 | 26.05.2021 23:32:06 | 6.0219 | 0 | 379 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1049.9764 | 0 | 0 | 2557.814 | 12.2268 | 0 | 0 | 3620.0172
1819024 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-11 35-17-M00211_10560031_56356233_56356233 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 18:01:57 | 26.05.2021 18:21:20 | 0.32306 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.9165 | 0 | 0.0011052 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 14.0287
1819025 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-85/A 45-78-M01387_953263691_953263691 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:44:39 | 26.05.2021 18:10:21 | 0.42833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24598
1819026 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/28 45-72-M00028_TR-1/36 M04_66492591 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:34:22 | 26.05.2021 18:37:09 | 1.0464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 76 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2455 | 52.9217 | 46.5984 | 0.33662 | 169.5839 | 272.6861
1819029 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-676 GİRİŞ M04_2333769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:46:57 | 26.05.2021 18:07:57 | 0.35 | 4 | 28 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 20.0142 | 10.5946 | 0 | 0 | 34.2164 | 0.81798 | 0 | 0 | 65.6432
1819030 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-195 35-03-K00195_C C2_5911122 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:46:07 | 26.05.2021 19:25:12 | 1.6514 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.4005 | 0 | 0 | 0 | 19.9935 | 0 | 0 | 38.394
1819036 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-577 (DM-6/17) 35-17-M00577_D D01_60797529 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 18:10:00 | 26.05.2021 18:26:29 | 0.27472 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1224 | 0 | 0 | 0 | 0.22498 | 0 | 0 | 2.3474
1819042 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-139 ERİNCİKLER 35-19-L00139_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057085 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 18:23:05 | 26.05.2021 20:33:08 | 2.1675 | 0 | 62 | 0 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 77.8482 | 0 | 56.3421 | 0 | 19.4589 | 0 | 0 | 153.6492
1819043 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-64 35-19-L00064_B_56394900_56394900 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 18:26:15 | 26.05.2021 21:43:23 | 3.2856 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2785
1819047 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/5 35-26-M00814_DM-2/4 M02_2336754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 18:38:58 | 26.05.2021 19:21:12 | 0.70389 | 0 | 4262 | 0 | 1 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 771.7001 | 0 | 0 | 16.4748 | 154.5339 | 0 | 0 | 942.7088
1819049 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-34 35-01-K00034_911599439_911599439 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 18:39:02 | 26.05.2021 23:10:35 | 4.5258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0025
1819050 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | YAYLAYURT TR-2 35-30-M00686_C_65513584_65513584 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 18:12:31 | 26.05.2021 20:06:22 | 1.8975 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.8665 | 0 | 0 | 0 | 0.71311 | 0 | 0 | 19.5796
1819053 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-15 (ESKİ TR-14) 35-26-M00014_956619711_956619711 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 18:39:22 | 26.05.2021 20:48:21 | 2.1497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2932
1819054 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956531038_956531038 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 18:41:25 | 26.05.2021 20:12:01 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36623
1819056 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-630 35-01-K00630_B B1_5900219 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 18:52:59 | 26.05.2021 22:32:13 | 3.6539 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88.5666 | 0 | 0 | 0 | 11.0995 | 0 | 0 | 99.6662
1819058 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1112 35-03-K01112_910036056_910036056 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 19:05:13 | 27.05.2021 01:58:15 | 6.8839 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 4.641
1819059 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM KAYALI SULAMA GRB TR-12 35-15-M00311_A_56367947_56367947 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 19:00:57 | 26.05.2021 22:15:56 | 3.2497 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7032 | 0 | 11.0541 | 0 | 0 | 14.7573
1819060 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3102 35-04-K03102_912517271_912517271 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 18:59:45 | 26.05.2021 20:50:51 | 1.8517 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1275 | 0 | 0 | 0 | 0.47705 | 0 | 0 | 3.6045
1819063 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SARIDERE TR-2 45-72-M00573_ H_61404706 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 19:05:18 | 26.05.2021 21:52:26 | 2.7856 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5753 | 0 | 0.63295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2082
1819065 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-19 45-80-M00019_95000481831_95000481831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:29:33 | 26.05.2021 20:07:30 | 2.6325 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6884 | 0 | 0 | 0 | 3.0873 | 0 | 0 | 12.7758
1819070 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 19:21:15 | 26.05.2021 20:38:27 | 1.2867 | 0 | 962 | 10 | 13 | 2 | 132 | 0 | 3 | 0 | 403.8109 | 49.0997 | 19.5614 | 8.8294 | 126.0517 | 0 | 1.7565 | 609.1096
1819071 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIRPI TR-1-2/1 35-20-M00006_35-20-M00006_2367229 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 19:26:58 | 26.05.2021 19:56:24 | 0.49056 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.211 | 0 | 5.5983 | 0 | 8.7688 | 0 | 0 | 21.5781
1819072 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-77 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01077_45-80-M01077_2372242 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 19:34:09 | 26.05.2021 21:23:58 | 1.8303 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8939 | 0 | 11.046 | 0 | 0 | 17.9399
1819073 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_910858097_910858097 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 19:35:24 | 26.05.2021 21:14:10 | 1.6461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1819077 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | OĞULDURUK AKYAR TR-1 45-75-M00300_45-75-M00300_2374866 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 19:46:00 | 26.05.2021 21:36:06 | 1.835 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3171 | 0 | 2.92 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 11.8476
1819082 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABURÇ ATÇILAR TR-6 35-31-L00095_35-31-L00095_2363551 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 19:44:18 | 26.05.2021 20:24:13 | 0.66528 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1672 | 0 | 3.0145 | 0 | 7.1423 | 0 | 0 | 14.3239
1819083 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 75 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 19:59:00 | 26.05.2021 21:07:59 | 1.1497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.075429 | 0 | 0 | 0 | 0.0075856 | 0 | 0 | 0.083015
1819085 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_45-73-M00850_2353463 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 19:49:19 | 26.05.2021 23:39:36 | 3.8381 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 30.5492 | 0 | 0 | 119.1492
1819086 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 35-15-L00104_950358554_950358554 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 19:41:31 | 26.05.2021 21:28:09 | 1.7772 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1077 | 0 | 0 | 0 | 0.0098799 | 0 | 0 | 5.1176
1819087 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953367758_953367758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 19:54:19 | 26.05.2021 22:24:19 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68242
1819088 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 19:55:33 | 26.05.2021 20:23:45 | 0.47 | 0 | 0 | 2 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0599 | 19.3342 | 2.2856 | 2.5265 | 0 | 0 | 29.2061
1819092 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHADIRLAR TR-6 OVA 45-79-M00146_A_56387434_56387434 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 20:16:34 | 26.05.2021 21:28:22 | 1.1967 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035024 | 0 | 4.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6377
1819093 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-4 35-26-L00128_956617578_956617578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 20:08:08 | 26.05.2021 21:20:07 | 1.1997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30896
1819096 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_53134532 M03_53134532 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 20:33:00 | 26.05.2021 21:38:50 | 1.0972 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7241 | 0 | 0 | 0 | 0.00078807 | 0 | 0 | 5.7249
1819098 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-175 45-78-L00175_49380853_56407668_56407668 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 20:32:07 | 26.05.2021 21:23:59 | 0.86444 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18.4618 | 0 | 0 | 0 | 2.2391 | 0 | 0.89818 | 21.599
1819101 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-38 45-74-M00038_D_56352921_56352921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 20:39:55 | 26.05.2021 21:12:19 | 0.54 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1757 | 0 | 0 | 0 | 1.8942 | 0 | 0 | 12.0699
1819102 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3053 35-03-K03053_944684841_944684841 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 20:47:04 | 26.05.2021 22:25:57 | 1.6481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5404 | 0 | 0 | 0 | 1.7815 | 0 | 0 | 3.3219
1819105 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3045 35-02-K03045_D_56380390_56380390 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 20:48:58 | 26.05.2021 21:47:10 | 0.97 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7518 | 0 | 0 | 0 | 0.80194 | 0 | 0 | 32.5537
1819107 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_B_56401111_56401111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 20:57:53 | 26.05.2021 23:52:10 | 2.9047 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3218
1819109 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI SULAMA KOOP TR 45-71-M02121_45-71-M02121_54752714 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 21:12:08 | 26.05.2021 23:45:45 | 2.5603 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076353 | 0 | 0.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34017
1819111 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-4 45-71-M01541_A_56363726_56363726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 21:17:55 | 26.05.2021 22:33:42 | 1.2631 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.86294 | 0 | 0.15396 | 0 | 2.3713 | 0 | 0 | 3.3882
1819112 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK TR-1 (M-135) 35-22-M00135_955260796_955260796 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 21:22:07 | 26.05.2021 22:18:04 | 0.9325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50009
1819113 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-2 35-15-L00253_B_56407293_56407293 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 20:39:33 | 26.05.2021 23:57:05 | 3.2922 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6413
1819114 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | BAKIR YÖRÜKLER TR-2 35-32-L00054_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045034 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 21:25:29 | 26.05.2021 22:04:04 | 0.64306 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.5114 | 0 | 0.13818 | 0 | 5.0186 | 0 | 0 | 8.6682
1819116 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3102 35-04-K03102_912215890_912215890 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 21:24:35 | 26.05.2021 22:53:58 | 1.4897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49216
1819119 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-102 GÜNLÜCE YOLU ÜZERİ 35-15-L00102_B_56365060_56365060 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 21:10:16 | 26.05.2021 23:11:24 | 2.0189 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6129 | 0 | 2.5403 | 0 | 32.6141 | 0 | 0 | 36.7672
1819121 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZAKLI HACI MUSALI 45-86-M00095_915806135_915806135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 21:56:18 | 26.05.2021 23:31:08 | 1.5806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1819122 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-110 35-21-L00110_953363208_953363208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 21:40:59 | 27.05.2021 00:12:20 | 2.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1255 | 0 | 0 | 1.1255
1819125 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOCA MEHMETLER TR-1 35-23-M00212_950415465_950415465 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 22:04:27 | 26.05.2021 22:53:10 | 0.81194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26978
1819126 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139605 M01_53139605 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 22:07:00 | 26.05.2021 22:51:38 | 0.74389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7619
1819131 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUTLAR TR-1 35-29-L00118_A_56361323_56361323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 23:09:53 | 27.05.2021 01:11:41 | 2.03 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4677 | 0 | 0 | 0 | 0.99582 | 0 | 0 | 3.4635
1819134 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1442 35-04-M01442_G_56379441_56379441 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 23:38:05 | 27.05.2021 01:57:48 | 2.3286 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.671
1819135 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/12 35-26-M00834__56360880_56360880 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 23:58:07 | 27.05.2021 01:27:14 | 1.4853 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.534 | 0 | 0 | 0 | 4.1111 | 0 | 0 | 13.6452
1819209 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-3426 35-07-K03426_A_56376514_56376514 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:15:31 | 27.05.2021 12:34:02 | 3.3084 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.4096 | 0 | 0 | 0 | 13.3441 | 0 | 0 | 79.7537
1819140 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 01:07:03 | 27.05.2021 02:00:00 | 0.8825 | 2 | 299 | 41 | 17 | 7 | 40 | 0 | 0 | 1.2457 | 32.2875 | 25.137 | 1.2217 | 106.6303 | 7.9709 | 0 | 0 | 174.4932
1819163 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_MEDYA M14_2052723 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 07:14:31 | 27.05.2021 07:19:25 | 0.081667 | 0 | 1415 | 0 | 0 | 26 | 223 | 21 | 21 | 0 | 22.9429 | 0 | 0 | 66.2673 | 30.5407 | 51.5861 | 15.9067 | 187.2438
1819203 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3097 35-01-K03097_B_56376244_56376244 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:05:41 | 27.05.2021 13:57:59 | 4.8717 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 234.6561 | 0 | 0 | 0 | 64.5654 | 0 | 0 | 299.2215
1819309 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:03:10 | 27.05.2021 11:30:00 | 0.44722 | 0 | 764 | 17 | 31 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 54.6668 | 10.2049 | 3.8992 | 1.8899 | 16.5401 | 0 | 0 | 87.2008
1819641 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/12 45-72-L01016_956496443_956496443 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:59:49 | 27.05.2021 23:43:00 | 1.7197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077223
1819578 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-1 45-83-L00187_45-83-L00187_2350425 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:51:26 | 27.05.2021 23:48:32 | 4.9517 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 125.1817 | 0 | 3.4224 | 0 | 7.2365 | 0 | 0 | 135.8405
1819266 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-10 35-24-L00010_955220982_955220982 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:00:26 | 27.05.2021 11:12:39 | 1.2036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 4.9273 | 0 | 0 | 6.1595
1819243 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:42:50 | 27.05.2021 10:27:39 | 0.74694 | 0 | 439 | 13 | 29 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 46.5883 | 4.5686 | 1.3406 | 0.31334 | 8.2764 | 187.7049 | 0 | 248.7921
1819535 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-15/2 KEÇİLİKÖY 45-71-M00646_95000052568_95000052568 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:26:07 | 27.05.2021 18:22:25 | 0.93833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95186
1819372 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_953394560_953394560 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:41:41 | 27.05.2021 13:45:26 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21593
1819478 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:40:03 | 27.05.2021 17:12:45 | 1.545 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.2526 | 0 | 9.4049 | 751.2083 | 20.4512 | 135.5381 | 0 | 922.8551
1819352 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505_35-15-L00505_2365938 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:09:00 | 27.05.2021 13:11:09 | 1.0358 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9824 | 0 | 47.3759 | 0 | 25.8351 | 0 | 0 | 80.1934
1819515 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIKÖSELİ TR-1 45-83-L00427_955183331_955183331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:51:31 | 27.05.2021 22:35:38 | 5.7353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52113
1819166 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-6 K06_2049281 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 07:19:41 | 27.05.2021 07:20:41 | 0.016667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0.091324 | 0 | 0 | 0.19149 | 0.21298 | 0.44611 | 0.74828 | 1.6902
1819538 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ASARLIK-2 M09_2307681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:35:00 | 27.05.2021 18:00:00 | 0.41667 | 0 | 5401 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 619.3458 | 0 | 0 | 0 | 103.6194 | 0 | 0 | 722.9652
1819312 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KÜSKÜT TR-8 35-15-L00952_35-15-L00952_2370628 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:04:00 | 27.05.2021 11:53:31 | 0.82528 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4557 | 0 | 18.0089 | 0 | 13.8751 | 0 | 0 | 37.3397
1819598 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY İM 35-15-A00006_KAYAKÖY ÇIKIŞ L02_66921421 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:41:55 | 27.05.2021 20:14:58 | 0.55083 | 4 | 3312 | 100 | 837 | 45 | 695 | 2 | 1 | 1.7121 | 349.9373 | 382.1575 | 583.843 | 117.2607 | 421.6425 | 56.4881 | 3.8112 | 1916.8525
1819160 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1442 35-04-M01442_913510515_913510515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 06:22:45 | 27.05.2021 09:05:02 | 2.7047 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0631
1819498 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-2 35-29-M00465_950336470_950336470 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:27:38 | 27.05.2021 18:12:34 | 1.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3961 | 0 | 0 | 2.3961
1819206 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1044 35-02-M01044_A_56367095_56367095 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:11:00 | 27.05.2021 09:40:44 | 0.49556 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1894 | 0 | 0 | 0 | 1.1769 | 0 | 0 | 12.3663
1819452 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-8 35-17-M00208_950312864_950312864 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:03:10 | 27.05.2021 18:05:00 | 3.0306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19022
1819289 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BATIÇİM-1 M24_2308413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:45:21 | 27.05.2021 11:13:24 | 0.4677 | 0 | 323 | 0 | 0 | 12 | 62 | 8 | 12 | 0 | 46.014 | 0 | 0 | 81.9385 | 103.5973 | 1983.3252 | 145.0177 | 2359.8927
1819146 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_PINARBAŞI-2 M24_2310715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 03:24:01 | 27.05.2021 03:27:35 | 0.05971 | 0 | 3427 | 0 | 0 | 17 | 353 | 23 | 10 | 0 | 40.7426 | 0 | 0 | 9.6587 | 15.2124 | 226.3709 | 6.254 | 298.2385
1819369 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-30-L00035_955332890_955332890 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:21:48 | 27.05.2021 14:17:08 | 1.9222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18739
1819226 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-26-M00034_956620476_956620476 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 08:49:45 | 27.05.2021 17:12:03 | 8.3717 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0868 | 0 | 0 | 0 | 4.9057 | 0 | 0 | 17.9924
1819581 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_953174675_953174675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:01:00 | 27.05.2021 20:06:09 | 1.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015403 | 0 | 0 | 0.0015403
1819183 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-14 DEN GİRİŞ M02_2102848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 08:25:10 | 27.05.2021 09:38:29 | 1.2219 | 0 | 541 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 116.8752 | 0 | 9.7085 | 0 | 23.9769 | 0 | 0 | 150.5606
1819332 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YİĞİTLER TR-4 35-27-L00226_914050224_914050224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:24:26 | 27.05.2021 12:32:37 | 1.1364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47046
1819633 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-2 35-21-L00080_C_56354136_56354136 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:41:00 | 27.05.2021 22:34:19 | 0.88861 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3785
1819564 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:18:11 | 27.05.2021 18:48:48 | 0.51028 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.029352 | 23.3867 | 0.89071 | 0 | 2.134 | 0.71112 | 0 | 0 | 27.1519
1819441 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/52 45-72-L00052_956516078_956516078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:49:40 | 27.05.2021 15:39:03 | 0.82306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73792
1819215 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L24_2309736 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:23:27 | 27.05.2021 12:15:21 | 2.8649 | 2 | 290 | 34 | 63 | 5 | 67 | 1 | 0 | 6.3783 | 153.2674 | 656.5519 | 577.1285 | 81.607 | 218.8984 | 9.164 | 0 | 1702.9954
1819401 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-13 (KARAPINAR) 35-19-L00143_956678506_956678506 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 13:38:00 | 27.05.2021 14:46:25 | 1.1403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082537
1819650 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_950449589_950449589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 22:57:23 | 28.05.2021 01:24:39 | 2.4544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41785
1819255 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4147 35-01-K04147_A_60982896_60982896 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:06:26 | 27.05.2021 13:50:51 | 3.7401 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77.7657 | 0 | 0 | 0 | 22.9848 | 0 | 0 | 100.7505
1819149 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_SUBAŞI 15.8 ŞEHİR L02_2035582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 04:19:45 | 27.05.2021 04:45:46 | 0.43361 | 0 | 818 | 0 | 19 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 62.01 | 0 | 0.87888 | 0 | 33.0194 | 0 | 0 | 95.9083
1819172 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-26-M00034_956620476_956620476 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 07:16:38 | 27.05.2021 07:59:08 | 0.70833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79485 | 0 | 0 | 0 | 0.25212 | 0 | 0 | 1.047
1819341 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-9 35-21-L00027_10095343_56360112_56360112 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:41:20 | 27.05.2021 15:57:30 | 4.2694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8157 | 0 | 0 | 0 | 0.15169 | 0 | 0 | 14.9674
1819335 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-4 35-20-L00111_10899162_56378511_56378511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:33:27 | 27.05.2021 14:40:09 | 3.1117 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.831 | 0 | 3.1125 | 0 | 20.8457 | 0 | 0 | 27.7893
1819627 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAYAHŞİ TR-1 45-78-L00424_ H_61364854 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:12:33 | 27.05.2021 23:55:42 | 2.7192 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 122.8641 | 0 | 0.72076 | 0 | 12.8109 | 0 | 0 | 136.3958
1819378 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_950438336_950438336 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:57:38 | 27.05.2021 19:53:17 | 7.9275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2099
1819258 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1953 35-09-K01953_912338153_912338153 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:08:27 | 27.05.2021 19:46:47 | 9.6389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4639
1819235 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-10 35-15-L00294_A_56373016_56373016 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:29:09 | 27.05.2021 19:54:05 | 10.4156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1819567 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ ŞAKRAN TR-14 35-17-M00214_10560031 b/4_5962139 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:16:13 | 27.05.2021 20:46:30 | 2.5047 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0893 | 0 | 0 | 0 | 1.9768 | 0 | 0 | 17.0662
1819398 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953368348_953368348 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 13:06:49 | 27.05.2021 18:34:22 | 5.4592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1819421 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_M-36 ZİNDANCIK KÖK M12_72117240 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 13:57:42 | 27.05.2021 15:40:21 | 1.7108 | 1 | 14 | 1 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14.3029 | 6.3567 | 7.9509 | 7.4673 | 18.5991 | 20.2763 | 31.0638 | 0 | 106.0169
1819212 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SEFERİHİSAR ŞEHİR-2 L04_72378556 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:11:34 | 27.05.2021 12:51:00 | 3.6572 | 1 | 2756 | 0 | 299 | 10 | 282 | 1 | 0 | 0 | 2853.3651 | 0 | 332.1906 | 797.9411 | 2018.1111 | 2.1202 | 0 | 6003.7281
1819544 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-20 35-26-M00020_10839687_56358925_56358925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:40:39 | 27.05.2021 18:00:36 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83617 | 0 | 0 | 0.83617
1819607 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_956639672_956639672 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:52:41 | 27.05.2021 21:43:25 | 3.8456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9093
1819358 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140768 M10_53140768 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:18:00 | 27.05.2021 12:47:13 | 0.48694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9473 | 0 | 0 | 0 | 8.9473
1819252 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1936 35-09-K01936_C_56378642_56378642 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:00:00 | 27.05.2021 10:10:21 | 1.1725 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.0756 | 0 | 0 | 0 | 2.0589 | 0 | 0 | 31.1345
1819504 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-7 45-80-M00104_956537838_956537838 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:34:07 | 27.05.2021 17:41:14 | 1.1186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41554
1819404 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖZLET TR-1 45-80-M00129_956543849_956543849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 13:27:12 | 27.05.2021 14:40:27 | 1.2208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078442
1819175 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_SÜLEYMANLI PETROL TR KUZEY SAĞ ÇIKIŞI L04_2331424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 07:41:54 | 27.05.2021 10:40:37 | 2.9786 | 0 | 447 | 0 | 57 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 175.871 | 0 | 7.9987 | 0 | 35.0943 | 0 | 50.3905 | 269.3545
1819195 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 08:46:08 | 27.05.2021 08:54:34 | 0.14056 | 0 | 51 | 56 | 139 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1.9334 | 38.4368 | 21.3714 | 10.4461 | 17.2917 | 0 | 0 | 89.4795
1819338 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:38:22 | 27.05.2021 11:57:20 | 0.31611 | 0 | 1004 | 10 | 109 | 6 | 72 | 2 | 0 | 0 | 53.4485 | 5.908 | 16.3669 | 12.1794 | 12.8478 | 16.7899 | 0 | 117.5404
1819461 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_950420949_950420949 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:10:38 | 27.05.2021 18:18:27 | 3.1303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27132
1819487 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUT SAĞBAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00276_955214843_955214843 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:06:01 | 27.05.2021 20:23:39 | 4.2939 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7441 | 0 | 0.16055 | 0 | 0 | 13.9047
1819169 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKALE TR-1 35-29-L00668_A_56402097_56402097 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 06:56:11 | 27.05.2021 09:02:07 | 2.0989 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2841 | 0 | 2.7601 | 0 | 0.59459 | 0 | 0 | 6.6387
1819275 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-137 35-15-M00137_950358240_950358240 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:21:43 | 27.05.2021 14:44:42 | 4.3831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1819524 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-26/4 45-82-M00121_966093510_966093510 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:55:50 | 27.05.2021 18:24:43 | 1.4814 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2317
1819418 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY YENİ MAH. TR 45-77-L00292_945501540_945501540 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 13:41:51 | 27.05.2021 19:41:59 | 6.0022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92391
1819630 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-280 MİGROS TÜRK T.A.Ş 35-02-M00280Ö_HatBaşıAyırıcı_53132588 M01_53132588 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:22:29 | 27.05.2021 22:52:28 | 1.4997 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 28 | 1 | 4 | 0 | 8.711 | 0 | 0.8169 | 54.2986 | 74.2546 | 287.4471 | 62.2384 | 487.7667
1819447 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-22 M02_66434804 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:01:34 | 27.05.2021 15:33:02 | 0.52444 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 119.6003 | 0 | 0 | 0 | 140.3362 | 0 | 0 | 259.9365
1819470 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057229 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:25:30 | 27.05.2021 16:16:41 | 0.85306 | 3 | 1820 | 20 | 234 | 22 | 507 | 2 | 1 | 0.73917 | 262.2018 | 37.7809 | 32.4123 | 147.8746 | 169.9142 | 128.0526 | 1.3822 | 780.3578
1819453 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE TR-2 35-22-M00128_966915229_966915229 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:07:58 | 27.05.2021 17:37:14 | 2.4878 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3509
1819347 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-16 45-77-L00016_TR-17 L03_2107662 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 12:01:30 | 27.05.2021 14:33:36 | 2.535 | 0 | 3264 | 0 | 2 | 0 | 230 | 0 | 2 | 0 | 1403.7356 | 0 | 0.88738 | 0 | 213.9826 | 0 | 3.7874 | 1622.3929
1819593 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-336 35-02-M00336_914554209_914554209 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:26:00 | 27.05.2021 21:07:09 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3339 | 0 | 0 | 3.3339
1819261 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇAKALTEPE TR-3 (PALAMUTARASI) 35-22-M00185_35-22-M00185_53083780 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:13:39 | 27.05.2021 11:42:30 | 1.4806 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.0036 | 0 | 1.5233 | 0 | 2.1878 | 0 | 0 | 34.7147
1819155 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/08 45-71-M00385_DM-14/10 FORD PLAZA M03_66509257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 06:08:00 | 27.05.2021 06:43:30 | 0.59167 | 0 | 2537 | 0 | 8 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 242.9921 | 0 | 0.65971 | 0 | 26.1385 | 0 | 0 | 269.7903
1819599 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-177 35-18-L00177_35-18-L00177_2357006 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:41:40 | 27.05.2021 21:39:22 | 1.9617 | 0 | 279 | 0 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 194.1327 | 0 | 0.037068 | 0 | 71.8649 | 0 | 0 | 266.0347
1819364 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_DEKORSAN-ESTİM M03_72100655 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:18:58 | 27.05.2021 15:40:43 | 3.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9024 | 0 | 0 | 0 | 20.9024
1819198 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖZLET TR-1 45-80-M00129_956568095_956568095 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 08:47:00 | 27.05.2021 10:21:31 | 1.5753 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010688 | 0 | 0.051197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052266
1819556 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:05:10 | 27.05.2021 18:15:39 | 0.17472 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.0878 | 2.2925 | 1.1905 | 1.6153 | 1.5482 | 0 | 0 | 18.7343
1819533 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_955174284_955174284 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:28:50 | 27.05.2021 23:17:31 | 5.8114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53892
1819241 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_ALAŞEHİR ŞEHİR-2 M03_2312669 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:45:10 | 27.05.2021 11:58:00 | 2.2139 | 0 | 11688 | 2 | 53 | 7 | 1942 | 1 | 5 | 0 | 5270.6257 | 14.083 | 21.1227 | 1424.1785 | 2581.1779 | 1478.7885 | 480.102 | 11270.0784
1819370 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-18 35-23-M00018_950420135_950420135 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:35:29 | 27.05.2021 21:24:28 | 8.8164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1912
1819284 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_ M08_2330027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:29:29 | 27.05.2021 11:41:06 | 1.1936 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44747 | 0 | 0.50466 | 0 | 0.40475 | 0 | 0 | 0 | 1.3569
1819178 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 08:06:50 | 27.05.2021 09:09:40 | 1.0472 | 0 | 896 | 5 | 22 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 103.5431 | 1.9319 | 4.0258 | 9.6399 | 11.1686 | 0 | 0 | 130.3093
1819327 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_952999084_952999084 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:08:23 | 27.05.2021 12:31:06 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015048 | 0 | 0 | 0.015048
1819427 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:21:41 | 27.05.2021 14:37:27 | 0.26278 | 0 | 1148 | 4 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 36.2314 | 0.7048 | 0.0010986 | 7.5362 | 3.6519 | 0 | 0 | 48.1254
1819613 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:31:10 | 27.05.2021 20:42:08 | 0.18278 | 0 | 0 | 9 | 77 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.6907 | 13.5222 | 0.6595 | 24.3914 | 4.8523 | 0 | 60.116
1819141 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 01:22:56 | 27.05.2021 02:31:23 | 1.1408 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 45.6001 | 80.6488 | 24.9638 | 5.2214 | 9.4954 | 0 | 0 | 165.9295
1819596 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-87 HÜSEYİN DOYRAN GRB. 35-15-M00087_B_56372753_56372753 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:30:42 | 27.05.2021 22:49:34 | 3.3144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9843 | 0 | 5.2089 | 0 | 0 | 9.1932
1819264 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ALİ KALKIN GRUBU 35-26-L00113_35-26-L00113_2363167 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:07:43 | 27.05.2021 11:52:03 | 1.7389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0576
1819158 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M07_72044321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 06:30:00 | 27.05.2021 06:31:00 | 0.016667 | 0 | 1985 | 22 | 16 | 15 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1.8316 | 0.13597 | 0.090235 | 0.31262 | 0.49625 | 0 | 0 | 2.8667
1819304 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_45-83-M00438_61352775 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:04:02 | 27.05.2021 22:27:10 | 12.3856 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 174.4329 | 0 | 19.6659 | 0 | 19.0683 | 0 | 0 | 213.1671
1819550 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _955190266_955190266 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:56:56 | 27.05.2021 21:15:15 | 3.3053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088241
1819387 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4140 35-07-K04140_35-07-K04140_48408700 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:50:54 | 27.05.2021 13:49:32 | 0.97722 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 135.9627 | 0 | 0 | 0 | 83.0136 | 0 | 0 | 218.9763
1819553 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_TR-13 M01_72242791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:01:40 | 27.05.2021 18:51:25 | 0.82917 | 0 | 846 | 9 | 25 | 1 | 99 | 0 | 1 | 0 | 196.7881 | 2.0874 | 2.8364 | 0.87219 | 30.988 | 0 | 15.6528 | 249.225
1819224 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAKÖY ÜÇYOL TR-2 45-72-L00195_D_56392210_56392210 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:27:32 | 27.05.2021 11:50:25 | 2.3814 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017799 | 0 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02608
1819344 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 11:49:20 | 27.05.2021 14:13:23 | 2.4008 | 0 | 328 | 8 | 32 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 184.8526 | 31.8738 | 104.1737 | 0.74973 | 33.7733 | 0 | 0 | 355.4231
1819218 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_47478920_56399989_56399989 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:21:00 | 27.05.2021 17:11:34 | 7.8428 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87.7564 | 0 | 1.5924 | 0 | 41.6255 | 0 | 0 | 130.9743
1819287 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | EVCİLER TR-1 45-82-M00339_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083280 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:45:00 | 27.05.2021 12:14:05 | 1.4847 | 0 | 83 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.8972 | 0 | 1.4407 | 0 | 0.50391 | 0 | 0 | 20.8418
1819324 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-257(DM-2/7) 35-19-L00257_956664927_956664927 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:01:47 | 27.05.2021 14:21:47 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3339 | 0 | 0 | 2.3339
1819473 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-3 35-20-L00091_955198407_955198407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:37:15 | 27.05.2021 19:13:16 | 3.6003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44151
1819376 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_950449720_950449720 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:57:09 | 27.05.2021 19:07:12 | 7.1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0718
1819539 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ALİAĞA TR-30 35-17-M00030_6179451_56356188_56356188 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:27:02 | 27.05.2021 19:26:17 | 1.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6256 | 0 | 0 | 55.6256
1819167 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-9 K09_2049275 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 07:19:48 | 27.05.2021 07:21:02 | 0.020556 | 0 | 248 | 0 | 0 | 10 | 84 | 17 | 16 | 0 | 1.3373 | 0 | 0 | 1.5527 | 4.2988 | 10.6724 | 2.9542 | 20.8154
1819562 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-3 M01_66531300 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:00:49 | 27.05.2021 21:04:03 | 3.0539 | 0 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 3295.982 | 0 | 0 | 0 | 370.1187 | 0 | 0 | 3666.1007
1819144 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/08(MESCİD SOKAK) 45-71-M00063_953210804_953210804 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 02:39:14 | 27.05.2021 03:51:02 | 1.1967 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4103
1819499 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/39 45-72-L00039_956519133_956519133 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:02:58 | 27.05.2021 17:53:13 | 1.8375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49419 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 1.7722
1819353 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-197 35-04-K00197_B_56366903_56366903 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 11:47:00 | 27.05.2021 12:38:44 | 0.86222 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.5079 | 0 | 0 | 0 | 9.7532 | 0 | 0 | 26.2611
1819247 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-26-M00034_956624059_956624059 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:52:00 | 27.05.2021 12:54:32 | 3.0422 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0846
1819433 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-23 45-81-M00023_945626140_945626140 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:31:47 | 27.05.2021 17:40:01 | 3.1372 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99495 | 0 | 0.18666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1816
1819290 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-13 35-15-L01144_950405995_950405995 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:41:41 | 27.05.2021 11:49:47 | 1.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27638
1819313 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2119151 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 11:05:14 | 27.05.2021 11:50:00 | 0.74611 | 0 | 757 | 3 | 84 | 3 | 131 | 1 | 0 | 0 | 123.7967 | 10.9486 | 12.6304 | 29.7343 | 78.4478 | 13.5719 | 0 | 269.1296
1819147 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_EĞRİDERE M05_49919463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 03:24:20 | 27.05.2021 04:19:18 | 0.91611 | 3 | 192 | 5 | 12 | 4 | 18 | 1 | 0 | 3.165 | 36.8046 | 2.834 | 1.3517 | 6.1184 | 3.8989 | 6.3787 | 0 | 60.5514
1819170 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-34 35-27-M00034_TR-37/TR-38/TR-39/TR-40 M02_72208977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 07:23:30 | 27.05.2021 08:52:25 | 1.4819 | 0 | 53 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 26.7141 | 0 | 12.1972 | 0 | 17.0835 | 0 | 12.3929 | 68.3877
1819413 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 45-78-L00092_953247756_953247756 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 13:52:41 | 27.05.2021 14:41:16 | 0.80972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32551
1819227 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:29:20 | 27.05.2021 12:20:16 | 2.8489 | 1 | 4586 | 8 | 7 | 27 | 300 | 10 | 19 | 1.3828 | 3200.1392 | 221.0118 | 6.2822 | 944.7751 | 884.2488 | 6279.7077 | 1678.3673 | 13215.915
1819582 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-2 35-19-M00519_956675375_956675375 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:02:46 | 27.05.2021 21:42:26 | 2.6611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75463
1819333 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1936 35-09-K01936_F_56378702_56378702 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 11:34:52 | 27.05.2021 12:06:29 | 0.52678 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.7875 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | 0 | 0 | 13.8286
1819419 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALPAŞA DM-3/TR-21 35-27-M00932_913361801_913361801 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 13:54:20 | 27.05.2021 15:18:44 | 1.4067 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1713
1819184 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_SALİHLİ-2 M06_2310851 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 08:28:26 | 27.05.2021 09:03:51 | 0.59047 | 0 | 8385 | 0 | 1 | 2 | 1896 | 0 | 6 | 0 | 869.4347 | 0 | 0.14514 | 1.681 | 685.8323 | 0 | 21.3129 | 1578.4061
1819476 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 ÖZTİRYAKİLER 35-19-L00090_966868540_966868540 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:10:17 | 27.05.2021 18:04:15 | 5.8994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7782
1819565 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:19:51 | 27.05.2021 19:17:15 | 0.95667 | 0 | 1725 | 0 | 7 | 8 | 85 | 6 | 4 | 0 | 416.7432 | 0 | 2.0561 | 64.0468 | 84.7001 | 247.251 | 9.4036 | 824.2007
1819164 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | OTOKENT İM 35-08-A00004_OTOKENT-1 M09_2090484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 07:14:31 | 27.05.2021 07:19:13 | 0.078333 | 1 | 426 | 0 | 0 | 14 | 64 | 1 | 0 | 0.030883 | 5.824 | 0 | 0 | 22.6769 | 2.4721 | 0.86 | 0 | 31.8639
1819187 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1442 35-04-M01442_G_56379441_56379441 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 08:27:39 | 27.05.2021 08:43:06 | 0.2575 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5726
1819204 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KARACAKAŞ TR-1 45-82-M00344_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083027 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:08:34 | 27.05.2021 10:48:26 | 1.6642 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.6745 | 0 | 0 | 0 | 3.181 | 0 | 0 | 30.8555
1819250 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956664071_956664071 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:45:47 | 27.05.2021 16:39:13 | 6.8906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73534
1819605 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1953 35-09-K01953_H h1b_5888251 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:01:25 | 27.05.2021 21:54:18 | 1.8814 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 96.1834 | 0 | 0 | 0 | 37.9384 | 0 | 0 | 134.1218
1819356 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-3 35-27-M01052_949964199_949964199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:08:28 | 27.05.2021 14:05:39 | 1.9531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90883
1819648 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 22:40:30 | 27.05.2021 23:50:24 | 1.165 | 6 | 1175 | 13 | 45 | 9 | 94 | 1 | 0 | 4.3348 | 266.1666 | 42.499 | 6.9954 | 69.0795 | 62.2141 | 105.1464 | 0 | 556.4359
1819459 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_ M03_2317361 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:15:14 | 27.05.2021 15:54:02 | 0.64667 | 0 | 876 | 1 | 43 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 60.4285 | 1.2125 | 3.1655 | 0.93458 | 24.1171 | 0 | 0 | 89.8582
1819602 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_956644740_956644740 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:44:18 | 27.05.2021 21:16:45 | 1.5408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28478
1819267 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4237 35-03-K04237_35-03-K04237_41910564 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:08:00 | 27.05.2021 10:25:37 | 0.29361 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 48.8269 | 0 | 0 | 0 | 6.0443 | 0 | 0.3987 | 55.2699
1819273 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_ H_76953651 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:35:52 | 27.05.2021 12:04:07 | 2.4708 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.1973 | 0 | 0 | 0 | 17.2244 | 0 | 0 | 71.4217
1819622 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-14 45-78-M00170_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088369 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:43:45 | 27.05.2021 22:05:53 | 1.3689 | 0 | 104 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.6081 | 0 | 2.9777 | 0 | 1.5987 | 0 | 0 | 34.1845
1819522 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:01:35 | 27.05.2021 18:32:36 | 1.5169 | 1 | 1267 | 18 | 443 | 13 | 238 | 0 | 1 | 0.96358 | 511.3941 | 327.1087 | 419.0595 | 173.883 | 299.9322 | 0 | 206.4933 | 1938.8345
1819230 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-515 35-03-K00515_35-03-K00515_2348593 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:04:54 | 27.05.2021 09:59:07 | 0.90361 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4128 | 0 | 0 | 0 | 0.36057 | 0 | 0 | 2.7734
1819399 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_35-22-M00296_2350530 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 13:32:00 | 27.05.2021 13:53:16 | 0.35444 | 0 | 58 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.791 | 0 | 1.4411 | 0 | 1.6091 | 0 | 0 | 8.8412
1819259 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:12:05 | 27.05.2021 10:20:04 | 0.13306 | 0 | 20 | 29 | 186 | 8 | 48 | 2 | 0 | 0 | 1.0256 | 26.3646 | 13.9146 | 3.8027 | 9.8532 | 1.3722 | 0 | 56.3329
1819568 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 AYI BALIĞI 35-21-L00207_966497160_966497160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:19:55 | 27.05.2021 19:57:44 | 1.6303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004724
1825705 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-382 35-02-M00382_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2059091 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:28:00 | 27.05.2021 15:05:00 | 4.6167 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 306.1705 | 0 | 0 | 0 | 20.3632 | 0 | 0 | 326.5336
1819405 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1254 35-01-M01254_911035133_911035133 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 13:30:51 | 27.05.2021 16:02:35 | 2.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4888 | 0 | 0 | 44.4888
1819654 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-16-L00047_953339178_953339178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 22:58:43 | 27.05.2021 23:56:27 | 0.96222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22989
1819545 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEN DM 1-2/7 35-29-L00063_35-29-L00063_2351738 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:43:54 | 27.05.2021 17:59:05 | 0.25306 | 0 | 96 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.5812 | 0 | 0.28023 | 0 | 2.643 | 0 | 0 | 8.5044
1819153 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_İĞDECİK M01_61320839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 05:52:00 | 27.05.2021 07:15:06 | 1.385 | 3 | 516 | 90 | 47 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0.77295 | 83.6744 | 128.5662 | 58.5405 | 40.6659 | 12.7747 | 0 | 0 | 324.9945
1819176 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-275 35-18-L00275_950444941_950444941 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 07:26:08 | 27.05.2021 10:23:18 | 2.9528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27728
1819296 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1932 35-09-K01932_A_56379966_56379966 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:52:05 | 27.05.2021 11:02:39 | 0.17596 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.4809 | 0 | 0 | 0 | 1.1316 | 0 | 0 | 10.6124
1819219 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERÇEKLİ TR-3 35-15-L00651_950374672_950374672 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:13:36 | 27.05.2021 18:50:49 | 9.6203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1886
1819362 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | SULTAN DM 35-25-M00121_HatBaşıAyırıcı_53133743 M06_53133743 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:15:20 | 27.05.2021 13:39:19 | 1.3997 | 0 | 534 | 0 | 30 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 220.0224 | 0 | 13.9747 | 0 | 49.2554 | 0 | 0 | 283.2526
1819196 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-34 35-26-M00034__56360776_56360776 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 08:33:41 | 27.05.2021 10:00:50 | 1.4525 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 82.8971 | 0 | 0 | 0 | 25.3155 | 0 | 0 | 108.2126
1819339 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-1 35-21-L00171_953367239_953367239 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:00:36 | 27.05.2021 14:06:50 | 3.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29933
1819631 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950459297_950459297 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:30:59 | 28.05.2021 01:00:48 | 3.4969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4816
1819425 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 35-19-L00058_956700990_956700990 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:13:33 | 27.05.2021 15:29:41 | 1.2689 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0535
1819634 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-14 45-72-L00408_DAĞITIM TRAFOSU L06_66581936 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:43:20 | 27.05.2021 22:49:12 | 1.0978 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.4468 | 0 | 0.40322 | 0 | 6.8891 | 0 | 0 | 14.7392
1819588 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4660 35-01-K04660_912488210_912488210 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:06:58 | 27.05.2021 20:35:55 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3092 | 0 | 0 | 54.3092
1819216 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-772 35-01-K00772_A_56355993_56355993 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:02:08 | 27.05.2021 17:08:00 | 8.0978 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 900.6247 | 0 | 0 | 0 | 19.1784 | 0 | 0 | 919.8032
1819442 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-137 35-15-M00137_950358370_950358370 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:46:54 | 27.05.2021 22:23:34 | 7.6111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4594
1819594 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMAN ÖLÇER GRB 35-20-L00210_955214851_955214851 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:22:08 | 27.05.2021 21:57:30 | 2.5894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2112
1819256 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-601 35-01-K00601_A_56359356_56359356 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:53:20 | 27.05.2021 12:07:00 | 2.2278 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8253
1819508 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-14 35-25-M00182_956641298_956641298 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:13:30 | 27.05.2021 20:26:26 | 4.2156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030682
1819150 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_MEDYA M14_2052723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 05:50:39 | 27.05.2021 06:11:35 | 0.34889 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 30 | 234 | 23 | 24 | 0 | 91.082 | 0 | 0 | 262.317 | 117.3076 | 204.1549 | 68.0675 | 742.929
1819342 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:46:30 | 27.05.2021 12:59:14 | 1.2122 | 0 | 250 | 3 | 12 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 68.5964 | 83.0495 | 3.099 | 35.4327 | 12.0048 | 82.6415 | 0 | 284.8238
1819465 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | AKKOYUNLU TR-4 35-29-L00128_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056062 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:10:10 | 27.05.2021 19:58:40 | 4.8083 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1123 | 0 | 66.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3749
1819571 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_950345903_950345903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:31:48 | 27.05.2021 20:51:54 | 2.335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1819322 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135125 M03_53135125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 11:13:59 | 27.05.2021 12:22:15 | 1.1376 | 0 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0165 | 8.3429 | 0.19559 | 1.2902 | 0 | 0 | 0 | 13.8452
1819379 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 KÖK 35-19-M00055_956690268_956690268 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:58:18 | 27.05.2021 15:14:13 | 3.2653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.077292 | 0 | 0 | 0 | 1.3445 | 0 | 0 | 1.4218
1819528 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/13 35-27-M00329_912545286_912545286 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:20:59 | 27.05.2021 18:53:33 | 1.5428 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0149 | 0 | 0 | 0 | 3.9874 | 0 | 0 | 6.0023
1819637 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-581 (DM-4/3) 35-17-M00581_A A01_66142479 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:58:00 | 27.05.2021 22:12:07 | 0.23528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84311 | 0 | 0 | 0.84311
1819142 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1442 35-04-M01442_914534101_914534101 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 02:05:00 | 27.05.2021 04:10:37 | 2.0936 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.831
1819537 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_912413752_912413752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:06:46 | 27.05.2021 22:05:53 | 4.9853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2944
1819560 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1699 35-02-K01699_C_56376631_56376631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:01:34 | 27.05.2021 18:49:01 | 0.79083 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.3444 | 0 | 0 | 0 | 0.0084281 | 0 | 0 | 22.3528
1819643 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALABAŞ TR-6 35-15-L00511_C_56354092_56354092 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 22:00:41 | 27.05.2021 23:06:34 | 1.0981 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00012498 | 0 | 12.9227 | 0 | 2.1246 | 0 | 0 | 15.0474
1819345 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 (ESKİ TR-40) 35-26-M01360_956620700_956620700 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:35:15 | 27.05.2021 17:00:54 | 5.4275 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4937
1819205 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KIRKAĞAÇ TR-11/1 45-76-M00219_B C01_60885741 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:08:51 | 27.05.2021 12:19:50 | 3.1829 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8411 | 0 | 0 | 0 | 4.3946 | 0 | 0 | 26.2357
1819411 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KURFALLI TR-1 35-16-M00054_35-16-M00054_2363045 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 13:56:05 | 27.05.2021 15:19:06 | 1.3835 | 0 | 81 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.9726 | 0 | 2.199 | 0 | 10.259 | 0 | 0 | 29.4305
1819580 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-177 35-18-L00177_950443337_950443337 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:54:07 | 27.05.2021 21:55:47 | 3.0278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4291
1819368 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_945542302_945542302 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:14:48 | 27.05.2021 13:16:56 | 1.0356 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0383
1819268 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | AYVATLAR 35-16-M00113_35-16-M00113_2349370 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:19:00 | 27.05.2021 10:59:48 | 0.68 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.1201 | 0 | 0.0023319 | 0 | 7.0023 | 0 | 0 | 18.1248
1819288 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178832 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:45:52 | 27.05.2021 12:19:05 | 1.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.7895 | 0 | 0 | 0 | 327.7895
1819617 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY İM 35-15-A00006_KAYAKÖY ÇIKIŞ L02_66921444 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:31:54 | 27.05.2021 21:10:33 | 0.64417 | 4 | 3312 | 100 | 837 | 45 | 695 | 2 | 1 | 2.1403 | 437.4609 | 425.8465 | 646.5365 | 136.1006 | 473.2273 | 64.2261 | 4.1456 | 2189.6837
1819225 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_950420166_950420166 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:30:24 | 27.05.2021 11:11:55 | 1.6919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044994
1819331 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_KARAYOLLARI M08_72056661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:26:40 | 27.05.2021 11:47:12 | 0.34222 | 0 | 1266 | 0 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 68.0332 | 0 | 0.30476 | 0 | 8.4663 | 0 | 0 | 76.8042
1819325 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZ KABUĞU SİTESİ TR 35-30-M00060_95000006555_95000006555 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:11:26 | 27.05.2021 15:59:51 | 4.8069 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1131
1819182 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/08(MESCİD SOKAK) 45-71-M00063_953210897_953210897 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 08:21:00 | 27.05.2021 10:14:49 | 1.8969 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3575
1819139 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1076 35-02-M01076_M-452 M02_2046128 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 00:43:13 | 27.05.2021 10:28:00 | 9.7464 | 0 | 915 | 1 | 3 | 10 | 1106 | 7 | 53 | 0 | 1445.2072 | 1551.4592 | 12.0166 | 550.7037 | 5470.3287 | 2026.6189 | 9433.0741 | 20489.4084
1819185 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-243 35-18-L00243_950459554_950459554 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 08:13:12 | 27.05.2021 14:07:30 | 5.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4866
1819517 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/104-1 45-83-L00460_955151302_955151302 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:05:53 | 27.05.2021 18:44:27 | 1.6428 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1496
1819162 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1351 35-01-M01351_M-1506 M02_2048320 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 07:00:36 | 27.05.2021 10:08:32 | 3.1322 | 0 | 3696 | 0 | 0 | 1 | 355 | 0 | 1 | 0 | 2358.0849 | 0 | 0 | 448.2251 | 540.5409 | 0 | 25.9224 | 3372.7732
1819494 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-210 35-18-L00210_950451416_950451416 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:19:03 | 27.05.2021 18:13:03 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16545
1819454 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 45-78-L00104_953259335_953259335 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:05:46 | 27.05.2021 16:08:35 | 1.0469 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99643 | 0 | 0 | 0 | 3.4542 | 0 | 0 | 4.4507
1819348 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-738 35-03-K00738_35-03-K00738_41922485 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 11:59:40 | 27.05.2021 12:19:27 | 0.32972 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 50.8325 | 0 | 0 | 0 | 14.3315 | 0 | 0 | 65.1641
1819262 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-23 35-31-L00023_35-31-L00023_2363300 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:13:53 | 27.05.2021 15:33:25 | 5.3254 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 153.6056 | 0 | 0 | 0 | 181.9709 | 0 | 0 | 335.5765
1819202 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:05:02 | 27.05.2021 09:15:35 | 0.17583 | 6 | 1021 | 11 | 124 | 26 | 157 | 0 | 0 | 1.671 | 46.1747 | 3.719 | 6.9165 | 80.3372 | 11.103 | 0 | 0 | 149.9215
1819577 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | HASAN VARLIK 35-26-M00535_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041795 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:46:31 | 27.05.2021 19:18:30 | 0.53306 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6062 | 0 | 0.78953 | 0 | 0 | 8.3957
1819248 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-82 35-16-L00082_953333389_953333389 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:50:38 | 27.05.2021 11:55:24 | 2.0794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1819534 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-4260 35-07-K04260_A_56381444_56381444 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:08:19 | 27.05.2021 21:09:37 | 4.0217 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116.2171 | 0 | 0 | 0 | 8.3857 | 0 | 0 | 124.6027
1819265 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | M-669 KÖK 35-17-M00669_YENİ KARAKÖY M05_72390611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:16:14 | 27.05.2021 10:45:10 | 0.48222 | 0 | 73 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.244 | 22.171 | 0.1097 | 56.7413 | 0.51092 | 59.6113 | 0 | 148.3883
1819477 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1563 35-02-M01563_95000161574_95000161574 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:45:25 | 27.05.2021 17:24:27 | 1.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1357 | 0 | 0 | 11.1357
1819620 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3278 35-01-K03278_910734849_910734849 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:39:03 | 28.05.2021 05:59:27 | 9.34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5338 | 0 | 0 | 0 | 2.4373 | 0 | 0 | 6.9711
1819371 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-3 45-80-M00068_BÜYÜKBELEN TR-4 M02_72192514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:02:10 | 27.05.2021 13:19:03 | 1.2814 | 0 | 239 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 59.4525 | 0 | 0.46139 | 0 | 30.0079 | 0 | 0 | 89.9218
1819285 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-147 35-19-L00147_956678566_956678566 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:17:07 | 27.05.2021 13:02:42 | 2.7597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44679
1819179 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/14-A 35-29-M00094_950325465_950325465 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 08:13:00 | 27.05.2021 10:36:18 | 2.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042222 | 0 | 0 | 0.0042222
1819328 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HÜDÜK TR-1 45-74-M00246_945582593_945582593 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:22:34 | 27.05.2021 14:27:20 | 3.0794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31588
1819566 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3278 35-01-K03278_D D1_5861454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:23:13 | 27.05.2021 19:30:38 | 1.1236 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4753 | 0 | 0 | 0 | 5.2248 | 0 | 0 | 21.7001
1819520 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2052153 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:12:18 | 27.05.2021 17:39:15 | 0.44917 | 19 | 101 | 5 | 28 | 3 | 15 | 0 | 0 | 36.3538 | 30.8035 | 1.931 | 6.8411 | 5.8259 | 3.21 | 0 | 0 | 84.9653
1819543 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-315 35-02-M00315_99618724_99618724 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:46:26 | 27.05.2021 19:42:39 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7021 | 0 | 0 | 8.7021
1819165 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 06:40:58 | 27.05.2021 07:50:59 | 1.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.8503 | 0 | 0 | 0 | 638.8503
1819311 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-106 45-78-L00106_953259269_953259269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:02:29 | 27.05.2021 11:30:57 | 0.47444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11782
1819251 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1269 35-02-M01269_C_56365186_56365186 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:00:09 | 27.05.2021 10:55:51 | 0.92806 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0512
1819443 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_YUKARIKIRIKLAR M05_72044317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:58:40 | 27.05.2021 15:02:00 | 0.055556 | 3 | 333 | 13 | 11 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0.077696 | 2.0916 | 4.7871 | 0.05471 | 0.59609 | 0.73342 | 0 | 0 | 8.3405
1819151 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_BARIŞ M07_2310964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 05:51:07 | 27.05.2021 06:57:00 | 1.0981 | 0 | 11002 | 0 | 0 | 1 | 995 | 0 | 5 | 0 | 1876.2748 | 0 | 0 | 115.6538 | 392.9583 | 0 | 40.48 | 2425.3669
1819337 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRKEŞ TR-3 45-80-M00124_956534227_956534227 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:37:00 | 27.05.2021 13:04:51 | 1.4642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33895
1819437 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:41:27 | 27.05.2021 16:38:19 | 1.9478 | 1 | 367 | 111 | 76 | 15 | 38 | 2 | 0 | 0.59723 | 106.6476 | 449.5526 | 199.284 | 90.7596 | 31.3427 | 489.4223 | 0 | 1367.6061
1819629 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _911602576_911602576 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:21:19 | 28.05.2021 03:51:26 | 6.5019 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9947 | 0 | 0 | 0 | 5.2102 | 0 | 0 | 13.2049
1819480 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-3 35-15-L00318_A_56368936_56368936 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:48:36 | 27.05.2021 18:15:36 | 2.45 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.476 | 0 | 2.0141 | 0 | 14.9753 | 0 | 0 | 21.4654
1819380 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1953 35-09-K01953_H h1b_5888251 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:14:01 | 27.05.2021 13:25:37 | 1.1933 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.6262 | 0 | 0 | 0 | 32.333 | 0 | 0 | 80.9592
1819523 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4140 35-07-K04140_35-07-K04140_48408700 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:06:44 | 27.05.2021 19:17:53 | 2.1858 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 314.7378 | 0 | 0 | 0 | 162.5817 | 0 | 0 | 477.3195
1819214 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 35-16-L00096_953346781_953346781 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:20:28 | 27.05.2021 10:59:23 | 1.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4484 | 0 | 0 | 15.4484
1819609 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİKÖY DERE MAH. TR-4 35-31-L00470_B_72242721_72242721 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:13:34 | 27.05.2021 22:47:11 | 2.5603 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3027
1819191 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_OĞULDURUK M03_72037155 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 08:39:46 | 27.05.2021 18:03:20 | 9.3925 | 0 | 746 | 1 | 33 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 566.9665 | 31.7968 | 193.9286 | 18.3613 | 27.1237 | 209.0821 | 0 | 1047.2589
1819168 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-2 K02_2049419 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 07:19:55 | 27.05.2021 07:20:27 | 0.0088889 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 14 | 139 | 4 | 5 | 0 | 1.9189 | 0 | 0 | 3.5043 | 1.4652 | 0.99973 | 0.45385 | 8.3419
1819586 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_TR-50 M01_65984232 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:10:10 | 27.05.2021 19:21:46 | 0.19333 | 0 | 8 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.81299 | 0 | 6.8775 | 5.9019 | 0.2908 | 0 | 0 | 13.8832
1819145 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3703 35-01-K03703_B B1_5849979 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 02:49:23 | 27.05.2021 04:08:33 | 1.3194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0.13551 | 0 | 0 | 0 | 7.1425 | 0 | 0.24485 | 7.5229
1819646 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARIÇAM TR-1 45-80-M00161_A_56385590_56385590 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 22:32:29 | 27.05.2021 23:53:31 | 1.3506 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1722 | 0 | 0 | 0 | 8.2728e-05 | 0 | 0 | 6.1723
1819208 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-253 35-19-M00253_12197973_56394777_56394777 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:10:00 | 27.05.2021 12:21:33 | 3.1925 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.8491 | 0 | 8.2767 | 0 | 26.8312 | 0 | 0 | 58.957
1819354 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1938 35-09-K01938_E_56381700_56381700 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 12:12:56 | 27.05.2021 12:25:21 | 0.20679 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6343
1819254 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1221 35-01-M01221_M-1758 M02_2117821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:05:00 | 27.05.2021 11:02:54 | 0.965 | 0 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 533.1848 | 0 | 0 | 0 | 120.5136 | 0 | 0 | 653.6985
1819483 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140487 M02_53140487 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:50:00 | 27.05.2021 17:33:28 | 1.7244 | 0 | 119 | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.0709 | 0 | 9.7438 | 0 | 45.6258 | 0 | 0 | 106.4404
1819314 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639654_956639654 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:59:39 | 27.05.2021 19:38:07 | 8.6411 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8233
1819440 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_HatBaşıAyırıcı_53137413 M10_53137413 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:50:41 | 27.05.2021 17:58:10 | 3.1247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1609
1819463 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-16-L00047_953339171_953339171 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:18:04 | 27.05.2021 18:11:15 | 2.8864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93204
1819291 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GENCERLER TR-6 35-20-L00043_955215040_955215040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:43:12 | 27.05.2021 15:09:36 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27963 | 0 | 0 | 0.27963
1819583 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-2 45-81-M00002_945634690_945634690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:02:58 | 27.05.2021 21:28:04 | 2.4183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73018
1819420 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135394 M02_53135394 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 13:51:28 | 27.05.2021 15:36:07 | 1.7442 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4976 | 0 | 16.456 | 0 | 22.7302 | 0 | 0 | 42.6838
1819589 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_NURİYE ŞEHİR M11_72194538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:14:32 | 27.05.2021 20:00:53 | 0.7725 | 0 | 504 | 0 | 8 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 83.0749 | 0 | 2.3088 | 0.33736 | 14.4645 | 0 | 1.9747 | 102.1602
1819263 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | DM-19/02 45-71-M00713_ORTA ÖLÇEKLİ HAVAİ HAT M07_2321101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:09:37 | 27.05.2021 10:59:15 | 0.82722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9633 | 1.0026 | 143.4915 | 0 | 194.4575
1819449 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLIK TARIMSAL SULAMA TR 45-83-M00327_A_65499548_65499548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:58:14 | 27.05.2021 17:25:01 | 2.4464 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49661
1819549 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-20 45-73-M00147_945658241_945658241 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:52:48 | 27.05.2021 21:39:00 | 3.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44507
1819217 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:27:24 | 27.05.2021 14:43:08 | 5.2622 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 1.264 | 310.6434 | 5.7433 | 1.3498 | 171.6794 | 125.6615 | 0 | 0 | 616.3414
1819323 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-6 35-22-M00155_95000486294_95000486294 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:12:34 | 27.05.2021 15:03:36 | 3.8506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6009
1819572 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956678178_956678178 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:28:03 | 27.05.2021 23:52:48 | 5.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8878
1819280 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956679067_956679067 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:28:00 | 27.05.2021 11:34:06 | 1.1017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046749
1819180 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 08:15:04 | 27.05.2021 08:27:18 | 0.20389 | 2 | 1564 | 0 | 1 | 4 | 70 | 0 | 0 | 6.5749 | 51.3246 | 0 | 0.062986 | 6.7592 | 9.1819 | 0 | 0 | 73.9036
1819423 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-427 35-02-M00427_M-36 M03_2101947 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:35:38 | 27.05.2021 15:34:32 | 0.98167 | 0 | 2531 | 1 | 3 | 11 | 1197 | 8 | 53 | 0 | 582.8028 | 200.5179 | 1.7138 | 113.5082 | 972.8931 | 384.3724 | 1763.0938 | 4018.9018
1819638 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-347 35-09-M00347_M-1391 M03_47620367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:30:00 | 27.05.2021 22:04:53 | 0.58139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.876 | 0 | 161.876
1819446 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-500 M014_66434811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:01:34 | 27.05.2021 15:24:05 | 0.37528 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.3785 | 0 | 0 | 0 | 13.7701 | 0 | 0 | 55.1486
1819615 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ TR-2 45-73-M00766_B_56403636_56403636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:33:34 | 27.05.2021 22:47:43 | 2.2358 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31684 | 0 | 0.27045 | 0 | 0.20066 | 0 | 0 | 0.78796
1819137 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_HatBaşıAyırıcı_53139015 M08_53139015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 00:29:38 | 27.05.2021 00:30:23 | 0.0125 | 0 | 277 | 8 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33774 | 0.64143 | 0.0051358 | 0.077463 | 0.048512 | 0 | 0 | 1.1103
1819592 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_HatBaşıAyırıcı_53137794 M02_53137794 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:10:58 | 27.05.2021 20:42:18 | 1.5222 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.3895 | 0 | 0.49335 | 0 | 2.9828 | 0 | 0 | 55.8657
1819237 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KÖYLER ÇIKIŞI M04_2057594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:44:03 | 27.05.2021 09:51:19 | 0.12111 | 0 | 461 | 43 | 247 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.8987 | 6.5774 | 13.3001 | 12.1253 | 3.2325 | 0 | 0 | 44.134
1819492 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:18:00 | 27.05.2021 18:00:02 | 1.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.5786 | 0 | 0 | 0 | 346.5786
1819406 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HACIBEKTAŞLI TR-2 45-78-M00693_49292004_56389634_56389634 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 13:35:26 | 27.05.2021 15:54:51 | 2.3236 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2836 | 0 | 0 | 0 | 0.02764 | 0 | 0 | 12.3112
1819154 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_KÖYLER L03_66588723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 05:55:04 | 27.05.2021 07:36:29 | 1.6903 | 0 | 1805 | 32 | 350 | 13 | 239 | 3 | 3 | 0 | 384.3406 | 10.1433 | 64.9077 | 95.0986 | 65.0946 | 100.0847 | 139.6618 | 859.3313
1819532 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_REAKTÖR M09_62686675 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:28:03 | 27.05.2021 19:53:32 | 2.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.2788 | 0 | 0 | 0 | 787.2788
1819197 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-13 35-27-M00013_TR-17 M03_72169859 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 08:43:15 | 27.05.2021 10:03:40 | 1.3403 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.8572 | 0 | 0.22443 | 0 | 13.9501 | 0 | 0 | 49.0318
1819555 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABBAR FAKILI SULAMA M06_67094284 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:01:23 | 27.05.2021 20:08:45 | 2.1228 | 0 | 21 | 4 | 50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3833 | 9.2489 | 67.2475 | 0.5459 | 1.2934 | 0 | 0 | 86.719
1819320 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-11/10 KÖK 45-71-M00782_YAVUZ DÖKÜM M07_50184783 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:04:46 | 27.05.2021 11:46:44 | 0.69944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.2189 | 0 | 338.2189
1819363 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4806 35-01-K04806_910868662_910868662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:22:26 | 27.05.2021 14:04:41 | 1.7042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15169
1819512 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_53140280 M06_53140280 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:36:10 | 27.05.2021 18:27:10 | 1.85 | 0 | 73 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0564 | 0 | 9.4983 | 0 | 1.2171 | 0 | 0 | 21.7719
1819240 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196255 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:45:43 | 27.05.2021 16:53:35 | 7.1309 | 0 | 538 | 33 | 6 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 751.0269 | 699.7895 | 13.9705 | 936.8441 | 236.363 | 0 | 0 | 2637.9941
1819326 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-141 35-03-K00141_35-03-K00141_41910332 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:36:57 | 27.05.2021 11:19:00 | 0.70083 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61.6237 | 0 | 0 | 0 | 75.2317 | 0 | 0 | 136.8554
1819575 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM08/TR02 45-73-M00003_945669399_945669399 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:43:43 | 27.05.2021 20:47:10 | 2.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17926
1819177 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM TR-1 35-30-L00127_955302292_955302292 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 07:53:00 | 27.05.2021 10:26:14 | 2.5539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017462
1819277 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1078 35-02-K01078_912527749_912527749 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:22:58 | 27.05.2021 12:07:40 | 1.745 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8702 | 0 | 0 | 0 | 2.3491 | 0 | 0 | 4.2193
1819667 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | KABAÇINAR TR-2 45-83-L00286_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106729 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 00:06:40 | 28.05.2021 03:04:06 | 2.9572 | 0 | 55 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.3697 | 0 | 2.5901 | 0 | 3.0195 | 0 | 0 | 17.9793
1819681 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/23 (ITIR SOKAK) 45-71-M00326_45-71-M00326_72102345 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 03:26:00 | 28.05.2021 04:41:23 | 1.2564 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 167.68 | 0 | 0 | 0 | 13.8832 | 0 | 0 | 181.5632
1819683 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | M-21 HAMAM ALANI 35-14-M00021_M-211 M02_66099394 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 03:01:37 | 28.05.2021 04:14:57 | 1.2222 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 160.9981 | 0 | 0 | 0 | 9.6889 | 0 | 0 | 170.6871
1819684 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 03:16:53 | 28.05.2021 04:33:21 | 1.2744 | 0 | 544 | 2 | 169 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 120.568 | 0.69764 | 27.1556 | 14.7892 | 39.0505 | 0 | 0.0973 | 202.3582
1819691 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_TR-1 M06_2314086 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 04:32:25 | 28.05.2021 05:23:59 | 0.85944 | 5 | 1768 | 83 | 202 | 24 | 153 | 1 | 0 | 1.1858 | 269.6763 | 114.981 | 180.7866 | 97.8352 | 92.2319 | 9.739 | 0 | 766.4358
1819694 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760(YATIRIM REZERVE) 35-10-M02760_ M01_72853539 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 04:44:59 | 28.05.2021 07:51:40 | 3.1114 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.5634 | 0 | 2.9737 | 128.545 | 0.089157 | 0 | 0 | 152.1713
1819695 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2314087 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 04:53:15 | 28.05.2021 05:41:41 | 0.80722 | 0 | 13 | 13 | 69 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3.4558 | 76.8557 | 34.1145 | 60.6695 | 3.0829 | 74.0225 | 0 | 252.2009
1819697 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65918028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 05:27:01 | 28.05.2021 05:52:46 | 0.42917 | 2 | 114 | 4 | 23 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0.15349 | 5.3505 | 1.7954 | 0.84854 | 76.2449 | 8.0648 | 293.0656 | 1.5752 | 387.0985
1819698 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÖZBEY M15_2305567 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 05:35:24 | 28.05.2021 05:37:18 | 0.031864 | 6 | 2036 | 84 | 214 | 30 | 169 | 8 | 1 | 0.057577 | 11.0417 | 13.0896 | 7.0344 | 4.1129 | 4.9168 | 41.3669 | 3.5452 | 85.1652
1819707 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2087141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 06:03:55 | 28.05.2021 06:05:00 | 0.018056 | 0 | 756 | 1 | 80 | 5 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1.3463 | 0.0052776 | 0.23518 | 0.15334 | 0.80486 | 0 | 0 | 2.545
1819770 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_YAZIBAŞI-2 M02_66064139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 06:04:01 | 28.05.2021 06:49:22 | 0.75583 | 0 | 27 | 6 | 8 | 20 | 29 | 28 | 9 | 0 | 5.6966 | 49.3121 | 13.4782 | 74.0831 | 20.9623 | 921.9566 | 248.5688 | 1334.0576
1819793 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR TR-1 45-73-M00789_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040154 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 06:09:36 | 28.05.2021 07:47:00 | 1.6233 | 0 | 151 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.9491 | 0 | 2.4797 | 0 | 0.25007 | 0 | 0 | 29.6788
1819806 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_TR-30 M05_2321606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 06:11:19 | 28.05.2021 06:55:11 | 0.73111 | 0 | 1166 | 0 | 10 | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 89.7538 | 0 | 1.2296 | 40.8371 | 31.0123 | 0 | 0 | 162.8327
1819912 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 06:09:30 | 28.05.2021 06:54:48 | 0.755 | 0 | 962 | 10 | 13 | 2 | 132 | 0 | 3 | 0 | 129.3401 | 20.6289 | 8.8889 | 3.936 | 48.4414 | 0 | 0.89404 | 212.1293
1819970 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-14 DEN GİRİŞ M02_2331713 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 06:30:27 | 28.05.2021 07:01:21 | 0.515 | 0 | 541 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.7295 | 0 | 3.1033 | 0 | 6.2697 | 0 | 0 | 45.1024
1819988 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135471 M01_53135471 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 06:41:37 | 28.05.2021 07:57:22 | 1.2625 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6101 | 0 | 0 | 0 | 1.1873 | 0 | 0 | 17.7975
1819990 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 06:30:55 | 28.05.2021 07:05:47 | 0.58111 | 3 | 1819 | 20 | 234 | 22 | 507 | 2 | 1 | 0.33872 | 120.1505 | 16.7929 | 15.8135 | 61.6559 | 60.9448 | 45.3933 | 0.39738 | 321.4869
1819999 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KUM TR-1 45-82-L00006_ H_59869837 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 06:41:41 | 28.05.2021 09:17:53 | 2.6033 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.6953 | 0 | 4.0419 | 0 | 0.70432 | 0 | 0 | 20.4416
1820051 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TİLKİKÖY TR-2 45-71-M01272_45-71-M01272_2374534 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 06:48:03 | 28.05.2021 10:42:16 | 3.9036 | 0 | 46 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.6006 | 0 | 5.7929 | 0 | 7.5151 | 0 | 0 | 61.9086
1820060 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 06:53:00 | 28.05.2021 07:58:22 | 1.0894 | 3 | 531 | 231 | 97 | 16 | 50 | 0 | 0 | 21.5779 | 83.0676 | 185.0328 | 104.9899 | 49.1147 | 19.9745 | 0 | 0 | 463.7574
1820071 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | EMİRHACILI TST TR-3 45-78-L00636_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125358 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 06:52:55 | 28.05.2021 08:21:37 | 1.4783 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2606 | 0 | 1.0087 | 0 | 0 | 2.2693
1820112 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | BORLU TR-3 45-86-M00048_ÇAMLICA TR-9/ÇAMLICA TR-12 M04_72228502 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:02:00 | 28.05.2021 08:37:36 | 1.5933 | 0 | 113 | 0 | 8 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 23.5635 | 0 | 1.4618 | 0 | 21.3524 | 1.1782 | 0 | 47.5559
1820114 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3196 35-03-K03196_910169760_910169760 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:07:55 | 28.05.2021 11:30:08 | 4.3703 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8234
1820115 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HALİLBEYLİ KÖY İÇİ ATIK ARITMA M05_61283941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:08:45 | 28.05.2021 08:06:37 | 0.96444 | 0 | 435 | 4 | 10 | 2 | 99 | 1 | 0 | 0 | 91.5553 | 6.9951 | 23.1621 | 67.3427 | 55.3626 | 36.1823 | 0 | 280.6001
1820120 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-1 M27_2307151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:18:35 | 28.05.2021 07:38:29 | 0.33178 | 0 | 6174 | 0 | 2 | 2 | 415 | 0 | 0 | 0 | 266.0391 | 0 | 0.036246 | 3.0485 | 99.1053 | 0 | 0 | 368.2291
1820122 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ARIKBAŞI L12_2307623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 06:39:15 | 28.05.2021 08:41:10 | 2.0319 | 1 | 230 | 2 | 12 | 7 | 52 | 2 | 0 | 0.73899 | 84.5354 | 2.5393 | 8.3962 | 147.2251 | 86.8744 | 167.4329 | 0 | 497.7422
1820123 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ L05_72320947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:26:01 | 28.05.2021 09:01:24 | 1.5897 | 0 | 310 | 16 | 160 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 70.3893 | 176.5436 | 121.1515 | 3.0924 | 89.135 | 0 | 0 | 460.3118
1820125 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-39 35-17-M00039_7196005_56393853_56393853 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:31:31 | 28.05.2021 08:14:22 | 0.71417 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4974 | 0 | 0 | 0 | 1.0521 | 0 | 0 | 12.5494
1820127 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:43:11 | 28.05.2021 08:30:11 | 0.78333 | 1 | 1501 | 15 | 375 | 4 | 103 | 0 | 1 | 0.38904 | 162.1085 | 7.9212 | 73.296 | 14.5569 | 28.3013 | 0 | 1.0494 | 287.6223
1820128 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-2 M011_72190325 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:42:12 | 28.05.2021 08:15:00 | 0.54667 | 0 | 3516 | 0 | 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 271.0454 | 0 | 0.063039 | 2.6343 | 39.9734 | 0 | 0 | 313.7161
1820129 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:51:11 | 28.05.2021 08:22:57 | 0.52944 | 0 | 792 | 0 | 113 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 126.5365 | 0 | 39.0602 | 0 | 27.3523 | 0 | 0 | 192.949
1820130 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_OMS METAL M02_66442991 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:49:33 | 28.05.2021 09:19:59 | 1.5072 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1.1197 | 0 | 0.48324 | 0.018312 | 88.3873 | 0 | 80.845 | 0 | 170.8535
1820131 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:47:56 | 28.05.2021 08:47:08 | 0.98667 | 0 | 864 | 5 | 22 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 91.8574 | 1.6756 | 3.3912 | 8.4819 | 9.6393 | 0 | 0 | 115.0454
1820132 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TR-248 AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 35-28-M00533_7697678_56359494_56359494 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:51:15 | 28.05.2021 12:33:45 | 4.7083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30696 | 0 | 16.5191 | 0 | 0 | 16.826
1820135 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1555 35-04-K01555_99534938_99534938 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:57:59 | 28.05.2021 08:31:12 | 0.55361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73222 | 0 | 0 | 0.73222
1820138 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505_C_56406125_56406125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:59:21 | 28.05.2021 11:23:06 | 3.3958 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6693 | 0 | 1.496 | 0 | 0.31056 | 0 | 0 | 4.4758
1820139 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR SANAYİ ÇIKIŞ M04_2302869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:40:18 | 28.05.2021 08:51:08 | 1.1806 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11.2054 | 0 | 5.5098 | 0 | 14.7341 | 0 | 147.5282 | 0 | 178.9776
1820141 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 08:12:42 | 28.05.2021 10:28:32 | 2.2639 | 3 | 1368 | 65 | 410 | 14 | 71 | 0 | 0 | 2.2002 | 293.291 | 892.9391 | 239.6925 | 279.1645 | 241.5263 | 0 | 0 | 1948.8136
1820144 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3768 35-02-K03768_B_56363861_56363861 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 08:27:50 | 28.05.2021 10:09:30 | 1.6944 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.7084 | 0 | 0 | 0 | 3.8901 | 0 | 0 | 60.5985
1820145 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | RECEPLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01694_43105838_56388150_56388150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 08:27:25 | 28.05.2021 12:10:38 | 3.7203 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4578 | 0 | 0 | 0 | 0.024125 | 0 | 0 | 6.4819
1820149 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1065 35-04-K01065_35-04-K01065_2359830 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 08:57:11 | 28.05.2021 09:36:37 | 0.65722 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 81.0285 | 0 | 0 | 0 | 32.3231 | 0 | 0 | 113.3516
1820150 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-878 35-02-M00878_A_56365149_56365149 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:02:49 | 28.05.2021 17:44:47 | 8.6992 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.9946 | 0 | 13.7721 | 0 | 1.1154 | 0 | 0 | 64.8821
1820155 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-49 45-78-L00049_49414507 TR49/a1_49409258 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:07:28 | 28.05.2021 13:23:19 | 4.2641 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.6111 | 0 | 0 | 0 | 33.7971 | 0 | 0 | 119.4082
1820157 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_L-245 39 KABİN L01_2326012 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:10:06 | 28.05.2021 11:40:27 | 2.5057 | 0 | 1498 | 0 | 0 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 835.7317 | 0 | 0 | 35.833 | 246.5802 | 0 | 0 | 1118.1449
1820158 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53136842 M010_53136842 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:10:29 | 28.05.2021 17:43:28 | 8.5495 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4035
1820159 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ALİ KALKIN GRUBU 35-26-L00113_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041224 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:09:00 | 28.05.2021 10:48:20 | 1.6556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8714
1820161 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | YELKİ TR-16 35-10-L00016_35-10-L00016_48439260 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:15:27 | 28.05.2021 12:33:12 | 3.2956 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 261.0285 | 0 | 0 | 0 | 72.1975 | 0 | 0 | 333.226
1820162 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4159 35-02-K04159_C_56362344_56362344 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:12:15 | 28.05.2021 17:26:32 | 8.2381 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135.3387 | 0 | 0 | 0 | 5.452 | 0 | 0 | 140.7906
1820164 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BARAJ KÖK 35-17-M00461_HatBaşıAyırıcı_65631794 M01_65631794 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:12:41 | 28.05.2021 10:41:11 | 1.475 | 0 | 625 | 0 | 10 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 176.472 | 0 | 3.267 | 117.6935 | 13.68 | 160.8585 | 0 | 471.971
1820165 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_AYVACIK M11_66870994 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:17:09 | 28.05.2021 11:35:11 | 2.3006 | 1 | 829 | 2 | 30 | 13 | 59 | 2 | 0 | 2.8666 | 404.2343 | 4.767 | 3.3811 | 131.8508 | 61.6995 | 522.6257 | 0 | 1131.425
1820168 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | DM-1/TR-3 35-14-M00314_DAĞITIM TRAFO DM-1/TR-3 M03_2066309 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:19:43 | 28.05.2021 11:55:22 | 2.5941 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.3491 | 0 | 0 | 0 | 32.3911 | 0 | 0 | 127.7401
1820170 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2338 35-03-K02338_A_56363967_56363967 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:22:07 | 28.05.2021 14:16:52 | 4.9124 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 157.9501 | 0 | 0 | 0 | 42.8459 | 0 | 0 | 200.796
1820171 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ULUCAK ŞEHİR M04_2310310 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:22:42 | 28.05.2021 11:41:02 | 2.3054 | 6 | 4372 | 8 | 37 | 5 | 363 | 0 | 3 | 28.3227 | 2831.3348 | 10.2357 | 69.3234 | 29.7998 | 594.2655 | 0 | 102.1447 | 3665.4267
1820172 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196215 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 08:56:41 | 28.05.2021 15:49:53 | 6.8867 | 0 | 538 | 33 | 6 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 727.6054 | 662.8892 | 12.8188 | 877.5647 | 221.3359 | 0 | 0 | 2502.214
1820174 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2310311 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:25:41 | 28.05.2021 11:39:00 | 2.2219 | 8 | 168 | 10 | 27 | 11 | 60 | 1 | 0 | 52.1423 | 179.6328 | 31.3832 | 53.6195 | 153.1399 | 210.4119 | 49.2331 | 0 | 729.5628
1820175 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/09 45-71-M00611_953244670_953244670 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:20:56 | 28.05.2021 10:31:00 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27211 | 0 | 0 | 0.27211
1820178 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-3/2 M04_2312187 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:23:25 | 28.05.2021 10:57:28 | 1.5675 | 0 | 1571 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 654.6495 | 0 | 1.5778 | 0 | 257.4857 | 0 | 0 | 913.713
1820179 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4159 35-02-K04159_D_56382224_56382224 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:31:13 | 28.05.2021 17:23:23 | 7.8692 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 358.3988 | 0 | 0 | 0 | 4.1269 | 0 | 0 | 362.5257
1820181 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-11 35-01-K00011_B_56381409_56381409 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:18:35 | 28.05.2021 13:01:00 | 3.7069 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 130.7795 | 0 | 0 | 0 | 1.3994 | 0 | 0 | 132.1789
1820630 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIRDAMLARI BOĞAZİÇİ TR-2 45-78-M00478_49233064_56394020_56394020 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 00:15:40 | 29.05.2021 02:46:49 | 2.5192 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 12.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6261
1820639 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 05:43:10 | 29.05.2021 07:42:50 | 1.9944 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.48034 | 15.9521 | 63.5269 | 34.5986 | 0 | 2.9717 | 210.7155 | 0 | 328.2451
1820641 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:09:30 | 29.05.2021 06:10:17 | 0.013056 | 1 | 1265 | 113 | 222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.00097513 | 1.2506 | 0.96807 | 0.35027 | 0 | 0.26273 | 0 | 0 | 2.8326
1820642 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-23 KÖK M02_72121066 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:25:47 | 29.05.2021 07:40:03 | 1.2378 | 0 | 829 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 120.9282 | 0 | 2.2012 | 0 | 22.0915 | 0 | 0 | 145.2209
1820643 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:26:20 | 29.05.2021 06:50:06 | 0.39611 | 1 | 4586 | 8 | 7 | 27 | 300 | 10 | 19 | 0.12183 | 281.514 | 19.76 | 0.58871 | 75.9922 | 61.9765 | 366.6239 | 74.8836 | 881.4607
1820644 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_GÖÇBEYLİ-MEZARLIKALTI M02_72045025 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:34:58 | 29.05.2021 08:32:25 | 1.9575 | 0 | 1 | 5 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33611 | 4.9851 | 26.5539 | 0 | 10.829 | 0 | 0 | 42.7041
1820645 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-10 45-76-M00010_KIRKAĞAÇ TR-25/TR-22/TR-15/TR-17 M02_72217272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:56:07 | 29.05.2021 07:08:47 | 0.21111 | 0 | 371 | 0 | 4 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 9.1769 | 0 | 0.029161 | 2.7528 | 1.4284 | 2.3267 | 0 | 15.7139
1820649 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-13 35-27-M00013_TR-17 M03_72169859 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:06:12 | 29.05.2021 09:05:02 | 1.9806 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.8509 | 0 | 0.27972 | 0 | 13.3681 | 0 | 0 | 55.4987
1820651 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_PINARCIK L03_2097901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:15:07 | 29.05.2021 07:15:27 | 0.0055556 | 1 | 490 | 25 | 70 | 9 | 44 | 3 | 2 | 0.0063919 | 0.31772 | 0.31144 | 0.044337 | 0.25457 | 0.03304 | 0.48148 | 0.0041862 | 1.4532
1820654 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:37:46 | 29.05.2021 08:21:23 | 0.72694 | 0 | 250 | 3 | 12 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 30.4891 | 39.6872 | 1.5125 | 13.6708 | 4.1057 | 28.0458 | 0 | 117.5111
1820657 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | BORLU KÖK 45-86-M00046_KÖPRÜBAŞI DM M01_72227046 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:55:40 | 29.05.2021 07:57:27 | 0.029722 | 0 | 2417 | 52 | 264 | 21 | 295 | 2 | 0 | 0 | 6.1413 | 2.1043 | 1.1091 | 1.8619 | 2.5053 | 1.8685 | 0 | 15.5905
1820658 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:58:50 | 29.05.2021 08:48:09 | 0.82194 | 0 | 464 | 16 | 34 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 60.3158 | 118.9222 | 8.1648 | 36.6089 | 24.8087 | 55.5665 | 0 | 304.387
1820659 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:58:00 | 29.05.2021 09:24:37 | 1.4436 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.43943 | 14.5937 | 61.9207 | 31.9828 | 0 | 2.654 | 217.1166 | 0 | 328.7072
1820660 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-7 35-25-M00007_HatBaşıAyırıcı_53133780 M01_53133780 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 08:05:47 | 29.05.2021 08:27:51 | 0.36778 | 0 | 191 | 0 | 28 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11.4779 | 0 | 1.8396 | 6.195 | 1.8416 | 34.1507 | 0 | 55.5048
1820666 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139665 L03_53139665 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 08:03:33 | 29.05.2021 11:18:35 | 3.2506 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1802 | 0 | 0.84466 | 0 | 0 | 0 | 69.0248
1820667 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-221 35-18-L00221_950464304_950464304 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:12:03 | 29.05.2021 09:06:30 | 1.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35257
1820670 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-6 35-19-L00166_956679907_956679907 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 08:40:43 | 29.05.2021 11:13:08 | 2.5403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092572
1820674 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_SELÇUK İM L10_2097131 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 08:58:07 | 29.05.2021 08:59:17 | 0.019444 | 6 | 9 | 37 | 16 | 32 | 54 | 1 | 0 | 0.14036 | 0.032279 | 0.80408 | 0.034955 | 1.7361 | 0.32833 | 0.070518 | 0 | 3.1466
1820676 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_PAZARKÖY TR-1 TR-2 L02_2327902 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 08:59:46 | 29.05.2021 09:40:54 | 0.68531 | 0 | 61 | 23 | 27 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9.55 | 11.2298 | 14.6813 | 0 | 3.3188 | 0 | 22.3613 | 61.1411
1820677 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155605 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:00:14 | 29.05.2021 15:46:03 | 6.7635 | 8 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17.6598 | 0 | 869.4576 | 0 | 1530.5513 | 6.6197 | 0 | 0 | 2424.2884
1820679 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:01:27 | 29.05.2021 17:12:36 | 8.1856 | 2 | 1306 | 141 | 145 | 12 | 111 | 1 | 0 | 3.5699 | 1313.091 | 1745.8673 | 438.5117 | 514.931 | 168.4238 | 6.3352 | 0 | 4190.73
1820681 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-09/12 (KÖMÜRCÜLER SİTESİ) 45-71-M00378_CEZAEVİ M03_66152436 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:02:44 | 29.05.2021 10:11:35 | 1.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9203 | 22.556 | 3.5123 | 6.493 | 61.4816
1820684 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | FATİH MAH. TR-4 45-86-M00203_A_56401528_56401528 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:03:50 | 29.05.2021 10:47:37 | 1.7297 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.2981 | 0 | 0 | 0 | 10.7221 | 0 | 0 | 20.0203
1820685 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-878 35-02-M00878_A_56365149_56365149 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:08:20 | 29.05.2021 17:37:34 | 8.4871 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.867 | 0 | 13.6113 | 0 | 0.80436 | 0 | 0 | 65.2827
1820686 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/12 (KİRLİOĞLU) 45-83-L00012_TR-2/18 L03_2085159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:11:17 | 29.05.2021 10:06:38 | 0.9225 | 0 | 3803 | 0 | 2 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 612.3188 | 0 | 0.071896 | 0 | 58.6984 | 0 | 3.2321 | 674.3212
1820688 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-11 45-82-M00011_45-82-M00011_2369177 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:14:22 | 29.05.2021 11:58:52 | 2.7416 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 458.7505 | 0 | 0 | 0 | 35.2141 | 0 | 0 | 493.9646
1820689 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-1 DM-2/7 (M-2341) 35-10-M02341_C C1_49593824 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:12:40 | 29.05.2021 10:20:00 | 1.1222 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.7112 | 0 | 0 | 0 | 1.1204 | 0 | 0 | 18.8316
1820690 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3654 GÜNEY DENİZ SAHA KOM. ÖZEL 35-01-K03654Ö_ K01_2067595 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:16:56 | 29.05.2021 10:21:26 | 1.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7936 | 0 | 0 | 0 | 30.7936
1820692 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4558 35-02-K04558_35-02-K04558_2372360 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:19:18 | 29.05.2021 17:00:29 | 7.6863 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 814.4772 | 0 | 0 | 0 | 25.2166 | 0 | 0 | 839.6938
1820693 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1820 35-01-K01820_B_56369035_56369035 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:21:10 | 29.05.2021 10:46:45 | 1.4262 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.1162 | 0 | 0 | 0 | 27.6006 | 0 | 0 | 68.7168
1820695 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/18 35-27-M00943_D_65513176_65513176 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:27:38 | 29.05.2021 11:28:04 | 2.0069 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9684 | 0 | 0 | 0 | 5.3718 | 0 | 0 | 16.3402
1820696 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-47 35-30-L00047_B_56402206_56402206 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:21:03 | 29.05.2021 11:38:03 | 2.2833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9135
1820698 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1623 35-02-M01623_35-02-M01623_2357184 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:30:53 | 29.05.2021 12:35:34 | 3.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0454 | 0 | 8.3648 | 58.4102
1820699 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-9 35-15-M00009_48908975_56378806_56378806 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:31:37 | 29.05.2021 10:07:32 | 0.59851 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.7461 | 0 | 0 | 0 | 7.4262 | 0 | 0 | 29.1723
1820700 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2365 GEÇİT 35-02-K02365_K-3034 K01_72046616 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:25:57 | 29.05.2021 11:19:11 | 1.8872 | 0 | 23 | 0 | 0 | 8 | 312 | 4 | 10 | 0 | 7.9716 | 0 | 0 | 371.2585 | 284.7128 | 473.8517 | 37.7073 | 1175.502
1820702 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1624 35-02-M01624_35-02-M01624_2363946 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:36:00 | 29.05.2021 12:42:03 | 3.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0472 | 0 | 114.2614 | 186.3087
1820703 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-13 BEYKÖY 35-32-L00013_D_56357304_56357304 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:41:00 | 29.05.2021 12:59:57 | 3.3158 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0071 | 0 | 0 | 0 | 10.8575 | 0 | 0 | 16.8646
1820705 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-99 35-15-L00099_950380988_950380988 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:45:00 | 29.05.2021 23:08:11 | 13.3864 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8833
1820707 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-15-M00083_950358512_950358512 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:47:00 | 29.05.2021 21:38:38 | 11.8606 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6423
1820711 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BORNOVA-2 M07_2311195 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:52:37 | 29.05.2021 11:40:00 | 1.7897 | 0 | 138 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111.2621 | 0 | 0 | 202.8888 | 1.7474 | 0 | 0 | 315.8983
1820714 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:55:46 | 29.05.2021 10:00:55 | 0.085833 | 1 | 1306 | 15 | 156 | 29 | 104 | 2 | 0 | 0.031562 | 36.9395 | 1.7429 | 7.5248 | 12.3667 | 5.3053 | 5.2769 | 0 | 69.1877
1820715 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİOBA M013_72191054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:55:00 | 29.05.2021 10:47:23 | 0.87306 | 0 | 0 | 33 | 85 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7023 | 34.7142 | 22.6796 | 13.2074 | 0 | 0 | 133.3034
1820776 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_SANAYİ K19_2043023 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:14:17 | 29.05.2021 11:11:00 | 0.94528 | 0 | 2888 | 0 | 0 | 3 | 573 | 0 | 2 | 0 | 722.8488 | 0 | 0 | 1211.8365 | 203.7046 | 0 | 71.2711 | 2209.661
1820785 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-13 MANDIRA 45-84-L00013_955178730_955178730 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:15:46 | 29.05.2021 11:17:00 | 1.0206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25747
1820786 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_35-25-M00078_2376689 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:16:01 | 29.05.2021 14:04:17 | 3.8044 | 0 | 447 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 285.9904 | 0 | 3.0577 | 0 | 128.3239 | 0 | 0 | 417.3719
1820791 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139398 M02_53139398 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:09:29 | 29.05.2021 13:29:57 | 3.3411 | 0 | 334 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 198.3803 | 0 | 3.0433 | 0 | 26.206 | 0 | 0 | 227.6297
1820792 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_EMİRALEM TR-15 M04_66567534 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:28:27 | 29.05.2021 17:29:00 | 8.0092 | 0 | 40 | 0 | 5 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 81.0176 | 0 | 9.0612 | 5.4807 | 244.8768 | 0 | 0 | 340.4363
1820793 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2907 35-02-M02907_910326376_910326376 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:17:26 | 29.05.2021 12:46:18 | 2.4811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13215
1820795 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜRSU TARİŞ-TAT KÖK 45-73-M00148_ M06_2049874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:11:33 | 29.05.2021 12:03:33 | 1.8667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6383 | 0 | 23.4164 | 0 | 0 | 0 | 87.0547
1820797 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HAMİDİYE TR-2 45-72-L00565_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110191 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:35:52 | 29.05.2021 12:32:24 | 2.9422 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.139
1820802 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:17:07 | 29.05.2021 12:20:02 | 2.0486 | 0 | 250 | 3 | 12 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 120.5742 | 140.17 | 5.109 | 48.1122 | 14.7782 | 102.2328 | 0 | 430.9763
1820805 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYAALTI TR-1 45-85-L00272_945470684_945470684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:22:47 | 29.05.2021 11:57:28 | 2.5781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70956
1820828 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 35-16-L00075_953354844_953354844 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:27:33 | 29.05.2021 15:07:36 | 4.6675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9067
1820834 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1117 35-01-M01117_G_56354699_56354699 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:29:47 | 29.05.2021 11:29:54 | 1.0019 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.639 | 0 | 0 | 0 | 3.5783 | 0 | 0 | 60.2173
1820844 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:30:17 | 29.05.2021 11:32:11 | 1.0317 | 0 | 633 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 78.2056 | 0 | 0.2569 | 0 | 9.6458 | 0 | 0 | 88.1083
1820877 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 CEZAEVİ YOLU 35-26-M00010_956619012_956619012 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:21:39 | 29.05.2021 13:41:54 | 3.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3051 | 0 | 0 | 3.3051
1820883 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953207617_953207617 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:46:00 | 29.05.2021 12:18:28 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4601 | 0 | 0 | 2.4601
1820890 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3196 35-03-K03196_911985425_911985425 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:41:32 | 29.05.2021 17:42:30 | 7.0161 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1304
1820894 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_B_56359786_56359786 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:49:00 | 29.05.2021 11:44:33 | 0.92583 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7131
1820910 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-4 - TR-5 M04_72358872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:49:29 | 29.05.2021 11:44:00 | 0.90861 | 0 | 76 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.1706 | 0 | 11.5919 | 0 | 9.7412 | 0 | 0 | 45.5037
1820920 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-11 PTT ÖNÜ 35-14-L00011_956643594_956643594 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:46:16 | 29.05.2021 13:06:38 | 2.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9162 | 0 | 0 | 1.9162
1820924 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TEPEBOZ KÖYÜ TR 35-21-L00056_953357450_953357450 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:58:29 | 29.05.2021 12:56:17 | 1.9633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33991
1820925 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_C_56367625_56367625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:48:45 | 29.05.2021 17:29:43 | 6.6828 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0666 | 0 | 0 | 0 | 0.06838 | 0 | 0 | 17.135
1820927 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ ŞAKRAN TR-14 35-17-M00214_10560031 b/4_5962139 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:04:00 | 29.05.2021 11:21:00 | 0.28333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8887 | 0 | 0 | 0 | 0.20293 | 0 | 0 | 2.0917
1820930 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:10:47 | 29.05.2021 13:35:39 | 2.4144 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.92031 | 30.564 | 116.2359 | 59.4577 | 0 | 5.1992 | 376.8969 | 0 | 589.274
1820931 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-2850 35-01-K02850_K-190 K02_42797737 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:23:16 | 29.05.2021 12:52:47 | 1.4919 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 250.2306 | 0 | 0 | 0 | 38.5379 | 0 | 0 | 288.7684
1820934 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2755 35-04-K02755_35-04-K02755_2350739 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:17:50 | 29.05.2021 12:05:10 | 0.78889 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 105.1196 | 0 | 0 | 0 | 16.0268 | 0 | 0 | 121.1463
1820937 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3646 35-01-K03646_35-01-K03646_2366382 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 10:55:30 | 29.05.2021 12:19:35 | 1.4014 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 111.4448 | 0 | 0 | 0 | 107.668 | 0 | 0 | 219.1127
1820938 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_SARUHANLI DM-GERİLİM M05_72188658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:21:47 | 29.05.2021 11:23:10 | 0.023056 | 2 | 3426 | 258 | 241 | 39 | 398 | 3 | 2 | 0.052409 | 15.0594 | 10.4617 | 3.0067 | 2.091 | 2.7208 | 0.28765 | 0.032316 | 33.7119
1820939 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-1 DM-2/7 (M-2341) 35-10-M02341_912640248_912640248 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:37:48 | 29.05.2021 19:04:42 | 8.4483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7127
1820941 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-7 45-82-M00255_B_56405230_56405230 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:26:40 | 29.05.2021 14:16:19 | 2.8275 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0288
1820942 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-371 35-18-L00371_950438139_950438139 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:28:10 | 29.05.2021 14:00:58 | 2.5467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1820947 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_TR-147(TM-2/147) L10_2311757 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:40:33 | 29.05.2021 14:27:18 | 2.7792 | 0 | 415 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 310.2292 | 0 | 0 | 15.1309 | 57.0919 | 0 | 0 | 382.4519
1820948 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | FİKRİ ORÇİN SULAMA GRUBU 35-29-M00213_A_56360684_56360684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:19:14 | 29.05.2021 13:19:49 | 2.0097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1820950 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-26 35-21-L00209_953368626_953368626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:42:51 | 29.05.2021 14:29:49 | 2.7828 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 2.1945 | 0 | 0 | 11.1778
1820952 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-221 35-18-L00221_950451236_950451236 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:45:08 | 29.05.2021 13:49:54 | 2.0794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44532
1820953 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956666497_956666497 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:52:08 | 29.05.2021 17:27:24 | 5.5878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8994
1820954 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1117 35-01-M01117_R_56354780_56354780 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:30:27 | 29.05.2021 12:44:21 | 1.2317 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71.9734 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 75.4634
1820955 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_D_56369340_56369340 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:47:28 | 29.05.2021 14:18:48 | 2.5222 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6072 | 0 | 0.040642 | 0 | 2.5127 | 0 | 0 | 4.1606
1820957 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-18-L00036_950438734_950438734 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 12:00:56 | 29.05.2021 16:03:11 | 4.0375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079793
1820959 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-3 35-20-M00033_12276292_56360819_56360819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:58:07 | 29.05.2021 13:42:35 | 1.7411 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93564
1820962 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 (SERAY SÜT) 45-81-M00152_948511908_948511908 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 12:12:55 | 29.05.2021 14:00:38 | 1.7953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006784
1820963 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILOBA KIRKPINAR TR-2 35-20-L00436__72372718_72372718 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 12:12:07 | 29.05.2021 16:26:48 | 4.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4024 | 0 | 0 | 8.4024
1820964 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-765 35-01-K00765_35-01-K00765_61213184 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 11:38:50 | 29.05.2021 12:51:05 | 1.2042 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 249.5983 | 0 | 0 | 0 | 9.5863 | 0 | 0 | 259.1846
1820965 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3196 35-03-K03196__72374529_72374529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:45:29 | 29.05.2021 14:14:52 | 3.4897 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 138.015 | 0 | 0 | 0 | 27.8762 | 0 | 0 | 165.8911
1820967 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ OVA MAH.TR-2 45-72-L00157_B_56392894_56392894 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 12:34:00 | 29.05.2021 13:50:38 | 1.2772 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11923 | 0 | 0.002394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12163
1820968 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-2/34 (MEVLANA YOLU) 45-71-M00532_A_60984765_60984765 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 12:34:23 | 29.05.2021 16:23:32 | 3.8192 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 334.2582 | 0 | 0 | 0 | 12.619 | 0 | 0 | 346.8772
1820969 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2547 35-09-M02547_97701261_97701261 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 12:23:25 | 29.05.2021 13:09:54 | 0.77472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.315 | 9.315
1820970 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_YAĞBASAN M07_78225834 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 11:01:00 | 29.05.2021 11:58:00 | 0.95 | 1 | 155 | 93 | 90 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1.3097 | 27.8686 | 151.0793 | 38.62 | 24.9376 | 4.9981 | 5.0682 | 0 | 253.8815
1820971 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 12:36:17 | 29.05.2021 13:41:51 | 1.0928 | 3 | 531 | 231 | 97 | 16 | 50 | 0 | 0 | 31.9594 | 123.0329 | 261.8229 | 134.4819 | 58.5681 | 24.6899 | 0 | 0 | 634.5552
1820974 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 12:43:26 | 29.05.2021 13:43:30 | 1.0011 | 0 | 0 | 9 | 77 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.8287 | 77.309 | 3.5846 | 126.5637 | 30.2954 | 0 | 341.5814
1820979 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-22-M00051_955256399_955256399 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 12:39:59 | 29.05.2021 14:09:42 | 1.4953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9503
1820980 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1820 35-01-K01820_D_56369037_56369037 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:00:00 | 29.05.2021 12:52:33 | 3.8758 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 123.3181 | 0 | 0 | 0 | 18.6063 | 0 | 0 | 141.9244
1820982 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-326 35-19-L00349_956692208_956692208 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 12:51:53 | 29.05.2021 13:54:56 | 1.0508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032365
1820983 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956666164_956666164 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 12:42:43 | 29.05.2021 14:38:07 | 1.9233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40312
1820984 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NURİYE TR-6 45-80-M00121_956537283_956537283 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 12:59:00 | 29.05.2021 14:18:58 | 1.3328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32611
1820987 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_955254966_955254966 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:01:40 | 29.05.2021 14:14:48 | 1.2189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4647
1820988 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1466 35-02-M01466_M-1556 NAK KARGO M01_76764762 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 13:06:02 | 29.05.2021 13:47:24 | 0.68917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9339 | 0 | 0 | 0 | 8.9339
1820990 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKKALE YEŞİLKENT TR-2 35-29-L00268_950331799_950331799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:08:30 | 29.05.2021 15:17:57 | 2.1575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4221
1820991 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | AYVACIK TR-1 35-28-M00256_A_65513385_65513385 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:07:15 | 29.05.2021 15:01:51 | 1.91 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.617 | 0 | 0.35868 | 0 | 1.0264 | 0 | 0 | 14.0021
1820992 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4630 35-02-K04630_910179908_910179908 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:04:18 | 29.05.2021 16:21:00 | 3.2783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9241
1820994 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_949719729_949719729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:16:00 | 29.05.2021 14:44:12 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12854 | 0 | 0 | 0.12854
1820996 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:21:16 | 29.05.2021 13:36:51 | 0.25972 | 6 | 1341 | 13 | 280 | 26 | 189 | 1 | 0 | 1.2832 | 114.4135 | 5.9139 | 28.8492 | 25.2422 | 31.8074 | 23.9616 | 0 | 231.471
1820997 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_956639798_956639798 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:20:41 | 29.05.2021 21:01:05 | 7.6733 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9412
1820998 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MORALILAR TR-1 45-72-L00674_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047862 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:20:53 | 29.05.2021 14:35:18 | 1.2403 | 0 | 52 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.9254 | 0 | 0.86884 | 0 | 2.8079 | 0 | 0 | 15.6021
1821000 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_953367993_953367993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:27:17 | 29.05.2021 18:51:09 | 5.3978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26064
1821001 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) 35-27-L00248_913335160_913335160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:35:06 | 29.05.2021 15:16:35 | 1.6914 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326
1821006 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | SARIKAYA MERKEZ TR-1 35-32-L00063_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039743 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:41:41 | 29.05.2021 15:31:58 | 1.8381 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.9467 | 0 | 33.7435 | 0 | 22.5509 | 0 | 0 | 80.2411
1821011 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4332 35-07-K04332_962687251_962687251 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:49:44 | 29.05.2021 15:08:32 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5553 | 0 | 0 | 1.5553
1821012 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-1 35-20-L00227_955206387_955206387 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:00:07 | 29.05.2021 15:16:44 | 1.2769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821013 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | TAŞKÖPRÜ TR-1 45-75-M00114_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087764 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:50:53 | 29.05.2021 15:49:50 | 1.9825 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1363 | 0 | 2.7098 | 0 | 0.48732 | 0 | 0 | 8.3335
1821014 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/44 45-72-M00044_45-72-M00044_2357432 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:03:49 | 29.05.2021 15:07:19 | 1.0583 | 0 | 29 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 0 | 4.4307 | 0 | 2.1024 | 0 | 0 | 7.65
1821016 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-18 35-14-L00018_956661375_956661375 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:59:16 | 29.05.2021 15:45:44 | 1.7744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024012
1821018 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-13 35-02-M00013_A_56379005_56379005 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 12:59:16 | 29.05.2021 15:28:37 | 2.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3561 | 0 | 0 | 66.3561
1821019 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2547 35-09-M02547_97705331_97705331 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:08:46 | 29.05.2021 16:55:37 | 2.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0744 | 0 | 12.6618 | 21.7361
1821021 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1014 35-03-M01014_A_56379076_56379076 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:06:59 | 29.05.2021 14:58:33 | 0.85944 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.2099 | 0 | 0 | 0 | 12.5234 | 0 | 0 | 40.7333
1821024 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-831 35-03-K00831_910831391_910831391 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:03:02 | 29.05.2021 21:36:09 | 7.5519 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0175
1821025 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_M-7 M20_2336080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:13:47 | 29.05.2021 14:32:19 | 0.30889 | 0 | 4017 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 335.1802 | 0 | 0 | 0 | 59.9149 | 0 | 0 | 395.0951
1821032 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:15:52 | 29.05.2021 16:02:02 | 1.7694 | 0 | 1598 | 35 | 151 | 11 | 215 | 1 | 1 | 0 | 606.4771 | 322.0009 | 259.272 | 73.9631 | 287.2995 | 636.4297 | 28.5684 | 2214.0107
1821034 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-456 35-18-L00456_950465741_950465741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:23:54 | 29.05.2021 19:12:14 | 4.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9044 | 0 | 0 | 18.9044
1821035 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİŞNELİ TR-4 35-27-M01149_914389349_914389349 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:28:19 | 29.05.2021 18:23:13 | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4732
1821036 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-3 35-22-M00257_B_56353952_56353952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:30:19 | 29.05.2021 16:39:59 | 2.1611 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.8307 | 0 | 0 | 0 | 1.8473 | 0 | 0 | 25.678
1821039 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇALTI TR-1 35-28-M00261_C_56375377_56375377 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:44:00 | 29.05.2021 15:30:02 | 0.76722 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6594 | 0 | 0 | 0 | 0.77245 | 0 | 0 | 4.4318
1821040 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/10 35-27-M00337_ULUCAK DM-2/3 M02_72171221 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:45:10 | 29.05.2021 15:30:00 | 0.74722 | 0 | 788 | 0 | 6 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 174.4132 | 0 | 15.4815 | 0 | 40.1848 | 0 | 14.6265 | 244.7059
1821042 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | GÖLMARMARA TR-17 45-85-L00017_C_56403561_56403561 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:48:08 | 29.05.2021 16:18:07 | 1.4997 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3639 | 0 | 0 | 0 | 2.3236 | 0 | 0 | 13.6876
1821043 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:46:41 | 29.05.2021 15:25:31 | 0.64722 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.037454 | 29.6794 | 1.2193 | 0 | 2.5833 | 0.76234 | 0 | 0 | 34.2818
1821046 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-925 35-01-K00925_35-01-K00925_64231278 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:43:58 | 29.05.2021 15:58:42 | 1.2456 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 51.0741 | 0 | 0 | 0 | 69.5315 | 0 | 0 | 120.6056
1821049 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_FİDANLIK K17_2050518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:08:11 | 29.05.2021 16:58:00 | 1.8303 | 0 | 3466 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 3846.1981 | 0 | 0 | 0 | 245.65 | 0 | 0 | 4091.8481
1821050 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_TR-2 34.5 M05_2050511 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:08:11 | 29.05.2021 16:20:00 | 1.1969 | 0 | 13796 | 0 | 0 | 1 | 1259 | 0 | 3 | 0 | 4066.3653 | 0 | 0 | 5.6657 | 722.5658 | 0 | 42.038 | 4836.6348
1821054 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TEPECİK ÇIKIŞI (M-78) M04_49833812 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:09:45 | 29.05.2021 15:54:46 | 0.75028 | 0 | 257 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.9611 | 0 | 0 | 26.0319 | 5.473 | 0 | 0 | 90.466
1821056 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-30 35-25-M00166_956641757_956641757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:58:05 | 29.05.2021 17:26:51 | 2.4794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24522
1821058 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1871 35-01-M01871_910586234_910586234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:14:30 | 29.05.2021 16:54:14 | 1.6622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68672
1821061 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | İĞDECİK TR-3 45-71-M00080_45-71-M00080_2368687 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:22:39 | 29.05.2021 18:25:32 | 3.0481 | 0 | 214 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 117.9516 | 0 | 1.2024 | 0 | 6.0886 | 0 | 0 | 125.2426
1821062 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MUSACALI TR-1 35-24-M00107_35-24-M00107_2358950 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:11:10 | 29.05.2021 15:38:23 | 0.45361 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1826 | 0 | 1.9878 | 0 | 0.50923 | 0 | 0 | 4.6796
1821063 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-99 ZEYTİNALANI 35-19-L00099_956692070_956692070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:22:38 | 29.05.2021 16:48:46 | 1.4356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2937
1821064 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-29 45-82-M00029_945526310_945526310 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:23:11 | 29.05.2021 18:18:09 | 2.9161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63132
1821065 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAŞAR YILDIZLI SULAMA GRUBU 35-29-M00264_A_56374249_56374249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:49:46 | 29.05.2021 19:20:45 | 4.5164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26576
1821067 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-100 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01100_45-80-M01100_2373346 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:28:18 | 29.05.2021 16:58:16 | 1.4994 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3893
1821069 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | Y. YAZAR SULAMA GRUBU TR 35-27-M00528_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:29:02 | 29.05.2021 18:13:11 | 2.7358 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5592 | 0 | 20.0152 | 0 | 5.0843 | 0 | 0 | 28.6587
1821070 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-51 45-84-L00051_955178770_955178770 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:30:16 | 29.05.2021 16:45:49 | 1.2592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38176
1821071 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE TR-5 35-17-M00235_9425163_56356453_56356453 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:33:00 | 29.05.2021 17:16:29 | 1.7247 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6655
1821072 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKIR YÖRÜKLER TR-2 35-32-L00054_946409252_946409252 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:32:13 | 29.05.2021 17:17:07 | 1.7483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14327
1821073 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-294 35-04-K00294_99250210_99250210 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:32:30 | 29.05.2021 16:18:11 | 0.76139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6029 | 0 | 0 | 0 | 0.12131 | 0 | 0 | 1.7242
1821076 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1083 DERE MADENCİLİK 35-02-M01083Ö_ M01_2314272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:41:00 | 29.05.2021 16:19:48 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2177 | 0 | 268.3594 | 0 | 286.5771
1821079 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-258 35-01-K00258_B_56376807_56376807 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:33:15 | 29.05.2021 16:24:50 | 0.85972 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.5706 | 0 | 0 | 0 | 1.5121 | 0 | 0 | 34.0828
1821080 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ULUDERBENT TR-5 45-73-M00536_45-73-M00536_2353030 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:55:57 | 29.05.2021 18:16:44 | 3.3464 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65.4082 | 0 | 0 | 0 | 7.4107 | 0 | 0 | 72.8189
1821082 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_953356677_953356677 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:50:31 | 29.05.2021 18:33:36 | 2.7181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85561
1821084 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_EĞRİLİMAN M04_72140336 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:53:27 | 29.05.2021 17:31:20 | 1.6314 | 1 | 73 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.8364 | 40.9957 | 1.2004 | 0.11775 | 58.551 | 4.0132 | 0 | 0 | 106.7144
1821085 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:53:21 | 29.05.2021 16:30:45 | 0.62333 | 8 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.6652 | 0 | 79.5554 | 0 | 141.1302 | 0.60764 | 0 | 0 | 222.9585
1821087 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72A 45-77-L00462_945493640_945493640 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 16:00:09 | 29.05.2021 20:28:57 | 4.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8369
1821089 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | OĞULDURUK HASYURT TR-1 45-75-M00180_A_56390952_56390952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 16:02:14 | 29.05.2021 17:18:21 | 1.2686 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19361 | 0 | 0.0085933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2022
1821092 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-2 35-29-M00465_950336458_950336458 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 16:13:40 | 29.05.2021 17:54:21 | 1.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021491 | 0 | 0 | 0.021491
1821093 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-831 35-03-K00831_D_56378526_56378526 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:21:24 | 29.05.2021 16:41:45 | 2.3392 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.0972 | 0 | 0 | 0 | 4.5797 | 0 | 0 | 65.6769
1821094 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | İNECİK TR-1 35-21-L00121_A_56373638_56373638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 16:23:00 | 29.05.2021 18:02:18 | 1.655 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5583 | 7.8317
1821095 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_48104060_56388932_56388932 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 16:27:00 | 29.05.2021 18:25:03 | 1.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1543 | 129.1543
1821096 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-166 35-26-M00166_956613953_956613953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 16:20:54 | 29.05.2021 16:51:18 | 0.50667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1096
1821097 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1531 35-09-M01531_915161372_915161372 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2021 16:34:41 | 29.05.2021 20:05:04 | 3.5064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2139
1821098 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/96 45-83-M00783_955153842_955153842 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 16:36:50 | 29.05.2021 19:11:59 | 2.5858 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2782
1821103 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİ HARMANDALI TR-2 45-71-M00892_45-71-M00892_2355983 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 16:43:12 | 29.05.2021 21:46:30 | 5.055 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9709 | 0 | 19.3438 | 0 | 0.89574 | 0 | 0 | 31.2104
1821106 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-115 35-04-K00115_G G01b_5776870 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 16:47:17 | 29.05.2021 17:31:45 | 0.74111 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.1294 | 0 | 0 | 0 | 10.9088 | 0 | 0 | 30.0383
1821107 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÖRECE M-354 35-22-M00354_35-22-M00354_72143656 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 16:39:09 | 29.05.2021 18:32:01 | 1.8811 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 236.0427 | 0 | 0 | 0 | 40.5873 | 0 | 0 | 276.63
1821108 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 16:46:17 | 29.05.2021 17:48:56 | 1.0442 | 0 | 694 | 2 | 33 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 232.874 | 3.8995 | 19.1212 | 111.8936 | 74.1893 | 25.1184 | 73.5799 | 540.6758
1821110 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3363 35-09-K03363_913365157_913365157 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 16:52:00 | 29.05.2021 17:30:57 | 0.64917 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1742 | 0 | 0 | 0 | 0.046086 | 0 | 0 | 4.2203
1821111 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖLCÜK TR-13 35-15-L00325_B B01_49773923 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 16:46:20 | 29.05.2021 22:23:51 | 5.6253 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.914 | 0 | 0.00076982 | 0 | 4.4373 | 0 | 0 | 14.3521
1821117 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53134869 M14_53134869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:02:37 | 29.05.2021 18:15:03 | 1.2072 | 0 | 341 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.2071 | 0 | 0.016704 | 0 | 0.54844 | 0 | 0 | 43.7722
1821119 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-612 (DM-4/22) 35-17-M00612_95000591109_95000591109 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 16:54:38 | 29.05.2021 18:42:22 | 1.7956 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3053
1821120 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-5-/15 35-20-L00058_35-20-L00058_2370580 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:02:55 | 29.05.2021 18:31:36 | 1.4781 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.264 | 0 | 24.5953 | 0 | 16.9993 | 0 | 0 | 46.8585
1821121 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-1 35-20-L00227_955214888_955214888 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:03:04 | 29.05.2021 21:25:19 | 4.3708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12623
1821122 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950460442_950460442 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:12:00 | 29.05.2021 20:35:21 | 3.3892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8325
1821124 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955297821_955297821 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:39:28 | 29.05.2021 18:17:10 | 3.6283 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2767 | 0 | 0 | 0 | 3.4939 | 0 | 0 | 20.7706
1821125 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KEMALPAŞA-2 M23_2308412 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 17:22:35 | 29.05.2021 18:05:15 | 0.71096 | 2 | 3879 | 5 | 7 | 29 | 1586 | 17 | 77 | 0.082117 | 785.651 | 126.6527 | 1.1934 | 148.3055 | 695.4718 | 380.709 | 488.4051 | 2626.4705
1821126 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-162 35-19-L00162_956692416_956692416 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:21:28 | 29.05.2021 19:36:03 | 2.2431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028904
1821129 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-13-L00009_946420527_946420527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:19:39 | 29.05.2021 17:59:08 | 0.65806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086007
1821130 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140325 M06_53140325 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:27:02 | 29.05.2021 18:54:48 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8469 | 0 | 17.8469
1821131 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:23:33 | 29.05.2021 19:10:37 | 1.7844 | 3 | 115 | 18 | 227 | 9 | 52 | 4 | 0 | 45.6911 | 59.5227 | 120.6907 | 115.2401 | 67.3966 | 87.878 | 487.7719 | 0 | 984.1912
1821132 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN TÜRKAY SULAMA GRUBU 35-29-L00643_A_65509959_65509959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:20:23 | 29.05.2021 18:54:42 | 1.5719 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3627 | 0 | 3.836 | 0 | 0 | 15.1987
1821134 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 45-71-M00147_953190855_953190855 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:30:31 | 29.05.2021 18:38:07 | 1.1267 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84737
1821135 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-22 35-23-L00022_42133863_56398885_56398885 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:38:00 | 29.05.2021 18:42:49 | 1.0803 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.3385 | 0 | 0 | 0 | 1.9805 | 0 | 0 | 57.319
1821139 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-283 35-18-L00283_950458930_950458930 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:36:59 | 29.05.2021 19:53:31 | 2.2756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18444
1821140 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_ESBAŞ-2 M01_2319333 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:39:48 | 29.05.2021 17:54:14 | 0.24056 | 3 | 15106 | 2 | 29 | 42 | 1408 | 12 | 7 | 11.5689 | 1128.2312 | 0.33328 | 2.3975 | 330.2333 | 264.1827 | 38.1526 | 13.2994 | 1788.3989
1821144 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-157 35-19-M00157_956692024_956692024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:46:48 | 29.05.2021 18:56:56 | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11747
1821146 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/104-1 45-83-L00460_E_56355373_56355373 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:42:43 | 29.05.2021 20:04:54 | 2.3697 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.261 | 0 | 0 | 0 | 2.1419 | 0 | 0 | 28.4029
1821147 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KILCANLAR OVALILAR TR-1 45-75-M00127_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088373 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:50:00 | 29.05.2021 18:34:49 | 0.74694 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2839 | 0 | 2.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.166
1821148 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 9 35-15-M00226_A_56406986_56406986 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:44:00 | 29.05.2021 21:51:04 | 4.1178 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6398 | 0 | 0.17135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8112
1821149 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_956664418_956664418 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:54:25 | 29.05.2021 20:18:00 | 2.3931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024545
1821150 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:57:28 | 29.05.2021 17:57:58 | 0.0083333 | 0 | 259 | 1 | 26 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.34849 | 0.0042648 | 0.021532 | 0.25379 | 0.058755 | 0 | 0 | 0.68683
1821151 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-984 35-03-M00984_D d2b_5793652 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:55:52 | 29.05.2021 21:52:57 | 3.9514 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.5528 | 0 | 0 | 0 | 11.2179 | 0 | 0 | 65.7706
1821152 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIKIRIKLAR TR-1 35-16-M00057_953351547_953351547 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:51:59 | 29.05.2021 19:56:19 | 2.0722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38902
1821155 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-2 35-22-M00232_C_56356067_56356067 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:44:48 | 29.05.2021 19:40:52 | 1.9344 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.539 | 0 | 0 | 0 | 0.021621 | 0 | 0 | 12.5606
1821156 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_6424049 a3_5948918 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:03:52 | 29.05.2021 21:58:30 | 3.9106 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.8197 | 0 | 0 | 0 | 44.1995 | 0 | 0 | 93.0193
1821160 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3129 35-01-K03129_A_56374906_56374906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:44:07 | 29.05.2021 18:39:45 | 0.92722 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.4458 | 0 | 0 | 0 | 1.2461 | 0 | 0 | 25.6919
1821162 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-274 35-18-L00274_950445114_950445114 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:13:25 | 29.05.2021 23:17:26 | 5.0669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1157
1821163 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR6 35-27-L00131_914607850_914607850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:40:58 | 29.05.2021 19:41:50 | 2.0144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013654
1821164 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 45-78-L00049_95000027046_95000027046 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:12:05 | 29.05.2021 19:37:24 | 1.4219 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4918
1821167 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 (M-729) 35-30-M00729_955300082_955300082 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:22:00 | 29.05.2021 19:42:09 | 1.3358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4052 | 0 | 0 | 0 | 6.3874 | 0 | 0 | 8.7926
1821169 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950462397_950462397 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:23:30 | 30.05.2021 00:49:17 | 6.4297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3188
1821170 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4230 35-03-K04230_910682994_910682994 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:21:12 | 29.05.2021 19:17:27 | 0.9375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69399
1821173 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-925 35-01-K00925_K-2464 K01_64231277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:38:00 | 29.05.2021 19:33:18 | 0.92167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7916 | 0 | 0 | 0 | 119.7916
1821175 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1248 35-01-M01248_35-01-M01248_64134811 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:04:08 | 29.05.2021 20:03:22 | 1.9872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.0065331 | 0 | 0 | 0 | 64.3417 | 0 | 0 | 64.3483
1821176 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:35:50 | 29.05.2021 18:57:14 | 0.35667 | 6 | 650 | 82 | 226 | 7 | 85 | 4 | 0 | 1.8861 | 45.0247 | 99.1577 | 47.7248 | 24.3152 | 16.1752 | 25.2451 | 0 | 259.5289
1821179 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ALİ ÖZŞAHİNLER TR-2 35-27-M01030__66123367_66123367 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:49:00 | 29.05.2021 20:59:08 | 2.1689 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64862 | 0 | 1.3035 | 0 | 0.10353 | 0 | 0 | 2.0557
1821180 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_B_60983807_60983807 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:52:00 | 29.05.2021 19:22:06 | 0.50167 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6131 | 0 | 0.48471 | 0 | 0.75868 | 0 | 0 | 5.8565
1821185 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 19:06:23 | 29.05.2021 21:17:00 | 2.1769 | 0 | 270 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 167.6571 | 10.611 | 3.9516 | 28.1198 | 26.8145 | 344.6378 | 0 | 581.7919
1821188 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956667659_956667659 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 19:02:12 | 29.05.2021 21:36:11 | 2.5664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3714
1821191 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-4 35-22-M00195_955264109_955264109 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 19:11:16 | 29.05.2021 20:20:00 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15471
1821193 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | SAAT TAŞI GRB. 35-30-M00086_A_56366211_56366211 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 19:10:11 | 29.05.2021 20:13:09 | 1.0494 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8683
1821194 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_48104527_56401399_56401399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 19:20:11 | 29.05.2021 22:28:30 | 3.1386 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1156 | 0 | 17.6987 | 0 | 0 | 21.8142
1821195 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_YENİKÖY (YALLIOĞLU KÖK) L04_2335954 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 19:34:02 | 29.05.2021 19:54:07 | 0.33472 | 2 | 356 | 19 | 72 | 5 | 78 | 1 | 0 | 0.1775 | 32.2933 | 26.8073 | 69.6886 | 1.0508 | 40.2255 | 24.4123 | 0 | 194.6554
1821197 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-23 45-81-M00023_945626276_945626276 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 19:37:32 | 29.05.2021 20:24:18 | 0.77944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030861
1821200 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953242987_953242987 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 19:57:25 | 29.05.2021 23:26:02 | 3.4769 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6202
1821205 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_TR-1 M06_2314086 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 20:06:26 | 29.05.2021 20:19:00 | 0.20944 | 5 | 1781 | 96 | 271 | 29 | 161 | 2 | 0 | 0.52065 | 120.2269 | 63.6883 | 72.0755 | 46.2211 | 28.7156 | 17.1631 | 0 | 348.6112
1821208 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | YUMUKLAR TR-1 45-86-M00233_45-86-M00233_2360009 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 20:18:57 | 29.05.2021 21:48:04 | 1.4853 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8397 | 0 | 0.4299 | 0 | 0.22893 | 0 | 0 | 14.4985
1821209 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM DEMİRDEN TR-1 45-71-M00967_45-71-M00967_2357988 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 20:27:25 | 29.05.2021 23:14:44 | 2.7886 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6418 | 0 | 2.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2014
1821213 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET ALİ EKER SULAMA GRUBU 35-29-M00263_955215090_955215090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 20:37:13 | 29.05.2021 23:46:45 | 3.1589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821214 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | OKLUİSA TR-1 45-81-M00230_B_56399126_56399126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 20:45:05 | 29.05.2021 21:11:28 | 0.43972 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24278
1821215 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TURAN KÖYÜ TR-1 35-20-L00070_ H_49168575 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 20:45:36 | 29.05.2021 21:59:08 | 1.2256 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.0391 | 0 | 0.0057091 | 0 | 2.776 | 0 | 0 | 56.8208
1821217 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-115 35-16-L00115_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044906 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 20:57:21 | 29.05.2021 21:55:08 | 0.96306 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 7.3593 | 0 | 2.7846 | 0 | 0 | 11.5289
1821219 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-3 35-15-L00969_C_56407023_56407023 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 21:00:44 | 29.05.2021 23:59:47 | 2.9842 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.912 | 0 | 9.5446 | 0 | 12.5017 | 0 | 0 | 35.9584
1821220 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | GÖMEÇLER YENİ MAH. TR 1 45-74-M00282_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054188 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 21:02:30 | 29.05.2021 23:34:18 | 2.53 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0144 | 0 | 0 | 0 | 0.51002 | 0 | 0 | 15.5244
1821221 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-78 HULUSİ İZLEYEN GRB. 35-15-M00078_B_56371781_56371781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:12:27 | 29.05.2021 22:20:50 | 5.1397 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3814 | 0 | 25.8053 | 0 | 0 | 61.1867
1821223 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-123 35-16-L00123_TR-124 L02_72037651 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 21:33:23 | 29.05.2021 21:41:48 | 0.14028 | 0 | 1912 | 0 | 85 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 87.9993 | 0 | 2.1131 | 0 | 6.0802 | 0 | 0 | 96.1926
1821225 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_956644573_956644573 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 21:01:18 | 29.05.2021 22:53:26 | 1.8689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51101
1821228 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖRDES TR-35 45-75-M00035_A a2_42660169 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 21:24:23 | 29.05.2021 22:49:27 | 1.4178 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5011 | 0 | 0 | 0 | 0.56886 | 0 | 0 | 11.07
1821231 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-15-M00083_950358507_950358507 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 21:34:57 | 30.05.2021 02:50:55 | 5.2661 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6906
1821232 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-22-M00051_955285362_955285362 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 21:39:04 | 29.05.2021 22:44:20 | 1.0878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23473
1821235 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-833 35-04-K00833_N N4B_5835637 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 21:43:01 | 29.05.2021 22:13:08 | 0.50194 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.8898 | 0 | 0 | 0 | 6.2077 | 0 | 0 | 10.0975
1821239 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-191 35-18-L00191_950443111_950443111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 22:02:20 | 29.05.2021 23:55:48 | 1.8911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26889
1821243 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48123170_56388597_56388597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 22:24:11 | 29.05.2021 23:32:55 | 1.1456 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.198 | 0 | 0 | 0 | 1.6892 | 0 | 0 | 39.8872
1821249 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARLIKUYU TR-2 45-71-M02165_953193708_953193708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 23:03:53 | 30.05.2021 01:47:17 | 2.7233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33369
1821254 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-274 35-18-L00274_950445142_950445142 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 23:22:57 | 30.05.2021 01:44:54 | 2.3658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67085
1821255 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİ KÖYÜ KÜSKÜT TR-6 35-15-L01043_C_56369628_56369628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 20:48:09 | 30.05.2021 01:24:09 | 4.6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8979 | 0 | 10.5609 | 0 | 9.1819 | 0 | 0 | 23.6406
1821256 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/12 35-26-M00834__56360880_56360880 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 23:45:16 | 30.05.2021 00:50:06 | 1.0806 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.0746 | 0 | 0 | 0 | 2.8171 | 0 | 0 | 10.8917
1821266 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-B L33_2309743 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 00:35:19 | 30.05.2021 00:42:56 | 0.1268 | 0 | 2184 | 141 | 427 | 29 | 388 | 1 | 1 | 0 | 58.0788 | 67.0202 | 43.4227 | 8.3917 | 28.2697 | 47.8003 | 1.0506 | 254.0339
1821268 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | EĞRİGÖL TR-1 35-16-M00050_B_56397463_56397463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 00:32:27 | 30.05.2021 01:43:08 | 1.1781 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4271 | 0 | 0 | 0 | 0.7181 | 0 | 0 | 8.1452
1821269 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-A L30_2309742 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 00:37:28 | 30.05.2021 00:45:47 | 0.13861 | 4 | 10726 | 53 | 935 | 26 | 2016 | 3 | 0 | 1.1232 | 260.9762 | 24.9055 | 30.7662 | 8.1344 | 104.5204 | 11.252 | 0 | 441.6779
1821279 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ESKİOBA TR-1 35-29-L00144_A_56397361_56397361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 04:31:39 | 30.05.2021 06:08:44 | 1.6181 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.3459 | 0 | 0 | 0 | 18.4823 | 0 | 0 | 21.8283
1821285 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_ORTA MAHALLE M-46 M04_72127258 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 06:02:28 | 30.05.2021 06:37:09 | 0.57806 | 4 | 7268 | 4 | 70 | 9 | 422 | 0 | 0 | 11.4876 | 424.5047 | 1.8978 | 5.002 | 48.2038 | 55.0295 | 0 | 0 | 546.1254
1821287 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 06:13:09 | 30.05.2021 06:32:11 | 0.31722 | 0 | 79 | 8 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5279 | 11.9765 | 0.28858 | 36.227 | 1.1365 | 0 | 0 | 53.1565
1821288 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_ÖZDERE M-23 M10_72117238 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 06:25:28 | 30.05.2021 07:00:22 | 0.58167 | 0 | 2656 | 0 | 15 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 171.5797 | 0 | 3.0588 | 9.2145 | 50.4381 | 0 | 0 | 234.2911
1821289 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK HAYVANAT BAHÇESİ GEÇİT 35-28-M00588_ASARLIK TR-10/TOKİ M02_66839852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 06:33:31 | 30.05.2021 06:34:01 | 0.0083333 | 1 | 1371 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.0048723 | 2.0843 | 0 | 0 | 0.0023915 | 0.099848 | 0 | 0 | 2.1914
1821290 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_FIRAT K24_2045387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 06:40:42 | 30.05.2021 07:15:21 | 0.5775 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1 | 41 | 0 | 92.1192 | 0 | 0 | 0 | 311.1074 | 1.3536 | 123.6536 | 528.2338
1821293 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-3 35-16-M00005_953328647_953328647 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 06:55:49 | 30.05.2021 09:33:40 | 2.6308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51413
1821294 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_CİVAR M07_2054414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 07:13:39 | 30.05.2021 07:15:30 | 0.030833 | 0 | 739 | 0 | 85 | 4 | 185 | 1 | 1 | 0 | 3.7501 | 0 | 0.30839 | 0.43074 | 1.9194 | 1.4626 | 0.1679 | 8.0391
1821295 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-271 SANATKARLAR SİTESİ 35-18-L00271_950445260_950445260 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 07:11:51 | 30.05.2021 09:37:11 | 2.4222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42215
1821296 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 07:16:56 | 30.05.2021 08:58:47 | 1.6975 | 0 | 147 | 5 | 70 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33.6169 | 61.2668 | 157.9919 | 61.9647 | 53.8315 | 0 | 0 | 368.6718
1821298 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_TR-27 (M-727) M11_66045390 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 07:24:51 | 30.05.2021 08:29:13 | 1.0728 | 0 | 7249 | 0 | 4 | 2 | 212 | 1 | 1 | 0 | 1286.7906 | 0 | 4.4914 | 1.5696 | 143.0411 | 23.7153 | 0.012169 | 1459.6202
1821299 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2049428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 07:27:53 | 30.05.2021 07:45:34 | 0.29472 | 1 | 375 | 35 | 37 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0.034225 | 11.207 | 20.3305 | 1.1699 | 22.187 | 4.0936 | 8.9793 | 0 | 68.0014
1821301 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-1929 M04_42868424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 07:23:00 | 30.05.2021 07:40:00 | 0.28333 | 0 | 475 | 0 | 14 | 27 | 276 | 6 | 2 | 0 | 32.787 | 0 | 1.99 | 19.9739 | 46.9396 | 72.5524 | 0.60147 | 174.8444
1821305 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 06:55:51 | 30.05.2021 09:29:10 | 2.5553 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.70976 | 23.5715 | 95.8411 | 51.3792 | 0 | 3.9149 | 204.1605 | 0 | 379.577
1821306 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-43 35-19-M00043_C_56355072_56355072 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 07:54:25 | 30.05.2021 09:10:33 | 1.2689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.48799 | 0 | 0 | 0 | 0.34253 | 0 | 0 | 0.83052
1821307 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760(YATIRIM REZERVE) 35-10-M02760_ M01_72853539 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 08:04:46 | 30.05.2021 09:13:38 | 1.1478 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9318 | 0 | 1.3528 | 46.4077 | 0.032599 | 0 | 0 | 56.7249
1821309 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-6 35-30-L00006_Ayırıcı H01_2044018 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 07:59:29 | 30.05.2021 10:05:14 | 2.0958 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 191.711 | 0 | 0 | 0 | 15.3868 | 0 | 0 | 207.0978
1821311 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_SABUNCUBELİ TÜNELLERİ M03_50219667 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 08:16:00 | 30.05.2021 08:50:52 | 0.58111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9849 | 0 | 0 | 0 | 90.9849
1821315 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_RAHMİYE (ESKİ BEYOBA) L06_2107700 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 08:22:52 | 30.05.2021 14:21:13 | 5.9725 | 1 | 43 | 15 | 41 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.60044 | 23.1677 | 330.7496 | 76.1278 | 48.2844 | 45.1742 | 198.5392 | 0 | 722.6433
1821319 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HACIRAHMANLI TR-8 45-80-M00085_HACIRAHMANLI TR-24 M02_72198117 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 08:32:48 | 30.05.2021 09:21:55 | 0.81861 | 0 | 273 | 0 | 5 | 1 | 55 | 2 | 1 | 0 | 39.8494 | 0 | 2.0837 | 6.304 | 14.5144 | 60.7811 | 0.15576 | 123.6884
1821322 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | M-1735 35-02-M01735_M-1291 M05_2113302 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 08:54:58 | 30.05.2021 10:11:51 | 1.2811 | 0 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 3 | 0 | 901.9955 | 0 | 0 | 0 | 645.5284 | 0 | 12.4689 | 1559.9927
1821325 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-147 35-15-M00147_TR-146 M03_66583688 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:01:58 | 30.05.2021 11:38:03 | 2.6014 | 0 | 984 | 0 | 37 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 521.5939 | 0 | 154.6737 | 0 | 59.1952 | 0 | 0 | 735.4628
1821327 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1293 35-04-K01293_B_56382264_56382264 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 08:42:42 | 30.05.2021 11:18:36 | 2.5983 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6399
1821328 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-17 45-78-L00017_TR-13 L01_2327726 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:07:41 | 30.05.2021 11:02:30 | 1.9134 | 0 | 160 | 0 | 8 | 0 | 199 | 0 | 3 | 0 | 61.9718 | 0 | 0.7888 | 0 | 93.5884 | 0 | 12.2324 | 168.5814
1821329 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3997 35-08-K03997_B_56377378_56377378 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:01:57 | 30.05.2021 11:34:17 | 2.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9836 | 0 | 0 | 7.9836
1821330 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1856 YAKAKÖY TR-5 35-02-M01856_912568507_912568507 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 08:46:10 | 30.05.2021 14:33:13 | 5.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2989 | 0 | 0 | 5.2989
1821331 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | BAĞCILAR TR-1 35-28-M00266_35-28-M00266_2374107 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:09:03 | 30.05.2021 17:15:52 | 8.1135 | 0 | 85 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 146.5729 | 0 | 2.8538 | 0 | 22.3167 | 0 | 0 | 171.7433
1821334 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET AKİF BİLİR TR 35-17-M00496_35-17-M00496_2356877 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:09:57 | 30.05.2021 17:50:35 | 8.6771 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9258 | 6.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.435
1821335 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-15-M00052_950350579_950350579 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 08:59:09 | 30.05.2021 19:13:27 | 10.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7664 | 0 | 0 | 2.7664
1821336 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-65 35-30-L00065_35-30-L00065_2368888 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:04:58 | 30.05.2021 10:55:36 | 1.8439 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3735 | 0 | 0 | 0 | 0.14579 | 0 | 0 | 22.5193
1821337 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1122 35-02-M01122_TRAFO M02_78146348 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:14:10 | 30.05.2021 11:37:00 | 2.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5092 | 0 | 0 | 53.5092
1821338 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-11 35-15-M00248_950395896_950395896 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:06:11 | 30.05.2021 10:12:31 | 1.1056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49764
1821339 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-14 35-15-L00306_B_65499336_65499336 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:08:41 | 30.05.2021 12:58:15 | 3.8261 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.125
1821344 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İBRAHİM SEZEN-2 SULAMA GRUBU 35-29-M00379_950409156_950409156 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:13:20 | 30.05.2021 12:00:44 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821345 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-19 35-25-M00152_956644193_956644193 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:20:51 | 30.05.2021 11:57:08 | 2.6047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13291
1821347 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-405 35-02-K00405_B_56363139_56363139 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:25:00 | 30.05.2021 10:35:39 | 1.1775 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21.8182 | 0 | 0 | 0 | 16.2229 | 0 | 0 | 38.0411
1821348 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-25/M-22/M-23/M-24/İZSU M03_72070683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:22:09 | 30.05.2021 10:21:55 | 0.99611 | 0 | 659 | 0 | 6 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0 | 109.8938 | 0 | 1.426 | 9.4115 | 20.2853 | 0 | 0.00032451 | 141.0169
1821349 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOBRAN TR-2 45-73-M00953_C_56386719_56386719 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:23:29 | 30.05.2021 10:07:54 | 0.74028 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9543 | 0 | 0.35585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3102
1821351 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2036 35-10-M02036_A A01_49874583 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:20:49 | 30.05.2021 13:17:07 | 3.9383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7318
1821353 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:34:18 | 30.05.2021 12:58:00 | 3.3949 | 6 | 3 | 240 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10.1543 | 6.2868 | 885.6994 | 47.6724 | 54.4788 | 0.18656 | 0 | 0 | 1004.4783
1821354 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3183 35-02-K03183_99415406_99415406 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:35:00 | 30.05.2021 11:42:45 | 2.1292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91833
1821361 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:59:00 | 30.05.2021 10:06:35 | 0.12646 | 0 | 9 | 37 | 62 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.18705 | 14.9949 | 9.0383 | 10.7889 | 5.124 | 50.905 | 0 | 91.0382
1821365 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 10:07:08 | 30.05.2021 14:04:00 | 3.9478 | 20 | 5295 | 59 | 556 | 98 | 1115 | 17 | 4 | 51.2086 | 4205.9913 | 1146.5022 | 489.0363 | 1719.8093 | 1427.6541 | 1931.8003 | 180.1273 | 11152.1294
1821366 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2324962 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:53:28 | 30.05.2021 18:29:26 | 8.5994 | 0 | 154 | 0 | 0 | 4 | 24 | 3 | 0 | 0 | 181.5336 | 0 | 0 | 75.2536 | 73.3434 | 520.4281 | 0 | 850.5587
1821367 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/52 45-71-M00325_DM-1/59 ÇIKIŞ M02_61063713 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:08:54 | 30.05.2021 10:39:05 | 0.50306 | 0 | 346 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.7542 | 0 | 4.0423 | 0 | 2.7112 | 0 | 0 | 53.5077
1821368 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIMUSA TR-1 45-80-M00128_956542108_956542108 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:11:00 | 30.05.2021 11:33:47 | 1.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35591
1821369 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-15-M00083_950358510_950358510 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:12:00 | 30.05.2021 15:42:37 | 5.5103 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0784 | 0 | 0 | 0 | 0.94279 | 0 | 0 | 17.0212
1821370 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-331 35-02-M00331_913059132_913059132 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:57:03 | 30.05.2021 11:24:00 | 1.4492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.37164 | 0 | 0 | 0 | 13.0501 | 0 | 0 | 13.4218
1821372 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:13:36 | 30.05.2021 10:43:51 | 0.50417 | 0 | 764 | 17 | 31 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 64.2415 | 10.2926 | 3.991 | 1.4382 | 11.4644 | 0 | 0 | 91.4275
1821373 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00100_ESKİ YARBASAN M03_72237058 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 10:18:18 | 30.05.2021 12:47:25 | 2.4853 | 0 | 605 | 0 | 32 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 139.8344 | 0 | 6.5172 | 2.1634 | 13.5361 | 0 | 0 | 162.0511
1821374 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3537 35-01-K03537_910672538_910672538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:18:03 | 30.05.2021 11:19:42 | 1.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17139
1821376 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _965778079_965778079 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:23:19 | 30.05.2021 11:42:07 | 1.3133 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037971
1821377 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:30:24 | 30.05.2021 10:39:51 | 0.1575 | 8 | 1488 | 55 | 85 | 9 | 99 | 3 | 0 | 0.55289 | 37.5351 | 3.2675 | 1.8827 | 33.1324 | 3.0488 | 0.4429 | 0 | 79.8622
1821380 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KÜÇÜKSÜMBÜLLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01745_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095408 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:37:16 | 30.05.2021 18:40:53 | 8.0603 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112.0388 | 0 | 0 | 0 | 5.0016 | 0 | 0 | 117.0404
1821383 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_A_56372507_56372507 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:40:47 | 30.05.2021 12:56:56 | 2.2692 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2003
1821384 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-14 35-22-M00820_TR-24-25-26-27 ÇIKIŞI M04_53079036 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:40:15 | 30.05.2021 11:10:09 | 0.49833 | 0 | 1457 | 0 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 181.1806 | 0 | 0.23727 | 0 | 10.3076 | 0 | 0 | 191.7256
1821387 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALAZ TR-1 45-75-M00290_A_56398877_56398877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:47:06 | 30.05.2021 12:34:29 | 1.7897 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7622 | 0 | 0 | 0 | 0.3695 | 0 | 0 | 3.1317
1821388 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KIRANÇİFTLİK TR-1 45-71-M01489_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089135 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:55:45 | 30.05.2021 16:11:59 | 5.2706 | 0 | 57 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.6544 | 0.96223 | 0.1112 | 0 | 0.88348 | 0 | 0 | 39.6113
1821389 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_45-71-M01405_2366556 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:53:20 | 30.05.2021 14:34:03 | 3.6786 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6193 | 0 | 7.1211 | 0 | 16.306 | 0 | 0 | 35.0464
1821391 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALLICA TR-3 45-72-L00549_956511976_956511976 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:59:59 | 30.05.2021 12:47:35 | 1.7933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006596
1821395 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-134 35-16-L00134_953317616_953317616 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2021 11:12:51 | 30.05.2021 17:02:02 | 5.8197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.692
1821396 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | GÜZELYURT MAH. TR-1 45-74-M00232_B_56352044_56352044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 11:18:23 | 30.05.2021 13:12:48 | 1.9069 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0454 | 0 | 0.11851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1639
1821400 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 35-19-L00075_956697664_956697664 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 11:34:28 | 30.05.2021 12:38:37 | 1.0692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69745
1821401 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-772 35-01-K00772_B_56355989_56355989 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 11:32:13 | 30.05.2021 14:22:17 | 2.8344 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 167.3123 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 174.6623
1821402 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-15 (SANAYİ) 35-30-M00015_42959428_56366882_56366882 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 11:43:15 | 30.05.2021 14:10:07 | 2.4478 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.4634 | 0 | 1.9659 | 0 | 49.3909 | 0 | 0 | 78.8202
1821404 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAYENİCE TR-3 45-71-M02286_ H_75566383 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 11:42:24 | 30.05.2021 16:44:35 | 5.0364 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0325
1821411 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | ABALIOĞLU DM 45-83-M00136_BAĞYURDU-DOĞALGAZ-OZAN BLOK M09_72134517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 11:57:01 | 30.05.2021 13:02:58 | 1.0992 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1943 | 0.16648 | 60.8109 | 0 | 34.2727 | 0 | 95.4444
1821413 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-277 35-18-L00277_950445452_950445452 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 11:59:23 | 30.05.2021 12:43:53 | 0.74167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092045
1821414 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_A a11_5780412 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 11:57:31 | 30.05.2021 12:39:28 | 0.69917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 0.095312 | 0 | 0 | 1.6028
1821415 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_EMİRALEM TR-18 M10_66870931 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 12:04:57 | 30.05.2021 14:05:48 | 2.014 | 1 | 744 | 2 | 24 | 13 | 50 | 2 | 0 | 2.6489 | 336.6318 | 4.0043 | 2.2301 | 85.1012 | 31.865 | 158.3123 | 0 | 620.7937
1821417 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜZÜMLÜ KAHVELER TR-1 35-15-L00477_950363552_950363552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 12:05:40 | 30.05.2021 18:16:50 | 6.1861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7464
1821418 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | BOZALAN KÖK 35-28-M00092_BOZALAN M02_74492246 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 12:13:48 | 30.05.2021 14:32:37 | 2.3136 | 2 | 130 | 10 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1.0347 | 52.5565 | 21.8132 | 1.1299 | 16.045 | 16.9573 | 0 | 0 | 109.5367
1821419 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/100 45-83-M00781_955152591_955152591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 12:08:30 | 30.05.2021 12:46:06 | 0.62667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16723
1821421 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-3 35-20-M00033_10451450_56359853_56359853 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 12:16:14 | 30.05.2021 14:20:59 | 2.0792 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7676 | 0 | 2.8541 | 0 | 3.9749 | 0 | 0 | 10.5966
1821426 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_53140815 M06_53140815 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 12:21:48 | 30.05.2021 15:57:22 | 3.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5104 | 0 | 0 | 0 | 10.5104
1821427 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-10 35-15-L00294_A_56373016_56373016 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:20:44 | 30.05.2021 16:29:44 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821429 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KULA ÇIKIŞI M08_2058237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 12:51:09 | 30.05.2021 12:55:34 | 0.073611 | 0 | 1280 | 22 | 193 | 5 | 41 | 1 | 1 | 0 | 11.8942 | 1.1893 | 3.9471 | 7.0358 | 1.9222 | 0 | 0.12737 | 26.1159
1821431 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-77 BAKLACI KÖYÜ 45-73-M00077_945676545_945676545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 12:53:58 | 30.05.2021 14:38:42 | 1.7456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44797
1821432 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU TR-3 (DM-2/1) 35-27-L00242_BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) L02_72157560 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 12:59:59 | 30.05.2021 13:59:25 | 0.99056 | 0 | 979 | 0 | 7 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 197.083 | 0 | 1.4925 | 0 | 60.8028 | 0 | 0 | 259.3783
1821435 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | SEZENER EMRAN SULAMA GRUBU 35-29-M00215_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099263 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 13:03:01 | 30.05.2021 15:35:23 | 2.5394 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6228 | 0 | 2.2842 | 0 | 0 | 8.907
1821436 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 35-30-L00064_955318582_955318582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 13:03:50 | 30.05.2021 14:32:59 | 1.4858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045034
1821438 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M11_2038832 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 13:09:00 | 30.05.2021 15:52:36 | 2.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.832 | 0 | 20.6503 | 0 | 86.4823
1821441 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-13/05 45-71-M00340_DM-13/06 M03_72092948 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 13:16:00 | 30.05.2021 14:32:44 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6812 | 0 | 0 | 43.6812
1821442 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 13:05:47 | 30.05.2021 16:39:29 | 3.5617 | 0 | 147 | 5 | 70 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 101.4395 | 155.6728 | 383.9028 | 158.7586 | 145.5321 | 0 | 0 | 945.3057
1821443 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1230 35-01-M01230_35-01-M01230_2353092 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 13:23:00 | 30.05.2021 14:24:30 | 1.025 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 245.1601 | 0 | 0 | 0 | 22.7225 | 0 | 0 | 267.8826
1821445 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KESKİNLER TR-1 45-78-L00286_45-78-L00286_2366611 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 13:13:34 | 30.05.2021 15:14:52 | 2.0217 | 0 | 113 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.3649 | 0 | 0.31036 | 0 | 0.62899 | 0 | 0 | 34.3042
1821447 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_A_56400302_56400302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 13:39:12 | 30.05.2021 15:10:51 | 1.5275 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3707 | 0 | 0 | 0 | 1.8803 | 0 | 0 | 15.251
1821448 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAMURLU TR-1 35-17-M00318_950310828_950310828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 13:37:26 | 30.05.2021 14:29:07 | 0.86139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099108
1821449 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇALTIDERE TR-2 35-17-M00232_950305394_950305394 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 13:47:00 | 30.05.2021 15:05:34 | 1.3094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20354
1821450 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSABEY TR-1 35-28-M00348_953387386_953387386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 13:45:55 | 30.05.2021 15:10:09 | 1.4039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023238
1821451 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-13 45-73-M01030_TR-12 GİRİŞ M02_2088262 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 13:54:19 | 30.05.2021 14:28:53 | 0.57611 | 0 | 708 | 1 | 22 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 59.4503 | 7.063 | 1.5294 | 0 | 11.9025 | 30.6601 | 0 | 110.6053
1821452 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BAĞYURDU TR-4 (DM-2/3) 35-27-L00233_35-27-L00233_2368114 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 13:55:00 | 30.05.2021 14:25:52 | 0.51444 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.702 | 0 | 0 | 0 | 0.42202 | 0 | 0 | 31.124
1821457 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | ABALIOĞLU DM 45-83-M00136_BAĞYURDU-DOĞALGAZ-OZAN BLOK M09_72134615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 14:04:24 | 30.05.2021 15:21:49 | 1.2903 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22962 | 0.19139 | 73.9021 | 0 | 42.4106 | 0 | 116.7338
1821460 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TORBALI DM 35-26-M00001_35-26-M00001_2357818 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 14:09:00 | 30.05.2021 14:42:52 | 0.56444 | 0 | 622 | 0 | 2 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 91.8085 | 0 | 0.021217 | 0 | 15.3272 | 0 | 0.64198 | 107.7989
1821461 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 14:14:57 | 30.05.2021 15:27:57 | 1.2167 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 65.8005 | 123.0503 | 38.6429 | 6.1966 | 12.2803 | 0 | 0 | 245.9707
1821463 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | SAMURLU TR-1 35-17-M00318_10905923_56376063_56376063 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 14:20:00 | 30.05.2021 14:34:29 | 0.24139 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0965 | 0 | 0.0082408 | 0 | 0.028624 | 0 | 0 | 1.1334
1821464 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_956700414_956700414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 14:09:22 | 30.05.2021 18:07:01 | 3.9608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6192
1821465 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-834 35-03-M00834_960667205_960667205 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 14:10:29 | 30.05.2021 19:01:45 | 4.8544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1559
1821466 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-19 35-14-L00019_956662226_956662226 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 14:13:13 | 30.05.2021 15:24:51 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821474 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_TR-90-91-92-93 M02_2306310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 14:53:57 | 30.05.2021 15:34:08 | 0.66972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8778 | 54.6218 | 4.4784 | 5.8454 | 65.8234
1821475 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DAZYURT TR-1 45-71-M01738_45-71-M01738_2371335 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 14:58:19 | 30.05.2021 16:36:45 | 1.6406 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.382 | 0 | 0 | 0 | 0.54126 | 0 | 0 | 27.9233
1821476 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KARADAĞ TR-2 45-73-M00284_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111106 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 14:51:04 | 30.05.2021 16:31:17 | 1.6703 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2183 | 0 | 0.053407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2717
1821478 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | FAHRİ AYDIN SULAMA GRUBU 35-29-M00389_A_56398406_56398406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 15:02:38 | 30.05.2021 17:04:25 | 2.0297 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.282 | 0 | 1.1129 | 0 | 0 | 6.3949
1821481 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUAMMER SARISAÇ VE ARK. TR 35-24-M00048_955232576_955232576 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 15:02:28 | 30.05.2021 17:46:46 | 2.7383 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0176
1821482 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-19 35-30-M00019_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044966 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 15:10:00 | 30.05.2021 16:35:23 | 1.4231 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 134.5139 | 0 | 0 | 0 | 14.0144 | 0 | 0 | 148.5284
1821489 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-984 35-03-M00984_910275683_910275683 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 15:38:19 | 30.05.2021 16:44:11 | 1.0978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40568 | 0 | 0 | 0 | 0.071748 | 0 | 0 | 0.47743
1821493 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 15:48:57 | 30.05.2021 15:53:39 | 0.078333 | 3 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.11126 | 0 | 0.59141 | 0 | 3.5555 | 0 | 0.48264 | 0 | 4.7408
1821494 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-1 M13_72352835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 15:53:11 | 30.05.2021 16:47:03 | 0.89778 | 0 | 5127 | 0 | 2 | 2 | 425 | 0 | 0 | 0 | 757.4791 | 0 | 0.4115 | 23.4922 | 187.0026 | 0 | 0 | 968.3854
1821495 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 15:53:54 | 30.05.2021 15:57:18 | 0.056667 | 8 | 1325 | 54 | 83 | 9 | 94 | 3 | 0 | 0.19905 | 12.3021 | 1.1905 | 0.61931 | 12.6548 | 1.094 | 0.15377 | 0 | 28.2136
1821502 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR 35-17-M00444_35-17-M00444_2362951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 16:37:00 | 30.05.2021 17:06:13 | 0.48694 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53522 | 0 | 0.012736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54796
1821504 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_AŞAĞIKIRIKLAR M06_2115970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 16:52:05 | 30.05.2021 17:05:12 | 0.21861 | 0 | 208 | 0 | 45 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 11.8602 | 0 | 3.0043 | 0 | 2.6758 | 0.16796 | 0 | 17.7083
1821508 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_956668100_956668100 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 16:49:37 | 30.05.2021 18:10:24 | 1.3464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31907
1821509 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-76 (M-701) 35-30-M00701_A a1_43010692 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 16:43:26 | 30.05.2021 18:20:18 | 1.6144 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3553 | 0 | 0 | 0 | 0.51347 | 0 | 0 | 2.8688
1821511 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3193 35-03-K03193_G g3b_5812818 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 16:52:11 | 30.05.2021 19:07:23 | 2.2533 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.7893 | 0 | 0 | 0 | 18.8511 | 0 | 0 | 39.6404
1821512 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_BORLU TR-3 M06_72227763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 17:08:01 | 30.05.2021 17:29:35 | 0.35944 | 0 | 829 | 0 | 40 | 1 | 200 | 2 | 0 | 0 | 44.7976 | 0 | 2.0974 | 0.15591 | 16.8626 | 16.4225 | 0 | 80.3361
1821513 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064__72410638_72410638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 17:14:34 | 30.05.2021 19:04:24 | 1.8306 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.4517 | 0 | 0.72338 | 0 | 3.6354 | 0 | 0 | 23.8105
1821515 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3556 35-01-K03556_910436370_910436370 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 17:15:22 | 30.05.2021 21:00:54 | 3.7589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7177
1821518 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-764 35-01-K00764_C_56404265_56404265 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 17:28:49 | 30.05.2021 18:30:10 | 1.0225 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6284
1821520 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-15-L00092_950352830_950352830 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 17:31:59 | 30.05.2021 19:02:14 | 1.5042 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3024
1821526 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 17:52:22 | 30.05.2021 18:15:43 | 0.38917 | 0 | 623 | 3 | 61 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.389 | 0.78567 | 8.2877 | 5.8448 | 1.3957 | 0 | 0 | 36.703
1821536 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_953360624_953360624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 18:24:58 | 30.05.2021 19:03:59 | 0.65028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021401
1821539 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4307 35-09-K04307_B_56379880_56379880 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 18:31:57 | 30.05.2021 20:14:43 | 1.7128 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.1853 | 0 | 0 | 0 | 1.5064 | 0 | 0 | 31.6917
1821540 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 18:32:53 | 30.05.2021 19:27:00 | 0.90194 | 0 | 3161 | 112 | 111 | 9 | 267 | 3 | 0 | 0 | 609.0577 | 385.7639 | 29.655 | 102.2175 | 68.6821 | 17.698 | 0 | 1213.0743
1821543 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | Y. YAZAR SULAMA GRUBU TR 35-27-M00528_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 18:32:12 | 30.05.2021 20:18:46 | 1.7761 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5381 | 0 | 11.9351 | 0 | 3.0347 | 0 | 0 | 17.5078
1821549 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-76 (M-701) 35-30-M00701_A a1_43010692 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 18:55:15 | 30.05.2021 19:51:13 | 0.93278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4708 | 0 | 0 | 0 | 0.29229 | 0 | 0 | 1.7631
1821550 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM02/TR31 (ESKİ TR-33) 45-73-M00033_B_56403360_56403360 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 18:37:53 | 30.05.2021 20:12:18 | 1.5736 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.7724 | 0 | 0 | 0 | 3.3975 | 0 | 0 | 50.1699
1821551 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ASSTAR KÖK 45-73-M00134_HatBaşıAyırıcı_53134980 M02_53134980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 18:27:38 | 30.05.2021 19:17:14 | 0.82667 | 0 | 146 | 10 | 143 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.625 | 14.5678 | 59.0191 | 0 | 2.2484 | 0 | 0 | 97.4602
1821552 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_NECATİBEY M10_2309463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:05:59 | 30.05.2021 19:31:58 | 0.43333 | 5 | 127 | 190 | 166 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0.53602 | 15.1571 | 47.3491 | 27.9604 | 0.78039 | 3.4319 | 0 | 0 | 95.2149
1821553 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YILMAZ TR-29 45-78-M00189_45-78-M00189_2348521 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 17:31:17 | 30.05.2021 19:54:53 | 2.3933 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4849 | 0 | 5.9355 | 0 | 3.7545 | 0 | 0 | 16.1749
1821555 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_HatBaşıAyırıcı_53135949 M01_53135949 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 16:48:43 | 30.05.2021 20:54:03 | 4.0889 | 0 | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.0626 | 232.804 | 0 | 260.4316 | 0 | 22.6336 | 0 | 533.9317
1821558 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139511 M04_53139511 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:19:34 | 30.05.2021 19:55:00 | 0.59056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3391 | 0 | 0 | 0 | 2.3391
1821561 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3296 35-07-K03296_B_56376141_56376141 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:34:00 | 30.05.2021 21:22:07 | 1.8019 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.2401 | 0 | 0 | 0 | 0.044495 | 0 | 0 | 40.2846
1821562 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1615 35-02-M01615_M-1133 M03_2060229 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:36:53 | 30.05.2021 22:50:57 | 3.2344 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 246.8559 | 0 | 776.44 | 142.0615 | 3927.7807 | 13.7002 | 5106.8383
1821563 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABBAR FAKILI MERKEZ M07_67094225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:46:59 | 30.05.2021 20:50:23 | 1.0567 | 0 | 233 | 22 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.3369 | 43.8791 | 60.8776 | 0 | 1.0501 | 0 | 0 | 167.1437
1821564 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-15-L00092_950352830_950352830 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:10:53 | 30.05.2021 20:45:42 | 1.5803 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8583
1821565 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:35:45 | 30.05.2021 21:30:38 | 1.9147 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.87984 | 29.2037 | 73.9379 | 39.8697 | 0 | 3.6034 | 139.5832 | 0 | 287.0778
1821566 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_SULAMALAR M05_72234123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:55:53 | 30.05.2021 21:01:08 | 1.0875 | 1 | 121 | 34 | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.38911 | 41.3156 | 10.5796 | 36.7686 | 17.7336 | 2.2924 | 0 | 0 | 109.079
1821567 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKBAHÇE KÖYÜ TR-1 35-21-L00085_953363686_953363686 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:57:17 | 30.05.2021 21:51:50 | 1.9092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50384
1821570 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAYAĞCI HACILAR TR-1 45-71-M01550_44434935_56366223_56366223 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:57:03 | 30.05.2021 23:27:59 | 3.5156 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7519
1821572 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-3 35-25-M00139_956638504_956638504 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:58:56 | 30.05.2021 21:47:34 | 1.8106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85647
1821574 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/08 45-71-M00385_DM-14/10 FORD PLAZA M03_66509257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:08:11 | 30.05.2021 20:44:07 | 0.59889 | 0 | 2537 | 0 | 8 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 511.5549 | 0 | 0.90087 | 0 | 32.2674 | 0 | 0 | 544.7231
1821575 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELÇİKLİ TR-1 45-72-L00163_956484113_956484113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:09:37 | 30.05.2021 21:37:44 | 1.4686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28571
1821577 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133919 M13_53133919 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:18:27 | 30.05.2021 21:46:46 | 1.4719 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92792 | 0 | 2.997 | 0 | 1.8725 | 0 | 0 | 0 | 5.7975
1821579 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2012 35-01-K02012_B_56382739_56382739 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:22:15 | 30.05.2021 20:52:21 | 0.50167 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.8798 | 0 | 0 | 0 | 0.41555 | 0 | 0 | 14.2953
1821580 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 35-19-M00030_956692066_956692066 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:25:32 | 30.05.2021 21:30:02 | 1.075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.20231 | 0 | 0 | 0 | 1.7104 | 0 | 0 | 1.9127
1821582 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:25:27 | 30.05.2021 22:49:00 | 2.3925 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.16472 | 131.2843 | 3.2413 | 0 | 8.2318 | 2.3044 | 0 | 0 | 145.2266
1821587 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARA KIZLAR TR-2 35-26-M00510_11135890_56358127_56358127 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:30:22 | 30.05.2021 21:55:32 | 1.4194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8561
1821590 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 18:15:34 | 30.05.2021 21:31:12 | 3.2606 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94.4954 | 184.078 | 7.2955 | 87.9633 | 1.8954 | 0 | 0 | 375.7277
1821594 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-5 45-71-M00568_A_56392393_56392393 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:36:17 | 31.05.2021 05:26:52 | 8.8431 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 173.6762 | 0 | 1.1243 | 0 | 12.2316 | 0 | 0 | 187.0321
1821595 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | HECİZ İSTASYON MAH. TR-1 45-82-L00005_A_56387279_56387279 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 21:19:18 | 30.05.2021 23:16:07 | 1.9469 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.5158 | 0 | 0.2164 | 0 | 0.36473 | 0 | 0.94285 | 5.0398
1821596 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-768 35-01-K00768_910548189_910548189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 21:20:28 | 30.05.2021 21:49:45 | 0.48806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18248
1821597 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3188 35-01-K03188_35-01-K03188_2359781 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 21:23:11 | 30.05.2021 22:15:48 | 0.87694 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 142.6702 | 0 | 0 | 0 | 3.0838 | 0 | 0 | 145.754
1821598 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKALE TR-1 35-29-L00668_A_56402097_56402097 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 21:19:49 | 30.05.2021 22:09:09 | 0.82222 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.154 | 0 | 0.93444 | 0 | 0.20734 | 0 | 0 | 3.2957
1821602 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050_956645127_956645127 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 21:27:51 | 31.05.2021 00:36:33 | 3.145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066092
1821603 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/28 35-29-M00028_48367118_56362262_56362262 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 21:34:34 | 30.05.2021 22:58:03 | 1.3914 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.3423 | 0 | 0 | 0 | 3.5605 | 0 | 0 | 68.9028
1821605 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-739 35-03-M00739_ M04_2314039 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 21:49:39 | 30.05.2021 22:09:05 | 0.32389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0.0034461 | 0 | 0 | 12.2853 | 13.5762 | 10.3424 | 0 | 36.2074
1821609 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-822 35-01-K00822_911046543_911046543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 22:05:28 | 31.05.2021 02:54:39 | 4.8197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0107
1821610 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-4 35-22-M00258_955294203_955294203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 22:21:30 | 31.05.2021 01:13:37 | 2.8686 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1474
1821611 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-4 35-15-L00255_A_56369302_56369302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 22:29:00 | 31.05.2021 01:37:37 | 3.1436 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.0068 | 0 | 9.1464 | 0 | 19.5765 | 0 | 0 | 50.7297
1821612 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARISIĞIRLI TR-1 45-80-M00163_956535692_956535692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 22:01:44 | 31.05.2021 01:28:48 | 3.4511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821616 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 22:46:49 | 31.05.2021 00:29:00 | 1.7031 | 0 | 206 | 89 | 174 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.3491 | 127.8483 | 173.7433 | 14.1175 | 11.8773 | 0 | 0 | 381.9356
1821624 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-3 35-16-M00005_953328669_953328669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 23:34:28 | 31.05.2021 01:23:56 | 1.8244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13422
1821625 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEYHARMAN TR-1 45-79-M00493_45-79-M00493_2356977 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 23:37:55 | 31.05.2021 01:20:14 | 1.7053 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.6795 | 0 | 0.52398 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 17.2046
1822080 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4347 35-01-K04347_911422650_911422650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:21:03 | 31.05.2021 18:58:44 | 2.6281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 15.4841 | 0 | 0 | 17.9881
1822266 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_A_56385636_56385636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 22:09:00 | 31.05.2021 23:43:49 | 1.5803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044194 | 0 | 5.091 | 0 | 0 | 5.0954
1821725 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:31:00 | 31.05.2021 09:51:07 | 0.33528 | 7 | 3855 | 2 | 44 | 17 | 230 | 3 | 1 | 2.8439 | 236.5421 | 0.35419 | 3.7522 | 27.1047 | 56.6545 | 106.2951 | 0.12503 | 433.6718
1821702 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/80-A 45-72-M00119_45-72-M00119_2351693 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:01:51 | 31.05.2021 17:07:52 | 8.1002 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 498.9469 | 0 | 0 | 0 | 112.3434 | 0 | 0 | 611.2902
1822097 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-71 ÖZYURT 35-19-L00071_6332449_56355071_56355071 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:33:36 | 31.05.2021 18:12:54 | 1.655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0523 | 0 | 0 | 0 | 1.9594 | 0 | 0 | 4.0117
1821871 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK TR-1/TR-2/TR-3/TR-4 TARIMSAL SULAMA M02_72193244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:16:50 | 31.05.2021 12:55:42 | 0.64778 | 0 | 0 | 9 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.7443 | 24.9209 | 6.5194 | 0 | 63.5815 | 0 | 193.766
1822011 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-110 35-21-L00110_966526450_966526450 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 14:45:07 | 31.05.2021 15:47:31 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044286 | 0 | 0 | 0.0044286
1822157 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-208 35-18-L00208_950451918_950451918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:00:18 | 31.05.2021 19:07:51 | 1.1258 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3118
1821971 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-21 35-23-M00021_950416965_950416965 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:23:08 | 01.06.2021 17:38:17 | 28.2525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4335
1821742 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:44:08 | 31.05.2021 10:44:05 | 0.99917 | 0 | 1148 | 4 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 138.9703 | 2.4894 | 0.0041715 | 25.571 | 13.1404 | 0 | 0 | 180.1753
1822240 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_965594688_965594688 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:25:56 | 31.05.2021 22:44:30 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5434 | 0 | 0 | 2.5434
1822183 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_YURTBAŞI L05_2334410 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:39:11 | 31.05.2021 20:53:10 | 2.2331 | 2 | 516 | 65 | 113 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0.81232 | 266.7261 | 75.7318 | 43.4616 | 24.9536 | 123.703 | 0 | 0 | 535.3884
1821685 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72823532 M13_72823532 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:12:17 | 31.05.2021 09:45:37 | 1.5556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88621 | 0 | 109.0546 | 0 | 0 | 0 | 109.9408
1821785 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-150 45-78-M00150_TR-172 M03_61206553 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 10:34:00 | 31.05.2021 12:11:18 | 1.6217 | 0 | 390 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 131.8159 | 0 | 0.45565 | 4.2263 | 53.95 | 0 | 0 | 190.4479
1822034 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-16 35-25-M00141_956638441_956638441 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:12:54 | 31.05.2021 17:41:20 | 2.4739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19765
1822246 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1589 35-01-M01589_911907627_911907627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 21:06:14 | 01.06.2021 02:13:00 | 5.1128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1508 | 0 | 0 | 0 | 4.3656 | 0 | 0 | 8.5164
1821722 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_Recloser M01_2332621 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:05:09 | 31.05.2021 14:31:47 | 5.4439 | 9 | 3 | 54 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 13.9233 | 0.87311 | 163.592 | 35.5878 | 220.62 | 0 | 1313.0303 | 0 | 1747.6264
1821868 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135113 M03_53135113 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 11:23:00 | 31.05.2021 15:02:39 | 3.6608 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69423 | 0 | 0.031864 | 4.4018 | 0 | 0 | 0 | 5.1279
1822263 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-5 35-15-L00247_A_56361705_56361705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 21:44:56 | 31.05.2021 22:44:53 | 0.99917 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7738 | 0 | 0.78832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5621
1821705 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_YENİFOÇA TR-54 M01_72156981 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:05:12 | 31.05.2021 09:44:17 | 0.65139 | 0 | 1436 | 0 | 1 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 141.8279 | 0 | 0.19082 | 5.6837 | 37.5719 | 118.6703 | 0 | 303.9446
1821908 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ÖRNEKKÖY M04_66674816 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 13:03:33 | 31.05.2021 18:50:04 | 5.7751 | 0 | 546 | 15 | 66 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 456.798 | 33.8293 | 93.2067 | 0 | 46.8922 | 0 | 0 | 630.7262
1821954 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_956663668_956663668 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:56:09 | 31.05.2021 21:13:15 | 7.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00071197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00071197
1821768 | 1 | İZMİR | KINIK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KINIK TR-14 KÖK 35-24-L00014_A A01_5758945 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:12:00 | 31.05.2021 12:16:03 | 2.0675 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3291 | 0 | 0 | 0 | 10.6172 | 0 | 0 | 13.9462
1822060 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2530 35-07-M02530_C_56379381_56379381 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:05:00 | 31.05.2021 16:37:42 | 0.545 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.9848 | 0 | 0 | 0 | 10.2863 | 0 | 0 | 37.2711
1822137 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-940 35-02-K00940_910632253_910632253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:16:44 | 31.05.2021 19:17:09 | 2.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5366 | 0 | 0 | 13.5366
1821782 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-544 35-01-K00544_911278008_911278008 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:26:06 | 31.05.2021 14:53:08 | 4.4506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8483
1822117 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-65 MOBİL ÖNÜ 35-19-L00065_5857752_56377392_56377392 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:44:09 | 31.05.2021 19:35:59 | 2.8639 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.4321 | 0 | 18.38 | 0 | 16.1999 | 0 | 0 | 53.0119
1821951 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_SEYREK TR-5 M06_2312934 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:59:33 | 31.05.2021 14:28:14 | 1.4781 | 0 | 696 | 0 | 2 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 203.6082 | 0 | 0.12538 | 3.3806 | 76.1818 | 0 | 0 | 283.296
1822143 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI ŞEHİT KEMAL TR 35-17-M00358_950314665_950314665 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:35:34 | 31.05.2021 21:36:41 | 4.0186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5713
1821825 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-28 35-22-M00062_955284368_955284368 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:01:41 | 31.05.2021 13:31:45 | 2.5011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53849
1822180 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_IŞIKLAR-TEPEKÖY M01_67094288 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:34:40 | 31.05.2021 19:20:54 | 0.77056 | 0 | 832 | 0 | 15 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 156.4762 | 0 | 7.9995 | 0 | 22.5889 | 0 | 0 | 187.0646
1821639 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 05:15:28 | 31.05.2021 06:11:27 | 0.93306 | 0 | 1610 | 0 | 43 | 2 | 138 | 0 | 1 | 0 | 92.2863 | 0 | 0.28433 | 2.6721 | 15.0084 | 0 | 0 | 110.2512
1821888 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-1 M01_2061765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:32:40 | 31.05.2021 13:19:51 | 0.78639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.256 | 0 | 116.3848 | 141.6408
1821771 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2659 35-04-M02659_35-04-M02659_66494392 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 10:16:37 | 31.05.2021 11:07:43 | 0.85166 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.1597 | 0 | 0 | 0 | 13.7626 | 0 | 0 | 32.9223
1821748 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-88 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01088_45-80-M01088_2350925 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:45:02 | 31.05.2021 11:14:30 | 1.4911 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0962 | 0 | 1.2017 | 0 | 0 | 5.2979
1822149 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DELİCETEPE M07_72357027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:50:02 | 31.05.2021 18:42:13 | 0.86972 | 0 | 1 | 6 | 44 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.43799 | 36.8324 | 28.8093 | 0.86331 | 0.48752 | 0 | 0 | 67.4306
1822126 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_GÖLMARMARA İM L05_72102932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:17:50 | 31.05.2021 17:22:30 | 0.077778 | 1 | 566 | 27 | 142 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.015499 | 5.0877 | 1.8119 | 3.0655 | 0.086587 | 1.3578 | 0 | 0 | 11.4251
1822109 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_66536382 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:48:54 | 31.05.2021 17:15:30 | 0.44333 | 0 | 15556 | 28 | 639 | 42 | 1755 | 8 | 3 | 0 | 803.8562 | 42.1988 | 103.0245 | 77.4984 | 270.6875 | 90.2912 | 5.7941 | 1393.3506
1821754 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248738 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:49:39 | 31.05.2021 10:51:52 | 2.0369 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.93675 | 371.1101 | 31.6684 | 18.6111 | 88.5989 | 47.2279 | 8.5976 | 0 | 566.7508
1821671 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552881 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 06:57:48 | 31.05.2021 08:43:07 | 1.7553 | 4 | 385 | 6 | 4 | 34 | 144 | 20 | 36 | 16.0999 | 182.1625 | 6.1162 | 26.4291 | 319.6512 | 318.0119 | 3328.233 | 1393.8122 | 5590.5158
1821708 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET AKİF BİLİR TR 35-17-M00496_35-17-M00496_2356877 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:09:28 | 31.05.2021 17:44:47 | 8.5885 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8684 | 7.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9559
1821857 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | İMBAT DM 35-17-M00260_İGSAŞ DM M13_2123276 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 12:02:50 | 31.05.2021 13:21:57 | 1.3186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 471 | 6 | 4 | 0 | 0.30876 | 0 | 0 | 55.3714 | 390.3092 | 641.4104 | 222.0664 | 1309.4661
1821963 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-172 35-15-M00416_95000555409_95000555409 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:49:26 | 31.05.2021 21:36:15 | 7.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.949 | 0 | 0 | 8.949
1821665 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1248 35-01-M01248_A A1_5864798 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 07:29:30 | 31.05.2021 10:58:13 | 3.4786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.0088045 | 0 | 0 | 0 | 45.3597 | 0 | 0 | 45.3685
1822020 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_BÜYÜKAVLUCUK L03_72098512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:55:11 | 31.05.2021 15:55:31 | 2.0056 | 0 | 263 | 4 | 32 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 107.1304 | 8.9049 | 184.2556 | 2.4597 | 144.3383 | 0 | 0 | 447.089
1821877 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1025 35-01-K01025_E_56378512_56378512 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:19:32 | 31.05.2021 13:34:27 | 1.2486 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100.8572 | 0 | 0 | 0 | 4.3368 | 0 | 0 | 105.1941
1821711 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜTÇÜLER TR-1 35-27-M00408_913472596_913472596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:02:51 | 31.05.2021 11:30:20 | 2.4581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38736
1821734 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-209 35-18-L00209_950451633_950451633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:27:39 | 31.05.2021 15:59:26 | 6.5297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15501
1822212 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950451029_950451029 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:44:29 | 31.05.2021 22:45:12 | 3.0119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15794
1822189 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 35-13-L00032_946418239_946418239 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:55:34 | 31.05.2021 19:34:19 | 0.64583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1313 | 52.1313
1821691 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-8 35-15-L00287_A_56372997_56372997 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:38:00 | 31.05.2021 12:00:03 | 3.3675 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24412
1821834 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NAZARKÖY TR-1 35-27-L00069_912569575_912569575 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:33:27 | 31.05.2021 14:57:58 | 3.4086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82321
1821983 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-49 35-23-L00049_42134487_56398920_56398920 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:36:15 | 31.05.2021 15:49:47 | 4.2256 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.6909 | 0 | 0 | 0 | 35.4157 | 0 | 0 | 109.1066
1822232 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/25 45-83-L00025_48136812_56386828_56386828 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:24:00 | 31.05.2021 21:41:15 | 1.2875 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.8537 | 0 | 0 | 0 | 3.3201 | 0 | 0 | 44.1738
1822269 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_BAHÇECİK-KARAAĞAÇ L02_65890673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 22:49:10 | 31.05.2021 23:27:33 | 0.63972 | 0 | 421 | 0 | 23 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.2156 | 0 | 1.5377 | 2.4448 | 1.6475 | 0 | 0 | 43.8455
1822123 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 35-19-L00076_956663352_956663352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:57:00 | 31.05.2021 19:41:21 | 2.7392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4385
1821651 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53138860 M15_53138860 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 06:58:44 | 31.05.2021 09:33:52 | 2.5856 | 0 | 41 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.0042 | 0 | 32.05 | 0 | 25.6265 | 0 | 0 | 84.6807
1821751 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-191 35-18-L00191_950463885_950463885 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:41:32 | 31.05.2021 13:32:28 | 3.8489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93681
1821668 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-2 35-29-M00465_950342425_950342425 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 07:33:11 | 31.05.2021 08:40:47 | 1.1267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15528
1821814 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-6 45-72-L00303_A_56390513_56390513 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:01:54 | 31.05.2021 12:13:33 | 1.1942 | 0 | 45 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0651 | 0 | 8.2584 | 0 | 1.9988 | 0 | 0 | 18.3224
1822186 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-185 35-18-L00185_950443396_950443396 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:47:11 | 31.05.2021 22:19:59 | 3.5467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.339
1822000 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4012 35-04-K04012_K-4583 K03_2065479 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 14:27:02 | 31.05.2021 14:59:30 | 0.54111 | 0 | 4521 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 688.6259 | 0 | 0 | 0 | 159.2884 | 0 | 0 | 847.9142
1822166 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-550 35-01-K00550_911208951_911208951 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:19:39 | 01.06.2021 00:18:49 | 5.9861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025
1821943 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-11 K41_2312129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:43:46 | 31.05.2021 14:27:30 | 0.72889 | 0 | 4777 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 991.9451 | 0 | 0 | 0 | 229.8918 | 0 | 0 | 1221.8369
1821894 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1404 35-01-M01404_911455224_911455224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:15:56 | 31.05.2021 14:03:09 | 1.7869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15435
1821837 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | LÜTFİYE TR-1 45-80-M00131_45-80-M00131_2357249 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:42:14 | 31.05.2021 12:41:01 | 0.97972 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.1002 | 0 | 0 | 0 | 5.2071 | 0 | 0 | 45.3073
1822032 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:30:34 | 31.05.2021 15:34:44 | 0.069444 | 0 | 15354 | 28 | 638 | 42 | 1743 | 8 | 3 | 0 | 122.8211 | 6.8824 | 17.0506 | 13.1448 | 45.669 | 15.7259 | 0.9671 | 222.261
1821700 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-161 35-26-M00161__65181592_65181592 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:51:47 | 31.05.2021 11:20:52 | 2.4847 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61.0378 | 0 | 0 | 0 | 21.8489 | 0 | 0 | 82.8867
1821631 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 01:10:58 | 31.05.2021 01:58:23 | 0.79028 | 6 | 1175 | 13 | 45 | 9 | 94 | 1 | 0 | 2.2519 | 138.2724 | 25.3468 | 3.9523 | 40.593 | 35.4419 | 41.6308 | 0 | 287.489
1821846 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-9 35-20-L00317_95000595016_95000595016 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:45:33 | 31.05.2021 13:19:44 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0068 | 0 | 0 | 2.0068
1821654 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2556 35-02-K02556_913464930_913464930 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 06:36:33 | 31.05.2021 10:37:39 | 4.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6988 | 0 | 0 | 2.6988
1822218 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:52:00 | 31.05.2021 20:28:23 | 0.60639 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.9502 | 0 | 3.6052 | 223.6868 | 5.9077 | 28.9756 | 0 | 265.1255
1821677 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU ENH M05_72111622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:01:24 | 31.05.2021 09:27:24 | 1.4333 | 1 | 335 | 94 | 116 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.6088 | 97.8474 | 1028.0725 | 139.2572 | 7.1547 | 18.7828 | 0 | 0 | 1291.7233
1822049 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2188 KARAAĞAÇ TR-1 35-03-M02188_910378894_910378894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:39:36 | 31.05.2021 18:57:49 | 3.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72781
1821863 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3969 35-04-K03969_912481399_912481399 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:10:26 | 31.05.2021 14:00:24 | 1.8328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45381
1821909 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2059026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:03:59 | 31.05.2021 13:09:15 | 0.087778 | 1 | 38 | 36 | 156 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.013399 | 1.0926 | 37.1814 | 16.0142 | 14.0103 | 2.4066 | 0 | 0 | 70.7185
1821763 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_TR-1 M04_2308469 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 10:03:05 | 31.05.2021 12:05:54 | 2.0468 | 10 | 4218 | 192 | 463 | 36 | 228 | 4 | 0 | 10.0888 | 1194.7437 | 913.6833 | 226.2008 | 343.7805 | 398.5013 | 468.2192 | 0 | 3555.2176
1822281 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) 35-27-L00248_958198633_958198633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 23:34:40 | 01.06.2021 02:45:32 | 3.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14735 | 0 | 0 | 0.14735
1821760 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3808 35-04-K03808_35-04-K03808_2352616 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 10:01:23 | 31.05.2021 11:06:34 | 1.0862 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.9101 | 0 | 0 | 0 | 1.5095 | 0 | 0 | 23.4196
1822089 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GRUPKENT TR-3 (ÇAĞLAYAN SİTESİ) 35-30-M00646_955313637_955313637 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:55:18 | 31.05.2021 23:21:16 | 7.4328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44555
1821946 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ŞİRİNYER MAH. TR-1 45-78-L00284_45-78-L00284_2359229 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 13:47:26 | 31.05.2021 15:46:03 | 1.9769 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.4318 | 0 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | 0 | 18.4724
1821803 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-42 35-23-L00042_950423119_950423119 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:46:56 | 31.05.2021 19:21:57 | 8.5836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13284
1822095 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76564797 L03_76564797 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:39:44 | 31.05.2021 18:18:45 | 1.6503 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1781
1821777 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2118 35-03-M02118_D_60983030_60983030 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 10:23:39 | 31.05.2021 10:58:03 | 0.57333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3453 | 0 | 0 | 0 | 3.0143 | 0 | 0 | 8.3596
1821883 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | GÖKÇEAHMET TR-1 45-72-L00119_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2127238 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:52:47 | 31.05.2021 13:09:34 | 1.2797 | 0 | 230 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.9533 | 0 | 1.7426 | 0 | 6.5688 | 0 | 0 | 72.2647
1822075 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | BEYCE TR-1 45-82-L00002_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088568 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:24:02 | 31.05.2021 18:31:01 | 2.1164 | 0 | 178 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.1866 | 0 | 3.9328 | 0 | 11.1993 | 0 | 0 | 73.3188
1822238 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESAT KÖYÜ TR-1 45-86-M00126_915917797_915917797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:42:11 | 31.05.2021 22:09:10 | 1.4497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24487
1821740 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOBRAN TR-2 45-73-M00953_45-73-M00953_2353924 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:28:26 | 31.05.2021 11:49:53 | 2.3575 | 0 | 96 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.2528 | 0 | 16.3286 | 0 | 1.0675 | 0 | 0 | 73.649
1822132 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAYACIK M06_2322177 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:28:26 | 31.05.2021 18:08:32 | 0.66833 | 0 | 2928 | 6 | 166 | 6 | 204 | 1 | 1 | 0 | 177.5944 | 4.7053 | 27.9953 | 9.5292 | 27.7593 | 8.1156 | 0.00096753 | 255.7
1821866 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1289 35-02-M01289_910005112_910005112 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:02:03 | 31.05.2021 20:36:15 | 8.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9124
1822152 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4832 35-01-K04832_911283576_911283576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:51:08 | 01.06.2021 01:39:44 | 7.81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6749
1822175 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALITLI TR-1 45-71-M01503_953189574_953189574 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:17:32 | 31.05.2021 19:42:24 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821843 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 45-78-M00075_953260350_953260350 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:40:32 | 31.05.2021 12:32:38 | 0.86833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821697 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:54:13 | 31.05.2021 08:59:04 | 0.080833 | 1 | 1306 | 15 | 156 | 29 | 104 | 2 | 0 | 0.025578 | 29.9368 | 1.54 | 7.27 | 12.2979 | 5.2565 | 5.6497 | 0 | 61.9764
1821680 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4332 35-07-K04332_35-07-K04332_48272713 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:12:00 | 31.05.2021 10:38:00 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5721 | 0 | 0 | 34.5721
1821860 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_955162213_955162213 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:05:26 | 31.05.2021 23:47:09 | 11.6953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6351
1822215 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | CUMHURİYET KÖK 35-29-L00057_KAZANLI KÖK L05_2311614 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:28:31 | 31.05.2021 21:51:30 | 2.3831 | 0 | 411 | 6 | 98 | 5 | 111 | 0 | 0 | 0 | 292.8927 | 47.9631 | 137.2815 | 86.6021 | 118.5271 | 0 | 0 | 683.2665
1821657 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1953 35-09-K01953_912791398_912791398 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 07:07:03 | 31.05.2021 08:13:13 | 1.1028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20122
1821966 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/15 35-27-M00334_957823138_957823138 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:51:34 | 31.05.2021 15:35:16 | 1.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821720 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 45-78-L00003_953248969_953248969 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:47:51 | 31.05.2021 11:59:20 | 3.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3114 | 0 | 0 | 2.3114
1822112 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_966754887_966754887 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:46:37 | 31.05.2021 18:33:44 | 1.7853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50253
1822158 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:06:51 | 31.05.2021 18:59:00 | 0.86917 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60.1896 | 11.8344 | 6.539 | 7.7384 | 7.1478 | 0 | 0 | 93.4491
1821949 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-22 45-81-M00022_A_65514096_65514096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:51:18 | 31.05.2021 14:34:13 | 0.71528 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96083 | 0 | 0.74664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7075
1821780 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-240 35-01-K00240_911432408_911432408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:27:20 | 31.05.2021 17:48:25 | 7.3514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6272
1821923 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3001 35-02-K03001_B_56383762_56383762 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:17:04 | 31.05.2021 14:59:50 | 1.7128 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81.9488 | 0 | 0 | 0 | 37.7197 | 0 | 0 | 119.6685
1821694 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2076269 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:47:00 | 31.05.2021 10:50:45 | 2.0625 | 0 | 3 | 35 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98207 | 24.2393 | 25.8606 | 4.0182 | 0 | 0 | 0 | 55.1002
1822278 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/107 (İBRAHİMCİ KÖK) 45-83-L00107_48125221_56397061_56397061 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 23:45:00 | 01.06.2021 00:42:16 | 0.95444 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65.619 | 0 | 0 | 0 | 5.661 | 0 | 0 | 71.28
1822029 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _957983454_957983454 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 14:57:55 | 31.05.2021 16:56:05 | 1.9694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17777
1821723 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53134968 M03_53134968 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:29:59 | 31.05.2021 11:23:00 | 1.8834 | 0 | 355 | 0 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75.5524 | 0 | 0.01863 | 2.1962 | 6.629 | 0 | 0 | 84.3962
1822247 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/40 KÖK 45-72-M00040__72374546_72374546 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2021 21:08:19 | 31.05.2021 23:08:02 | 1.9953 | 0 | 185 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0.67478 | 0 | 5.5592 | 0 | 0 | 91.034
1822101 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-3 35-30-M00050_B_56352764_56352764 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:25:47 | 31.05.2021 20:55:42 | 4.4986 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8929 | 0 | 0 | 0 | 7.6871 | 0 | 0 | 21.58
1821769 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİKİLİ TR-20 35-30-M00620_955296147_955296147 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:15:00 | 31.05.2021 15:53:25 | 5.6403 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1264
1822124 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_950309440_950309440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:15:00 | 31.05.2021 21:30:51 | 4.2642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064929
1821706 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_KÖYLER HATTI M04_2318331 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:08:33 | 31.05.2021 12:53:19 | 3.746 | 2 | 920 | 66 | 197 | 7 | 67 | 0 | 0 | 1.7699 | 660.6719 | 1862.1967 | 1666.6281 | 39.6896 | 144.9781 | 0 | 0 | 4375.9343
1822061 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262_D_56353775_56353775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:56:03 | 31.05.2021 17:11:36 | 1.2592 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9319
1822201 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3871 35-04-K03871_913330060_913330060 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:10:14 | 31.05.2021 21:29:13 | 2.3164 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2619 | 0 | 0 | 0 | 2.6923 | 0 | 0 | 13.9542
1822207 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-5 ÇÖLDERE 45-79-M00457_C_56386633_56386633 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:29:49 | 31.05.2021 21:47:02 | 2.2869 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1552 | 0 | 1.0922 | 0 | 2.2406 | 0 | 0 | 5.488
1822161 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3011 35-01-K03011_911404698_911404698 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:09:10 | 31.05.2021 20:23:15 | 2.2347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6834
1822187 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-58 HAVACILAR SİTESİ L03_72202703 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:04:40 | 31.05.2021 19:21:40 | 0.28333 | 0 | 2146 | 0 | 3 | 3 | 63 | 1 | 4 | 0 | 89.686 | 0 | 0.15799 | 6.653 | 13.2025 | 83.9299 | 0.56984 | 194.1991
1822118 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4570 35-10-K04570_98086648_98086648 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:02:31 | 31.05.2021 17:48:07 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1409
1822018 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-16/02 (BORU FABRİKASI KABİN) 45-71-M00267_TR-86-87-88 M03_66463746 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 14:58:41 | 31.05.2021 16:06:03 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7133 | 38.0408 | 249.463 | 421.2171
1821683 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇERİPAŞA M02_71996192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:13:44 | 31.05.2021 08:59:59 | 0.77083 | 0 | 324 | 1 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.6316 | 1.2444 | 2.8693 | 0 | 15.0515 | 0 | 0 | 41.7968
1822181 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-62 İSTUR 35-14-L00062_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099548 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:35:59 | 31.05.2021 19:25:49 | 0.83056 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.141 | 0 | 0 | 0 | 3.9569 | 0 | 0 | 16.0979
1821749 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_44424416_56385352_56385352 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:52:48 | 31.05.2021 17:05:19 | 7.2084 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8302
1822267 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | İLYASLAR TR-2 45-76-M00096_A_56400387_56400387 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 22:18:26 | 31.05.2021 22:44:30 | 0.43444 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.021 | 0 | 0.007861 | 0 | 0.14552 | 0 | 0 | 7.1744
1821726 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1063 35-03-M01063_913911479_913911479 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:22:14 | 31.05.2021 13:59:53 | 4.6275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9609
1821872 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1116 35-02-M01116_910033307_910033307 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:03:47 | 31.05.2021 17:19:31 | 5.2622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8645
1822098 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_HatBaşıAyırıcı_53140338 L03_53140338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:48:33 | 31.05.2021 19:02:41 | 2.2356 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.6271 | 0 | 0.061008 | 0 | 5.1235 | 0 | 0 | 35.8116
1821663 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 07:31:34 | 31.05.2021 08:27:41 | 0.93528 | 3 | 23 | 246 | 280 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0.42658 | 2.4446 | 64.5668 | 61.4656 | 12.0949 | 23.2881 | 0 | 0 | 164.2866
1821666 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAĞCILAR TR-2 45-71-M01441_A_56400934_56400934 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 07:15:58 | 31.05.2021 09:14:49 | 1.9808 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4991 | 0 | 0 | 0 | 1.5246 | 0 | 0 | 18.0237
1821812 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/TR09-A 45-71-M02372_953244686_953244686 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:01:24 | 31.05.2021 12:40:29 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5332 | 0 | 0 | 18.5332
1822164 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910566372_910566372 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:09:38 | 31.05.2021 22:20:50 | 4.1867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3438
1821806 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-228 35-02-M00228_910092443_910092443 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:45:19 | 31.05.2021 12:31:38 | 1.7719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.11456 | 0 | 0 | 0 | 13.493 | 0 | 0 | 13.6076
1822141 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇELİ TR-1 35-30-L00147_955323078_955323078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:28:47 | 01.06.2021 00:04:25 | 6.5939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79218
1822021 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-28 35-22-M00062_955286942_955286942 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:04:55 | 31.05.2021 15:51:50 | 0.78194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62769
1821743 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-8 ŞEHİR-2 L05_2308264 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:46:09 | 31.05.2021 11:28:41 | 1.7089 | 0 | 87 | 2 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.2749 | 36.7813 | 9.5195 | 4.6291 | 5.7781 | 0 | 0 | 81.983
1821978 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 14:06:52 | 31.05.2021 15:18:00 | 1.1856 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.065583 | 51.9701 | 2.2767 | 0 | 5.799 | 1.8633 | 0 | 0 | 61.9747
1822035 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖLMARMARA M01_2313121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:31:40 | 31.05.2021 16:12:53 | 0.68694 | 4 | 1494 | 84 | 269 | 25 | 86 | 10 | 2 | 6.0164 | 140.8019 | 216.525 | 43.4081 | 163.6433 | 13.8776 | 376.6772 | 1.3007 | 962.2501
1821643 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 05:51:12 | 31.05.2021 07:31:46 | 1.6761 | 0 | 252 | 49 | 20 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 46.0736 | 66.1042 | 43.6191 | 6.8476 | 3.1059 | 105.861 | 0 | 271.6115
1821686 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-4575 35-10-K04575_35-10-K04575_2354156 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:44:57 | 31.05.2021 08:45:30 | 0.0091667 | 0 | 306 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.71861 | 0 | 0.040193 | 0 | 0.11629 | 0 | 0 | 0.8751
1822184 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BALIKLI KAYADİBİ TR-1 45-75-M00220_45-75-M00220_2362798 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:38:53 | 31.05.2021 19:51:08 | 1.2042 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6329 | 0 | 9.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9774
1821938 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | TR-1/64 DM 45-72-M00064_TR/68-67-69 M19_66485028 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:34:24 | 31.05.2021 15:16:29 | 1.7014 | 0 | 2235 | 0 | 42 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 697.4835 | 0 | 5.1204 | 0 | 101.1035 | 13.7053 | 0 | 817.4128
1822147 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-43 35-23-M00043_950420811_950420811 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:38:59 | 31.05.2021 22:01:52 | 4.3814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30427
1821675 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 07:49:29 | 31.05.2021 08:52:04 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.183 | 0 | 2013.4271 | 0 | 2249.6102
1822216 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-4/15 35-28-M00813_B B01_65903309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:46:30 | 31.05.2021 20:45:46 | 0.98778 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.6134 | 0 | 0 | 0 | 11.908 | 0 | 0 | 28.5213
1822153 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_953323785_953323785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:49:04 | 31.05.2021 21:14:47 | 3.4286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94675
1822253 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-26 35-25-M00074_955277934_955277934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 21:21:14 | 31.05.2021 22:29:27 | 1.1369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16907
1821861 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/4A 45-83-L00134_TR-2/4 L01_72118854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:12:02 | 31.05.2021 12:30:00 | 0.29944 | 0 | 4979 | 0 | 39 | 1 | 311 | 0 | 2 | 0 | 307.9592 | 0 | 3.3213 | 0.65021 | 53.5414 | 0 | 4.4925 | 369.9646
1822107 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-100 35-16-L00100_953320247_953320247 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:16:40 | 31.05.2021 18:27:57 | 2.1881 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0807 | 0 | 0 | 0 | 1.2208 | 0 | 0 | 7.3015
1822210 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAZLI TR-4 45-78-M00678_953291766_953291766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:38:46 | 31.05.2021 21:03:31 | 1.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12752
1822044 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-550 35-01-K00550_911205729_911205729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:28:13 | 31.05.2021 21:45:08 | 6.2819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5416
1821901 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_ALÇUK-1 (ESKİ FOÇA-1) M08_2308653 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 12:24:00 | 31.05.2021 12:48:00 | 0.4 | 0 | 3642 | 0 | 1 | 8 | 638 | 0 | 0 | 0 | 361.2459 | 0 | 0.006637 | 53.3018 | 198.3702 | 0 | 0 | 612.9246
1822067 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_E E04b_64573000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:13:15 | 31.05.2021 16:57:23 | 0.73556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1942 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 5.4561
1822024 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1867 35-02-M01867_962717102_962717102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:05:06 | 31.05.2021 17:43:35 | 2.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87
1821924 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR TR-1 35-23-M00081_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051290 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:12:03 | 31.05.2021 15:43:02 | 2.5164 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.5485 | 0 | 2.3382 | 0 | 31.5782 | 0 | 0 | 112.465
1821987 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1116 35-02-M01116_C_56367864_56367864 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 14:19:44 | 31.05.2021 17:22:46 | 3.0506 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149.4849 | 0 | 0 | 0 | 0.0013811 | 0 | 0 | 149.4863
1821838 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4012 35-04-K04012_912561499_912561499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:41:24 | 31.05.2021 12:29:59 | 0.80972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25232
1821689 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-33 SEFERİHİSAR 35-14-L00299_956640524_956640524 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:28:04 | 31.05.2021 09:58:34 | 1.5083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9391
1821795 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_DAĞITIM TRAFO L-252 SİSUS HASTANE L03_72086621 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:43:44 | 31.05.2021 13:45:18 | 3.0261 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70.2894 | 0 | 0.50813 | 0 | 31.3109 | 0 | 0 | 102.1085
1822127 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_6189048 B02_57783021 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:16:05 | 31.05.2021 18:01:52 | 0.76306 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7629 | 0 | 0 | 0 | 0.96563 | 0 | 0 | 8.7285
1821772 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3321 35-09-K03321_912641411_912641411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:14:48 | 31.05.2021 11:19:24 | 1.0767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28176
1822173 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_HatBaşıAyırıcı_53139621 L03_53139621 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:34:50 | 31.05.2021 18:40:20 | 0.091667 | 0 | 560 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.3633 | 0.025658 | 0.0093336 | 0 | 0.23452 | 0 | 0 | 3.6328
1821818 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_45-71-M00978_2355322 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:15:27 | 31.05.2021 14:23:30 | 3.1342 | 0 | 99 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.7007 | 0 | 1.8202 | 0 | 4.2866 | 0 | 0 | 57.8074
1821672 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | OKÇULAR-2 35-16-M00108_47483648_56395419_56395419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 07:57:11 | 31.05.2021 10:22:48 | 2.4269 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7132
1821755 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 ÖZTİRYAKİLER 35-19-L00090_956665070_956665070 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:41:24 | 31.05.2021 21:04:24 | 11.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7996
1822064 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-14 35-19-M00259_956678446_956678446 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:06:37 | 31.05.2021 18:02:26 | 1.9303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37535
1821709 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | BAĞCILAR TR-1 35-28-M00266_35-28-M00266_2374107 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:10:08 | 31.05.2021 16:22:04 | 7.1988 | 0 | 85 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 123.9738 | 0 | 2.9867 | 0 | 28.7689 | 0 | 0 | 155.7295
1821858 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 DİNÇ OTEL 35-18-L00012_950461983_950461983 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:04:58 | 31.05.2021 20:08:49 | 8.0642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3793
1821878 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-170 35-15-M00412_950356693_950356693 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:21:46 | 31.05.2021 13:34:18 | 1.2089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085114
1821855 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİRİNÇÇİ A. KALE GRB. TR-4 35-15-L01022_950404393_950404393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:50:11 | 31.05.2021 18:40:21 | 6.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 0 | 1.1997
1822047 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:35:54 | 31.05.2021 16:05:11 | 0.48806 | 1 | 299 | 22 | 16 | 20 | 43 | 4 | 0 | 1.1387 | 35.1676 | 19.4822 | 1.6077 | 124.5197 | 19.1906 | 36.3134 | 0 | 237.4199
1822190 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3247 35-07-K03247_97598964_97598964 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:05:00 | 31.05.2021 20:33:27 | 1.4742 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7846 | 0 | 1.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1042
1821898 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-2 FİDER-1 (SOMA-B) M04_2035739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:52:50 | 31.05.2021 13:26:47 | 0.56583 | 6 | 8973 | 62 | 129 | 56 | 1251 | 8 | 2 | 1.1872 | 950.2387 | 71.9039 | 26.5115 | 123.2755 | 313.4409 | 1877.8364 | 1.0779 | 3365.472
1821778 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | BEYCE TR-1 45-82-L00002_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088568 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:20:05 | 31.05.2021 12:35:20 | 2.2542 | 0 | 178 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.3628 | 0 | 4.2249 | 0 | 12.8812 | 0 | 0 | 78.4689
1822027 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4201 35-02-K04201_910128211_910128211 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:15:51 | 31.05.2021 21:00:30 | 5.7442 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5335
1821692 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_ŞEHİR-2 L15_2120376 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:45:58 | 31.05.2021 10:31:12 | 1.7539 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50195 | 0.089393 | 26.9033 | 0 | 0 | 0 | 27.4946
1822084 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ZEAMET TR-1 35-27-M01047_ H_61266553 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:15:29 | 31.05.2021 18:55:54 | 2.6736 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4047 | 0 | 0.045344 | 0 | 5.8241 | 0 | 0 | 17.2742
1821890 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_965655304_965655304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:24:43 | 31.05.2021 19:44:02 | 7.3219 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5599
1821867 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | AYASKENT TARIMSAL SULAMA TR-2 35-16-M00285_35-16-M00285_2376887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:06:53 | 31.05.2021 14:10:04 | 2.0531 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.994
1821907 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-23/05 45-71-M00455_MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜZME HAVUZU M04_72085891 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 13:02:39 | 31.05.2021 13:49:35 | 0.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8778 | 0 | 0 | 0 | 101.8778
1822053 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4832 35-01-K04832__72410842_72410842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:46:23 | 31.05.2021 17:20:57 | 1.5761 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7068
1822159 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-2 35-15-L00918_48652852_56370689_56370689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:59:47 | 31.05.2021 19:20:25 | 1.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4314 | 0 | 0 | 1.4314
1821761 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:00:31 | 31.05.2021 10:25:12 | 0.41139 | 2 | 213 | 111 | 302 | 7 | 26 | 4 | 1 | 0.014525 | 15.5249 | 6.0026 | 18.3661 | 7.9872 | 12.8835 | 110.7826 | 5.3008 | 176.8622
1821807 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | M-36 GÖKÇE ÇİÇEK SİTESİ 35-18-M00036_35-18-M00036_2371030 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 11:04:50 | 31.05.2021 15:54:31 | 4.8278 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.9209 | 0 | 0 | 0 | 31.6218 | 0 | 0 | 54.5427
1822030 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-24 35-25-M00191_95000488250_95000488250 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 14:59:09 | 31.05.2021 17:58:30 | 2.9892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72785
1821724 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-250 35-18-L00250_8633827_56368473_56368473 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:28:02 | 31.05.2021 10:13:36 | 0.75944 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8922 | 0 | 0 | 0 | 3.3973 | 0 | 0 | 16.2895
1822219 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ŞAHYAR TR-2 45-73-M00192_B_56393572_56393572 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:54:03 | 31.05.2021 22:30:59 | 2.6156 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7931 | 0 | 0 | 0 | 0.66896 | 0 | 0 | 13.462
1821870 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639649_956639649 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:14:52 | 31.05.2021 18:44:16 | 6.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3591
1821655 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048268 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 07:07:08 | 31.05.2021 08:46:47 | 1.6608 | 0 | 188 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 58.2605 | 0 | 1.8915 | 0 | 24.2667 | 0 | 0.37026 | 84.7889
1822196 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BAYIRLI TR-1 35-15-L00740_A_56367638_56367638 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:10:03 | 01.06.2021 00:19:13 | 5.1528 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3134 | 0 | 0.21157 | 0 | 3.2236 | 0 | 0 | 9.7486
1821824 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_HAVACILAR K28_2046479 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:27:26 | 31.05.2021 12:44:00 | 1.2761 | 1 | 1098 | 0 | 100 | 0 | 218 | 1 | 0 | 14.1934 | 346.9616 | 0 | 82.2077 | 0 | 274.4622 | 381.4402 | 0 | 1099.265
1821764 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:02:00 | 31.05.2021 10:40:16 | 0.63778 | 0 | 388 | 47 | 321 | 12 | 195 | 0 | 0 | 0 | 42.3324 | 27.4247 | 72.1031 | 77.5444 | 111.7974 | 0 | 0 | 331.2019
1822010 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK KÖK-2 M08_2096497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:42:33 | 31.05.2021 17:38:30 | 7.9325 | 0 | 4 | 24 | 76 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.0728 | 166.9627 | 885.1233 | 13.8827 | 54.5667 | 0 | 0 | 1147.6082
1821927 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | _43010920_43010920 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:58:44 | 31.05.2021 19:35:19 | 6.6097 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2926
1822113 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/12 45-72-M00610_956508824_956508824 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:59:49 | 31.05.2021 19:22:23 | 2.3761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49216
1821970 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2373 35-02-M02373_99966261_99966261 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 14:08:11 | 31.05.2021 20:39:54 | 6.5286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1822096 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-49 35-23-L00049_950422097_950422097 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:38:05 | 31.05.2021 19:49:12 | 3.1853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40015
1821947 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | NEVZAT KARAKAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00152_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2063682 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:43:29 | 31.05.2021 15:24:06 | 1.6769 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.56484 | 0 | 15.9802 | 0 | 5.2798 | 0 | 0 | 21.8248
1822133 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1150 35-04-M01150_B_56378551_56378551 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:14:21 | 31.05.2021 17:46:53 | 1.5422 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.9134 | 0 | 0 | 0 | 0.49249 | 0 | 0 | 74.4058
1821884 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 ( M-716) 35-30-M00716_955300307_955300307 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:21:50 | 31.05.2021 13:51:56 | 1.5017 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7354
1821741 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-250 35-18-L00250_6721112_56368475_56368475 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:44:09 | 31.05.2021 10:11:55 | 0.46258 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.8296 | 0 | 0.00079532 | 0 | 1.7526 | 0 | 0 | 25.583
1822239 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956679313_956679313 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:42:17 | 31.05.2021 22:09:45 | 1.4578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5414
1821727 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3833 35-02-K03833_TRAFO K03_2303203 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:33:00 | 31.05.2021 13:29:27 | 3.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.1642 | 0 | 0 | 176.1642
1821773 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-44/1 45-82-M00076_B_56391497_56391497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:00:17 | 31.05.2021 11:25:08 | 1.4142 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3792 | 0 | 0 | 0 | 0.32606 | 0 | 0 | 16.7053
1821750 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_A_56388988_56388988 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:31:04 | 31.05.2021 11:43:21 | 2.2047 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9642
1822251 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-138 GÖRECE 35-22-K00138_955292369_955292369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:58:29 | 31.05.2021 23:23:13 | 2.4122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051397
1821710 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:11:30 | 31.05.2021 09:18:39 | 0.11917 | 0 | 496 | 3 | 26 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10.7461 | 0.88959 | 0.87766 | 0.080045 | 2.4292 | 0 | 0 | 15.0225
1822105 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:54:16 | 31.05.2021 18:10:38 | 1.2728 | 1 | 1 | 62 | 62 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.25049 | 0.13248 | 50.1158 | 39.185 | 43.0459 | 11.0775 | 0 | 0 | 143.8072
1821664 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI M05_72197691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 06:53:09 | 31.05.2021 07:55:00 | 1.0308 | 0 | 1133 | 0 | 12 | 1 | 101 | 2 | 3 | 0 | 160.6748 | 0 | 3.6386 | 7.9095 | 29.7487 | 96.3641 | 0.68097 | 299.0167
1822205 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KABAKOZ TR-1 45-75-M00286_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089048 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:22:04 | 31.05.2021 22:01:25 | 2.6558 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.7803 | 0 | 0 | 0 | 0.064875 | 0 | 0 | 22.8452
1821959 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERELİ TR-1 35-15-L00669_950385309_950385309 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:46:38 | 31.05.2021 20:35:26 | 6.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03794 | 0 | 0 | 0.03794
1821830 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_A_56366605_56366605 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:17:45 | 31.05.2021 13:49:09 | 2.5233 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2353 | 0 | 0 | 0 | 0.24607 | 0 | 0 | 11.4813
1822065 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4 35-28-M00733_953372789_953372789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:12:00 | 31.05.2021 17:10:57 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2202 | 0 | 0 | 1.2202
1822042 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | K-138 GÖRECE 35-22-K00138_F_56370418_56370418 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:14:03 | 31.05.2021 17:26:25 | 2.2061 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3675 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 0 | 0 | 13.5255
1822022 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-64 35-18-L00064_950465968_950465968 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:08:39 | 31.05.2021 18:32:03 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9493
1821730 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-998 35-03-M00998_35-03-M00998_41946318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:36:08 | 31.05.2021 10:05:17 | 0.48583 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.8604 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 52.8003
1821936 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_YENİFOÇA TR-45 M02_72157029 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 13:37:25 | 31.05.2021 14:11:11 | 0.56253 | 0 | 1688 | 0 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 152.9693 | 0 | 0.1754 | 5.3595 | 38.7681 | 104.8417 | 0 | 302.114
1821687 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:20:30 | 31.05.2021 09:04:29 | 0.73306 | 0 | 0 | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9692 | 19.5589 | 3.543 | 0 | 0 | 0 | 116.071
1821836 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-263 TANSAŞ YANI 35-18-L00263_950464059_950464059 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:39:37 | 31.05.2021 16:51:05 | 5.1911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1084
1821770 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-161 35-26-M00161_956621318_956621318 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:15:00 | 31.05.2021 15:01:35 | 4.7764 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5364 | 0 | 0 | 0 | 6.1453 | 0 | 0 | 16.6817
1821916 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_KESİKKÖY-2 M03_2329494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:32:40 | 31.05.2021 13:40:00 | 1.1222 | 4 | 2014 | 5 | 13 | 21 | 229 | 3 | 0 | 7.8746 | 490.4285 | 90.8669 | 10.6498 | 114.9409 | 252.2646 | 348.0326 | 0 | 1315.0579
1821793 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | KARABEYLER TELLİ TR-1 45-81-M00130_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091301 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 10:42:18 | 31.05.2021 14:07:44 | 3.4238 | 0 | 96 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.7032 | 0 | 2.546 | 0 | 5.8801 | 0 | 0 | 49.1293
1822062 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_SARAÇLAR L17_60817757 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:08:24 | 31.05.2021 16:14:16 | 0.097778 | 0 | 1016 | 15 | 30 | 10 | 45 | 2 | 0 | 0 | 11.2799 | 3.8592 | 1.219 | 1.6249 | 1.9435 | 16.7718 | 0 | 36.6983
1821956 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:59:33 | 31.05.2021 14:53:47 | 1.9039 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8196 | 0 | 0 | 2.5462 | 7.8 | 0 | 0 | 25.1658
1821753 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-140 35-18-L00140_942576041_942576041 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:37:15 | 31.05.2021 15:31:10 | 5.8986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436
1821707 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_35-23-M00274_2362995 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:14:53 | 31.05.2021 14:12:51 | 4.9661 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108.9718 | 0 | 0 | 0 | 69.7058 | 0 | 0 | 178.6775
1821810 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2433 35-04-K02433_952989852_952989852 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:50:27 | 31.05.2021 12:20:42 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821853 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HALITLI TR-1 45-71-M01503_A_56395544_56395544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:00:34 | 31.05.2021 15:11:25 | 3.1808 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.994 | 0 | 2.8999 | 0 | 4.1235 | 0 | 0 | 26.0174
1822211 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-49 45-85-L00150_45-85-L00150_2360405 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:43:15 | 31.05.2021 21:21:14 | 1.6331 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67
1821876 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1860 35-09-K01860_966143768_966143768 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:26:29 | 31.05.2021 12:55:17 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1822168 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-175 35-18-L00175_950437250_950437250 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:24:37 | 31.05.2021 21:54:45 | 3.5022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67409
1821684 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-696 35-02-K00696_913401736_913401736 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:19:54 | 31.05.2021 09:18:18 | 0.97333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9342 | 0 | 0 | 0 | 4.0946 | 0 | 0 | 9.0289
1822231 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/06 (CAMİ) 45-71-M00356_B_60984446_60984446 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:23:00 | 31.05.2021 21:36:08 | 1.2189 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.6285 | 0 | 0 | 0 | 4.9587 | 0 | 0 | 39.5872
1821933 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM BANKACILAR TR-1 35-30-M00207_955314592_955314592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:30:31 | 01.06.2021 00:02:47 | 10.5378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3787
1821819 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135068 M03_53135068 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 11:17:33 | 31.05.2021 18:14:16 | 6.945 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 153.6595 | 0 | 0.010411 | 0 | 14.0208 | 0 | 0 | 167.6907
1822128 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-1 35-22-M00231_955254325_955254325 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:18:00 | 31.05.2021 19:12:11 | 1.9031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9263 | 0 | 0 | 0 | 0.23758 | 0 | 0 | 1.1639
1822197 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-02/TR-25 35-27-L00415_943072255_943072255 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:11:10 | 31.05.2021 21:43:51 | 2.5447 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1009
1821842 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_HatBaşıAyırıcı_53139758 L23_53139758 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:33:27 | 31.05.2021 14:24:14 | 2.8464 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5439
1821673 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-11 35-15-L00196_A_56367904_56367904 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 07:54:42 | 31.05.2021 09:24:27 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7153 | 0 | 5.2981 | 0 | 0 | 12.0134
1822111 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-30-L00034_955332836_955332836 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:46:50 | 31.05.2021 22:43:02 | 5.9367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042649
1821713 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ŞİRVAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00488_45-83-M00488_2369647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:13:57 | 31.05.2021 10:39:33 | 1.4267 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5517 | 0 | 5.7251 | 0 | 0 | 11.2767
1822234 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_SARICALAR M04_72045027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:30:17 | 31.05.2021 22:30:24 | 2.0019 | 0 | 195 | 21 | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.5817 | 34.1647 | 8.0638 | 5.9404 | 42.9624 | 0 | 0 | 142.7131
1822257 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:11:53 | 31.05.2021 23:10:44 | 2.9808 | 0 | 7 | 0 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.8447 | 0 | 199.1731 | 0 | 20.9536 | 0 | 0 | 226.9715
1822114 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-14 35-19-M00259_915058135_915058135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:30:50 | 31.05.2021 18:23:10 | 1.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6633 | 0 | 0 | 15.6633
1821879 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_M-2781 M03_45384026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:31:32 | 31.05.2021 13:04:00 | 0.54111 | 0 | 4673 | 0 | 1 | 1 | 248 | 0 | 0 | 0 | 609.2917 | 0 | 0.026773 | 0 | 87.2133 | 0 | 0 | 696.5318
1822214 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950447301_950447301 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:44:30 | 01.06.2021 00:05:49 | 4.3553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8449
1821948 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2883 35-03-K02883_910652844_910652844 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:55:00 | 31.05.2021 17:30:11 | 3.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1295 | 0 | 0 | 2.1295
1822028 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2328723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:06:36 | 31.05.2021 15:51:17 | 0.74472 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.5231 | 0 | 3.4537 | 2.5164 | 12.4053 | 0 | 0 | 42.8984
1821942 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1715 35-02-K01715_A_56375188_56375188 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:41:22 | 31.05.2021 14:52:51 | 1.1914 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.2717 | 0 | 0 | 0 | 3.4323 | 0 | 0 | 72.704
1821693 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-2 35-29-M00465_950340368_950340368 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:44:53 | 31.05.2021 10:15:33 | 1.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30621 | 0 | 0 | 0.30621
1821885 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-2 M17_2313763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:33:14 | 31.05.2021 12:41:06 | 0.13117 | 0 | 7484 | 0 | 1 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 286.7168 | 0 | 0.15267 | 0 | 61.0721 | 0 | 0 | 347.9416
1821985 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | IŞIK TARIM KÖK 35-27-L00352_ÖREN KÖK ÇIKIŞI L03_2121424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 14:23:37 | 31.05.2021 15:56:13 | 1.5433 | 2 | 5995 | 18 | 139 | 5 | 766 | 6 | 1 | 1.0273 | 1903.3504 | 27.2313 | 76.9479 | 47.7061 | 593.7617 | 376.2004 | 0 | 3026.225
1821630 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KABAKUM L09_72357046 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 00:59:13 | 31.05.2021 01:15:55 | 0.27833 | 12 | 2182 | 34 | 91 | 14 | 184 | 3 | 1 | 3.0506 | 84.3536 | 12.9001 | 2.9121 | 22.7266 | 25.7304 | 53.9444 | 0.13005 | 205.7477
1821822 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_962548889_962548889 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:16:22 | 31.05.2021 15:10:18 | 3.8989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9489
1822171 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAKEÇİLİ TAVŞANTAŞI TR-1 45-75-M00110_A_56387742_56387742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:30:46 | 31.05.2021 22:49:12 | 4.3072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1112
1822217 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA TR-4 45-83-M00361_45-83-M00361_2356442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:49:21 | 31.05.2021 20:57:38 | 1.1381 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0265 | 0 | 15.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3767
1821968 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMİKLİDERE TR-1 45-80-M00134_956548726_956548726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 14:08:45 | 31.05.2021 15:57:51 | 1.8183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44878
1821670 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-34 35-27-M00034_K.DERELİ M03_72209033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 07:47:38 | 31.05.2021 09:20:46 | 1.5522 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1048 | 0 | 23.9937 | 0 | 364.6449 | 0 | 394.7433
1821816 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:07:09 | 31.05.2021 12:18:49 | 1.1944 | 0 | 7 | 0 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.3178 | 0 | 94.2304 | 0 | 11.7808 | 0 | 0 | 108.329
1821716 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950466325_950466325 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:52:40 | 31.05.2021 15:14:15 | 6.3597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8093
1821862 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | CEVİZALAN TR-4 35-15-L00122_35-15-L00122_2365061 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 11:22:00 | 31.05.2021 15:17:00 | 3.9167 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3375 | 0 | 4.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4147
1822108 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-77 (M-777) 35-30-M00777_B b2_43010751 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:23:16 | 31.05.2021 23:28:56 | 7.0944 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 151.0642 | 0 | 0 | 0 | 13.3806 | 0 | 0 | 164.4448
1821759 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | TR-1/103 45-71-M00942_DM-1/59 M01_66501685 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 10:00:33 | 31.05.2021 11:00:38 | 1.0013 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79.7986 | 0 | 0 | 0 | 12.7562 | 0 | 0 | 92.5548
1822274 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-463 35-01-K00463_B_56355144_56355144 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 23:03:19 | 31.05.2021 23:48:14 | 0.74861 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.538
1822088 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/76 45-83-M00774_955152534_955152534 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:40:00 | 31.05.2021 18:08:45 | 1.4792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15601
1821988 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_ÇATAL L05_2096783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 14:28:02 | 31.05.2021 15:31:19 | 1.0547 | 8 | 613 | 27 | 70 | 12 | 92 | 1 | 0 | 3.0616 | 91.5538 | 63.7629 | 29.3211 | 43.2118 | 41.9874 | 46.0554 | 0 | 318.9539
1821733 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | İLKKURŞUN YOL KENARI TR-2 35-15-L00490_35-15-L00490_2365936 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:37:45 | 31.05.2021 12:36:19 | 2.976 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1744 | 0 | 36.2026 | 0 | 23.8644 | 0 | 0 | 62.2414
1822131 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-22 35-27-M00616_914692879_914692879 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:23:34 | 31.05.2021 19:59:59 | 2.6069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1785
1809969 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_ÇİZGİLİ GES M06_47316732 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:31:17 | 09.05.2021 09:57:17 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1820225 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_DM-1 GİRİŞ M02_41952851 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:24:15 | 28.05.2021 11:43:38 | 1.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1808672 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-1/8 35-27-M00339_98926182_98926182 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 10:32:00 | 06.05.2021 18:28:53 | 7.9481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1808266 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-27-M00027_965432364_965432364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:54:57 | 05.05.2021 18:58:14 | 8.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1820732 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ŞEREMET GES ÖZEL TR 45-77-M00193Ö_ M03_55028178 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 10:01:32 | 29.05.2021 14:53:34 | 4.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1817509 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | SELİM GES KÖK 35-23-M00319_SELİM GES DM M05_72307545 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:02:55 | 24.05.2021 09:30:19 | 0.45647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821405 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMAİL UYSAL SULAMA GRUBU 35-29-L00677_950344457_950344457 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 11:42:38 | 30.05.2021 12:58:58 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1819035 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR-01 45-73-M00053_95000457935_95000457935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 18:06:52 | 26.05.2021 20:13:09 | 2.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821895 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_GÖKÇUKUR GES-1 KÖK M06_72214988 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:31:53 | 31.05.2021 15:47:17 | 3.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821998 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-2 35-23-M00171_950416331_950416331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 14:23:10 | 31.05.2021 20:06:45 | 5.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1814410 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-12 35-15-M00249_950397304_950397304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 13:08:17 | 19.05.2021 19:18:05 | 6.1633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1809581 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_CANBAZLI GES M02_50241538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:33:37 | 08.05.2021 12:17:34 | 0.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1818830 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4827 35-02-K04827_99258419_99258419 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:47:00 | 26.05.2021 14:18:03 | 1.5175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821286 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 06:08:19 | 30.05.2021 06:19:44 | 0.19028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1812089 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133521 M30_53133521 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 11:20:57 | 13.05.2021 12:32:55 | 1.1994 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1812710 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-423 35-02-M00423_910030964_910030964 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 11:32:40 | 15.05.2021 13:08:10 | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1812773 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_66051820 M07_66051820 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 14:54:05 | 15.05.2021 16:50:26 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1809722 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | TEOS-1 GES ÖZEL TR 35-14-M00343Ö_TRAFO M01_65963958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:08:18 | 08.05.2021 17:26:29 | 1.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1807856 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GES SANTRALİ M02_73403314 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:47:15 | 04.05.2021 21:41:57 | 9.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1820199 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_ŞİRVAN M03_2327934 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:54:34 | 28.05.2021 15:26:21 | 5.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1811626 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_KENT ENERJİ M17_72258321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 14:02:53 | 12.05.2021 15:16:48 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1818507 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_DONANIMLI YEDEK M08_72190958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 18:12:00 | 25.05.2021 20:16:19 | 2.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1810169 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GES SANTRALİ M02_73403314 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:31:00 | 09.05.2021 17:13:36 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1816097 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 35-16-L00113_953335788_953335788 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:47:59 | 21.05.2021 18:16:21 | 4.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TÜM BÖLGE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | TÜM BÖLGE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0013698 | 0.00033631 | 0.001369 | 0.00023141 | 0.0002019 | 0.0002252 | 0.0037258 | 0.033916 | 0.0045185 | 0.13719 | 0.49733 | 0.3099 | 0.002258
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089939 | 2.7727 | 0.092055 | 0.48518 | 3.0896 | 1.0334 | 0.16541 | 6.3236 | 0.3271 | 12.0922 | 59.0688 | 34.6206 | 0.20432
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.013281 | 0.035539 | 0.013299 | 0.021014 | 0.058574 | 0.028919 | 0.021396 | 0.53538 | 0.034892 | 0.31761 | 3.1479 | 1.6749 | 0.019481
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.00018446 | 5.9283e-05 | 0.00018436 | 0.0030371 | 0.013913 | 0.0053263 | 0.00062147 | 0.0098552 | 0.00086391 | 0.011665 | 0.21585 | 0.10959 | 0.00059365
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023751 | 0 | 0.023732 | 0.066362 | 0.0033375 | 0.053097 | 0.034476 | 5.2103e-05 | 0.033572 | 1.1768 | 0 | 0.61244 | 0.026985
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00066227 | 0 | 0.00066174 | 0.00068754 | 0 | 0.00054283 | 0.00087715 | 0 | 0.00085412 | 0.080658 | 0 | 0.041977 | 0.00074472
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12919 | 2.8086 | 0.1313 | 0.57651 | 3.1657 | 1.1215 | 0.22651 | 6.9028 | 0.4018 | 13.8161 | 62.9299 | 37.3694 | 0.25438
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.7056e-06 | 0.0034897 | 7.4539e-06 | 0.0046758 | 0.030212 | 0.010051 | 0.00043432 | 0.034043 | 0.0013168 | 0 | 186.8402 | 89.6022 | 0.1207
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.048183 | 1.1528 | 0.049054 | 0.35117 | 2.0646 | 0.71182 | 0.11185 | 3.1656 | 0.19203 | 3.0292 | 22.2713 | 12.2571 | 0.10822
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023241 | 0.00061024 | 0 | 0.18876 | 0.090523 | 0.00022006
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0081787 | 0 | 0.0081722 | 0.0080839 | 0.00082237 | 0.0065555 | 0.013496 | 0 | 0.013142 | 0.38283 | 0 | 0.19924 | 0.0091837
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00075598 | 0 | 0.00075538 | 0 | 0 | 0 | 0.019919 | 0 | 0.019396 | 0.056071 | 0 | 0.029181 | 0.0037841
Genel Toplam |  | 0.057123 | 1.1563 | 0.05799 | 0.36393 | 2.0957 | 0.72843 | 0.1457 | 3.2229 | 0.22649 | 3.4681 | 209.3002 | 102.1782 | 0.24211
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2825471 | 2230 | 2827701 | 82125 | 21894 | 104019 | 551283 | 14865 | 566148 | 2445 | 2253 | 4698 | 3502566
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 628425.513 | 5985.965 | 634411.4781 | 49252.3816 | 52292.5872 | 101544.9688 | 320075.3602 | 239362.4868 | 559437.8469 | 24476.0549 | 483522.1651 | 507998.2201 | 1803392.5139
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 14037871.773 | 117300.888 | 14155172.661 | 535711.601 | 525196.763 | 1060908.364 | 3395989.56 | 3792890.65 | 7188880.21 | 97405.573 | 2408808.568 | 2506214.141 | 24911175.376
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00074844 | 0.00045452 | 0.00074821 | 0.00038214 | 0.00064222 | 0.00041425 | 0.0015416 | 0.053079 | 0.0026674 | 0.16126 | 0.72711 | 0.41386 | 0.001598
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.084549 | 3.2948 | 0.087023 | 0.46402 | 5.3109 | 1.0624 | 0.17429 | 6.429 | 0.31092 | 14.197 | 49.9982 | 30.1789 | 0.1839
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0079346 | 0.032684 | 0.0079536 | 0.021765 | 0.097179 | 0.031075 | 0.012273 | 0.53547 | 0.023702 | 0.10768 | 1.2361 | 0.61143 | 0.011819
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.00024367 | 8.0122e-05 | 0.00024354 | 0.0051036 | 0.044255 | 0.009937 | 0.00081109 | 0.01553 | 0.0011326 | 0.014924 | 0.31558 | 0.14914 | 0.00079011
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023798 | 0 | 0.02378 | 0.084031 | 0.0095965 | 0.074842 | 0.037106 | 8.2107e-05 | 0.036297 | 0.72997 | 0 | 0.40411 | 0.027415
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00057734 | 0 | 0.00057689 | 0.0010989 | 0 | 0.00096321 | 0.00087242 | 0 | 0.00085336 | 0 | 0 | 0 | 0.00062969
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11785 | 3.3281 | 0.12033 | 0.5764 | 5.4626 | 1.1796 | 0.2269 | 7.0332 | 0.37557 | 15.2108 | 52.277 | 31.7575 | 0.22615
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 6.2159e-06 | 0.0047164 | 9.8466e-06 | 0.0078572 | 0.0961 | 0.018751 | 0.00056684 | 0.053646 | 0.0017263 | 0 | 273.1674 | 121.9441 | 0.16065
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.035057 | 1.5061 | 0.036191 | 0.36517 | 3.1606 | 0.71026 | 0.10798 | 3.4086 | 0.18007 | 3.1824 | 25.4079 | 13.104 | 0.091224
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036625 | 0.00080005 | 0 | 0.27597 | 0.1232 | 0.00029288
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0094184 | 0 | 0.0094112 | 0.011592 | 0.0026158 | 0.010484 | 0.0163 | 0 | 0.015943 | 0.4898 | 0 | 0.27115 | 0.010849
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00099862 | 0 | 0.00099785 | 0 | 0 | 0 | 0.025997 | 0 | 0.025429 | 0.071739 | 0 | 0.039714 | 0.0050364
Genel Toplam |  | 0.04548 | 1.5108 | 0.04661 | 0.38462 | 3.2593 | 0.7395 | 0.15084 | 3.4988 | 0.22397 | 3.7439 | 298.8512 | 135.4821 | 0.26805
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2138951 | 1650 | 2140601 | 48872 | 6883 | 55755 | 422397 | 9433 | 431830 | 1911 | 1541 | 3452 | 2631638
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 513478.8113 | 5722.6244 | 519201.4356 | 30210.2694 | 22235.9227 | 52446.1921 | 265707.0984 | 187751.1489 | 453458.2474 | 19961.5816 | 397478.8009 | 417440.3824 | 1442546.2575
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 10756778.416 | 111968.15 | 10868746.566 | 309239.82 | 227859.527 | 537099.347 | 2679847.219 | 2951550.017 | 5631397.236 | 79280.25 | 1933072.878 | 2012353.128 | 19049596.277
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0033059 | 0 | 0.0033031 | 9.882e-06 | 0 | 6.8085e-06 | 0.010884 | 0.00063804 | 0.01047 | 0.051077 | 0 | 0.02189 | 0.0042523
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10673 | 1.2873 | 0.10773 | 0.51628 | 2.0711 | 0.99986 | 0.1363 | 6.1406 | 0.37912 | 4.5596 | 78.7007 | 46.926 | 0.26601
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.029939 | 0.04366 | 0.02995 | 0.019909 | 0.040872 | 0.026429 | 0.051296 | 0.53521 | 0.070866 | 1.0688 | 7.2855 | 4.6212 | 0.042634
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023604 | 0 | 0.023584 | 0.040394 | 0.00046763 | 0.027976 | 0.025858 | 0 | 0.024813 | 2.7758 | 0 | 1.1896 | 0.025685
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00092687 | 0 | 0.00092608 | 8.3017e-05 | 0 | 5.7197e-05 | 0.00089269 | 0 | 0.00085658 | 0.36931 | 0 | 0.15827 | 0.0010923
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16451 | 1.331 | 0.16549 | 0.57667 | 2.1125 | 1.0543 | 0.22523 | 6.6765 | 0.48613 | 8.8247 | 85.9862 | 52.917 | 0.33967
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089081 | 0.14759 | 0.08913 | 0.3306 | 1.5621 | 0.71362 | 0.12453 | 2.7438 | 0.23046 | 2.4813 | 15.4827 | 9.9107 | 0.15959
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0043161 | 0 | 0.0043124 | 0.0029285 | 0 | 0.0020177 | 0.0043082 | 0 | 0.0041339 | 0 | 0 | 0 | 0.0041515
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.093397 | 0.14759 | 0.093443 | 0.33352 | 1.5621 | 0.71564 | 0.12884 | 2.7438 | 0.2346 | 2.4813 | 15.4827 | 9.9107 | 0.16374
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 686520 | 580 | 687100 | 33253 | 15011 | 48264 | 128886 | 5432 | 134318 | 534 | 712 | 1246 | 870928
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 114946.7018 | 263.3407 | 115210.0425 | 19042.1122 | 30056.6645 | 49098.7768 | 54368.2617 | 51611.3379 | 105979.5996 | 4514.4734 | 86043.3643 | 90557.8376 | 360846.2564
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 3281093.357 | 5332.738 | 3286426.095 | 226471.781 | 297337.236 | 523809.017 | 716142.341 | 841340.633 | 1557482.974 | 18125.323 | 475735.69 | 493861.013 | 5861579.099
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KONAK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KONAK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.018747 | 0.050618 | 0.018749 | 0 | 0 | 0 | 0.021143 | 0.50406 | 0.024185 | 1.37 | 2.7543 | 1.5261 | 0.02157
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0073436 | 1.7742 | 0.0074223 | 13.7013 | 0 | 7.4734 | 0.0099096 | 2.509 | 0.02565 | 0.39376 | 16.5844 | 2.2192 | 0.014946
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.026691 | 0 | 0.02669 | 0 | 0 | 0 | 0.018064 | 0 | 0.01795 | 0.21763 | 0 | 0.1931 | 0.02421
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.052782 | 1.8248 | 0.052861 | 13.7013 | 0 | 7.4734 | 0.049116 | 3.013 | 0.067785 | 1.9814 | 19.3386 | 3.9384 | 0.060726
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00048602 | 0 | 0.000486 | 0 | 0 | 0 | 0.0053456 | 5.0968 | 0.037414 | 0.20112 | 1.0015 | 0.29136 | 0.011751
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0025762 | 0 | 0.0025761 | 0 | 0 | 0 | 0.0041505 | 0 | 0.0041244 | 0 | 0 | 0 | 0.0030365
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0030622 | 0 | 0.0030621 | 0 | 0 | 0 | 0.0094961 | 5.0968 | 0.041539 | 0.20112 | 1.0015 | 0.29136 | 0.014787
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 179753 | 8 | 179761 | 6 | 5 | 11 | 76202 | 483 | 76685 | 181 | 23 | 204 | 256661
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 44018.5603 | 179.2847 | 44197.8449 | 0.12929 | 14.9071 | 15.0364 | 38260.404 | 28065.614 | 66326.018 | 1115.6763 | 1830.3481 | 2946.0244 | 113484.9237
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 699933.623 | 1389.01 | 701322.633 | 20 | 192 | 212 | 494311.733 | 381660.5 | 875972.233 | 4235.723 | 20387.4 | 24623.123 | 1602129.989
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BORNOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BORNOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0081744 | 0.020269 | 0.0081767 | 0.052314 | 0.088407 | 0.056748 | 0.014046 | 0.54364 | 0.024362 | 0.46064 | 4.9799 | 1.598 | 0.017202
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.086498 | 0.73084 | 0.086619 | 0.43962 | 55.1161 | 7.1566 | 0.40414 | 7.4827 | 0.54202 | 30.7141 | 84.3022 | 44.2011 | 0.3478
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017023 | 0 | 0.01702 | 0.098924 | 0 | 0.086771 | 0.033879 | 0 | 0.033219 | 0.72045 | 0 | 0.53913 | 0.022179
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1117 | 0.75111 | 0.11182 | 0.59086 | 55.2045 | 7.3002 | 0.45206 | 8.0263 | 0.5996 | 31.8952 | 89.2821 | 46.3382 | 0.38718
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861.6265 | 468.5302 | 1.7134
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.025345 | 0.094521 | 0.025358 | 0.030981 | 14.3867 | 1.7946 | 0.078036 | 1.4797 | 0.10534 | 2.6902 | 13.0062 | 5.2865 | 0.063013
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020577 | 0 | 0.020573 | 0.076704 | 0 | 0.067281 | 0.054348 | 0 | 0.05329 | 1.0891 | 0 | 0.81497 | 0.029884
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.010907 | 0 | 0.010905 | 0 | 0 | 0 | 0.23686 | 0 | 0.23224 | 0.20492 | 0 | 0.15335 | 0.054217
Genel Toplam |  | 0.056829 | 0.094521 | 0.056836 | 0.10768 | 14.3867 | 1.8619 | 0.36924 | 1.4797 | 0.39087 | 3.9842 | 1874.6328 | 474.785 | 1.8605
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 195840 | 37 | 195877 | 357 | 50 | 407 | 46361 | 921 | 47282 | 669 | 225 | 894 | 244460
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 52528.8274 | 122.6464 | 52651.4738 | 158.8962 | 285.4244 | 444.3206 | 35726.7685 | 23706.1592 | 59432.9277 | 6829.0344 | 52779.5231 | 59608.5575 | 172137.2796
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 917832.197 | 1287.2 | 919119.397 | 1567.985 | 2788.9 | 4356.885 | 344413.183 | 372376.43 | 716789.613 | 25677.394 | 158462.24 | 184139.634 | 1824405.529
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BUCA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BUCA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.035682 | 0.032782 | 0.035682 | 0.12549 | 0.15314 | 0.1269 | 0.03323 | 0.41313 | 0.035333 | 0.37563 | 20.5937 | 1.9802 | 0.036819
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020466 | 0 | 0.020462 | 0.12395 | 0 | 0.11762 | 0.033894 | 0 | 0.033706 | 0.61686 | 0 | 0.56791 | 0.022741
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0020434 | 0 | 0.0020431 | 0.027996 | 0 | 0.026567 | 0.0013633 | 0 | 0.0013558 | 0 | 0 | 0 | 0.00203
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.058191 | 0.032782 | 0.058187 | 0.27743 | 0.15314 | 0.27109 | 0.068487 | 0.41313 | 0.070395 | 0.99249 | 20.5937 | 2.5481 | 0.06159
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038025 | 0.00021051 | 0 | 0 | 0 | 2.7365e-05
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0087142 | 0 | 0.0087125 | 0.0086949 | 0 | 0.008251 | 0.01774 | 0 | 0.017642 | 0.7648 | 0 | 0.7041 | 0.010192
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0087142 | 0 | 0.0087125 | 0.0086949 | 0 | 0.008251 | 0.01774 | 0.038025 | 0.017852 | 0.7648 | 0 | 0.7041 | 0.010219
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 237119 | 44 | 237163 | 818 | 44 | 862 | 35388 | 197 | 35585 | 116 | 10 | 126 | 273736
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 52854.8872 | 35.6365 | 52890.5237 | 322.1406 | 117.5375 | 439.6781 | 33806.8633 | 5846.7567 | 39653.62 | 1074.9471 | 654.346 | 1729.2932 | 94713.115
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1189023.798 | 830.79 | 1189854.588 | 3959.491 | 1973.6 | 5933.091 | 201078.172 | 55670.71 | 256748.882 | 3279.363 | 3086.35 | 6365.713 | 1458902.274
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARŞIYAKA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARŞIYAKA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.011063 | 0 | 0.011063 | 0 | 0 | 0 | 0.014656 | 0.28067 | 0.015623 | 0.81244 | 2.0616 | 0.97259 | 0.011858
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0076147 | 0 | 0.0076145 | 0 | 0 | 0 | 0.017543 | 1.3672 | 0.022454 | 0 | 0 | 0 | 0.0096517
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012118 | 0 | 0.012118 | 0 | 0 | 0 | 0.025725 | 0 | 0.025631 | 0.28699 | 0 | 0.2502 | 0.014015
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00056762 | 0 | 0.00056761 | 0 | 0 | 0 | 0.0019894 | 0 | 0.0019822 | 0 | 0 | 0 | 0.00076187
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.031363 | 0 | 0.031362 | 0 | 0 | 0 | 0.059913 | 1.6479 | 0.065691 | 1.0994 | 2.0616 | 1.2228 | 0.036286
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0029769 | 0 | 0.0029768 | 0.00030157 | 0 | 0.00025935 | 0.0071131 | 0 | 0.0070872 | 0 | 0 | 0 | 0.0035408
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0029769 | 0 | 0.0029768 | 0.00030157 | 0 | 0.00025935 | 0.0071131 | 0 | 0.0070872 | 0 | 0 | 0 | 0.0035408
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 189557 | 4 | 189561 | 43 | 7 | 50 | 30121 | 110 | 30231 | 34 | 5 | 39 | 219881
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 46828.4332 | 0.71318 | 46829.1464 | 1.5542 | 2.6816 | 4.2358 | 17782.5411 | 8406.5223 | 26189.0634 | 331.9852 | 2786.3102 | 3118.2954 | 76140.7409
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1034221.335 | 166 | 1034387.335 | 187.99 | 811.4 | 999.39 | 181015.139 | 60748.69 | 241763.829 | 938.453 | 4438.2 | 5376.653 | 1282527.207
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - NARLIDERE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | NARLIDERE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.037757 | 0 | 0.037752 | 0.025621 | 0 | 0.025621 | 0.038229 | 20.9871 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0.060589
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.042232 | 0 | 0.042226 | 0.0039157 | 0 | 0.0039157 | 0.10618 | 0 | 0.10531 | 0 | 0 | 0 | 0.050337
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0034813 | 0 | 0.0034808 | 0.0051096 | 0 | 0.0051096 | 0.0005881 | 0 | 0.00058332 | 0 | 0 | 0 | 0.0031056
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.08347 | 0 | 0.083459 | 0.034647 | 0 | 0.034647 | 0.14499 | 20.9871 | 0.31422 | 0 | 0 | 0 | 0.11403
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011859 | 0 | 0.011857 | 0.0026024 | 0 | 0.0026024 | 0.01271 | 0 | 0.012607 | 0 | 0 | 0 | 0.011865
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.011859 | 0 | 0.011857 | 0.0026024 | 0 | 0.0026024 | 0.01271 | 0 | 0.012607 | 0 | 0 | 0 | 0.011865
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 29732 | 4 | 29736 | 337 | 0 | 337 | 4642 | 38 | 4680 | 8 | 1 | 9 | 34762
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9291.892 | 10.7572 | 9302.6492 | 104.5811 | 0 | 104.5811 | 3438.439 | 3640.6375 | 7079.0765 | 168.4222 | 209.304 | 377.7262 | 16864.0331
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 182451.538 | 746.52 | 183198.058 | 1886.47 | 0 | 1886.47 | 29380.794 | 27382.12 | 56762.914 | 633.54 | 480 | 1113.54 | 242960.982
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GAZİEMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GAZİEMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.070424 | 12.383 | 0.070643 | 0.56267 | 0.16664 | 0.50987 | 0.11342 | 3.936 | 0.2162 | 1.1917 | 4.3694 | 2.4628 | 0.097865
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.068623 | 0 | 0.068621 | 0 | 0 | 0 | 0.19643 | 0 | 0.19115 | 1.3994 | 0 | 0.83964 | 0.087931
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13905 | 12.383 | 0.13926 | 0.56267 | 0.16664 | 0.50987 | 0.30984 | 3.936 | 0.40735 | 2.5911 | 4.3694 | 3.3024 | 0.1858
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0015861 | 0 | 0.0015861 | 0.0023118 | 0 | 0.0020036 | 0.0015075 | 0.010738 | 0.0017557 | 0 | 0 | 0 | 0.0016055
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0015861 | 0 | 0.0015861 | 0.0023118 | 0 | 0.0020036 | 0.0015075 | 0.010738 | 0.0017557 | 0 | 0 | 0 | 0.0016055
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 56232 | 1 | 56233 | 13 | 2 | 15 | 8939 | 247 | 9186 | 111 | 74 | 185 | 65619
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14439.4916 | 63.3594 | 14502.851 | 7.471 | 31.0621 | 38.5331 | 8431.8559 | 13698.4541 | 22130.3101 | 1699.6083 | 42592.2686 | 44291.8769 | 80963.5711
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 291412.269 | 1950 | 293362.269 | 63.29 | 196 | 259.29 | 76564.316 | 135559.437 | 212123.753 | 6940.189 | 55057.029 | 61997.218 | 567742.53
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇİĞLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇİĞLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.046988 | 3.685 | 0.047788 | 0.0013752 | 0 | 0.001241 | 0.081441 | 4.7385 | 0.13381 | 4.5496 | 13.1125 | 7.5023 | 0.062425
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014521 | 0 | 0.014517 | 0 | 0 | 0 | 0.032215 | 0 | 0.031853 | 0.66396 | 0 | 0.43501 | 0.01686
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00029026 | 0 | 0.0002902 | 0 | 0 | 0 | 9.5639e-05 | 0 | 9.4563e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00026608
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.061798 | 3.685 | 0.062596 | 0.0013752 | 0 | 0.001241 | 0.11375 | 4.7385 | 0.16576 | 5.2135 | 13.1125 | 7.9373 | 0.079551
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0010628 | 0 | 0.0010626 | 0 | 0 | 0 | 0.002245 | 0 | 0.0022198 | 1.4436 | 0 | 0.94584 | 0.001732
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0010628 | 0 | 0.0010626 | 0 | 0 | 0 | 0.002245 | 0 | 0.0022198 | 1.4436 | 0 | 0.94584 | 0.001732
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 90874 | 20 | 90894 | 37 | 4 | 41 | 12486 | 142 | 12628 | 38 | 20 | 58 | 103621
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 23441.3978 | 107.4376 | 23548.8354 | 2.1318 | 1.6661 | 3.7978 | 9242.1487 | 7771.7839 | 17013.9325 | 563.0967 | 12746.2864 | 13309.3831 | 53875.9489
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 523011.733 | 1022.91 | 524034.643 | 266.94 | 84.6 | 351.54 | 91297.315 | 113688.55 | 204985.865 | 1958.571 | 49388 | 51346.571 | 780718.619
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GÜZELBAHÇE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GÜZELBAHÇE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12132 | 6.3979 | 0.12739 | 0.11968 | 1.6354 | 0.14191 | 0.19506 | 7.4978 | 0.35533 | 2.0761 | 12.4538 | 8.9946 | 0.17079
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015174 | 0 | 0.015159 | 0.00096913 | 0 | 0.00095491 | 0.0059008 | 0 | 0.0057713 | 0 | 0 | 0 | 0.013356
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0011183 | 0 | 0.0011172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00091476
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13761 | 6.3979 | 0.14367 | 0.12064 | 1.6354 | 0.14287 | 0.20096 | 7.4978 | 0.36111 | 2.0761 | 12.4538 | 8.9946 | 0.18507
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016314 | 0 | 0.016298 | 0.003455 | 0 | 0.0034044 | 0.023694 | 0 | 0.023174 | 0 | 0 | 0 | 0.017126
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.016314 | 0 | 0.016298 | 0.003455 | 0 | 0.0034044 | 0.023694 | 0 | 0.023174 | 0 | 0 | 0 | 0.017126
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 16517 | 16 | 16533 | 403 | 6 | 409 | 3164 | 71 | 3235 | 5 | 10 | 15 | 20192
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7330.2103 | 212.1446 | 7542.3548 | 87.225 | 13.924 | 101.149 | 2513.5609 | 799.6784 | 3313.2393 | 118.4417 | 497.9413 | 616.383 | 11573.1261
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 121989.135 | 1782 | 123771.135 | 1959.426 | 454 | 2413.426 | 23124.138 | 10416.5 | 33540.638 | 493.107 | 2676 | 3169.107 | 162894.306
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABAĞLAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABAĞLAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0613 | 1.2146 | 0.061387 | 5.5288 | 0 | 4.8784 | 0.10134 | 19.5415 | 0.13596 | 1.046 | 278.405 | 3.6875 | 0.072769
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.021212 | 0 | 0.02121 | 0 | 0 | 0 | 0.030032 | 4.1139 | 0.037305 | 0.92785 | 0 | 0.91901 | 0.023642
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021021 | 0 | 0.02102 | 0 | 0 | 0 | 0.0097201 | 0 | 0.0097028 | 0.14253 | 0 | 0.14117 | 0.019632
DAĞITIM-AG | Dışsal | 1.2645e-05 | 0 | 1.2644e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1031e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10355 | 1.2146 | 0.10363 | 5.5288 | 0 | 4.8784 | 0.14109 | 23.6554 | 0.18297 | 2.1164 | 278.405 | 4.7477 | 0.11605
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0018067 | 0 | 0.0018065 | 0 | 0 | 0 | 0.0013754 | 0 | 0.0013729 | 0 | 0 | 0 | 0.0017505
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02514 | 0 | 0.025138 | 0 | 0 | 0 | 0.01699 | 0 | 0.01696 | 0.053208 | 0 | 0.052701 | 0.024109
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.026947 | 0 | 0.026945 | 0 | 0 | 0 | 0.018366 | 0 | 0.018333 | 0.053208 | 0 | 0.052701 | 0.02586
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 211959 | 16 | 211975 | 15 | 2 | 17 | 30828 | 55 | 30883 | 104 | 1 | 105 | 242980
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 52619.3844 | 22.9566 | 52642.341 | 2.8138 | 13.9646 | 16.7784 | 16369.9822 | 4457.1071 | 20827.0893 | 890.8607 | 18.0388 | 908.8995 | 74395.1081
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 955805.2 | 6687.31 | 962492.51 | 70.89 | 72 | 142.89 | 166076.022 | 23134.31 | 189210.332 | 2513.45 | 240 | 2753.45 | 1154599.182
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SELÇUK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SELÇUK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0094237 | 0.026622 | 0.0094999 | 0.034221 | 1.1841 | 0.289 | 0.030708 | 1.2524 | 0.090379 | 10.824 | 0.05812 | 4.0245 | 0.041494
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00058093 | 0 | 0.00057835 | 0.0067787 | 0 | 0.0052767 | 0.010996 | 0 | 0.010459 | 7.4473 | 0 | 2.7438 | 0.0048155
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.010005 | 0.026622 | 0.010078 | 0.040999 | 1.1841 | 0.29427 | 0.041704 | 1.2524 | 0.10084 | 18.2714 | 0.05812 | 6.7683 | 0.046309
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.023247 | 0 | 0.023144 | 0.049737 | 0 | 0.038717 | 0.018751 | 0.032457 | 0.01942 | 0 | 0 | 0 | 0.023213
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0038058 | 0 | 0.0037889 | 0 | 0 | 0 | 0.0048678 | 0 | 0.00463 | 0 | 0 | 0 | 0.0037526
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.027053 | 0 | 0.026933 | 0.049737 | 0 | 0.038717 | 0.023618 | 0.032457 | 0.02405 | 0 | 0 | 0 | 0.026966
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18193 | 81 | 18274 | 924 | 263 | 1187 | 4187 | 215 | 4402 | 7 | 12 | 19 | 23882
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4222.4824 | 76.8091 | 4299.2916 | 483.5663 | 375.2663 | 858.8326 | 2313.3199 | 2478.2458 | 4791.5657 | 64.0657 | 174.0581 | 238.1238 | 10187.8138
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 91875.1 | 1765.8 | 93640.9 | 9762.352 | 6916 | 16678.352 | 27240.859 | 24179.92 | 51420.779 | 445.21 | 2052 | 2497.21 | 164237.241
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SEFERİHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SEFERİHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.097792 | 3.7073 | 0.10607 | 0.22284 | 1.7466 | 0.2568 | 0.15241 | 3.0339 | 0.24746 | 0.41579 | 20.6048 | 7.9867 | 0.13567
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011074 | 0 | 0.011049 | 0.0040384 | 0 | 0.0039484 | 0.0092944 | 0 | 0.0089878 | 0.011375 | 0 | 0.0071094 | 0.010457
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00036021 | 0 | 0.00035938 | 0 | 0 | 0 | 0.00022859 | 0 | 0.00022105 | 0 | 0 | 0 | 0.00032483
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10923 | 3.7073 | 0.11747 | 0.22688 | 1.7466 | 0.26075 | 0.16193 | 3.0339 | 0.25667 | 0.42717 | 20.6048 | 7.9938 | 0.14645
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14514 | 4.6308 | 0.15542 | 0.17639 | 4.4918 | 0.27256 | 0.47893 | 9.3098 | 0.77023 | 0 | 0.46097 | 0.17286 | 0.24277
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0012194 | 0 | 0.0012166 | 0.0058026 | 0 | 0.0056733 | 0.0033172 | 0 | 0.0032078 | 0 | 0 | 0 | 0.001679
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14636 | 4.6308 | 0.15664 | 0.18219 | 4.4918 | 0.27824 | 0.48225 | 9.3098 | 0.77344 | 0 | 0.46097 | 0.17286 | 0.24445
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 38308 | 88 | 38396 | 2018 | 46 | 2064 | 6039 | 206 | 6245 | 15 | 9 | 24 | 46729
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8091.1572 | 844.8697 | 8936.0269 | 487.776 | 116.5753 | 604.3513 | 3204.382 | 2299.2847 | 5503.6667 | 28.8649 | 690.6757 | 719.5407 | 15763.5856
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 221474.24 | 14915.784 | 236390.024 | 10614.12 | 2011.9 | 12626.02 | 34989.194 | 41061.909 | 76051.103 | 227.667 | 9525 | 9752.667 | 334819.814
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÖDEMİŞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÖDEMİŞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.090807 | 1.0862 | 0.091322 | 0.71969 | 4.7813 | 1.1889 | 0.47595 | 6.315 | 0.61659 | 4.6128 | 46.2602 | 27.5491 | 0.30571
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0051781 | 0.048916 | 0.0052008 | 0.077412 | 0.38798 | 0.11329 | 0.026412 | 0.29762 | 0.032944 | 0.12294 | 1.4865 | 0.8739 | 0.020707
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0037739 | 0 | 0.003772 | 0.015875 | 0.14922 | 0.031278 | 0.011492 | 0.10797 | 0.013816 | 0.92 | 12.2919 | 7.1828 | 0.013432
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.032157 | 0 | 0.032141 | 0.21821 | 0.042476 | 0.19791 | 0.064801 | 0 | 0.06324 | 0 | 0 | 0 | 0.052882
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13192 | 1.1351 | 0.13244 | 1.0312 | 5.361 | 1.5314 | 0.57865 | 6.7206 | 0.72659 | 5.6557 | 60.0387 | 35.6058 | 0.39273
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12266 | 1.4595 | 0.12335 | 1.0735 | 5.5692 | 1.5928 | 0.72784 | 6.7856 | 0.87375 | 1.4725 | 34.2986 | 19.5506 | 0.40579
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001532 | 0 | 0.0015312 | 0.032069 | 0 | 0.028365 | 0.0060634 | 0 | 0.0059174 | 0 | 0 | 0 | 0.0047769
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12419 | 1.4595 | 0.12488 | 1.1056 | 5.5692 | 1.6212 | 0.73391 | 6.7856 | 0.87967 | 1.4725 | 34.2986 | 19.5506 | 0.41057
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 67580 | 35 | 67615 | 7542 | 985 | 8527 | 15964 | 394 | 16358 | 31 | 38 | 69 | 92569
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12731.3383 | 50.7926 | 12782.1308 | 6962.9486 | 4361.6368 | 11324.5854 | 8345.5146 | 3579.381 | 11924.8956 | 256.5536 | 3818.2838 | 4074.8374 | 40106.4493
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 311014.336 | 721.2 | 311735.536 | 47032.258 | 31588.451 | 78620.709 | 90225.374 | 55561.101 | 145786.475 | 1412.428 | 18880 | 20292.428 | 556435.148
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BERGAMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BERGAMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18095 | 1.7357 | 0.18147 | 0.71326 | 5.4552 | 1.4898 | 0.30894 | 13.9055 | 0.73825 | 12.6909 | 75.5835 | 63.8343 | 0.43124
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.029761 | 0 | 0.029751 | 0.15271 | 0.031711 | 0.13289 | 0.022165 | 0 | 0.021465 | 0 | 0 | 0 | 0.034455
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0006034 | 0 | 0.0006032 | 0 | 0 | 0 | 0.00066304 | 0 | 0.00064211 | 0 | 0 | 0 | 0.00057314
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21131 | 1.7357 | 0.21182 | 0.86596 | 5.4869 | 1.6227 | 0.33177 | 13.9055 | 0.76036 | 12.6909 | 75.5835 | 63.8343 | 0.46627
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.011433 | 0 | 0.011429 | 0.097819 | 1.836 | 0.38246 | 0.051172 | 3.1093 | 0.14773 | 43.2044 | 18.4167 | 23.0474 | 0.085372
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.031528 | 0 | 0.031517 | 0.017213 | 0 | 0.014394 | 0.062479 | 0 | 0.060506 | 0 | 0 | 0 | 0.035103
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.042961 | 0 | 0.042946 | 0.11503 | 1.836 | 0.39686 | 0.11365 | 3.1093 | 0.20824 | 43.2044 | 18.4167 | 23.0474 | 0.12048
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 53903 | 18 | 53921 | 3401 | 666 | 4067 | 10704 | 349 | 11053 | 17 | 74 | 91 | 69132
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9961.7344 | 9.658 | 9971.3924 | 1843.6288 | 1904.5868 | 3748.2156 | 4905.5901 | 2940.7879 | 7846.378 | 138.4487 | 12895.3226 | 13033.7713 | 34599.7574
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 229440.738 | 724.21 | 230164.948 | 31480.215 | 20270.43 | 51750.645 | 57791.242 | 71283.336 | 129074.578 | 721.767 | 89726.24 | 90448.007 | 501438.178
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ALİAĞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ALİAĞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12488 | 2.1046 | 0.12715 | 0.34954 | 8.2715 | 3.0369 | 0.18215 | 10.0988 | 0.76258 | 9.3064 | 101.2049 | 92.3927 | 0.38378
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.034435 | 0 | 0.034395 | 0.023029 | 0 | 0.015217 | 0.020233 | 0 | 0.019049 | 0 | 0 | 0 | 0.031734
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15932 | 2.1046 | 0.16155 | 0.37257 | 8.2715 | 3.0521 | 0.20238 | 10.0988 | 0.78163 | 9.3064 | 101.2049 | 92.3927 | 0.41551
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15132 | 0.57076 | 0.1518 | 0.08456 | 1.6246 | 0.60697 | 0.35336 | 10.7191 | 0.96008 | 31.8766 | 45.9259 | 44.5787 | 0.3518
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | 0.042933 | 0 | 6.4436 | 5.8257 | 0.015609
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15132 | 0.57076 | 0.1518 | 0.08456 | 1.6246 | 0.60697 | 0.35336 | 11.4526 | 1.003 | 31.8766 | 52.3694 | 50.4044 | 0.36741
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 40930 | 47 | 40977 | 187 | 96 | 283 | 7576 | 471 | 8047 | 7 | 66 | 73 | 49380
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8627.1964 | 52.5332 | 8679.7296 | 40.7221 | 409.9514 | 450.6734 | 4510.3974 | 8076.0565 | 12586.4539 | 51.7514 | 105638.7687 | 105690.5201 | 127407.377
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 235895.29 | 1547.51 | 237442.8 | 1024.17 | 3684.2 | 4708.37 | 47188.317 | 388237.812 | 435426.129 | 393.862 | 193189.7 | 193583.562 | 871160.861
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇEŞME
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇEŞME
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.087613 | 2.1154 | 0.092767 | 0.028667 | 21.3201 | 1.8782 | 0.058224 | 4.5792 | 0.18049 | 0.00077188 | 87.3177 | 47.6282 | 0.15547
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.055784 | 0 | 0.055642 | 0.059335 | 0 | 0.054181 | 0.083426 | 0 | 0.08117 | 0 | 0 | 0 | 0.06038
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0041313 | 0 | 0.0041208 | 0.00029804 | 0 | 0.00027215 | 0.0063165 | 0 | 0.0061457 | 0 | 0 | 0 | 0.0044359
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14753 | 2.1154 | 0.15253 | 0.0883 | 21.3201 | 1.9327 | 0.14797 | 4.5792 | 0.2678 | 0.00077188 | 87.3177 | 47.6282 | 0.22028
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.023922 | 0 | 0.023861 | 5.3751e-05 | 0 | 4.9081e-05 | 0.030385 | 0.17352 | 0.034256 | 0 | 0 | 0 | 0.025412
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0041506 | 0 | 0.00414 | 8.7977e-07 | 0 | 8.0335e-07 | 0.012667 | 0 | 0.012324 | 0 | 0 | 0 | 0.0056042
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.028073 | 0 | 0.028001 | 5.463e-05 | 0 | 4.9885e-05 | 0.043052 | 0.17352 | 0.04658 | 0 | 0 | 0 | 0.031016
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 48278 | 123 | 48401 | 904 | 86 | 990 | 11081 | 308 | 11389 | 10 | 12 | 22 | 60802
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12912.9485 | 387.1012 | 13300.0497 | 543.6572 | 878.3843 | 1422.0415 | 6909.8276 | 6202.8324 | 13112.6601 | 72.1842 | 971.6509 | 1043.8351 | 28878.5864
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 296838.3 | 14517.41 | 311355.71 | 3975.056 | 4052.01 | 8027.066 | 78908.443 | 65791.88 | 144700.323 | 255.848 | 12864 | 13119.848 | 477202.947
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - URLA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | URLA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27128 | 19.7668 | 0.34361 | 0.52714 | 17.0253 | 1.0258 | 0.3609 | 19.6212 | 1.102 | 10.5486 | 15.1861 | 13.2241 | 0.51361
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.014967 | 0 | 0.014911 | 0.00069593 | 0 | 0.0006749 | 0.066549 | 1.2906 | 0.11365 | 0 | 0 | 0 | 0.030086
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.038616 | 0 | 0.038473 | 0.048886 | 0 | 0.047408 | 0.050786 | 0 | 0.048832 | 0 | 0 | 0 | 0.040663
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.32487 | 19.7668 | 0.397 | 0.57672 | 17.0253 | 1.0738 | 0.47823 | 20.9118 | 1.2645 | 10.5486 | 15.1861 | 13.2241 | 0.58436
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00012574 | 0.052939 | 0.00032169 | 0 | 0.019564 | 0.00059128 | 0.00010054 | 0.035547 | 0.0014645 | 0 | 0.01078 | 0.0062194 | 0.00052611
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14016 | 7.2633 | 0.16659 | 1.5582 | 13.5642 | 1.921 | 0.48413 | 6.4253 | 0.71275 | 0 | 49.6166 | 28.625 | 0.37349
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0071408 | 0 | 0.0071143 | 0.050684 | 0 | 0.049152 | 0.010535 | 0 | 0.01013 | 0 | 0 | 0 | 0.010086
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14743 | 7.3163 | 0.17402 | 1.6088 | 13.5838 | 1.9708 | 0.49476 | 6.4608 | 0.72434 | 0 | 49.6274 | 28.6312 | 0.3841
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 39474 | 147 | 39621 | 2920 | 91 | 3011 | 7946 | 318 | 8264 | 11 | 15 | 26 | 50922
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13457.6962 | 2146.092 | 15603.7883 | 726.3782 | 156.6018 | 882.98 | 5147.1465 | 6088.8833 | 11236.0298 | 46.8713 | 966.2528 | 1013.1241 | 28735.9222
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 226851.423 | 14290.996 | 241142.419 | 11021.76 | 2748.18 | 13769.94 | 46229.302 | 65034.706 | 111264.008 | 165.514 | 16824 | 16989.514 | 383165.881
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYINDIR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYINDIR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.051242 | 0.29546 | 0.051366 | 0.29674 | 5.3787 | 0.59192 | 0.23903 | 2.6536 | 0.31291 | 0 | 18.5018 | 17.5767 | 0.20046
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036517 | 0 | 0.036498 | 0.075277 | 0 | 0.070905 | 0.12823 | 0 | 0.1243 | 0 | 0 | 0 | 0.059364
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00026667 | 0 | 0.00026654 | 0 | 0 | 0 | 0.0046822 | 0 | 0.004539 | 0 | 0 | 0 | 0.0010724
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.088026 | 0.29546 | 0.088131 | 0.37201 | 5.3787 | 0.66282 | 0.37194 | 2.6536 | 0.44175 | 0 | 18.5018 | 17.5767 | 0.2609
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0054542 | 0 | 0.0054514 | 0.044055 | 0.72446 | 0.083576 | 0.017815 | 0.04768 | 0.018729 | 0 | 5.1324 | 4.8758 | 0.023657
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0054542 | 0 | 0.0054514 | 0.044055 | 0.72446 | 0.083576 | 0.017815 | 0.04768 | 0.018729 | 0 | 5.1324 | 4.8758 | 0.023657
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19653 | 10 | 19663 | 4573 | 282 | 4855 | 5893 | 186 | 6079 | 1 | 19 | 20 | 30617
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3706.7254 | 3.3432 | 3710.0686 | 3267.9936 | 607.3979 | 3875.3916 | 3173.4281 | 1088.0702 | 4261.4983 | 0 | 1505.9001 | 1505.9001 | 13352.8586
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 75986.056 | 150.2 | 76136.256 | 24520.143 | 8189.15 | 32709.293 | 31107.952 | 13357.91 | 44465.862 | 5 | 6216 | 6221 | 159532.411
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABURUN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABURUN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15915 | 0.90835 | 0.16169 | 0.12439 | 0.9077 | 0.15992 | 0.2027 | 6.5695 | 0.50705 | 1.4025 | 0 | 1.131 | 0.2138
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.033326 | 0 | 0.033213 | 0.11173 | 0 | 0.10666 | 0.036975 | 0 | 0.035208 | 0.10233 | 0 | 0.082527 | 0.035611
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19247 | 0.90835 | 0.1949 | 0.23612 | 0.9077 | 0.26657 | 0.23967 | 6.5695 | 0.54225 | 1.5048 | 0 | 1.2136 | 0.24941
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9267 | 0.1399 | 0 | 0 | 0 | 0.020372
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011894 | 0 | 0.011853 | 0.0036268 | 0 | 0.0034623 | 0.11994 | 0 | 0.11421 | 0 | 0 | 0 | 0.026505
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.011894 | 0 | 0.011853 | 0.0036268 | 0 | 0.0034623 | 0.11994 | 2.9267 | 0.25411 | 0 | 0 | 0 | 0.046877
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13230 | 45 | 13275 | 421 | 20 | 441 | 2231 | 112 | 2343 | 25 | 6 | 31 | 16090
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2149.7068 | 269.0803 | 2418.7871 | 61.6513 | 63.7447 | 125.396 | 1049.2612 | 798.941 | 1848.2022 | 54.5832 | 86.9622 | 141.5454 | 4533.9307
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 67044.41 | 5163.73 | 72208.14 | 2347.943 | 1121.1 | 3469.043 | 11760.072 | 23308.3 | 35068.372 | 173.11 | 36762.32 | 36935.43 | 147680.985
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENDERES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENDERES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27311 | 1.7348 | 0.27545 | 1.0629 | 15.8353 | 2.8419 | 0.61108 | 8.0721 | 0.91345 | 10.2106 | 27.7167 | 14.855 | 0.57886
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0014949 | 0.0014064 | 0.0014948 | 0.0065183 | 0.0088956 | 0.0068046 | 0.0017836 | 0.016035 | 0.0023612 | 0 | 0 | 0 | 0.0019263
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022501 | 0 | 0.022465 | 0.041218 | 0 | 0.036254 | 0.036829 | 0 | 0.035336 | 0.064368 | 0 | 0.047291 | 0.025392
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00027065 | 0 | 0.00027022 | 0 | 0 | 0 | 1.2379e-05 | 0 | 1.1877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00021272
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29737 | 1.7362 | 0.29968 | 1.1106 | 15.8442 | 2.8849 | 0.6497 | 8.0881 | 0.95116 | 10.2749 | 27.7167 | 14.9023 | 0.60639
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031071 | 0.25124 | 0.031424 | 0.41075 | 11.3235 | 1.7249 | 0.057342 | 2.03 | 0.13729 | 0 | 40.1355 | 10.6482 | 0.18526
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00082203 | 0 | 0.00082071 | 0.00040894 | 0 | 0.00035969 | 0.0030629 | 0 | 0.0029388 | 0 | 0 | 0 | 0.0011294
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.031893 | 0.25124 | 0.032245 | 0.41116 | 11.3235 | 1.7253 | 0.060405 | 2.03 | 0.14023 | 0 | 40.1355 | 10.6482 | 0.18639
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 58550 | 94 | 58644 | 3725 | 510 | 4235 | 11506 | 486 | 11992 | 216 | 78 | 294 | 75165
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12318.7121 | 234.0776 | 12552.7897 | 2085.701 | 1175.2283 | 3260.9293 | 6864.5212 | 3667.0453 | 10531.5666 | 2338.6412 | 12972.0202 | 15310.6615 | 41655.947
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 319305.285 | 5395.83 | 324701.115 | 20734.474 | 16409.9 | 37144.374 | 88163.041 | 77160.48 | 165323.521 | 8335.662 | 39556.53 | 47892.192 | 575061.202
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - FOÇA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | FOÇA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16704 | 1.8882 | 0.17546 | 0.17578 | 7.6491 | 2.0868 | 0.37346 | 9.8022 | 0.98191 | 0.12342 | 8.85 | 7.8028 | 0.32058
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.060405 | 0 | 0.060109 | 0.03386 | 0.0092576 | 0.027569 | 0.11106 | 0 | 0.10389 | 0 | 0 | 0 | 0.065616
DAĞITIM-AG | Dışsal | 1.0124e-07 | 0 | 1.0075e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5328e-08
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22744 | 1.8882 | 0.23557 | 0.20964 | 7.6583 | 2.1143 | 0.48452 | 9.8022 | 1.0858 | 0.12342 | 8.85 | 7.8028 | 0.38619
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.025807 | 0.14128 | 0.026372 | 0.0011437 | 7.763 | 1.9859 | 0.072414 | 5.9511 | 0.45178 | 0 | 10.1596 | 8.9405 | 0.12079
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.037607 | 0 | 0.037423 | 0.11835 | 0.16076 | 0.1292 | 0.039049 | 0 | 0.036529 | 0 | 0 | 0 | 0.038601
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.063414 | 0.14128 | 0.063795 | 0.1195 | 7.9238 | 2.1151 | 0.11146 | 5.9511 | 0.48831 | 0 | 10.1596 | 8.9405 | 0.15939
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 25421 | 125 | 25546 | 326 | 112 | 438 | 3885 | 268 | 4153 | 3 | 22 | 25 | 30162
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 5873.4011 | 126.2556 | 5999.6567 | 78.6369 | 709.7391 | 788.3761 | 2354.8936 | 5810.5329 | 8165.4264 | 6.0512 | 4494.5698 | 4500.6211 | 19454.0803
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 141550.129 | 4252.58 | 145802.709 | 1697.926 | 4964.6 | 6662.526 | 21994.378 | 66840.02 | 88834.398 | 70.76 | 19559.6 | 19630.36 | 260929.993
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KINIK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KINIK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.042863 | 1.215 | 0.043058 | 0.1352 | 0.20338 | 0.14029 | 0.0668 | 1.0149 | 0.10339 | 0 | 1.2914 | 1.1395 | 0.064039
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0043957 | 0 | 0.0043949 | 0.050754 | 0 | 0.046963 | 0.0099487 | 0.0084186 | 0.0098897 | 0 | 0 | 0 | 0.010003
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00027728 | 0 | 0.00027724 | 0 | 0 | 0 | 0.0046323 | 0 | 0.0044535 | 0 | 0 | 0 | 0.0008586
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.047536 | 1.215 | 0.047731 | 0.18596 | 0.20338 | 0.18726 | 0.081381 | 1.0233 | 0.11773 | 0 | 1.2914 | 1.1395 | 0.074901
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.060956 | 0 | 0.060946 | 0.38746 | 0.27238 | 0.37887 | 0.2335 | 4.2447 | 0.38829 | 0 | 100.763 | 88.9086 | 0.23788
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.060956 | 0 | 0.060946 | 0.38746 | 0.27238 | 0.37887 | 0.2335 | 4.2447 | 0.38829 | 0 | 100.763 | 88.9086 | 0.23788
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12006 | 2 | 12008 | 1697 | 137 | 1834 | 2292 | 92 | 2384 | 2 | 15 | 17 | 16243
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1922.703 | 0.92788 | 1923.6309 | 1239.92 | 259.1639 | 1499.0839 | 995.3349 | 933.9811 | 1929.316 | 21.466 | 16248.5459 | 16270.0119 | 21622.0427
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 50148.347 | 36 | 50184.347 | 13244.836 | 6253.42 | 19498.256 | 12287.907 | 39103 | 51390.907 | 152.616 | 736219.999 | 736372.615 | 857446.125
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TORBALI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TORBALI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.096684 | 0.79282 | 0.097246 | 0.70897 | 3.0755 | 1.336 | 0.16769 | 5.4832 | 0.4485 | 5.0017 | 16.7453 | 15.1077 | 0.27022
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.046112 | 0.54555 | 0.046516 | 0.1464 | 0.30529 | 0.1885 | 0.059891 | 0.25377 | 0.070134 | 0.16903 | 3.3011 | 2.8644 | 0.068923
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018948 | 0 | 0.018932 | 0.041959 | 0.0022888 | 0.031448 | 0.030297 | 0 | 0.028697 | 0.29426 | 0 | 0.041032 | 0.021086
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00081483 | 0 | 0.00081417 | 0.011553 | 0 | 0.0084916 | 0.005849 | 0 | 0.00554 | 0 | 0 | 0 | 0.0018536
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16256 | 1.3384 | 0.16351 | 0.90888 | 3.3831 | 1.5644 | 0.26373 | 5.737 | 0.55287 | 5.465 | 20.0464 | 18.0131 | 0.36208
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00010211 | 0 | 0.00010203 | 0.15397 | 0.73379 | 0.3076 | 0.014674 | 0.54547 | 0.042715 | 0 | 4.8259 | 4.153 | 0.037674
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.053473 | 0.82126 | 0.054093 | 0.214 | 3.546 | 1.0968 | 0.097514 | 3.3977 | 0.27186 | 3.5996 | 14.8736 | 13.3015 | 0.18966
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.053575 | 0.82126 | 0.054195 | 0.36797 | 4.2798 | 1.4044 | 0.11219 | 3.9432 | 0.31457 | 3.5996 | 19.6995 | 17.4545 | 0.22734
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 81598 | 66 | 81664 | 2494 | 899 | 3393 | 16262 | 907 | 17169 | 70 | 432 | 502 | 102728
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 18677.6209 | 56.3714 | 18733.9923 | 2317.8458 | 3705.8844 | 6023.7302 | 8580.4859 | 8835.3044 | 17415.7903 | 1605.5128 | 64961.3737 | 66566.8866 | 108740.3994
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 492177.119 | 1738.79 | 493915.909 | 18775.752 | 35116.598 | 53892.35 | 104473.859 | 168402.72 | 272876.579 | 8108.85 | 228009.1 | 236117.95 | 1056802.788
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KEMALPAŞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KEMALPAŞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.26425 | 2.3528 | 0.2776 | 0.65986 | 2.0516 | 0.96795 | 0.4312 | 4.1248 | 0.91094 | 4.5304 | 93.1591 | 83.4521 | 0.70041
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.00032433 | 0.0048 | 0.00035293 | 0.0040985 | 0.010847 | 0.0055924 | 0.00792 | 0.0029243 | 0.0072711 | 0 | 0.09715 | 0.086509 | 0.0021362
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025491 | 0 | 0.025328 | 0.028135 | 0 | 0.021907 | 0.028686 | 0 | 0.02496 | 0.75166 | 0 | 0.082324 | 0.025185
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29007 | 2.3576 | 0.30328 | 0.69209 | 2.0624 | 0.99545 | 0.46781 | 4.1277 | 0.94317 | 5.282 | 93.2562 | 83.6209 | 0.72773
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15937 | 1.1878 | 0.16594 | 0.12734 | 0.85243 | 0.28786 | 0.20973 | 4.5313 | 0.77104 | 4.4411 | 39.4872 | 35.6488 | 0.38571
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01826 | 0 | 0.018143 | 0.0044948 | 0 | 0.0034998 | 0.036709 | 0 | 0.031941 | 0 | 0 | 0 | 0.019116
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17763 | 1.1878 | 0.18408 | 0.13184 | 0.85243 | 0.29136 | 0.24644 | 4.5313 | 0.80298 | 4.4411 | 39.4872 | 35.6488 | 0.40483
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 49139 | 316 | 49455 | 3978 | 1131 | 5109 | 8950 | 1336 | 10286 | 23 | 187 | 210 | 65060
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 10314.3191 | 251.7573 | 10566.0764 | 1284.9984 | 1595.4652 | 2880.4636 | 4335.5538 | 7006.1542 | 11341.7081 | 283.2842 | 31990.9008 | 32274.1851 | 57062.4331
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 245997.71 | 7660.81 | 253658.52 | 32648.318 | 28729.288 | 61377.606 | 50360.197 | 294776.6 | 345136.797 | 814.009 | 101024.94 | 101838.949 | 762011.872
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENEMEN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENEMEN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.26508 | 0.91628 | 0.26606 | 0.19886 | 5.2685 | 0.55369 | 0.44167 | 7.6289 | 0.80047 | 19.3776 | 66.8314 | 43.5066 | 0.45693
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.022786 | 0 | 0.022751 | 0.00077609 | 0 | 0.00072177 | 0.024819 | 4.4795 | 0.2472 | 0 | 0 | 0 | 0.051065
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0096767 | 0 | 0.0096621 | 0.0039206 | 0 | 0.0036462 | 0.02082 | 0 | 0.01978 | 2.8375 | 0 | 1.3947 | 0.014499
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29754 | 0.91628 | 0.29848 | 0.20356 | 5.2685 | 0.55806 | 0.48731 | 12.1085 | 1.0675 | 22.215 | 66.8314 | 44.9013 | 0.5225
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.085657 | 0.16691 | 0.08578 | 0.015048 | 1.6444 | 0.12909 | 0.20644 | 2.4226 | 0.31708 | 14.681 | 64.3757 | 39.9495 | 0.22261
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0092308 | 0 | 0.0092169 | 0.0028728 | 0 | 0.0026718 | 0.016382 | 0 | 0.015564 | 0.50276 | 0 | 0.24712 | 0.010506
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.094888 | 0.16691 | 0.094997 | 0.017921 | 1.6444 | 0.13176 | 0.22283 | 2.4226 | 0.33264 | 15.1837 | 64.3757 | 40.1966 | 0.23311
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 74811 | 113 | 74924 | 2033 | 153 | 2186 | 10867 | 571 | 11438 | 116 | 120 | 236 | 88784
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 18096.6448 | 70.3949 | 18167.0397 | 436.0883 | 505.052 | 941.1402 | 7207.1848 | 8756.4729 | 15963.6577 | 1483.7469 | 14880.1961 | 16363.943 | 51435.7806
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 436941.488 | 2996 | 439937.488 | 8830.83 | 6064.6 | 14895.43 | 72302.754 | 114779.6 | 187082.354 | 8010.261 | 90024.03 | 98034.291 | 739949.563
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TİRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TİRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.099001 | 0.04856 | 0.098952 | 0.38419 | 1.4959 | 0.61813 | 0.17497 | 2.2331 | 0.25871 | 0.0030343 | 26.0897 | 18.203 | 0.17813
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.034286 | 0.011609 | 0.034264 | 0.003583 | 0 | 0.002829 | 0.051347 | 0.12269 | 0.05425 | 0 | 0 | 0 | 0.035099
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 8.0315e-05 | 0 | 8.0237e-05 | 0.023695 | 0.16194 | 0.052786 | 0.0010441 | 0.11536 | 0.0056952 | 0 | 0.6407 | 0.447 | 0.0053608
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.026349 | 0 | 0.026323 | 0.13439 | 0 | 0.10611 | 0.062804 | 0 | 0.060249 | 10.3124 | 0 | 3.1177 | 0.04025
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15972 | 0.060169 | 0.15962 | 0.54586 | 1.6578 | 0.77985 | 0.29017 | 2.4711 | 0.3789 | 10.3154 | 26.7304 | 21.7677 | 0.25884
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00036285 | 0.013677 | 0.00037577 | 0.18899 | 0.85352 | 0.32882 | 0.022166 | 0.73209 | 0.051051 | 0 | 2.0409 | 1.4239 | 0.034842
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 2.3163e-09 | 0 | 2.314e-09 | 0.0012077 | 0 | 0.00095356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2983e-05
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.00036285 | 0.013677 | 0.00037577 | 0.19019 | 0.85352 | 0.32978 | 0.022166 | 0.73209 | 0.051051 | 0 | 2.0409 | 1.4239 | 0.034915
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 44276 | 43 | 44319 | 3527 | 940 | 4467 | 9148 | 388 | 9536 | 13 | 30 | 43 | 58365
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8093.3945 | 8.2867 | 8101.6811 | 4216.8758 | 3737.4217 | 7954.2975 | 4907.5461 | 2772.5626 | 7680.1087 | 73.6777 | 7589.2831 | 7662.9608 | 31399.0482
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 227324.534 | 283.1 | 227607.634 | 28687.436 | 29134.1 | 57821.536 | 56875.264 | 77966.076 | 134841.34 | 928.88 | 24298.8 | 25227.68 | 445498.19
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - DİKİLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | DİKİLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19186 | 1.3601 | 0.19517 | 0.33598 | 9.9348 | 2.69 | 0.41984 | 17.4291 | 1.0165 | 1.0013 | 448.7834 | 112.9468 | 0.42931
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.037825 | 0 | 0.037718 | 0.079166 | 0 | 0.059751 | 0.06984 | 0 | 0.06739 | 0.19977 | 0 | 0.14983 | 0.041965
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22968 | 1.3601 | 0.23288 | 0.41514 | 9.9348 | 2.7497 | 0.48968 | 17.4291 | 1.0838 | 1.2011 | 448.7834 | 113.0967 | 0.47128
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22312 | 3.13 | 0.23135 | 0.26005 | 2.0252 | 0.69295 | 0.40414 | 5.2249 | 0.57323 | 29.6781 | 301.4387 | 97.6183 | 0.35108
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22312 | 3.13 | 0.23135 | 0.26005 | 2.0252 | 0.69295 | 0.40414 | 5.2249 | 0.57323 | 29.6781 | 301.4387 | 97.6183 | 0.35108
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 49334 | 140 | 49474 | 951 | 309 | 1260 | 6960 | 253 | 7213 | 30 | 10 | 40 | 57987
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7590.0582 | 348.7308 | 7938.789 | 404.8908 | 849.8539 | 1254.7447 | 3537.4406 | 2397.0186 | 5934.4592 | 129.5168 | 650.2392 | 779.7559 | 15907.7488
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 262207.677 | 17391.46 | 279599.137 | 8465.33 | 11690.8 | 20156.13 | 38461.644 | 25760.87 | 64222.514 | 529.71 | 5468.4 | 5998.11 | 369975.891
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KİRAZ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KİRAZ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.074087 | 0 | 0.074083 | 0.028267 | 0.34899 | 0.030107 | 0.20614 | 3.9317 | 0.31671 | 2.2195 | 14.7316 | 11.3192 | 0.11065
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0094783 | 0 | 0.0094778 | 0.0057279 | 0.039574 | 0.005922 | 0.031837 | 0.41456 | 0.043196 | 0 | 0 | 0 | 0.014276
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016572 | 0 | 0.016571 | 0.024982 | 0 | 0.024839 | 0.048388 | 0 | 0.046952 | 0 | 0 | 0 | 0.022552
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10014 | 0 | 0.10013 | 0.058977 | 0.38857 | 0.060868 | 0.28636 | 4.3463 | 0.40686 | 2.2195 | 14.7316 | 11.3192 | 0.14747
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.010179 | 0 | 0.010178 | 0.014438 | 0.53834 | 0.017443 | 0.033629 | 0.43626 | 0.045579 | 0 | 4.1827 | 3.042 | 0.018071
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010958 | 0 | 0.010957 | 0 | 0 | 0 | 0.053443 | 0 | 0.051857 | 0 | 0 | 0 | 0.015816
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.021136 | 0 | 0.021135 | 0.014438 | 0.53834 | 0.017443 | 0.087073 | 0.43626 | 0.097437 | 0 | 4.1827 | 3.042 | 0.033887
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18470 | 1 | 18471 | 3813 | 22 | 3835 | 4054 | 124 | 4178 | 3 | 8 | 11 | 26495
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2957.7229 | 0 | 2957.7229 | 2461.269 | 51.1622 | 2512.4313 | 2300.987 | 803.7789 | 3104.7659 | 12.6376 | 345.1285 | 357.7661 | 8932.6862
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 72014.384 | 750 | 72764.384 | 18127.518 | 632.6 | 18760.118 | 21819.232 | 24539.4 | 46358.632 | 35 | 1668 | 1703 | 139586.134
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BEYDAĞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BEYDAĞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0089064 | 0 | 0.0089039 | 0.066498 | 0.03987 | 0.066298 | 0.035683 | 4.9319 | 0.12875 | 0 | 62.188 | 45.2276 | 0.087039
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014905 | 0 | 0.014901 | 0.010347 | 0 | 0.010269 | 0.019917 | 0 | 0.019539 | 0 | 0 | 0 | 0.015269
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.023812 | 0 | 0.023805 | 0.076845 | 0.03987 | 0.076566 | 0.0556 | 4.9319 | 0.14829 | 0 | 62.188 | 45.2276 | 0.10231
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.008361 | 0 | 0.0083587 | 0.0091323 | 0 | 0.0090635 | 0.014806 | 0 | 0.014525 | 0 | 18.9649 | 13.7927 | 0.024681
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.008361 | 0 | 0.0083587 | 0.0091323 | 0 | 0.0090635 | 0.014806 | 0 | 0.014525 | 0 | 18.9649 | 13.7927 | 0.024681
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7082 | 2 | 7084 | 1054 | 8 | 1062 | 1858 | 36 | 1894 | 3 | 8 | 11 | 10051
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 928.7037 | 0 | 928.7037 | 419.4239 | 9.7093 | 429.1333 | 650.979 | 376.4361 | 1027.4151 | 107.0521 | 638.9493 | 746.0014 | 3131.2534
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 28370.463 | 155 | 28525.463 | 4389.791 | 265.3 | 4655.091 | 9552.471 | 4627.9 | 14180.371 | 172.049 | 2350 | 2522.049 | 49882.974
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYRAKLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYRAKLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.044962 | 0 | 0.044961 | 0.0063176 | 0 | 0.0056455 | 0.077198 | 0.65444 | 0.079485 | 9.1361 | 7.7191 | 8.9472 | 0.051294
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.013442 | 0 | 0.013441 | 0 | 0 | 0 | 0.011938 | 1.193 | 0.016616 | 0.86047 | 5.6684 | 1.5015 | 0.014153
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018288 | 0 | 0.018288 | 0 | 0 | 0 | 0.03559 | 0 | 0.035449 | 0 | 0 | 0 | 0.020559
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0011774 | 0 | 0.0011773 | 0 | 0 | 0 | 0.0022109 | 0 | 0.0022021 | 0 | 0 | 0 | 0.0013129
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.077869 | 0 | 0.077867 | 0.0063176 | 0 | 0.0056455 | 0.12694 | 1.8474 | 0.13375 | 9.9966 | 13.3874 | 10.4487 | 0.087319
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.061676 | 0 | 0.061675 | 0 | 0 | 0 | 0.44534 | 0.021928 | 0.44367 | 11.3333 | 0 | 9.8222 | 0.11435
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011811 | 0 | 0.011811 | 0 | 0 | 0 | 0.014913 | 0 | 0.014853 | 0 | 0 | 0 | 0.012209
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.073487 | 0 | 0.073486 | 0 | 0 | 0 | 0.46026 | 0.021928 | 0.45852 | 11.3333 | 0 | 9.8222 | 0.12656
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 131690 | 3 | 131693 | 42 | 5 | 47 | 20115 | 80 | 20195 | 26 | 4 | 30 | 151965
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 37496.059 | 16.7763 | 37512.8353 | 6.4583 | 281.9298 | 288.3881 | 14911.4316 | 6267.8252 | 21179.2568 | 241.8772 | 1264.1524 | 1506.0296 | 60486.5098
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 630194.849 | 1590 | 631784.849 | 139.53 | 1352 | 1491.53 | 130998.438 | 50197.07 | 181195.508 | 624.057 | 1471 | 2095.057 | 816566.944
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BALÇOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BALÇOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.030512 | 0 | 0.030511 | 0.21139 | 0 | 0.21004 | 0.033464 | 0 | 0.033125 | 1.316 | 0 | 0.91546 | 0.032544
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.030512 | 0 | 0.030511 | 0.21139 | 0 | 0.21004 | 0.033464 | 0 | 0.033125 | 1.316 | 0 | 0.91546 | 0.032544
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0097092 | 0 | 0.0097089 | 0 | 0 | 0 | 0.015453 | 0 | 0.015296 | 0 | 0 | 0 | 0.010456
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0016837 | 0 | 0.0016837 | 0 | 0 | 0 | 0.0019775 | 0 | 0.0019575 | 0 | 0 | 0 | 0.0017115
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.011393 | 0 | 0.011393 | 0 | 0 | 0 | 0.01743 | 0 | 0.017254 | 0 | 0 | 0 | 0.012167
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 39442 | 1 | 39443 | 313 | 2 | 315 | 6748 | 69 | 6817 | 16 | 7 | 23 | 46598
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9995.402 | 13.8306 | 10009.2326 | 152.896 | 0 | 152.896 | 3929.309 | 10178.8406 | 14108.1496 | 152.7222 | 581.2003 | 733.9224 | 25004.2006
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 178445.71 | 60 | 178505.71 | 1737.58 | 92.4 | 1829.98 | 39856.467 | 78942.16 | 118798.627 | 1028.2 | 3168 | 4196.2 | 303330.517
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AKHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AKHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.059543 | 0.97169 | 0.059882 | 0.11173 | 0.69095 | 0.24683 | 0.077001 | 2.1377 | 0.14298 | 8.9374 | 31.8471 | 22.5024 | 0.11663
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.038359 | 0 | 0.038344 | 0.021347 | 0.023517 | 0.021853 | 0.0619 | 0.33334 | 0.07059 | 1.0372 | 2.653 | 1.994 | 0.044682
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015229 | 0 | 0.015224 | 0.012082 | 0.0017315 | 0.0096682 | 0.012188 | 0 | 0.011798 | 0.84769 | 0 | 0.34577 | 0.014635
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0017271 | 0 | 0.0017264 | 9.8592e-05 | 0 | 7.5597e-05 | 0.001616 | 0 | 0.0015643 | 0 | 0 | 0 | 0.0015644
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11486 | 0.97169 | 0.11518 | 0.14526 | 0.7162 | 0.27842 | 0.1527 | 2.4711 | 0.22693 | 10.8223 | 34.5001 | 24.8421 | 0.17751
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20237 | 0.0036494 | 0.2023 | 0.035382 | 0.092909 | 0.048799 | 0.35699 | 3.4569 | 0.45624 | 14.5488 | 18.3339 | 16.79 | 0.25179
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01554 | 0 | 0.015534 | 0.00010428 | 0 | 7.9956e-05 | 0.01933 | 0 | 0.018711 | 0 | 0 | 0 | 0.014778
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21791 | 0.0036494 | 0.21783 | 0.035486 | 0.092909 | 0.048879 | 0.37632 | 3.4569 | 0.47495 | 14.5488 | 18.3339 | 16.79 | 0.26656
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 91488 | 34 | 91522 | 7512 | 2285 | 9797 | 18957 | 627 | 19584 | 62 | 90 | 152 | 121055
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13273.8016 | 18.0235 | 13291.8252 | 2826.0192 | 4314.1777 | 7140.1969 | 6617.6763 | 5607.6946 | 12225.371 | 454.7651 | 8167.4254 | 8622.1905 | 41279.5836
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 425280.25 | 214.326 | 425494.576 | 37235.2 | 37883.979 | 75119.179 | 96231.914 | 95862.79 | 192094.704 | 1476.708 | 31551.4 | 33028.108 | 725736.567
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ALAŞEHİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ALAŞEHİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089632 | 0.50984 | 0.089897 | 0.55957 | 1.8983 | 0.80771 | 0.15727 | 15.4084 | 0.84557 | 7.6502 | 337.1447 | 192.4886 | 0.53066
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.11471 | 0 | 0.11463 | 0.0041433 | 0.012141 | 0.0056257 | 0.305 | 3.5604 | 0.45192 | 13.3362 | 32.1476 | 23.8889 | 0.18421
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.029876 | 0 | 0.029857 | 0.024636 | 0 | 0.020069 | 0.02558 | 0 | 0.024425 | 0.49509 | 0 | 0.21736 | 0.02832
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23421 | 0.50984 | 0.23439 | 0.58835 | 1.9104 | 0.8334 | 0.48784 | 18.9688 | 1.3219 | 21.4815 | 369.2922 | 216.5948 | 0.74319
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.037849 | 0.06103 | 0.037863 | 0.36057 | 1.691 | 0.60717 | 0.047367 | 0.28539 | 0.058109 | 0.18254 | 1.2961 | 0.80725 | 0.10006
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.037849 | 0.06103 | 0.037863 | 0.36057 | 1.691 | 0.60717 | 0.047367 | 0.28539 | 0.058109 | 0.18254 | 1.2961 | 0.80725 | 0.10006
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 45949 | 29 | 45978 | 5098 | 1160 | 6258 | 8463 | 400 | 8863 | 36 | 46 | 82 | 61181
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8151.9393 | 12.4188 | 8164.358 | 3339.3574 | 1407.312 | 4746.6694 | 4241.8506 | 4708.0058 | 8949.8564 | 171.0468 | 5148.7814 | 5319.8282 | 27180.7121
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 218179.176 | 251.02 | 218430.196 | 43507.001 | 26125.687 | 69632.688 | 47730.965 | 64440.81 | 112171.775 | 558.832 | 59181.2 | 59740.032 | 459974.691
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - DEMİRCİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | DEMİRCİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.030446 | 0.24728 | 0.030489 | 0.058452 | 0.27617 | 0.06144 | 0.024816 | 0.21032 | 0.030775 | 0.46159 | 0 | 0.43595 | 0.031845
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0089265 | 0 | 0.0089247 | 0.0013253 | 0 | 0.0013071 | 0.0075506 | 0 | 0.0073081 | 0 | 0 | 0 | 0.0084731
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.039373 | 0.24728 | 0.039414 | 0.059778 | 0.27617 | 0.062747 | 0.032367 | 0.21032 | 0.038083 | 0.46159 | 0 | 0.43595 | 0.040318
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.082009 | 0.3204 | 0.082056 | 0.27642 | 4.7998 | 0.33849 | 0.067087 | 1.042 | 0.098402 | 0 | 0 | 0 | 0.09057
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00064605 | 0 | 0.00064593 | 0 | 0 | 0 | 0.0010802 | 0 | 0.0010455 | 0 | 0 | 0 | 0.00069427
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.082655 | 0.3204 | 0.082702 | 0.27642 | 4.7998 | 0.33849 | 0.068168 | 1.042 | 0.099448 | 0 | 0 | 0 | 0.091264
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20283 | 4 | 20287 | 575 | 8 | 583 | 3887 | 129 | 4016 | 34 | 2 | 36 | 24922
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1962.1929 | 0.71262 | 1962.9055 | 108.0338 | 13.6018 | 121.6356 | 1088.4465 | 475.0429 | 1563.4894 | 440.9693 | 6.7514 | 447.7207 | 4095.7512
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 83912.752 | 37.2 | 83949.952 | 2394.55 | 327.6 | 2722.15 | 21473.104 | 7621.52 | 29094.624 | 2016.372 | 60 | 2076.372 | 117843.098
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖRDES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖRDES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.060803 | 0 | 0.060803 | 0.15056 | 0.97758 | 0.18353 | 0.056161 | 0.70891 | 0.082835 | 0.00016126 | 14.5835 | 10.2085 | 0.077266
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0026933 | 0 | 0.0026933 | 0.025568 | 0 | 0.024549 | 0.011137 | 0.35433 | 0.025161 | 0 | 0 | 0 | 0.006519
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0095378 | 0 | 0.0095378 | 0.080258 | 0 | 0.077059 | 0.02003 | 0 | 0.019211 | 1.4817 | 0 | 0.44451 | 0.013786
DAĞITIM-AG | Dışsal | 7.4998e-07 | 0 | 7.4998e-07 | 0.00081412 | 0 | 0.00078167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0504e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.073034 | 0 | 0.073034 | 0.2572 | 0.97758 | 0.28592 | 0.087328 | 1.0632 | 0.12721 | 1.4819 | 14.5835 | 10.653 | 0.097602
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.054439 | 0 | 0.054439 | 0.30555 | 1.7579 | 0.36345 | 0.024916 | 0.31125 | 0.036617 | 0 | 14.9344 | 10.4541 | 0.072935
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.054439 | 0 | 0.054439 | 0.30555 | 1.7579 | 0.36345 | 0.024916 | 0.31125 | 0.036617 | 0 | 14.9344 | 10.4541 | 0.072935
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19009 | 0 | 19009 | 843 | 35 | 878 | 2934 | 125 | 3059 | 6 | 14 | 20 | 22966
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1624.9965 | 0 | 1624.9965 | 334.2008 | 134.2486 | 468.4495 | 867.8211 | 419.3763 | 1287.1974 | 9.5244 | 706.703 | 716.2273 | 4096.8707
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 72552.433 | 0 | 72552.433 | 3666.41 | 1694.18 | 5360.59 | 13698.749 | 8092.58 | 21791.329 | 35.446 | 5112 | 5147.446 | 104851.798
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KIRKAĞAÇ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KIRKAĞAÇ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24643 | 0.11663 | 0.24623 | 0.19523 | 0.28435 | 0.24321 | 0.27546 | 2.3548 | 0.37242 | 0 | 1.0339 | 0.6893 | 0.26718
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0064617 | 0.0090187 | 0.0064655 | 0.0049658 | 0.010608 | 0.008003 | 0.0080991 | 0.14789 | 0.014618 | 0 | 0 | 0 | 0.0079197
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022512 | 0 | 0.022478 | 0.003239 | 0 | 0.0014953 | 0.018194 | 0 | 0.017346 | 0 | 0 | 0 | 0.020046
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0007381 | 0 | 0.00073698 | 0 | 0 | 0 | 3.0091e-05 | 0 | 2.8688e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00056451
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27614 | 0.12565 | 0.27591 | 0.20344 | 0.29496 | 0.25271 | 0.30178 | 2.5027 | 0.40441 | 0 | 1.0339 | 0.6893 | 0.29571
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.010472 | 0 | 0.010456 | 0.00035048 | 0.002082 | 0.0012826 | 0.0042102 | 0 | 0.0040139 | 0 | 0 | 0 | 0.0086995
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0084689 | 0 | 0.0084561 | 0 | 0 | 0 | 0.00715 | 0 | 0.0068166 | 0 | 0 | 0 | 0.0075471
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.018941 | 0 | 0.018912 | 0.00035048 | 0.002082 | 0.0012826 | 0.01136 | 0 | 0.01083 | 0 | 0 | 0 | 0.016247
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19723 | 30 | 19753 | 897 | 1046 | 1943 | 4089 | 200 | 4289 | 7 | 14 | 21 | 26006
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2655.6637 | 2.2369 | 2657.9007 | 267.525 | 7513.811 | 7781.336 | 1125.2921 | 1275.4799 | 2400.772 | 45.6131 | 248.3182 | 293.9313 | 13133.94
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 83915.13 | 186.476 | 84101.606 | 4093.484 | 11944.316 | 16037.8 | 21196.841 | 16805.68 | 38002.521 | 117.25 | 1886 | 2003.25 | 140145.177
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KULA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KULA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.078677 | 0.021072 | 0.078522 | 0.07792 | 1.4351 | 0.48444 | 0.093926 | 2.1454 | 0.17863 | 1.1967 | 11.7149 | 6.2805 | 0.12967
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.027043 | 0.014396 | 0.027009 | 0.047163 | 0.20758 | 0.095217 | 0.033419 | 0.11615 | 0.036835 | 0.02529 | 0 | 0.013067 | 0.032035
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014169 | 0 | 0.014131 | 0.0028324 | 0 | 0.001984 | 0.0099344 | 0 | 0.0095242 | 0.035626 | 0 | 0.018407 | 0.012696
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0010203 | 0 | 0.0010175 | 0.00089116 | 0 | 0.00062422 | 0.0020543 | 0 | 0.0019694 | 6.2966 | 0 | 3.2532 | 0.0080779
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12091 | 0.035468 | 0.12068 | 0.12881 | 1.6426 | 0.58227 | 0.13933 | 2.2616 | 0.22696 | 7.5542 | 11.7149 | 9.5652 | 0.18248
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13174 | 0.18185 | 0.13188 | 0.29811 | 3.8679 | 1.3674 | 0.13404 | 2.675 | 0.23894 | 0.17956 | 21.217 | 10.3477 | 0.23164
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0014741 | 0 | 0.0014701 | 0.0056005 | 0 | 0.0039229 | 0.00023105 | 0 | 0.00022151 | 0 | 0 | 0 | 0.0013443
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13322 | 0.18185 | 0.13335 | 0.30372 | 3.8679 | 1.3714 | 0.13427 | 2.675 | 0.23916 | 0.17956 | 21.217 | 10.3477 | 0.23298
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 21472 | 58 | 21530 | 926 | 396 | 1322 | 5155 | 222 | 5377 | 31 | 29 | 60 | 28289
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2797.5127 | 5.0875 | 2802.6002 | 341.0562 | 836.298 | 1177.3541 | 1944.7065 | 1115.6329 | 3060.3394 | 261.2048 | 1694.3142 | 1955.519 | 8995.8127
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 90423.251 | 375.26 | 90798.511 | 4118.15 | 10962.002 | 15080.152 | 29815.214 | 51083.1 | 80898.314 | 1257.638 | 7614.6 | 8872.238 | 195649.215
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SALİHLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SALİHLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.029169 | 0 | 0.029118 | 9.8091e-05 | 0 | 6.2867e-05 | 0.084171 | 0.0047348 | 0.080829 | 0.50509 | 0 | 0.21996 | 0.03678
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.058027 | 0.34535 | 0.058521 | 0.49622 | 2.6621 | 1.274 | 0.053021 | 2.9569 | 0.1752 | 0.24192 | 51.1377 | 28.9734 | 0.17738
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024973 | 0 | 0.02493 | 0.02329 | 0 | 0.014927 | 0.020611 | 0 | 0.019744 | 0.017514 | 0 | 0.0076272 | 0.023493
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11217 | 0.34535 | 0.11257 | 0.51961 | 2.6621 | 1.289 | 0.1578 | 2.9616 | 0.27577 | 0.76453 | 51.1377 | 29.201 | 0.23766
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.098552 | 0.10901 | 0.09857 | 0.60722 | 3.7356 | 1.7306 | 0.099188 | 3.2881 | 0.23336 | 4.393 | 0.55524 | 2.2265 | 0.2092
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0082357 | 0 | 0.0082215 | 0.024543 | 0 | 0.01573 | 0.0066467 | 0 | 0.0063671 | 0 | 0 | 0 | 0.0082808
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10679 | 0.10901 | 0.10679 | 0.63176 | 3.7356 | 1.7463 | 0.10583 | 3.2881 | 0.23972 | 4.393 | 0.55524 | 2.2265 | 0.21748
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 77809 | 134 | 77943 | 3350 | 1877 | 5227 | 16666 | 732 | 17398 | 54 | 70 | 124 | 100692
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14646.1365 | 72.8746 | 14719.0111 | 2620.381 | 4232.8615 | 6853.2426 | 6796.0276 | 6345.3674 | 13141.395 | 310.5147 | 5717.2042 | 6027.7189 | 40741.3676
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 379689.802 | 1219.35 | 380909.152 | 31273.642 | 52123.908 | 83397.55 | 90549.282 | 96545.249 | 187094.531 | 1413.514 | 55208 | 56621.514 | 708022.747
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARIGÖL
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARIGÖL
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032236 | 0.01527 | 0.032228 | 0.1101 | 0.61975 | 0.23975 | 0.039733 | 0.40523 | 0.05109 | 0.025882 | 0 | 0.022185 | 0.067274
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012137 | 0 | 0.012131 | 0.030808 | 0 | 0.022971 | 0.013671 | 0 | 0.013246 | 0 | 0 | 0 | 0.01397
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.044373 | 0.01527 | 0.044359 | 0.14091 | 0.61975 | 0.26272 | 0.053404 | 0.40523 | 0.064336 | 0.025882 | 0 | 0.022185 | 0.081245
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.36014 | 0.0076066 | 0.35997 | 1.8608 | 8.065 | 3.4391 | 0.20542 | 3.116 | 0.29586 | 0.010181 | 0 | 0.0087268 | 0.83874
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.36014 | 0.0076066 | 0.35997 | 1.8608 | 8.065 | 3.4391 | 0.20542 | 3.116 | 0.29586 | 0.010181 | 0 | 0.0087268 | 0.83874
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 16905 | 8 | 16913 | 2761 | 942 | 3703 | 2713 | 87 | 2800 | 12 | 2 | 14 | 23430
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2240.315 | 0.6124 | 2240.9274 | 2810.1831 | 1621.3071 | 4431.4901 | 1391.8339 | 502.3056 | 1894.1395 | 79.5943 | 13.3611 | 92.9554 | 8659.5125
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 69689.303 | 54.4 | 69743.703 | 24926.307 | 19559.68 | 44485.987 | 17438.743 | 6405.09 | 23843.833 | 220.968 | 168 | 388.968 | 138462.491
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARUHANLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARUHANLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2643 | 0.13059 | 0.2642 | 0.56015 | 3.0972 | 1.9087 | 0.18159 | 5.5809 | 0.45749 | 0.7422 | 114.0146 | 82.5501 | 0.55342
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.033157 | 0 | 0.033131 | 0.18496 | 0.00019613 | 0.086748 | 0.027337 | 0 | 0.02594 | 0.068083 | 0 | 0.018912 | 0.036475
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29746 | 0.13059 | 0.29733 | 0.74511 | 3.0974 | 1.9955 | 0.20893 | 5.5809 | 0.48343 | 0.81029 | 114.0146 | 82.569 | 0.58989
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.085731 | 0.0060364 | 0.085668 | 0.11235 | 0.88291 | 0.52195 | 0.11328 | 6.589 | 0.44418 | 0.22167 | 9.3974 | 6.8486 | 0.18919
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0040632 | 0 | 0.00406 | 0.00010343 | 0 | 4.8453e-05 | 0.0014665 | 0 | 0.0013915 | 0 | 0 | 0 | 0.0032928
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.089794 | 0.0060364 | 0.089728 | 0.11246 | 0.88291 | 0.52199 | 0.11475 | 6.589 | 0.44557 | 0.22167 | 9.3974 | 6.8486 | 0.19249
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 27895 | 22 | 27917 | 1455 | 1651 | 3106 | 5571 | 300 | 5871 | 15 | 39 | 54 | 36948
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4968.9758 | 24.4207 | 4993.3965 | 1580.3662 | 3726.4202 | 5306.7864 | 2082.0007 | 1662.0562 | 3744.0569 | 129.0018 | 5037.699 | 5166.7009 | 19210.9407
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 123259.276 | 371.93 | 123631.206 | 15980.32 | 42898.792 | 58879.112 | 28115.271 | 40169.06 | 68284.331 | 333.15 | 12431.4 | 12764.55 | 263559.199
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SELENDİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SELENDİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21645 | 0 | 0.2162 | 0.14023 | 1.1981 | 0.16185 | 0.3113 | 2.0592 | 0.42394 | 0 | 0 | 0 | 0.24181
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010685 | 0 | 0.010673 | 0.014107 | 0 | 0.013819 | 0.0066122 | 0 | 0.0061861 | 0 | 0 | 0 | 0.010227
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22714 | 0 | 0.22688 | 0.15434 | 1.1981 | 0.17567 | 0.31791 | 2.0592 | 0.43012 | 0 | 0 | 0 | 0.25204
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.044322 | 0 | 0.04427 | 0.059405 | 0.63656 | 0.0712 | 0.082522 | 1.1686 | 0.1525 | 0 | 0 | 0 | 0.061072
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.044322 | 0 | 0.04427 | 0.059405 | 0.63656 | 0.0712 | 0.082522 | 1.1686 | 0.1525 | 0 | 0 | 0 | 0.061072
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 9512 | 11 | 9523 | 719 | 15 | 734 | 1568 | 108 | 1676 | 8 | 3 | 11 | 11944
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 833.2133 | 0 | 833.2133 | 275.9329 | 16.4972 | 292.4301 | 542.4741 | 460.9757 | 1003.4498 | 76.6226 | 45.3355 | 121.958 | 2251.0512
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 39448.523 | 33 | 39481.523 | 3059.31 | 595.2 | 3654.51 | 8155.094 | 3435.76 | 11590.854 | 249.72 | 90 | 339.72 | 55066.607
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SOMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SOMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15454 | 0.55488 | 0.15496 | 0.41909 | 2.5813 | 1.251 | 0.21142 | 3.0713 | 0.32021 | 1.3266 | 228.7355 | 178.7055 | 0.32772
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.14957 | 0.12019 | 0.14953 | 0.31988 | 1.7319 | 0.86316 | 0.23381 | 2.6791 | 0.32682 | 2.3246 | 85.5683 | 67.2547 | 0.23347
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01601 | 0 | 0.015994 | 0.062911 | 0 | 0.038706 | 0.025476 | 0 | 0.024507 | 0.25259 | 0 | 0.055569 | 0.017433
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.32012 | 0.67507 | 0.32048 | 0.80188 | 4.3132 | 2.1529 | 0.47071 | 5.7504 | 0.67153 | 3.9038 | 314.3038 | 246.0158 | 0.57861
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.070598 | 0.14461 | 0.070674 | 0.44661 | 2.3569 | 1.1816 | 0.084091 | 2.0616 | 0.15931 | 0.12777 | 126.0797 | 98.3703 | 0.16993
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010584 | 0 | 0.010573 | 0.026055 | 0 | 0.01603 | 0.0040411 | 0 | 0.0038874 | 0 | 0 | 0 | 0.0096647
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.081182 | 0.14461 | 0.081248 | 0.47266 | 2.3569 | 1.1976 | 0.088132 | 2.0616 | 0.1632 | 0.12777 | 126.0797 | 98.3703 | 0.1796
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 54190 | 56 | 54246 | 347 | 217 | 564 | 8725 | 345 | 9070 | 11 | 39 | 50 | 63930
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9454.9891 | 9.5634 | 9464.5524 | 107.2576 | 291.4488 | 398.7064 | 3535.6652 | 2586.4157 | 6122.0809 | 131.1769 | 15260.1357 | 15391.3126 | 31376.6523
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 252675.526 | 329.168 | 253004.694 | 1607.399 | 3289.942 | 4897.341 | 45237.652 | 92449.302 | 137686.954 | 421.09 | 71005 | 71426.09 | 467015.079
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - TURGUTLU
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | TURGUTLU
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10335 | 9.4947 | 0.10946 | 2.3416 | 4.1549 | 3.0131 | 0.22904 | 5.5576 | 0.41992 | 14.4395 | 72.9566 | 47.6519 | 0.38318
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.038178 | 0 | 0.038154 | 0.079697 | 0 | 0.050184 | 0.037794 | 0 | 0.03644 | 1.7704 | 0 | 0.76557 | 0.039817
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0014545 | 0 | 0.0014535 | 0 | 0 | 0 | 0.00061835 | 0 | 0.0005962 | 0.025192 | 0 | 0.010894 | 0.0012697
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14298 | 9.4947 | 0.14907 | 2.4213 | 4.1549 | 3.0633 | 0.26746 | 5.5576 | 0.45696 | 16.235 | 72.9566 | 48.4284 | 0.42426
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0086721 | 0.068637 | 0.0087111 | 0.041987 | 0.19067 | 0.097047 | 0.030878 | 0.33863 | 0.041902 | 0.007366 | 2.9267 | 1.6643 | 0.021127
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0086721 | 0.068637 | 0.0087111 | 0.041987 | 0.19067 | 0.097047 | 0.030878 | 0.33863 | 0.041902 | 0.007366 | 2.9267 | 1.6643 | 0.021127
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 78296 | 51 | 78347 | 2906 | 1709 | 4615 | 14777 | 549 | 15326 | 80 | 105 | 185 | 98473
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13951.1992 | 31.1245 | 13982.3237 | 1395.7588 | 1248.2704 | 2644.0292 | 6534.1625 | 3945.2031 | 10479.3656 | 465.5586 | 16551.5894 | 17017.148 | 44122.8665
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 395072.883 | 365.84 | 395438.723 | 17124.857 | 21785.987 | 38910.844 | 75731.832 | 75757.966 | 151489.798 | 1426.8 | 51261 | 52687.8 | 638527.165
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AHMETLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AHMETLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0081546 | 0.021819 | 0.0081709 | 0.12289 | 0.1729 | 0.1452 | 0.0032729 | 0.54885 | 0.029747 | 0 | 13.3447 | 11.862 | 0.034058
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0041228 | 0 | 0.0041179 | 0.012606 | 0 | 0.0069835 | 0.0012949 | 0 | 0.0012321 | 0 | 0 | 0 | 0.0038801
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0043611 | 0 | 0.0043559 | 0 | 0 | 0 | 0.00046027 | 0 | 0.00043794 | 0 | 0 | 0 | 0.003262
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.016639 | 0.021819 | 0.016645 | 0.1355 | 0.1729 | 0.15218 | 0.0050281 | 0.54885 | 0.031417 | 0 | 13.3447 | 11.862 | 0.0412
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8380 | 10 | 8390 | 595 | 479 | 1074 | 1902 | 97 | 1999 | 1 | 8 | 9 | 11472
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1368.5615 | 7.2319 | 1375.7933 | 325.8537 | 578.3815 | 904.2352 | 655.4473 | 493.3506 | 1148.7979 | 10.284 | 1426.5966 | 1436.8806 | 4865.707
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 39202.467 | 103.72 | 39306.187 | 4101.14 | 7925.467 | 12026.607 | 10044.659 | 18890.26 | 28934.919 | 13.2 | 5568 | 5581.2 | 85848.913
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖLMARMARA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖLMARMARA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0575 | 0.17145 | 0.057608 | 0.012882 | 0.116 | 0.043753 | 0.097522 | 0.021608 | 0.094009 | 0 | 0 | 0 | 0.060923
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0043318 | 0 | 0.0043278 | 0.0019124 | 0 | 0.0013399 | 0.016984 | 0 | 0.016198 | 0 | 0 | 0 | 0.0057037
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0017885 | 0 | 0.0017868 | 0 | 0 | 0 | 0.0015658 | 0 | 0.0014933 | 0 | 0 | 0 | 0.0014187
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.063621 | 0.17145 | 0.063722 | 0.014794 | 0.116 | 0.045092 | 0.11607 | 0.021608 | 0.1117 | 0 | 0 | 0 | 0.068046
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 6354 | 6 | 6360 | 1203 | 514 | 1717 | 1484 | 72 | 1556 | 7 | 8 | 15 | 9648
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 958.1317 | 3.7043 | 961.836 | 1051.9425 | 815.2873 | 1867.2298 | 494.587 | 389.7298 | 884.3169 | 55.5663 | 534.6461 | 590.2124 | 4303.5951
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 26583.562 | 25.5 | 26609.062 | 8091.8 | 8207.524 | 16299.324 | 7122.048 | 21134.3 | 28256.348 | 218.88 | 4006 | 4224.88 | 75389.614
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KÖPRÜBAŞI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KÖPRÜBAŞI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.092377 | 1.4604 | 0.092922 | 0.33392 | 10.7087 | 1.3827 | 0.41299 | 5.032 | 0.68875 | 0 | 10.8102 | 4.1578 | 0.36498
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0038971 | 0 | 0.0038955 | 0.00077106 | 0 | 0.00069311 | 0.0075732 | 0 | 0.0071211 | 0 | 0 | 0 | 0.0039144
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.096274 | 1.4604 | 0.096818 | 0.33469 | 10.7087 | 1.3834 | 0.42056 | 5.032 | 0.69587 | 0 | 10.8102 | 4.1578 | 0.36889
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.070019 | 0 | 0.069991 | 0.083243 | 1.8478 | 0.26162 | 0.18285 | 1.46 | 0.2591 | 0 | 0 | 0 | 0.12426
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.070019 | 0 | 0.069991 | 0.083243 | 1.8478 | 0.26162 | 0.18285 | 1.46 | 0.2591 | 0 | 0 | 0 | 0.12426
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7526 | 3 | 7529 | 1325 | 149 | 1474 | 1449 | 92 | 1541 | 8 | 5 | 13 | 10557
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 790.5586 | 1.4232 | 791.9817 | 384.3436 | 791.3519 | 1175.6955 | 663.9384 | 319.4896 | 983.428 | 18.7531 | 14.2753 | 33.0284 | 2984.1336
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 29528.358 | 15 | 29543.358 | 5536.011 | 8044.4 | 13580.411 | 7862.377 | 8613.98 | 16476.357 | 61.13 | 255 | 316.13 | 59916.256
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ŞEHZADELER
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ŞEHZADELER
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12384 | 1.2666 | 0.12457 | 1.081 | 2.6918 | 1.843 | 0.11794 | 3.1337 | 0.22645 | 2.774 | 104.2286 | 64.9995 | 0.2627
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.026878 | 0 | 0.026861 | 9.6405e-05 | 0 | 5.0798e-05 | 0.020636 | 0 | 0.019893 | 0 | 0 | 0 | 0.024584
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024829 | 0 | 0.024813 | 0.14342 | 0 | 0.075573 | 0.029921 | 0 | 0.028845 | 1.7704 | 0 | 0.68457 | 0.028036
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00050595 | 0 | 0.00050562 | 0 | 0 | 0 | 0.0034605 | 0 | 0.003336 | 0 | 0 | 0 | 0.00097728
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17605 | 1.2666 | 0.17675 | 1.2245 | 2.6918 | 1.9186 | 0.17196 | 3.1337 | 0.27852 | 4.5444 | 104.2286 | 65.684 | 0.3163
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13214 | 0.28575 | 0.13224 | 0.16374 | 0.73049 | 0.43186 | 0.17206 | 7.3479 | 0.43025 | 5.677 | 47.3437 | 31.2326 | 0.22132
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13214 | 0.28575 | 0.13224 | 0.16374 | 0.73049 | 0.43186 | 0.17206 | 7.3479 | 0.43025 | 5.677 | 47.3437 | 31.2326 | 0.22132
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 71533 | 46 | 71579 | 1869 | 1678 | 3547 | 15245 | 569 | 15814 | 29 | 46 | 75 | 91015
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14059.7985 | 58.9618 | 14118.7603 | 988.5701 | 1876.0653 | 2864.6354 | 7596.8782 | 7658.9707 | 15255.8489 | 198.245 | 4737.784 | 4936.029 | 37175.2734
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 334146.588 | 548.86 | 334695.448 | 15023.15 | 30241.487 | 45264.637 | 86905.282 | 79828.792 | 166734.074 | 821.982 | 15229.654 | 16051.636 | 562745.795
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - YUNUSEMRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | YUNUSEMRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13104 | 0.82893 | 0.13154 | 0.78476 | 2.093 | 1.4305 | 0.17234 | 18.3564 | 1.0522 | 2.0888 | 39.2655 | 24.0517 | 0.32479
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0089528 | 0.22419 | 0.0091051 | 0.3437 | 0.090098 | 0.21852 | 0.017256 | 0.32154 | 0.031979 | 0 | 0.69022 | 0.40776 | 0.015787
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.031112 | 0 | 0.03109 | 0.089757 | 0.0032226 | 0.047043 | 0.055729 | 0 | 0.053033 | 9.0541 | 0 | 3.7052 | 0.043352
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0022128 | 0 | 0.0022112 | 0.00058305 | 0 | 0.00029525 | 0.0005631 | 0 | 0.00053585 | 0 | 0 | 0 | 0.0019701
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17332 | 1.0531 | 0.17394 | 1.2188 | 2.1864 | 1.6964 | 0.24589 | 18.6779 | 1.1377 | 11.1429 | 39.9557 | 28.1646 | 0.3859
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.037344 | 0.41454 | 0.037611 | 0.14335 | 1.4434 | 0.78506 | 0.051739 | 2.3936 | 0.16505 | 0.026581 | 3.5524 | 2.1095 | 0.068838
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 1.6609e-05 | 0 | 1.6597e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4254e-05
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.037361 | 0.41454 | 0.037627 | 0.14335 | 1.4434 | 0.78506 | 0.051739 | 2.3936 | 0.16505 | 0.026581 | 3.5524 | 2.1095 | 0.068853
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 110196 | 78 | 110274 | 872 | 850 | 1722 | 15301 | 778 | 16079 | 133 | 192 | 325 | 128400
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 21208.7159 | 14.9447 | 21223.6606 | 285.3303 | 639.3242 | 924.6545 | 8189.4538 | 13646.241 | 21835.6947 | 1656.0326 | 20732.4438 | 22388.4764 | 66372.4863
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 617534.077 | 1201.688 | 618735.765 | 4733.05 | 13727.085 | 18460.135 | 108833.314 | 154204.394 | 263037.708 | 7482.643 | 155108.436 | 162591.079 | 1062824.687
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## ABONE SAYILARI
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 2825471 | 2230 | 2827701 | 82125 | 21894 | 104019 | 551283 | 14865 | 566148 | 2445 | 2253 | 4698 | 3502566
İZMİR | İL-1 | 2138951 | 1650 | 2140601 | 48872 | 6883 | 55755 | 422397 | 9433 | 431830 | 1911 | 1541 | 3452 | 2631638
MANİSA | İL-2 | 686520 | 580 | 687100 | 33253 | 15011 | 48264 | 128886 | 5432 | 134318 | 534 | 712 | 1246 | 870928
ALİAĞA | İZMİR | 40930 | 47 | 40977 | 187 | 96 | 283 | 7576 | 471 | 8047 | 7 | 66 | 73 | 49380
BALÇOVA | İZMİR | 39442 | 1 | 39443 | 313 | 2 | 315 | 6748 | 69 | 6817 | 16 | 7 | 23 | 46598
BAYINDIR | İZMİR | 19653 | 10 | 19663 | 4573 | 282 | 4855 | 5893 | 186 | 6079 | 1 | 19 | 20 | 30617
BAYRAKLI | İZMİR | 131690 | 3 | 131693 | 42 | 5 | 47 | 20115 | 80 | 20195 | 26 | 4 | 30 | 151965
BERGAMA | İZMİR | 53903 | 18 | 53921 | 3401 | 666 | 4067 | 10704 | 349 | 11053 | 17 | 74 | 91 | 69132
BEYDAĞ | İZMİR | 7082 | 2 | 7084 | 1054 | 8 | 1062 | 1858 | 36 | 1894 | 3 | 8 | 11 | 10051
BORNOVA | İZMİR | 195840 | 37 | 195877 | 357 | 50 | 407 | 46361 | 921 | 47282 | 669 | 225 | 894 | 244460
BUCA | İZMİR | 237119 | 44 | 237163 | 818 | 44 | 862 | 35388 | 197 | 35585 | 116 | 10 | 126 | 273736
ÇEŞME | İZMİR | 48278 | 123 | 48401 | 904 | 86 | 990 | 11081 | 308 | 11389 | 10 | 12 | 22 | 60802
ÇİĞLİ | İZMİR | 90874 | 20 | 90894 | 37 | 4 | 41 | 12486 | 142 | 12628 | 38 | 20 | 58 | 103621
DİKİLİ | İZMİR | 49334 | 140 | 49474 | 951 | 309 | 1260 | 6960 | 253 | 7213 | 30 | 10 | 40 | 57987
FOÇA | İZMİR | 25421 | 125 | 25546 | 326 | 112 | 438 | 3885 | 268 | 4153 | 3 | 22 | 25 | 30162
GAZİEMİR | İZMİR | 56232 | 1 | 56233 | 13 | 2 | 15 | 8939 | 247 | 9186 | 111 | 74 | 185 | 65619
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 16517 | 16 | 16533 | 403 | 6 | 409 | 3164 | 71 | 3235 | 5 | 10 | 15 | 20192
KARABAĞLAR | İZMİR | 211959 | 16 | 211975 | 15 | 2 | 17 | 30828 | 55 | 30883 | 104 | 1 | 105 | 242980
KARABURUN | İZMİR | 13230 | 45 | 13275 | 421 | 20 | 441 | 2231 | 112 | 2343 | 25 | 6 | 31 | 16090
KARŞIYAKA | İZMİR | 189557 | 4 | 189561 | 43 | 7 | 50 | 30121 | 110 | 30231 | 34 | 5 | 39 | 219881
KEMALPAŞA | İZMİR | 49139 | 316 | 49455 | 3978 | 1131 | 5109 | 8950 | 1336 | 10286 | 23 | 187 | 210 | 65060
KINIK | İZMİR | 12006 | 2 | 12008 | 1697 | 137 | 1834 | 2292 | 92 | 2384 | 2 | 15 | 17 | 16243
KİRAZ | İZMİR | 18470 | 1 | 18471 | 3813 | 22 | 3835 | 4054 | 124 | 4178 | 3 | 8 | 11 | 26495
KONAK | İZMİR | 179753 | 8 | 179761 | 6 | 5 | 11 | 76202 | 483 | 76685 | 181 | 23 | 204 | 256661
MENDERES | İZMİR | 58550 | 94 | 58644 | 3725 | 510 | 4235 | 11506 | 486 | 11992 | 216 | 78 | 294 | 75165
MENEMEN | İZMİR | 74811 | 113 | 74924 | 2033 | 153 | 2186 | 10867 | 571 | 11438 | 116 | 120 | 236 | 88784
NARLIDERE | İZMİR | 29732 | 4 | 29736 | 337 |  | 337 | 4642 | 38 | 4680 | 8 | 1 | 9 | 34762
ÖDEMİŞ | İZMİR | 67580 | 35 | 67615 | 7542 | 985 | 8527 | 15964 | 394 | 16358 | 31 | 38 | 69 | 92569
SEFERİHİSAR | İZMİR | 38308 | 88 | 38396 | 2018 | 46 | 2064 | 6039 | 206 | 6245 | 15 | 9 | 24 | 46729
SELÇUK | İZMİR | 18193 | 81 | 18274 | 924 | 263 | 1187 | 4187 | 215 | 4402 | 7 | 12 | 19 | 23882
TİRE | İZMİR | 44276 | 43 | 44319 | 3527 | 940 | 4467 | 9148 | 388 | 9536 | 13 | 30 | 43 | 58365
TORBALI | İZMİR | 81598 | 66 | 81664 | 2494 | 899 | 3393 | 16262 | 907 | 17169 | 70 | 432 | 502 | 102728
URLA | İZMİR | 39474 | 147 | 39621 | 2920 | 91 | 3011 | 7946 | 318 | 8264 | 11 | 15 | 26 | 50922
AHMETLİ | MANİSA | 8380 | 10 | 8390 | 595 | 479 | 1074 | 1902 | 97 | 1999 | 1 | 8 | 9 | 11472
AKHİSAR | MANİSA | 91488 | 34 | 91522 | 7512 | 2285 | 9797 | 18957 | 627 | 19584 | 62 | 90 | 152 | 121055
ALAŞEHİR | MANİSA | 45949 | 29 | 45978 | 5098 | 1160 | 6258 | 8463 | 400 | 8863 | 36 | 46 | 82 | 61181
DEMİRCİ | MANİSA | 20283 | 4 | 20287 | 575 | 8 | 583 | 3887 | 129 | 4016 | 34 | 2 | 36 | 24922
GÖLMARMARA | MANİSA | 6354 | 6 | 6360 | 1203 | 514 | 1717 | 1484 | 72 | 1556 | 7 | 8 | 15 | 9648
GÖRDES | MANİSA | 19009 |  | 19009 | 843 | 35 | 878 | 2934 | 125 | 3059 | 6 | 14 | 20 | 22966
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 19723 | 30 | 19753 | 897 | 1046 | 1943 | 4089 | 200 | 4289 | 7 | 14 | 21 | 26006
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 7526 | 3 | 7529 | 1325 | 149 | 1474 | 1449 | 92 | 1541 | 8 | 5 | 13 | 10557
KULA | MANİSA | 21472 | 58 | 21530 | 926 | 396 | 1322 | 5155 | 222 | 5377 | 31 | 29 | 60 | 28289
SALİHLİ | MANİSA | 77809 | 134 | 77943 | 3350 | 1877 | 5227 | 16666 | 732 | 17398 | 54 | 70 | 124 | 100692
SARIGÖL | MANİSA | 16905 | 8 | 16913 | 2761 | 942 | 3703 | 2713 | 87 | 2800 | 12 | 2 | 14 | 23430
SARUHANLI | MANİSA | 27895 | 22 | 27917 | 1455 | 1651 | 3106 | 5571 | 300 | 5871 | 15 | 39 | 54 | 36948
SELENDİ | MANİSA | 9512 | 11 | 9523 | 719 | 15 | 734 | 1568 | 108 | 1676 | 8 | 3 | 11 | 11944
SOMA | MANİSA | 54190 | 56 | 54246 | 347 | 217 | 564 | 8725 | 345 | 9070 | 11 | 39 | 50 | 63930
ŞEHZADELER | MANİSA | 71533 | 46 | 71579 | 1869 | 1678 | 3547 | 15245 | 569 | 15814 | 29 | 46 | 75 | 91015
TURGUTLU | MANİSA | 78296 | 51 | 78347 | 2906 | 1709 | 4615 | 14777 | 549 | 15326 | 80 | 105 | 185 | 98473
YUNUSEMRE | MANİSA | 110196 | 78 | 110274 | 872 | 850 | 1722 | 15301 | 778 | 16079 | 133 | 192 | 325 | 128400

## ORTALAMA TÜKETİM
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 628425.513 | 5985.965 | 634411.4781 | 49252.3816 | 52292.5872 | 101544.9688 | 320075.3602 | 239362.4868 | 559437.8469 | 24476.0549 | 483522.1651 | 507998.2201 | 1803392.5139
İZMİR | İL-1 | 513478.8113 | 5722.6244 | 519201.4356 | 30210.2694 | 22235.9227 | 52446.1921 | 265707.0984 | 187751.1489 | 453458.2474 | 19961.5816 | 397478.8009 | 417440.3824 | 1442546.2575
MANİSA | İL-2 | 114946.7018 | 263.3407 | 115210.0425 | 19042.1122 | 30056.6645 | 49098.7768 | 54368.2617 | 51611.3379 | 105979.5996 | 4514.4734 | 86043.3643 | 90557.8376 | 360846.2564
ALİAĞA | İZMİR | 8627.1964 | 52.5332 | 8679.7296 | 40.7221 | 409.9514 | 450.6734 | 4510.3974 | 8076.0565 | 12586.4539 | 51.7514 | 105638.7687 | 105690.5201 | 127407.377
BALÇOVA | İZMİR | 9995.402 | 13.8306 | 10009.2326 | 152.896 |  | 152.896 | 3929.309 | 10178.8406 | 14108.1496 | 152.7222 | 581.2003 | 733.9224 | 25004.2006
BAYINDIR | İZMİR | 3706.7254 | 3.3432 | 3710.0686 | 3267.9936 | 607.3979 | 3875.3916 | 3173.4281 | 1088.0702 | 4261.4983 |  | 1505.9001 | 1505.9001 | 13352.8586
BAYRAKLI | İZMİR | 37496.059 | 16.7763 | 37512.8353 | 6.4583 | 281.9298 | 288.3881 | 14911.4316 | 6267.8252 | 21179.2568 | 241.8772 | 1264.1524 | 1506.0296 | 60486.5098
BERGAMA | İZMİR | 9961.7344 | 9.658 | 9971.3924 | 1843.6288 | 1904.5868 | 3748.2156 | 4905.5901 | 2940.7879 | 7846.378 | 138.4487 | 12895.3226 | 13033.7713 | 34599.7574
BEYDAĞ | İZMİR | 928.7037 |  | 928.7037 | 419.4239 | 9.7093 | 429.1333 | 650.979 | 376.4361 | 1027.4151 | 107.0521 | 638.9493 | 746.0014 | 3131.2534
BORNOVA | İZMİR | 52528.8274 | 122.6464 | 52651.4738 | 158.8962 | 285.4244 | 444.3206 | 35726.7685 | 23706.1592 | 59432.9277 | 6829.0344 | 52779.5231 | 59608.5575 | 172137.2796
BUCA | İZMİR | 52854.8872 | 35.6365 | 52890.5237 | 322.1406 | 117.5375 | 439.6781 | 33806.8633 | 5846.7567 | 39653.62 | 1074.9471 | 654.346 | 1729.2932 | 94713.115
ÇEŞME | İZMİR | 12912.9485 | 387.1012 | 13300.0497 | 543.6572 | 878.3843 | 1422.0415 | 6909.8276 | 6202.8324 | 13112.6601 | 72.1842 | 971.6509 | 1043.8351 | 28878.5864
ÇİĞLİ | İZMİR | 23441.3978 | 107.4376 | 23548.8354 | 2.1318 | 1.6661 | 3.7978 | 9242.1487 | 7771.7839 | 17013.9325 | 563.0967 | 12746.2864 | 13309.3831 | 53875.9489
DİKİLİ | İZMİR | 7590.0582 | 348.7308 | 7938.789 | 404.8908 | 849.8539 | 1254.7447 | 3537.4406 | 2397.0186 | 5934.4592 | 129.5168 | 650.2392 | 779.7559 | 15907.7488
FOÇA | İZMİR | 5873.4011 | 126.2556 | 5999.6567 | 78.6369 | 709.7391 | 788.3761 | 2354.8936 | 5810.5329 | 8165.4264 | 6.0512 | 4494.5698 | 4500.6211 | 19454.0803
GAZİEMİR | İZMİR | 14439.4916 | 63.3594 | 14502.851 | 7.471 | 31.0621 | 38.5331 | 8431.8559 | 13698.4541 | 22130.3101 | 1699.6083 | 42592.2686 | 44291.8769 | 80963.5711
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 7330.2103 | 212.1446 | 7542.3548 | 87.225 | 13.924 | 101.149 | 2513.5609 | 799.6784 | 3313.2393 | 118.4417 | 497.9413 | 616.383 | 11573.1261
KARABAĞLAR | İZMİR | 52619.3844 | 22.9566 | 52642.341 | 2.8138 | 13.9646 | 16.7784 | 16369.9822 | 4457.1071 | 20827.0893 | 890.8607 | 18.0388 | 908.8995 | 74395.1081
KARABURUN | İZMİR | 2149.7068 | 269.0803 | 2418.7871 | 61.6513 | 63.7447 | 125.396 | 1049.2612 | 798.941 | 1848.2022 | 54.5832 | 86.9622 | 141.5454 | 4533.9307
KARŞIYAKA | İZMİR | 46828.4332 | 0.71318 | 46829.1464 | 1.5542 | 2.6816 | 4.2358 | 17782.5411 | 8406.5223 | 26189.0634 | 331.9852 | 2786.3102 | 3118.2954 | 76140.7409
KEMALPAŞA | İZMİR | 10314.3191 | 251.7573 | 10566.0764 | 1284.9984 | 1595.4652 | 2880.4636 | 4335.5538 | 7006.1542 | 11341.7081 | 283.2842 | 31990.9008 | 32274.1851 | 57062.4331
KINIK | İZMİR | 1922.703 | 0.92788 | 1923.6309 | 1239.92 | 259.1639 | 1499.0839 | 995.3349 | 933.9811 | 1929.316 | 21.466 | 16248.5459 | 16270.0119 | 21622.0427
KİRAZ | İZMİR | 2957.7229 |  | 2957.7229 | 2461.269 | 51.1622 | 2512.4313 | 2300.987 | 803.7789 | 3104.7659 | 12.6376 | 345.1285 | 357.7661 | 8932.6862
KONAK | İZMİR | 44018.5603 | 179.2847 | 44197.8449 | 0.12929 | 14.9071 | 15.0364 | 38260.404 | 28065.614 | 66326.018 | 1115.6763 | 1830.3481 | 2946.0244 | 113484.9237
MENDERES | İZMİR | 12318.7121 | 234.0776 | 12552.7897 | 2085.701 | 1175.2283 | 3260.9293 | 6864.5212 | 3667.0453 | 10531.5666 | 2338.6412 | 12972.0202 | 15310.6615 | 41655.947
MENEMEN | İZMİR | 18096.6448 | 70.3949 | 18167.0397 | 436.0883 | 505.052 | 941.1402 | 7207.1848 | 8756.4729 | 15963.6577 | 1483.7469 | 14880.1961 | 16363.943 | 51435.7806
NARLIDERE | İZMİR | 9291.892 | 10.7572 | 9302.6492 | 104.5811 |  | 104.5811 | 3438.439 | 3640.6375 | 7079.0765 | 168.4222 | 209.304 | 377.7262 | 16864.0331
ÖDEMİŞ | İZMİR | 12731.3383 | 50.7926 | 12782.1308 | 6962.9486 | 4361.6368 | 11324.5854 | 8345.5146 | 3579.381 | 11924.8956 | 256.5536 | 3818.2838 | 4074.8374 | 40106.4493
SEFERİHİSAR | İZMİR | 8091.1572 | 844.8697 | 8936.0269 | 487.776 | 116.5753 | 604.3513 | 3204.382 | 2299.2847 | 5503.6667 | 28.8649 | 690.6757 | 719.5407 | 15763.5856
SELÇUK | İZMİR | 4222.4824 | 76.8091 | 4299.2916 | 483.5663 | 375.2663 | 858.8326 | 2313.3199 | 2478.2458 | 4791.5657 | 64.0657 | 174.0581 | 238.1238 | 10187.8138
TİRE | İZMİR | 8093.3945 | 8.2867 | 8101.6811 | 4216.8758 | 3737.4217 | 7954.2975 | 4907.5461 | 2772.5626 | 7680.1087 | 73.6777 | 7589.2831 | 7662.9608 | 31399.0482
TORBALI | İZMİR | 18677.6209 | 56.3714 | 18733.9923 | 2317.8458 | 3705.8844 | 6023.7302 | 8580.4859 | 8835.3044 | 17415.7903 | 1605.5128 | 64961.3737 | 66566.8866 | 108740.3994
URLA | İZMİR | 13457.6962 | 2146.092 | 15603.7883 | 726.3782 | 156.6018 | 882.98 | 5147.1465 | 6088.8833 | 11236.0298 | 46.8713 | 966.2528 | 1013.1241 | 28735.9222
AHMETLİ | MANİSA | 1368.5615 | 7.2319 | 1375.7933 | 325.8537 | 578.3815 | 904.2352 | 655.4473 | 493.3506 | 1148.7979 | 10.284 | 1426.5966 | 1436.8806 | 4865.707
AKHİSAR | MANİSA | 13273.8016 | 18.0235 | 13291.8252 | 2826.0192 | 4314.1777 | 7140.1969 | 6617.6763 | 5607.6946 | 12225.371 | 454.7651 | 8167.4254 | 8622.1905 | 41279.5836
ALAŞEHİR | MANİSA | 8151.9393 | 12.4188 | 8164.358 | 3339.3574 | 1407.312 | 4746.6694 | 4241.8506 | 4708.0058 | 8949.8564 | 171.0468 | 5148.7814 | 5319.8282 | 27180.7121
DEMİRCİ | MANİSA | 1962.1929 | 0.71262 | 1962.9055 | 108.0338 | 13.6018 | 121.6356 | 1088.4465 | 475.0429 | 1563.4894 | 440.9693 | 6.7514 | 447.7207 | 4095.7512
GÖLMARMARA | MANİSA | 958.1317 | 3.7043 | 961.836 | 1051.9425 | 815.2873 | 1867.2298 | 494.587 | 389.7298 | 884.3169 | 55.5663 | 534.6461 | 590.2124 | 4303.5951
GÖRDES | MANİSA | 1624.9965 |  | 1624.9965 | 334.2008 | 134.2486 | 468.4495 | 867.8211 | 419.3763 | 1287.1974 | 9.5244 | 706.703 | 716.2273 | 4096.8707
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 2655.6637 | 2.2369 | 2657.9007 | 267.525 | 7513.811 | 7781.336 | 1125.2921 | 1275.4799 | 2400.772 | 45.6131 | 248.3182 | 293.9313 | 13133.94
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 790.5586 | 1.4232 | 791.9817 | 384.3436 | 791.3519 | 1175.6955 | 663.9384 | 319.4896 | 983.428 | 18.7531 | 14.2753 | 33.0284 | 2984.1336
KULA | MANİSA | 2797.5127 | 5.0875 | 2802.6002 | 341.0562 | 836.298 | 1177.3541 | 1944.7065 | 1115.6329 | 3060.3394 | 261.2048 | 1694.3142 | 1955.519 | 8995.8127
SALİHLİ | MANİSA | 14646.1365 | 72.8746 | 14719.0111 | 2620.381 | 4232.8615 | 6853.2426 | 6796.0276 | 6345.3674 | 13141.395 | 310.5147 | 5717.2042 | 6027.7189 | 40741.3676
SARIGÖL | MANİSA | 2240.315 | 0.6124 | 2240.9274 | 2810.1831 | 1621.3071 | 4431.4901 | 1391.8339 | 502.3056 | 1894.1395 | 79.5943 | 13.3611 | 92.9554 | 8659.5125
SARUHANLI | MANİSA | 4968.9758 | 24.4207 | 4993.3965 | 1580.3662 | 3726.4202 | 5306.7864 | 2082.0007 | 1662.0562 | 3744.0569 | 129.0018 | 5037.699 | 5166.7009 | 19210.9407
SELENDİ | MANİSA | 833.2133 |  | 833.2133 | 275.9329 | 16.4972 | 292.4301 | 542.4741 | 460.9757 | 1003.4498 | 76.6226 | 45.3355 | 121.958 | 2251.0512
SOMA | MANİSA | 9454.9891 | 9.5634 | 9464.5524 | 107.2576 | 291.4488 | 398.7064 | 3535.6652 | 2586.4157 | 6122.0809 | 131.1769 | 15260.1357 | 15391.3126 | 31376.6523
ŞEHZADELER | MANİSA | 14059.7985 | 58.9618 | 14118.7603 | 988.5701 | 1876.0653 | 2864.6354 | 7596.8782 | 7658.9707 | 15255.8489 | 198.245 | 4737.784 | 4936.029 | 37175.2734
TURGUTLU | MANİSA | 13951.1992 | 31.1245 | 13982.3237 | 1395.7588 | 1248.2704 | 2644.0292 | 6534.1625 | 3945.2031 | 10479.3656 | 465.5586 | 16551.5894 | 17017.148 | 44122.8665
YUNUSEMRE | MANİSA | 21208.7159 | 14.9447 | 21223.6606 | 285.3303 | 639.3242 | 924.6545 | 8189.4538 | 13646.241 | 21835.6947 | 1656.0326 | 20732.4438 | 22388.4764 | 66372.4863

## ANLAŞMA GÜÇLERİ
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 14037871.773 | 117300.888 | 14155172.661 | 535711.601 | 525196.763 | 1060908.364 | 3395989.56 | 3792890.65 | 7188880.21 | 97405.573 | 2408808.568 | 2506214.141 | 24911175.376
İZMİR | İL-1 | 10756778.416 | 111968.15 | 10868746.566 | 309239.82 | 227859.527 | 537099.347 | 2679847.219 | 2951550.017 | 5631397.236 | 79280.25 | 1933072.878 | 2012353.128 | 19049596.277
MANİSA | İL-2 | 3281093.357 | 5332.738 | 3286426.095 | 226471.781 | 297337.236 | 523809.017 | 716142.341 | 841340.633 | 1557482.974 | 18125.323 | 475735.69 | 493861.013 | 5861579.099
ALİAĞA | İZMİR | 235895.29 | 1547.51 | 237442.8 | 1024.17 | 3684.2 | 4708.37 | 47188.317 | 388237.812 | 435426.129 | 393.862 | 193189.7 | 193583.562 | 871160.861
BALÇOVA | İZMİR | 178445.71 | 60 | 178505.71 | 1737.58 | 92.4 | 1829.98 | 39856.467 | 78942.16 | 118798.627 | 1028.2 | 3168 | 4196.2 | 303330.517
BAYINDIR | İZMİR | 75986.056 | 150.2 | 76136.256 | 24520.143 | 8189.15 | 32709.293 | 31107.952 | 13357.91 | 44465.862 | 5 | 6216 | 6221 | 159532.411
BAYRAKLI | İZMİR | 630194.849 | 1590 | 631784.849 | 139.53 | 1352 | 1491.53 | 130998.438 | 50197.07 | 181195.508 | 624.057 | 1471 | 2095.057 | 816566.944
BERGAMA | İZMİR | 229440.738 | 724.21 | 230164.948 | 31480.215 | 20270.43 | 51750.645 | 57791.242 | 71283.336 | 129074.578 | 721.767 | 89726.24 | 90448.007 | 501438.178
BEYDAĞ | İZMİR | 28370.463 | 155 | 28525.463 | 4389.791 | 265.3 | 4655.091 | 9552.471 | 4627.9 | 14180.371 | 172.049 | 2350 | 2522.049 | 49882.974
BORNOVA | İZMİR | 917832.197 | 1287.2 | 919119.397 | 1567.985 | 2788.9 | 4356.885 | 344413.183 | 372376.43 | 716789.613 | 25677.394 | 158462.24 | 184139.634 | 1824405.529
BUCA | İZMİR | 1189023.798 | 830.79 | 1189854.588 | 3959.491 | 1973.6 | 5933.091 | 201078.172 | 55670.71 | 256748.882 | 3279.363 | 3086.35 | 6365.713 | 1458902.274
ÇEŞME | İZMİR | 296838.3 | 14517.41 | 311355.71 | 3975.056 | 4052.01 | 8027.066 | 78908.443 | 65791.88 | 144700.323 | 255.848 | 12864 | 13119.848 | 477202.947
ÇİĞLİ | İZMİR | 523011.733 | 1022.91 | 524034.643 | 266.94 | 84.6 | 351.54 | 91297.315 | 113688.55 | 204985.865 | 1958.571 | 49388 | 51346.571 | 780718.619
DİKİLİ | İZMİR | 262207.677 | 17391.46 | 279599.137 | 8465.33 | 11690.8 | 20156.13 | 38461.644 | 25760.87 | 64222.514 | 529.71 | 5468.4 | 5998.11 | 369975.891
FOÇA | İZMİR | 141550.129 | 4252.58 | 145802.709 | 1697.926 | 4964.6 | 6662.526 | 21994.378 | 66840.02 | 88834.398 | 70.76 | 19559.6 | 19630.36 | 260929.993
GAZİEMİR | İZMİR | 291412.269 | 1950 | 293362.269 | 63.29 | 196 | 259.29 | 76564.316 | 135559.437 | 212123.753 | 6940.189 | 55057.029 | 61997.218 | 567742.53
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 121989.135 | 1782 | 123771.135 | 1959.426 | 454 | 2413.426 | 23124.138 | 10416.5 | 33540.638 | 493.107 | 2676 | 3169.107 | 162894.306
KARABAĞLAR | İZMİR | 955805.2 | 6687.31 | 962492.51 | 70.89 | 72 | 142.89 | 166076.022 | 23134.31 | 189210.332 | 2513.45 | 240 | 2753.45 | 1154599.182
KARABURUN | İZMİR | 67044.41 | 5163.73 | 72208.14 | 2347.943 | 1121.1 | 3469.043 | 11760.072 | 23308.3 | 35068.372 | 173.11 | 36762.32 | 36935.43 | 147680.985
KARŞIYAKA | İZMİR | 1034221.335 | 166 | 1034387.335 | 187.99 | 811.4 | 999.39 | 181015.139 | 60748.69 | 241763.829 | 938.453 | 4438.2 | 5376.653 | 1282527.207
KEMALPAŞA | İZMİR | 245997.71 | 7660.81 | 253658.52 | 32648.318 | 28729.288 | 61377.606 | 50360.197 | 294776.6 | 345136.797 | 814.009 | 101024.94 | 101838.949 | 762011.872
KINIK | İZMİR | 50148.347 | 36 | 50184.347 | 13244.836 | 6253.42 | 19498.256 | 12287.907 | 39103 | 51390.907 | 152.616 | 736219.999 | 736372.615 | 857446.125
KİRAZ | İZMİR | 72014.384 | 750 | 72764.384 | 18127.518 | 632.6 | 18760.118 | 21819.232 | 24539.4 | 46358.632 | 35 | 1668 | 1703 | 139586.134
KONAK | İZMİR | 699933.623 | 1389.01 | 701322.633 | 20 | 192 | 212 | 494311.733 | 381660.5 | 875972.233 | 4235.723 | 20387.4 | 24623.123 | 1602129.989
MENDERES | İZMİR | 319305.285 | 5395.83 | 324701.115 | 20734.474 | 16409.9 | 37144.374 | 88163.041 | 77160.48 | 165323.521 | 8335.662 | 39556.53 | 47892.192 | 575061.202
MENEMEN | İZMİR | 436941.488 | 2996 | 439937.488 | 8830.83 | 6064.6 | 14895.43 | 72302.754 | 114779.6 | 187082.354 | 8010.261 | 90024.03 | 98034.291 | 739949.563
NARLIDERE | İZMİR | 182451.538 | 746.52 | 183198.058 | 1886.47 | 0 | 1886.47 | 29380.794 | 27382.12 | 56762.914 | 633.54 | 480 | 1113.54 | 242960.982
ÖDEMİŞ | İZMİR | 311014.336 | 721.2 | 311735.536 | 47032.258 | 31588.451 | 78620.709 | 90225.374 | 55561.101 | 145786.475 | 1412.428 | 18880 | 20292.428 | 556435.148
SEFERİHİSAR | İZMİR | 221474.24 | 14915.784 | 236390.024 | 10614.12 | 2011.9 | 12626.02 | 34989.194 | 41061.909 | 76051.103 | 227.667 | 9525 | 9752.667 | 334819.814
SELÇUK | İZMİR | 91875.1 | 1765.8 | 93640.9 | 9762.352 | 6916 | 16678.352 | 27240.859 | 24179.92 | 51420.779 | 445.21 | 2052 | 2497.21 | 164237.241
TİRE | İZMİR | 227324.534 | 283.1 | 227607.634 | 28687.436 | 29134.1 | 57821.536 | 56875.264 | 77966.076 | 134841.34 | 928.88 | 24298.8 | 25227.68 | 445498.19
TORBALI | İZMİR | 492177.119 | 1738.79 | 493915.909 | 18775.752 | 35116.598 | 53892.35 | 104473.859 | 168402.72 | 272876.579 | 8108.85 | 228009.1 | 236117.95 | 1056802.788
URLA | İZMİR | 226851.423 | 14290.996 | 241142.419 | 11021.76 | 2748.18 | 13769.94 | 46229.302 | 65034.706 | 111264.008 | 165.514 | 16824 | 16989.514 | 383165.881
AHMETLİ | MANİSA | 39202.467 | 103.72 | 39306.187 | 4101.14 | 7925.467 | 12026.607 | 10044.659 | 18890.26 | 28934.919 | 13.2 | 5568 | 5581.2 | 85848.913
AKHİSAR | MANİSA | 425280.25 | 214.326 | 425494.576 | 37235.2 | 37883.979 | 75119.179 | 96231.914 | 95862.79 | 192094.704 | 1476.708 | 31551.4 | 33028.108 | 725736.567
ALAŞEHİR | MANİSA | 218179.176 | 251.02 | 218430.196 | 43507.001 | 26125.687 | 69632.688 | 47730.965 | 64440.81 | 112171.775 | 558.832 | 59181.2 | 59740.032 | 459974.691
DEMİRCİ | MANİSA | 83912.752 | 37.2 | 83949.952 | 2394.55 | 327.6 | 2722.15 | 21473.104 | 7621.52 | 29094.624 | 2016.372 | 60 | 2076.372 | 117843.098
GÖLMARMARA | MANİSA | 26583.562 | 25.5 | 26609.062 | 8091.8 | 8207.524 | 16299.324 | 7122.048 | 21134.3 | 28256.348 | 218.88 | 4006 | 4224.88 | 75389.614
GÖRDES | MANİSA | 72552.433 | 0 | 72552.433 | 3666.41 | 1694.18 | 5360.59 | 13698.749 | 8092.58 | 21791.329 | 35.446 | 5112 | 5147.446 | 104851.798
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 83915.13 | 186.476 | 84101.606 | 4093.484 | 11944.316 | 16037.8 | 21196.841 | 16805.68 | 38002.521 | 117.25 | 1886 | 2003.25 | 140145.177
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 29528.358 | 15 | 29543.358 | 5536.011 | 8044.4 | 13580.411 | 7862.377 | 8613.98 | 16476.357 | 61.13 | 255 | 316.13 | 59916.256
KULA | MANİSA | 90423.251 | 375.26 | 90798.511 | 4118.15 | 10962.002 | 15080.152 | 29815.214 | 51083.1 | 80898.314 | 1257.638 | 7614.6 | 8872.238 | 195649.215
SALİHLİ | MANİSA | 379689.802 | 1219.35 | 380909.152 | 31273.642 | 52123.908 | 83397.55 | 90549.282 | 96545.249 | 187094.531 | 1413.514 | 55208 | 56621.514 | 708022.747
SARIGÖL | MANİSA | 69689.303 | 54.4 | 69743.703 | 24926.307 | 19559.68 | 44485.987 | 17438.743 | 6405.09 | 23843.833 | 220.968 | 168 | 388.968 | 138462.491
SARUHANLI | MANİSA | 123259.276 | 371.93 | 123631.206 | 15980.32 | 42898.792 | 58879.112 | 28115.271 | 40169.06 | 68284.331 | 333.15 | 12431.4 | 12764.55 | 263559.199
SELENDİ | MANİSA | 39448.523 | 33 | 39481.523 | 3059.31 | 595.2 | 3654.51 | 8155.094 | 3435.76 | 11590.854 | 249.72 | 90 | 339.72 | 55066.607
SOMA | MANİSA | 252675.526 | 329.168 | 253004.694 | 1607.399 | 3289.942 | 4897.341 | 45237.652 | 92449.302 | 137686.954 | 421.09 | 71005 | 71426.09 | 467015.079
ŞEHZADELER | MANİSA | 334146.588 | 548.86 | 334695.448 | 15023.15 | 30241.487 | 45264.637 | 86905.282 | 79828.792 | 166734.074 | 821.982 | 15229.654 | 16051.636 | 562745.795
TURGUTLU | MANİSA | 395072.883 | 365.84 | 395438.723 | 17124.857 | 21785.987 | 38910.844 | 75731.832 | 75757.966 | 151489.798 | 1426.8 | 51261 | 52687.8 | 638527.165
YUNUSEMRE | MANİSA | 617534.077 | 1201.688 | 618735.765 | 4733.05 | 13727.085 | 18460.135 | 108833.314 | 154204.394 | 263037.708 | 7482.643 | 155108.436 | 162591.079 | 1062824.687