## TABLO-3 (hidden)
KESINTI_KOD_NO | KADEME | IL | ILCE | SEBEKE_UNSURU | SEBEKE_UNSURU_KODU | KESINTI_NEDENI | KESINTI_KAYNAGI | KESINTI_SURE_SINIFI | KESINTI_SEBEBI | KESINTI_BILDIRIM_SINIFI | KESINTI_BASLANGIC_ZAMANI | KESINTI_SONA_ERME_ZAMANI | KESINTI_SURESI | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_AG | TOPLAM_DAGITILMAYAN_ENERJI
1775228 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-B L33_2309743 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 00:04:29 | 13.04.2021 00:10:48 | 0.10528 | 1 | 2185 | 140 | 428 | 27 | 387 | 1 | 1 | 0.14392 | 47.8866 | 27.3833 | 25.2013 | 7.1955 | 15.9815 | 47.6254 | 0.90135 | 172.3188
1775229 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-A L30_2309742 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 00:04:09 | 13.04.2021 00:11:50 | 0.12806 | 4 | 10720 | 53 | 936 | 26 | 2014 | 3 | 0 | 1.102 | 266.8653 | 17.8597 | 25.7979 | 6.9 | 103.6506 | 12.6542 | 0 | 434.8299
1775230 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNDAĞ TR-2 35-16-M00004_35-16-M00004_2346981 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 00:00:25 | 13.04.2021 01:06:11 | 1.0961 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.0082 | 0 | 0 | 0 | 0.084979 | 0 | 0 | 38.0932
1775234 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2314073 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 01:00:47 | 13.04.2021 01:04:52 | 0.067903 | 10 | 7000 | 1 | 101 | 21 | 605 | 3 | 6 | 3.727 | 87.128 | 0.013539 | 1.1909 | 11.3415 | 19.3432 | 2.0236 | 0.11427 | 124.882
1775240 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2142 35-07-M02142_A B1_61173738 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 02:14:30 | 13.04.2021 03:07:01 | 0.87528 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.6777 | 0 | 0 | 0 | 4.0884 | 0 | 0 | 10.7661
1775242 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-128 35-15-M00128_48830921_56361720_56361720 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 03:41:12 | 13.04.2021 05:11:56 | 1.5122 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9809 | 0 | 0.49252 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 14.6384
1775245 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4305 35-03-K04305_35-03-K04305_41974173 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 04:26:42 | 13.04.2021 06:01:19 | 1.5769 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 52.1618 | 0 | 0 | 0 | 27.8376 | 0 | 0 | 79.9994
1775246 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_TR-A M07_2333305 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 05:05:15 | 13.04.2021 05:35:37 | 0.50611 | 1 | 1047 | 5 | 181 | 10 | 194 | 0 | 0 | 0.20716 | 75.1139 | 12.6197 | 33.9081 | 8.1745 | 46.3322 | 0 | 0 | 176.3556
1775252 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910341070_910341070 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 06:07:48 | 13.04.2021 08:40:57 | 2.5525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58
1775257 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058312 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 07:13:42 | 13.04.2021 07:54:03 | 0.6725 | 3 | 857 | 79 | 271 | 10 | 104 | 1 | 0 | 0.27678 | 66.6927 | 41.5989 | 19.5721 | 13.2074 | 10.2713 | 2.2129 | 0 | 153.8322
1775259 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-128 35-15-M00128_950362781_950362781 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 07:13:04 | 13.04.2021 09:09:18 | 1.9372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021395
1775261 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM08/TR02 45-73-M00003_TR-80 M03_66742822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 07:35:12 | 13.04.2021 08:10:18 | 0.585 | 0 | 1722 | 2 | 60 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 216.3028 | 4.3579 | 9.1194 | 0 | 32.2341 | 0 | 0.14138 | 262.1556
1775264 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 07:56:29 | 13.04.2021 08:46:38 | 0.83583 | 3 | 52 | 38 | 89 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1.9228 | 6.7184 | 23.8507 | 60.0388 | 2.4696 | 18.7236 | 0 | 0 | 113.7239
1775265 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094287 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:00:59 | 13.04.2021 08:02:00 | 0.016944 | 0 | 206 | 89 | 174 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.43225 | 1.7235 | 2.172 | 0.16194 | 0.060644 | 0 | 0 | 4.5503
1775266 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KULA ÇIKIŞI M08_2307321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:04:12 | 13.04.2021 08:17:27 | 0.22083 | 0 | 1274 | 22 | 192 | 4 | 41 | 1 | 1 | 0 | 28.7315 | 3.9143 | 9.4879 | 14.4619 | 8.3307 | 0 | 1.1237 | 66.0501
1775271 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:13:52 | 13.04.2021 08:14:12 | 0.0055556 | 2 | 230 | 31 | 94 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.0058332 | 0.14648 | 1.1688 | 0.080781 | 0.14785 | 0.36732 | 0 | 0 | 1.917
1775273 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_UZUNAHIRLI-MENTEŞE M04_2329337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:07:59 | 13.04.2021 08:58:46 | 0.84639 | 1 | 188 | 9 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.1611 | 16.5932 | 1.4567 | 0.071313 | 0.82213 | 3.5902 | 0 | 0 | 22.6947
1775275 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | RÜYAKENT SİTESİ TR 35-30-M00326_44427101 _44426977 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 07:52:12 | 13.04.2021 12:52:43 | 5.0086 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9618
1775276 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-19-L00083_956697248_956697248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:14:35 | 13.04.2021 09:54:08 | 1.6592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5049
1775277 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875613 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 08:25:14 | 13.04.2021 13:12:18 | 4.7844 | 3 | 0 | 161 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.8519 | 0 | 197.0307 | 0 | 53.9514 | 0 | 0 | 0 | 254.8339
1775278 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_ M02_2323976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:16:37 | 13.04.2021 09:37:24 | 1.3464 | 0 | 261 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 44.2999 | 0 | 0 | 4.399 | 11.0364 | 0 | 0 | 59.7353
1775280 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2112 35-03-M02112_A_56365376_56365376 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:19:43 | 13.04.2021 09:38:11 | 1.3078 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.8167 | 0 | 0 | 0 | 0.099076 | 0 | 0 | 20.9157
1775281 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-6 35-18-L00006_10345518 b1_5959259 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:29:00 | 13.04.2021 12:31:58 | 4.0494 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 131.2187 | 0 | 0 | 0 | 128.9134 | 0 | 0 | 260.132
1775285 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956678759_956678759 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:26:25 | 13.04.2021 10:39:12 | 2.2131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9225
1775290 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-74 35-16-M00074_ M02_47347471 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:37:25 | 13.04.2021 09:29:14 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0 | 1.6167
1775292 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OVAKENT İM M02_72306391 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:49:09 | 13.04.2021 09:36:00 | 0.78083 | 5 | 4339 | 154 | 920 | 32 | 1013 | 7 | 0 | 1.7215 | 534.8145 | 444.761 | 312.0503 | 170.608 | 1497.2205 | 461.5473 | 0 | 3422.7232
1775296 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1480 35-09-K01480_F_56382301_56382301 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:01:16 | 13.04.2021 09:31:44 | 0.5076 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6218 | 0 | 0 | 0 | 1.2738 | 0 | 0 | 10.8956
1775300 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRCA ALİ TR-1 45-73-M00557_945647261_945647261 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:53:56 | 13.04.2021 10:15:43 | 1.3631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12888
1775302 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2882 35-04-M02882_A_60984033_60984033 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:05:31 | 13.04.2021 17:01:22 | 7.9308 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 283.86 | 0 | 0 | 0 | 153.62 | 0 | 0 | 437.48
1775303 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | KFC KÖK 35-28-M00534_ M01_2108449 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:02:52 | 13.04.2021 12:34:28 | 3.5267 | 12 | 32 | 5 | 69 | 9 | 16 | 3 | 0 | 25.6812 | 37.153 | 4.7008 | 101.7961 | 170.2867 | 43.885 | 2501.2803 | 0 | 2884.7831
1775304 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-819 35-01-K00819_A_60984163_60984163 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:05:00 | 13.04.2021 11:47:17 | 2.7047 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 151.0459 | 0 | 0 | 0 | 23.8419 | 0 | 0 | 174.8878
1775305 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ ŞEHİR-2 L04_2313341 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:01:39 | 13.04.2021 16:45:46 | 7.7353 | 0 | 725 | 0 | 16 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1160.5327 | 0 | 63.7462 | 22.5619 | 420.8603 | 0 | 0 | 1667.7011
1775306 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1683 35-01-K01683_910587601_910587601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:51:08 | 13.04.2021 10:46:24 | 1.9211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3407
1775307 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2675 35-01-M02675_911226980_911226980 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:55:00 | 13.04.2021 11:07:24 | 2.2067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037969
1775308 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/13 M14_2058456 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:12:59 | 13.04.2021 10:16:23 | 1.0567 | 0 | 692 | 17 | 99 | 25 | 272 | 3 | 0 | 0 | 136.8196 | 11.1691 | 36.1266 | 323.5419 | 203.6853 | 858.6268 | 0 | 1569.9692
1775311 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:14:00 | 13.04.2021 09:20:00 | 0.1 | 49 | 4249 | 77 | 155 | 73 | 516 | 14 | 0 | 3.6804 | 138.634 | 68.844 | 4.4025 | 56.2008 | 49.2324 | 77.9627 | 0 | 398.9567
1775312 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ALİ ATEŞ ÖZEL L08_2087139 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:16:13 | 13.04.2021 15:09:22 | 5.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744.1294 | 0 | 3744.1294
1775313 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4326 35-04-K04326_A_56354461_56354461 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:16:54 | 13.04.2021 11:05:25 | 1.8084 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 73.3541 | 0 | 0 | 0 | 43.1213 | 0 | 0 | 116.4754
1775314 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HALİL İBİLOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00294_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2068525 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:16:56 | 13.04.2021 11:15:33 | 1.9767 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5074
1775315 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-14 35-23-M00014_950419377_950419377 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:07:50 | 13.04.2021 11:23:39 | 2.2636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39848
1775316 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4326 35-04-K04326_B_56354460_56354460 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:17:47 | 13.04.2021 11:06:11 | 1.8066 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 80.2017 | 0 | 0 | 0 | 55.6868 | 0 | 0 | 135.8885
1775317 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-51 35-27-M00051_F F03_72824761 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:19:11 | 13.04.2021 14:21:34 | 5.0395 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8743
1775320 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-3 35-26-M01352__72372224_72372224 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:11:14 | 13.04.2021 10:27:27 | 1.2703 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2103 | 0 | 0.12463 | 0 | 0.84748 | 0 | 0 | 3.1824
1775322 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-50 45-78-L00050_C C4_49409263 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:15:03 | 13.04.2021 09:40:29 | 0.42389 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9966 | 0 | 0 | 0 | 3.5129 | 0 | 0 | 8.5095
1775324 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÖKÇEKÖY KARAAĞAÇ TR-4 45-80-L00181_A_56401584_56401584 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:56:25 | 13.04.2021 15:51:24 | 6.9164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28887 | 0 | 0 | 0 | 8.798 | 0 | 0 | 9.0869
1775325 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYIŞLAR TR-2 45-80-M00142_956540158_956540158 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:12:34 | 13.04.2021 11:19:59 | 2.1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027431
1775328 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-46 35-30-L00046_B_56398324_56398324 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:20:35 | 13.04.2021 10:10:59 | 0.84 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1335 | 0 | 0 | 0 | 2.1894 | 0 | 0 | 8.3228
1775329 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2518 35-01-K02518_E_56359954_56359954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:19:26 | 13.04.2021 11:11:49 | 1.8731 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.0969 | 0 | 0 | 0 | 11.9676 | 0 | 0 | 72.0645
1775331 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-298 35-18-L00298_950458845_950458845 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:21:49 | 13.04.2021 13:12:03 | 3.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.367 | 0 | 0 | 5.367
1775332 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR TR-1 35-23-M00081_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051290 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:29:00 | 13.04.2021 11:08:00 | 1.65 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.6677 | 0 | 1.3467 | 0 | 19.3132 | 0 | 0 | 76.3277
1775335 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KONURCA YAYLA TR-1 45-77-M00181_ H_50065705 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:02:19 | 13.04.2021 13:24:18 | 4.3664 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4466 | 0 | 3.1999 | 0 | 5.9094 | 0 | 0 | 22.5559
1775336 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-987 35-03-M00987_35-03-M00987_41914488 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:35:00 | 13.04.2021 10:27:14 | 0.87056 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 194.3531 | 0 | 0 | 0 | 26.2333 | 0 | 0 | 220.5863
1775337 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GİRELLİ TR-2 45-73-M00766_945650598_945650598 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:29:47 | 13.04.2021 14:18:33 | 4.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045786 | 0 | 0 | 0.0045786
1775338 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1823 35-01-M01823_C_56394669_56394669 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:40:03 | 13.04.2021 13:14:55 | 3.5811 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8832
1775340 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIBEY-3 35-16-M00116_953322518_953322518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:30:56 | 13.04.2021 20:15:44 | 10.7467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51775
1775341 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞARLAR KAYALAR TR-1 45-73-M00598_A_56401092_56401092 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:37:23 | 13.04.2021 12:20:26 | 2.7175 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4715 | 0 | 0.56396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0355
1775343 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7(M-707) 35-30-M00707_955296303_955296303 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:18:02 | 13.04.2021 12:01:53 | 2.7308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2796
1775344 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN GEDİZ MAH. TR-1 45-78-M00355_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110468 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:35:37 | 13.04.2021 10:40:33 | 1.0822 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8071 | 0 | 0.58283 | 0 | 3.4874 | 0 | 0 | 9.8774
1775346 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-1 35-23-M00147_42127910_56356508_56356508 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:50:00 | 13.04.2021 12:06:49 | 2.2803 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3798 | 0 | 5.6444 | 0 | 26.9337 | 0 | 0 | 35.9579
1775347 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_950449499_950449499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:46:37 | 13.04.2021 14:23:09 | 4.6089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7154
1775348 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_950449307_950449307 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:48:04 | 13.04.2021 14:56:07 | 5.1342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033295
1775350 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-3 K03_2310434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:56:24 | 13.04.2021 11:01:09 | 1.0792 | 2 | 3968 | 0 | 0 | 1 | 344 | 0 | 2 | 0.80929 | 1555.2004 | 0 | 0 | 19.1157 | 248.7799 | 0 | 15.0189 | 1838.9242
1775354 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | DUĞLA TR-1 45-82-M00190_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091789 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:57:00 | 13.04.2021 12:46:05 | 2.8181 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3683
1775356 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | BELENYAKA KEMER MAH. TR-1 45-73-M00687_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094272 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:51:43 | 13.04.2021 11:50:12 | 1.9747 | 0 | 55 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7353 | 0 | 4.9251 | 0 | 2.5737 | 0 | 0 | 24.2341
1775357 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_MURADİYE GİRİŞ M06_2076879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:57:50 | 13.04.2021 10:45:03 | 0.78694 | 0 | 1752 | 5 | 23 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 304.1715 | 17.0553 | 5.3911 | 68.4687 | 117.3774 | 0 | 0 | 512.464
1775358 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-4 45-72-L00273_956515582_956515582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:51:01 | 13.04.2021 14:56:30 | 5.0914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4044
1775359 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÇİFTLİK KÖY TR-334 35-19-M00176__75001278_75001278 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 10:00:18 | 13.04.2021 16:27:04 | 6.4459 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.6108 | 0 | 23.9518 | 0 | 8.2738 | 0 | 0 | 54.8364
1775360 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1874 35-09-K01874_G_56380993_56380993 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:44:23 | 13.04.2021 10:09:00 | 0.41028 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.5669 | 0 | 0 | 0 | 1.0577 | 0 | 0 | 18.6247
1775361 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2308120 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 10:02:19 | 13.04.2021 11:59:10 | 1.9475 | 0 | 475 | 0 | 23 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 104.4133 | 0 | 5.9672 | 0 | 43.9645 | 0 | 0 | 154.345
1775362 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-110 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00110_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101932 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 10:02:59 | 13.04.2021 14:54:43 | 4.8622 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 97.496 | 0 | 0.29154 | 0 | 42.0464 | 0 | 0 | 139.8339
1775365 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:50:19 | 13.04.2021 13:21:23 | 3.5178 | 3 | 0 | 134 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9668 | 0 | 176.9206 | 4.0839 | 47.748 | 0 | 0 | 0 | 230.7193
1775371 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | UZUNALAN TR-1 45-72-M00212_A_56407681_56407681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:13:27 | 13.04.2021 13:44:15 | 3.5133 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.023192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30819
1775373 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4378 35-03-K04378_910067143_910067143 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:11:31 | 13.04.2021 13:05:21 | 2.8972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8081
1775374 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_953358092_953358092 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:22:00 | 13.04.2021 14:10:45 | 3.8125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4889
1775377 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | HOŞCALAR TR-1 45-74-M00106_45-74-M00106_2366752 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 10:11:42 | 13.04.2021 17:25:29 | 7.2297 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.6424 | 0 | 0 | 0 | 29.2222 | 0 | 0 | 96.8646
1775378 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BARBAROS TR-1 35-19-M00199_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057021 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:17:05 | 13.04.2021 12:33:47 | 2.2783 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73.2558 | 0 | 5.1396 | 0 | 15.049 | 0 | 0 | 93.4444
1775380 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1874 35-09-K01874_35-09-K01874_45347150 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:42:59 | 13.04.2021 10:51:55 | 1.1489 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 243.7184 | 0 | 0 | 0 | 43.4993 | 0 | 0 | 287.2177
1775382 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SAMİ GÜNGÖR SULAMA GRUBU 35-29-M00185_A_56360872_56360872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:25:52 | 13.04.2021 13:06:18 | 2.6739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28318
1775383 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3129 35-01-K03129_911510368_911510368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:26:12 | 13.04.2021 11:38:00 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84864 | 0 | 0 | 0.84864
1775384 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53135478 M06_53135478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:35:19 | 13.04.2021 10:36:02 | 0.011944 | 3 | 738 | 27 | 12 | 9 | 43 | 4 | 0 | 0.0079585 | 0.86884 | 2.0206 | 0.008857 | 0.42524 | 0.12227 | 1.4678 | 0 | 4.9216
1775386 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-3 35-22-M00278_955289641_955289641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:26:50 | 13.04.2021 12:02:23 | 1.5925 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030165 | 0 | 0.011274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01429
1775392 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-9 45-80-M00009_956563911_956563911 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:25:04 | 13.04.2021 11:55:33 | 1.5081 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7642 | 0 | 0 | 0 | 0.034833 | 0 | 0 | 2.7991
1775395 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_914387567_914387567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:40:05 | 13.04.2021 12:51:28 | 2.1897 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.826
1775398 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_SARIGÖL DM M06_72036887 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:52:49 | 13.04.2021 10:53:22 | 0.0091667 | 0 | 920 | 49 | 96 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1.6427 | 2.8732 | 1.5126 | 0.050756 | 0.20108 | 0 | 0 | 6.2803
1775399 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN KÖK 35-13-L00401_GÖKÇEALAN L02_66680416 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 10:50:42 | 13.04.2021 12:32:52 | 1.7028 | 10 | 39 | 14 | 45 | 11 | 8 | 2 | 1 | 6.5232 | 12.0374 | 24.7281 | 7.4127 | 72.8582 | 19.1698 | 24.9473 | 77.0268 | 244.7035
1775400 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-6 35-31-L00400_B_65513466_65513466 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:47:01 | 13.04.2021 11:59:33 | 1.2089 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53219 | 0 | 0.0087656 | 0 | 1.5924 | 0 | 0 | 2.1334
1775401 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-19-L00069_956698365_956698365 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:48:17 | 13.04.2021 14:10:26 | 3.3692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06096
1775402 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-3 35-27-L00053_98850905_98850905 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:52:27 | 13.04.2021 13:53:01 | 3.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023258
1775405 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZ TR-4 45-78-M01391_953285467_953285467 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:04:00 | 13.04.2021 11:41:13 | 0.62028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031817
1775406 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | AKKOYUNLU TR-1 35-29-L00269_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105048 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:05:00 | 13.04.2021 12:09:00 | 1.0667 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.5977 | 0 | 5.1757 | 0 | 1.4144 | 0 | 0 | 25.1877
1775407 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | AKKOYUNLU TR-2 35-29-L00270_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105047 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:07:29 | 13.04.2021 12:17:42 | 1.1703 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2359 | 0 | 0.72118 | 0 | 5.5177 | 0 | 0 | 13.4748
1775408 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-259 35-18-L00259_950450521_950450521 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:57:28 | 13.04.2021 18:21:34 | 7.4017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25573
1775409 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-3 K03_2054249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:01:15 | 13.04.2021 11:38:59 | 0.62889 | 0 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 2 | 0 | 423.0212 | 0 | 0 | 0 | 95.7832 | 0 | 9.2581 | 528.0625
1775410 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-16-L00027_953351949_953351949 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:44:01 | 13.04.2021 12:02:24 | 1.3064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11184
1775412 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-3216 35-09-K03216_E_56384053_56384053 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 11:05:32 | 13.04.2021 11:35:26 | 0.49833 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9118 | 0 | 0 | 0 | 0.50564 | 0 | 0 | 23.4175
1775414 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-978 35-03-M00978_910195706_910195706 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:04:59 | 13.04.2021 11:35:10 | 0.50306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75112
1775415 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:06:39 | 13.04.2021 12:32:22 | 1.4286 | 3 | 738 | 28 | 18 | 12 | 43 | 5 | 0 | 0.9155 | 99.9476 | 233.8888 | 1.9512 | 63.4223 | 14.7549 | 214.2241 | 0 | 629.1044
1775421 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2081977 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:21:19 | 13.04.2021 11:28:00 | 0.11139 | 0 | 814 | 5 | 160 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12.7559 | 3.3121 | 3.858 | 54.8735 | 2.3112 | 0 | 0 | 77.1107
1775423 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357529_953357529 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:15:59 | 13.04.2021 14:13:28 | 2.9581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82263
1775427 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 45-74-M00036_945584119_945584119 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:19:44 | 13.04.2021 16:32:36 | 5.2144 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3133
1775430 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-3216 35-09-K03216_D_56381353_56381353 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 11:34:55 | 13.04.2021 11:40:22 | 0.090662 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 0 | 0.19659 | 0 | 0 | 3.4397
1775431 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950449096_950449096 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:26:14 | 13.04.2021 14:52:43 | 3.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4094 | 0 | 0 | 1.4094
1775436 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956683278_956683278 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:28:17 | 13.04.2021 19:21:28 | 7.8864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63083
1775437 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | N.ERSİN VE ARK.-3 45-72-L00876_956493613_956493613 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:32:56 | 13.04.2021 17:47:02 | 6.235 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5489 | 0 | 98.1611 | 0 | 0 | 107.7099
1775439 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM08/TR38 TARIM KREDİ YANI 45-73-M00020_945671363_945671363 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:43:56 | 13.04.2021 13:52:09 | 2.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0558 | 0 | 0 | 13.0558
1775442 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-27 35-25-M00075_955265150_955265150 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:42:11 | 13.04.2021 16:46:39 | 5.0744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1833
1775443 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 35-27-M00020_913629899_913629899 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:47:50 | 13.04.2021 14:02:20 | 2.2417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92366
1775445 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KEMAL ERGÜN SULAMA GRUBU 35-29-M00189_B_56359353_56359353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:47:56 | 13.04.2021 12:20:59 | 0.55083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0849 | 0 | 0.28457 | 0 | 0 | 3.3695
1775446 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY İM 35-15-A00006_KAYAKÖY ÇIKIŞ L02_66921444 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 12:08:56 | 13.04.2021 13:06:57 | 0.96684 | 4 | 3313 | 100 | 838 | 43 | 698 | 2 | 1 | 1.8648 | 514.6154 | 359.1854 | 718.524 | 193.1846 | 631.5514 | 128.787 | 7.2138 | 2554.9265
1775448 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ BALYERİ TR-8 35-31-L00326_47797225_56351959_56351959 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:09:00 | 13.04.2021 14:09:47 | 2.0131 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8234 | 0 | 0.17924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0026
1775449 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2751 35-01-M02751_913708508_913708508 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:58:00 | 13.04.2021 13:50:51 | 1.8808 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9076
1775451 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/1 35-18-L00580_950467232_950467232 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:00:15 | 13.04.2021 12:53:56 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38846 | 0 | 0 | 0.38846
1775453 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-626 35-09-M00626_B_56369542_56369542 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 12:13:47 | 13.04.2021 12:27:57 | 0.23611 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4281 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 0 | 0 | 5.4928
1775455 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRCA ALİ TR-1 45-73-M00557_945648926_945648926 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:15:33 | 13.04.2021 15:17:26 | 3.0314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22096
1775457 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAVUZBAŞI TR-2 35-20-L00476_955195906_955195906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:24:05 | 13.04.2021 14:46:47 | 2.3783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10352
1775459 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVACIK TR-2 35-15-L00286_B_56370710_56370710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:20:53 | 13.04.2021 17:02:51 | 4.6994 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.009 | 0 | 6.0105 | 0 | 9.698 | 0 | 0 | 21.7175
1775460 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-54 45-79-M00054_949789902_949789902 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:25:16 | 13.04.2021 21:30:48 | 9.0922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89874
1775461 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_45-71-M01470_2366198 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:11:57 | 13.04.2021 13:10:44 | 2.9797 | 0 | 182 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100.4861 | 0 | 11.0168 | 0 | 46.0525 | 0 | 0 | 157.5553
1775463 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-364 35-04-K00364_E_56370854_56370854 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:24:57 | 13.04.2021 17:00:22 | 4.5903 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 254.5311 | 0 | 0 | 0 | 38.0608 | 0 | 0 | 292.592
1775464 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_TR-2 M04_66291236 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:42:32 | 13.04.2021 13:17:53 | 0.58917 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.0545 | 0 | 0 | 0 | 7.6472 | 0 | 0 | 40.7017
1775469 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-19-L00081_956693613_956693613 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:37:59 | 13.04.2021 14:36:05 | 1.9683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56901
1775471 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SELİMŞAHLAR TR-4 45-71-M00136_45-71-M00136_2357163 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:43:08 | 13.04.2021 14:50:20 | 2.12 | 0 | 189 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98.6174 | 0 | 5.5098 | 0 | 4.3809 | 0 | 0 | 108.508
1775472 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1589 35-04-K01589_99237242_99237242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:49:47 | 13.04.2021 14:31:45 | 1.6994 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3796
1775481 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-5 35-26-L00129_956617827_956617827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:00:51 | 13.04.2021 14:31:09 | 1.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001951
1775482 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046138 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:09:00 | 13.04.2021 13:10:00 | 0.016667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.0022339 | 0 | 0.43133 | 0.42115 | 18.8224 | 1.987 | 21.6641
1775486 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875613 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 13:13:54 | 13.04.2021 17:31:50 | 4.2988 | 3 | 0 | 161 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.2904 | 0 | 173.7641 | 0 | 47.4961 | 0 | 0 | 0 | 224.5506
1775487 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2547 35-09-M02547_912446633_912446633 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:08:49 | 13.04.2021 14:23:17 | 1.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2478 | 0 | 0 | 7.2478
1775488 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-283 35-02-M00283_TRF M01_2309663 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:14:12 | 13.04.2021 13:37:36 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8548 | 0 | 46.495 | 56.3499
1775489 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_956640079_956640079 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:01:08 | 13.04.2021 14:23:15 | 1.3686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17912
1775493 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ESKİ PAMUCAK (HAVAALANI) L09_2326932 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 13:34:19 | 13.04.2021 14:21:54 | 0.79306 | 2 | 9 | 12 | 16 | 5 | 53 | 1 | 0 | 0.61731 | 1.3009 | 4.4103 | 5.3949 | 27.3729 | 24.8876 | 5.0981 | 0 | 69.0821
1775495 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910341070_910341070 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:20:30 | 13.04.2021 18:29:03 | 5.1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319
1775497 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2779 35-01-M02779_913691650_913691650 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:19:52 | 13.04.2021 14:10:33 | 0.84472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4973
1775500 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3727 35-01-K03727_912845357_912845357 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:20:51 | 13.04.2021 14:42:46 | 1.3653 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2877 | 0 | 0 | 0 | 0.35159 | 0 | 0 | 8.6392
1775501 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-13-L00027_946421650_946421650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:20:40 | 13.04.2021 14:47:19 | 1.4442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58647
1775503 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | NİHAT ÖZKAN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00106_A_56371325_56371325 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:25:05 | 13.04.2021 17:21:50 | 3.9458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1476
1775504 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5-/15 35-20-L00058_955210816_955210816 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:35:08 | 13.04.2021 14:43:31 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030963
1775505 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_35-19-M00214_2348775 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:37:42 | 13.04.2021 14:23:00 | 0.755 | 0 | 55 | 0 | 69 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.0253 | 0 | 17.2111 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 38.9564
1775508 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU TR-3 (DM-2/1) 35-27-L00242_98385464_98385464 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:35:28 | 13.04.2021 18:55:56 | 5.3411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9363 | 0 | 0 | 0 | 1.5319 | 0 | 0 | 4.4682
1775509 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ZEYTİNKÖY KÖK L04_2326927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:47:32 | 13.04.2021 13:56:50 | 0.155 | 6 | 1385 | 10 | 62 | 3 | 70 | 0 | 1 | 0.23156 | 25.5701 | 0.5473 | 1.3125 | 6.0691 | 7.1663 | 0 | 0.0039893 | 40.9008
1775510 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_GELENBE İ.M. M01_72214502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:49:29 | 13.04.2021 13:49:59 | 0.0083333 | 2 | 1503 | 13 | 73 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0.0027775 | 1.1099 | 0.18882 | 0.074663 | 0.21419 | 0.19966 | 0 | 0 | 1.79
1775512 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-3/18 35-28-M00058_C_56364710_56364710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:34:34 | 13.04.2021 14:22:07 | 0.7925 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7266 | 0 | 0 | 0 | 0.99254 | 0 | 0 | 16.7191
1775514 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1092 35-03-K01092_35-03-K01092_41945770 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:53:00 | 13.04.2021 14:54:19 | 1.0219 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 177.0652 | 0 | 0 | 0 | 22.1548 | 0 | 0 | 199.22
1775522 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-195 35-03-K00195_A A1_5915538 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:59:30 | 13.04.2021 15:58:04 | 1.9761 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.672 | 0 | 0 | 0 | 16.9849 | 0 | 0 | 43.6569
1775530 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİM GES KÖK 35-23-M00319_950411892_950411892 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:13:00 | 13.04.2021 14:54:26 | 0.69056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070346
1775531 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_50031814 D03_50032192 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:11:00 | 13.04.2021 16:23:23 | 2.2064 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.274 | 0 | 0 | 0 | 64.0974 | 0 | 0 | 70.3714
1775532 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2973 35-01-M02973_K_56361208_56361208 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:05:49 | 13.04.2021 16:26:05 | 2.3378 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 182.1541 | 0 | 0 | 0 | 17.1473 | 0 | 0 | 199.3014
1775533 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BÜYÜKKARCI KÖK 35-27-M00486_AMROS M05_77618344 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:14:00 | 13.04.2021 16:43:02 | 2.4839 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0.31105 | 0 | 0 | 0 | 205.641 | 0.89683 | 885.1048 | 0 | 1091.9536
1775534 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-499 35-18-L00499_950429508_950429508 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:03:54 | 13.04.2021 19:35:06 | 5.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2036
1775535 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2323 35-04-K02323_99724220_99724220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:09:08 | 13.04.2021 17:32:51 | 3.3953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47995
1775536 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | AFŞAR TR-4 45-79-M00335_45-79-M00335_2349847 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:18:49 | 13.04.2021 14:55:16 | 0.6075 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2279 | 0 | 1.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7802
1775537 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-42 35-23-L00042_950423089_950423089 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:11:23 | 13.04.2021 20:03:46 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1775541 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-18 45-79-M00018_B_56385223_56385223 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:23:18 | 13.04.2021 21:04:26 | 6.6856 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047792 | 0 | 5.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4058
1775543 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BÖLCEK MEZARLIK-4 TR 35-16-M00266_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039693 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:07:59 | 13.04.2021 19:13:37 | 5.0939 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.8911
1775546 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _950444778_950444778 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:28:13 | 13.04.2021 17:12:44 | 2.7419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44412
1775547 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950465210_950465210 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:33:21 | 13.04.2021 16:04:59 | 1.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 5.78
1775548 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MUAMMER SARISAÇ VE ARK. TR 35-24-M00048_35-24-M00048_58186049 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:33:04 | 13.04.2021 16:39:33 | 2.1081 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7092 | 0 | 0.82329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5325
1775549 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956682182_956682182 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:37:49 | 13.04.2021 17:57:04 | 3.3208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6084
1775551 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-111 35-26-M00111__56359250_56359250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:24:41 | 13.04.2021 16:24:43 | 2.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2588 | 0 | 0 | 99.2588
1775556 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2769 35-09-K02769_C c1b_5867718 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:49:00 | 13.04.2021 18:29:15 | 3.6708 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104.839 | 0 | 0 | 0 | 13.7808 | 0 | 0 | 118.6197
1775559 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3/B 45-71-M00206_B_60984099_60984099 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:51:47 | 13.04.2021 16:07:31 | 1.2622 | 0 | 289 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.1096 | 0 | 0.90254 | 0 | 12.3947 | 0 | 0 | 85.4069
1775561 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1536 35-01-K01536_911703539_911703539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:02:21 | 13.04.2021 18:00:07 | 2.9628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4855
1775565 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANKIYI TR-3 35-20-L00265_955208771_955208771 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:06:14 | 13.04.2021 18:48:35 | 3.7058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28866
1775567 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK TR-2 35-22-M00136_955256956_955256956 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:02:27 | 13.04.2021 18:32:04 | 3.4936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3466
1775571 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2330 35-01-M02330_913182331_913182331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:10:12 | 13.04.2021 17:38:10 | 2.4661 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6615
1775572 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNELİ TR-2 35-19-M00209_956699618_956699618 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:09:23 | 13.04.2021 17:47:44 | 2.6392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0928
1775573 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-16 35-23-M00143_950425160_950425160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:06:41 | 13.04.2021 18:54:13 | 3.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.455 | 0 | 0 | 13.455
1775576 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_ŞİRİN SOKAK (TR-40) M04_66372597 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:18:52 | 13.04.2021 16:37:10 | 1.305 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.2306 | 0 | 0 | 0 | 3.6385 | 0 | 0 | 60.8691
1775577 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-12/4 45-82-M00088_E e1b_5986443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:50:04 | 13.04.2021 17:51:47 | 3.0286 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.8624 | 0 | 0 | 0 | 0.41272 | 0 | 0 | 53.2751
1775578 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-502 35-01-K00502_913357590_913357590 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:19:13 | 13.04.2021 19:35:42 | 4.2747 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4789
1775579 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-3 45-82-M00053_C_56387961_56387961 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:21:01 | 13.04.2021 17:22:32 | 2.0253 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.2334 | 0 | 0 | 0 | 2.4741 | 0 | 0 | 52.7074
1775580 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:33:59 | 13.04.2021 15:44:00 | 0.16694 | 6 | 1242 | 21 | 15 | 11 | 88 | 0 | 0 | 0.57075 | 22.0637 | 13.5359 | 0.32436 | 11.1603 | 4.472 | 0 | 0 | 52.127
1775581 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/26 (ARABACILAR) 45-83-M00825_955143859_955143859 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:24:32 | 13.04.2021 17:35:35 | 2.1842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179
1775582 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | NEVZAT URAY GRB. 35-20-L00098_6115579_56360386_56360386 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:24:58 | 13.04.2021 17:27:24 | 2.0406 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8822
1775584 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/19 35-26-M00820_9333739_56368677_56368677 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:24:24 | 13.04.2021 17:08:12 | 1.73 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.1631 | 0 | 0 | 0 | 2.1589 | 0 | 0 | 43.322
1775586 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-28 MENDERES 35-22-M00827_955260984_955260984 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:28:34 | 13.04.2021 18:11:54 | 2.7222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45937
1775588 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 (M-712) 35-30-M00712_95000084618_95000084618 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:39:06 | 13.04.2021 17:15:38 | 1.6089 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0874
1775590 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-50 35-22-M00050_DEREKÖY M03_72137480 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:32:58 | 13.04.2021 17:02:00 | 1.4839 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.2028 | 0 | 0 | 0 | 9.766 | 0 | 0 | 55.9688
1775591 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_DEĞİRMENDERE-1 M05_50066608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:33:12 | 13.04.2021 15:58:00 | 0.41333 | 0 | 298 | 0 | 122 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 25.948 | 0 | 17.8219 | 0 | 18.8209 | 0 | 0 | 62.5908
1775593 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2779 35-01-M02779_913691650_913691650 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:47:12 | 13.04.2021 20:21:28 | 4.5711 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7634
1775596 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:59:02 | 13.04.2021 15:59:39 | 0.010278 | 0 | 377 | 3 | 7 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.38602 | 0.014712 | 0.0049088 | 0.77677 | 0.10672 | 0 | 0 | 1.2891
1775600 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | VİŞNELİ TR-3 35-27-M00953_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052252 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:59:58 | 13.04.2021 17:45:28 | 1.7583 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2766 | 0 | 0.11303 | 0 | 0.021199 | 0 | 0 | 22.4108
1775605 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9(TR-254) 35-19-L00254_956665443_956665443 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:09:06 | 13.04.2021 17:44:02 | 1.5822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083447
1775610 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-4 35-15-L00083_B_56362108_56362108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:04:18 | 13.04.2021 17:55:40 | 1.8561 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4311 | 0 | 2.419 | 0 | 3.4964 | 0 | 0 | 7.3464
1775611 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-210 35-18-L00210_DAĞITIM TRAFO L-210 L06_2324464 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:26:00 | 13.04.2021 17:13:21 | 0.78917 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.2861 | 0 | 0 | 0 | 15.3569 | 0 | 0 | 40.643
1775618 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_KARAÇAM M07_49919631 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:45:28 | 13.04.2021 17:36:40 | 0.85333 | 0 | 234 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82.7503 | 0 | 0.12126 | 8.9268 | 10.2468 | 0 | 0 | 102.0451
1775619 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:54:29 | 13.04.2021 16:54:59 | 0.0083333 | 0 | 1221 | 2 | 387 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.96589 | 0.0068479 | 0.26265 | 0.023193 | 0.21001 | 0 | 0 | 1.4686
1775624 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441745_950441745 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:56:08 | 13.04.2021 18:36:15 | 1.6686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1775626 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/116 45-83-M00714_955143504_955143504 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:57:12 | 13.04.2021 18:17:54 | 1.345 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87112
1775628 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:55:34 | 13.04.2021 18:52:42 | 1.9522 | 5 | 7 | 177 | 129 | 28 | 14 | 0 | 0 | 2.2527 | 9.2866 | 104.1653 | 80.5436 | 35.6906 | 9.5853 | 0 | 0 | 241.5242
1775630 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNERLİ TR-1 35-28-M00408_953378062_953378062 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:53:27 | 13.04.2021 18:23:33 | 1.5017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33395
1775631 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/18 35-26-M00637_956622844_956622844 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:07:26 | 13.04.2021 18:17:07 | 1.1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47481
1775632 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:19:09 | 13.04.2021 17:48:22 | 0.48694 | 0 | 250 | 3 | 11 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 25.1328 | 21.9101 | 1.2458 | 7.3068 | 4.5737 | 51.1812 | 0 | 111.3504
1775641 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-583 (DM-6/15) 35-17-M00583_950312968_950312968 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:35:00 | 13.04.2021 18:47:46 | 1.2128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.227
1775642 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-7/TR-10 35-22-M00059_DAĞITIM TRAFO DM-7/TR-10 M03_72139163 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:06:01 | 13.04.2021 20:19:15 | 3.2206 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68.1124 | 0 | 0 | 0 | 58.5945 | 0 | 0 | 126.7069
1775643 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/4 45-71-M00544_A_56402443_56402443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:33:21 | 13.04.2021 18:22:31 | 0.81944 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1028 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5918
1775644 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAMYAYLA TR-1 35-15-L00981_C_56368983_56368983 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:22:20 | 13.04.2021 21:05:17 | 3.7158 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4032 | 0 | 0.054153 | 0 | 0.049499 | 0 | 0 | 16.5068
1775645 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2358 35-02-M02358_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034916 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:51:00 | 13.04.2021 19:07:18 | 1.2717 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.3046 | 0 | 0 | 0 | 2.8785 | 0 | 0 | 27.1831
1775646 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_ILCAKSU L23_2326924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:22:42 | 13.04.2021 18:22:20 | 0.99389 | 1 | 2 | 42 | 69 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.73919 | 0.24501 | 26.3089 | 30.9072 | 1.2276 | 13.804 | 5.1064 | 0 | 78.3383
1775647 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE SAPADERESİ TR-1 35-31-L00160_47841076_56390470_56390470 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:48:50 | 13.04.2021 21:30:50 | 3.7 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6399 | 0 | 8.6151 | 0 | 0.06936 | 0 | 0 | 16.3244
1775653 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136119 L14_53136119 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:55:20 | 13.04.2021 20:44:28 | 2.8189 | 16 | 242 | 8 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 8.6244 | 71.8859 | 101.2362 | 3.0264 | 60.2663 | 2.2597 | 0 | 0 | 247.299
1775658 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-7 DEPREM KONUTLARI 35-19-L00007_5847425_56394181_56394181 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:19:44 | 13.04.2021 19:33:24 | 1.2278 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5548 | 0 | 3.8909 | 0 | 5.8918 | 0 | 0 | 16.3375
1775664 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_KARAÇAM M07_2065728 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:41:09 | 13.04.2021 19:11:56 | 0.51306 | 0 | 234 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.6357 | 0 | 0.073817 | 4.7887 | 5.5021 | 0 | 0 | 67.0004
1775669 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BAHÇELİ TR-2 35-30-L00148_A_56402140_56402140 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:37:41 | 13.04.2021 20:31:03 | 1.8894 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7424
1775673 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-347 35-09-M00347_M-1391 M03_47620367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:35:00 | 13.04.2021 19:55:09 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.4143 | 0 | 339.4143
1775682 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 19:28:57 | 13.04.2021 19:54:24 | 0.42417 | 17 | 2356 | 30 | 176 | 53 | 414 | 5 | 1 | 5.7679 | 204.4286 | 46.9941 | 19.1865 | 79.6423 | 63.6544 | 111.6012 | 2.2418 | 533.5168
1775685 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_43142897_56384826_56384826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 19:29:54 | 13.04.2021 20:11:22 | 0.69111 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7868 | 0 | 0.037708 | 0 | 1.8827 | 0 | 0 | 8.7072
1775689 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_HatBaşıAyırıcı_53134087 L01_53134087 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 19:35:48 | 13.04.2021 20:59:38 | 1.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 4.0194
1775690 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-84 35-19-L00084_35-19-L00084_2349557 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 19:39:22 | 13.04.2021 22:25:00 | 2.7606 | 0 | 274 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 399.1976 | 0 | 0.39016 | 0 | 6.619 | 0 | 0 | 406.2068
1775691 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_955208857_955208857 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 19:51:10 | 13.04.2021 22:16:11 | 2.4169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5306
1775699 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-891 35-02-K00891_912899608_912899608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 20:20:27 | 13.04.2021 22:33:11 | 2.2122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991
1775700 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758_915776448_915776448 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 20:32:38 | 13.04.2021 22:29:17 | 1.9442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65388
1775701 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-5 35-22-M00005_TR-6 M02_72137013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 20:36:27 | 13.04.2021 21:00:56 | 0.40806 | 1 | 1730 | 0 | 123 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0.13474 | 249.9844 | 0 | 17.08 | 5.6505 | 60.27 | 0 | 0 | 333.1197
1775702 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1129 35-03-K01129_911132741_911132741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 20:40:57 | 13.04.2021 22:23:52 | 1.7153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86825
1775707 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-7/TR-10 35-22-M00059_DAĞITIM TRAFO DM-7/TR-10 M03_72139163 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 21:00:10 | 14.04.2021 01:24:07 | 4.3992 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 98.4568 | 0 | 0 | 0 | 61.4044 | 0 | 0 | 159.8612
1775708 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_AHMETBEYLER DM M06_72041532 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 21:46:13 | 13.04.2021 21:46:53 | 0.011111 | 0 | 1797 | 6 | 12 | 12 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1.9129 | 0.02648 | 0.04306 | 0.16394 | 0.34129 | 0 | 0 | 2.4876
1775710 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_KIRCALAR DM M02_72041583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 21:46:56 | 13.04.2021 22:42:04 | 0.91889 | 0 | 955 | 0 | 1 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 76.1886 | 0 | 0 | 5.7141 | 16.3605 | 0 | 0 | 98.2633
1775711 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1824 35-01-M01824_B_56383204_56383204 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 21:47:36 | 14.04.2021 04:45:17 | 6.9614 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.047 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 58.472
1775720 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-138 35-19-L00138_956692993_956692993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 23:15:48 | 14.04.2021 02:08:07 | 2.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044596 | 0 | 0 | 0.044596
1775723 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 23:34:30 | 13.04.2021 23:35:00 | 0.0083333 | 2 | 762 | 3 | 13 | 9 | 61 | 0 | 1 | 1.5406 | 1.7529 | 0.0089325 | 0.0045819 | 0.18649 | 0.16006 | 0 | 0.0011166 | 3.6547
1775724 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 23:37:03 | 14.04.2021 01:37:11 | 2.0022 | 2 | 762 | 3 | 13 | 9 | 61 | 0 | 1 | 336.6748 | 383.0694 | 2.119 | 1.0578 | 43.5594 | 36.4176 | 0 | 0.25527 | 803.1533
1776853 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_MORDOĞAN TR-3 L02_72183035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 21:31:10 | 16.04.2021 00:21:42 | 2.8422 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 983.5294 | 0 | 0 | 1.1366 | 320.4298 | 0 | 0 | 1305.0958
1776504 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-14 45-78-L00014_49382152_56407721_56407721 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:11:51 | 15.04.2021 15:04:24 | 4.8758 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28.0231 | 0 | 0 | 0 | 70.7181 | 0 | 0 | 98.7412
1776753 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-2/20 M13_2335346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:59:58 | 15.04.2021 17:33:23 | 0.55694 | 1 | 510 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.055702 | 71.2969 | 0 | 0 | 1.3259 | 11.7257 | 0 | 0 | 84.4042
1776375 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1396 35-08-K01396_912671950_912671950 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 00:22:12 | 15.04.2021 01:43:15 | 1.3508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1551
1776707 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEHRA ZORLU ÖZEL TR 45-78-L00234Ö_953264847_953264847 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:11:00 | 15.04.2021 19:06:34 | 3.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1776567 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-13 35-15-L00325_48779454_56369289_56369289 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:12:25 | 15.04.2021 15:33:16 | 4.3475 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.87643 | 0 | 14.3921 | 0 | 13.4832 | 0 | 0 | 28.7517
1776713 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:11:05 | 15.04.2021 15:38:51 | 0.46278 | 1 | 0 | 49 | 16 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0.43918 | 0 | 58.4451 | 2.6401 | 45.9226 | 3.4413 | 0.83883 | 0 | 111.7271
1776796 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT SULAMA TR-2 35-16-M00211_A_56395722_56395722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:25:38 | 15.04.2021 21:17:19 | 2.8614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69373
1776770 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-914 35-01-K00914_B_56375716_56375716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:30:52 | 15.04.2021 20:06:21 | 2.5914 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 190.6689 | 0 | 0 | 0 | 0.52207 | 0 | 0 | 191.191
1776584 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT TR-2 45-73-M00481_TR-1 GİRİŞ M05_66871950 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:58:08 | 15.04.2021 12:55:45 | 0.96028 | 0 | 1417 | 6 | 31 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 292.5098 | 21.828 | 73.1122 | 3.9966 | 113.708 | 0 | 0 | 505.1547
1776776 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1954 35-09-K01954_C_56380285_56380285 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:48:37 | 15.04.2021 22:55:16 | 5.1108 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105.9009 | 0 | 0 | 0 | 3.6539 | 0 | 0 | 109.5549
1776647 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3562(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03562_C_56364107_56364107 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 13:30:01 | 15.04.2021 14:30:17 | 1.0044 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1522 | 0 | 0 | 0 | 4.8337 | 0 | 0 | 28.9859
1776790 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426479_56395547_56395547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:31:48 | 15.04.2021 20:25:08 | 1.8889 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2347 | 0 | 4.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0868
1776733 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956666160_956666160 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:04:12 | 15.04.2021 18:13:31 | 2.1553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33587
1776833 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-19-L00140_956690272_956690272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 20:20:18 | 15.04.2021 22:41:48 | 2.3583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36005
1776441 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/87 45-83-L00087_TR-2/88 L03_2327087 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:01:28 | 15.04.2021 13:35:42 | 4.5706 | 0 | 910 | 0 | 4 | 1 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1026.1041 | 0 | 4.3468 | 12.5284 | 120.7373 | 0 | 7.986 | 1171.7027
1776690 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_950419295_950419295 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:02:47 | 15.04.2021 15:54:04 | 1.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30209 | 0 | 0 | 0.30209
1776541 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ATAKÖY TR-4 35-22-M00193_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126883 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:44:22 | 15.04.2021 11:36:11 | 0.86361 | 0 | 63 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 0 | 4.4719 | 0 | 16.1182 | 0 | 0 | 33.6501
1776524 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YASSIALAN TR-1 45-75-M00238_B_56393784_56393784 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:26:54 | 15.04.2021 15:33:03 | 5.1025 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5562 | 0 | 5.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.236
1776856 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955328476_955328476 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 21:55:00 | 15.04.2021 23:23:47 | 1.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025421 | 0 | 0 | 0.025421
1776547 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_YAKAKÖY M03_2324684 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 11:05:18 | 15.04.2021 12:12:26 | 1.1189 | 0 | 2112 | 6 | 131 | 6 | 144 | 0 | 1 | 0 | 211.8315 | 7.7295 | 17.4996 | 36.1017 | 35.9995 | 0 | 0.00027448 | 309.1622
1776401 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-207 MERKEZTUR 35-18-L00207_950451926_950451926 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:04:46 | 15.04.2021 09:21:53 | 1.2853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1776378 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-2 L03_2064610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 03:44:12 | 15.04.2021 04:11:14 | 0.45056 | 2 | 467 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.29831 | 15.2716 | 0 | 0 | 0.13658 | 2.0267 | 0 | 0 | 17.7332
1776873 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-26-M00035_956621151_956621151 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 23:48:14 | 16.04.2021 00:36:08 | 0.79833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097501
1776670 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-241 35-18-L00241_950440881_950440881 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:54:47 | 15.04.2021 19:27:29 | 5.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2176
1776418 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABBAR FAKILI MERKEZ M07_67094283 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:55:48 | 15.04.2021 09:18:00 | 0.37 | 0 | 230 | 22 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.259 | 19.54 | 20.2573 | 0 | 0.89212 | 0 | 0 | 57.9484
1776630 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN KÖK-24 35-28-M00024_JANDARMA M03_66514303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:50:27 | 15.04.2021 13:42:35 | 0.86889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4753 | 0 | 19.3588 | 0 | 21.8341
1776464 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950440617_950440617 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:30:06 | 15.04.2021 13:28:11 | 3.9681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083216
1776438 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1469 35-02-M01469_910546418_910546418 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:01:46 | 15.04.2021 17:06:58 | 8.0867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.34474 | 0 | 0 | 0 | 41.5055 | 0 | 0 | 41.8503
1776607 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-300 DM 35-18-L00300_950449134_950449134 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:17:07 | 15.04.2021 19:35:29 | 7.3061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1776750 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-335 35-02-M00335_962687560_962687560 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:47:28 | 15.04.2021 19:18:17 | 2.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36547 | 0 | 0 | 0.36547
1776730 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-58 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01058_45-80-M01058_2376983 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:57:23 | 15.04.2021 18:11:09 | 2.2294 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8598
1776481 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2980 35-02-M02980_910301889_910301889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:00:22 | 15.04.2021 11:10:06 | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3055 | 0 | 0 | 5.3055
1776587 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-242 35-18-L00242_950441122_950441122 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:47:49 | 15.04.2021 19:14:20 | 7.4419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5969
1776644 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3/B 45-71-M00206_B_60984099_60984099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:19:58 | 15.04.2021 15:53:23 | 2.5569 | 0 | 289 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 153.9247 | 0 | 1.6689 | 0 | 25.6112 | 0 | 0 | 181.2047
1776395 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAMAN GİRİŞ TR-5 35-31-L00053_956598445_956598445 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 07:44:45 | 15.04.2021 10:37:32 | 2.8797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15454
1776687 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-30-L00057_955317560_955317560 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:18:26 | 15.04.2021 15:45:19 | 1.4481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028463
1776404 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2331775 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 08:05:47 | 15.04.2021 12:58:08 | 4.8725 | 7 | 1284 | 100 | 70 | 25 | 110 | 7 | 0 | 4.9696 | 1269.0929 | 172.8994 | 83.1318 | 361.3307 | 285.851 | 2065.3071 | 0 | 4242.5825
1776736 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_913710400_913710400 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:08:52 | 15.04.2021 17:32:11 | 1.3886 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3894
1776759 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/43 45-83-M00043_ÖZEL M01_2330143 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 17:13:18 | 15.04.2021 19:08:19 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0047 | 0 | 768.3838 | 0 | 773.3886
1776550 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | MEZİTLER TR-1 45-74-M00281_45-74-M00281_2373990 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 11:10:46 | 15.04.2021 17:47:28 | 6.6116 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.5155 | 0 | 0.022088 | 0 | 2.777 | 0 | 0 | 47.3146
1776659 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA KOÇOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00207_955210496_955210496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:40:11 | 15.04.2021 14:19:23 | 0.65333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019616
1776719 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1060 35-01-K01060_C C1_5862221 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:18:53 | 15.04.2021 16:16:33 | 0.96111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.257 | 0 | 0 | 4.257
1776467 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-4 35-22-M00258_7573451_65497167_65497167 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:25:00 | 15.04.2021 10:01:00 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69049
1776819 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | M.EMİN KOYUNCU 35-26-L00363_35-26-L00363_2361646 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:25:04 | 15.04.2021 20:28:11 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86854
1776845 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-2/12 45-72-M00610_49749522_56406950_56406950 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 20:58:00 | 15.04.2021 22:28:23 | 1.5064 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.989 | 0 | 0 | 0 | 0.64367 | 0 | 0 | 22.6326
1776553 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_SARIALİLER M06_2324683 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 11:11:48 | 15.04.2021 12:30:15 | 1.3075 | 0 | 351 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.3825 | 0 | 8.7726 | 0 | 5.6287 | 0 | 0 | 65.7837
1776676 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1390 35-02-M01390_C_56363133_56363133 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 14:15:46 | 15.04.2021 15:12:34 | 0.94652 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.6145 | 0 | 0 | 0 | 2.4459 | 0 | 0 | 46.0604
1776825 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _49726862_56392667_56392667 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:43:16 | 15.04.2021 20:36:58 | 0.895 | 0 | 466 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 111.2662 | 0 | 0.013173 | 0 | 9.0444 | 0 | 0 | 120.3237
1776447 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446627_950446627 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:10:29 | 15.04.2021 11:45:59 | 2.5917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1301
1776633 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KIRCALAR TR-1 35-16-M00096_47460272_56394946_56394946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:17:00 | 15.04.2021 13:34:30 | 0.29167 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90374 | 0 | 0 | 0 | 0.0074944 | 0 | 0 | 0.91123
1776590 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 35-19-L00058_956664664_956664664 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:45:47 | 15.04.2021 14:12:39 | 2.4478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011743
1776407 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-14 45-78-L00014_49382152_56407721_56407721 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:38:19 | 15.04.2021 09:42:43 | 1.0733 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5.9888 | 0 | 0 | 0 | 14.3566 | 0 | 0 | 20.3454
1776384 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALABAŞ TR-6 35-15-L00511_B_56398719_56398719 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 06:24:13 | 15.04.2021 09:04:09 | 2.6656 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0.94615 | 0 | 0.59922 | 0 | 0 | 2.1294
1776430 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164171 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:02:58 | 15.04.2021 09:35:34 | 0.54333 | 1 | 436 | 22 | 22 | 20 | 57 | 4 | 0 | 1.5295 | 56.3751 | 12.361 | 2.7069 | 121.1303 | 22.4524 | 54.1787 | 0 | 270.7338
1776470 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-47 35-23-L00047_42134417_56397887_56397887 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:42:00 | 15.04.2021 11:06:59 | 1.4164 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.7758 | 0 | 0 | 0 | 29.959 | 0 | 0 | 44.7348
1776610 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441745_950441745 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:28:29 | 15.04.2021 18:50:47 | 6.3717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1776842 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-18 K25_2311288 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 20:54:24 | 15.04.2021 21:17:24 | 0.38333 | 0 | 5495 | 0 | 0 | 2 | 433 | 0 | 1 | 0 | 651.3528 | 0 | 0 | 16.5217 | 107.0815 | 0 | 0.5364 | 775.4924
1776507 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:12:28 | 15.04.2021 12:01:00 | 1.8089 | 0 | 635 | 48 | 64 | 6 | 52 | 1 | 0 | 0 | 165.3903 | 85.2666 | 27.0407 | 30.7359 | 18.2251 | 1.7176 | 0 | 328.3761
1776699 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-476 35-04-K00476_99365263_99365263 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:50:27 | 15.04.2021 16:17:30 | 1.4508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9014 | 0 | 0 | 0 | 0.59023 | 0 | 0 | 2.4917
1776799 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/23 (SULTANHAMAMI) 45-71-M00111_B b1b_45179411 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:39:23 | 15.04.2021 19:48:07 | 1.1456 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.1956 | 0 | 0 | 0 | 1.3062 | 0 | 0 | 36.5018
1776742 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-137 TORASAN MAH. 35-19-L00137_6151648_56376370_56376370 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:32:42 | 15.04.2021 19:31:32 | 3.9806 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.7084 | 0 | 0.44639 | 0 | 26.4879 | 0 | 0 | 110.6427
1776693 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | HOŞCALAR TR-1 45-74-M00106_45-74-M00106_2366752 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:48:18 | 15.04.2021 15:56:25 | 1.1353 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.3681 | 0 | 0 | 0 | 4.5676 | 0 | 0 | 14.9358
1776779 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-4/16 (BATI KIŞLA) 45-71-M00205_YUNUSEMRE BEL. SOSYAL TESİSLER M06_72058621 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:07:00 | 15.04.2021 18:27:06 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9764 | 0 | 0 | 0 | 62.9764
1776444 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_OFİS KÖK GİRİŞ/DEMİRKÖPRÜ-1 ÇIKIŞ M02_65651003 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:06:37 | 15.04.2021 12:45:07 | 3.6417 | 2 | 1866 | 12 | 33 | 12 | 202 | 5 | 0 | 16.2773 | 1469.4884 | 25.8276 | 74.9219 | 1012.2973 | 462.1994 | 2971.3473 | 0 | 6032.3592
1776665 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/6-C M04_72097658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:56:49 | 15.04.2021 14:03:57 | 0.11889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9244 | 0 | 282.6815 | 0 | 317.6059
1776642 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2885 35-02-K02885_910759991_910759991 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:20:03 | 15.04.2021 16:31:17 | 3.1872 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3713
1776619 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT TR-9 45-73-M00486_TR-4 M01_66859758 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:56:00 | 15.04.2021 17:04:27 | 4.1408 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 108.1108 | 0 | 0.61157 | 0 | 120.9919 | 0 | 0 | 229.7143
1776473 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-51 45-84-L00051_955178684_955178684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:42:10 | 15.04.2021 10:30:41 | 0.80861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3208
1776828 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1463 35-01-K01463_911556049_911556049 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:59:42 | 15.04.2021 23:50:03 | 3.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4097 | 0 | 0 | 3.4097
1776373 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-207 MERKEZTUR 35-18-L00207_35-18-L00207_2372712 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 00:22:51 | 15.04.2021 02:37:59 | 2.2522 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.8845 | 0 | 0 | 0 | 4.0845 | 0 | 0 | 39.969
1776811 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2752 35-01-M02752_912379176_912379176 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:10:48 | 15.04.2021 22:42:04 | 3.5211 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8572
1776582 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-280 35-18-L00280_7842997_56368829_56368829 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:43:58 | 15.04.2021 20:09:59 | 8.4336 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 201.3434 | 0 | 0.061275 | 0 | 20.042 | 0 | 0 | 221.4466
1776416 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1041 35-04-M01041_98712128_98712128 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:49:07 | 15.04.2021 10:27:39 | 1.6422 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 0 | 0.83991 | 0 | 0 | 6.4449
1776868 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_B b1b_5864214 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 23:16:45 | 16.04.2021 00:22:13 | 1.0911 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.1198 | 0 | 0 | 0 | 1.0968 | 0 | 0 | 23.2166
1776745 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_956674922_956674922 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:30:48 | 15.04.2021 19:48:15 | 3.2908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16396
1776602 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-526 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00526_950466103_950466103 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:26:00 | 15.04.2021 13:02:02 | 0.60056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095637
1776433 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2363 35-07-K02363_35-07-K02363_2368147 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:05:13 | 15.04.2021 17:17:01 | 8.1967 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1078.7205 | 0 | 0 | 0 | 87.2656 | 0 | 0 | 1165.9861
1776645 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3563(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03563_D_56364001_56364001 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 13:16:52 | 15.04.2021 14:29:03 | 1.2031 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.7613 | 0 | 0 | 0 | 3.8726 | 0 | 0 | 59.6338
1776682 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİMİYE TR-7 DUTLUKUYU 45-79-M00363_945562251_945562251 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:09:47 | 15.04.2021 15:40:27 | 1.5111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14515
1776390 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNOVA TR-3 35-20-L00309_35-20-L00309_2348643 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 07:23:24 | 15.04.2021 09:05:22 | 1.6994 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 41.3317 | 0 | 0 | 0 | 23.4943 | 0 | 0 | 64.826
1776539 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_956665752_956665752 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:47:42 | 15.04.2021 14:43:57 | 3.9375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5851
1776476 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YUSUFDERE TR-4 35-15-L00528_C_56397724_56397724 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:38:06 | 15.04.2021 12:10:29 | 2.5397 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7366
1776453 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_YOLÜSTÜ M18_2334263 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:11:16 | 15.04.2021 10:30:14 | 1.3161 | 5 | 3569 | 141 | 727 | 31 | 867 | 7 | 2 | 28.1948 | 1037.4934 | 388.2778 | 673.4196 | 313.8935 | 752.2042 | 1031.1333 | 6.2049 | 4230.8214
1776622 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2331775 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 13:02:37 | 15.04.2021 18:07:08 | 5.0753 | 7 | 1284 | 100 | 70 | 25 | 110 | 7 | 0 | 4.8576 | 1240.2992 | 160.9462 | 75.2496 | 363.6418 | 293.1497 | 2068.7599 | 0 | 4206.904
1776708 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYIR TR-1 35-29-L00505_950403132_950403132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:04:48 | 15.04.2021 17:56:33 | 2.8625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1776562 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956689960_956689960 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:05:07 | 15.04.2021 13:34:06 | 2.4831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6033
1776748 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495871 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:33:16 | 15.04.2021 17:43:34 | 1.1717 | 0 | 927 | 11 | 31 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 299.9747 | 7.7254 | 6.7718 | 13.6064 | 94.6062 | 0 | 0 | 422.6845
1776728 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041846 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:56:00 | 15.04.2021 16:08:31 | 0.20861 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.3533 | 0 | 0 | 0.20354 | 0.44809 | 0 | 0 | 2.0049
1776556 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4543 35-01-K04543_912067274_912067274 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:14:00 | 15.04.2021 12:04:07 | 0.83528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41484
1776848 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 21:25:08 | 15.04.2021 21:42:58 | 0.29722 | 0 | 1498 | 92 | 333 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 87.8007 | 22.9554 | 52.1996 | 1.5763 | 5.098 | 0 | 0 | 169.63
1776493 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_35-27-M00010_2370858 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 10:09:09 | 15.04.2021 13:09:55 | 3.0127 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.4827 | 0 | 7.3273 | 0 | 6.8633 | 0 | 0 | 41.6733
1776599 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-526 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00526_950466102_950466102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:16:08 | 15.04.2021 15:48:15 | 3.5353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.125
1776791 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-76 45-84-L00076_45-84-L00076_2367372 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:32:49 | 15.04.2021 19:34:46 | 1.0325 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2981 | 0 | 0.37073 | 0 | 0.59667 | 0 | 0 | 2.2654
1776436 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | GÜRLE TR-1 45-71-M01065_45-71-M01065_2355325 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:55:18 | 15.04.2021 10:57:21 | 2.0342 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9586 | 0 | 0.76502 | 0 | 5.0632 | 0 | 0 | 28.7868
1776393 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ILIPINAR TR-4 35-23-M00084_950424824_950424824 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 07:40:59 | 15.04.2021 09:27:15 | 1.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0 | 0 | 1.0008
1776548 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_KAYACIK KÖY M02_2324685 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 11:09:38 | 15.04.2021 12:08:48 | 0.98611 | 0 | 283 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 19.5845 | 0 | 0.00020805 | 0 | 7.2464 | 14.6247 | 0 | 41.4557
1776425 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_HANAYLIKUYU M08_72306397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:54:16 | 15.04.2021 10:50:31 | 1.9375 | 0 | 12 | 6 | 56 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.7313 | 6.229 | 64.1208 | 0 | 27.1636 | 0 | 0 | 104.2448
1776402 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | DOĞAKÖY TR-1 35-28-M00213_B_56357855_56357855 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:19:00 | 15.04.2021 10:40:47 | 2.3631 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.6821 | 0 | 0 | 0 | 0.88436 | 0 | 0 | 59.5664
1776611 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-29 35-03-K00029_912331503_912331503 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:36:00 | 16.04.2021 09:46:49 | 21.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9744 | 0 | 0 | 33.9744
1776419 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-342 35-02-K00342_D_56376887_56376887 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 08:59:31 | 15.04.2021 17:01:27 | 8.032 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 495.9061 | 0 | 0 | 0 | 98.0133 | 0 | 0 | 593.9194
1776757 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-12 35-29-L00012_950335436_950335436 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:59:23 | 15.04.2021 17:42:20 | 0.71583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00070657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00070657
1776857 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 35-17-M00056_953108606_953108606 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 21:57:51 | 16.04.2021 02:19:52 | 4.3669 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7212
1776465 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-45 35-07-K00045_35-07-K00045_48432121 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:36:56 | 15.04.2021 10:42:07 | 1.0863 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120.4588 | 0 | 0 | 0 | 73.9385 | 0 | 0 | 194.3973
1776631 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-50 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01050_45-80-M01050_2365763 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:06:35 | 15.04.2021 15:00:53 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1006
1776794 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ KALABAK TR 35-17-M00226_6334765_56356230_56356230 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:42:00 | 15.04.2021 18:58:34 | 0.27611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62977
1776751 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-25 35-23-M00025_950418253_950418253 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:31:52 | 16.04.2021 01:23:09 | 8.8547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5936
1776674 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-21 45-80-M00021_956559602_956559602 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:04:37 | 15.04.2021 15:49:06 | 1.7414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46959
1776774 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-1 35-19-M00213_10390278_56373291_56373291 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 17:47:58 | 15.04.2021 18:43:19 | 0.92235 | 0 | 37 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8386 | 0 | 3.5479 | 0 | 2.1526 | 0 | 0 | 19.5391
1776588 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARIKBAŞI TR-1 35-20-L00218_9143120_56377771_56377771 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:53:13 | 15.04.2021 13:04:59 | 1.1961 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6254 | 0 | 0 | 0 | 3.6097 | 0 | 0 | 10.2352
1776694 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-140 35-19-L00140_6302220_56377681_56377681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:47:02 | 15.04.2021 19:11:18 | 4.4044 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.7929 | 0 | 0.00054975 | 0 | 1.8397 | 0 | 0 | 43.6331
1776731 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-19-L00026_956666648_956666648 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:01:17 | 15.04.2021 17:24:13 | 1.3822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4291
1776688 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-14 M05_2093011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:40:38 | 15.04.2021 15:42:47 | 1.0358 | 4 | 116 | 16 | 36 | 1 | 42 | 1 | 0 | 5.7079 | 16.4962 | 18.9796 | 7.7969 | 3.7195 | 22.8671 | 0.71604 | 0 | 76.2833
1776737 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910748552_910748552 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:13:28 | 15.04.2021 21:22:39 | 5.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93752
1776522 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_50034162_56391729_56391729 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 10:28:12 | 15.04.2021 18:42:08 | 8.2321 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.0367 | 0 | 17.0462 | 0 | 78.2998 | 0 | 0 | 158.3827
1776422 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-342 35-02-K00342_C_56376886_56376886 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 08:58:45 | 15.04.2021 17:02:15 | 8.0583 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 448.2829 | 0 | 0 | 0 | 155.0502 | 0 | 0 | 603.3331
1776754 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-476 35-04-K00476_99364803_99364803 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:00:22 | 15.04.2021 18:42:30 | 1.7022 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.938
1776814 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632267 M020_65632267 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:24:44 | 15.04.2021 21:40:00 | 2.2544 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.9428 | 0 | 0.00037326 | 0 | 14.0823 | 0 | 0 | 101.0255
1776376 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-29 K40_2310560 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 01:56:36 | 15.04.2021 02:07:14 | 0.17722 | 0 | 5499 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1 | 2 | 0 | 207.8311 | 0 | 0 | 0 | 40.1925 | 0 | 2.3863 | 250.4098
1776860 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İSKELE L03_2065975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 22:25:24 | 15.04.2021 22:27:57 | 0.0425 | 1 | 3089 | 0 | 30 | 5 | 251 | 0 | 0 | 0.17583 | 32.5065 | 0 | 0.31616 | 0.99345 | 8.5206 | 0 | 0 | 42.5126
1776605 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:22:08 | 15.04.2021 12:57:10 | 0.58389 | 0 | 328 | 8 | 32 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 59.6901 | 3.5161 | 18.2715 | 7.5246 | 8.1454 | 0 | 0 | 97.1478
1776820 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:51:44 | 15.04.2021 20:00:32 | 0.14667 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28458 | 14.7205 | 0 | 0.25256 | 0 | 0 | 15.2576
1776462 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140182 M06_53140182 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:35:08 | 15.04.2021 18:34:12 | 8.9843 | 0 | 135 | 6 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 132.1553 | 40.2587 | 21.8553 | 58.794 | 17.4082 | 0 | 0 | 270.4715
1776628 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-26 35-17-M00217_10032775_56389406_56389406 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:06:00 | 15.04.2021 13:35:20 | 0.48889 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5122 | 0 | 0 | 0 | 0.023255 | 0 | 0 | 3.5354
1776797 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1682 35-01-M01682_A a1_5901059 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:27:58 | 15.04.2021 21:42:44 | 3.2461 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 120.2462 | 0 | 0 | 0 | 34.1313 | 0 | 0 | 154.3775
1776777 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200571_953200571 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:50:01 | 15.04.2021 18:44:22 | 0.90583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16076
1776585 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:14:06 | 15.04.2021 12:58:11 | 1.7347 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5264 | 0 | 0 | 1.7563 | 3.9514 | 0 | 0 | 18.2342
1776840 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-17 K24_2311287 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 20:53:02 | 15.04.2021 21:45:00 | 0.86611 | 0 | 5518 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1587.117 | 0 | 0 | 0 | 183.6163 | 0 | 0 | 1770.7333
1776591 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-296 35-18-L00296_950449044_950449044 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:55:38 | 15.04.2021 16:01:29 | 4.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5667
1776442 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-772 35-01-K00772_35-01-K00772_42387435 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:00:45 | 15.04.2021 16:34:27 | 7.5617 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3621.1823 | 0 | 0 | 0 | 177.4076 | 0 | 0 | 3798.5899
1776594 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OSMANTEPE M19_2334264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:06:18 | 15.04.2021 12:43:53 | 0.62639 | 1 | 7 | 12 | 15 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0.010455 | 2.5389 | 37.1665 | 7.043 | 22.9098 | 11.1245 | 16.9911 | 0 | 97.7843
1776431 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | _A_56364478_56364478 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:04:06 | 15.04.2021 11:44:24 | 2.6715 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 99.9481 | 0 | 0 | 0 | 40.7335 | 0 | 0 | 140.6817
1776408 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-66 35-30-L00066_A_56405301_56405301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:18:24 | 15.04.2021 09:10:46 | 0.87278 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5715 | 0 | 0 | 0 | 0.9838 | 0 | 0 | 3.5553
1776849 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İSKELE L03_2065975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 21:26:04 | 15.04.2021 21:30:00 | 0.065556 | 1 | 3089 | 0 | 30 | 5 | 251 | 0 | 0 | 0.28625 | 53.5526 | 0 | 0.52763 | 1.6012 | 14.2363 | 0 | 0 | 70.204
1776471 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:46:30 | 15.04.2021 10:19:26 | 0.54889 | 0 | 20 | 28 | 186 | 7 | 48 | 2 | 0 | 0 | 5.0105 | 95.6844 | 86.4451 | 13.7964 | 14.8538 | 5.1936 | 0 | 220.9838
1776863 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_MORDOĞAN TR-5 L01_72179413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 22:42:36 | 16.04.2021 00:20:00 | 1.6233 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 68.9768 | 0 | 0 | 0 | 66.1138 | 0 | 0 | 135.0907
1776488 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_66087722 M010_66087722 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:50:32 | 15.04.2021 12:09:24 | 2.3144 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.3192 | 0 | 0 | 0 | 1.1406 | 0 | 0 | 25.4597
1776866 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İSKELE L03_2065975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 23:10:43 | 15.04.2021 23:15:25 | 0.078333 | 1 | 1637 | 0 | 30 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0.29651 | 26.8427 | 0 | 0.56858 | 1.7292 | 5.6443 | 0 | 0 | 35.0813
1776531 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 (M-712) 35-30-M00712_95000084618_95000084618 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:43:32 | 15.04.2021 13:22:34 | 4.6506 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9624
1776800 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:48:18 | 15.04.2021 19:19:15 | 0.51583 | 3 | 496 | 89 | 26 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0.57636 | 48.7142 | 19.1316 | 2.4422 | 16.8725 | 9.2764 | 0 | 0 | 97.0133
1776723 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAOĞLANLI TR-2 45-71-M00092_TR-1 KÖK M03_2075949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:44:08 | 15.04.2021 17:21:48 | 1.6278 | 0 | 763 | 16 | 31 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 182.6264 | 9.2948 | 3.3376 | 5.0286 | 64.837 | 0 | 0 | 265.1246
1776494 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | YİĞİTLER TR-1 45-74-M00102_45-74-M00102_2373631 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:08:00 | 15.04.2021 10:45:49 | 0.63028 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2736 | 0 | 0.13882 | 0 | 0.85761 | 0 | 0 | 5.27
1776388 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | PINARLI TR-1 35-20-M00100_ H_72366344 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 07:19:00 | 15.04.2021 09:44:21 | 2.4225 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9582 | 0 | 3.1151 | 0 | 2.6939 | 0 | 0 | 12.7672
1776743 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-288 35-04-K00288_98336894_98336894 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:23:34 | 15.04.2021 18:22:19 | 1.9792 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3397 | 0 | 0 | 0 | 0.33757 | 0 | 0 | 4.6773
1776760 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEALAN TR 5 35-13-L00089_945007828_945007828 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:51:39 | 15.04.2021 18:14:06 | 1.3742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019315 | 0 | 0.024041 | 0 | 0 | 0.043355
1776428 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956663810_956663810 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:56:13 | 15.04.2021 10:01:55 | 1.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21452
1776783 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELEVİ TR-2 35-13-L00061_946418488_946418488 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:10:39 | 15.04.2021 19:47:11 | 1.6089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18491
1776474 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-277 35-18-L00277_950445669_950445669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:41:21 | 15.04.2021 15:37:37 | 5.9378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7575
1776620 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-1 M05_72358873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:50:41 | 15.04.2021 13:48:58 | 0.97139 | 0 | 100 | 16 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.1405 | 4.6482 | 3.1883 | 1.2372 | 10.0841 | 0 | 0 | 32.2983
1776597 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:09:13 | 15.04.2021 12:54:16 | 0.75083 | 1 | 122 | 23 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.060395 | 19.6359 | 7.6494 | 3.9349 | 0.88235 | 0.39801 | 0 | 0 | 32.5609
1776574 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-253 35-01-K00253_911895009_911895009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:38:39 | 15.04.2021 12:12:17 | 0.56056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057335
1776405 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-144 35-02-M00144_C_56383843_56383843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:21:58 | 15.04.2021 10:16:18 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7717 | 0 | 50.4564 | 92.2281
1776514 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ARMAK KÖK 35-26-M00558_BAL-ET M02_65935534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:14:32 | 15.04.2021 10:33:24 | 0.31444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7818 | 0 | 791.7824 | 0 | 822.5642
1776614 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-37 35-22-M00687_955291996_955291996 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:36:30 | 15.04.2021 13:48:10 | 1.1944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0.089187 | 0 | 0 | 3.3092
1776511 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956662827_956662827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:07:27 | 15.04.2021 15:21:46 | 5.2386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7052
1776534 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | AYŞE ÇAKIR ÖZEL TR 45-73-M00574Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091725 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 10:39:28 | 15.04.2021 14:25:53 | 3.7736 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2629
1776846 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-56 35-16-L00056_35-16-L00056_2349561 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 21:06:08 | 15.04.2021 21:56:00 | 0.83111 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.5415 | 0 | 0 | 0 | 5.4925 | 0 | 0 | 68.0341
1776869 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İSKELE L03_2065975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 23:24:00 | 15.04.2021 23:30:34 | 0.10944 | 1 | 2957 | 0 | 30 | 5 | 233 | 0 | 0 | 0.41427 | 73.6606 | 0 | 0.7944 | 2.4587 | 19.6776 | 0 | 0 | 97.0056
1776703 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:11:08 | 15.04.2021 15:11:50 | 0.011667 | 1 | 1112 | 72 | 45 | 15 | 49 | 2 | 0 | 0.0011555 | 1.8872 | 0.38059 | 0.07773 | 0.2627 | 0.16114 | 0.57701 | 0 | 3.3476
1776554 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | DURMUŞ SABANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00295_B_56378516_56378516 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:01:47 | 15.04.2021 12:14:32 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6414
1776577 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAYIRLI TR-6 35-15-L01007_950409696_950409696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:29:39 | 15.04.2021 13:13:43 | 1.7344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012622
1776826 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | VİŞNELİ TR-2 35-27-M00951_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052254 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:51:12 | 15.04.2021 22:00:44 | 2.1589 | 0 | 118 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.318 | 0 | 0.78842 | 0 | 7.5011 | 0 | 0 | 83.6075
1776448 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OSMANTEPE M19_2119830 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:16:30 | 15.04.2021 10:32:39 | 1.2692 | 1 | 7 | 12 | 15 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0.021026 | 5.1061 | 83.661 | 15.1246 | 48.2404 | 22.243 | 40.5271 | 0 | 214.9233
1776740 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-24 35-28-L00024_B_56364097_56364097 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:55:14 | 15.04.2021 17:17:07 | 1.3647 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.8887 | 0 | 0 | 0 | 20.2016 | 0 | 0 | 59.0903
1776640 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_6219713_56375109_56375109 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:25:00 | 15.04.2021 14:21:25 | 0.94028 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 1.2157 | 0 | 0 | 1.7547
1776391 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4579 35-09-K04579_914539015_914539015 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 07:35:02 | 15.04.2021 08:39:02 | 1.0667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2528
1776491 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-8 35-15-L00287_A_56372997_56372997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:00:44 | 15.04.2021 12:18:43 | 2.2997 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8863
1776523 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HALİL SOLAR SULAMA GRUBU 35-29-M00150_B_56407112_56407112 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:22:38 | 15.04.2021 13:15:47 | 2.8858 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 0 | 5.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5163
1776500 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞANCI TR-8 35-31-L00333_956572134_956572134 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:03:55 | 15.04.2021 12:59:43 | 2.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33623
1776377 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_L-310 L03_72090138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 03:02:18 | 15.04.2021 03:16:00 | 0.22833 | 1 | 1473 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 1.2073 | 109.3338 | 0 | 0 | 1.0446 | 9.9218 | 0 | 0 | 121.5076
1776477 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_35-23-M00030_76459361 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:40:14 | 15.04.2021 12:30:00 | 2.8294 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 171.6494 | 0 | 0 | 0 | 26.5995 | 0 | 0 | 198.2489
1776454 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_SAİPALTI L08_2063043 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:26:28 | 15.04.2021 14:30:32 | 5.0678 | 0 | 596 | 0 | 9 | 1 | 48 | 0 | 3 | 0 | 822.0178 | 0 | 6.1227 | 0 | 166.5808 | 0 | 48.5868 | 1043.3082
1776517 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALİ EŞEN SULAMA GRB. 35-20-L00183_12188660_56373889_56373889 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:18:26 | 15.04.2021 11:12:45 | 0.90528 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.418 | 0 | 0.10195 | 0 | 0 | 6.5199
1776815 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-2 45-82-M00052_45-82-M00052_2351003 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:24:18 | 15.04.2021 20:14:31 | 0.83694 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 153.3165 | 0 | 0 | 0 | 13.6544 | 0 | 0 | 166.9709
1776669 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:43:09 | 15.04.2021 16:37:18 | 2.9025 | 0 | 665 | 0 | 192 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 263.6291 | 0 | 214.0226 | 44.0541 | 243.4191 | 0 | 0 | 765.1249
1776709 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_950413891_950413891 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:06:16 | 15.04.2021 17:07:44 | 2.0244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12248
1776414 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:54:58 | 15.04.2021 08:55:38 | 0.011111 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.003896 | 1.7969 | 0.20961 | 0.084477 | 0.39671 | 0.25132 | 0.036438 | 0 | 2.7793
1776809 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1117 35-08-K01117_A_56382212_56382212 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:10:09 | 15.04.2021 21:46:01 | 2.5978 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7148
1776663 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/17 45-72-M00017_TR-1/18 M03_2104546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:54:38 | 15.04.2021 14:26:15 | 0.52694 | 0 | 5289 | 0 | 109 | 59 | 960 | 9 | 14 | 0 | 544.6969 | 0 | 9.1187 | 102.9755 | 310.4036 | 261.3099 | 140.7389 | 1369.2434
1776606 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1276 35-03-M01276_910453970_910453970 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:24:47 | 15.04.2021 14:55:04 | 2.5047 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4802
1776772 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-30-L00024_955298154_955298154 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:36:51 | 15.04.2021 18:39:16 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58552 | 0 | 0 | 0.58552
1776580 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3C 45-71-M02285_953197004_953197004 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:27:34 | 15.04.2021 12:31:20 | 1.0628 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47232
1776749 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ŞİRİNOBA KENT TR-241 35-19-L00247_ L03_72118891 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:51:00 | 15.04.2021 17:44:09 | 0.88583 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.2428 | 0 | 0.42314 | 0 | 0.080294 | 0 | 3.6248 | 28.371
1776600 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1320 35-09-K01320_97732359_97732359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:20:30 | 15.04.2021 13:39:41 | 1.3197 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3282
1776729 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_İLYASLAR KARAKURT M03_72212639 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:04:38 | 15.04.2021 16:31:27 | 0.44694 | 0 | 1380 | 1 | 103 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 89.9261 | 0.030962 | 2.4046 | 1.3025 | 28.7862 | 0 | 0 | 122.4504
1776543 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-27 45-79-M00027_945559289_945559289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:57:22 | 15.04.2021 12:03:01 | 1.0942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45982
1776537 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-14 35-29-L00014_950335479_950335479 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:37:51 | 15.04.2021 14:51:55 | 4.2344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69677
1776394 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_KADIKÖY M04_72045879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 07:56:48 | 15.04.2021 08:36:23 | 0.65972 | 0 | 308 | 3 | 75 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41.7503 | 2.0704 | 31.0131 | 4.5836 | 9.1914 | 0 | 0 | 88.6088
1776666 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:46:34 | 15.04.2021 15:33:40 | 1.785 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.43842 | 34.5193 | 9.6707 | 230.7948 | 0 | 4037.8032 | 0 | 4313.2264
1776497 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2356 35-01-M02356_D_56373898_56373898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:05:34 | 15.04.2021 10:28:16 | 0.37833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7502 | 0 | 0 | 0 | 0.00024069 | 0 | 0 | 2.7505
1776480 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAĞCILAR TR-2 45-78-M00684_49289573_56390713_56390713 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:56:00 | 15.04.2021 12:29:32 | 2.5589 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6725 | 0 | 0 | 0 | 6.2008 | 0 | 0 | 17.8733
1776457 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1182 35-04-M01182_TRAFO M02_2059350 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:21:50 | 15.04.2021 13:18:33 | 3.9453 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 302.415 | 0 | 0 | 0 | 59.9492 | 0 | 0 | 362.3643
1776706 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1074 35-01-K01074_912081765_912081765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:02:58 | 15.04.2021 18:13:22 | 3.1733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75858
1776520 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:27:28 | 15.04.2021 10:40:00 | 0.20889 | 1 | 436 | 0 | 1 | 17 | 33 | 5 | 0 | 0.055924 | 20.1208 | 0 | 0.14228 | 43.5771 | 7.0067 | 111.913 | 0 | 182.8158
1776560 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-47 35-23-L00047_42134417_56397887_56397887 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:12:07 | 15.04.2021 15:39:42 | 4.4597 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.6668 | 0 | 0 | 0 | 94.5906 | 0 | 0 | 139.2573
1776583 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1074 35-01-K01074_912081765_912081765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:46:34 | 15.04.2021 13:03:43 | 1.2858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3377
1776769 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KANSAN MAKİNA 35-26-M01104_35-26-M01104_2351767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:22:11 | 15.04.2021 18:10:58 | 0.81306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5348 | 0.5348
1776746 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:40:33 | 15.04.2021 17:17:52 | 0.62194 | 0 | 595 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 130.8611 | 0 | 0 | 19.9216 | 46.2731 | 0 | 0 | 197.0558
1776434 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4156 35-02-K04156_TRAFO K01_2065740 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:04:34 | 15.04.2021 14:45:39 | 5.6847 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 684.6628 | 0 | 0 | 0 | 134.4476 | 0 | 0 | 819.1103
1776789 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİMŞAHLAR TR-3 45-71-M01297_953202544_953202544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:30:50 | 15.04.2021 20:59:00 | 2.4694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60483
1776397 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-379 35-18-L00379_950460549_950460549 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 07:57:21 | 15.04.2021 09:12:37 | 1.2544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20062
1776732 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-376 35-01-K00376_35-01-K00376_2348526 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:00:43 | 15.04.2021 17:30:45 | 1.5006 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 164.3616 | 0 | 0 | 0 | 67.6778 | 0 | 0 | 232.0394
1776540 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65918028 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 10:53:28 | 15.04.2021 13:24:12 | 2.5122 | 2 | 114 | 4 | 23 | 10 | 15 | 4 | 1 | 1.1478 | 53.3224 | 14.9703 | 5.9925 | 724.8176 | 73.0927 | 2773.0409 | 11.4034 | 3657.7875
1776569 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SARIPINAR TR-5 45-73-M00572_45-73-M00572_2353882 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:35:48 | 15.04.2021 12:23:00 | 0.78667 | 0 | 78 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1706 | 0 | 0.20758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3782
1776383 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HALİLBEYLİ KÖY İÇİ ATIK ARITMA M05_61283941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 06:06:50 | 15.04.2021 07:31:42 | 1.4144 | 0 | 435 | 4 | 10 | 2 | 99 | 1 | 0 | 0 | 161.0567 | 6.9926 | 19.1908 | 81.623 | 62.2299 | 43.0289 | 0 | 374.122
1776406 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-820 35-04-K00820_913931468_913931468 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:30:22 | 15.04.2021 10:15:46 | 1.7567 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9424
1776861 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910804383_910804383 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 22:26:30 | 16.04.2021 03:16:21 | 4.8308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1179
1776801 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_E_56366041_56366041 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:39:40 | 15.04.2021 21:47:15 | 3.1264 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 298.9047 | 0 | 0 | 0 | 2.8701 | 0 | 0 | 301.7748
1776469 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-27 35-17-M00027__56354939_56354939 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:40:00 | 15.04.2021 11:29:00 | 1.8167 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.9533 | 0 | 0 | 0 | 1.6163 | 0 | 0 | 51.5695
1776755 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HAKKI YEŞİLTEPE SULAMA GRUBU 35-29-M00392_B_56399043_56399043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:54:46 | 15.04.2021 18:43:47 | 1.8169 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7119
1776609 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAMAN GİRİŞ TR-5 35-31-L00053_956598991_956598991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:29:37 | 15.04.2021 15:27:12 | 2.9597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4995
1776629 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:08:00 | 15.04.2021 14:27:45 | 1.3292 | 0 | 4 | 3 | 230 | 8 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.82003 | 1.0282 | 33.7765 | 27.6848 | 25.6336 | 212.7657 | 0 | 301.7088
1776463 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_B_56395291_56395291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:20:39 | 15.04.2021 13:00:05 | 3.6572 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2424 | 0 | 0.65691 | 0 | 0.20703 | 0 | 0 | 2.1063
1776698 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2356 35-01-M02356_D_56373898_56373898 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:50:13 | 15.04.2021 20:20:30 | 5.5047 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.2273 | 0 | 0 | 0 | 0.0030497 | 0 | 0 | 39.2304
1776821 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-5 35-22-M00287_955285582_955285582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:45:50 | 15.04.2021 21:54:45 | 2.1486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085641
1776529 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CABBAR FAKILI TR-3 45-73-M00631_945667300_945667300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:32:56 | 15.04.2021 15:08:11 | 4.5875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010415
1776778 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-799 35-01-K00799_911465288_911465288 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:57:51 | 16.04.2021 00:51:27 | 6.8933 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0147
1776400 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:11:18 | 15.04.2021 08:11:58 | 0.011111 | 0 | 958 | 8 | 49 | 5 | 103 | 2 | 0 | 0 | 1.224 | 0.85688 | 0.14472 | 0.14799 | 0.5484 | 0.76956 | 0 | 3.6916
1776592 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAŞAR SÖKELİOĞLU-1 35-20-L00099_9096100_56360475_56360475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:01:25 | 15.04.2021 13:37:53 | 1.6078 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8805
1776735 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:21:58 | 15.04.2021 16:22:40 | 0.011667 | 1 | 284 | 48 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.00070074 | 0.40804 | 1.1518 | 0.10657 | 0.25583 | 0.089946 | 0 | 0 | 2.0129
1776572 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-02/TR-25 35-27-L00415_913608368_913608368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:23:00 | 15.04.2021 14:15:32 | 2.8756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8664
1776526 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-434 35-02-K00434_C C2B_5810880 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:26:16 | 15.04.2021 11:58:02 | 1.5294 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.612 | 0 | 0 | 0 | 3.6856 | 0 | 0 | 9.2976
1776549 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_DEREMAHALLE M04_2324676 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 11:11:18 | 15.04.2021 12:14:32 | 1.0539 | 0 | 125 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0.97731 | 0 | 0.56227 | 0 | 0 | 12.2728
1776403 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖKÇEÖREN TR-1 45-77-M00027_A_56387144_56387144 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:22:00 | 15.04.2021 11:35:36 | 3.2267 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6929 | 0 | 0 | 0 | 21.5195 | 0 | 0 | 35.2124
1776612 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/46 45-72-M00046_956531913_956531913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:32:57 | 15.04.2021 16:21:21 | 3.8067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52968
1776718 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-135 35-19-L00135_956664622_956664622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:21:59 | 15.04.2021 21:01:03 | 5.6511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1258
1776858 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1540 35-01-M01540_913307334_913307334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 21:54:18 | 16.04.2021 00:28:38 | 2.5722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9428
1776420 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _A_56402655_56402655 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:01:08 | 15.04.2021 18:11:09 | 9.1669 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3953 | 0 | 0 | 0 | 13.7267 | 0 | 0 | 19.122
1776795 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:43:48 | 15.04.2021 19:02:24 | 0.31 | 1 | 367 | 111 | 83 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0.094406 | 17.0766 | 46.5943 | 21.7391 | 16.8905 | 4.5383 | 39.0209 | 0 | 145.954
1776818 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | DM-19/02 45-71-M00713_ORTA ÖLÇEKLİ HAVAİ HAT M07_2321101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:33:46 | 15.04.2021 21:08:14 | 1.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1562 | 1.2103 | 94.3392 | 0 | 174.7057
1776509 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:20:08 | 15.04.2021 11:56:45 | 1.6103 | 0 | 830 | 6 | 71 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 136.348 | 8.0528 | 13.1908 | 38.2026 | 23.9003 | 0 | 0 | 219.6945
1776695 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 35-27-M01108_98746128_98746128 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:46:24 | 15.04.2021 16:28:53 | 1.7081 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4629 | 0 | 0 | 0 | 0.58878 | 0 | 0 | 6.0517
1776838 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKÖY TR-1 45-83-M00394_955158467_955158467 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 20:31:39 | 15.04.2021 22:25:03 | 1.89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9225
1776483 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950456624_950456624 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:52:12 | 15.04.2021 16:50:59 | 6.9797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1776489 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-293 (İM-1/TR-5) 35-19-L00348_956677849_956677849 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:57:30 | 15.04.2021 14:41:38 | 4.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2696 | 0 | 0 | 28.2696
1776807 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/73-A 45-72-M00630_956502000_956502000 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:03:00 | 15.04.2021 20:25:44 | 1.3789 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0.00075577 | 0 | 0 | 2.1194
1776621 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:58:20 | 15.04.2021 13:30:27 | 0.53528 | 0 | 665 | 0 | 192 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 51.0058 | 0 | 40.9252 | 8.2052 | 45.6201 | 0 | 0 | 145.7562
1776429 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4015 35-02-K04015_A_56379713_56379713 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:00:36 | 15.04.2021 17:03:01 | 8.0403 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 139.7051 | 0 | 0 | 0 | 33.3876 | 0 | 0 | 173.0928
1776412 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-14 DEN GİRİŞ M02_2102848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:48:38 | 15.04.2021 10:31:47 | 1.7192 | 0 | 541 | 0 | 12 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 196.0641 | 0 | 13.9696 | 0 | 39.232 | 0 | 0 | 249.2657
1776761 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258016 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:09:50 | 15.04.2021 19:01:04 | 1.8539 | 3 | 1 | 21 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.7924 | 0.034212 | 38.2457 | 2.2552 | 84.4736 | 0 | 0 | 0 | 127.8011
1776515 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-242 35-18-L00242_950463584_950463584 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:14:37 | 15.04.2021 18:29:45 | 8.2522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9685
1776512 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:09:40 | 15.04.2021 11:41:44 | 1.5344 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7.5245 | 0 | 8.7628 | 3736.0002 | 21.6492 | 105.3921 | 0 | 3879.3288
1776704 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4756 35-04-K04756_95000157430_95000157430 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:03:55 | 15.04.2021 16:03:52 | 0.99917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0143 | 0 | 0 | 5.0143
1776435 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:06:15 | 15.04.2021 17:24:55 | 8.3111 | 0 | 968 | 3 | 11 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1034.2339 | 19.936 | 98.3167 | 248.9599 | 205.1314 | 0 | 0 | 1606.5779
1776392 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 06:56:06 | 15.04.2021 09:16:04 | 2.3328 | 17 | 15 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 9.5335 | 18.1497 | 15.9486 | 0 | 121.2519 | 14.4143 | 0 | 0 | 179.298
1776449 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_AYVAALAN M03_2328576 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:09:38 | 15.04.2021 10:51:40 | 1.7006 | 0 | 690 | 1 | 17 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 107.0543 | 0.79258 | 2.5767 | 16.3549 | 19.3676 | 0 | 0 | 146.1462
1776455 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135308 M15_53135308 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:29:09 | 15.04.2021 18:09:56 | 8.6796 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0261 | 0 | 2.5237 | 0 | 6.0606 | 0 | 0 | 31.6105
1776432 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:05:08 | 15.04.2021 12:40:24 | 3.5878 | 6 | 515 | 76 | 221 | 6 | 75 | 4 | 0 | 14.0557 | 287.3018 | 340.7483 | 464.8856 | 230.4664 | 213.5625 | 472.3676 | 0 | 2023.3877
1776518 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_GELENBE İ.M. M01_72214502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:27:30 | 15.04.2021 10:27:38 | 0.0022222 | 2 | 1493 | 13 | 73 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0.00082711 | 0.32914 | 0.050138 | 0.018238 | 0.059506 | 0.050637 | 0 | 0 | 0.50849
1776409 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2728 35-08-K02728_A A1_66275606 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:46:00 | 15.04.2021 11:47:44 | 3.0289 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.1107 | 0 | 0 | 0 | 2.7362 | 0 | 0 | 35.8469
1776472 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-5 35-30-M00228_955328197_955328197 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:24:45 | 15.04.2021 10:30:52 | 1.1019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1585e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1585e-05
1776764 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_A_65602643_65602643 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:19:06 | 15.04.2021 22:54:31 | 5.5903 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101.8335 | 0 | 0 | 0 | 34.1505 | 0 | 0 | 135.984
1776664 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-3/19 (ESKİ TR-2/72) 45-83-L00072__72374104_72374104 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:50:16 | 15.04.2021 14:51:27 | 1.0197 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.7586 | 0 | 0 | 0 | 6.5973 | 0 | 0 | 30.3559
1776810 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-15 35-23-L00015_950421639_950421639 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:06:39 | 16.04.2021 00:01:59 | 4.9222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1634
1776701 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3592 35-01-K03592_912380259_912380259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:54:58 | 15.04.2021 22:31:37 | 7.6108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9128
1776824 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | OSMAN AKDAĞ ÖZEL TR 45-79-M00116Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2075820 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:48:55 | 15.04.2021 21:31:03 | 1.7022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8269
1776601 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_912340519_912340519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:21:19 | 15.04.2021 14:44:12 | 2.3814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4746
1776681 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_953356893_953356893 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:10:17 | 15.04.2021 18:14:57 | 4.0778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2334
1776389 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_912340519_912340519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 07:28:00 | 15.04.2021 08:53:43 | 1.4286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82105
1776638 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2356 35-01-M02356_D_56373898_56373898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:17:20 | 15.04.2021 14:16:43 | 0.98972 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7809 | 0 | 0 | 0 | 0.000627 | 0 | 0 | 6.7815
1799860 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_B b2_5955293 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:52:21 | 20.04.2021 18:46:31 | 6.9028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.5295 | 0 | 0 | 0 | 7.9634 | 0 | 0 | 26.4929
1799861 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950454221_950454221 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:56:37 | 20.04.2021 14:09:20 | 2.2119 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9744
1799862 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-641 35-08-K00641_912101840_912101840 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:51:30 | 20.04.2021 14:30:26 | 2.6489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89744
1799865 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:04:14 | 20.04.2021 12:05:03 | 0.013611 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.37411 | 0 | 0.051844 | 0.038411 | 0.19421 | 0 | 0 | 0.65857
1799867 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_SARUHANLI DM M04_2323504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:01:32 | 20.04.2021 12:47:02 | 0.75833 | 0 | 0 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3321 | 0 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 107.4546
1799869 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:06:54 | 20.04.2021 12:07:23 | 0.0080556 | 0 | 1031 | 0 | 24 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.82183 | 0 | 0.0087401 | 0.059616 | 0.089334 | 0 | 0 | 0.97952
1799872 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-22 35-25-M00192_95000602049_95000602049 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:41:16 | 20.04.2021 13:53:02 | 2.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.827 | 0 | 0 | 2.827
1799876 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283942 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:00:40 | 20.04.2021 14:13:18 | 2.2106 | 2 | 396 | 4 | 25 | 7 | 69 | 0 | 0 | 6.222 | 171.292 | 4.361 | 16.1159 | 41.6494 | 77.6132 | 0 | 0 | 317.2535
1799877 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 12:13:13 | 20.04.2021 12:41:10 | 0.46583 | 0 | 278 | 1 | 14 | 13 | 50 | 3 | 0 | 0 | 31.5671 | 0.25361 | 0.63994 | 25.5889 | 20.0087 | 14.7465 | 0 | 92.8047
1799878 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-18/03 45-71-M00258_A_56395230_56395230 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:16:33 | 20.04.2021 13:28:02 | 1.1914 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1109 | 0 | 0 | 0 | 10.0969 | 0 | 0 | 23.2078
1799880 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/87-1 45-83-L00133_955140834_955140834 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:16:04 | 20.04.2021 13:51:27 | 1.5897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38936
1799881 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-2 35-22-M00290_955285231_955285231 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:19:45 | 20.04.2021 13:48:53 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9444
1799883 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-13 35-15-L00198_C_56373024_56373024 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:22:21 | 20.04.2021 15:22:48 | 3.0075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578
1799884 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-5 35-19-M00217_Ayırıcı H01_2057928 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:23:59 | 20.04.2021 14:38:28 | 2.2414 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.4903 | 0 | 43.5953 | 0 | 28.3656 | 0 | 0 | 101.4512
1799886 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-34 35-15-L00239_A_56368592_56368592 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:26:48 | 20.04.2021 13:52:59 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7181
1799887 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-2 35-15-L00189_950390652_950390652 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:27:21 | 20.04.2021 14:05:33 | 1.6367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22542
1799888 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİRELİ TR-1 35-29-L00456_95000504737_95000504737 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:34:40 | 20.04.2021 13:47:19 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5499 | 0 | 0 | 1.5499
1799890 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRACIK TR-4 35-24-L00027_955220333_955220333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:39:43 | 20.04.2021 14:36:15 | 1.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7581 | 0 | 0 | 1.7581
1799891 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKYAKA TR-1 35-27-M00978_912576476_912576476 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:17:11 | 20.04.2021 15:24:54 | 3.1286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011003
1799897 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_PANCAR M06_72111685 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:54:00 | 20.04.2021 13:33:24 | 0.65667 | 1 | 0 | 72 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.37873 | 0 | 400.4521 | 8.2712 | 2.9925 | 0 | 0 | 0 | 412.0945
1799898 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-377 35-18-L00377_962918482_962918482 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:52:44 | 20.04.2021 19:30:29 | 6.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1799900 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TR-2 M04_2328783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:35:13 | 20.04.2021 13:32:22 | 0.9525 | 2 | 563 | 12 | 19 | 8 | 73 | 5 | 0 | 3.9081 | 100.95 | 6.6987 | 11.7752 | 228.7555 | 48.0494 | 721.9828 | 0 | 1122.1198
1799902 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-6 35-17-M00366_A_56358330_56358330 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:57:29 | 20.04.2021 15:02:40 | 2.0864 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.323 | 0 | 0 | 0 | 5.3503 | 0 | 0 | 41.6732
1799905 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | METAL İŞLERİ TR-4 35-22-M00104_8291708 TR4/C1_5928044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:57:01 | 20.04.2021 13:51:56 | 0.91528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5337 | 0 | 245.5335 | 283.0671
1799915 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELHİSAR TR-2 35-17-M00168_950304220_950304220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:12:15 | 20.04.2021 21:10:37 | 7.9728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62794
1799916 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-10 35-15-L00294_B_56368247_56368247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:33:00 | 20.04.2021 15:03:04 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 0 | 0.10876 | 0 | 0 | 2.748
1799917 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİLEK TR-5 45-80-M02951_956545172_956545172 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:37:00 | 20.04.2021 15:05:43 | 1.4786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085073
1799918 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _D_56380722_56380722 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:55:21 | 20.04.2021 15:02:56 | 1.1264 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.667 | 0 | 0 | 0 | 3.9221 | 0 | 0 | 16.5891
1799919 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SİNETUR TR 35-30-M00344_C C1_67106152 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:16:48 | 20.04.2021 14:37:49 | 1.3503 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5415
1799920 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_D_60985022_60985022 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:40:46 | 20.04.2021 22:27:54 | 8.7856 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 200.483 | 0 | 0 | 0 | 122.3545 | 0 | 0 | 322.8375
1799922 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3296 35-07-K03296_B_56376141_56376141 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:39:26 | 20.04.2021 14:51:53 | 1.2075 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.3416 | 0 | 0 | 0 | 0.043624 | 0 | 0 | 21.3852
1799923 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKENT TR-1 35-16-M00026_953329703_953329703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:31:43 | 20.04.2021 14:51:36 | 1.3314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042604
1799926 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-908 35-04-K00908_D_56383571_56383571 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:49:44 | 20.04.2021 17:20:37 | 3.5147 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 346.5708 | 0 | 0 | 0 | 37.2433 | 0 | 0 | 383.8141
1799927 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_953247467_953247467 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:53:51 | 21.04.2021 01:48:40 | 11.9136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7442
1799935 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-1 45-71-M01708_953192496_953192496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:05:31 | 20.04.2021 23:53:32 | 9.8003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60327
1799938 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4034 35-01-K04034_911372554_911372554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:06:40 | 20.04.2021 17:57:06 | 3.8406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2752
1799941 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/124 45-83-M00667_955143590_955143590 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:16:15 | 20.04.2021 18:29:25 | 4.2194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3828 | 0 | 0 | 0 | 0.00029193 | 0 | 0 | 5.3831
1799946 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-9 35-21-L00027_7478344_56360113_56360113 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:26:00 | 20.04.2021 18:17:44 | 3.8622 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.7282 | 0 | 0 | 0 | 1.9344 | 0 | 0 | 49.6625
1799947 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_66084748 M02_66084748 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:27:54 | 20.04.2021 14:53:00 | 0.41833 | 7 | 525 | 12 | 338 | 15 | 150 | 2 | 0 | 31.4585 | 109.4647 | 21.6703 | 69.9323 | 43.7164 | 66.186 | 21.1176 | 0 | 363.5457
1799949 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4408 35-01-K04408_911294601_911294601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:29:00 | 20.04.2021 16:21:39 | 1.8775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3251 | 0 | 0 | 0 | 0.15472 | 0 | 0 | 1.4798
1799950 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/8 YENİ MAHALLE 35-20-L00024_955193290_955193290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:27:04 | 20.04.2021 17:33:27 | 3.1064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088028
1799952 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_950406694_950406694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:23:17 | 20.04.2021 20:20:41 | 5.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52718 | 0 | 0 | 0.52718
1799953 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/87-1 45-83-L00133_955142656_955142656 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:29:14 | 20.04.2021 15:03:20 | 0.56833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26672
1799955 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4118 35-08-K04118_913753325_913753325 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:33:42 | 20.04.2021 15:32:08 | 0.97389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5838 | 0 | 0 | 0 | 0.57281 | 0 | 0 | 4.1566
1799958 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK SANAYİ TR-17 35-22-M00117_955276170_955276170 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:38:33 | 20.04.2021 15:54:11 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8199e-05 | 0 | 0 | 2.8199e-05
1799960 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-624 35-02-M00624_D_56379769_56379769 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:44:23 | 20.04.2021 19:22:29 | 4.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0639 | 0 | 371.1663 | 377.2302
1799964 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-16 45-72-L00939_956482239_956482239 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:50:43 | 20.04.2021 17:01:02 | 2.1719 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8544
1799965 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM12/TR02 HORZUMOĞLU 45-73-M00047_A A 1b_5975568 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:53:00 | 20.04.2021 15:55:02 | 1.0339 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7544 | 0 | 0 | 0 | 0.0022223 | 0 | 0 | 2.7566
1799966 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-12 35-15-M00269_950406168_950406168 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:56:00 | 20.04.2021 15:40:34 | 0.74278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091165
1799967 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:00:27 | 20.04.2021 15:13:51 | 0.22333 | 0 | 2 | 50 | 204 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.19784 | 33.1894 | 22.5597 | 10.1056 | 14.5417 | 0 | 0 | 80.5943
1799968 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153_A_56356462_56356462 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:45:52 | 20.04.2021 16:49:55 | 3.0675 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.7738 | 0 | 0.13028 | 0 | 17.5448 | 0 | 0 | 37.4489
1799969 | 1 | İZMİR | KINIK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KINIK TR-12 35-24-L00012_A A01_5778809 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:53:13 | 20.04.2021 15:31:30 | 0.63806 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 1.4953 | 0 | 0 | 4.3612
1799970 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZİMLİ AMBARKAYA TR-2 45-86-M00249_915867187_915867187 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:57:42 | 20.04.2021 16:01:04 | 1.0561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087939
1799972 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | SARICALAR TR-1 35-16-M00161_35-16-M00161_2361952 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:57:50 | 20.04.2021 16:17:17 | 1.3242 | 0 | 194 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.3421 | 0 | 1.4136 | 0 | 29.8797 | 0 | 0 | 54.6353
1799973 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-93 35-18-L00093_6271800_56368107_56368107 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:07:00 | 20.04.2021 20:44:35 | 5.6264 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 270.9528 | 0 | 0 | 0 | 71.2493 | 0 | 0 | 342.2021
1799976 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_945643061_945643061 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:00:01 | 20.04.2021 16:44:23 | 1.7394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34651
1799979 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-1 35-20-L00370_955195480_955195480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:54:11 | 20.04.2021 19:38:11 | 4.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2853
1799980 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/1 35-28-M00043_B b1b_5767553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:11:09 | 20.04.2021 16:28:32 | 1.2897 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.0889 | 0 | 2.4243 | 0 | 16.1079 | 0 | 0 | 39.6211
1799981 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_953242508_953242508 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:14:20 | 20.04.2021 18:57:26 | 3.7183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1551
1799983 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ALHATLI TR-1 35-16-M00159_35-16-M00159_2353263 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:05:54 | 20.04.2021 17:53:00 | 2.785 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.3979 | 0 | 0.37929 | 0 | 9.2122 | 0 | 0 | 37.9894
1799984 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_953358064_953358064 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:22:00 | 20.04.2021 16:12:26 | 0.84056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19656
1799987 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_KEMİKLİDERE T.SULAMA TARLA İÇİ M03_66567671 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:18:12 | 20.04.2021 17:29:44 | 2.1922 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.5591 | 0 | 2.4823 | 0 | 0 | 0 | 390.0414
1799989 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_KARAÇAM M07_49919631 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:54:54 | 20.04.2021 16:17:18 | 1.3733 | 0 | 234 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 131.3671 | 0 | 0.20495 | 15.7627 | 17.6792 | 0 | 0 | 165.014
1799991 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4197 35-02-K04197_912483063_912483063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:14:59 | 20.04.2021 16:29:28 | 1.2414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0232
1799992 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00111_8752556 TR11/F1_5932407 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:31:29 | 20.04.2021 21:21:14 | 5.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8548 | 0 | 0 | 39.8548
1799997 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1275 35-02-M01275_A_56367416_56367416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:37:46 | 20.04.2021 17:01:37 | 1.3975 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.4708 | 0 | 0 | 0 | 1.7498 | 0 | 0 | 50.2206
1799999 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2380 35-08-K02380_967123881_967123881 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:31:23 | 20.04.2021 17:54:49 | 2.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2257 | 0 | 0 | 0.2257
1800000 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-18-L00590_950431110_950431110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:41:27 | 20.04.2021 16:46:05 | 1.0772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011578
1800002 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-3 35-17-M00363_950301453_950301453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:36:15 | 20.04.2021 17:25:38 | 1.8231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031155
1800005 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4756 35-04-K04756_912501202_912501202 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:53:57 | 20.04.2021 16:58:23 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019295 | 0 | 0 | 0.00019295
1800006 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NARINCALISÜLEYMAN KERİMLİ MAH. TR 45-77-L00211_945494797_945494797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:53:51 | 20.04.2021 17:20:47 | 1.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083058
1800007 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÖKÇEN DM 1-2/1 35-29-L00058_48309405_56396709_56396709 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:48:01 | 20.04.2021 17:19:48 | 1.5297 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5773
1800008 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-13 35-15-L00198_C_56373024_56373024 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:52:20 | 20.04.2021 21:47:31 | 5.9197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1379
1800009 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKALTEPE TR-1 35-22-M00183_955270862_955270862 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:56:16 | 20.04.2021 17:48:53 | 1.8769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38408
1800011 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAĞLICA TR-8 45-79-M00293_A_56388990_56388990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:02:54 | 20.04.2021 17:31:43 | 1.4803 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3848
1800012 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/1 35-19-M00003_956663374_956663374 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:02:17 | 20.04.2021 20:28:04 | 4.4297 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53268 | 0 | 0.27462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8073
1800013 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:03:46 | 20.04.2021 16:34:42 | 0.51556 | 5 | 7 | 177 | 129 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0.56184 | 2.3162 | 29.143 | 21.1931 | 11.3235 | 2.8186 | 0 | 0 | 67.3562
1800014 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİMEYKO TR-4 35-30-M00051_955320902_955320902 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:03:05 | 20.04.2021 17:42:28 | 1.6564 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4277
1800015 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-2 45-73-M00374_A_56392918_56392918 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:10:32 | 20.04.2021 20:04:53 | 3.9058 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3358 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1858
1800016 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BOZDAĞ TR-15 (KAYAK MERKEZİ) 35-15-L00304_ H_61263574 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:09:42 | 20.04.2021 17:59:02 | 1.8222 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1603 | 0 | 9.1212 | 0 | 0 | 12.2815
1800017 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-219 35-09-M00219_912763094_912763094 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:13:20 | 21.04.2021 03:50:39 | 11.6219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6652
1800023 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2380 35-08-K02380_B_56373170_56373170 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:35:00 | 20.04.2021 18:01:25 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71241 | 0 | 0 | 0.71241
1800024 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-7 35-22-M00143_955281531_955281531 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:25:49 | 20.04.2021 20:51:57 | 4.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0813 | 0 | 0 | 10.0813
1800026 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_950406707_950406707 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:29:06 | 20.04.2021 19:33:31 | 3.0736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14002
1800027 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-19-L00027_956677298_956677298 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:30:56 | 20.04.2021 17:48:44 | 1.2967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024314
1800028 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PİYADELER TR-254 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00937_D_56369501_56369501 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:27:14 | 20.04.2021 20:48:40 | 4.3572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78553
1800029 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-51 ALAÇATI 35-18-M00051_950456804_950456804 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:34:18 | 20.04.2021 21:17:33 | 4.7208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0279
1800031 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4795 35-02-K04795_98912672_98912672 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:39:24 | 20.04.2021 20:23:29 | 3.7347 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3024
1800033 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 45-77-L00034_945509355_945509355 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:29:07 | 20.04.2021 20:26:43 | 3.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94524
1800034 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HALITLI TR-1 45-71-M01503_C_56395545_56395545 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:42:41 | 20.04.2021 18:16:45 | 1.5678 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.1492 | 0 | 0 | 0 | 6.0424 | 0 | 0 | 16.1916
1800036 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956663433_956663433 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:42:43 | 20.04.2021 21:35:47 | 4.8844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2888
1800038 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_955324058_955324058 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:44:07 | 20.04.2021 18:35:31 | 1.8567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019476
1800039 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-49 35-25-M00084_955268083_955268083 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:44:12 | 20.04.2021 18:40:29 | 1.9381 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47801
1800047 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3924 35-08-K03924_956277499_956277499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:50:13 | 20.04.2021 18:24:44 | 1.5753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76323
1800049 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-15 35-25-M00180_956637591_956637591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:52:05 | 20.04.2021 17:42:19 | 0.83722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039462
1800052 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_956667859_956667859 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:52:45 | 20.04.2021 19:36:03 | 2.7217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20643
1800053 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-10 35-15-L00266_950391297_950391297 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:58:12 | 20.04.2021 18:37:37 | 1.6569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2207
1800055 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-21 SIĞACIK 35-14-L00301_956636255_956636255 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:59:30 | 20.04.2021 22:48:43 | 5.8203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74005
1800056 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ARKAS KÖK 35-27-M00497_EYÜP ALTIN M03_72167891 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:56:57 | 20.04.2021 18:18:46 | 1.3636 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85821 | 0.095289 | 43.1264 | 0 | 0 | 0 | 44.0799
1800057 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6348110_56370833_56370833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:00:44 | 20.04.2021 21:46:48 | 4.7678 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 85.4014 | 0 | 0 | 0 | 90.1548 | 0 | 0 | 175.5562
1800058 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ÇALTICAK(KARAKURT-İLYASLAR) L03_2326028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:59:49 | 20.04.2021 17:45:49 | 0.76667 | 0 | 905 | 107 | 201 | 9 | 98 | 0 | 0 | 0 | 77.7132 | 43.9625 | 6.8267 | 23.8132 | 32.8113 | 0 | 0 | 185.1269
1800062 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_8852309_56356520_56356520 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:14:00 | 20.04.2021 17:33:28 | 0.32444 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6621 | 0 | 0 | 0 | 1.8309 | 0 | 0 | 8.493
1800063 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-35 DOĞAN AKAD ÖZEL TR 35-18-L00035Ö_93541849_93541849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:14:28 | 20.04.2021 21:45:44 | 4.5211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8557
1800066 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-257(DM-2/7) 35-19-L00257_6523878 C1_5941037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:23:06 | 20.04.2021 21:57:34 | 4.5744 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.3198 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 30.3178
1800069 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_45-80-M00066_72191846 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:32:06 | 20.04.2021 18:59:13 | 1.4519 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.7931 | 0 | 0.70681 | 0 | 3.998 | 0 | 2.9837 | 9.4817
1800070 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-3 35-29-M00003_HatBaşıAyırıcı_53133156 M04_53133156 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:27:52 | 20.04.2021 21:57:13 | 4.4892 | 0 | 85 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 90.9034 | 0 | 7.6142 | 0 | 60.0493 | 0 | 0 | 158.5669
1800072 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-14 35-30-L00014_35-30-L00014_72051101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:31:57 | 20.04.2021 19:33:30 | 2.0258 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 197.1954 | 0 | 0 | 0 | 24.7973 | 0 | 0 | 221.9927
1800073 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-5 35-17-M00365_11654745_56356674_56356674 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:44:00 | 20.04.2021 18:00:57 | 0.2825 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0278 | 0 | 0 | 0 | 0.095589 | 0 | 0 | 4.1234
1800075 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-3 45-75-M00222_A_56393762_56393762 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:38:07 | 20.04.2021 19:11:03 | 1.5489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16503
1800076 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134280 M15_53134280 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:45:17 | 20.04.2021 19:08:31 | 1.3872 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5811 | 0 | 0 | 0 | 0.38641 | 0 | 0 | 8.9675
1800077 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_957824493_957824493 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:41:23 | 20.04.2021 23:11:51 | 5.5078 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3265
1800078 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YEŞİLKAVAK TR-4 45-78-M00718_49283831_56403838_56403838 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:43:00 | 20.04.2021 18:19:13 | 0.60361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073861
1800080 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-16/A 45-73-M00092_B_56404353_56404353 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:48:21 | 20.04.2021 18:45:09 | 0.94667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.5438 | 0 | 0 | 0 | 2.2465 | 0 | 0 | 13.7903
1800081 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-4535 35-07-K04535_C_56383150_56383150 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:47:03 | 20.04.2021 22:19:49 | 4.5461 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 242.5793 | 0 | 0 | 0 | 43.0808 | 0 | 0 | 285.66
1800084 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97669526_97669526 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:59:03 | 20.04.2021 21:39:42 | 3.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6918 | 0 | 0 | 3.6918
1800087 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-25 35-19-L00025_7237168 G04_5938318 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:05:32 | 20.04.2021 21:18:12 | 3.2111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7812 | 0 | 0 | 0 | 1.1415 | 0 | 0 | 4.9227
1800088 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 (M-775) 35-30-M00775_955296732_955296732 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:58:27 | 20.04.2021 20:44:34 | 2.7686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81382
1800090 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TIRAZLAR TR-5 45-79-M00088_945554660_945554660 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:03:59 | 20.04.2021 19:07:35 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096139
1800091 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:06:34 | 20.04.2021 19:37:02 | 1.5078 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.39728 | 0 | 33.354 | 0 | 20.4602 | 0 | 0 | 0 | 54.2115
1800092 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-2 35-20-L00152_955213247_955213247 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:00:49 | 20.04.2021 19:12:26 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046414
1800093 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-983 35-07-K00983_C_56383450_56383450 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:06:31 | 20.04.2021 19:23:10 | 1.2775 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.139 | 0 | 0.66288 | 0 | 0.75884 | 0 | 0 | 9.5607
1800095 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138968 M05_53138968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:17:34 | 20.04.2021 18:18:44 | 0.019444 | 2 | 228 | 74 | 92 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0.0010268 | 0.59352 | 3.0791 | 0.95897 | 0.018662 | 0.10196 | 0.41002 | 0 | 5.1633
1800097 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_SÜLEYMANLI KUZEY SOL ÇIKIŞI BELEDİYE L05_2331425 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:13:44 | 20.04.2021 18:48:39 | 0.58194 | 0 | 496 | 0 | 72 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 44.6788 | 0 | 6.3754 | 0 | 10.9185 | 0 | 0 | 61.9727
1800098 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/TR-25 35-26-M01353_DM-2/TR-26 M04_53068441 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:17:26 | 20.04.2021 19:19:19 | 1.0314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11541 | 0 | 0 | 0 | 2.2569 | 0 | 0 | 0 | 2.3723
1800101 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_BÜYÜKKALE L07_2327049 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:25:34 | 20.04.2021 18:45:04 | 0.325 | 0 | 225 | 13 | 76 | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 12.4533 | 4.6661 | 15.8001 | 0.3479 | 9.5774 | 0.205 | 0 | 43.0498
1800102 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_9336759 b1_5948894 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:23:13 | 20.04.2021 20:56:36 | 2.5564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9117 | 0 | 0 | 0 | 4.7273 | 0 | 0 | 5.639
1800103 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİOBA M013_72190941 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:31:00 | 20.04.2021 19:02:26 | 0.52389 | 0 | 0 | 33 | 85 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1684 | 18.8431 | 14.812 | 14.1098 | 0 | 0 | 63.9334
1800105 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _B_56392316_56392316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:26:28 | 20.04.2021 19:54:20 | 1.4644 | 0 | 62 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.4201 | 0 | 1.0593 | 0 | 2.1629 | 0 | 0 | 18.6423
1800106 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE TR-1 35-22-M00841_955262861_955262861 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:20:43 | 20.04.2021 21:27:37 | 3.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7367
1800107 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2780 35-01-M02780_912988662_912988662 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:34:13 | 21.04.2021 01:12:14 | 6.6336 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4935
1800110 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-85 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00085_956637993_956637993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:39:44 | 20.04.2021 20:31:51 | 1.8686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4636
1800112 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_SULAMA M15_72099716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:55:10 | 20.04.2021 21:24:32 | 4.4894 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7885
1800113 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-222 35-01-K00222_F k222/f1_5899284 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:44:07 | 20.04.2021 23:48:36 | 5.0747 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 256.4764 | 0 | 0 | 0 | 34.8347 | 0 | 0 | 291.3111
1800114 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1545 35-02-K01545_35-02-K01545_2352369 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:47:20 | 20.04.2021 20:45:51 | 1.9753 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 453.9534 | 0 | 0 | 0 | 36.9169 | 0 | 0 | 490.8703
1800116 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_956644041_956644041 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:37:40 | 20.04.2021 19:59:54 | 1.3706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041003
1800118 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMBERLER TR-2 35-20-M00070_98784799_98784799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:48:51 | 20.04.2021 23:42:39 | 4.8967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91668
1800120 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-732 35-17-M00732_950301078_950301078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:37:29 | 20.04.2021 19:06:52 | 1.4897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27057
1800121 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-983 35-07-K00983_35-07-K00983_2362476 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:53:14 | 20.04.2021 19:54:00 | 1.0128 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90.7943 | 0 | 7.348 | 0 | 34.6317 | 0 | 0 | 132.774
1800123 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_95000139297_95000139297 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:05:24 | 20.04.2021 23:49:08 | 4.7289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8962
1800124 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3582 35-01-K03582_D_56378185_56378185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:07:27 | 20.04.2021 21:45:20 | 2.6314 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 118.2491 | 0 | 0 | 0 | 9.4022 | 0 | 0 | 127.6513
1800128 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4535 35-07-K04535_35-07-K04535_2350920 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:34:55 | 20.04.2021 19:58:33 | 0.39389 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.9232 | 0 | 0 | 0 | 0.41658 | 0 | 0 | 13.3398
1800129 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4673 35-01-K04673_911426118_911426118 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:31:23 | 21.04.2021 01:32:45 | 6.0228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5432 | 0 | 0 | 0 | 1.0177 | 0 | 0 | 3.5609
1800131 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-9 35-24-L00009_955217691_955217691 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:38:36 | 20.04.2021 21:04:27 | 1.4308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800133 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/87-1 45-83-L00133_955177997_955177997 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:52:45 | 20.04.2021 22:22:54 | 2.5025 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3008
1800134 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_TR-2 M08_2051094 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:12:04 | 20.04.2021 20:46:12 | 0.56889 | 0 | 14262 | 0 | 0 | 2 | 999 | 0 | 0 | 0 | 2908.9916 | 0 | 0 | 51.8336 | 274.6122 | 0 | 0 | 3235.4374
1800137 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YALNIZDAM TR-1 35-16-M00152_47465300_56394922_56394922 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:07:18 | 20.04.2021 22:51:08 | 2.7306 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4214
1800138 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SASKO SİTESİ TR-2 35-21-L00212_953364062_953364062 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:11:03 | 20.04.2021 22:37:51 | 2.4467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14763
1800141 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2751 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02751_TRF M03_66001979 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:13:15 | 21.04.2021 04:08:37 | 7.9228 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1421.5702 | 0 | 0 | 0 | 82.7635 | 0 | 0 | 1504.3337
1800148 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-175 35-02-K00175_D D1B_5816886 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:07:48 | 20.04.2021 22:18:29 | 1.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0428 | 0 | 0 | 23.0428
1800153 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM02/TR30 45-73-M00032_B_56405039_56405039 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:30:28 | 20.04.2021 23:35:43 | 2.0875 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21
1800154 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-320 35-19-M00517_956692983_956692983 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:36:12 | 20.04.2021 23:50:27 | 4.2375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017175
1800156 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-16-L00092_953329930_953329930 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:50:42 | 20.04.2021 23:07:17 | 1.2764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8428
1800158 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-9 35-22-M00295_955260638_955260638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 22:05:11 | 20.04.2021 23:03:09 | 0.96611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093709
1800162 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2021 22:26:28 | 20.04.2021 22:36:25 | 0.16605 | 3 | 14 | 4 | 29 | 19 | 54 | 2 | 0 | 0.050254 | 0.41145 | 0.30928 | 2.0564 | 20.1968 | 9.7991 | 9.3782 | 0 | 42.2015
1800163 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/40-A 45-72-M00639_95000583470_95000583470 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:24:30 | 20.04.2021 23:25:45 | 2.0208 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6754
1800164 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_IŞIKLAR-2 M07_72099851 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 22:25:25 | 21.04.2021 00:02:00 | 1.6097 | 9 | 328 | 27 | 96 | 21 | 806 | 23 | 173 | 7.7123 | 3760.3729 | 84.9592 | 30.1977 | 233.0012 | 998.3985 | 1049.0839 | 2096.0654 | 8259.7911
1800165 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53134869 M14_53134869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 23:16:34 | 20.04.2021 23:16:54 | 0.0055556 | 0 | 357 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.19602 | 0 | 5.0358e-05 | 0 | 0.0028999 | 0 | 0 | 0.19897
1800167 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 23:23:44 | 20.04.2021 23:24:04 | 0.0055556 | 0 | 1221 | 2 | 387 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.76265 | 0.0034782 | 0.12562 | 0.014027 | 0.089585 | 0 | 0 | 0.99537
1800168 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950440666_950440666 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 23:21:32 | 21.04.2021 00:59:40 | 1.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7325 | 0 | 0 | 19.7325
1800170 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 23:41:55 | 21.04.2021 01:19:43 | 1.63 | 0 | 147 | 5 | 70 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.2037 | 50.3035 | 104.6886 | 64.7666 | 38.6529 | 0 | 0 | 305.6153
1800172 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT TR-5 45-73-M00536_A_56379882_56379882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 23:52:06 | 21.04.2021 02:18:46 | 2.4444 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7775 | 0 | 0 | 0 | 0.029192 | 0 | 0 | 14.8067
1801223 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/6 KARASELVİ KABİN 35-20-L00030_955195085_955195085 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 21:34:09 | 22.04.2021 23:46:56 | 2.2131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22053
1800845 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-1971 35-10-K01971_35-10-K01971_47768712 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:32:02 | 22.04.2021 11:29:37 | 0.95964 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 172.269 | 0 | 0 | 0 | 24.882 | 0 | 0 | 197.151
1801074 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR KAMARA TR-1 45-73-M00857_A_56391170_56391170 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:37:41 | 22.04.2021 17:40:54 | 2.0536 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8115 | 0 | 0 | 0 | 0.21846 | 0 | 0 | 8.03
1800931 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEMSİLER TR-1 35-31-L00098_956595868_956595868 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:03:46 | 22.04.2021 14:15:58 | 2.2033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093096
1800788 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE DM2/10 35-29-L00027_35-29-L00027_2372186 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:36:05 | 22.04.2021 18:04:50 | 8.4791 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 449.1495 | 0 | 0 | 0 | 14.1025 | 0 | 0 | 463.252
1801180 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_953365665_953365665 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:22:49 | 22.04.2021 22:10:50 | 2.8003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93365
1800808 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/02-B(GÜR İNŞAAT) 45-71-M00332_953219089_953219089 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:50:02 | 22.04.2021 10:36:12 | 0.76944 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.798 | 0 | 0 | 0 | 0.1285 | 0 | 0 | 10.9265
1800994 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-17 35-30-M00017_955315620_955315620 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:52:12 | 22.04.2021 15:50:05 | 1.9647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24283
1800948 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZDAĞ TR-10 35-15-L00294_35-15-L00294_2365513 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:24:11 | 22.04.2021 21:06:05 | 8.6983 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9759 | 0 | 10.504 | 0 | 0 | 26.4798
1800971 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-3103 35-10-K03103_35-10-K03103_47780908 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 13:02:00 | 22.04.2021 13:27:25 | 0.42361 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.7984 | 0 | 0 | 0 | 1.2267 | 0 | 0 | 45.0251
1800908 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | HALİL İBRAHİM EŞME GRB. 35-20-M00027_35-20-M00027_2376386 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:28:10 | 22.04.2021 12:18:35 | 0.84028 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9162 | 0 | 1.1026 | 0 | 0 | 16.0188
1800768 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-3027 35-10-K03027__72410806_72410806 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:13:55 | 22.04.2021 12:07:27 | 2.8921 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.4451 | 0 | 8.9694 | 0 | 36.0655 | 0 | 0 | 81.4799
1801100 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_HatBaşıAyırıcı_72921815 M02_72921815 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:34:49 | 22.04.2021 17:23:00 | 1.8031 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.28972 | 0 | 6.373 | 0 | 169.2021 | 0 | 0 | 0 | 175.8648
1800662 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2519 35-02-K02519_913197865_913197865 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 00:09:23 | 22.04.2021 01:08:29 | 0.985 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4735 | 0 | 0 | 0 | 0.046754 | 0 | 0 | 1.5203
1801011 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2555 35-04-M02555_35-04-M02555_54914185 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:10:36 | 22.04.2021 19:35:16 | 5.4111 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1788
1801057 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/1 45-72-L00001_956515690_956515690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:11:18 | 22.04.2021 18:19:09 | 3.1308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38348
1800865 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2892 35-10-M02892_98158887_98158887 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:38:48 | 22.04.2021 14:35:40 | 3.9478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37631
1800891 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-442 35-02-M00442_910024099_910024099 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:57:31 | 22.04.2021 11:49:44 | 0.87028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4132 | 0 | 0 | 3.4132
1800722 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞEHİRLİOĞLU TR-1 45-81-M00060_A_56357340_56357340 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:18:55 | 22.04.2021 10:23:43 | 2.08 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1304 | 0 | 0.15876 | 0 | 0.20795 | 0 | 0 | 5.4971
1800679 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53138281 M09_53138281 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 05:29:25 | 22.04.2021 07:28:27 | 1.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1288 | 0 | 0 | 0 | 87.1288
1800871 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HACIRAHMANLI TR-8 45-80-M00085_HACIRAHMANLI TR-24 M02_72198166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:50:05 | 22.04.2021 11:20:50 | 0.5125 | 0 | 273 | 0 | 5 | 1 | 54 | 2 | 1 | 0 | 33.3642 | 0 | 1.7233 | 5.7165 | 19.7292 | 66.4687 | 0.2306 | 127.2325
1800699 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 07:54:15 | 22.04.2021 09:14:07 | 1.3311 | 2 | 299 | 41 | 17 | 7 | 40 | 0 | 0 | 2.3661 | 58.9821 | 97.5688 | 2.6614 | 210.5233 | 20.5055 | 0 | 0 | 392.6073
1800848 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950449106_950449106 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:24:03 | 22.04.2021 13:13:45 | 2.8283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76032
1800991 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_950449327_950449327 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:48:15 | 22.04.2021 19:53:31 | 6.0878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5299
1801226 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2104722 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 21:56:40 | 22.04.2021 23:59:25 | 2.0458 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4499 | 0 | 12.8265 | 0 | 3.7122 | 0 | 0 | 21.9886
1800785 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_DM-20/20 M03_65995565 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:30:44 | 22.04.2021 10:43:18 | 1.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8841 | 0 | 1776.15 | 0 | 1917.0341
1801034 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_956683223_956683223 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:33:42 | 22.04.2021 18:10:34 | 3.6144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084704
1800880 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_950461825_950461825 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:57:03 | 22.04.2021 17:21:50 | 6.4131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36079
1801212 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇITAK TR-2 35-17-M00450_950305108_950305108 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:45:46 | 22.04.2021 23:50:27 | 4.0781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0406
1801166 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1854 35-07-K01854_B_56381121_56381121 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:54:00 | 22.04.2021 20:25:58 | 1.5328 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.1259 | 0 | 0 | 0 | 43.2687 | 0 | 0 | 90.3946
1801066 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-2 45-73-M00481_C_56401625_56401625 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:28:38 | 22.04.2021 19:45:52 | 4.2872 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6767 | 0 | 0 | 0 | 5.3675 | 0 | 0 | 8.0442
1800874 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:51:45 | 22.04.2021 10:52:45 | 0.016667 | 13 | 327 | 137 | 163 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0.057981 | 1.205 | 1.4945 | 1.0461 | 0.44508 | 0.32166 | 0 | 0 | 4.5703
1801043 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-204(DM-2/7) 35-09-M00204_M-1531 M03_45129544 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:00:00 | 22.04.2021 17:56:07 | 3.9353 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.3445 | 0 | 0 | 0 | 2.8397 | 0 | 0 | 44.1842
1800897 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 11:22:00 | 22.04.2021 17:40:02 | 6.3006 | 2 | 1306 | 141 | 145 | 12 | 111 | 1 | 0 | 2.1739 | 773.1302 | 1236.6215 | 188.1942 | 285.2473 | 152.2142 | 5.2965 | 0 | 2642.8778
1800671 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-4 K22_2047902 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 02:02:45 | 22.04.2021 02:17:21 | 0.24333 | 0 | 24417 | 0 | 0 | 10 | 2518 | 0 | 8 | 0 | 1595.0409 | 0 | 0 | 57.9246 | 222.736 | 0 | 20.8667 | 1896.5682
1801003 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2391 35-01-M02391_960704886_960704886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:12:00 | 22.04.2021 16:46:30 | 2.575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958
1800920 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_JANDARMA ÇIKIŞ M04_56294676 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 11:24:26 | 22.04.2021 15:55:15 | 4.5136 | 0 | 93 | 2 | 5 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 80.5051 | 4.9483 | 30.8824 | 42.9945 | 209.3888 | 14.9244 | 0 | 383.6434
1801060 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-151 35-16-L00151_966870700_966870700 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:12:25 | 22.04.2021 19:00:03 | 3.7939 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7271
1801206 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/14 35-29-M00014_950333693_950333693 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 20:27:05 | 22.04.2021 23:43:00 | 3.2653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0747
1801106 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-2 45-79-M00472_A_56388833_56388833 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:45:20 | 22.04.2021 17:51:26 | 1.1017 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.2849 | 0 | 0 | 0 | 14.7663 | 0 | 0 | 41.0512
1800794 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/4 35-26-M00826__56369029_56369029 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:35:05 | 22.04.2021 12:45:04 | 3.1664 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 114.3974 | 0 | 0 | 0 | 5.2187 | 0 | 0 | 119.6161
1801149 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:17:51 | 22.04.2021 18:22:59 | 0.085556 | 1 | 270 | 15 | 98 | 5 | 34 | 3 | 0 | 0.22463 | 5.4194 | 20.499 | 4.4193 | 33.0931 | 1.5294 | 0.61138 | 0 | 65.7962
1800817 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | YUKARI BOZKIR TR-1 45-83-L00257_45-83-L00257_2362640 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:04:59 | 22.04.2021 12:12:20 | 2.1222 | 0 | 93 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4424 | 0 | 2.2112 | 0 | 7.4365 | 0 | 0 | 28.0901
1800751 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950465029_950465029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:42:03 | 22.04.2021 10:31:15 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07323
1800894 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 35-17-M00087_950307543_950307543 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:10:47 | 22.04.2021 22:53:46 | 11.7164 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2494
1800837 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESKİ ORHANLI M-89 35-14-M00089_956637940_956637940 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:15:18 | 22.04.2021 16:36:30 | 6.3533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0354
1801086 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-1 35-30-M00224_955306111_955306111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:40:13 | 22.04.2021 18:22:52 | 2.7108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03602
1800731 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_A_56376926_56376926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:37:03 | 22.04.2021 10:05:53 | 1.4806 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1056 | 0 | 0 | 0 | 0.16227 | 0 | 0 | 5.2678
1800688 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_HatBaşıAyırıcı_53132399 M07_53132399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 06:05:35 | 22.04.2021 07:16:25 | 1.1806 | 0 | 275 | 0 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70.1111 | 0 | 3.2903 | 62.9626 | 27.6127 | 0 | 0 | 163.9768
1800831 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_35-21-L00053_2352348 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:06:00 | 22.04.2021 11:26:44 | 1.3456 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4325 | 0 | 0 | 0 | 0.26221 | 0 | 0 | 20.6947
1801186 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BOYALILAR TR-1 45-72-L00767_45-72-L00767_2361234 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:29:32 | 22.04.2021 21:48:11 | 2.3108 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0781 | 0 | 0.063437 | 0 | 0.0068727 | 0 | 0 | 8.1484
1801192 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SUBAŞI TR-3 45-73-M00810_C_56390143_56390143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:52:00 | 22.04.2021 20:34:17 | 0.70472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6385
1800754 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1902 35-10-K01902_C_56382454_56382454 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:07:43 | 22.04.2021 12:12:21 | 3.077 | 0 | 47 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.7297 | 0 | 0.77499 | 0 | 75.1316 | 0 | 0 | 124.6363
1801146 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖPRÜBAŞI TR-40 45-86-M00040_915868307_915868307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:52:07 | 22.04.2021 19:17:01 | 1.415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11863
1800708 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KIRBAŞI TR-1 35-26-L00319_35-26-L00319_2364168 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:35:00 | 22.04.2021 10:49:24 | 2.24 | 0 | 98 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.7214 | 0 | 4.8666 | 0 | 26.5877 | 0 | 0 | 83.1757
1800914 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-5/11 45-71-M00286_45138623_56397979_56397979 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:38:50 | 22.04.2021 13:38:55 | 2.0014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9158 | 0 | 103.8747 | 0 | 0 | 108.7905
1800771 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ÇİTKÖY TR-2 35-16-M00060_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044451 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:01:26 | 22.04.2021 17:19:26 | 8.3 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 61.1251 | 0 | 7.5436 | 0 | 26.2925 | 0 | 0 | 94.9612
1801126 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARLI TR-1 35-20-M00100_955208788_955208788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:20:30 | 22.04.2021 19:27:22 | 2.1144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72172
1800728 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ARPASEKİ TR-1 35-24-M00092_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034647 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:00:52 | 22.04.2021 16:47:30 | 7.7771 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 177.4552 | 0 | 0 | 0 | 8.0818 | 0 | 0 | 185.5369
1801040 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_GENEL KONUTLAR M07_66182420 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:39:00 | 22.04.2021 15:42:59 | 1.0664 | 0 | 17 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4442 | 0 | 0.68776 | 22.9563 | 8.5974 | 0 | 0 | 37.6856
1800791 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIPINAR TR-2 45-73-M00566_945653426_945653426 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:22:58 | 22.04.2021 13:16:37 | 3.8942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1103
1800834 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_TR-B M03_2333302 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:16:36 | 22.04.2021 18:08:02 | 7.8571 | 0 | 1024 | 54 | 551 | 18 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1321.3598 | 167.0591 | 1265.3491 | 2077.9344 | 2098.8357 | 0 | 0 | 6930.5381
1801083 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-14 35-15-L01030_48663498_56370658_56370658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:46:07 | 22.04.2021 20:05:56 | 4.3303 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5409 | 0 | 4.4311 | 0 | 0.58202 | 0 | 0 | 15.554
1800691 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 06:55:31 | 22.04.2021 07:01:33 | 0.10056 | 0 | 621 | 3 | 60 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.2026 | 0.18166 | 0.78403 | 1.4606 | 0.26311 | 0 | 0 | 6.892
1800926 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER VAKIFLAR TR-7 35-31-L00232_47919399_56403386_56403386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:53:34 | 22.04.2021 15:09:44 | 3.2694 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9834 | 0 | 0.30041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2838
1801095 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ALİ TUNCEL SLM TR 35-26-L00351_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039786 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:25:40 | 22.04.2021 19:03:36 | 2.6322 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4089 | 0 | 2.9233 | 0 | 0 | 31.3323
1801158 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 KAVAKDERE 35-14-M00112_956657864_956657864 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:29:04 | 22.04.2021 20:12:22 | 1.7217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800803 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:51:15 | 22.04.2021 10:01:52 | 0.17694 | 2 | 1404 | 6 | 104 | 7 | 124 | 1 | 0 | 0.15646 | 57.0463 | 18.5604 | 2.2119 | 11.5454 | 12.986 | 4.0142 | 0 | 106.5206
1801049 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1390 35-02-M01390_913115173_913115173 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:49:05 | 22.04.2021 17:55:48 | 3.1119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95271
1800717 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _955257440_955257440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:41:45 | 22.04.2021 10:21:39 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64824
1801112 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADINCA TR-5 45-73-M00395_945648179_945648179 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:04:00 | 22.04.2021 18:54:05 | 1.8347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002127
1800763 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2312348 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:11:57 | 22.04.2021 15:46:26 | 6.5744 | 7 | 2139 | 57 | 236 | 22 | 303 | 0 | 0 | 15.1875 | 2015.8871 | 469.5493 | 1027.3573 | 482.9719 | 1128.5269 | 0 | 0 | 5139.48
1737402 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 00:14:40 | 01.04.2021 00:33:00 | 0.30556 | 4 | 321 | 3 | 59 | 14 | 80 | 4 | 0 | 0.97417 | 30.9426 | 0.82346 | 7.0008 | 19.1411 | 10.3221 | 49.7108 | 0 | 118.9151
1737403 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-4 45-80-M00099_C_56393481_56393481 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.04.2021 00:18:00 | 01.04.2021 04:18:11 | 4.0031 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 92.4851 | 0 | 0 | 0 | 29.9835 | 0 | 0 | 122.4687
1737406 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_950455047_950455047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 00:45:59 | 01.04.2021 03:26:04 | 2.6681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19471
1737409 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-4 35-17-M00204_8349489_56354950_56354950 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 01:25:00 | 01.04.2021 03:38:00 | 2.2167 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.0059 | 0 | 0 | 0 | 33.276 | 0 | 0 | 95.2819
1737411 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56368485_56368485 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 01:30:34 | 01.04.2021 04:44:52 | 3.2383 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3119 | 0 | 0 | 0 | 5.7226 | 0 | 0 | 16.0345
1737413 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-41 45-77-L00041_C_56382888_56382888 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 02:32:39 | 01.04.2021 03:06:53 | 0.57056 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3073 | 0 | 0 | 0 | 0.091391 | 0 | 0 | 8.3987
1737415 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_DAĞITIM TRAFO L-476 MAMURBABA YENİ KABİN L02_72085820 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 02:55:52 | 01.04.2021 03:33:04 | 0.62 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.8143 | 0 | 0.0071739 | 0 | 0.88116 | 0 | 0 | 34.7027
1737416 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_TEKKEDERE DM-2 M04_76071851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 03:04:50 | 01.04.2021 03:55:03 | 0.83694 | 0 | 1076 | 1 | 17 | 2 | 91 | 2 | 0 | 0 | 149.2397 | 0.2351 | 3.94 | 0.77247 | 14.0004 | 2.5855 | 0 | 170.7731
1737418 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ALAŞEHİR TR-8 45-73-M00008_C c1_45079936 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 04:30:26 | 01.04.2021 12:12:53 | 7.7075 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 172.7322 | 0 | 0 | 0 | 31.1294 | 0 | 0 | 203.8616
1737419 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | MIDIKLI İNCELER TR-2 45-81-M00253__72373960_72373960 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 04:49:06 | 01.04.2021 06:19:30 | 1.5067 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74474 | 0 | 0.13597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88071
1737420 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-24 45-77-L00024_D_56368748_56368748 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.04.2021 05:29:00 | 01.04.2021 09:19:14 | 3.8372 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9871
1737422 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236445 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 06:32:32 | 01.04.2021 06:52:46 | 0.33705 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1682 | 8.4878 | 7.8751 | 3.5629 | 11.8272 | 0 | 33.9212
1737425 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_950458707_950458707 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:02:38 | 01.04.2021 10:40:21 | 3.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3225 | 0 | 0 | 10.3225
1737429 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_SANAYİ K19_2307516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:32:11 | 01.04.2021 08:27:39 | 0.92444 | 0 | 3572 | 0 | 0 | 2 | 618 | 0 | 2 | 0 | 891.2636 | 0 | 0 | 863.2754 | 237.3117 | 0 | 54.1312 | 2045.982
1737430 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:40:27 | 01.04.2021 07:44:18 | 0.064167 | 7 | 71 | 34 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.077923 | 0.52477 | 1.051 | 0.062872 | 1.0398 | 0.15043 | 0 | 0 | 2.9067
1737432 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-6 45-72-L00303_B_56393054_56393054 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:42:37 | 01.04.2021 08:51:13 | 1.1433 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9839 | 0 | 0.29121 | 0 | 1.0831 | 0 | 0 | 6.3582
1737433 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:49:52 | 01.04.2021 09:03:16 | 1.2233 | 0 | 279 | 4 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75.7525 | 1.722 | 16.511 | 0 | 11.4807 | 0 | 0 | 105.4662
1737435 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2817 35-09-K02817_913193141_913193141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:40:07 | 01.04.2021 09:50:44 | 2.1769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1139 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 1.4369
1737436 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ORTAKÖY KÖK 45-78-M01336_DEMİRKÖPRÜ HES GİRİŞ M04_72415056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:00:41 | 01.04.2021 08:04:00 | 0.055278 | 3 | 7489 | 162 | 1049 | 40 | 887 | 3 | 1 | 0.067148 | 50.766 | 32.1736 | 12.5873 | 10.6747 | 26.2732 | 6.3506 | 0.57295 | 139.4655
1737437 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-2 L08_48929105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:04:11 | 01.04.2021 08:16:38 | 0.2075 | 0 | 8869 | 0 | 2 | 8 | 493 | 0 | 1 | 0 | 417.1274 | 0 | 0.16408 | 32.2157 | 60.4359 | 0 | 2.6632 | 512.6063
1737438 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ORTAKÖY KÖK 45-78-M01336_GÖKEYÜP KÖK KÖPRÜBAŞI ÇIKIŞI M02_72415059 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:04:01 | 01.04.2021 08:05:11 | 0.019444 | 3 | 7454 | 162 | 1049 | 40 | 884 | 3 | 1 | 0.02362 | 17.7491 | 11.3173 | 4.4277 | 3.7549 | 9.2097 | 2.2339 | 0.20154 | 48.9177
1737439 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1532 35-02-K01532_TRF K01_2050253 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:04:36 | 01.04.2021 10:44:07 | 2.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9815 | 0 | 0 | 59.9815
1737440 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZAĞNOS TR-1 35-16-M00143_953323183_953323183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:08:55 | 01.04.2021 11:28:23 | 3.3244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458
1737441 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950449097_950449097 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:01:00 | 01.04.2021 20:25:21 | 12.4058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4648
1737442 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-5 35-22-M00005_TR-6 M02_72137013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:05:14 | 01.04.2021 08:33:15 | 0.46694 | 1 | 1872 | 0 | 123 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0.11376 | 225.9932 | 0 | 20.7554 | 7.4499 | 80.4671 | 0 | 0 | 334.7795
1737443 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM 35-15-M00254_TR-14 M02_66813714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:16:41 | 01.04.2021 09:16:00 | 0.98861 | 0 | 381 | 0 | 9 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 63.6928 | 0 | 6.5885 | 0 | 41.2914 | 0 | 0 | 111.5727
1737447 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ KARAKÖY TR-1 35-17-M00730_A_56356379_56356379 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:20:27 | 01.04.2021 11:03:35 | 2.7189 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8682
1737448 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:26:13 | 01.04.2021 09:28:15 | 1.0339 | 0 | 1489 | 76 | 100 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 242.0277 | 197.6092 | 88.4256 | 7.0501 | 24.8514 | 0 | 0 | 559.9641
1737449 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-190 35-01-K00190_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035356 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:08:37 | 01.04.2021 12:02:54 | 1.9047 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 196.6604 | 0 | 0 | 0 | 8.7604 | 0 | 0 | 205.4208
1737451 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-2009 35-01-K02009_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049642 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:28:00 | 01.04.2021 11:35:13 | 3.1203 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 312.0892 | 0 | 0 | 0 | 69.7092 | 0 | 0 | 381.7983
1737452 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_AKHİSAR-1(İZSU) M08_72194610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:20:44 | 01.04.2021 08:44:05 | 0.38917 | 0 | 504 | 5 | 8 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 34.7851 | 28.0441 | 1.6237 | 0.17986 | 10.0179 | 0 | 0.9053 | 75.5559
1737453 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:32:15 | 01.04.2021 08:36:40 | 0.073611 | 0 | 1609 | 11 | 466 | 13 | 188 | 6 | 0 | 0 | 16.5967 | 0.47257 | 12.2119 | 7.3532 | 11.698 | 34.0742 | 0 | 82.4066
1737454 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-6 35-31-L00148_35-31-L00148_2364102 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:32:00 | 01.04.2021 14:24:21 | 5.8725 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8374 | 0 | 1.1611 | 0 | 7.9553 | 0 | 0 | 20.9538
1737456 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__56374655_56374655 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:31:56 | 01.04.2021 10:35:29 | 2.0592 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.549 | 0 | 1.0143 | 0 | 1.3762 | 0 | 0 | 45.9394
1737457 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-105 DÜZCE AĞA ÇEŞMESİ 35-14-L00105_35-14-L00105_2376300 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 08:56:38 | 01.04.2021 16:49:35 | 7.8823 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 242.0818 | 0 | 22.6577 | 0 | 18.0821 | 0 | 0 | 282.8217
1737458 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | __72372952_72372952 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 08:57:38 | 01.04.2021 17:15:07 | 8.2914 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.2582 | 0 | 0 | 0 | 4.7381 | 0 | 0 | 60.9962
1737459 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAKILIÇLI TR-1 45-71-M01555_43188307_56384105_56384105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:54:19 | 01.04.2021 13:28:53 | 4.5761 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0643 | 0 | 24.1882 | 0 | 0.00070224 | 0 | 0 | 33.2532
1737460 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188651 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:01:21 | 01.04.2021 09:05:31 | 0.069444 | 1 | 295 | 72 | 4 | 15 | 34 | 2 | 0 | 0.19883 | 4.5883 | 17.0962 | 0.057756 | 2.2637 | 0.41625 | 1.4462 | 0 | 26.0673
1737461 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-89 35-18-L00089_35-18-L00089_2347795 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:01:53 | 01.04.2021 18:07:52 | 9.0996 | 0 | 295 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1031.3807 | 0 | 0.077084 | 0 | 66.2635 | 0 | 0 | 1097.7213
1737463 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:06:40 | 01.04.2021 09:14:05 | 0.12341 | 1 | 295 | 72 | 4 | 15 | 34 | 2 | 0 | 0.35391 | 8.1672 | 30.4312 | 0.10281 | 4.0294 | 0.74093 | 2.5743 | 0 | 46.3998
1737464 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-335 35-02-M00335_910368196_910368196 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:03:44 | 01.04.2021 11:54:17 | 2.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3883 | 0 | 0 | 47.3883
1737465 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1457 35-01-K01457_35-01-K01457_2375808 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:08:10 | 01.04.2021 11:24:14 | 2.2677 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 303.3133 | 0 | 0 | 0 | 65.4857 | 0 | 0 | 368.799
1737466 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_ÇİFTLİK M22_2308554 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:30:01 | 01.04.2021 11:11:00 | 1.6831 | 18 | 3996 | 21 | 65 | 27 | 201 | 0 | 1 | 152.0725 | 1704.557 | 54.9679 | 64.1481 | 301.7186 | 343.3429 | 0 | 0.84173 | 2621.6486
1737468 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARŞIYAKA MAHALLESİ TR-1 35-17-R00008_950314051_950314051 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:04:31 | 01.04.2021 15:38:11 | 6.5611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737469 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/70 45-72-M00070_TR-1/77 M02_66616615 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:13:05 | 01.04.2021 09:52:48 | 0.66176 | 0 | 2546 | 0 | 0 | 2 | 474 | 2 | 4 | 0 | 354.5515 | 0 | 0 | 3.0627 | 140.5501 | 22.6969 | 37.7464 | 558.6077
1737473 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_48738064_56372795_56372795 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:17:00 | 01.04.2021 10:51:27 | 1.5742 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.44263 | 0 | 9.1737 | 0 | 61.1593 | 0 | 0 | 70.7756
1737476 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-6 35-31-L00342_47890161_56393746_56393746 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:09:53 | 01.04.2021 10:54:57 | 1.7511 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9831 | 0 | 0.25106 | 0 | 0.1161 | 0 | 0 | 2.3503
1737477 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-5 45-82-M00253_D_56405310_56405310 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:18:40 | 01.04.2021 14:48:06 | 5.4906 | 0 | 110 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 117.2307 | 0 | 0.34318 | 0 | 21.4154 | 0 | 0 | 138.9892
1737478 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-12 35-17-M00212__56355168_56355168 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:18:59 | 01.04.2021 11:20:22 | 2.0231 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7693 | 0 | 0.00010678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7694
1737479 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ TR-2 35-22-M00240_B_56354533_56354533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:54:43 | 01.04.2021 11:46:31 | 2.8633 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.818 | 0 | 0 | 0 | 1.0902 | 0 | 0 | 6.9082
1737481 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİKÖŞE TR-4 35-17-M00228_950303956_950303956 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:19:32 | 01.04.2021 11:48:35 | 2.4842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46486
1737483 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_950450741_950450741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:12:11 | 01.04.2021 13:45:10 | 4.5497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089571
1737485 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-343 35-02-K00343_912966288_912966288 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:25:16 | 01.04.2021 10:17:53 | 0.87694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306
1737486 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-358 35-04-K00358_C_56381123_56381123 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:34:46 | 01.04.2021 17:14:46 | 7.6664 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 91.8533 | 0 | 0 | 0 | 90.7323 | 0 | 0 | 182.5857
1737487 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY TR-2 35-16-M00121_47479180_56399316_56399316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:22:26 | 01.04.2021 14:11:32 | 4.8183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0 | 0 | 0 | 0.00022032 | 0 | 0 | 1.1756
1737488 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-358 35-04-K00358_E_56381107_56381107 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:36:00 | 01.04.2021 18:23:58 | 8.7994 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 254.0558 | 0 | 0 | 0 | 72.7524 | 0 | 0 | 326.8082
1737489 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53140009 L05_53140009 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:36:29 | 01.04.2021 13:14:54 | 3.6402 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6568
1737490 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2007 35-02-M02007_DAĞITIM TRAFOSU M03_45136800 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:31:29 | 01.04.2021 14:07:04 | 4.5931 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6416
1737491 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | İDRİS KEPEZ TR 35-30-M00231_35-30-M00231_2356259 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:29:53 | 01.04.2021 10:47:44 | 1.2975 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4176
1737492 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-27 35-13-L00027_B_56356819_56356819 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:28:10 | 01.04.2021 10:36:27 | 1.1381 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.1971 | 0 | 0 | 0 | 1.8748 | 0 | 0 | 47.0719
1737494 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | EŞENDERE KÖYÜ TR-1 35-21-L00108_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085816 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:40:15 | 01.04.2021 14:01:27 | 4.3533 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.2055 | 0 | 0 | 0 | 8.4189 | 0 | 0 | 84.6244
1737495 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2079214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:40:21 | 01.04.2021 09:40:51 | 0.0083333 | 0 | 1082 | 0 | 43 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0.012005 | 0.064438 | 0.15198 | 0 | 0 | 1.2564
1737496 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 35-19-L00002_956694360_956694360 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:31:24 | 01.04.2021 18:15:54 | 8.7417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7581
1737497 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-31-L00021_956590847_956590847 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:38:07 | 01.04.2021 14:36:26 | 4.9719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6189
1737498 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16 45-71-M00309_953244627_953244627 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:37:18 | 01.04.2021 15:01:49 | 5.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0594 | 0 | 0 | 5.0594
1737499 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1091 35-09-M01091_913186255_913186255 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:23:56 | 01.04.2021 13:16:30 | 3.8761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6592 | 0 | 0 | 0 | 52.6576 | 0 | 0 | 56.3168
1737503 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _49546146_56390889_56390889 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:44:26 | 01.04.2021 11:50:02 | 2.0933 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5657
1737506 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAAHMETLİ TR-1 45-71-M01704_43171458_56399559_56399559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:49:28 | 01.04.2021 11:48:27 | 1.9831 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97246
1737507 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2303291 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:51:21 | 01.04.2021 15:51:34 | 6.0036 | 0 | 874 | 22 | 135 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 538.3603 | 15.6973 | 124.2628 | 23.6646 | 139.1513 | 0 | 0 | 841.1363
1737508 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236494 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:49:09 | 01.04.2021 10:12:44 | 0.39306 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1363 | 11.9901 | 13.4561 | 7.0379 | 27.9104 | 0 | 63.5308
1737509 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/16-A 45-71-M00427_953244733_953244733 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:48:22 | 01.04.2021 16:04:39 | 6.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.659 | 0 | 0 | 47.659
1737510 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1942 35-01-M01942_D D2_49425807 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:45:18 | 01.04.2021 10:15:43 | 0.50694 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4115 | 0 | 0 | 0 | 0.65258 | 0 | 0 | 6.064
1737512 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-3133 35-07-K03133_35-07-K03133_48406710 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:14:11 | 01.04.2021 11:41:08 | 2.4492 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 251.3382 | 0 | 4.7197 | 0 | 67.0316 | 0 | 0 | 323.0895
1737514 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-36 35-17-M00036_DAĞITIM TRAFO TR-36(M-36) M06_66462549 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:06:00 | 01.04.2021 10:25:25 | 0.32361 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.0405 | 0 | 0 | 0 | 13.965 | 0 | 0 | 40.0056
1737518 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077_TR-1/70 M05_2045509 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:30:59 | 01.04.2021 11:43:57 | 2.2161 | 0 | 2546 | 0 | 0 | 2 | 474 | 2 | 4 | 0 | 1229.1799 | 0 | 0 | 10.4389 | 487.4177 | 75.8425 | 125.7634 | 1928.6425
1737520 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_GÖRECE TR-1 M04_72142243 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 10:09:04 | 01.04.2021 10:40:06 | 0.51722 | 0 | 219 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.6971 | 0 | 0.75241 | 0 | 3.1125 | 0 | 0 | 55.5619
1737522 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-62 35-28-M00738_953376099_953376099 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:02:03 | 01.04.2021 20:32:53 | 10.5139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6813
1737526 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_35-32-L00125_2351165 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 10:16:41 | 01.04.2021 14:20:02 | 4.0557 | 0 | 49 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6709 | 0 | 24.4181 | 0 | 11.014 | 0 | 0 | 40.103
1737527 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-322 35-19-M00521_966536842_966536842 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:05:05 | 01.04.2021 14:23:29 | 4.3067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0717
1737531 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-123 ZEYTİNALANI 35-19-L00123_956676986_956676986 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:50:05 | 01.04.2021 18:47:21 | 8.9544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030034
1737532 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-6 L18_2091612 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:21:35 | 01.04.2021 10:33:00 | 0.19028 | 0 | 2305 | 0 | 168 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 124.3666 | 0 | 7.7808 | 65.0489 | 21.5295 | 0 | 0 | 218.7258
1737533 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-150 35-16-L00150_TR-126 L04_72038445 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:22:51 | 01.04.2021 10:33:00 | 0.16917 | 0 | 695 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 35.9207 | 0 | 0.030938 | 0 | 8.2437 | 0 | 0 | 44.1953
1737534 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-1 M06_2310693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:14:51 | 01.04.2021 10:31:03 | 0.27 | 0 | 10536 | 0 | 3 | 6 | 1505 | 0 | 3 | 0 | 711.2324 | 0 | 4.9924 | 13.0673 | 288.6171 | 0 | 38.8183 | 1056.7274
1737535 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-2 35-26-M00426_95000499474_95000499474 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:04:45 | 01.04.2021 11:48:00 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2556 | 0 | 0 | 2.2556
1737537 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1051 35-04-K01051_G G1B_5782500 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 10:25:44 | 01.04.2021 16:08:05 | 5.7056 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 108.486 | 0 | 0 | 0 | 51.7747 | 0 | 0 | 160.2607
1737539 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _C_56386062_56386062 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 10:30:08 | 01.04.2021 17:54:13 | 7.4013 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0752 | 0 | 0 | 0 | 1.2496 | 0 | 0 | 21.3249
1737541 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-41 45-77-L00041_A a1b_42438183 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:17:31 | 01.04.2021 12:18:06 | 2.0097 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1854 | 0 | 0 | 0 | 9.5075 | 0 | 0 | 35.693
1737546 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-845 35-01-K00845_F_56370072_56370072 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:42:35 | 01.04.2021 12:03:21 | 1.3461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0.35788 | 0 | 0 | 0 | 55.011 | 0 | 14.2328 | 69.6017
1737547 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-280 M06_2046898 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:51:37 | 01.04.2021 10:56:58 | 0.089167 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0.43566 | 0 | 0.087182 | 2.8411 | 4.8251 | 21.1589 | 5.7645 | 35.1126
1737548 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-1437 M04_2046894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:51:37 | 01.04.2021 10:57:40 | 0.10083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3381 | 2.0763 | 17.1154 | 4.0679 | 25.5978
1737549 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-2007 35-01-K02007_K-379 K02_2113442 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:52:00 | 01.04.2021 11:02:46 | 0.17944 | 0 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 115.5241 | 0 | 0 | 0 | 19.2283 | 0 | 0 | 134.7524
1737552 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-1553 35-08-M01553_35-08-M01553_42039033 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:47:25 | 01.04.2021 11:54:21 | 1.1156 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.0917 | 0 | 0 | 0 | 2.9473 | 0 | 0 | 54.039
1737554 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-27 35-25-M00027_955262261_955262261 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:45:39 | 01.04.2021 12:40:58 | 1.9219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74382
1737555 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-21 35-16-L00021_TR-17/DAĞITIM TRAFO TR-21-L01 L01_72006818 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:54:41 | 01.04.2021 10:56:00 | 0.021944 | 0 | 2173 | 0 | 13 | 1 | 830 | 0 | 0 | 0 | 11.6876 | 0 | 0.11718 | 1.4142 | 8.5159 | 0 | 0 | 21.7348
1737560 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-280 M06_2046898 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:02:44 | 01.04.2021 12:11:01 | 1.1381 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 27 | 1 | 4 | 0 | 5.5046 | 0 | 1.1164 | 36.1598 | 62.6898 | 269.9635 | 75.2036 | 450.6377
1737561 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-1437 M04_2046894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:02:44 | 01.04.2021 11:03:39 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3564 | 0.32177 | 2.6639 | 0.6452 | 3.9873
1737564 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MALDAN KÖYÜ TR-2 45-71-M01667_953209707_953209707 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:06:08 | 01.04.2021 12:38:49 | 1.5447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17334
1737567 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _49686825_56391581_56391581 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:00:25 | 01.04.2021 12:04:14 | 1.0636 | 0 | 362 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.6237 | 0 | 1.2845 | 0 | 19.0178 | 0 | 0 | 91.926
1737568 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-208 35-18-L00208_950452125_950452125 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:52:41 | 01.04.2021 12:07:00 | 1.2386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22412
1737569 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-2 L14_2090779 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:18:10 | 01.04.2021 11:25:22 | 0.12 | 0 | 2701 | 0 | 13 | 1 | 854 | 0 | 0 | 0 | 80.4876 | 0 | 0.64519 | 7.7798 | 48.9227 | 0 | 0 | 137.8352
1737572 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3401(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03401_C_56363650_56363650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:53:02 | 01.04.2021 12:06:55 | 1.2314 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3186
1737573 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARICUMA TR-1 35-16-M00107_953323315_953323315 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:10:50 | 01.04.2021 15:15:20 | 4.075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76885
1737575 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-258 35-01-K00258_910345968_910345968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:02:14 | 01.04.2021 11:51:44 | 0.825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29958
1737589 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950459936_950459936 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:07:40 | 01.04.2021 14:16:23 | 3.1453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022613
1737590 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARA KIZLAR TR-1 35-26-M00509_95000012508_95000012508 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:15:13 | 01.04.2021 12:43:31 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1074 | 0 | 0 | 0.1074
1737591 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-5 35-19-M00230_956687026_956687026 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:33:41 | 01.04.2021 15:40:28 | 4.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1694
1737593 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASLANLAR TR-1 35-26-L00144_956606401_956606401 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:32:10 | 01.04.2021 12:25:02 | 0.88111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063475
1737597 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_912139101_912139101 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:25:09 | 01.04.2021 21:10:06 | 9.7492 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5928
1737599 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHRİ DUMAN SULAMA 35-26-M00495_956610379_956610379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:41:13 | 01.04.2021 14:19:12 | 2.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0243 | 27.0243
1737601 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1023 35-03-K01023_B_56377155_56377155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:43:44 | 01.04.2021 15:03:50 | 3.335 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103.2261 | 0 | 0 | 0 | 2.2334 | 0 | 0 | 105.4595
1737602 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-152 35-16-L00152_953336006_953336006 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:50:42 | 01.04.2021 15:59:58 | 4.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5119 | 0 | 0 | 14.5119
1737604 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950449035_950449035 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:17:49 | 01.04.2021 14:22:28 | 3.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8645 | 0 | 0 | 4.8645
1737609 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:56:21 | 01.04.2021 13:42:00 | 1.7608 | 0 | 335 | 121 | 45 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 74.8537 | 160.7446 | 27.3028 | 10.8248 | 23.0634 | 0 | 0 | 296.7892
1737611 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956691517_956691517 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:36:11 | 01.04.2021 19:54:31 | 8.3056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.752
1737612 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | HAMZA ÖZLÜ 35-26-L00056_35-26-L00056_2372453 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:50:21 | 01.04.2021 12:23:41 | 0.55556 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6784 | 0 | 4.8216 | 0 | 0.77812 | 0 | 0 | 8.2781
1737618 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134848 M07_53134848 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:54:50 | 01.04.2021 13:25:30 | 1.5111 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4114
1737620 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_953357077_953357077 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:46:45 | 01.04.2021 22:59:33 | 11.2133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1985
1737621 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-113 35-15-M00113_35-15-M00113_2364926 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:57:15 | 01.04.2021 12:33:00 | 0.59583 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.5571 | 0 | 0 | 0 | 6.0029 | 0 | 0 | 46.56
1737625 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-5 45-80-M00097_956550078_956550078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:03:45 | 01.04.2021 13:47:33 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1473
1737626 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | EYKO TR-1 35-30-M00027_35-30-M00027_2372066 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:57:21 | 01.04.2021 13:10:16 | 1.2153 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8617 | 0 | 0 | 0 | 4.684 | 0 | 0 | 12.5457
1737631 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-280 MİGROS TÜRK T.A.Ş 35-02-M00280Ö_ M02_2311133 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:11:44 | 01.04.2021 13:39:55 | 1.4697 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 27 | 1 | 4 | 0 | 6.9407 | 0 | 1.3825 | 45.0778 | 78.9573 | 316.1826 | 86.8521 | 535.393
1737633 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | PAŞATIMARI TARIMSAL SULAMA TR-7 45-83-M00249_48140632_56395996_56395996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:12:17 | 01.04.2021 14:44:16 | 2.5331 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76486
1737638 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1763 35-02-M01763_M-591 M02_2113004 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 12:19:16 | 01.04.2021 12:45:02 | 0.42926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.533 | 0 | 153.8751 | 0 | 171.4081
1737650 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-12 (TR-58) ALPKENT 35-26-M00058_A A01_66404228 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:29:00 | 01.04.2021 15:12:49 | 2.7303 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 80.1039 | 0 | 0 | 0 | 27.5765 | 0 | 0 | 107.6804
1737656 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-2 35-19-M00519_956676559_956676559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:03:20 | 01.04.2021 14:52:07 | 2.8131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 1.8661 | 0 | 0 | 3.1131
1737659 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_95000516045_95000516045 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:26:26 | 01.04.2021 15:37:39 | 3.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0985 | 0 | 0 | 4.0985
1737661 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-300 DM 35-18-L00300_915942490_915942490 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:43:00 | 01.04.2021 15:02:12 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27939 | 0 | 0 | 0.27939
1737663 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _49686895_56389574_56389574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:30:22 | 01.04.2021 14:09:53 | 1.6586 | 0 | 127 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.6444 | 0 | 2.8105 | 0 | 3.9171 | 0 | 0 | 51.372
1737664 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2333770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:47:00 | 01.04.2021 13:34:38 | 0.79389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.4044 | 211.6682 | 0 | 0 | 475.0726
1737666 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-6 35-18-L00006_950433338_950433338 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:51:00 | 01.04.2021 14:52:46 | 2.0294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62073
1737669 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/28 45-72-M00028_B_56393626_56393626 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:39:48 | 01.04.2021 13:50:47 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0173 | 0 | 0 | 8.0173
1737670 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2817 35-09-K02817_C c1b_5868886 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:42:33 | 01.04.2021 21:36:53 | 8.9056 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.5149 | 0 | 0 | 0 | 3.4603 | 0 | 0 | 90.9753
1737671 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 12:54:06 | 01.04.2021 13:00:47 | 0.1113 | 1 | 295 | 72 | 4 | 15 | 34 | 2 | 0 | 0.32686 | 7.5429 | 24.2679 | 0.084223 | 3.5355 | 0.68727 | 1.9888 | 0 | 38.4335
1737672 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/22 (ÇİMENLİ SOKAK) 45-71-M00059_953215660_953215660 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:50:50 | 01.04.2021 14:39:20 | 1.8083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32701
1737673 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3169 35-04-K03169_97464199_97464199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:55:00 | 01.04.2021 14:04:02 | 1.1506 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9091
1737676 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2035578 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:00:39 | 01.04.2021 13:13:29 | 0.21389 | 0 | 605 | 10 | 30 | 8 | 65 | 3 | 0 | 0 | 42.4879 | 6.0552 | 3.8532 | 8.272 | 16.0991 | 62.5412 | 0 | 139.3086
1737684 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M07_72044321 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 13:06:21 | 01.04.2021 14:04:00 | 0.96083 | 1 | 1985 | 23 | 17 | 14 | 167 | 0 | 0 | 0.24382 | 152.1422 | 7.3756 | 5.513 | 25.2837 | 46.5979 | 0 | 0 | 237.1563
1737686 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:06:02 | 01.04.2021 14:25:50 | 1.33 | 0 | 186 | 0 | 56 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 70.8731 | 0 | 34.1645 | 4.8743 | 31.4269 | 0 | 0 | 141.3388
1737687 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:17:29 | 01.04.2021 13:24:19 | 0.11389 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.067101 | 6.2268 | 0.4169 | 0.18122 | 0.16069 | 0.49741 | 0 | 0 | 7.5502
1737690 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_B_56384563_56384563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:16:09 | 01.04.2021 16:43:11 | 3.4506 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44329
1737691 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-622 35-01-K00622_910432685_910432685 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:17:05 | 01.04.2021 14:29:52 | 1.2131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47832
1737695 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3169 35-04-K03169_35-04-K03169_2373952 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:20:21 | 01.04.2021 14:39:07 | 1.3128 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 255.4876 | 0 | 0 | 0 | 14.6555 | 0 | 0 | 270.1431
1737696 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-24 45-75-M00024_A_56390147_56390147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:24:30 | 01.04.2021 14:08:32 | 0.73389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89685
1737697 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:36:31 | 01.04.2021 14:11:29 | 0.58278 | 1 | 272 | 1 | 51 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0.70909 | 103.5418 | 1.665 | 3.294 | 0.20305 | 68.9379 | 0 | 0 | 178.3509
1737698 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188651 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:43:22 | 01.04.2021 13:48:11 | 0.080278 | 1 | 295 | 72 | 4 | 15 | 34 | 2 | 0 | 0.22898 | 5.2842 | 17.57 | 0.057933 | 2.6074 | 0.49529 | 1.5952 | 0 | 27.8389
1737699 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-714 35-04-K00714_912556676_912556676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:40:53 | 01.04.2021 16:38:41 | 2.9633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7889 | 0 | 0 | 0 | 4.5337 | 0 | 0 | 10.3226
1737700 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-79 İ.EKİNCİOĞLU GRB. 35-15-M00079_B_56370349_56370349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:40:35 | 01.04.2021 15:23:56 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9651 | 0 | 5.302 | 0 | 0 | 8.2671
1737701 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1478 35-03-K01478_B_56373237_56373237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:46:00 | 01.04.2021 14:16:47 | 0.51306 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.6116 | 0 | 0 | 0 | 4.9078 | 0 | 0 | 30.5195
1737702 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134848 M07_53134848 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:38:18 | 01.04.2021 14:53:00 | 1.245 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7579
1737704 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ABDURRAHMA KUNDAKÇI SLM GRB TR 35-27-M00680_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035590 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:36:36 | 01.04.2021 15:27:58 | 1.8561 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18367 | 0 | 4.7699 | 0 | 3.3734 | 0 | 0 | 8.327
1737705 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_10343330_56368368_56368368 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:51:58 | 01.04.2021 15:45:44 | 1.8961 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.2304 | 0 | 0 | 0 | 9.8847 | 0 | 0 | 58.1151
1737707 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-4136 35-07-K04136_B_56382390_56382390 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:48:09 | 01.04.2021 15:53:44 | 2.0931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0451 | 0 | 2.8017 | 0 | 0 | 5.8468
1737709 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-732 35-01-K00732_D_56367098_56367098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:47:48 | 01.04.2021 14:26:56 | 0.65222 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.7427 | 0 | 0 | 0 | 1.5468 | 0 | 0 | 32.2894
1737714 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-1 35-31-L00001_47995456_56365213_56365213 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:02:04 | 01.04.2021 16:03:48 | 2.0289 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 4.3307 | 0 | 0 | 12.4638
1737715 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1112 35-03-K01112_35-03-K01112_41919903 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:07:41 | 01.04.2021 14:52:45 | 0.75111 | 0 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 215.6358 | 0 | 0 | 0 | 72.8093 | 0 | 0 | 288.4451
1737719 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1869 35-09-K01869_913512369_913512369 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:11:29 | 01.04.2021 18:48:01 | 4.6089 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9085
1737723 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-1201 35-10-M01201_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088802 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:28:09 | 01.04.2021 14:30:55 | 1.0461 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.4269 | 0 | 0.070331 | 0 | 33.9531 | 0 | 0 | 53.4504
1737724 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-162 45-78-L00162_953256023_953256023 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:08:34 | 01.04.2021 15:12:56 | 1.0728 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60934 | 0 | 0 | 0 | 1.0515 | 0 | 0 | 1.6608
1737725 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_35-14-L00201_72216673 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:06:19 | 01.04.2021 15:40:12 | 1.5647 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115.4698 | 0 | 0.21955 | 0 | 11.1184 | 0 | 0 | 126.8077
1737727 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2513 35-02-M02513_912729696_912729696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:22:00 | 01.04.2021 16:31:12 | 2.1533 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6274
1737730 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNALANI TR-117 35-19-L00117_B_56377333_56377333 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:26:17 | 01.04.2021 17:19:18 | 2.8836 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 169.5261 | 0 | 0 | 0 | 12.3435 | 0 | 0 | 181.8696
1737734 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-158 ONTUR 35-18-L00158_950443949_950443949 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:23:25 | 01.04.2021 15:59:25 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48953
1737736 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-16-L00027_953351941_953351941 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:23:54 | 01.04.2021 16:38:56 | 2.2506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46977
1737738 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİMİYE TR-3 ARNAVUTLAR 45-79-M00507_945572580_945572580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:28:33 | 01.04.2021 17:20:44 | 2.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46972 | 0 | 0 | 0.46972
1737739 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-2 45-75-M00223_A_56390963_56390963 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:31:16 | 01.04.2021 15:45:30 | 1.2372 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28478 | 0 | 0.87791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1627
1737741 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1153 35-03-K01153_35-03-K01153_41927512 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:45:00 | 01.04.2021 15:58:35 | 1.2264 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 189.4369 | 0 | 0 | 0 | 64.0972 | 0 | 0 | 253.5341
1737744 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARŞIYAKA MAHALLESİ TR-1 35-17-R00008_7691732_56357013_56357013 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:38:19 | 01.04.2021 15:54:56 | 1.2769 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1595 | 0 | 0.32264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4821
1737747 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜNDARLI TR-2 35-24-M00203_955222106_955222106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:45:27 | 01.04.2021 17:36:56 | 2.8581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737748 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BOYNUYOĞUN TR-1 35-29-L00341__66118543_66118543 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:43:23 | 01.04.2021 15:39:53 | 0.94167 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7563 | 0 | 0.29671 | 0 | 0.15511 | 0 | 0 | 8.2082
1737749 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2058779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:54:51 | 01.04.2021 14:55:31 | 0.011111 | 0 | 2137 | 22 | 647 | 36 | 537 | 2 | 0 | 0 | 5.2799 | 1.0587 | 3.5864 | 1.5851 | 4.4282 | 3.2289 | 0 | 19.1671
1737756 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-732 35-01-K00732_C_56367099_56367099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:01:03 | 01.04.2021 16:06:20 | 1.0881 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1715 | 0 | 0 | 0 | 0.14387 | 0 | 0 | 17.3154
1737758 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MALDAN KÖYÜ TR-2 45-71-M01667_43182357_56389168_56389168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:05:18 | 01.04.2021 19:53:24 | 4.8017 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2367 | 0 | 0 | 0 | 22.0808 | 0 | 0 | 34.3175
1737760 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4499 35-02-K04499_910068663_910068663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:53:38 | 01.04.2021 16:38:17 | 1.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66453 | 0 | 0 | 0.66453
1737762 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06-TR09 45-73-M01268_945677647_945677647 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:11:35 | 01.04.2021 15:36:20 | 0.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014419
1737763 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1038 35-01-K01038_E 3E_5862613 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:13:10 | 01.04.2021 20:33:03 | 5.3314 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99.4199 | 0 | 0 | 0 | 89.577 | 0 | 0 | 188.9969
1737764 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR-14 BULVAR ÜZERİ 45-73-M00031_C dm2tr14-c1_45157803 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:11:54 | 01.04.2021 16:47:11 | 1.5881 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 25.5036 | 0 | 0 | 0 | 18.0661 | 0 | 4.4383 | 48.0081
1737765 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-152 35-16-L00152_47556300_56397812_56397812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:03:11 | 01.04.2021 15:38:01 | 2.5806 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 142.5591 | 0 | 0 | 0 | 19.5389 | 0 | 0 | 162.098
1737767 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/4 45-83-L00004_48078023_56386842_56386842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:17:26 | 01.04.2021 16:47:48 | 1.5061 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8496 | 0 | 0 | 0 | 5.3404 | 0 | 0 | 22.19
1737769 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-5 45-82-M00253_D_56405310_56405310 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:10:33 | 01.04.2021 19:09:27 | 3.9817 | 0 | 110 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79.8453 | 0 | 0.21609 | 0 | 13.8353 | 0 | 0 | 93.8967
1737771 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134848 M07_53134848 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:13:48 | 01.04.2021 18:02:48 | 2.8167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6938
1737779 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAPINAR TR-3 45-83-L00441_955157831_955157831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:38:25 | 01.04.2021 19:07:40 | 3.4875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71562
1737781 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133587 M30_53133587 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:36:47 | 01.04.2021 18:54:09 | 3.2894 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9461 | 0 | 13.6745 | 0 | 1.2573 | 0 | 0 | 0 | 17.8779
1737782 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-4 45-80-M00099_A_56389687_56389687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:48:10 | 01.04.2021 18:01:34 | 2.2233 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.54933 | 0 | 0 | 0 | 0.97057 | 0 | 0 | 1.5199
1737783 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 35-26-M00049_956613607_956613607 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:47:32 | 01.04.2021 18:37:29 | 2.8325 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4549
1737785 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_914582343_914582343 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:48:04 | 01.04.2021 18:31:32 | 2.7244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14624
1737786 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4055 35-02-K04055_913337006_913337006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:52:59 | 01.04.2021 17:34:42 | 1.6953 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87033 | 0 | 0 | 0 | 2.1351 | 0 | 0 | 3.0055
1737787 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-126 35-01-K00126_35-01-K00126_2348348 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:54:31 | 01.04.2021 16:42:42 | 0.80306 | 0 | 383 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 114.8323 | 0 | 0.010779 | 0 | 33.1874 | 0 | 0 | 148.0305
1737789 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-146 35-19-L00146_956666637_956666637 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:51:46 | 01.04.2021 19:19:05 | 3.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7418 | 0 | 0 | 3.7418
1737791 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56402570_56402570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:59:57 | 01.04.2021 18:43:35 | 2.7272 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.9578 | 0 | 0 | 0 | 2.4171 | 0 | 0 | 64.3749
1737793 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1051 35-04-K01051_35-04-K01051_2359897 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 16:05:17 | 01.04.2021 18:01:49 | 1.9422 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 333.3243 | 0 | 0 | 0 | 195.9833 | 0 | 0 | 529.3076
1737794 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1498 35-02-K01498_910077930_910077930 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:05:01 | 01.04.2021 17:03:55 | 0.98167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3758
1737797 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956667381_956667381 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:08:58 | 01.04.2021 20:22:52 | 4.2317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8401
1737798 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:12:27 | 01.04.2021 17:07:27 | 0.91667 | 7 | 71 | 34 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.1778 | 7.9512 | 14.2942 | 0.80121 | 18.8647 | 3.0363 | 0 | 0 | 46.1253
1737804 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1131 35-02-M01131_910151567_910151567 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:26:06 | 01.04.2021 17:58:19 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2459 | 0 | 0 | 12.2459
1737805 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4007 35-10-K04007_913717834_913717834 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:29:00 | 01.04.2021 17:30:05 | 1.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45282
1737806 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_953357683_953357683 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:22:56 | 01.04.2021 19:52:08 | 3.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15936 | 0 | 0 | 0.15936
1737808 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1228 35-01-M01228_C_56357965_56357965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:57:06 | 01.04.2021 19:13:11 | 3.2681 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 100.4291 | 0 | 0 | 0 | 138.3168 | 0 | 0 | 238.7459
1737812 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-758 35-03-M00758_960676487_960676487 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:30:35 | 01.04.2021 18:12:22 | 1.6964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5507
1737821 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077_TR-1/80 M02_2312816 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 16:40:12 | 01.04.2021 16:47:09 | 0.11583 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 262 | 2 | 4 | 0 | 26.5647 | 0 | 0 | 0 | 13.4027 | 3.6245 | 6.2232 | 49.8151
1737822 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | HAKKI YEŞİLTEPE SULAMA GRUBU 35-29-M00392_35-29-M00392_2351635 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:36:14 | 01.04.2021 23:24:32 | 6.805 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.547 | 0 | 6.7438 | 0 | 0 | 86.2908
1737823 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_8971383_56357222_56357222 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:39:23 | 01.04.2021 17:41:20 | 1.0325 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7871 | 0 | 0.13299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9201
1737830 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:41:01 | 01.04.2021 18:15:02 | 1.5669 | 1 | 308 | 37 | 165 | 7 | 96 | 0 | 0 | 2.1106 | 99.4127 | 214.9306 | 182.4952 | 19.873 | 159.9094 | 0 | 0 | 678.7316
1737833 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-170 35-26-M01191_956625724_956625724 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:06:18 | 01.04.2021 20:44:25 | 4.6353 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5754
1737835 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR PTT TRAFO 45-73-M00040_945679542_945679542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:53:52 | 01.04.2021 18:41:33 | 1.7947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62998 | 0 | 0 | 0 | 22.5614 | 0 | 0 | 23.1914
1737836 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_910601210_910601210 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:54:28 | 01.04.2021 18:12:02 | 1.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7184 | 0 | 0 | 2.7184
1737837 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-732 35-01-K00732_D_56367098_56367098 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:32:56 | 02.04.2021 02:58:41 | 10.4292 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 553.1748 | 0 | 0 | 0 | 17.2549 | 0 | 0 | 570.4298
1737849 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KIŞLAK TR-1 45-74-M00147_B_56352183_56352183 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:10:23 | 01.04.2021 18:41:58 | 1.5264 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3007 | 0 | 0 | 0 | 0.25864 | 0 | 0 | 4.5593
1737851 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESKİOBA TR-1 35-29-L00144_915038307_915038307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:14:53 | 01.04.2021 18:07:53 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07992 | 0 | 0 | 0.07992
1737852 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-23 35-25-M00157_956644395_956644395 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:11:55 | 01.04.2021 17:56:55 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021148
1737855 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134851 M15_53134851 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:23:22 | 01.04.2021 20:35:48 | 3.2072 | 0 | 50 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2406 | 0 | 1.3025 | 7.0377 | 5.4148 | 0 | 0 | 33.9956
1737856 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-12 35-13-L00459_946420607_946420607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:20:37 | 01.04.2021 19:27:22 | 2.1125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7643
1737858 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÜÇÜKAVULCUK TR-2 35-15-L01096_A_56371713_56371713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:25:23 | 01.04.2021 19:13:09 | 1.7961 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8599 | 0 | 0.021662 | 0 | 2.8947 | 0 | 0 | 4.7762
1737859 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2376 35-04-K02376_35-04-K02376_2364188 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:30:44 | 01.04.2021 17:54:50 | 0.40167 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.7008 | 0 | 0 | 0 | 4.146 | 0 | 0 | 33.8468
1737860 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/85 45-83-L00085_955155356_955155356 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:37:04 | 01.04.2021 19:00:49 | 1.3958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13611
1737863 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇUBURUN-3 35-26-M00538_956603470_956603470 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:37:39 | 01.04.2021 18:42:38 | 1.0831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10826
1737868 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:50:21 | 01.04.2021 17:50:41 | 0.0055556 | 0 | 497 | 3 | 26 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.44601 | 0.005026 | 0.025915 | 0.0034201 | 0.11012 | 0 | 0 | 0.59049
1737873 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_7230628_56360134_56360134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:47:13 | 01.04.2021 19:53:35 | 2.1061 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2298 | 0 | 0 | 0 | 4.7762 | 0 | 0 | 19.006
1737884 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-6 35-22-M00236_955253980_955253980 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:00:26 | 01.04.2021 19:53:16 | 1.8806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25346
1737885 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIKAYA MERKEZ TR-1 35-32-L00063_946409810_946409810 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:58:14 | 01.04.2021 19:06:45 | 1.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1955
1737886 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YERLİ TAHTACI TR-1 35-16-L00253_953340870_953340870 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:15:02 | 01.04.2021 20:29:41 | 2.2442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027075
1737888 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1051 35-04-K01051_B I-1_5837384 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:07:03 | 01.04.2021 19:15:02 | 1.1331 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2311 | 0 | 0 | 0 | 0.32097 | 0 | 0 | 10.552
1737889 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_953278648_953278648 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:14:29 | 01.04.2021 19:17:58 | 1.0581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74605
1737892 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-61 HALİM AVCI GRB. 35-15-L00061_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046138 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:23:39 | 01.04.2021 20:37:29 | 2.2306 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.6315 | 0 | 20.6869 | 0 | 44.0504 | 0 | 0 | 67.3688
1737893 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLICA TR-1 35-26-M00454_956622393_956622393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:22:07 | 01.04.2021 19:35:49 | 1.2283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1216
1737898 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/9-A 45-71-M01855_953183645_953183645 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:28:53 | 01.04.2021 21:32:37 | 3.0622 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55
1737899 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-15 (SANAYİ) 35-30-M00015_955326960_955326960 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:28:23 | 01.04.2021 19:54:18 | 1.4319 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.623
1737900 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-87 35-17-M00087_10828224 l1b_5947894 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:36:00 | 01.04.2021 19:11:53 | 0.59806 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.537
1737901 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-77 BAKLACI KÖYÜ 45-73-M00077_B_56395932_56395932 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:33:36 | 01.04.2021 22:04:47 | 3.5197 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.5969 | 0 | 0 | 0 | 32.8691 | 0 | 0 | 87.466
1737906 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-732 35-01-K00732_35-01-K00732_2374456 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:38:40 | 01.04.2021 19:46:07 | 1.1242 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150.3514 | 0 | 0 | 0 | 3.9038 | 0 | 0 | 154.2552
1737908 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANCIK TR-1 45-83-L00243_955158356_955158356 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:34:10 | 01.04.2021 22:28:48 | 3.9106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29842
1737914 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_B_56389043_56389043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:51:21 | 01.04.2021 20:56:23 | 2.0839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491
1737918 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNELİ TR-3 35-19-M00210_956699088_956699088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:02:14 | 01.04.2021 22:02:18 | 3.0011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013426
1737920 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNÇAY ZİR.ÖZEL TR 45-73-M00437Ö_45-73-M00437Ö_2353753 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:03:45 | 01.04.2021 22:57:59 | 3.9039 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1668
1737921 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN KÖYÜ TR-2 35-21-L00137_953366135_953366135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:10:10 | 01.04.2021 23:52:36 | 4.7072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070471
1737922 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1233 35-01-M01233_M_56354798_56354798 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:01:48 | 02.04.2021 00:01:30 | 4.995 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1322
1737923 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2722 35-08-K02722_912976749_912976749 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:12:51 | 01.04.2021 20:30:43 | 1.2978 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3044
1737929 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-3 35-15-L00442_D_56372999_56372999 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:26:42 | 01.04.2021 23:03:46 | 3.6178 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.61153 | 0 | 36.8266 | 0 | 2.1475 | 0 | 0 | 39.5856
1737930 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERENKÖY TR-1 35-23-M00147_950415111_950415111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:35:49 | 01.04.2021 21:17:41 | 1.6978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53263
1737932 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 45-77-L00077_945486997_945486997 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:33:12 | 01.04.2021 20:25:07 | 0.86528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36329
1737939 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-7 (TR-308) 35-19-L00361_964166376_964166376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:52:35 | 01.04.2021 23:15:57 | 3.3894 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6189
1737947 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARAKOVA TR-1 35-15-L00447_B_65512481_65512481 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 20:29:26 | 01.04.2021 22:19:06 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31816 | 0 | 5.6712 | 0 | 0 | 5.9893
1737948 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI YENMİŞ TR-1 35-27-M00382_914006071_914006071 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 20:13:11 | 01.04.2021 22:32:43 | 2.3256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91039
1737949 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-86 LÜTFÜ UYAN GRB. 35-15-M00086_35-15-M00086_2364838 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:53:16 | 01.04.2021 23:09:53 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6303 | 0 | 4.8871 | 0 | 0 | 10.5174
1737950 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/85 45-83-M00085_955159900_955159900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 20:36:59 | 01.04.2021 21:37:06 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13978 | 0 | 0 | 0.13978
1737952 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-231 35-01-K00231_910498349_910498349 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 20:55:35 | 01.04.2021 21:36:03 | 0.67444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055048
1737954 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAYRAM KARAKOÇ SULAMA GRUBU TR 35-27-L00132_966746797_966746797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 21:03:30 | 01.04.2021 22:22:46 | 1.3211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5635
1737955 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-53 35-23-M00053_YENİFOÇA TR-51 M01_72156680 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 21:08:41 | 01.04.2021 21:56:29 | 0.79667 | 0 | 1286 | 0 | 1 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 218.764 | 0 | 0.042203 | 6.1474 | 34.5643 | 85.8262 | 0 | 345.3441
1737957 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-70 KADİR ÇAKIR GRB. 35-15-L00070_35-15-L00070_2365768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 21:10:35 | 01.04.2021 23:57:01 | 2.7739 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2011 | 0 | 20.0136 | 0 | 8.6853 | 0 | 0 | 31.9
1737959 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-4 35-26-M00441_956630747_956630747 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 21:42:33 | 01.04.2021 22:27:09 | 0.74333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049954
1737960 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-136 35-01-K00136_910416990_910416990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 21:42:50 | 01.04.2021 22:53:23 | 1.1758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68398
1737962 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1233 35-01-M01233_35-01-M01233_41906472 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 22:05:31 | 01.04.2021 22:45:43 | 0.67 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 206.5226 | 0 | 0 | 0 | 26.8037 | 0 | 0 | 233.3263
1737963 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-100 DÜZCE 35-14-L00100_ H_49091158 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 21:50:33 | 01.04.2021 22:38:52 | 0.80528 | 0 | 20 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4187 | 0 | 8.8543 | 0 | 16.9458 | 0 | 0 | 38.2189
1737964 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_YENİFOÇA TR-45 - YENİFOÇA TR-43 M01_72188275 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 21:49:37 | 01.04.2021 22:23:56 | 0.57194 | 0 | 651 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 82.3259 | 0 | 0.00055233 | 0 | 7.2505 | 0 | 0 | 89.5769
1737965 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_45-71-M00984_2370300 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 22:05:20 | 02.04.2021 01:10:25 | 3.0847 | 0 | 74 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 45.7834 | 0 | 17.6137 | 19.0407 | 18.122 | 0 | 1.3403 | 101.9002
1737968 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_953197274_953197274 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 22:12:11 | 01.04.2021 23:10:54 | 0.97861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97829
1737972 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2817 35-09-K02817_C c1b_5868886 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 22:28:18 | 02.04.2021 02:34:30 | 4.1033 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.3082 | 0 | 0 | 0 | 1.0555 | 0 | 0 | 41.3637
1737974 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR13 (TR-57) ALPKENT 35-26-M00057_956617376_956617376 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 22:39:31 | 01.04.2021 23:51:23 | 1.1978 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | 0 | 0 | 0 | 0.08128 | 0 | 0 | 1.1297
1737976 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1465 35-03-M01465_965072117_965072117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 22:53:13 | 02.04.2021 02:22:17 | 3.4844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92529
1737978 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-82 35-16-L00082_TR-83 L06_72000045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 23:18:41 | 01.04.2021 23:45:44 | 0.45083 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.1061 | 0 | 0 | 0 | 4.0114 | 0 | 0 | 28.1175
1737981 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956674690_956674690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 23:42:50 | 02.04.2021 01:17:33 | 1.5786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75416
1737983 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1233 35-01-M01233_913669563_913669563 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 00:04:00 | 02.04.2021 01:13:35 | 1.1597 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6459
1737985 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-455 35-18-L00455_DAĞITIM TRAFO L-455 L03_72057504 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 01:30:23 | 02.04.2021 01:34:00 | 0.060278 | 0 | 245 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.5475 | 0 | 0.51659 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 9.3451
1737987 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-17 35-19-L00017_7043153_56372501_56372501 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 02:03:23 | 02.04.2021 03:22:24 | 1.3169 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.0581 | 0 | 0 | 0 | 3.1243 | 0 | 0 | 43.1824
1737988 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-732 35-01-K00732_35-01-K00732_2374456 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 02:44:02 | 02.04.2021 03:02:53 | 0.31417 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46.1588 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 47.3048
1737989 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_10243917_56365759_56365759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 02:39:41 | 02.04.2021 03:45:10 | 1.0914 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4855 | 0 | 0.0036235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4891
1737991 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 03:39:15 | 02.04.2021 08:43:16 | 5.0669 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.23344 | 185.2041 | 7.3397 | 0 | 25.5802 | 4.6519 | 0 | 0 | 223.0094
1737992 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 04:19:12 | 02.04.2021 04:19:33 | 0.0058333 | 0 | 654 | 47 | 243 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0.6354 | 0.2705 | 0.64834 | 0.24352 | 0.070782 | 0.058734 | 0 | 1.9273
1737994 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-70 KADİR ÇAKIR GRB. 35-15-L00070_35-15-L00070_2365768 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 06:19:42 | 02.04.2021 15:14:33 | 8.9142 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0576 | 0 | 84.0404 | 0 | 37.8368 | 0 | 0 | 129.9348
1737995 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-123 35-01-K00123_B_56374946_56374946 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2021 06:45:15 | 02.04.2021 09:27:21 | 2.7017 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.4943 | 0 | 0 | 0 | 2.0405 | 0 | 0 | 33.5347
1737996 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 ÖZTİRYAKİLER 35-19-L00090_949434004_949434004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 06:57:41 | 02.04.2021 12:54:25 | 5.9456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525
1737997 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_KAPTANOĞLU M07_72159670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 07:23:11 | 02.04.2021 07:50:42 | 0.45861 | 0 | 2182 | 0 | 47 | 6 | 114 | 6 | 1 | 0 | 218.2577 | 0 | 6.5876 | 255.1375 | 20.1696 | 98.439 | 30.1612 | 628.7525
1737998 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 07:37:42 | 02.04.2021 08:07:44 | 0.50056 | 0 | 10 | 0 | 38 | 12 | 338 | 11 | 13 | 0 | 0.70429 | 0 | 4.7982 | 61.0156 | 123.0614 | 623.5358 | 57.864 | 870.9793
1737999 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 35-26-M00096_956616759_956616759 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 07:27:58 | 02.04.2021 16:43:27 | 9.2581 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3337 | 0 | 0 | 0 | 1.1871 | 0 | 0 | 6.5208
1738003 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 35-22-M00039_955283614_955283614 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 07:54:08 | 02.04.2021 08:56:18 | 1.0361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055064
1738004 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | PAŞAKÖY TR-1 35-16-M00073_35-16-M00073_2374439 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 07:48:35 | 02.04.2021 09:54:41 | 2.1017 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0021 | 0 | 0.65923 | 0 | 0.4126 | 0 | 0 | 16.074
1738006 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-4 35-22-M00234_A_56367734_56367734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:04:21 | 02.04.2021 09:12:56 | 1.1431 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7103 | 0 | 0 | 0 | 0.34181 | 0 | 0 | 13.0521
1738009 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_JANDARMA M06_66716006 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:18:02 | 02.04.2021 09:02:33 | 0.74194 | 0 | 105 | 9 | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15.9987 | 16.6132 | 2.6003 | 0.50594 | 9.4661 | 62.8746 | 0 | 108.0588
1738012 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_953376933_953376933 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:16:46 | 02.04.2021 08:58:24 | 0.69389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11155
1738016 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_DERBENT GİRİŞ M04_61292034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:16:19 | 02.04.2021 09:26:33 | 1.1706 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 118 | 10 | 3 | 0 | 0.59401 | 1.0425 | 0.060017 | 30.7813 | 79.6251 | 1875.5279 | 23.8633 | 2011.4942
1738017 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-56 35-21-L00217_953368982_953368982 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:12:17 | 02.04.2021 17:22:42 | 9.1736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3963
1738018 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1717 35-03-K01717_D_56366488_56366488 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:29:59 | 02.04.2021 08:58:24 | 0.47361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2473 | 0 | 2.6947 | 13.942
1738020 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-1 35-19-L00298_956675953_956675953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:17:30 | 02.04.2021 11:02:04 | 2.7428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5387
1738021 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:34:42 | 02.04.2021 08:35:12 | 0.0083333 | 0 | 1764 | 52 | 61 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2.1448 | 0.40101 | 0.12242 | 0.0090209 | 0.25664 | 0 | 0 | 2.9339
1738028 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1173 35-04-M01173_35-04-M01173_2358535 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 08:41:24 | 02.04.2021 15:35:26 | 6.9004 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 848.0594 | 0 | 0 | 0 | 145.9798 | 0 | 0 | 994.0393
1738029 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2867 35-09-K02867_C c1b_5868918 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:42:00 | 02.04.2021 17:07:44 | 8.4289 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 158.5879 | 0 | 0 | 0 | 107.9356 | 0 | 0 | 266.5235
1738031 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-10 K36_2312290 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:49:35 | 02.04.2021 09:38:43 | 0.81889 | 0 | 5599 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 1 | 0 | 1407.1592 | 0 | 0 | 0 | 131.3754 | 0 | 5.4579 | 1543.9925
1738037 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3185 35-04-K03185_TRAFO K03_2118057 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:07:32 | 02.04.2021 10:45:00 | 1.6244 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 281.2999 | 0 | 0 | 0 | 20.3323 | 0 | 0 | 301.6322
1738038 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 45-78-L00077_953264180_953264180 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:01:01 | 02.04.2021 09:55:41 | 0.91111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61255 | 0 | 0 | 0.61255
1738039 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2314244 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:01:32 | 02.04.2021 13:49:32 | 4.8 | 4 | 753 | 11 | 75 | 20 | 46 | 0 | 4 | 81.1663 | 687.1613 | 66.5324 | 84.1719 | 456.6578 | 85.4096 | 0 | 37.18 | 1498.2793
1738040 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-296 35-18-L00296_950464366_950464366 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:01:33 | 02.04.2021 14:14:47 | 5.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0411 | 0 | 0 | 67.0411
1738043 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-845 35-01-K00845_B_56370080_56370080 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:07:19 | 02.04.2021 09:59:26 | 0.86861 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 4.9554 | 0 | 0 | 0 | 9.8123 | 0 | 1.2987 | 16.0663
1738044 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-124 35-16-L00124_47573938_56352848_56352848 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:13:20 | 02.04.2021 15:57:05 | 6.7291 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 202.2964 | 0 | 0 | 0 | 9.8009 | 0 | 0 | 212.0973
1738045 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | BÜYÜKKEMERDERE KABAKLI TR-1 35-29-L00301_ H_72127446 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:13:53 | 02.04.2021 17:28:15 | 8.2394 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7665 | 0 | 5.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5987
1738046 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2916 35-01-M02916_35-01-M02916_73816386 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:13:00 | 02.04.2021 10:08:37 | 0.92694 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 338.516 | 0 | 0 | 0 | 64.6061 | 0 | 39.4011 | 442.5232
1738048 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-30 35-21-L00155_949440962_949440962 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:17:06 | 02.04.2021 16:11:50 | 6.9122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47501
1738049 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-1 45-72-L00444_C_56394629_56394629 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:22:28 | 02.04.2021 15:59:35 | 6.6186 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.7309 | 0 | 0 | 0 | 0.41231 | 0 | 0 | 42.1432
1738051 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAAHMETLİ TR-1 45-71-M01704_43171458_56399559_56399559 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:27:00 | 02.04.2021 14:57:23 | 5.5064 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6546
1738052 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_B_56387375_56387375 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:13:59 | 02.04.2021 14:33:30 | 5.3253 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2609
1738054 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-105 DÜZCE AĞA ÇEŞMESİ 35-14-L00105_35-14-L00105_2376300 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:32:03 | 02.04.2021 16:51:14 | 7.3196 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 228.4632 | 0 | 21.7114 | 0 | 16.1955 | 0 | 0 | 266.3701
1738060 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-19 35-30-M00019_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044966 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:33:30 | 02.04.2021 11:51:13 | 2.2953 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 312.8391 | 0 | 0 | 0 | 29.699 | 0 | 0 | 342.5381
1738065 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM08/TR38 TARIM KREDİ YANI 45-73-M00020_945671986_945671986 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:35:27 | 02.04.2021 10:38:24 | 1.0492 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1903
1738066 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158532 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:54:53 | 02.04.2021 11:05:29 | 2.1767 | 1 | 356 | 4 | 13 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0.57942 | 163.5402 | 20.8228 | 6.5887 | 106.2576 | 17.6798 | 88.0824 | 0 | 403.5509
1738072 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56368832_56368832 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:44:13 | 02.04.2021 15:29:59 | 5.7628 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.1461
1738074 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2132 KÖK 35-07-M02132__72410976_72410976 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:11:49 | 02.04.2021 10:37:27 | 1.4272 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.7299 | 0 | 0 | 0 | 20.1554 | 0 | 0 | 78.8852
1738076 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2875 35-04-K02875_C_56367890_56367890 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:43:20 | 02.04.2021 10:33:00 | 0.82778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.688 | 0 | 0 | 0 | 2.4767 | 0 | 0 | 5.1647
1738078 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMİKLİDERE TR-1 45-80-M00134_956540100_956540100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:28:47 | 02.04.2021 12:10:12 | 2.6903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9
1738079 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OSMANTEPE M19_2334264 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:59:56 | 02.04.2021 17:54:59 | 7.9175 | 1 | 7 | 12 | 15 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0.12766 | 31.0018 | 487.2933 | 88.6866 | 281.6535 | 120.6469 | 220.4661 | 0 | 1229.8758
1738081 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950464963_950464963 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:55:05 | 02.04.2021 14:05:54 | 4.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0045 | 0 | 0 | 17.0045
1738083 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-245 35-18-L00245_E_56382885_56382885 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 10:02:17 | 02.04.2021 11:59:31 | 1.9538 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.0293 | 0 | 0 | 0 | 1.3045 | 0 | 0 | 25.3337
1738088 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2088 35-09-M02088_956422879_956422879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:55:38 | 02.04.2021 13:39:03 | 3.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4107 | 0 | 0 | 1.4107
1738089 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-23 35-23-M00023_35-23-M00023_76459201 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:02:12 | 02.04.2021 15:45:00 | 6.7133 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 303.5224 | 0 | 0 | 0 | 40.2959 | 0 | 0 | 343.8183
1738090 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_KANDAK(ÇIRPI-3) M02_2055128 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:06:22 | 02.04.2021 10:15:19 | 0.14917 | 0 | 358 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13.0489 | 0 | 3.5509 | 0 | 6.294 | 0 | 0 | 22.8938
1738091 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2196 KARAAĞAÇ TR-3 35-03-M02196_35-03-M02196_2359806 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 10:07:15 | 02.04.2021 12:14:58 | 2.1286 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5752 | 0 | 18.2889 | 0 | 3.5793 | 0 | 0 | 33.4434
1738093 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/86-A (NAME SOKAK TRF) 45-83-M00271_48122843_56387192_56387192 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 08:53:27 | 02.04.2021 20:28:47 | 11.5889 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 385.792 | 0 | 0 | 0 | 37.113 | 0 | 0 | 422.905
1738095 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:08:42 | 02.04.2021 10:34:40 | 0.43278 | 0 | 896 | 5 | 22 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 47.0166 | 0.75864 | 1.4743 | 5.8064 | 5.8987 | 0 | 0 | 60.9547
1738096 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_BENZİNLİK L06_2335951 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 10:09:14 | 02.04.2021 18:03:31 | 7.9046 | 0 | 34 | 1 | 71 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.2402 | 42.1015 | 610.4466 | 110.253 | 213.6949 | 0 | 0 | 1028.7362
1738098 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | FIRINLI TR-8 35-20-L00095_35-20-L00095_2371660 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 10:05:42 | 02.04.2021 11:39:00 | 1.555 | 0 | 52 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2938 | 0 | 4.9494 | 0 | 5.3302 | 0 | 0 | 29.5734
1738099 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA 45-76-L00016_A_56385230_56385230 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:59:44 | 02.04.2021 10:49:43 | 0.83306 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13649 | 0 | 0.47055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60704
1738100 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-215 35-18-L00215_950436718_950436718 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:03:54 | 02.04.2021 16:02:13 | 5.9719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5205
1738103 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KARADOĞAN BENZİNLİK YANI TR-2 35-15-L00143_35-15-L00143_2346737 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 10:43:08 | 02.04.2021 18:08:30 | 7.4228 | 0 | 162 | 0 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 267.9911 | 0 | 55.6072 | 0 | 143.9001 | 0 | 0 | 467.4984
1738104 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 08:54:59 | 02.04.2021 13:08:14 | 4.2208 | 3 | 23 | 113 | 280 | 9 | 50 | 0 | 0 | 2.7207 | 14.4614 | 120.1415 | 287.1789 | 29.2647 | 155.5984 | 0 | 0 | 609.3657
1738106 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2115253 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 10:07:12 | 02.04.2021 18:42:39 | 8.5908 | 1 | 308 | 37 | 165 | 7 | 96 | 0 | 0 | 12.206 | 574.8451 | 1353.9712 | 1159.6284 | 116.7333 | 925.0527 | 0 | 0 | 4142.4366
1738108 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_953360101_953360101 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:14:00 | 02.04.2021 13:55:55 | 3.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0923 | 0 | 0 | 13.0923
1738110 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-7 (TR-308) 35-19-L00361_956671664_956671664 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:11:04 | 02.04.2021 13:04:25 | 2.8892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1715
1738111 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_45-73-M00785_2354758 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:12:51 | 02.04.2021 11:54:16 | 1.6903 | 0 | 289 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 131.875 | 0 | 11.2921 | 0 | 28.6614 | 0 | 0 | 171.8286
1738112 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_AYVAALAN M03_2328576 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 10:20:52 | 02.04.2021 11:29:19 | 1.1408 | 0 | 690 | 1 | 18 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 74.2648 | 0.52065 | 1.7047 | 10.8464 | 13.0065 | 0 | 0 | 100.3432
1738113 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-5 35-21-L00021_B_56357251_56357251 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:19:00 | 02.04.2021 12:07:28 | 1.8078 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8565 | 0 | 0.65289 | 0 | 42.886 | 0 | 0 | 50.3954
1738114 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 10:04:02 | 02.04.2021 12:15:57 | 2.1986 | 11 | 1656 | 6 | 241 | 11 | 173 | 0 | 0 | 13.5581 | 816.6928 | 104.5894 | 142.3465 | 35.301 | 225.3283 | 0 | 0 | 1337.8161
1738117 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1390 35-01-K01390_A_56374045_56374045 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 10:18:01 | 02.04.2021 11:47:00 | 1.4831 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64.633 | 0 | 0 | 0 | 0.7535 | 0 | 0 | 65.3865
1738121 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-139 35-18-L00139_950443420_950443420 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:26:26 | 02.04.2021 14:31:46 | 4.0889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2509
1738123 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_950464597_950464597 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:35:42 | 02.04.2021 13:48:25 | 3.2119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50049
1738124 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_911804283_911804283 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:23:32 | 02.04.2021 12:26:36 | 2.0511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17433
1738137 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | İM-1/TR-2 (TR-64) 35-14-M00308_A A02_5941277 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:00:00 | 02.04.2021 12:41:38 | 1.6939 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.2461 | 0 | 0 | 0 | 1.9892 | 0 | 0 | 43.2353
1738138 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-35 MOBİL KÖK 35-25-M00105_955284904_955284904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:01:00 | 02.04.2021 12:37:24 | 1.6067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029175
1738141 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | KOZBEYLİ TR-2 35-23-M00071_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048266 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:57:13 | 02.04.2021 14:10:11 | 3.2161 | 0 | 72 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 97.7721 | 0 | 20.6776 | 0 | 19.0143 | 0 | 0 | 137.464
1738142 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1483 35-04-K01483_C_56371329_56371329 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 11:38:00 | 02.04.2021 11:44:00 | 0.1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.5407 | 0 | 0 | 0 | 0.34953 | 0 | 0 | 3.8903
1738144 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3185 35-04-K03185_D K3185D1B_5831360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:05:53 | 02.04.2021 12:05:51 | 0.99944 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.499
1738145 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_B_65594721_65594721 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 11:49:23 | 02.04.2021 15:15:06 | 3.4286 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 212.4786 | 0 | 0 | 0 | 10.5269 | 0 | 0 | 223.0055
1738147 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-7/15 35-26-M00635__56359844_56359844 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:10:51 | 02.04.2021 15:45:01 | 4.5694 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.4495 | 0 | 0 | 0 | 69.1831 | 0 | 0 | 108.6326
1738150 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-26 35-14-L00026_12261020_56354640_56354640 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:13:32 | 02.04.2021 14:26:49 | 3.2214 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4634 | 0 | 0.34358 | 0 | 4.0404 | 0 | 0 | 15.8474
1738151 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-109 (AKARCA TR-2) 35-18-L00109_9478535_56376507_56376507 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 11:20:57 | 02.04.2021 12:20:10 | 0.9868 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7331 | 0 | 3.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5077
1738161 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_B_56404770_56404770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:35:30 | 02.04.2021 13:33:39 | 1.9692 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.9763 | 0 | 0 | 0 | 1.3702 | 0 | 0 | 7.3465
1738162 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135471 M01_53135471 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:32:32 | 02.04.2021 13:54:12 | 2.3611 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.3715 | 0 | 0 | 0 | 3.5125 | 0 | 0 | 45.884
1738163 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | FIRINLI TR-8 35-20-L00095_35-20-L00095_2371660 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 11:39:00 | 02.04.2021 13:45:00 | 2.1 | 0 | 52 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.1411 | 0 | 6.4832 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 38.7042
1738164 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-78 45-78-L00078_953264205_953264205 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:44:08 | 02.04.2021 12:27:51 | 0.72861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1515 | 0 | 0 | 5.1515
1738165 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-1 45-83-M00133_TR-1/1 M04_2331796 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:49:23 | 02.04.2021 13:00:37 | 1.1872 | 0 | 1639 | 0 | 47 | 6 | 94 | 6 | 1 | 0 | 487.1941 | 0 | 18.1428 | 860.1666 | 63.8354 | 398.3816 | 144.8262 | 1972.5466
1738166 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM COŞKUN SULAMA GRUBU TR 35-22-M00208_35-22-M00208_2362140 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:49:00 | 02.04.2021 14:22:14 | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7323
1738172 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIEMİNLER ÇAVLU TR 45-78-M00226_953294935_953294935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:48:23 | 02.04.2021 14:08:16 | 2.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25159 | 0 | 0 | 0.25159
1738173 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-120 OVACIK 35-18-L00120_950467026_950467026 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:35:10 | 02.04.2021 15:41:29 | 4.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0793 | 0 | 0 | 5.0793
1738174 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_950464271_950464271 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:36:19 | 02.04.2021 13:46:24 | 2.1681 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9041
1738176 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 12:01:37 | 02.04.2021 12:47:28 | 0.7639 | 3 | 115 | 18 | 226 | 9 | 52 | 4 | 0 | 22.3516 | 23.8591 | 25.6493 | 49.8498 | 27.7498 | 44.712 | 335.4808 | 0 | 529.6523
1738180 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_950411654_950411654 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:54:57 | 02.04.2021 16:57:15 | 5.0383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1253
1738181 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1997 35-01-K01997_DAĞITIM TRF K-1997 K03_2053202 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 12:09:23 | 02.04.2021 12:17:08 | 0.12917 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5288 | 0 | 0 | 0 | 0.048134 | 0 | 0 | 10.577
1738182 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01683_953211104_953211104 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:42:57 | 02.04.2021 14:29:35 | 2.7772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004818
1738185 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-94 35-16-L00094_953318897_953318897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:01:20 | 02.04.2021 15:51:39 | 3.8386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5043
1738187 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-890 35-01-K00890_912113585_912113585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:10:32 | 02.04.2021 14:46:53 | 2.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9554 | 0 | 0 | 2.9554
1738188 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HÜSEYİN DAĞLI SULAMA GRUBU 35-29-M00292_35-29-M00292_2350588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:11:20 | 02.04.2021 13:39:50 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1909 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 2.2053
1738189 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | EYKO TR-2 35-30-M00028_TR-1 - TR-3-5 M01_72084354 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:15:22 | 02.04.2021 12:38:51 | 0.39139 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.722 | 0 | 0 | 0 | 4.0172 | 0 | 0 | 16.7391
1738190 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-9 45-72-L00278_956479385_956479385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:05:42 | 02.04.2021 12:55:04 | 0.82278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032556
1738191 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-103 35-18-L00103_950439912_950439912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:47:53 | 02.04.2021 16:54:29 | 5.11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3694
1738193 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-248 35-18-L00248_950440922_950440922 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:00:11 | 02.04.2021 15:52:51 | 3.8778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9781
1738195 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-19-L00052_956697752_956697752 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:10:52 | 02.04.2021 13:41:42 | 1.5139 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25987 | 0 | 0.0041854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26405
1738196 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-141 35-03-K00141_910307941_910307941 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:23:30 | 02.04.2021 16:08:13 | 3.7453 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6831 | 0 | 0 | 0 | 0.29094 | 0 | 0 | 9.974
1738198 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:34:10 | 02.04.2021 12:39:30 | 0.088889 | 0 | 1489 | 76 | 100 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 21.8945 | 15.4183 | 7.0643 | 0.60144 | 2.3006 | 0 | 0 | 47.279
1738199 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_ÇOCUK HASTANESİ-1 M24_2084214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:34:44 | 02.04.2021 12:41:49 | 0.11806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9474 | 0 | 0 | 0 | 35.9474
1738200 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-320 M07_2064788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:35:52 | 02.04.2021 12:50:00 | 0.23556 | 0 | 2643 | 0 | 25 | 19 | 529 | 8 | 20 | 0 | 203.8928 | 0 | 4.7928 | 51.0173 | 129.9163 | 240.2978 | 71.5736 | 701.4905
1738206 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAKİL KUMPAS VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00122_965824519_965824519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:39:51 | 02.04.2021 15:27:45 | 2.7983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92319
1738207 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2537 35-09-K02537_913262614_913262614 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:39:17 | 02.04.2021 14:40:58 | 2.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0707 | 0 | 0 | 7.0707
1738211 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138229 L05_53138229 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 12:33:00 | 02.04.2021 17:25:05 | 4.8681 | 0 | 53 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.7653 | 0 | 19.6498 | 0 | 4.4328 | 0 | 0 | 63.8479
1738215 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANCIK TR-1 45-83-L00243_955158512_955158512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:39:44 | 02.04.2021 15:44:25 | 3.0781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001069
1738216 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:53:12 | 02.04.2021 12:54:22 | 0.019444 | 0 | 206 | 89 | 173 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.55729 | 1.763 | 2.2177 | 0.23995 | 0.080122 | 0 | 0 | 4.858
1738219 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_10723021_56368142_56368142 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:47:14 | 02.04.2021 14:34:55 | 1.7947 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.751 | 0 | 0 | 0 | 1.6396 | 0 | 0 | 59.3905
1738220 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/5 KİLİSE KABİN 35-20-L00028_955192507_955192507 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:43:34 | 02.04.2021 15:17:14 | 2.5611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47634
1738222 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_953366394_953366394 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:48:25 | 02.04.2021 16:01:24 | 3.2164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001046
1738224 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_95000048777_95000048777 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:41:08 | 02.04.2021 14:55:38 | 2.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016502 | 0 | 0 | 0.016502
1738227 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞKIZILCA-2 35-26-M00500_915179365_915179365 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:58:43 | 02.04.2021 15:10:28 | 2.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83486 | 0 | 0 | 0.83486
1738233 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2101366 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 13:17:24 | 02.04.2021 19:13:10 | 5.9294 | 3 | 23 | 113 | 280 | 9 | 50 | 0 | 0 | 3.5953 | 19.1017 | 158.2307 | 378.036 | 37.4973 | 199.6528 | 0 | 0 | 796.1139
1738237 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-734 35-01-K00734_911285608_911285608 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:07:44 | 02.04.2021 14:25:33 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4068 | 0 | 0 | 1.4068
1738238 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2035578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:17:02 | 02.04.2021 13:35:34 | 0.30889 | 0 | 605 | 10 | 30 | 8 | 65 | 3 | 0 | 0 | 61.4883 | 9.0294 | 5.8341 | 11.4125 | 22.2916 | 79.4068 | 0 | 189.4627
1738240 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | YENİCEKÖY YEŞİLLER TR-2 45-72-L00178_45-72-L00178_2370046 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:06:08 | 02.04.2021 15:05:02 | 1.9817 | 0 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4176 | 0 | 2.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9129
1738241 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-109 ZEYTİNALANI 35-19-L00109_61552613 _61552573 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:03:12 | 02.04.2021 14:17:39 | 1.2408 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2318
1738243 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2052153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:23:11 | 02.04.2021 13:28:28 | 0.088056 | 19 | 101 | 4 | 28 | 3 | 15 | 0 | 0 | 8.924 | 7.1854 | 0.21543 | 1.1924 | 1.2022 | 0.71559 | 0 | 0 | 19.4349
1738244 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | EMENLER TR-2 35-31-L00138_47840969_56390465_56390465 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:17:01 | 02.04.2021 17:55:16 | 4.6375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8242
1738246 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-371 35-07-K00371_35-07-K00371_2349188 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 13:25:52 | 02.04.2021 14:58:56 | 1.5511 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.2035 | 0 | 14.3222 | 0 | 16.4443 | 0 | 55.9897 | 91.9597
1738248 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:26:33 | 02.04.2021 13:32:44 | 0.10306 | 1 | 2571 | 26 | 506 | 11 | 237 | 0 | 2 | 0.014045 | 29.0949 | 1.3712 | 7.2593 | 3.2538 | 10.0844 | 0 | 0.050623 | 51.1282
1738249 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-280 35-18-L00280_7842997_56368829_56368829 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 13:28:33 | 02.04.2021 19:15:01 | 5.7742 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 134.5071 | 0 | 0.044767 | 0 | 19.6823 | 0 | 0 | 154.2342
1738258 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2607 35-03-M02607_ H_66059023 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:25:52 | 02.04.2021 14:45:39 | 1.3297 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9263 | 0 | 2.7696 | 0 | 4.4739 | 0 | 0 | 14.1698
1738263 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-82 35-19-L00082_956671741_956671741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:44:40 | 02.04.2021 15:19:27 | 1.5797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7805
1738264 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-10 35-32-L00010__72372861_72372861 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:47:00 | 02.04.2021 15:16:20 | 1.4889 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.1613 | 0 | 1.4711 | 0 | 3.8515 | 0 | 0 | 7.4838
1738269 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER TR-3 ESKİ EGELİLER 35-31-L00180_ H_72247936 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:52:52 | 02.04.2021 15:19:18 | 0.44056 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2171 | 0 | 1.7785 | 0 | 1.2592 | 0 | 0 | 4.2548
1738271 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:53:52 | 02.04.2021 15:37:42 | 1.7306 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.087605 | 69.4449 | 2.9228 | 0 | 11.7699 | 2.5383 | 0 | 0 | 86.7635
1738272 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-86 LÜTFÜ UYAN GRB. 35-15-M00086_B_56372777_56372777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:50:55 | 02.04.2021 22:49:39 | 8.9789 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5768 | 0 | 3.0623 | 0 | 0 | 5.6391
1738273 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-285 35-19-M00469_956665904_956665904 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:58:43 | 02.04.2021 15:43:47 | 1.7511 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3427
1738276 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-39 35-22-M00097_955271150_955271150 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:05:31 | 02.04.2021 17:54:05 | 3.8094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1053
1738277 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:09:30 | 02.04.2021 15:05:01 | 0.92528 | 0 | 1489 | 76 | 100 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 216.0138 | 164.1093 | 73.2784 | 6.4173 | 23.368 | 0 | 0 | 483.1868
1738278 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _B_56383139_56383139 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:33:49 | 02.04.2021 15:11:50 | 0.63361 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.9876 | 0 | 0 | 0 | 3.6159 | 0 | 0 | 15.6035
1738279 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-2 35-19-M00519_956667654_956667654 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:11:21 | 02.04.2021 18:39:01 | 4.4611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68864
1738285 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_TR-2 10.5 K11_2101515 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:23:32 | 02.04.2021 15:00:38 | 0.61833 | 0 | 19382 | 0 | 2 | 1 | 1202 | 0 | 5 | 0 | 3058.5845 | 0 | 0.082968 | 1.4777 | 617.7488 | 0 | 106.4217 | 3784.3157
1738286 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-251 35-02-K00251_K-538 K02_2098536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:23:33 | 02.04.2021 14:53:32 | 0.49972 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 130.8212 | 0 | 0 | 0 | 29.5167 | 0 | 0 | 160.3379
1738287 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ILICAKSU TR-1 45-72-L00884_45-72-L00884_2349267 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:10:12 | 02.04.2021 17:19:34 | 3.1561 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77074 | 0 | 4.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3217
1738288 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1249 35-04-K01249_A_56372973_56372973 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:20:21 | 02.04.2021 14:59:29 | 0.65222 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.8776 | 0 | 0 | 0 | 1.9134 | 0 | 0 | 14.791
1738293 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-1 45-71-M00133_BEYDERE KÖK M07_2079699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:38:12 | 02.04.2021 14:38:22 | 0.0027778 | 0 | 1063 | 126 | 80 | 7 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0.61837 | 0.24534 | 0.095742 | 0.10919 | 0.13071 | 0.4057 | 0 | 1.605
1738295 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | M-2313Ö DSİ SÜZBEYLİ ÖZEL KÖK 35-09-M02313Ö_HatBaşıAyırıcı_53133632 M01_53133632 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:38:08 | 02.04.2021 16:18:17 | 1.6692 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4801
1738299 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CABERBURHAN TR-1 45-73-M00869_945639408_945639408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:39:03 | 02.04.2021 17:01:24 | 2.3725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95298
1738301 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:39:38 | 02.04.2021 18:34:37 | 3.9164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17395
1738302 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARADOĞAN TR-1 35-15-L00469__72372017_72372017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:47:44 | 02.04.2021 19:03:50 | 4.2683 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1846 | 0 | 0 | 0 | 0.0032465 | 0 | 0 | 15.1878
1738303 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:57:12 | 02.04.2021 16:07:49 | 1.1769 | 0 | 2977 | 0 | 6 | 2 | 160 | 0 | 1 | 0 | 496.0544 | 0 | 0.97668 | 60.0976 | 147.776 | 0 | 0.39332 | 705.298
1738305 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | M-2543 35-02-M02543_M-2565 M13_73560523 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:55:39 | 02.04.2021 16:13:47 | 1.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.2621 | 23.7586 | 0 | 0 | 361.0207
1738306 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-134 AYARASANDA 35-18-L00134_950436633_950436633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:01:58 | 02.04.2021 18:19:53 | 3.2986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3813
1738307 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-845 35-01-K00845_911612914_911612914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:50:45 | 02.04.2021 16:27:27 | 1.6117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38938
1738310 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/11 (YANIKKAVAK MERKEZ) 35-20-L00056_95000148888_95000148888 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:45:15 | 02.04.2021 17:54:10 | 3.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6392 | 0 | 0 | 3.6392
1738311 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-832 35-04-K00832_G_56383123_56383123 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:07:33 | 02.04.2021 20:19:42 | 5.2025 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188.5301 | 0 | 0 | 0 | 4.489 | 0 | 0 | 193.0191
1738313 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_95000528202_95000528202 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:13:21 | 02.04.2021 16:51:24 | 1.6342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94845
1738315 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950448166_950448166 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:26:00 | 03.04.2021 00:25:03 | 8.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3771 | 0 | 0 | 14.3771
1738320 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-10 35-15-L00630_48656091_56372074_56372074 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:29:16 | 02.04.2021 22:50:39 | 7.3564 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.7194 | 0 | 8.8902 | 0 | 87.2306 | 0 | 0 | 114.8401
1738323 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_956667992_956667992 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:28:49 | 02.04.2021 17:24:09 | 1.9222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
1738324 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4523 35-02-K04523_910090903_910090903 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:34:54 | 02.04.2021 21:13:31 | 5.6436 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3062
1738325 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-211 35-18-L00211_950452810_950452810 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:36:07 | 02.04.2021 22:34:12 | 6.9681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44246
1738329 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-116 35-16-L00116_B_56397755_56397755 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:39:53 | 02.04.2021 16:47:05 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56604 | 0 | 2.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4446
1738330 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962998 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:39:37 | 02.04.2021 16:20:20 | 0.67861 | 0 | 35 | 1 | 51 | 13 | 21 | 18 | 0 | 0 | 6.1742 | 0.37967 | 5.769 | 61.9522 | 8.954 | 1040.9697 | 0 | 1124.1988
1738332 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ KURUDERE TR-2 35-20-M00077_98840398_98840398 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:33:51 | 02.04.2021 19:27:29 | 3.8939 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546
1738334 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-335 35-18-L00335_950439157_950439157 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:03:43 | 02.04.2021 20:14:29 | 4.1794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013505
1738335 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 45-78-L00022_953248846_953248846 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:08:00 | 02.04.2021 17:25:14 | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25908 | 0 | 0 | 0.25908
1738338 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKILIÇLI TR-2 45-71-M01556_953212702_953212702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:10:43 | 02.04.2021 19:09:03 | 2.9722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64554
1738339 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLLER TR-3 ESKİ EGELİLER 35-31-L00180_956586307_956586307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:12:07 | 02.04.2021 18:14:24 | 2.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3965 | 0 | 0 | 2.3965
1738340 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3148 35-04-K03148_910478977_910478977 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:48:45 | 02.04.2021 22:00:49 | 6.2011 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2632
1738342 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-3 35-27-L00047_912580052_912580052 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:55:40 | 02.04.2021 22:56:57 | 7.0214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.955
1738343 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3162 35-03-K03162_F_56362564_56362564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:22:00 | 02.04.2021 17:11:06 | 0.81833 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.6439 | 0 | 0 | 0 | 2.8233 | 0 | 0 | 37.4672
1738345 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-13 35-30-M00012_A_56365558_56365558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:02:45 | 02.04.2021 18:57:56 | 2.9197 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0114
1738347 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİRENTEPE TR-1 35-22-M00270_955281852_955281852 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:30:57 | 02.04.2021 19:08:28 | 2.6253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3081
1738352 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_950408307_950408307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:47:24 | 02.04.2021 23:58:23 | 7.1831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17849
1738353 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-74 45-77-L00074_45-77-L00074_2364532 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:46:59 | 02.04.2021 18:27:50 | 1.6808 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.7402 | 0 | 0.01958 | 0 | 18.3439 | 0 | 0 | 44.1036
1738354 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1543 35-01-M01543_911092438_911092438 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:51:59 | 02.04.2021 18:10:52 | 1.3147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1998
1738355 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-392 35-03-M00392_910416848_910416848 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:49:38 | 02.04.2021 18:22:32 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3613 | 0 | 0 | 6.3613
1738357 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-175 45-78-L00175_45-78-L00175_2376999 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:50:01 | 02.04.2021 18:23:18 | 1.5547 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 51.8533 | 0 | 0 | 0 | 6.0631 | 0 | 1.4923 | 59.4087
1738359 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADALA TR-8 45-78-M00293_953282342_953282342 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:56:18 | 02.04.2021 18:09:56 | 1.2272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048579
1738365 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505_950405368_950405368 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:20:00 | 02.04.2021 18:44:44 | 1.4122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034002
1738366 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_HALKAPINAR K16_2307513 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:03:02 | 02.04.2021 18:56:00 | 1.8828 | 0 | 4876 | 0 | 0 | 6 | 622 | 0 | 0 | 0 | 2988.9771 | 0 | 0 | 98.1553 | 607.9334 | 0 | 0 | 3695.0657
1738367 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-18/05 (TR-138) 45-71-M00255_E D7/1b_44500685 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:05:05 | 02.04.2021 19:59:23 | 2.905 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.4378 | 0 | 0 | 0 | 25.1396 | 0 | 0 | 175.5773
1738368 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | PİRAHMET TR-1 45-82-M00177_A_56402139_56402139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:15:55 | 02.04.2021 17:45:35 | 0.49444 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3763 | 0 | 0 | 0 | 0.14088 | 0 | 0 | 1.5172
1738369 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_66084748 M02_66084748 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:25:42 | 02.04.2021 18:15:32 | 0.83056 | 7 | 531 | 12 | 345 | 15 | 153 | 2 | 0 | 65.0353 | 220.4815 | 38.6692 | 134.6214 | 70.4419 | 119.3667 | 28.4179 | 0 | 677.034
1738370 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65826607 M08_65826607 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:01:29 | 02.04.2021 17:49:56 | 0.8075 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.9974 | 0 | 0.50607 | 0 | 1.7379 | 0 | 0 | 23.2414
1738374 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-3 35-27-M01052_98980994_98980994 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:28:31 | 02.04.2021 20:36:25 | 3.1317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266
1738376 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_955323446_955323446 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:03:08 | 02.04.2021 19:12:17 | 2.1525 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.682
1738382 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_M_56380761_56380761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:01:21 | 02.04.2021 19:03:25 | 2.0344 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5758
1738383 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2311316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:31:31 | 02.04.2021 19:57:17 | 2.4294 | 0 | 3 | 9 | 53 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 916.5901 | 155.7177 | 24.795 | 38.4916 | 0 | 0 | 1137.4724
1738384 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYVACIK TR-1 45-83-L00298_955158912_955158912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:40:26 | 02.04.2021 22:02:47 | 4.3725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35455
1738386 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_956683334_956683334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:41:45 | 02.04.2021 19:58:35 | 2.2806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0388 | 0 | 0 | 0 | 53.0529 | 0 | 0 | 54.0916
1738388 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KÜNER TR-2 35-22-M00227_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125271 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:57:00 | 02.04.2021 18:47:58 | 0.84944 | 0 | 178 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.8556 | 0 | 0.43936 | 0 | 13.0962 | 0 | 0 | 58.3912
1738389 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YAKAPINAR TR-6 35-20-L00139_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049933 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:42:17 | 02.04.2021 18:49:24 | 1.1186 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.651 | 0 | 4.7988 | 0 | 5.5805 | 0 | 0 | 16.0303
1738390 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKTEPE TR-1 35-28-M00269_953378959_953378959 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:42:01 | 02.04.2021 19:41:51 | 1.9972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3266
1738392 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YANLIZEV TR-1 35-16-L00250_A_56369044_56369044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:55:35 | 02.04.2021 18:39:24 | 0.73028 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6743 | 0 | 1.3003 | 0 | 0.48486 | 0 | 0 | 10.4595
1738393 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KLEMSAN KÖK 35-27-M00075_AHMET YAR KÖK M01_72176738 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:55:42 | 02.04.2021 19:05:00 | 1.155 | 15 | 300 | 20 | 19 | 34 | 32 | 14 | 1 | 21.542 | 101.2749 | 31.6465 | 8.6349 | 295.021 | 32.3389 | 3515.0108 | 15.2837 | 4020.7528
1738395 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-22/06 (YELKEN KONUTLARI) 45-71-M00649_95000565706_95000565706 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:59:33 | 02.04.2021 18:54:42 | 0.91917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93208 | 0 | 0 | 0.93208
1738396 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-142 35-26-M00142_7036795_56359755_56359755 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:00:14 | 02.04.2021 19:23:07 | 1.3814 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1538 | 0 | 0 | 0 | 0.044141 | 0 | 0 | 17.1979
1738399 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKEMERDERE KABAKLI TR-1 35-29-L00301_A_56402755_56402755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:11:53 | 02.04.2021 19:47:23 | 1.5917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53862
1738401 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_911038424_911038424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:15:37 | 02.04.2021 19:47:37 | 1.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57871
1738402 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-14 45-80-M00014_95000119778_95000119778 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:23:00 | 02.04.2021 20:13:09 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44819 | 0 | 0 | 0.44819
1738403 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI GEBEŞ MAH. 45-78-M00419_49250300_56408003_56408003 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:21:25 | 02.04.2021 19:02:09 | 0.67889 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39078 | 0 | 0.54327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93405
1738405 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_912016453_912016453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:15:33 | 02.04.2021 21:26:52 | 3.1886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5934
1738407 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:33:42 | 02.04.2021 18:52:45 | 0.3175 | 4 | 321 | 3 | 59 | 14 | 80 | 4 | 0 | 1.0294 | 34.5595 | 1.0339 | 10.0515 | 22.2272 | 14.4296 | 58.9811 | 0 | 142.3122
1738413 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_TR-1 OVA L15_2314436 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:46:46 | 02.04.2021 19:15:18 | 0.47556 | 0 | 112 | 0 | 7 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 20.6359 | 0 | 0.4956 | 0 | 11.3353 | 0 | 0 | 32.4668
1738414 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-75 MUSTAFA MERCAN GRB. 35-15-M00075_B_56367712_56367712 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:47:00 | 02.04.2021 19:35:55 | 0.81528 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00066138 | 0 | 0.52786 | 0 | 1.4779 | 0 | 0 | 2.0064
1738415 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1054 35-02-M01054_99474384_99474384 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:43:58 | 02.04.2021 20:20:59 | 1.6169 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53
1738416 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELİFLİ TR-1 35-20-L00107_955199629_955199629 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:44:55 | 02.04.2021 19:45:13 | 1.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072478
1738418 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4405 35-02-K04405_K-286 K02_2119987 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:54:39 | 02.04.2021 19:09:11 | 0.24222 | 0 | 2037 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 186.5969 | 0 | 0 | 2.3742 | 7.764 | 0 | 0 | 196.7351
1738420 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-5 35-15-L00005_C c1b_48912898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:56:02 | 02.04.2021 20:23:17 | 1.4542 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.1773 | 0 | 0 | 0 | 9.3691 | 0 | 0 | 70.5464
1738423 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-117 35-16-L00117_TR-118 L04_72036792 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.04.2021 19:07:42 | 02.04.2021 19:13:00 | 0.088333 | 0 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 51.9238 | 0 | 0 | 0 | 3.6688 | 0 | 0 | 55.5925
1738426 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_AKSELENDİ İM GİRİŞ L01_66574835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 19:21:22 | 02.04.2021 19:22:42 | 0.022222 | 0 | 214 | 44 | 14 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.64438 | 0.91451 | 0.10328 | 0.16401 | 0.10254 | 0.42675 | 0 | 2.3555
1738430 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 19:28:12 | 02.04.2021 19:55:49 | 0.46028 | 19 | 85 | 143 | 281 | 34 | 67 | 17 | 0 | 3.8861 | 9.795 | 64.9234 | 60.7371 | 90.3526 | 24.6875 | 418.3352 | 0 | 672.717
1738432 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1091 35-09-M01091_913182034_913182034 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 19:41:14 | 02.04.2021 21:11:21 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39535 | 0 | 0 | 0.39535
1738433 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/02 45-71-M02414_953187947_953187947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 19:38:45 | 02.04.2021 21:14:27 | 1.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251
1738434 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-18 35-30-M00018_955325707_955325707 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 19:42:33 | 02.04.2021 22:59:43 | 3.2861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4864
1738436 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_35-18-L00476_72085823 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 19:44:02 | 02.04.2021 21:39:10 | 1.9189 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 169.0266 | 0 | 0.030128 | 0 | 3.6469 | 0 | 0 | 172.7036
1738438 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-28 35-25-M00195_956645051_956645051 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 19:49:48 | 02.04.2021 22:11:14 | 2.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37045
1738440 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZMAK TR-22 35-21-L00178_966703459_966703459 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 20:05:26 | 02.04.2021 21:15:55 | 1.1747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0561
1738443 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-2 45-82-M00052_B_56388995_56388995 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 20:17:16 | 02.04.2021 21:43:15 | 1.4331 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5176
1738444 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-47 45-78-L00047__56384706_56384706 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 20:26:12 | 02.04.2021 21:19:05 | 0.88139 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.3012 | 0 | 0 | 0 | 0.18982 | 0 | 0 | 34.491
1738448 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-10 35-22-M00263_B_56355295_56355295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 20:35:56 | 02.04.2021 21:16:17 | 0.6725 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8068 | 0 | 6.7734 | 0 | 4.0219 | 0 | 0 | 15.6021
1738449 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_45-83-M00001_72159781 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 20:39:19 | 02.04.2021 22:13:04 | 1.5625 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3421 | 0 | 19.495 | 0 | 4.432 | 0 | 0 | 25.2692
1738452 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1091 35-09-M01091_35-09-M01091_45389677 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 20:53:05 | 02.04.2021 21:13:57 | 0.34778 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10.4965 | 0 | 0 | 0 | 23.7133 | 0 | 0 | 34.2098
1738457 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/3F(TR-1/48) 45-71-M00055_953201860_953201860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 21:03:32 | 03.04.2021 01:44:54 | 4.6894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7286
1738462 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | BAHÇEARASI KÖYÜ TR-2 35-31-L00318_Ayırıcı H01_2050064 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 21:56:00 | 02.04.2021 23:10:07 | 1.2353 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3714 | 0 | 1.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4104
1738463 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1192 35-02-K01192_910026520_910026520 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 21:49:17 | 02.04.2021 22:41:27 | 0.86944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6222 | 0 | 0 | 0 | 0.27096 | 0 | 0 | 1.8932
1738465 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_95000150271_95000150271 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 22:00:00 | 03.04.2021 04:26:00 | 6.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7574
1738466 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_8263990_56365760_56365760 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 21:50:38 | 03.04.2021 00:03:38 | 2.2167 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 113.4286 | 0 | 0.021881 | 0 | 3.5652 | 0 | 0 | 117.0157
1738467 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-1 M06_2312535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 22:10:50 | 02.04.2021 22:19:03 | 0.13718 | 0 | 2202 | 0 | 158 | 21 | 467 | 17 | 14 | 0 | 95.0273 | 0 | 5.8264 | 91.2244 | 38.169 | 166.3479 | 17.796 | 414.391
1738468 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1974 35-09-M01974_97810329_97810329 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 22:11:06 | 02.04.2021 22:59:39 | 0.80917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26793
1738469 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-820 35-04-K00820_913931468_913931468 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 22:16:31 | 03.04.2021 01:29:22 | 3.2142 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4519
1738470 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-1 M06_2312535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 22:29:57 | 02.04.2021 22:32:26 | 0.041606 | 0 | 2202 | 0 | 158 | 21 | 467 | 17 | 14 | 0 | 28.7202 | 0 | 1.7609 | 27.5708 | 11.5359 | 50.2755 | 5.3785 | 125.2419
1738472 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-158 ONTUR 35-18-L00158_11513016 a5_5777178 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 22:40:48 | 03.04.2021 01:01:14 | 2.3406 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1498 | 0 | 0 | 0 | 1.7857 | 0 | 0 | 3.9356
1738475 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ÇELENLİOĞLU KÖK 45-85-M00043_GÖLMARMARA GİRİŞ M03_2085876 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 22:47:52 | 02.04.2021 23:26:46 | 0.64833 | 2 | 1066 | 208 | 143 | 9 | 89 | 3 | 0 | 0.91439 | 143.8766 | 69.9632 | 24.8953 | 12.2384 | 23.5226 | 99.5126 | 0 | 374.923
1738476 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-5/27 35-28-L00099_953371623_953371623 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 23:02:52 | 03.04.2021 03:47:00 | 4.7356 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.4281 | 0 | 0 | 0 | 0.19197 | 0 | 0 | 23.6201
1738480 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_43157777_56395539_56395539 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 23:36:59 | 03.04.2021 04:17:00 | 4.6669 | 0 | 52 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.5745 | 0 | 5.6437 | 0 | 16.8384 | 0 | 0 | 66.0565
1738482 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_E KOLU L13_2055347 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 01:16:03 | 03.04.2021 01:37:51 | 0.36333 | 1 | 15891 | 14 | 147 | 11 | 1091 | 4 | 8 | 0.025915 | 1160.6071 | 3.5431 | 8.282 | 57.4584 | 150.6698 | 19.0061 | 22.6436 | 1422.236
1738490 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SARIGÖL-1 GİRİŞ M24_2318408 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 01:01:33 | 03.04.2021 01:06:12 | 0.0775 | 4 | 9009 | 360 | 1512 | 19 | 1189 | 0 | 4 | 0.045118 | 102.3373 | 16.4502 | 24.2433 | 2.8952 | 24.1265 | 0 | 0.13255 | 170.2302
1738492 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_TEKEL M14_2312679 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 01:02:08 | 03.04.2021 01:08:08 | 0.10014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3422 | 0 | 31.3422
1738493 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_IŞIKLAR M18_2312683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 01:02:22 | 03.04.2021 01:05:13 | 0.0475 | 0 | 2279 | 150 | 470 | 8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 19.7877 | 7.7727 | 10.0515 | 0.45999 | 2.2877 | 0 | 0 | 40.3595
1738496 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 01:02:38 | 03.04.2021 01:04:43 | 0.034722 | 15 | 3666 | 253 | 1102 | 31 | 238 | 4 | 0 | 0.13848 | 19.5579 | 7.2252 | 11.722 | 2.6428 | 2.9613 | 2.341 | 0 | 46.5886
1738497 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_SARIGÖL-2 M19_2312684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 01:02:31 | 03.04.2021 01:04:53 | 0.039444 | 0 | 7670 | 227 | 855 | 12 | 724 | 0 | 6 | 0 | 56.3719 | 19.0715 | 16.4355 | 2.3229 | 9.6906 | 0 | 0.49137 | 104.3837
1738498 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1541 35-01-M01541_910563864_910563864 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 01:03:21 | 03.04.2021 02:09:45 | 1.1067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4515
1738500 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_CABBAR DM-1 M07_2312673 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 01:01:43 | 03.04.2021 01:19:58 | 0.30417 | 2 | 2720 | 85 | 900 | 21 | 169 | 1 | 2 | 0.29734 | 114.2691 | 27.3235 | 56.1976 | 112.4665 | 19.1684 | 1.4474 | 0.64927 | 331.8191
1738501 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_SARIGÖL-1 M02_2312668 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 01:04:33 | 03.04.2021 01:24:22 | 0.33028 | 4 | 8245 | 288 | 1395 | 19 | 1145 | 0 | 4 | 0.19228 | 409.0779 | 66.8573 | 97.4437 | 12.3383 | 98.4213 | 0 | 0.56487 | 684.8957
1738502 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_ALAŞEHİR ŞEHİR-2 M03_2312669 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 01:01:43 | 03.04.2021 01:28:26 | 0.44528 | 0 | 11723 | 2 | 52 | 7 | 1938 | 1 | 6 | 0 | 1109.3715 | 0.89953 | 2.5553 | 124.0328 | 260.6201 | 72.9976 | 25.1404 | 1595.6172
1738503 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_950441974_950441974 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 01:16:11 | 03.04.2021 04:55:00 | 3.6469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.629
1738504 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_YEŞİLYURT M06_2312672 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 01:02:33 | 03.04.2021 01:31:43 | 0.48611 | 2 | 2349 | 101 | 300 | 14 | 321 | 2 | 0 | 0.20903 | 218.023 | 53.3674 | 82.0895 | 45.4141 | 43.9431 | 33.7685 | 0 | 476.8147
1738508 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53 45-71-M00324_953239381_953239381 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 02:04:32 | 03.04.2021 02:27:03 | 0.37528 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82686
1738510 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1269 35-02-M01269_TRF M02_2097994 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 08:59:00 | 03.04.2021 17:31:40 | 8.5444 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1048.3405 | 0 | 0 | 0 | 3.7244 | 0 | 0 | 1052.0648
1738511 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_GÜLBAHÇE L04_2314079 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:51:00 | 03.04.2021 10:49:39 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2842 | 0 | 37.755 | 0 | 39.0392
1738512 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:03:00 | 03.04.2021 10:27:44 | 1.4122 | 0 | 9 | 37 | 73 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2.2239 | 159.6858 | 98.5401 | 133.7623 | 72.122 | 962.9914 | 0 | 1429.3254
1738513 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3701 35-04-K03701_TRAFO K02_2114394 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:15:00 | 03.04.2021 09:32:00 | 0.28333 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1019 | 0 | 0 | 0 | 1.4992 | 0 | 0 | 16.6012
1738514 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2310311 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:53:00 | 03.04.2021 13:08:07 | 3.2519 | 8 | 170 | 9 | 26 | 13 | 59 | 1 | 0 | 95.1099 | 282.6974 | 85.17 | 80.6507 | 201.388 | 277.5247 | 20.9824 | 0 | 1043.5232
1738516 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DENİŞ 1-2 MOD5A 45-82-M00377_DENİŞ-2 ÇIKIŞ M10_2334387 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 08:59:00 | 03.04.2021 15:02:24 | 6.0567 | 0 | 102 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.3339 | 0 | 0 | 158.8808 | 0.99031 | 0 | 0 | 219.2049
1738517 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:41:08 | 03.04.2021 10:51:17 | 1.1692 | 9 | 4474 | 575 | 412 | 52 | 479 | 14 | 2 | 2.2836 | 1025.3553 | 451.809 | 141.6494 | 864.236 | 254.1792 | 690.8729 | 6.7402 | 3437.1256
1738518 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | LEZİTA DM 35-27-M00950_BAĞYURDU TM LEZİTA-1 M08_49855401 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:55:00 | 03.04.2021 14:27:00 | 4.5333 | 1 | 7 | 19 | 47 | 19 | 5 | 12 | 1 | 1.2135 | 3.8419 | 517.6328 | 58.1893 | 7761.9836 | 7.7009 | 7024.9264 | 0.5121 | 15376.0006
1738519 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2101366 | TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:41:22 | 03.04.2021 13:20:53 | 3.6586 | 3 | 23 | 113 | 280 | 9 | 50 | 0 | 0 | 2.3858 | 12.6811 | 103.7199 | 245.5442 | 21.0283 | 108.1379 | 0 | 0 | 493.4973
1738520 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_D_56365790_56365790 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:20:00 | 03.04.2021 12:14:46 | 2.9128 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 123.9929 | 0 | 0 | 0 | 16.9912 | 0 | 0 | 140.9841
1738521 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2333770 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:54:00 | 03.04.2021 10:59:44 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.1434 | 225.4712 | 0 | 0 | 522.6147
1738522 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2315523 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:04:00 | 03.04.2021 09:46:00 | 0.7 | 15 | 696 | 21 | 45 | 39 | 107 | 12 | 0 | 4.2482 | 132.8852 | 60.6471 | 11.2421 | 190.4886 | 50.3002 | 247.0152 | 0 | 696.8267
1738524 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:25:45 | 03.04.2021 12:01:25 | 1.5944 | 0 | 70 | 54 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.4023 | 112.3097 | 3.9039 | 43.383 | 1.3615 | 0 | 0 | 193.3604
1738526 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/6 45-83-M00006_TR-1/3 M04_2331755 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:01:00 | 03.04.2021 13:13:00 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 53 | 2 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1.0405 | 0 | 39.0953 | 137.4008 | 95.4367 | 10576.2256 | 0 | 10849.199
1738527 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YUSUFLU TR-3 35-20-L00237_35-20-L00237_2359475 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:02:58 | 03.04.2021 12:54:30 | 2.8587 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2039 | 0 | 13.5659 | 0 | 13.9261 | 0 | 0 | 43.6959
1738528 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/2 45-83-L00002_48136612_56385903_56385903 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:04:51 | 03.04.2021 17:38:45 | 7.5647 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3314 | 0 | 0.56043 | 0 | 0 | 6.8918
1738529 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-441 35-08-K00441_35-08-K00441_42467166 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:46:37 | 03.04.2021 14:17:30 | 4.5147 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 105.6608 | 0 | 0 | 0 | 319.789 | 0 | 0 | 425.4498
1738532 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_KIRBAŞ L01_2304031 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:08:35 | 03.04.2021 11:49:18 | 1.6784 | 1 | 98 | 20 | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4.6384 | 41.1543 | 86.0499 | 10.8907 | 42.9966 | 22.8425 | 0 | 0 | 208.5724
1738534 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962998 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:02:35 | 03.04.2021 10:13:28 | 0.18139 | 0 | 35 | 1 | 51 | 13 | 21 | 18 | 0 | 0 | 1.8651 | 0.1098 | 1.6416 | 14.465 | 2.0269 | 199.6555 | 0 | 219.764
1738535 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ERGENEKON TR-10 45-83-M00625_ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 M03_61287345 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:44:01 | 03.04.2021 14:36:22 | 4.8725 | 0 | 204 | 0 | 2 | 0 | 298 | 0 | 22 | 0 | 264.7048 | 0 | 0 | 0 | 2277.493 | 0 | 1593.7901 | 4135.9879
1738536 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-12 35-30-L00012_B_56366939_56366939 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:44:26 | 03.04.2021 11:44:00 | 1.9928 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.6052 | 0 | 0 | 0 | 3.1384 | 0 | 0 | 100.7436
1738537 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-23 35-23-M00023_35-23-M00023_76459201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:27:00 | 03.04.2021 11:09:00 | 1.7 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.6222 | 0 | 0 | 0 | 8.1056 | 0 | 0 | 86.7278
1738538 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | OTOYOL SANCAKLIBOZKÖY DM 45-71-M02152_BAĞYURDU TM M01_61455634 | TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:13:00 | 03.04.2021 13:18:34 | 3.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2986 | 0 | 0 | 0 | 233.2986
1738539 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | TAHSİN ATALAY VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00133_35-13-L00133_2374126 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:15:00 | 03.04.2021 12:04:47 | 1.8297 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8835 | 0 | 18.594 | 0 | 0 | 24.4775
1738540 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_HatBaşıAyırıcı_53139990 M02_53139990 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:13:00 | 03.04.2021 19:08:00 | 8.9167 | 0 | 767 | 0 | 32 | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 1282.4591 | 0 | 151.4548 | 3.8128 | 226.5839 | 0 | 86.706 | 1751.0167
1738541 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2334649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 08:56:00 | 03.04.2021 09:36:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 13 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8308 | 52.9468 | 0 | 0.63147 | 4.8353 | 0 | 75.2444
1738542 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KÜÇÜKKALE TR-1 35-29-L00651_C_56407419_56407419 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:36:28 | 03.04.2021 12:41:30 | 2.0839 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.758 | 0 | 0 | 0 | 0.58376 | 0 | 0 | 10.3418
1738543 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-3 (M-2344) 35-10-M02344_912605554_912605554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:11:00 | 03.04.2021 10:58:25 | 0.79028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20314
1738544 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTALAN TR-1 45-76-M00146_45-76-M00146_2357393 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:15:30 | 03.04.2021 13:16:13 | 3.0119 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9847 | 0 | 0 | 0 | 3.8239 | 0 | 0 | 29.8087
1738545 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2115246 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:23:30 | 03.04.2021 15:39:14 | 5.262 | 1 | 308 | 37 | 165 | 7 | 96 | 0 | 0 | 7.8318 | 368.8264 | 855.1822 | 724.3927 | 62.3062 | 473.3333 | 0 | 0 | 2491.8726
1738546 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_L-295 L01_2337307 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:18:38 | 03.04.2021 12:07:38 | 1.8167 | 1 | 10 | 2 | 14 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.73526 | 6.5608 | 371.5016 | 22.1102 | 33.4781 | 47.4269 | 0 | 0 | 481.8129
1738549 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1870 35-09-K01870_97792324_97792324 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:17:25 | 03.04.2021 12:56:36 | 2.6531 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4877
1738551 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950442222_950442222 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:22:11 | 03.04.2021 12:00:23 | 1.6367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37
1738552 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/8 35-27-M00330_912623673_912623673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:13:10 | 03.04.2021 11:40:51 | 1.4614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93522
1738553 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | TR-22/14 ÇUKUROVA KİMYA EML 45-71-M01186_DAĞITIM TRAFO TR-22/14 ÇUKUROVA KİMYA EML M03_72080454 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:19:11 | 03.04.2021 11:50:18 | 1.5186 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 277.7184 | 0 | 0 | 0 | 12.5564 | 0 | 0 | 290.2748
1738555 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-417 MIAMI EVLERİ 35-18-L00417_9669680_56365435_56365435 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:30:00 | 03.04.2021 12:13:07 | 1.7186 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6919
1738556 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953242990_953242990 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:51:08 | 03.04.2021 12:22:16 | 2.5189 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827
1738557 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _A_56387125_56387125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:31:00 | 03.04.2021 18:19:00 | 7.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020882
1738560 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_45-80-M00101_2376559 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:36:57 | 03.04.2021 11:27:40 | 0.84516 | 0 | 99 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.8113 | 0 | 1.5205 | 0 | 2.4897 | 0 | 0 | 22.8214
1738562 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-123 35-01-K00123_35-01-K00123_2375634 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:37:00 | 03.04.2021 11:26:47 | 0.82972 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5328 | 0 | 0 | 0 | 4.0925 | 0 | 0 | 32.6253
1738563 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-90 ULAMIŞ YAREN 35-14-L00090_956633751_956633751 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:34:13 | 03.04.2021 15:31:13 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 3.215
1738564 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLHAN CAN SULAMA GRUBU 35-29-M00157_955028237_955028237 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:35:21 | 03.04.2021 13:24:39 | 2.8217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068623
1738566 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | GÜNYAKA TR-3 45-79-M00478_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2073941 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:45:00 | 03.04.2021 14:44:00 | 3.9833 | 0 | 56 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.0214 | 0 | 11.6148 | 0 | 1.8678 | 0 | 0 | 45.504
1738567 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-8 35-22-M00246_955255882_955255882 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:36:47 | 03.04.2021 12:07:00 | 1.5036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07784
1738569 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:49:00 | 03.04.2021 11:55:20 | 1.1056 | 2 | 164 | 11 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0.39695 | 22.7415 | 20.7566 | 0 | 210.8658 | 4.9852 | 2.0174 | 0 | 261.7634
1738571 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-12 35-22-M00299_955264888_955264888 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:50:36 | 03.04.2021 15:08:24 | 4.2967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2514
1738577 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_955321361_955321361 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:56:42 | 03.04.2021 11:26:06 | 0.49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35455
1738578 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-75 35-28-L00075_953372656_953372656 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:56:53 | 03.04.2021 13:24:53 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8181 | 0 | 0 | 0 | 0.016295 | 0 | 0 | 2.8344
1738579 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-105 35-15-M00105_TR-118 M01_66875011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:58:19 | 03.04.2021 11:28:27 | 0.50222 | 0 | 3855 | 1 | 6 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 516.5231 | 0.51258 | 0.018924 | 63.6232 | 87.9974 | 0 | 0 | 668.6752
1738581 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-5/19 35-26-M00815_AYRANCILAR DM-5 M01_65905959 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:07:52 | 03.04.2021 12:09:02 | 1.0194 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.7896 | 0 | 0.54678 | 0 | 21.9787 | 0 | 0 | 35.3151
1738583 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4950 35-01-K04950_911822419_911822419 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:12:21 | 03.04.2021 12:34:34 | 1.3703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3003
1738584 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-2 ÇIKIŞ M04_2318878 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:17:18 | 03.04.2021 11:25:00 | 0.12833 | 10 | 7007 | 1 | 101 | 21 | 605 | 3 | 6 | 8.7321 | 206.4177 | 0.034969 | 3.2111 | 26.093 | 51.6697 | 5.0388 | 0.35087 | 301.5482
1738585 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-163 35-26-M01148_956618582_956618582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:15:09 | 03.04.2021 14:19:02 | 3.0647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1856
1738587 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_D D1_5771697 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:28:00 | 03.04.2021 12:24:34 | 0.94278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6424 | 0 | 0 | 22.6424
1738589 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-19-L00081_956690436_956690436 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:22:26 | 03.04.2021 14:17:10 | 2.9122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6758
1738590 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | SELİM GES KÖK 35-23-M00319__72372474_72372474 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:27:21 | 03.04.2021 11:51:14 | 0.39806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75275
1738591 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-259 35-18-L00259_952990536_952990536 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:22:27 | 03.04.2021 15:09:21 | 3.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.683 | 0 | 0 | 3.683
1738593 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3558 35-02-K03558_967168319_967168319 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:24:13 | 03.04.2021 12:56:12 | 1.5331 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6865
1738594 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İRİMAĞZI TR-20 35-15-L00697_950402350_950402350 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:35:34 | 03.04.2021 12:38:02 | 1.0411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023312
1738595 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_A_56395236_56395236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:33:13 | 03.04.2021 15:43:58 | 4.1792 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8206 | 0 | 0.41589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2365
1738597 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035360 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 08:57:00 | 03.04.2021 09:45:00 | 0.8 | 1 | 1195 | 113 | 217 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0.013008 | 108.6914 | 35.6719 | 30.8809 | 0 | 22.5107 | 0 | 0 | 197.7679
1738598 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANCALI KÖYÜ TR-3 45-71-M01722_953206153_953206153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:26:49 | 03.04.2021 13:05:21 | 1.6422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007145
1738601 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARABÖRGLÜ TR-2 45-72-L00175_A_56394335_56394335 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:31:46 | 03.04.2021 14:25:05 | 2.8886 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3984 | 0 | 3.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9186
1738602 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİ TR-1 35-26-M00780_95000453929_95000453929 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:46:58 | 03.04.2021 14:51:36 | 3.0772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81448
1738603 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-34 35-25-M00193_956660629_956660629 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:49:16 | 03.04.2021 13:09:39 | 1.3397 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7844
1738605 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_953365898_953365898 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:58:45 | 03.04.2021 13:14:27 | 1.2617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36201
1738607 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 35-30-L00072_955330913_955330913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:06:10 | 03.04.2021 12:58:05 | 0.86528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024208
1738609 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | CABBAR FAKILI TR-305 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00651_45-73-M00651_2352406 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:15:00 | 03.04.2021 14:18:00 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7337
1738612 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-34 35-21-L00148_953356990_953356990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:22:01 | 03.04.2021 14:19:48 | 1.9631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26655
1738614 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-58 35-28-L00058_B_60984528_60984528 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:26:00 | 03.04.2021 15:16:24 | 2.84 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7314 | 0 | 0.60218 | 0 | 18.754 | 0 | 0 | 25.0876
1738615 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHRİ DUMAN SULAMA 35-26-M00495_956610354_956610354 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:23:12 | 03.04.2021 14:00:27 | 1.6208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738617 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAPINAR TR-1 45-78-M01107_A_56387618_56387618 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:29:09 | 03.04.2021 13:30:08 | 1.0164 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3726 | 0 | 0.41425 | 0 | 0.17942 | 0 | 0 | 7.9662
1738618 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-593 35-01-K00593_B_56357520_56357520 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:34:00 | 03.04.2021 14:15:24 | 1.69 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 89.7571 | 0 | 0 | 0 | 2.5105 | 0 | 0 | 92.2676
1738619 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-29 35-15-L00241_35-15-L00241_2365151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:41:00 | 03.04.2021 13:07:41 | 0.44472 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9896 | 0 | 1.9499 | 0 | 0 | 4.9395
1738622 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1105 35-03-K01105_913490794_913490794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:41:36 | 03.04.2021 14:24:04 | 1.7078 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0.20811 | 0 | 0 | 2.6388
1738623 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZLUÖREN TR-1 45-82-M00309_945518619_945518619 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:33:32 | 03.04.2021 18:27:20 | 5.8967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5509
1738625 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-3 35-31-L00357_47788321_56352929_56352929 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:51:43 | 03.04.2021 18:49:14 | 5.9586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2464
1738626 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | OTOYOL SANCAKLIBOZKÖY DM 45-71-M02152_GİŞELER M05_61455691 | TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 12:57:38 | 03.04.2021 19:14:30 | 6.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.2266 | 0 | 0 | 0 | 454.2266
1738627 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-328 35-03-M00328_B_56379839_56379839 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:53:09 | 03.04.2021 14:21:50 | 1.4781 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.8044 | 0 | 0.41521 | 0 | 0.90564 | 0 | 0 | 22.1252
1738628 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_ÇATALKAYA L09_2314077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:00:00 | 03.04.2021 14:25:30 | 1.425 | 0 | 41 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.2176 | 0 | 10.0184 | 0 | 1.6945 | 0 | 0 | 38.9306
1738631 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2001 GÜZELBAHÇE ÇAMLI KÖK 35-10-M02001_M-2501 M03_47756368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:58:30 | 03.04.2021 13:38:46 | 0.67111 | 0 | 310 | 1 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 138.5066 | 0.44371 | 0.68041 | 7.7291 | 6.6202 | 0 | 0 | 153.98
1738636 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_TR-6 L06_66588791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:48:28 | 03.04.2021 13:31:35 | 0.71861 | 1 | 503 | 17 | 58 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.19037 | 62.9756 | 1.9995 | 8.8595 | 0 | 24.6295 | 0 | 0 | 98.6545
1738637 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_ŞEHİR-1 M03_72234160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:13:00 | 03.04.2021 14:07:18 | 0.905 | 0 | 373 | 0 | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 51.0856 | 0 | 2.0435 | 0 | 11.2233 | 0 | 0 | 64.3524
1738638 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/6 45-83-M00006_TR-1/3 M04_2331755 | TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 13:13:34 | 03.04.2021 19:07:05 | 5.8918 | 0 | 2 | 0 | 53 | 2 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1.8793 | 0 | 69.6881 | 242.3704 | 167.936 | 16182.7503 | 0 | 16664.6241
1738639 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 13:21:00 | 03.04.2021 18:25:14 | 5.0706 | 3 | 23 | 113 | 280 | 9 | 50 | 0 | 0 | 3.2341 | 17.1842 | 137.6014 | 329.2662 | 28.1994 | 143.6222 | 0 | 0 | 659.1075
1738640 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-207 MERKEZTUR 35-18-L00207_950467726_950467726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:56:25 | 03.04.2021 16:55:28 | 3.9842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44047
1738641 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2318327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:01:43 | 03.04.2021 13:31:03 | 0.48889 | 0 | 235 | 54 | 156 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.319 | 19.591 | 40.4938 | 2.8864 | 4.5932 | 0 | 0 | 95.8834
1738643 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140331 M014_53140331 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 13:24:32 | 03.04.2021 17:56:25 | 4.5313 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.7537 | 0 | 230.7597 | 0 | 1913.161 | 0 | 2228.6744
1738644 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-14 45-71-M00099_A_56393059_56393059 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:06:10 | 03.04.2021 15:47:17 | 2.6853 | 0 | 153 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.1955 | 0 | 3.0867 | 0 | 0.89549 | 0 | 0 | 87.1776
1738645 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_955156457_955156457 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:01:03 | 03.04.2021 15:54:22 | 2.8886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47118
1738646 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1074 35-01-K01074_911868928_911868928 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:23:15 | 03.04.2021 17:30:47 | 4.1256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7131
1738647 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-55 35-15-M00055_48874677_56366094_56366094 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:33:00 | 03.04.2021 15:56:06 | 2.385 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0751
1738648 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426466_56387834_56387834 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:22:41 | 03.04.2021 20:42:59 | 7.3383 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9023 | 0 | 5.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5666
1738650 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-217 35-01-K00217_35-01-K00217_2347911 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:33:05 | 03.04.2021 14:17:43 | 0.74389 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 253.215 | 0 | 0 | 0 | 30.8455 | 0 | 0 | 284.0604
1738651 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:38:00 | 03.04.2021 14:24:22 | 0.77278 | 2 | 164 | 11 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0.26641 | 15.2628 | 14.2324 | 0 | 145.8932 | 3.3943 | 1.3108 | 0 | 180.3599
1738652 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:32:18 | 03.04.2021 14:11:05 | 0.64639 | 17 | 2348 | 30 | 177 | 53 | 413 | 5 | 1 | 7.9702 | 281.8181 | 79.354 | 30.2361 | 126.0498 | 93.7477 | 179.8881 | 3.2287 | 802.2928
1738653 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-11 35-15-L00633_950386903_950386903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:35:55 | 03.04.2021 19:30:26 | 5.9086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0442
1738654 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_7531981_56377761_56377761 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:37:02 | 03.04.2021 19:15:48 | 5.6461 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5813 | 0 | 1.5031 | 0 | 0 | 13.0844
1738656 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | BÜYÜKKEMERDERE KABAKLI TR-1 35-29-L00301_ H_72127446 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:07:00 | 03.04.2021 15:06:02 | 5.9839 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6109 | 0 | 4.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9164
1738657 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035421 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 14:00:53 | 03.04.2021 14:52:34 | 0.86121 | 1 | 1265 | 113 | 222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.014591 | 127.7123 | 36.0929 | 38.013 | 0 | 29.0968 | 0 | 0 | 230.9296
1738660 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İRİMAĞZI TR-20 35-15-L00697_950402352_950402352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:05:19 | 03.04.2021 15:39:52 | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8489
1738661 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 35-27-M01091_98941330_98941330 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:02:10 | 03.04.2021 17:46:47 | 3.7436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9712
1738662 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-99/A 45-78-L00184_49361423_56387726_56387726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:09:09 | 03.04.2021 14:48:07 | 0.64944 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.0171 | 0 | 0 | 0 | 11.3072 | 0 | 0 | 34.3243
1738663 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_950418013_950418013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:11:09 | 03.04.2021 15:33:33 | 1.3733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079647
1738664 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | AKPINAR TR-1 (MERKEZ) 35-31-L00304__72373283_72373283 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:25:00 | 03.04.2021 15:52:58 | 1.4661 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9796 | 0 | 1.6297 | 0 | 2.3648 | 0 | 0 | 8.9741
1738665 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-552 35-03-K00552_912822113_912822113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:10:36 | 03.04.2021 18:00:47 | 3.8364 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9144
1738666 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_G G_53125753 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:22:25 | 03.04.2021 16:36:07 | 2.2283 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.8569 | 0 | 0 | 0 | 4.3433 | 0 | 0 | 29.2002
1738667 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 45-78-M00059_953248807_953248807 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:17:03 | 03.04.2021 15:27:01 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84118 | 0 | 0 | 0.84118
1738668 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLEME TR-2 35-22-M00161_955267523_955267523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:24:26 | 03.04.2021 15:37:29 | 1.2175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2008
1738670 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/91-1 45-83-L00160_955172014_955172014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:32:36 | 03.04.2021 16:10:04 | 1.6244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003
1738671 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-7 35-20-L00358_9026016_56373903_56373903 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:50:00 | 03.04.2021 16:01:01 | 5.1836 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1305 | 0 | 0.89827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0287
1738674 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 ÖZTİRYAKİLER 35-19-L00090_956665475_956665475 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:39:49 | 03.04.2021 19:02:03 | 4.3706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31677
1738676 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TOPALLAR TR-1 35-16-M00092_35-16-M00092_2361501 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:47:00 | 03.04.2021 15:38:48 | 0.86333 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.246 | 0 | 0 | 0 | 0.27912 | 0 | 0 | 6.5252
1738677 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-1 GİRİŞ M03_76015960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:39:49 | 03.04.2021 15:50:02 | 1.1703 | 0 | 521 | 9 | 37 | 21 | 71 | 9 | 0 | 0 | 152.256 | 105.9479 | 10.4619 | 162.2729 | 32.8067 | 343.2503 | 0 | 806.9956
1738678 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRCA ALİ TR-4 45-73-M00367_945649057_945649057 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:39:18 | 03.04.2021 15:49:14 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21048
1738680 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKATBAŞI TR-2 35-20-L00102_955206612_955206612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:50:57 | 03.04.2021 15:57:37 | 1.1111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053834
1738683 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | MEMİŞ KİRLİ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00509_35-27-M00509_2369449 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:49:02 | 03.04.2021 16:59:38 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5594
1738684 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_A_56406702_56406702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:48:01 | 03.04.2021 16:16:51 | 1.4806 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1728 | 0 | 3.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1423
1738685 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-2 35-15-L01027_B_56361666_56361666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:31:38 | 03.04.2021 18:32:35 | 4.0158 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85423 | 0 | 0.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95854
1738686 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-524 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00524_950461779_950461779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:58:15 | 03.04.2021 18:39:11 | 3.6822 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23903 | 0 | 2.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1192
1738688 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2012 35-01-K02012_B_56382739_56382739 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:01:27 | 03.04.2021 18:52:55 | 3.8578 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92.6868 | 0 | 0 | 0 | 1.8425 | 0 | 0 | 94.5293
1738689 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_A_56360049_56360049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:52:26 | 03.04.2021 15:49:09 | 0.94528 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.9225 | 0 | 2.7582 | 0 | 15.569 | 0 | 0 | 42.2497
1738690 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_UZUNAHIRLI-MENTEŞE M04_2329337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:11:00 | 03.04.2021 15:31:58 | 0.34944 | 1 | 188 | 9 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.074142 | 7.6366 | 0.54259 | 0.026666 | 0.30056 | 1.329 | 0 | 0 | 9.9096
1738695 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_TURŞU L03_72321002 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:44:00 | 03.04.2021 16:08:52 | 0.41444 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33991 | 0 | 16.3921 | 0 | 18.6628 | 0 | 0 | 0 | 35.3947
1738698 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAZIBAŞI TOKİ TR-2 35-26-M00768_956631859_956631859 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:45:21 | 03.04.2021 18:08:49 | 2.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3935 | 0 | 0 | 55.3935
1738699 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1544 35-01-M01544_911213783_911213783 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:47:01 | 03.04.2021 16:53:50 | 1.1136 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36448
1738701 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | ŞEVKİ OLGUN VE ARK. T-SULAMA GRB.TR-2 35-13-L00129_35-13-L00129_2374607 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:45:14 | 03.04.2021 16:53:18 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092308 | 0 | 1.0885 | 0 | 0 | 1.1808
1738703 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3974 35-01-K03974_912993655_912993655 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:50:02 | 03.04.2021 18:00:30 | 2.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 2.049
1738704 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2631 35-03-K02631_910112099_910112099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:57:43 | 03.04.2021 18:38:54 | 2.6864 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6171 | 16.7868
1738705 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-202 35-18-L00202_950458224_950458224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:01:08 | 03.04.2021 18:13:33 | 2.2069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23114
1738707 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_POYRAZDAMLARI TR-12-13-14 M04_2328104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:55:36 | 03.04.2021 16:47:56 | 0.87222 | 0 | 231 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.7245 | 0 | 5.2843 | 0 | 7.0854 | 0 | 0 | 48.0942
1738708 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_KIRBAŞ L01_2035575 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:10:52 | 03.04.2021 16:17:22 | 0.10833 | 1 | 98 | 20 | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.28186 | 2.5008 | 5.2092 | 0.66858 | 2.6551 | 1.3918 | 0 | 0 | 12.7073
1738711 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | SANCAKLI TR-1 35-22-M00157_B_56354254_56354254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:09:43 | 03.04.2021 17:03:52 | 0.9025 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6148 | 0 | 0 | 0 | 0.27281 | 0 | 0 | 3.8876
1738714 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 MENTEŞ YOLU 35-19-L00097_956662574_956662574 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:14:59 | 03.04.2021 20:10:00 | 3.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071568 | 0 | 0 | 0.071568
1738715 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-4 35-31-L00112_47864744_56392747_56392747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:00:49 | 03.04.2021 18:02:43 | 2.0317 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9595 | 0 | 0.039515 | 0 | 0.15586 | 0 | 0 | 2.1549
1738717 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1233 35-01-M01233_914566521_914566521 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:24:00 | 03.04.2021 16:48:57 | 0.41583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84464
1738718 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/79 45-72-M00079_D_56391881_56391881 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:18:49 | 03.04.2021 17:07:56 | 0.81861 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4856 | 0 | 0 | 0 | 0.80872 | 0 | 0 | 15.2943
1738721 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_HatBaşıAyırıcı_53135286 M04_53135286 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:09:11 | 03.04.2021 17:48:57 | 1.6628 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.7553 | 0 | 0 | 0 | 1.2907 | 0 | 0 | 20.0459
1738722 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MEDAR TR-2 45-72-M00593_45-72-M00593_2360274 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:16:12 | 03.04.2021 17:45:52 | 1.4944 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40207 | 0 | 4.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8263
1738723 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-39 35-23-L00039_950422853_950422853 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:25:34 | 03.04.2021 17:17:27 | 0.86472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022951
1738724 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-362 35-09-M00362_HatBaşıAyırıcı_53137863 M03_53137863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:32:23 | 03.04.2021 16:41:43 | 0.15556 | 0 | 595 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 35.2586 | 0 | 0 | 4.2983 | 10.346 | 0 | 0 | 49.9029
1738727 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:38:37 | 03.04.2021 16:46:10 | 0.12583 | 0 | 595 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 28.5217 | 0 | 0 | 3.477 | 8.3692 | 0 | 0 | 40.3679
1738728 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-18 35-14-L00018_5653054_56354993_56354993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:36:39 | 03.04.2021 17:18:58 | 0.70528 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45282 | 0 | 0.022537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47536
1738730 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1540 35-01-M01540_E_56381130_56381130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:45:07 | 03.04.2021 17:24:52 | 0.6625 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.8855 | 0 | 0 | 0 | 0.098026 | 0 | 0 | 26.9835
1738733 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_953368918_953368918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:55:00 | 03.04.2021 17:42:34 | 0.79278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033474
1738736 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-1 35-22-M00231_955254258_955254258 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:59:00 | 03.04.2021 17:46:24 | 0.79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31037
1738738 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-10 35-15-L00630_48656094_56372075_56372075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:52:55 | 03.04.2021 19:13:39 | 2.3456 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58183 | 0 | 2.6857 | 0 | 0.66649 | 0 | 0 | 3.934
1738741 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4711 35-04-K04711_35-04-K04711_2361810 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:15:00 | 03.04.2021 18:59:12 | 1.7367 | 0 | 165 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 110.1291 | 0 | 1.1616 | 0 | 31.7368 | 0 | 0 | 143.0276
1738742 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:15:53 | 03.04.2021 17:16:33 | 0.011111 | 1 | 367 | 111 | 83 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0.0034462 | 0.62632 | 1.8277 | 0.88098 | 0.56763 | 0.14449 | 1.0171 | 0 | 5.0676
1738744 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1871 35-01-M01871_912079651_912079651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:07:17 | 03.04.2021 17:53:11 | 0.765 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86339
1738745 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1406 35-01-K01406_R_56381096_56381096 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:15:43 | 03.04.2021 18:36:57 | 1.3539 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.3473 | 0 | 0 | 0 | 0.84774 | 0 | 0 | 43.195
1738746 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:16:43 | 03.04.2021 18:39:22 | 1.3775 | 0 | 474 | 23 | 43 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 169.2894 | 14.7876 | 14.4563 | 21.0734 | 7.5818 | 0 | 0 | 227.1886
1738748 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_953356780_953356780 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:37:00 | 03.04.2021 20:12:23 | 2.5897 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5203
1738749 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-1 35-20-L00082_955203622_955203622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:41:00 | 03.04.2021 18:48:21 | 1.1225 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011399 | 0 | 0.0031688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014568
1738750 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZ KARAPINAR MAHALLESİ TR-1 45-78-M00659_953293686_953293686 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:37:15 | 03.04.2021 23:55:37 | 6.3061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49068
1738751 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4506 35-03-K04506_C_56362973_56362973 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:34:14 | 03.04.2021 18:49:49 | 1.2597 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.0415 | 0 | 0 | 0 | 5.7465 | 0 | 0 | 35.788
1738752 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/15 35-27-M00334_949814976_949814976 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:45:57 | 03.04.2021 18:33:15 | 0.78833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5131
1738754 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1538 35-01-M01538_910780171_910780171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:50:29 | 03.04.2021 20:19:43 | 2.4872 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1772
1738755 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4197 35-02-K04197_C_56362780_56362780 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:52:40 | 03.04.2021 20:15:46 | 2.385 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 83.1451 | 0 | 0 | 0 | 29.3044 | 0 | 2.7076 | 115.1571
1738756 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3582 35-01-K03582_910765202_910765202 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:53:43 | 03.04.2021 18:51:59 | 0.97111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3602
1738757 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/27 45-83-L00027_B_56388617_56388617 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:58:55 | 03.04.2021 20:51:14 | 2.8719 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 265.3681 | 0 | 0 | 0 | 16.7873 | 0 | 0 | 282.1554
1738758 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-548 35-01-K00548_D_56355515_56355515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:57:51 | 03.04.2021 19:53:34 | 1.9286 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 144.6003 | 0 | 0 | 0 | 4.7353 | 0 | 0 | 149.3357
1738761 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIKÖSELİ TR-1 45-83-L00427_955188178_955188178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 18:10:19 | 03.04.2021 23:43:56 | 5.5603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017905
1738762 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3766 35-04-K03766_B_56381375_56381375 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 18:13:19 | 03.04.2021 19:36:22 | 1.3842 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84.9222 | 0 | 0 | 0 | 7.3905 | 0 | 0 | 92.3128
1738766 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-4 35-31-L00112_47864172_56390340_56390340 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 18:26:03 | 03.04.2021 19:29:30 | 1.0575 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4909 | 0 | 2.9961 | 0 | 2.547 | 0 | 0 | 8.0339
1738769 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/36 45-71-M00168_953186759_953186759 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 18:37:18 | 03.04.2021 19:16:02 | 0.64556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18213
1738770 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUYUCAK TR-2 35-27-M00864_914050764_914050764 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 18:49:50 | 03.04.2021 20:51:53 | 2.0342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8915
1738771 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TARIMSAL SULAMA TR-3 45-72-L00562_B_56393071_56393071 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 18:19:45 | 03.04.2021 19:52:19 | 1.5428 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37693 | 0 | 2.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4063
1738775 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-6 45-83-M00569_48025145_56400142_56400142 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:08:43 | 03.04.2021 21:12:49 | 2.0683 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0593 | 0 | 1.4789 | 0 | 0.0083566 | 0 | 0 | 19.5465
1738781 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2875 35-04-M02875_ M06_72335042 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:30:47 | 03.04.2021 21:17:41 | 1.7817 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 761.3018 | 0 | 0 | 0 | 90.7089 | 0 | 0 | 852.0108
1738783 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/62 45-72-M00062_A_56392951_56392951 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:29:36 | 03.04.2021 20:33:29 | 1.0647 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3788 | 0 | 3.1755 | 0 | 1.3899 | 0 | 0 | 5.9442
1738784 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BAYAT TR-2 45-75-M00232_C_56385961_56385961 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:29:24 | 03.04.2021 22:39:01 | 3.1603 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.913 | 0 | 0.0048051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9178
1738786 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKSELENDİ TR-2 45-72-L00824_A_56406431_56406431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:35:59 | 03.04.2021 20:28:56 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80079
1738787 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_C_56365461_56365461 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:35:10 | 03.04.2021 21:24:25 | 1.8208 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.086
1738790 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-18 35-15-L01033_950392384_950392384 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:50:48 | 03.04.2021 21:34:44 | 1.7322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15939
1738792 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_48006982_56383910_56383910 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:52:08 | 03.04.2021 23:53:41 | 4.0258 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0074
1738794 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-26-M00018_95000595864_95000595864 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 20:00:21 | 03.04.2021 20:25:33 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37858 | 0 | 0 | 0.37858
1738795 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİNGİLLER TR-1 45-72-L00171_956485476_956485476 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:57:55 | 03.04.2021 21:38:28 | 1.6758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41094
1738797 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSACA TR-1 45-72-L00215_956484844_956484844 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 20:02:10 | 03.04.2021 22:33:51 | 2.5281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77079
1738798 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-L00010_956640446_956640446 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 20:08:14 | 03.04.2021 21:58:45 | 1.8419 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2442 | 0 | 0 | 0 | 0.58674 | 0 | 0 | 6.831
1738810 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK GÖKKÖY 45-75-M00215_B_56387462_56387462 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 20:23:51 | 03.04.2021 23:36:24 | 3.2092 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2482 | 0 | 0.0014379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2496
1738811 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1026 35-04-M01026_99629015_99629015 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 20:48:07 | 03.04.2021 22:15:22 | 1.4542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3233
1738813 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_956687654_956687654 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 20:54:35 | 03.04.2021 22:51:42 | 1.9519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74142
1738814 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_C_56391822_56391822 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 20:50:19 | 03.04.2021 22:35:11 | 1.7478 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.723
1738817 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ULUDERBENT TR-2 45-73-M00492_45-73-M00492_67058715 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 21:14:40 | 03.04.2021 21:27:51 | 0.21972 | 0 | 47 | 0 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.4137 | 0 | 2.5287 | 0 | 2.1161 | 0 | 0 | 7.0586
1738819 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUCUK-2 35-26-M00462_941918097_941918097 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 21:21:01 | 03.04.2021 22:00:10 | 0.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091837 | 0 | 0 | 0.0091837
1738821 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-20 35-27-M00020_D D02b_5922126 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 21:25:19 | 03.04.2021 23:30:40 | 2.0892 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.0991 | 0 | 0 | 0 | 5.2972 | 0 | 0 | 53.3964
1738824 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-3 45-83-M00692_95000456964_95000456964 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 21:38:17 | 03.04.2021 23:15:11 | 1.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52859
1738828 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1229 35-01-K01229_910544042_910544042 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 21:51:17 | 03.04.2021 23:35:38 | 1.7392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1844
1738829 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 21:56:54 | 03.04.2021 22:51:02 | 0.90222 | 0 | 3245 | 80 | 757 | 18 | 388 | 4 | 2 | 0 | 584.876 | 108.1581 | 278.2252 | 56.127 | 111.0121 | 24.7212 | 0.46632 | 1163.5858
1738836 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-5 45-78-M00308_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125309 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 22:35:14 | 03.04.2021 22:52:21 | 0.28528 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2781 | 0 | 0.32742 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 | 5.9963
1738841 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-307 35-18-L00307_950446879_950446879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 22:51:51 | 03.04.2021 23:51:23 | 0.99222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023742
1738842 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_43157778_56395540_56395540 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 22:57:00 | 04.04.2021 00:20:59 | 1.3997 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1531 | 0 | 0 | 0 | 4.3885 | 0 | 0 | 22.5416
1738846 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-345 35-02-K00345_99617294_99617294 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 23:17:45 | 04.04.2021 01:14:37 | 1.9478 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9641
1738850 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | AYANLAR TR-1 45-81-M00094_45-81-M00094_2375760 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 23:53:34 | 04.04.2021 01:30:15 | 1.6114 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4225
1739289 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_B_56357704_56357704 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:26:35 | 04.04.2021 20:02:44 | 0.6025 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3733 | 0 | 0 | 0 | 0.51934 | 0 | 0 | 11.8927
1738980 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-676 GİRİŞ M04_2333769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:01:00 | 04.04.2021 11:54:44 | 0.89556 | 4 | 28 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 46.0022 | 24.3129 | 0 | 0 | 53.8539 | 1.5302 | 0 | 0 | 125.6991
1739149 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-3 45-71-M01768_43149280_56393090_56393090 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:36:43 | 04.04.2021 19:56:15 | 3.3256 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4282 | 0 | 0.79649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2247
1739003 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-29 45-74-M00029_C_56353756_56353756 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 11:56:13 | 04.04.2021 12:58:21 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4484 | 0 | 22.036 | 30.4844
1739189 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:39:55 | 04.04.2021 17:40:35 | 0.011111 | 2 | 1271 | 25 | 70 | 6 | 89 | 2 | 0 | 0.004062 | 1.887 | 0.18421 | 0.079624 | 0.30444 | 0.21085 | 0.011237 | 0 | 2.6815
1738940 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-304 35-02-K00304_A A1B_5853025 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:49:42 | 04.04.2021 13:27:07 | 3.6236 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.4835 | 0 | 0 | 0 | 27.0276 | 0 | 0 | 86.5111
1739143 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_950454711_950454711 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:29:58 | 04.04.2021 20:40:18 | 4.1722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44797
1739435 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_45-73-M00207_2352507 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:17:35 | 04.04.2021 23:47:32 | 1.4992 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3631 | 0 | 0.45083 | 0 | 0.045329 | 0 | 0 | 9.8593
1739086 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-4 45-81-M00004_945633768_945633768 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:24:20 | 04.04.2021 17:32:42 | 3.1394 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1287
1739335 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKÇAŞEHİR AKKUYU TR-3 35-29-L00175_B_56360508_56360508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:07:50 | 04.04.2021 22:28:22 | 2.3422 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46355 | 0 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6617
1738900 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 07:50:24 | 04.04.2021 07:50:54 | 0.0083333 | 0 | 1764 | 52 | 61 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1.7566 | 0.34627 | 0.11541 | 0.0061154 | 0.16726 | 0 | 0 | 2.3916
1739232 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4186 35-03-K04186_35-03-K04186_41947159 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:28:10 | 05.04.2021 00:39:35 | 6.1903 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 716.5617 | 0 | 0 | 0 | 24.5601 | 0 | 0 | 741.1218
1739275 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-33 M05_2117927 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:18:15 | 04.04.2021 19:21:13 | 0.049444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51771 | 0.87728 | 1.4887 | 2.8837
1739418 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:01:55 | 04.04.2021 22:35:42 | 0.56306 | 0 | 617 | 11 | 71 | 8 | 53 | 2 | 0 | 0 | 71.2718 | 2.5397 | 11.2497 | 15.298 | 14.13 | 3.5983 | 0 | 118.0874
1739375 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/37 45-71-M00058_A_56396824_56396824 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:57:35 | 05.04.2021 01:47:53 | 4.8383 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 251.8184 | 0 | 0 | 0 | 21.888 | 0 | 0 | 273.7065
1739398 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:32:25 | 04.04.2021 22:49:56 | 1.2919 | 0 | 958 | 8 | 49 | 5 | 103 | 2 | 0 | 0 | 184.5787 | 70.6063 | 13.1186 | 12.8139 | 46.0087 | 27.525 | 0 | 354.6511
1739249 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKALLAR TR-1 35-22-M00854_954872506_954872506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:47:36 | 04.04.2021 20:01:42 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060948 | 0 | 0 | 0.060948
1739106 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-277 35-04-K00277_D_56370541_56370541 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:38:41 | 04.04.2021 18:59:14 | 3.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7197 | 0 | 0 | 4.7197
1738963 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_TR-B M10_2310854 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:29:27 | 04.04.2021 10:54:22 | 0.41528 | 45 | 44041 | 590 | 1016 | 185 | 6238 | 40 | 17 | 14.5847 | 4230.4932 | 392.3059 | 159.0399 | 643.1952 | 1118.7399 | 689.306 | 11.5835 | 7259.2484
1739461 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_M-43 M21_2321739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:58:45 | 04.04.2021 23:05:00 | 0.10417 | 3 | 856 | 23 | 7 | 29 | 58 | 1 | 0 | 0.44543 | 26.5025 | 7.2855 | 0.1547 | 38.8938 | 2.2386 | 0.79638 | 0 | 76.3169
1739312 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:57:00 | 04.04.2021 20:02:00 | 0.083333 | 6 | 1242 | 21 | 15 | 11 | 88 | 0 | 0 | 0.38153 | 14.8434 | 5.5261 | 0.14767 | 4.4366 | 1.5432 | 0 | 0 | 26.8784
1739063 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-81 35-01-K00081_35-01-K00081_2377157 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:45:10 | 04.04.2021 17:41:09 | 3.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6305 | 0 | 0 | 281.6305
1739212 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-127 35-02-M00127_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058748 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:48:35 | 04.04.2021 19:15:43 | 0.45222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7317 | 0 | 13.6963 | 18.428
1739123 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:00:39 | 04.04.2021 16:04:30 | 0.064167 | 8 | 1005 | 17 | 55 | 5 | 16 | 0 | 1 | 1.9804 | 7.6845 | 1.8627 | 2.1572 | 0.45157 | 0.50171 | 0 | 0.0058438 | 14.6439
1739146 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-115 35-15-M00115_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047799 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:37:00 | 04.04.2021 17:12:26 | 0.59056 | 0 | 164 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.9594 | 0 | 0.60973 | 0 | 1.2223 | 0 | 0 | 21.7914
1738983 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-81 35-01-K00081_DAĞITIM TRAFOSU K-81 K05_2335671 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:57:10 | 04.04.2021 13:19:22 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9669 | 0 | 0 | 170.9669
1739315 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GÜLENYAKA TURCUK TR-1 45-73-M00517_45-73-M00517_2353255 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:50:16 | 04.04.2021 22:40:37 | 2.8392 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8798
1739478 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-127 35-02-M00127_A_56367824_56367824 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:27:39 | 05.04.2021 00:53:33 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5866 | 0 | 34.0818 | 41.6683
1739169 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139052 M07_53139052 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:58:45 | 04.04.2021 19:08:34 | 2.1636 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8855
1739292 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-192 35-18-L00192_35-18-L00192_2371629 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:28:18 | 04.04.2021 22:45:00 | 3.2783 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3284
1739438 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YİĞİTLER TR-2 35-27-L00224_35-27-L00224_61283954 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:45:25 | 04.04.2021 23:07:48 | 1.3731 | 0 | 220 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 101.0711 | 0 | 1.7955 | 0 | 2.1763 | 0 | 0 | 105.0428
1739129 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1465 35-03-M01465_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070530 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:02:25 | 04.04.2021 18:19:24 | 2.2831 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7597 | 0 | 23.6486 | 0 | 3.7795 | 0 | 0 | 39.1878
1739332 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ATEŞ TİCARET L01_2327033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:06:27 | 04.04.2021 21:32:46 | 3.4386 | 1 | 75 | 6 | 51 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0.63952 | 61.9223 | 75.4882 | 73.2068 | 62.4115 | 17.9784 | 0 | 0 | 291.6467
1739000 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ÇELENLİOĞLU KÖK 45-85-M00043_GÖLMARMARA GİRİŞ M03_2321173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:42:34 | 04.04.2021 12:03:00 | 0.34056 | 2 | 1066 | 208 | 143 | 9 | 89 | 3 | 0 | 0.40402 | 64.4443 | 46.0068 | 17.8353 | 6.3993 | 13.8857 | 34.3117 | 0 | 183.2872
1739378 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:02:47 | 05.04.2021 03:24:50 | 6.3675 | 3 | 442 | 70 | 66 | 15 | 30 | 5 | 0 | 2.9958 | 458.7692 | 282.4645 | 73.8406 | 2854.7685 | 27.9095 | 620.72 | 0 | 4321.4681
1739046 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOPARLAR TR-1 35-29-L00323_950327461_950327461 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:13:41 | 04.04.2021 14:25:01 | 1.1889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1183
1738937 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY İM 35-15-A00006_KAYAKÖY ÇIKIŞ L02_66921421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:50:34 | 04.04.2021 10:33:00 | 0.70722 | 4 | 3315 | 100 | 840 | 43 | 699 | 2 | 1 | 1.4747 | 406.8356 | 263.4904 | 546.9905 | 103.0312 | 308.3797 | 34.4936 | 1.2631 | 1665.9588
1739192 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-250 35-18-L00250_8633827_56368473_56368473 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:29:00 | 04.04.2021 21:34:22 | 4.0894 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.4476 | 0 | 0 | 0 | 18.5747 | 0 | 0 | 138.0223
1739229 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARI AKTEPE KÖYÜ TR-1 35-32-L00073_B_65513153_65513153 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:26:25 | 04.04.2021 19:25:16 | 0.98083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0234 | 0 | 0 | 0 | 4.3676 | 0 | 0 | 5.391
1739352 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-45 MANZARA CAD. 35-19-M00045_7426927_56394741_56394741 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:30:14 | 04.04.2021 21:57:40 | 1.4572 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4241 | 0 | 0.49261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9167
1739252 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-9 K12_2311890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:53:00 | 04.04.2021 19:13:15 | 0.3375 | 0 | 5564 | 0 | 0 | 3 | 418 | 0 | 1 | 0 | 488.9489 | 0 | 0 | 98.7055 | 111.882 | 0 | 0.23293 | 699.7694
1739372 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HARMANDALI KÖYÜ M02_72230848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:32:34 | 04.04.2021 21:37:49 | 1.0875 | 0 | 116 | 29 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.7359 | 20.4935 | 6.9288 | 0 | 6.9488 | 0 | 0 | 60.107
1739272 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_DİNGİLLER ÇIKIŞI L03_66544615 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:02:19 | 04.04.2021 21:24:20 | 2.3669 | 0 | 197 | 4 | 80 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98.7499 | 2.828 | 27.4173 | 26.7725 | 15.7426 | 0 | 0 | 171.5103
1739166 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-81 35-01-K00081_97452110_97452110 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:11:00 | 05.04.2021 02:02:20 | 8.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2382 | 0 | 0 | 124.2382
1739415 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TAŞTEPE TR-3 35-29-L00400_35-29-L00400_2376750 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:54:00 | 04.04.2021 23:23:53 | 1.4981 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0903 | 0 | 10.9366 | 0 | 4.3656 | 0 | 0 | 20.3925
1739109 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-30 35-27-M00030_B_56372347_56372347 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:32:49 | 04.04.2021 17:48:43 | 2.265 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2943 | 0 | 0 | 0 | 0.98627 | 0 | 0 | 7.2806
1739358 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_B_56405831_56405831 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:42:18 | 04.04.2021 21:21:26 | 0.65222 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5406 | 0 | 0.016362 | 0 | 1.7162 | 0 | 0 | 6.2732
1739209 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1306 35-01-M01306_K_56377976_56377976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:00:24 | 04.04.2021 20:53:54 | 2.8917 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 143.3749 | 0 | 0 | 0 | 12.9391 | 0 | 0 | 156.3139
1739066 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | BORLU TR-3 45-86-M00048_FATİH MAH.TR-4/FATİH MAH.TR-5 M05_72228504 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 14:03:21 | 04.04.2021 16:23:10 | 2.3303 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 44.6828 | 0 | 0 | 0 | 25.8299 | 0 | 0 | 70.5128
1738917 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_KEMALPAŞA YOLU L03_2071923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:20:59 | 04.04.2021 09:21:15 | 0.0044444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 81 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0037564 | 0 | 0.16845 | 0.12139 | 0.19981 | 0.0047313 | 0.49814
1739172 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_YENİKÖY L02_72102990 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:13:44 | 04.04.2021 19:38:13 | 2.4081 | 1 | 158 | 24 | 142 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.65612 | 56.1271 | 6.2405 | 108.5289 | 0 | 5.2657 | 0 | 0 | 176.8185
1739026 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_947278011_947278011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:27:37 | 04.04.2021 16:10:51 | 3.7206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080809
1739049 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 ZEYTİNALANI 35-19-L00104_956697297_956697297 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:24:23 | 04.04.2021 18:59:00 | 5.5769 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.614
1739178 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:29:51 | 04.04.2021 17:36:22 | 0.10861 | 8 | 1005 | 17 | 55 | 5 | 16 | 0 | 1 | 3.4169 | 13.2584 | 2.7351 | 3.1932 | 0.76498 | 0.8437 | 0 | 0.0092122 | 24.2215
1738986 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_EGE-1 M06_2321870 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:19:03 | 04.04.2021 12:01:07 | 0.70137 | 0 | 16696 | 0 | 1 | 5 | 2470 | 0 | 3 | 0 | 3205.6342 | 0 | 0.052581 | 143.6272 | 986.9039 | 0 | 3.4167 | 4339.6345
1739132 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-3/16 35-28-L00098_DAĞITIM TRAFO MENEMEN DM-3/16 L03_66748494 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:10:25 | 04.04.2021 16:34:48 | 0.40639 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.9428 | 0 | 0 | 0 | 1.6622 | 0 | 0 | 28.605
1739341 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKILIÇLI TR-1 45-71-M01555_953212795_953212795 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:23:14 | 05.04.2021 11:20:16 | 14.9506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5061
1739381 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ S. KASAP GRB. TR-5 35-15-L01011_A_56406828_56406828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:07:54 | 04.04.2021 22:21:09 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0163 | 0 | 1.9696 | 0 | 0 | 2.9859
1739387 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3121 35-10-M03121_912596493_912596493 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:14:51 | 04.04.2021 21:46:05 | 0.52056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10759
1739235 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KÜÇÜKKALE YEŞİLKENT TR-2 35-29-L00268_C_56355658_56355658 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:33:54 | 04.04.2021 20:07:56 | 1.5672 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4097 | 0 | 1.0759 | 0 | 0.58501 | 0 | 0 | 10.0706
1739089 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ORTAKÖY TR-1 45-77-L00308_A_56385593_56385593 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:39:19 | 04.04.2021 15:24:41 | 0.75611 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95467 | 0 | 7.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3004
1738969 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-16-L00027_953352010_953352010 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:25:06 | 04.04.2021 15:03:24 | 4.6383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79421
1739304 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1871 35-01-M01871_910854005_910854005 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:32:09 | 04.04.2021 22:38:37 | 3.1078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6362
1739447 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | DEREKÖY TR-1 45-84-L00015_7674357_56405709_56405709 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:23:04 | 04.04.2021 23:25:03 | 1.0331 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0.29046 | 0 | 0.13089 | 0 | 0 | 1.8434
1738949 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_DM-11 F TURGUT ÖZAL-2 M08_66182421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:58:34 | 04.04.2021 10:57:55 | 0.98917 | 0 | 581 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 155.7412 | 0 | 1.5221 | 0 | 33.3317 | 0 | 0 | 190.595
1739424 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BAHADIR TR-1 45-73-M00425_45-73-M00425_2354547 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:56:52 | 05.04.2021 02:09:33 | 4.2114 | 0 | 94 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.6474 | 0 | 1.6447 | 0 | 1.4499 | 0 | 0 | 44.742
1738926 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2833 35-02-K02833_35-02-K02833_2350647 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:36:24 | 04.04.2021 09:43:14 | 0.11389 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.4673 | 0 | 0 | 0 | 3.468 | 0 | 0 | 7.9353
1739324 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_C_56358263_56358263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:04:01 | 04.04.2021 20:17:09 | 0.21889 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.9942 | 0 | 0.0054607 | 0 | 1.8647 | 0 | 0 | 9.8643
1739012 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-16(DM-1/5) M04_66531978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:13:25 | 04.04.2021 12:48:35 | 0.58611 | 0 | 4525 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 767.2661 | 0 | 0 | 0 | 91.1362 | 0 | 0 | 858.4023
1739404 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:34:49 | 04.04.2021 22:46:21 | 1.1922 | 19 | 85 | 143 | 282 | 34 | 68 | 17 | 0 | 10.8163 | 27.0194 | 139.6538 | 135.7908 | 211.2811 | 62.8751 | 574.5917 | 0 | 1162.0281
1739069 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2966 35-07-M02966_912478201_912478201 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:00:17 | 04.04.2021 16:27:07 | 2.4472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.836
1739155 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN DM-3/10 35-28-L00096_C_56359221_56359221 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:53:33 | 04.04.2021 19:38:54 | 2.7558 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2762
1739029 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-3 M01_66531300 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:46:49 | 04.04.2021 14:26:08 | 1.6553 | 0 | 3424 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1582.7077 | 0 | 0 | 0 | 175.4038 | 0 | 0 | 1758.1115
1739361 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIRDAMLARI BOĞAZİÇİ TR-3 45-78-M00480_49232537_56391950_56391950 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:45:33 | 05.04.2021 00:45:24 | 3.9975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01709
1739338 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKÇAŞEHİR AKKUYU TR-3 35-29-L00175_A_56360509_56360509 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:06:19 | 04.04.2021 22:06:12 | 1.9981 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2869 | 0 | 0.36169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64859
1739006 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_955156541_955156541 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:55:31 | 04.04.2021 14:28:37 | 2.5517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32549
1738860 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_TEKEL M14_2312679 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 01:11:41 | 04.04.2021 01:13:38 | 0.032329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0697 | 0 | 8.0697
1738883 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_DM-2/1 (M-201) M07_45385840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 05:36:57 | 04.04.2021 08:04:26 | 2.4581 | 0 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 797.0787 | 0 | 0 | 0 | 21.959 | 0 | 0 | 819.0377
1739152 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-200 35-18-L00200_8116812_56370208_56370208 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:48:06 | 04.04.2021 19:46:02 | 2.9656 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.8543 | 0 | 0 | 0 | 1.9029 | 0 | 0 | 52.7572
1738906 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | SANAYİ SİTESİ TR-6 (DM-10/14) 35-17-M00501_SANAYİ SİTESİ TR-5 M01_66285244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:02:44 | 04.04.2021 09:04:14 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9778 | 0 | 0.74451 | 2.7223
1739075 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_B_56391821_56391821 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:42:04 | 04.04.2021 15:53:12 | 2.1856 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6356 | 0 | 0 | 0 | 0.079398 | 0 | 0 | 5.715
1739175 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:13:16 | 04.04.2021 17:51:36 | 0.63889 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.16228 | 11.7084 | 3.5408 | 58.0746 | 0 | 233.1227 | 0 | 306.6089
1739052 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1146 35-07-K01146_962845396_962845396 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:15:14 | 04.04.2021 16:30:07 | 3.2481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9135
1739344 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇAKÖY TR-3 35-23-M00224_35-23-M00224_2363642 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:22:12 | 04.04.2021 21:36:13 | 1.2336 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3242 | 0 | 0 | 0 | 5.1593 | 0 | 0 | 16.4835
1738943 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KAZANLI KÖK 35-15-L00951_BALABANLI KÖYÜ L07_66954510 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:46:55 | 04.04.2021 15:11:02 | 5.4019 | 0 | 237 | 1 | 29 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 333.8329 | 52.7254 | 103.7462 | 127.5061 | 125.9585 | 0 | 0 | 743.769
1739092 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-75 35-28-L00075_953373063_953373063 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:56:35 | 04.04.2021 15:54:27 | 0.96444 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0576 | 0 | 0 | 0 | 3.3575 | 0 | 0 | 6.415
1739484 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_43157777_56395539_56395539 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:44:09 | 05.04.2021 06:47:59 | 7.0639 | 0 | 52 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9684 | 0 | 9.2223 | 0 | 24.8859 | 0 | 0 | 94.0766
1739238 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/11-A 45-71-M02001_953209366_953209366 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:36:13 | 04.04.2021 22:14:28 | 3.6375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787
1738989 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_950420684_950420684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:24:52 | 04.04.2021 15:57:56 | 4.5511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97524
1738946 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2320971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:58:34 | 04.04.2021 11:00:34 | 1.0333 | 0 | 847 | 9 | 25 | 2 | 99 | 0 | 1 | 0 | 270.4815 | 2.479 | 2.8402 | 2.1624 | 33.4035 | 0 | 3.7733 | 315.14
1739444 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_M-43 M21_2321739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:36:15 | 04.04.2021 22:53:55 | 0.29444 | 3 | 856 | 23 | 7 | 29 | 58 | 1 | 0 | 1.3643 | 81.1741 | 20.604 | 0.44864 | 111.8847 | 6.594 | 2.253 | 0 | 224.3227
1739278 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:21:15 | 04.04.2021 19:56:00 | 0.57917 | 0 | 1016 | 0 | 247 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 96.9275 | 0 | 13.6952 | 4.4671 | 30.213 | 0 | 0 | 145.3028
1739301 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_D_56399979_56399979 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:50:00 | 04.04.2021 22:33:46 | 2.7294 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3615
1738923 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4445 35-03-K04445_B_56363600_56363600 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:28:00 | 04.04.2021 10:22:30 | 0.90833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.083668 | 0 | 0 | 0 | 21.684 | 0 | 0 | 21.7676
1739321 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ÇİNİYERİ TR-1 35-29-L00293_35-29-L00293_72350931 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:58:08 | 04.04.2021 22:49:10 | 2.8506 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.6094 | 0 | 3.6647 | 0 | 1.3789 | 0 | 0 | 49.6531
1738903 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/6 45-83-M00006_TR-1/3 M04_2331755 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 08:35:45 | 04.04.2021 13:13:00 | 4.6208 | 0 | 2 | 0 | 53 | 2 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1.4432 | 0 | 58.5095 | 171.5361 | 117.4947 | 7785.2401 | 0 | 8134.2236
1739072 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-15 K50_2312304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:12:44 | 04.04.2021 14:16:24 | 0.061111 | 0 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 29.7692 | 0 | 0 | 0 | 37.6615 | 0 | 0 | 67.4307
1739464 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GRUPKENT TR-2 35-30-M00204_A_56367578_56367578 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:57:44 | 05.04.2021 00:03:52 | 1.1022 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6559
1739364 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | AKKEÇİLİ TR-1 45-73-M00422_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094086 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:28:00 | 04.04.2021 21:22:00 | 0.9 | 0 | 115 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.4305 | 0 | 4.2376 | 0 | 2.6587 | 0 | 0 | 31.3267
1739115 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN KÖK 35-13-L00401_GÖKÇEALAN L02_66680401 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:44:55 | 04.04.2021 15:45:15 | 0.0055556 | 10 | 45 | 14 | 45 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0.021357 | 0.044994 | 0.08017 | 0.024781 | 0.17272 | 0.042593 | 0.025775 | 0.049918 | 0.4623
1739215 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1/3 35-20-M00003_9141943_56381474_56381474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:08:14 | 04.04.2021 18:50:59 | 0.7125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96163 | 0 | 0 | 0 | 0.059288 | 0 | 0 | 1.0209
1739407 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:48:45 | 04.04.2021 22:07:25 | 0.31111 | 6 | 1012 | 19 | 638 | 15 | 108 | 0 | 1 | 0.5899 | 90.128 | 17.7206 | 26.3854 | 9.7987 | 13.0104 | 0 | 0.2835 | 157.9166
1738966 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_YILMAZ DM-1 M12_2310856 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 10:25:43 | 04.04.2021 16:15:17 | 5.8261 | 23 | 3145 | 231 | 272 | 35 | 255 | 0 | 0 | 85.2039 | 3356.0949 | 2913.0913 | 432.1512 | 2002.8247 | 435.2308 | 0 | 0 | 9224.5968
1739124 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_48007000_56378863_56378863 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:57:26 | 04.04.2021 18:35:07 | 2.6281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2943 | 0 | 0 | 0 | 0.013946 | 0 | 0 | 2.3083
1739456 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_953243097_953243097 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:26:26 | 05.04.2021 07:56:01 | 9.4931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35293
1738955 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _B_56386087_56386087 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 10:13:51 | 04.04.2021 18:04:56 | 7.8512 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.8935 | 0 | 0 | 0 | 3.6022 | 0 | 0 | 41.4957
1738932 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_95000516045_95000516045 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:37:36 | 04.04.2021 11:03:23 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2202 | 0 | 0 | 1.2202
1739055 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-1199 35-10-M01199_B_56381467_56381467 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:37:51 | 04.04.2021 17:25:03 | 3.7867 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7093 | 0 | 0.26732 | 0 | 0.59476 | 0 | 0 | 4.5714
1739270 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2689 35-10-K02689_97876534_97876534 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:54:25 | 04.04.2021 19:44:59 | 0.84278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17697
1739247 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KURŞAK TR-3 35-29-L00732_35-29-L00732_41966158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:27:27 | 04.04.2021 21:41:48 | 3.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3175 | 0 | 0 | 2.3175
1739078 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_945660936_945660936 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:51:09 | 04.04.2021 15:13:48 | 1.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013688
1739101 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _A_56406562_56406562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:05:11 | 04.04.2021 19:43:22 | 4.6364 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1935
1739224 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALCILAR TR-1 35-20-M00042_955201431_955201431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:22:00 | 04.04.2021 20:18:03 | 1.9342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1426
1739473 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KURUT M011_72230853 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:19:47 | 05.04.2021 04:04:03 | 4.7378 | 0 | 1 | 83 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57856 | 76.3123 | 62.0664 | 0.25171 | 0 | 0 | 0 | 139.209
1739187 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/TR-11 45-72-L01002_956499608_956499608 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:35:00 | 04.04.2021 18:05:20 | 0.50556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054166
1739041 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-14 35-19-L00246_10462405_56372153_56372153 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:05:33 | 04.04.2021 15:14:52 | 2.1553 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.5274 | 0 | 13.3768 | 0 | 3.4305 | 0 | 0 | 37.3347
1739018 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BORNOVA-1 M05_2311191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:24:47 | 04.04.2021 14:51:54 | 2.4519 | 0 | 2877 | 0 | 0 | 5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 2134.1462 | 0 | 0 | 3846.7728 | 320.2436 | 0 | 0 | 6301.1627
1739181 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057_B_56404307_56404307 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:19:24 | 04.04.2021 18:14:18 | 0.915 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.6143 | 0 | 0 | 0 | 5.1695 | 0 | 0 | 8.7838
1739347 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544256 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:25:10 | 04.04.2021 20:52:04 | 0.44833 | 0 | 1016 | 0 | 247 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 86.1692 | 0 | 10.373 | 3.5927 | 23.5365 | 0 | 0 | 123.6714
1738869 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_DERBENT TM M09_72159590 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 01:54:00 | 04.04.2021 02:32:39 | 0.64417 | 0 | 2197 | 0 | 126 | 21 | 462 | 17 | 14 | 0 | 303.5179 | 0 | 17.6581 | 369.4935 | 146.6021 | 518.4766 | 26.8876 | 1382.6358
1739353 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 35-15-M00037_950366699_950366699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:15:04 | 05.04.2021 01:48:58 | 5.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47079
1739061 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1611 35-07-K01611_B_56382269_56382269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:37:28 | 04.04.2021 14:50:35 | 1.2186 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.9784 | 0 | 0 | 0 | 0.013593 | 0 | 0 | 31.992
1739161 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_ŞARK SANAYİ K18_2308243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:04:44 | 04.04.2021 17:15:06 | 0.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0.019621 | 3.3217 | 0 | 8.6013
1739410 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_BAHADIR GİRİŞ M01_2055374 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:52:15 | 04.04.2021 21:52:45 | 0.0083333 | 0 | 979 | 2 | 81 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.0917 | 0.0012363 | 0.073921 | 0.034203 | 0.029352 | 0 | 0 | 1.2304
1739310 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:56:30 | 04.04.2021 21:25:16 | 1.4794 | 4 | 806 | 11 | 98 | 20 | 53 | 0 | 4 | 31.9139 | 287.8892 | 16.5533 | 28.0077 | 103.9505 | 19.0527 | 0 | 2.1358 | 489.5031
1738958 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-L00010_956645325_956645325 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:16:26 | 04.04.2021 13:58:11 | 3.6958 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.5248 | 0 | 0 | 0 | 1.7054 | 0 | 0 | 22.2303
1739290 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | PAMUKYAZI TOP.SULAMA TR-1 35-26-L00385_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040387 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:27:00 | 04.04.2021 20:28:16 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050276 | 0 | 0 | 0.050276
1738912 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | OTOYOL SANCAKLIBOZKÖY DM 45-71-M02152_BAĞYURDU TM M01_61455634 | TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:13:02 | 04.04.2021 13:05:21 | 3.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.6835 | 0 | 0 | 0 | 254.6835
1738935 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | MEDİ KÖK 35-27-M00425_AKALAN M01_72165947 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:43:45 | 04.04.2021 11:45:10 | 2.0236 | 0 | 336 | 1 | 1 | 8 | 30 | 2 | 0 | 0 | 165.7767 | 91.5898 | 0.43787 | 136.6461 | 16.7934 | 126.7384 | 0 | 537.9821
1739121 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-112 35-15-M00112_35-15-M00112_2365556 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:51:09 | 04.04.2021 16:38:12 | 0.78417 | 0 | 245 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.6394 | 0 | 0.0076105 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 44.072
1738952 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2473 35-01-K02473_911296152_911296152 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:04:41 | 04.04.2021 14:07:05 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6545 | 0 | 0 | 103.6545
1739284 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:25:05 | 04.04.2021 19:33:10 | 0.13472 | 0 | 958 | 8 | 49 | 5 | 103 | 2 | 0 | 0 | 18.1905 | 8.4583 | 1.5507 | 1.3591 | 5.1898 | 2.6711 | 0 | 37.4195
1739081 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZİZİYE TR-1 35-16-M00142_953304594_953304594 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:23:28 | 04.04.2021 20:40:04 | 6.2767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6983
1739390 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YEŞİLKÖY TR-1 45-71-M01821_43139043_56387975_56387975 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:22:10 | 05.04.2021 04:08:38 | 6.7744 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.2024 | 0 | 0 | 0 | 4.6004 | 0 | 0 | 27.8028
1739144 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇELİ TR-2 35-30-L00148_955320680_955320680 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:31:20 | 04.04.2021 18:58:04 | 2.4456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8817
1739207 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_12483134_56373444_56373444 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:53:39 | 04.04.2021 22:04:32 | 4.1814 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.2456 | 0 | 0 | 0 | 3.6986 | 0 | 0 | 74.9442
1739184 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:22:13 | 04.04.2021 19:03:18 | 1.6847 | 3 | 0 | 136 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.98676 | 0 | 74.8503 | 1.811 | 17.0725 | 0 | 0 | 0 | 94.7205
1739327 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2035578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:12:51 | 04.04.2021 20:24:28 | 0.19361 | 0 | 590 | 10 | 28 | 8 | 57 | 3 | 0 | 0 | 50.2302 | 4.7631 | 3.3807 | 5.4067 | 8.7357 | 17.8796 | 0 | 90.396
1738995 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ASMACIK TR-1 45-71-M01697_43105687_56384127_56384127 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:46:00 | 04.04.2021 12:57:48 | 1.1967 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0203 | 0 | 0.0045898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0249
1738972 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1913 35-10-K01913_98221980_98221980 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:42:34 | 04.04.2021 11:59:44 | 1.2861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68075
1739227 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:23:05 | 04.04.2021 19:05:20 | 0.70417 | 0 | 186 | 0 | 56 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39.7853 | 0 | 18.1745 | 1.7699 | 11.0784 | 0 | 0 | 70.8081
1739393 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_TURŞU L03_72321002 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:18:19 | 04.04.2021 23:06:45 | 1.8072 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8237 | 0 | 55.2349 | 0 | 70.0346 | 0 | 0 | 0 | 127.0932
1739493 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:43:12 | 05.04.2021 02:19:43 | 2.6086 | 0 | 270 | 3 | 5 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 127.6291 | 10.3817 | 8.8301 | 29.4414 | 25.7892 | 0 | 0 | 202.0715
1739450 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 45-78-L00081_953262853_953262853 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:38:56 | 04.04.2021 23:50:05 | 1.1858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31541
1739307 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | GÖKÇEOLUK TR-1 45-81-M00078_A_56387674_56387674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:43:20 | 04.04.2021 21:53:06 | 2.1628 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5241
1739413 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_47788650_56352002_56352002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:20:19 | 04.04.2021 23:02:34 | 1.7042 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5938 | 0 | 0.36374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9576
1739058 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:48:40 | 04.04.2021 13:59:40 | 0.18333 | 2 | 2252 | 42 | 646 | 9 | 138 | 0 | 2 | 0.19062 | 61.0886 | 13.4282 | 31.3715 | 68.1676 | 11.2231 | 0 | 0.26119 | 185.7308
1739147 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-42 35-13-L00042_946423426_946423426 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:29:44 | 04.04.2021 22:07:30 | 5.6294 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4451
1739479 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLTEPE MERKEZ TR-1 35-32-L00048_35-32-L00048_2362979 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:28:36 | 05.04.2021 00:23:34 | 0.91611 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9733
1739007 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-30 45-74-M00030_B_56401696_56401696 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 12:04:37 | 04.04.2021 13:01:49 | 0.95331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43224 | 0 | 0 | 0.43224
1739170 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4431 35-01-K04431_912247137_912247137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:19:58 | 04.04.2021 18:42:57 | 1.3831 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417
1738861 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_YEŞİLYURT M06_2312672 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 01:04:14 | 04.04.2021 01:16:23 | 0.2025 | 2 | 2349 | 101 | 300 | 14 | 321 | 2 | 0 | 0.086481 | 90.2013 | 21.1715 | 34.742 | 18.3922 | 17.9472 | 11.1442 | 0 | 193.6848
1739193 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-400 35-09-M00400_C_56368921_56368921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:20:19 | 04.04.2021 18:11:19 | 0.85 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3849 | 0 | 0 | 0 | 0.89344 | 0 | 0 | 8.2784
1739316 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-17 35-19-L00017_12143421_56372842_56372842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:56:02 | 04.04.2021 20:47:53 | 0.86417 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.4368 | 0 | 0 | 0 | 14.4949 | 0 | 0 | 47.9317
1738984 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196216 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:13:24 | 04.04.2021 11:44:57 | 0.52583 | 0 | 538 | 24 | 6 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 62.3021 | 32.4075 | 0.93546 | 25.5947 | 9.8902 | 0 | 0 | 131.1301
1739293 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-8 45-80-M00008_956562203_956562203 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:26:54 | 04.04.2021 21:30:47 | 2.0647 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3931 | 0 | 0 | 0 | 0.052727 | 0 | 0 | 3.4458
1739130 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_AYAKLIKIRI L07_2045393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:11:25 | 04.04.2021 16:11:45 | 0.0055556 | 1 | 517 | 36 | 27 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0.0013722 | 0.57419 | 0.97701 | 0.0359 | 0.13875 | 0.092979 | 0 | 0 | 1.8202
1739047 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | OTOYOL SANCAKLIBOZKÖY DM 45-71-M02152_GİŞELER M05_61455691 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 13:09:42 | 04.04.2021 18:20:49 | 5.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.7927 | 0 | 0 | 0 | 345.7927
1739379 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3593 35-01-K03593_911998611_911998611 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:08:38 | 04.04.2021 21:45:18 | 0.61111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78
1738938 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:50:44 | 04.04.2021 10:33:00 | 0.70444 | 0 | 3245 | 80 | 757 | 18 | 388 | 4 | 2 | 0 | 366.7501 | 111.3112 | 282.9542 | 43.475 | 92.9563 | 15.9902 | 0.35789 | 913.7949
1739233 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:37:27 | 04.04.2021 18:41:41 | 0.070556 | 7 | 2139 | 57 | 236 | 22 | 305 | 0 | 0 | 0.1689 | 22.4251 | 4.5355 | 10.6304 | 3.5973 | 8.1502 | 0 | 0 | 49.5075
1739333 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:21:00 | 04.04.2021 22:00:04 | 1.6511 | 16 | 714 | 1 | 33 | 2 | 57 | 0 | 1 | 74.2019 | 327.3714 | 0.53778 | 8.428 | 54.817 | 24.5073 | 0 | 2.7021 | 492.5655
1739230 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-31 45-80-M00031_B B2_5985507 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:30:22 | 04.04.2021 20:29:26 | 1.9844 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.2854 | 0 | 0 | 0 | 6.8831 | 0 | 0 | 23.1685
1739465 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_95000595562_95000595562 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:52:23 | 05.04.2021 05:46:03 | 6.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7855 | 0 | 0 | 4.7855
1739422 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_HatBaşıAyırıcı_53172761 M02_53172761 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:02:00 | 05.04.2021 00:26:10 | 2.4028 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5274 | 0 | 0.84567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3731
1739396 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/11-A 45-83-L00156_45-83-L00156_2355087 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:54:26 | 04.04.2021 22:40:41 | 2.7708 | 0 | 214 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 174.4187 | 0 | 4.3898 | 0 | 10.4629 | 0 | 0 | 189.2714
1738855 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2745 35-01-M02745_35-01-M02745_65990500 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 00:38:57 | 04.04.2021 02:56:57 | 2.3 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 364.7191 | 0 | 0 | 0 | 19.2337 | 0 | 0 | 383.9528
1739273 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-20 35-28-M00170_953377502_953377502 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:55:57 | 04.04.2021 20:22:50 | 1.4481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52895
1739167 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-42 45-77-L00042_B_56395847_56395847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:05:03 | 04.04.2021 18:56:25 | 1.8561 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5091
1739459 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | EYKO TR-1 35-30-M00027_TR-2 M02_2323620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:50:25 | 05.04.2021 00:05:29 | 1.2511 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 98.1074 | 0 | 0 | 0 | 16.9702 | 0 | 0 | 115.0776
1739210 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956666332_956666332 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:03:53 | 04.04.2021 19:47:40 | 1.7297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136
1739110 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-19-L00052_956662817_956662817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:37:18 | 04.04.2021 17:44:35 | 2.1214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2731
1739359 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-23/03 TOKİ OKUL 45-71-M00518_45063147_56405194_56405194 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:40:42 | 04.04.2021 23:13:07 | 2.5403 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 111.3226 | 0 | 0 | 0 | 19.4525 | 0 | 0 | 130.7751
1738981 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | CUMALI TR-2 35-24-M00095_B_56354671_56354671 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:02:38 | 04.04.2021 12:07:47 | 1.0858 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2509 | 0 | 1.3333 | 0 | 4.4677 | 0 | 0 | 14.052
1739127 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-2/34 (MEVLANA YOLU) 45-71-M00532_A_60984765_60984765 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:03:34 | 04.04.2021 21:09:42 | 5.1022 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 494.0974 | 0 | 0 | 0 | 12.9336 | 0 | 0 | 507.0309
1739173 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | TR-1/11 45-83-M00011_SEMİZLER BLOK M04_2323583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:18:51 | 04.04.2021 18:00:34 | 0.69528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7615 | 0 | 120.6078 | 0 | 128.3693
1739150 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:43:02 | 04.04.2021 18:33:34 | 1.8422 | 2 | 698 | 82 | 157 | 8 | 89 | 1 | 0 | 0.95727 | 246.5351 | 251.0874 | 227.6901 | 9.0782 | 75.9585 | 0.51047 | 0 | 811.8171
1739044 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:21:34 | 04.04.2021 14:02:05 | 0.67528 | 0 | 896 | 5 | 22 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 69.8519 | 1.1432 | 2.3015 | 6.622 | 6.5645 | 0 | 0 | 86.483
1739382 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_A_56376926_56376926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:39:13 | 05.04.2021 05:28:34 | 8.8225 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.6762 | 0 | 0 | 0 | 0.57569 | 0 | 0 | 31.2519
1739087 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870929 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:49:55 | 04.04.2021 14:50:24 | 0.0080556 | 4 | 683 | 13 | 144 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0.0076463 | 1.1052 | 0.59957 | 0.36133 | 0.060409 | 0.20637 | 0 | 0 | 2.3406
1739090 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | RAHMANLAR TR-1 45-81-M00108_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058290 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:29:15 | 04.04.2021 15:54:54 | 1.4275 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9018 | 0 | 2.5611 | 0 | 0.51848 | 0 | 0 | 17.9813
1738941 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134727 M07_53134727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:52:54 | 04.04.2021 09:53:04 | 0.0027778 | 0 | 395 | 10 | 26 | 3 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0.18281 | 0.012161 | 0.0060074 | 1.238 | 0.01321 | 0.10831 | 0 | 1.5605
1739256 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:58:36 | 04.04.2021 19:01:33 | 0.049167 | 7 | 2139 | 57 | 236 | 22 | 305 | 0 | 0 | 0.12476 | 16.5643 | 3.1327 | 7.3777 | 2.5203 | 5.6844 | 0 | 0 | 35.4041
1738921 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON TR-2 45-78-M00760_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112375 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:15:41 | 04.04.2021 10:47:36 | 1.5319 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1619 | 0 | 0.49156 | 0 | 0.58296 | 0 | 0 | 27.2364
1739376 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SAMİ ERDOĞAN SULAMA GRUBU 35-29-L00350_E_56395684_56395684 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:58:18 | 05.04.2021 00:51:07 | 3.8803 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034389 | 0 | 32.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9558
1739399 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-69 35-16-L00069_47588591_56353630_56353630 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:30:21 | 05.04.2021 00:30:54 | 3.0092 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.8751 | 0 | 0 | 0 | 5.3429 | 0 | 0 | 47.218
1738901 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_SARISU M04_2328536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 08:05:44 | 04.04.2021 09:17:00 | 1.1878 | 0 | 338 | 2 | 74 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.0751 | 5.1781 | 23.7982 | 0 | 3.141 | 0 | 0 | 80.1924
1739276 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PİYADELER TR-3 45-73-M00168_A_56404593_56404593 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:11:10 | 04.04.2021 21:04:02 | 1.8811 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.7985 | 0 | 8.8767e-05 | 0 | 3.2057 | 0 | 0 | 30.0043
1739250 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:53:33 | 04.04.2021 19:28:44 | 0.58639 | 16 | 714 | 1 | 33 | 2 | 57 | 0 | 1 | 22.7399 | 100.3263 | 0.20785 | 3.1632 | 18.9858 | 8.9217 | 0 | 0.9184 | 155.2631
1738964 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3098 35-02-M03098_B b1_5842424 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:43:00 | 04.04.2021 16:49:00 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.051355 | 0 | 0 | 0 | 94.6277 | 0 | 0 | 94.679
1739213 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085809 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:06:34 | 04.04.2021 19:02:06 | 0.92556 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.6375 | 0 | 0 | 0 | 10.9943 | 0 | 0 | 32.6318
1738858 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_SARIGÖL-1 M02_2057193 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 01:04:04 | 04.04.2021 01:07:12 | 0.052222 | 4 | 9009 | 360 | 1512 | 19 | 1189 | 0 | 4 | 0.030194 | 68.4871 | 10.5606 | 16.5968 | 1.8966 | 15.9391 | 0 | 0.056595 | 113.567
1739356 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | MATARLI KÖYÜ TR-1 45-73-M00325_A_56393734_56393734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:36:51 | 04.04.2021 22:46:17 | 2.1572 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8165
1739070 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1299 35-02-M01299_D_56367449_56367449 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:00:14 | 04.04.2021 14:56:45 | 0.94194 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.2271 | 0 | 0 | 0 | 3.7116 | 0 | 0 | 44.9386
1739107 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞAHYAR TR-2 45-73-M00192_945665450_945665450 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:09:52 | 04.04.2021 17:50:09 | 2.6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61433
1739064 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-431 HAPPY PARK 35-18-L00431_950462432_950462432 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:53:28 | 04.04.2021 17:34:24 | 3.6822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8251
1739053 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:39:40 | 04.04.2021 14:24:01 | 0.73917 | 0 | 1489 | 76 | 100 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 177.9904 | 133.4584 | 62.123 | 3.8442 | 13.7206 | 0 | 0 | 391.1366
1739362 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/36 45-71-M00168_A_56405353_56405353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:41:54 | 05.04.2021 03:31:47 | 6.8314 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 181.3138 | 0 | 0 | 0 | 5.0166 | 0 | 0 | 186.3304
1739222 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:28:53 | 04.04.2021 18:48:44 | 0.33083 | 16 | 714 | 1 | 33 | 2 | 57 | 0 | 1 | 11.7354 | 51.7755 | 0.1189 | 1.796 | 10.6225 | 5.0267 | 0 | 0.52409 | 81.5992
1738907 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_KAREL-2 M34_2307158 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:05:47 | 04.04.2021 16:17:10 | 7.1897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 471 | 8 | 4 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 637.6614 | 1822.1359 | 4218.1468 | 250.8234 | 6931.5286
1738930 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49237015_56393323_56393323 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:41:42 | 04.04.2021 17:26:35 | 7.7478 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2513 | 0 | 2.0522 | 0 | 6.862 | 0 | 0 | 23.1654
1739199 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868455 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:55:25 | 04.04.2021 18:12:29 | 0.28444 | 6 | 1326 | 13 | 273 | 25 | 191 | 1 | 0 | 1.4199 | 121.5573 | 4.3363 | 26.3704 | 21.678 | 29.2184 | 9.4683 | 0 | 214.0487
1739076 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SÜLEYMAN ÇAKMAK ÖZEL TR 45-79-M00501Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2104577 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:09:47 | 04.04.2021 15:46:53 | 1.6183 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5599
1739139 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/23 45-72-L00023_C_56407088_56407088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:13:18 | 04.04.2021 17:32:28 | 1.3194 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.5813 | 0 | 0 | 0 | 3.0675 | 0 | 0 | 23.6488
1739239 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA TR-1 45-73-L00004_A_56405348_56405348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:10:00 | 04.04.2021 22:23:23 | 4.2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2492
1738990 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_BENZİNLİK L06_2335951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:30:37 | 04.04.2021 13:22:21 | 1.8622 | 0 | 196 | 1 | 88 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 83.5437 | 9.9244 | 166.5478 | 19.7618 | 63.9975 | 0 | 0 | 343.7752
1739285 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_D_56399979_56399979 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:19:12 | 04.04.2021 19:48:58 | 0.49611 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6786
1739302 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_B_56357700_56357700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:36:26 | 04.04.2021 22:30:25 | 2.8997 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4349
1739136 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-140 35-18-L00140_950443249_950443249 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:10:10 | 04.04.2021 16:44:06 | 0.56556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4174
1739159 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇELİKLİ TR-3 OKULLU 45-78-M00751_953278175_953278175 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:33:42 | 04.04.2021 21:43:24 | 5.1617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69354
1738947 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHADIRLAR TR-6 OVA 45-79-M00146_945552112_945552112 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:54:46 | 04.04.2021 10:36:45 | 0.69972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49379
1739279 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2132 KÖK 35-07-M02132_912531402_912531402 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:10:06 | 04.04.2021 20:39:13 | 1.4853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3054
1738973 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_ÇAPAKLI M14_2054901 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 10:25:07 | 04.04.2021 16:16:18 | 5.8531 | 7 | 2730 | 433 | 552 | 35 | 310 | 3 | 1 | 33.9035 | 2167.2372 | 4296.5972 | 1550.9752 | 955.9107 | 594.0807 | 151.3288 | 0.098585 | 9750.1319
1739445 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HACILI TR-1 45-73-M01028_A_56385962_56385962 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:30:13 | 04.04.2021 23:21:57 | 0.86222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3799
1738904 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NURİYE TR-2 45-80-M00091_956537322_956537322 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 08:41:00 | 04.04.2021 09:45:48 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18063
1739365 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:54:26 | 04.04.2021 21:02:00 | 0.12611 | 22 | 211 | 40 | 58 | 24 | 178 | 1 | 0 | 3.8909 | 8.7545 | 3.13 | 1.4566 | 5.7292 | 13.8103 | 0.23073 | 0 | 37.0023
1739451 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-11/10 KÖK 45-71-M00782_YAVUZ DÖKÜM M07_50184783 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:39:51 | 05.04.2021 09:23:05 | 10.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134.5507 | 0 | 2134.5507
1739216 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-240 35-01-K00240_D_56374818_56374818 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:14:25 | 04.04.2021 18:44:04 | 0.49417 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.7025 | 0 | 0 | 0 | 1.9097 | 0 | 0 | 17.6122
1739259 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-142 45-78-L00142_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107380 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:53:51 | 04.04.2021 19:29:33 | 0.595 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.11984 | 0 | 0 | 0 | 3.541 | 0 | 0 | 3.6608
1738887 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224709 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 06:55:14 | 04.04.2021 07:53:33 | 0.97194 | 3 | 1351 | 62 | 393 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0.98501 | 100.1781 | 256.3961 | 47.0867 | 65.3498 | 52.0926 | 0 | 0 | 522.0883
1739196 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-86 45-78-L00086_953262775_953262775 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:44:38 | 04.04.2021 18:25:31 | 0.68139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072168
1739265 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:05:13 | 04.04.2021 19:20:00 | 0.24639 | 7 | 2139 | 57 | 236 | 22 | 305 | 0 | 0 | 0.65716 | 87.2517 | 15.5725 | 36.8353 | 12.6913 | 28.5083 | 0 | 0 | 181.5163
1738910 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | İSMAİL HAS SULAMA GRUBU TR 35-27-M00540_35-27-M00540_2371178 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:39:25 | 04.04.2021 13:22:18 | 2.7147 | 0 | 27 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.4164 | 0 | 16.6095 | 0 | 19.8198 | 0 | 0 | 53.8457
1739050 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-2/34 (MEVLANA YOLU) 45-71-M00532_45-71-M00532_2369475 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:13:04 | 04.04.2021 15:46:26 | 2.5561 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 322.7995 | 0 | 0 | 0 | 9.9142 | 0 | 0 | 332.7137
1739056 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_45-71-M00999_2357089 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:08:10 | 04.04.2021 17:47:40 | 4.6583 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7798 | 0 | 0.40381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1836
1739073 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-8 45-80-M00008_B B03b_60282616 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:08:08 | 04.04.2021 15:23:59 | 1.2642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739342 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-13 35-19-L00013_35-19-L00013_2349696 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:13:23 | 04.04.2021 22:11:29 | 1.9683 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 391.1725 | 0 | 0 | 0 | 20.2138 | 0 | 0 | 411.3863
1739096 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ KENT TR-3 35-16-M00028_953329596_953329596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:11:43 | 04.04.2021 20:40:58 | 5.4875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8981
1739428 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3159 35-07-K03159_D_56382849_56382849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:06:17 | 04.04.2021 22:55:56 | 0.8275 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1716
1739033 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ZEYTİNOVA KÖK 35-20-L00274_ÇATAL L04_2329876 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 12:57:14 | 04.04.2021 13:52:05 | 0.91417 | 0 | 93 | 0 | 34 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 21.0977 | 0 | 14.1488 | 4.7982 | 11.5985 | 4.876 | 0 | 56.5193
1739388 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_45-71-M00065_72237426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:11:04 | 05.04.2021 03:34:21 | 6.3881 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7952 | 0 | 2.9717 | 0 | 0 | 8.7669
1739133 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-30 35-27-L00007_912561943_912561943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:16:39 | 04.04.2021 18:06:01 | 1.8228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738970 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:42:52 | 04.04.2021 11:21:43 | 0.6475 | 1 | 1 | 61 | 62 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.12473 | 0.065971 | 19.8121 | 17.3939 | 13.2935 | 4.3212 | 0 | 0 | 55.0115
1739468 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | NEVZAT TİMUR SULAMA GRUBU 35-29-L00354_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095648 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:11:52 | 05.04.2021 01:15:52 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2847 | 0 | 6.0468 | 0 | 25.2913 | 0 | 0 | 37.6227
1739325 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:05:43 | 05.04.2021 00:48:09 | 4.7072 | 6 | 1244 | 21 | 15 | 11 | 88 | 0 | 0 | 20.9838 | 815.1601 | 294.7719 | 7.4422 | 236.0855 | 79.3148 | 0 | 0 | 1453.7584
1738993 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 (M-712) 35-30-M00712_95000084618_95000084618 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:35:32 | 04.04.2021 13:06:31 | 1.5164 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3095
1739448 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-330 35-19-L00369_956677577_956677577 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:35:58 | 04.04.2021 23:29:30 | 0.89222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52601
1738927 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKBURUN TR-1 35-29-L00325_35-29-L00325_2375086 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:23:39 | 04.04.2021 11:02:27 | 1.6467 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6802 | 0 | 0 | 0 | 3.2347 | 0 | 0 | 10.9149
1739348 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-11/6 (ŞİRİN SOKAK) 45-71-M01779_A_56405404_56405404 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:23:00 | 05.04.2021 01:24:08 | 5.0189 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2469
1739368 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:58:05 | 04.04.2021 21:06:00 | 0.13194 | 2 | 735 | 26 | 265 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0.042782 | 18.0676 | 3.6827 | 9.271 | 2.4586 | 2.7014 | 0 | 0 | 36.2241
1739156 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM2/5 35-29-L00024_48393037_56380114_56380114 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:50:55 | 04.04.2021 17:44:32 | 0.89361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6193 | 0 | 0 | 0 | 1.6255 | 0 | 0 | 2.2448
1739305 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLICA TR-1 35-29-L00480_950354007_950354007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:33:19 | 05.04.2021 03:04:51 | 7.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78539
1739013 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜŞÇAY TR-1 45-73-M00903_45-73-M00903_2355342 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:15:00 | 04.04.2021 13:30:07 | 1.2519 | 0 | 138 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.6782 | 0 | 17.3226 | 0 | 2.1108 | 0 | 0 | 54.1117
1739262 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:52:58 | 04.04.2021 20:13:02 | 1.3344 | 0 | 897 | 55 | 55 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 205.4051 | 143.4546 | 64.5938 | 6.6461 | 13.764 | 0 | 0 | 433.8637
1739314 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT TR-3 45-73-M00543_B_56386597_56386597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:46:18 | 04.04.2021 23:35:37 | 3.8219 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.1003 | 0 | 0 | 0 | 4.8068 | 0 | 0 | 27.9071
1738936 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_TR-1/11 VE ARITMA TESİSLERİ M01_66462250 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:50:20 | 04.04.2021 12:46:05 | 2.9291 | 0 | 26 | 17 | 67 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13.7647 | 28.202 | 48.1677 | 111.7951 | 8.3212 | 256.0828 | 0 | 466.3335
1739122 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1403 35-01-K01403_911400195_911400195 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:55:26 | 04.04.2021 17:04:39 | 1.1536 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3888 | 0 | 0 | 0 | 0.77918 | 0 | 0 | 1.168
1739099 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53134700 M05_53134700 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:51:24 | 04.04.2021 18:05:28 | 3.2344 | 0 | 258 | 0 | 18 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 70.3221 | 0 | 6.7873 | 0 | 18.2558 | 0 | 0 | 95.3652
1738953 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/83 45-83-L00083_48124206_56401391_56401391 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:01:33 | 04.04.2021 12:15:12 | 2.2275 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 158.504 | 0 | 0 | 0 | 23.5132 | 0 | 0 | 182.0172
1739391 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BURHAN ÇATAK HAHALLESİ TR 45-78-M00747_B_56403593_56403593 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:21:32 | 04.04.2021 22:34:00 | 1.2078 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5884
1739437 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/15 45-71-M00322_D_56397185_56397185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:11:49 | 04.04.2021 23:28:37 | 1.28 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.9424 | 0 | 0 | 0 | 4.526 | 0 | 0 | 56.4684
1739082 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:35:38 | 04.04.2021 14:38:04 | 0.040556 | 1 | 1635 | 31 | 175 | 12 | 183 | 2 | 1 | 0.010306 | 17.5336 | 1.4435 | 13.0609 | 2.0813 | 5.65 | 2.0346 | 0.028872 | 41.8431
1739477 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-460 35-03-M00460_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2069738 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:13:38 | 05.04.2021 06:42:40 | 7.4839 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.0123 | 0 | 58.2655 | 0 | 5.1982 | 0 | 0 | 97.476
1739185 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/51 M17_2059042 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:34:34 | 04.04.2021 17:50:00 | 0.25722 | 0 | 3858 | 0 | 11 | 2 | 228 | 1 | 2 | 0 | 221.0938 | 0 | 1.8332 | 7.7897 | 46.5593 | 0.48274 | 0.80608 | 278.5649
1739351 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | YELKİ TR-4 35-10-L00004_35-10-L00004_2367718 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:26:57 | 04.04.2021 21:17:05 | 0.83556 | 0 | 48 | 0 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8863 | 0 | 9.9326 | 0 | 3.8576 | 0 | 0 | 33.6766
1739328 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-1 35-15-L00631_950386743_950386743 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:02:11 | 04.04.2021 21:15:40 | 1.2247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2446 | 0 | 0 | 0 | 3.7488 | 0 | 0 | 4.9934
1738873 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_HatBaşıAyırıcı_65357671 M05_65357671 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 02:11:24 | 04.04.2021 02:48:44 | 0.62222 | 0 | 473 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 57.1312 | 0 | 0 | 0.62517 | 4.8119 | 0 | 0 | 62.5683
1738996 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/18 45-71-M00366_953195828_953195828 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:43:42 | 04.04.2021 13:14:41 | 1.5164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3848
1739394 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-5/11 M08_72087092 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:35:22 | 04.04.2021 21:49:51 | 0.24139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 33 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0.2258 | 0 | 30.6071 | 37.6595 | 182.66 | 77.5146 | 328.667
1739228 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KABAAĞAÇKIRAN TR-1 45-72-L00266_45-72-L00266_2350642 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:27:17 | 04.04.2021 19:13:00 | 0.76194 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25803 | 0 | 0.0002667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2583
1739251 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HARMANDALI KÖYÜ M02_72230848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:54:15 | 04.04.2021 19:29:00 | 0.57917 | 0 | 116 | 29 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.8433 | 11.8579 | 3.8933 | 0 | 3.788 | 0 | 0 | 31.3826
1739371 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1228 35-01-M01228_912024614_912024614 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:52:40 | 04.04.2021 21:32:27 | 0.66306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4368
1739059 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:38:41 | 04.04.2021 17:51:03 | 4.2061 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.6917 | 0 | 8.1423 | 0 | 2.3068 | 0 | 0 | 34.1408
1739165 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KARAKÖY ÜÇYOL TR-2 45-72-L00195_45-72-L00195_2367026 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:03:59 | 04.04.2021 18:35:59 | 1.5333 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45175 | 0 | 2.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7232
1739414 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-5 35-15-L00247_950401792_950401792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:32:45 | 04.04.2021 22:52:28 | 1.3286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068015
1739016 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-34 35-27-L00347_A_65514112_65514112 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:23:00 | 04.04.2021 15:00:42 | 2.6283 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.3706 | 0 | 0 | 0 | 14.683 | 0 | 0 | 29.0537
1738916 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_KAREL-1 M33_2307157 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:17:23 | 04.04.2021 16:23:50 | 7.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.446 | 0 | 12501.128 | 0 | 12901.5739
1739148 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | OG Travers Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:57:55 | 04.04.2021 17:23:51 | 0.43222 | 0 | 278 | 1 | 14 | 13 | 51 | 3 | 0 | 0 | 30.6786 | 0.22019 | 0.56497 | 17.2979 | 12.2452 | 4.4708 | 0 | 65.4777
1738933 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ORTAKÖY KAYALI TR-2 35-29-L00225_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099070 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:46:15 | 04.04.2021 16:22:44 | 6.6078 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4693 | 0 | 15.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0858
1739079 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:21:54 | 04.04.2021 15:12:15 | 0.83917 | 9 | 4474 | 575 | 412 | 52 | 479 | 14 | 2 | 1.5617 | 701.2221 | 315.2608 | 104.7286 | 560.8482 | 166.105 | 244.7708 | 1.7214 | 2096.2186
1738956 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEDELLER TR-1 45-80-M00089_956567727_956567727 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:03:44 | 04.04.2021 13:00:49 | 2.9514 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72263
1739102 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SAMİ ENGİNDERE SULAMA TR 45-71-M00997_44420187_56389143_56389143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:24:26 | 04.04.2021 17:58:37 | 2.5697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1521
1739002 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-16-L00027_953343062_953343062 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:16:37 | 04.04.2021 15:23:50 | 4.1203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8883
1739125 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_VERİCİLER L01_76583386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:01:37 | 04.04.2021 17:50:54 | 1.8214 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5024 | 0 | 3.1577 | 0 | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 6.2184
1739225 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:30:49 | 04.04.2021 18:57:05 | 0.43778 | 3 | 1554 | 1 | 25 | 6 | 123 | 0 | 2 | 1.5597 | 132.0099 | 0.10395 | 1.6957 | 3.5232 | 19.1563 | 0 | 0.27641 | 158.3253
1738893 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 07:15:24 | 04.04.2021 08:03:32 | 0.80222 | 18 | 8379 | 20 | 83 | 29 | 390 | 0 | 10 | 63.5032 | 517.4043 | 20.968 | 37.6615 | 254.3762 | 145.0379 | 0 | 2.6592 | 1041.6104
1739085 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-129 35-19-L00129_956697682_956697682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:32:06 | 04.04.2021 15:43:31 | 1.1903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015214
1739188 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | SULTANİYE KÖYÜ TR-1 35-13-L00080_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039951 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:18:25 | 04.04.2021 19:19:00 | 2.0097 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9442 | 0 | 0 | 0 | 1.9816 | 0 | 0 | 7.9258
1739434 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_B_56357360_56357360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:46:22 | 05.04.2021 04:11:47 | 6.4236 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.7637 | 0 | 0 | 0 | 3.9592 | 0 | 0 | 93.7228
1738939 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3098 35-02-M03098_A A1b_5886669 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:52:14 | 04.04.2021 16:50:11 | 6.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0475 | 0 | 0 | 47.0475
1739334 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_A_56357682_56357682 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:02:19 | 04.04.2021 23:33:39 | 3.5222 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.9683 | 0 | 0 | 0 | 2.8319 | 0 | 0 | 83.8002
1739397 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:45:11 | 05.04.2021 05:37:17 | 8.8683 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.2731 | 0 | 13.1257 | 0 | 3.9496 | 0 | 0 | 68.3485
1739231 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-7 45-79-M00425_B_56400885_56400885 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:24:37 | 04.04.2021 19:26:31 | 1.0317 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45892
1739042 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-231 35-18-L00231_950440538_950440538 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:11:47 | 04.04.2021 14:19:26 | 1.1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0719
1739182 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 35-27-M00023_98819542_98819542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:29:58 | 04.04.2021 20:17:00 | 2.7839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.051
1738856 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_DAĞITIM TRAFO L-47 DENİZKENT SİTESİ L01_72204510 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 00:45:00 | 04.04.2021 01:02:38 | 0.29389 | 0 | 257 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.3388 | 0 | 0.00027302 | 0 | 0.4906 | 0 | 0 | 14.8296
1738976 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3888 35-02-K03888_E_56382963_56382963 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 10:47:34 | 04.04.2021 12:02:18 | 1.2456 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8769 | 0 | 0 | 0 | 0.92716 | 0 | 0 | 22.8041
1738870 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_E KOLU L13_2309878 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 02:50:54 | 04.04.2021 03:09:41 | 0.31306 | 1 | 15891 | 14 | 147 | 11 | 1091 | 4 | 8 | 0.020068 | 898.6366 | 2.9153 | 7.2618 | 46.8319 | 123.88 | 12.5363 | 12.3253 | 1104.4073
1739354 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/13 45-72-L00064_956498182_956498182 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:31:24 | 04.04.2021 21:36:42 | 1.0883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086
1739168 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-30-L00053_955330071_955330071 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:09:49 | 04.04.2021 18:03:45 | 0.89889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014975
1739062 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MÜTEVELLİ TR-7 45-80-M00104_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091140 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:07:52 | 04.04.2021 15:19:34 | 2.195 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77.4509 | 0 | 1.5617 | 0 | 7.9068 | 0 | 0 | 86.9194
1738919 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE TR-7 45-73-M00155_SARI SIĞIRLI İÇME SUYU ÇIKIŞI M01_2088527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:20:00 | 04.04.2021 10:39:56 | 1.3322 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4734
1738913 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_KÖPRÜBAŞI DM M01_72224707 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:16:14 | 04.04.2021 16:17:00 | 7.0128 | 0 | 5104 | 83 | 501 | 25 | 755 | 3 | 1 | 0 | 5116.6069 | 1113.5971 | 954.4547 | 490.9903 | 2055.2215 | 277.6365 | 17.192 | 10025.6991
1739162 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_KÖPRÜBAŞI DM M01_72224707 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 16:18:00 | 04.04.2021 20:18:45 | 4.0125 | 0 | 5104 | 83 | 501 | 25 | 755 | 3 | 1 | 0 | 3092.6303 | 570.1477 | 501.3546 | 278.2922 | 1155.3651 | 139.0148 | 7.9255 | 5744.7301
1738982 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-2/2 45-82-M00420_945545982_945545982 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:06:41 | 04.04.2021 15:18:50 | 4.2025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6527
1739005 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-144 35-16-L00144_B_65498682_65498682 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:46:01 | 04.04.2021 18:52:32 | 7.1086 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.02
1739337 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-3 35-32-L00124_B_56368042_56368042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:10:04 | 04.04.2021 22:53:00 | 2.7156 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6675 | 0 | 0.37425 | 0 | 2.9077 | 0 | 0 | 3.9494
1739128 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1074 35-01-K01074_B_56379402_56379402 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:05:06 | 04.04.2021 17:53:07 | 1.8003 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 110.9573 | 0 | 0 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 114.2983
1739028 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-108 ZEYTİNALANI 35-19-L00108__72410940_72410940 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:45:36 | 04.04.2021 15:45:57 | 3.0058 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77.5474 | 0 | 0.99648 | 0 | 0.22026 | 0 | 0 | 78.7641
1739051 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_45-80-M00024_2348688 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:14:28 | 04.04.2021 14:03:33 | 0.81806 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 107.6341 | 0 | 0 | 0 | 6.5637 | 0 | 0 | 114.1977
1738988 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:31:04 | 04.04.2021 11:31:24 | 0.0055556 | 1 | 1136 | 15 | 282 | 4 | 84 | 0 | 1 | 0.0040631 | 0.99457 | 0.046125 | 0.4275 | 0.086956 | 0.18194 | 0 | 0.0022737 | 1.7434
1739237 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/10 35-26-L00214__56357726_56357726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:39:59 | 04.04.2021 19:03:04 | 0.38472 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7854
1739343 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇELİKLİ MANASTIR TR-2 45-78-M00750_B_56391440_56391440 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:18:40 | 04.04.2021 21:57:59 | 1.6553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98019
1739191 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-2 35-13-L00061_B_56383510_56383510 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:21:16 | 04.04.2021 21:10:58 | 3.8283 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.6094 | 0 | 0.11973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7291
1739045 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/6 45-83-M00006_TR-1/3 M04_2331755 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 13:14:08 | 04.04.2021 18:27:49 | 5.2281 | 0 | 2 | 0 | 53 | 2 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1.5997 | 0 | 63.7697 | 198.2119 | 137.8286 | 8348.7774 | 0 | 8750.1874
1739088 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-47 35-23-L00047_950414134_950414134 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:49:12 | 04.04.2021 15:30:25 | 0.68694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2342
1739383 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544256 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:08:31 | 04.04.2021 22:03:29 | 0.91611 | 0 | 1016 | 0 | 247 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 172.4236 | 0 | 19.9426 | 7.1543 | 45.4098 | 0 | 0 | 244.9304
1738945 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2072980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:58:17 | 04.04.2021 10:05:13 | 0.11556 | 0 | 662 | 34 | 68 | 11 | 76 | 3 | 0 | 0 | 16.5725 | 8.0605 | 3.1313 | 8.7173 | 5.3352 | 3.2702 | 0 | 45.087
1739277 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-129 35-19-L00129_12057223_56391090_56391090 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:12:57 | 04.04.2021 22:12:56 | 2.9997 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.5945 | 0 | 0 | 0 | 5.2062 | 0 | 0 | 41.8008
1738922 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-3 45-73-M00482_945641797_945641797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:17:15 | 04.04.2021 12:14:03 | 2.9467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75056
1739400 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_B_56354892_56354892 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:30:19 | 05.04.2021 00:43:22 | 3.2175 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.3354 | 0 | 0.062862 | 0 | 2.4128 | 0 | 0 | 66.811
1738902 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1531 35-09-M01531_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082680 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 08:05:00 | 04.04.2021 09:29:22 | 1.4061 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6072 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 15.3453
1739300 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-37 35-15-L01053_B_56361229_56361229 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:32:14 | 04.04.2021 20:46:14 | 1.2333 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66414 | 0 | 2.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1112
1739071 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-175 45-78-L00175_49380840_56407637_56407637 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:14:25 | 04.04.2021 14:47:53 | 1.5578 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0809 | 0 | 0 | 0 | 0.58759 | 0 | 0 | 8.6685
1738859 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_CABBAR DM-1 M07_2312673 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 01:04:14 | 04.04.2021 01:10:00 | 0.096111 | 2 | 2720 | 85 | 900 | 21 | 169 | 1 | 2 | 0.093311 | 35.8601 | 8.2406 | 18.0409 | 34.5493 | 5.9383 | 0.36233 | 0.13 | 103.2149
1739108 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KADIKÖY ÇERKEZBÜKÜ TR-3 35-16-M00276_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040294 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:26:52 | 04.04.2021 19:28:14 | 4.0228 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3965 | 0 | 3.5078 | 0 | 0 | 70.9043
1739257 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_35-10-L00056_2361802 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:56:02 | 04.04.2021 19:07:21 | 0.18861 | 0 | 124 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.5984 | 0 | 0.068247 | 0 | 0.4001 | 0 | 0 | 6.0667
1739114 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-29 35-19-L00029_35-19-L00029_2349283 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:22:35 | 04.04.2021 17:33:12 | 2.1769 | 0 | 24 | 0 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.2514 | 0 | 28.506 | 0 | 20.0088 | 0 | 0 | 69.7663
1739171 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-281 35-18-L00281_6123668_56369815_56369815 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:21:36 | 04.04.2021 20:52:43 | 3.5186 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.8902 | 0 | 0 | 0 | 19.8127 | 0 | 0 | 61.7029
1738862 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_ALAŞEHİR ŞEHİR-2 M03_2312669 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 01:04:14 | 04.04.2021 01:20:39 | 0.27361 | 0 | 11723 | 2 | 52 | 7 | 1938 | 1 | 6 | 0 | 676.8049 | 0.52639 | 1.5952 | 74.1045 | 156.7003 | 35.5351 | 9.7887 | 955.0551
1739363 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_D_56357084_56357084 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:41:11 | 05.04.2021 02:02:04 | 5.3481 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.7108 | 0 | 0 | 0 | 0.89072 | 0 | 0 | 35.6015
1739008 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-133 ÇAMLIK 35-19-L00133_9312388_56354355_56354355 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:51:48 | 04.04.2021 14:27:22 | 2.5928 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.3321 | 0 | 0 | 0 | 1.9028 | 0 | 0 | 50.2348
1739317 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE MERKEZ TR-1 35-32-L00043_B_72222895_72222895 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:58:16 | 04.04.2021 20:38:08 | 0.66444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53602
1739294 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | AKKEÇİLİ TR-1 45-73-M00422_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094086 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:19:27 | 04.04.2021 20:27:00 | 1.1258 | 0 | 115 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.3768 | 0 | 5.4869 | 0 | 3.3833 | 0 | 0 | 37.2471
1739025 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3071 35-03-K03071_B_56354475_56354475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:42:44 | 04.04.2021 14:14:40 | 1.5322 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.0791 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 0 | 0 | 57.0402
1739048 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-30-L00038_955325247_955325247 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:14:42 | 04.04.2021 14:25:21 | 1.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4861 | 0 | 0 | 1.4861
1739440 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-5/11 M08_72087092 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:26:51 | 05.04.2021 04:00:00 | 5.5525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 33 | 23 | 44 | 0 | 0 | 4.9345 | 0 | 617.3111 | 739.1637 | 4407.8545 | 1838.3208 | 7607.5847
1739426 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖLBAŞI TR-1 45-77-M00087__72372185_72372185 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:04:15 | 04.04.2021 23:56:43 | 1.8744 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0917
1739254 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:52:27 | 04.04.2021 20:57:01 | 2.0761 | 3 | 442 | 70 | 66 | 15 | 30 | 5 | 0 | 1.1549 | 179.6624 | 104.0251 | 28.5606 | 1006.1086 | 10.7997 | 184.4586 | 0 | 1514.77
1739423 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_B_56361727_56361727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:09:35 | 04.04.2021 23:26:27 | 2.2811 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5836 | 0 | 4.6998 | 0 | 6.1238 | 0 | 0 | 23.4073
1739297 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM12/TR4 45-73-M00094_D F01_65952499 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:33:38 | 04.04.2021 20:19:24 | 0.76278 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.0767 | 0 | 0 | 0 | 2.0962 | 0 | 0 | 29.1728
1738905 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_GENEL KONUTLAR M07_66182332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 08:28:34 | 04.04.2021 09:41:53 | 1.2219 | 0 | 17 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.208 | 0 | 0.8996 | 17.693 | 7.5139 | 0 | 0 | 32.3146
1739154 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-2 45-75-M00223_A_56390963_56390963 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:51:04 | 04.04.2021 19:44:01 | 2.8825 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73583 | 0 | 2.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8402
1739068 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-3 35-20-M00033_955211001_955211001 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:00:48 | 04.04.2021 15:32:33 | 1.5292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5177
1738968 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_SALİHLİ-3 M11_2054893 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 10:27:20 | 04.04.2021 16:16:58 | 5.8272 | 0 | 15187 | 0 | 111 | 11 | 1708 | 4 | 21 | 0 | 22989.225 | 0 | 176.5866 | 1195.5294 | 4640.9037 | 62.137 | 262.3974 | 29326.779
1739111 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_ÖDEMİŞ-2 M22_2334246 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:40:57 | 04.04.2021 15:55:00 | 0.23417 | 4 | 28069 | 55 | 1029 | 33 | 4117 | 5 | 6 | 2.0779 | 1423.9821 | 44.3709 | 89.922 | 22.9169 | 465.3634 | 27.2017 | 9.9026 | 2085.7374
1739360 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-200 35-18-L00200_A A03_50105201 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:35:46 | 05.04.2021 00:40:58 | 5.0867 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.6953 | 0 | 0 | 0 | 2.5693 | 0 | 0 | 29.2647
1739211 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_35-23-M00048_2363077 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:04:15 | 04.04.2021 19:29:56 | 1.4281 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.0833 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0 | 0 | 36.0463
1738911 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1122 35-02-M01122_TRAFO-M01 M01_2118003 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:27:03 | 04.04.2021 13:13:15 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7879 | 0 | 0 | 82.7879
1739220 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3601 35-01-K03601_911262197_911262197 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:22:07 | 04.04.2021 20:04:03 | 1.6989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47994
1739266 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-12 35-29-L00012_48356003_56361176_56361176 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:56:19 | 04.04.2021 20:52:04 | 1.9292 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.7842 | 0 | 0.32335 | 0 | 12.6894 | 0 | 0 | 80.797
1738934 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_TR-30 M05_2321606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:47:04 | 04.04.2021 10:28:40 | 0.69333 | 0 | 1169 | 0 | 10 | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 139.391 | 0 | 1.1734 | 41.8065 | 48.1469 | 0 | 0 | 230.5179
1739080 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:22:44 | 04.04.2021 14:23:24 | 0.011111 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.0016021 | 1.1926 | 0.9062 | 0.14254 | 3.4367 | 0.17231 | 0 | 0 | 5.852
1739097 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1112 35-08-M01112_97482016_97482016 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:11:24 | 04.04.2021 20:58:30 | 5.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0813
1739226 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/TR-11 35-22-M00301_955291600_955291600 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:23:18 | 04.04.2021 20:39:21 | 2.2675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044331
1739034 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | MÜDÜROĞLU KÖK 35-26-M00940_HALİL KOYUNCU M04_65893141 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 13:00:17 | 04.04.2021 13:52:56 | 0.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6926 | 0 | 462.8471 | 0 | 489.5397
1739180 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ALAYLI ENH L04_72208764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:32:25 | 04.04.2021 17:32:55 | 0.0083333 | 1 | 187 | 13 | 42 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.29659 | 0.079073 | 0.19861 | 0.1664 | 0.068014 | 0 | 0 | 0.80869
1739475 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_M-7 M20_2336080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:26:12 | 05.04.2021 00:02:02 | 0.59722 | 0 | 4016 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 698.0854 | 0 | 0 | 0 | 93.9339 | 0 | 0 | 792.0193
1739283 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLTEPE MERKEZ TR-1 35-32-L00048_35-32-L00048_2362979 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:14:27 | 04.04.2021 20:05:38 | 0.85306 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4468
1738994 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-911 35-09-M00911_912326601_912326601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:39:47 | 04.04.2021 12:19:44 | 0.66583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38414
1739183 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_YENİKÖY L02_72102937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:28:30 | 04.04.2021 19:47:09 | 2.3108 | 1 | 158 | 24 | 142 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.63754 | 54.5384 | 5.969 | 104.0297 | 0 | 5.0504 | 0 | 0 | 170.2251
1739349 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YEŞİLTEPE MERKEZ TR-1 35-32-L00048_B_56391395_56391395 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:30:53 | 04.04.2021 21:44:34 | 1.2281 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.638
1738971 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _A_56385916_56385916 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:41:42 | 04.04.2021 12:01:05 | 1.3231 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4061 | 0 | 0 | 0 | 0.080185 | 0 | 0 | 4.4863
1738951 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TAŞDİBİ TR-1 45-80-M00171_45-80-M00171_73432596 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 10:10:34 | 04.04.2021 10:59:52 | 0.82167 | 0 | 123 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.8956 | 0 | 0.219 | 0 | 2.9248 | 0 | 0 | 16.0395
1739369 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_912150319_912150319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:47:48 | 04.04.2021 22:03:20 | 1.2589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5399
1739469 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-2 35-22-M00255_955256921_955256921 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:04:51 | 05.04.2021 00:02:53 | 0.96722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738928 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİLEK TR-6 45-80-M02952_956558355_956558355 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:24:15 | 04.04.2021 11:23:20 | 1.9847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0975
1738871 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_DAĞITIM TRAFO TURGUTLU TR-1/1 DM TRH_72401556 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 01:57:00 | 04.04.2021 02:35:50 | 0.64722 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.35909 | 0 | 6.6929 | 0 | 1.3782 | 0 | 0 | 8.4301
1739120 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_B_56357700_56357700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:47:42 | 04.04.2021 18:13:06 | 2.4233 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4057
1739057 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2518 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02518_B_56357591_56357591 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:41:57 | 04.04.2021 15:00:58 | 1.3169 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.0009 | 0 | 0 | 0 | 2.4352 | 0 | 0 | 56.4362
1739163 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:05:19 | 04.04.2021 17:12:30 | 0.11972 | 0 | 830 | 2 | 60 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.0158 | 0.72914 | 0.55531 | 1.4668 | 0.65377 | 0 | 0 | 10.4208
1739412 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | MEHMET ÇUĞ VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00136_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042170 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:01:01 | 04.04.2021 23:41:27 | 2.6739 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8377 | 0 | 2.7377 | 0 | 0.42671 | 0 | 0 | 8.0021
1739157 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-11F TURGUT ÖZAL-2 45-71-M00388_45-71-M00388_66174728 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:55:09 | 05.04.2021 00:02:04 | 7.1153 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 601.9525 | 0 | 0 | 0 | 30.6278 | 0 | 0 | 632.5803
1739406 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-215 35-04-K00215_B_56367552_56367552 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:42:42 | 04.04.2021 22:40:01 | 0.95528 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5524 | 0 | 0 | 0 | 2.4444 | 0 | 0 | 10.9968
1739306 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_MORSAN TM GİRİŞ M02_60777332 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:42:59 | 04.04.2021 23:23:00 | 3.6669 | 5 | 1031 | 6 | 19 | 26 | 75 | 3 | 0 | 6.5743 | 1005.4006 | 27.0322 | 35.178 | 358.3313 | 140.3909 | 192.2928 | 0 | 1765.1999
1739263 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:04:05 | 04.04.2021 20:07:01 | 1.0489 | 26 | 683 | 51 | 89 | 22 | 102 | 6 | 1 | 19.5498 | 225.4475 | 32.372 | 23.3967 | 55.7044 | 55.7889 | 20.9898 | 7.6927 | 440.9419
1739014 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY TR-2 35-32-L00133_B_56386362_56386362 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:12:55 | 04.04.2021 13:37:26 | 1.4086 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4799 | 0 | 1.5992 | 0 | 2.4646 | 0 | 0 | 8.5437
1739409 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_KURŞUNLU BANYOLARI L07_65890245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:47:35 | 04.04.2021 22:25:01 | 0.62389 | 0 | 442 | 0 | 24 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.2863 | 0 | 1.3464 | 5.899 | 4.8185 | 0 | 0 | 57.3502
1739077 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 (M-701) 35-30-M00701_955299715_955299715 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:12:11 | 04.04.2021 15:11:51 | 0.99444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1578
1739054 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | ÇÖMLEKÇİ TR-1 45-85-L00258_45-85-L00258_66339995 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:23:14 | 04.04.2021 13:58:23 | 0.58583 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2671 | 0 | 0 | 0 | 0.16756 | 0 | 0 | 2.4347
1739031 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-18 K43_2312298 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:52:06 | 04.04.2021 15:19:26 | 2.4556 | 0 | 4755 | 0 | 1 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 3341.4926 | 0 | 0.40703 | 19.3572 | 419.6285 | 0 | 0 | 3780.8854
1739246 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-17 35-22-M00826_955292769_955292769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:39:08 | 04.04.2021 19:26:25 | 0.78806 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57089 | 0 | 1.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7555
1738954 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:42:49 | 04.04.2021 15:22:12 | 5.6564 | 0 | 8 | 28 | 93 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.0039 | 28.28 | 306.3594 | 233.6644 | 80.7095 | 0 | 0 | 660.0172
1739200 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_47875030_56380208_56380208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:49:35 | 04.04.2021 20:29:08 | 2.6592 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5434 | 0 | 0.22987 | 0 | 0.9405 | 0 | 0 | 5.7137
1739223 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KIRBAŞI TR-1 35-26-L00319_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041764 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:29:00 | 04.04.2021 18:39:25 | 0.17361 | 0 | 98 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.1535 | 0 | 0.33901 | 0 | 1.4307 | 0 | 0 | 5.9232
1739100 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-2778 35-09-K02778_K-4681 K03_47011331 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:17:01 | 04.04.2021 15:42:38 | 0.42694 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 98.1171 | 0 | 0 | 0 | 13.0048 | 0 | 0 | 111.1219
1739392 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE MEZARÖNÜ TR-3 45-73-M00222_B_56401066_56401066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:28:43 | 05.04.2021 01:09:10 | 3.6742 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4818 | 0 | 0.46173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9436
1739177 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VELİ KOYUNCU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00514_912519000_912519000 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:28:00 | 04.04.2021 19:13:48 | 1.7633 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46945 | 0 | 0.044795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51424
1739094 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2318327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:03:31 | 04.04.2021 15:36:07 | 0.54333 | 0 | 235 | 54 | 156 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.0331 | 21.3754 | 46.2338 | 2.8643 | 4.5491 | 0 | 0 | 105.0557
1738991 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_KARAPINAR M15_2054904 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 10:17:45 | 04.04.2021 17:05:58 | 6.8036 | 28 | 1073 | 181 | 274 | 57 | 155 | 3 | 2 | 159.1582 | 1518.0225 | 769.7633 | 993.7282 | 2519.7622 | 534.0729 | 3062.1684 | 65.3286 | 9622.0042
1739240 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-33 M05_2117927 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:47:13 | 04.04.2021 18:48:10 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28572 | 0 | 0.28572
1739140 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 ÖZTİRYAKİLER 35-19-L00090_956662402_956662402 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:27:09 | 04.04.2021 19:08:01 | 2.6811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050279
1739286 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:25:39 | 04.04.2021 19:33:06 | 0.12417 | 7 | 2139 | 57 | 236 | 22 | 305 | 0 | 0 | 0.33118 | 43.9701 | 7.8477 | 18.563 | 6.3957 | 14.3667 | 0 | 0 | 91.4744
1739432 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-38 35-19-L00038_8796182_56390362_56390362 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:08:53 | 04.04.2021 23:01:29 | 0.87667 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2091 | 0 | 0.16291 | 0 | 0.67326 | 0 | 0 | 5.0453
1739160 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_49322446_56405464_56405464 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:40:34 | 04.04.2021 20:09:14 | 3.4778 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2383
1738948 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAZANLI TR-4 35-15-L00978_35-15-L00978_2352033 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:53:24 | 04.04.2021 15:03:06 | 5.1617 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 0 | 72.1375 | 0 | 13.3404 | 0 | 0 | 95.3478
1739303 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:43:12 | 04.04.2021 20:06:02 | 0.38056 | 16 | 714 | 1 | 33 | 2 | 57 | 0 | 1 | 15.6302 | 68.9591 | 0.13266 | 2.0382 | 12.4714 | 5.8015 | 0 | 0.60342 | 105.6365
1739489 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_35-23-M00048_2363077 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:58:15 | 05.04.2021 00:58:11 | 0.99889 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.4764 | 0 | 0 | 0 | 1.1292 | 0 | 0 | 25.6056
1739323 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KIRBAŞI TR-1 35-26-L00319_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041764 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:03:28 | 04.04.2021 20:49:49 | 0.7725 | 0 | 98 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.6478 | 0 | 1.4645 | 0 | 6.4171 | 0 | 0 | 31.5294
1738974 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-13 M05_66524566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:48:34 | 04.04.2021 11:32:07 | 0.72583 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 3 | 197 | 1 | 8 | 0 | 598.6594 | 0 | 0 | 11.0896 | 98.1066 | 30.7939 | 76.4147 | 815.0642
1739472 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ALAYLI ENH L04_72208822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:16:45 | 04.04.2021 23:40:00 | 0.3875 | 1 | 187 | 13 | 42 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.2478 | 3.0127 | 7.5597 | 7.2921 | 2.6576 | 0 | 0 | 35.77
1739346 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-103 35-09-M00103__72410699_72410699 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:23:42 | 04.04.2021 21:37:14 | 1.2256 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.5503 | 0 | 0 | 0 | 7.9813 | 0 | 0 | 46.5316
1739011 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_PARK K09_2310918 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:01:17 | 04.04.2021 12:33:00 | 0.52861 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 1 | 0 | 740.9522 | 0 | 0 | 0 | 97.462 | 0 | 0.79498 | 839.2092
1739117 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2088232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:47:55 | 04.04.2021 16:40:00 | 0.86806 | 2 | 698 | 82 | 157 | 8 | 89 | 1 | 0 | 0.43841 | 112.6914 | 125.75 | 112.4665 | 4.2256 | 35.5865 | 0.26158 | 0 | 391.42
1739203 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 45-78-L00022_953265515_953265515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:52:24 | 04.04.2021 18:46:59 | 0.90972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3284 | 0 | 0 | 1.3284
1739309 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_49274264_56384935_56384935 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:48:54 | 04.04.2021 20:44:23 | 0.92472 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0318 | 0 | 0 | 0 | 0.40655 | 0 | 0 | 14.4383
1739836 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİBEKTAŞ TR-1 45-83-L00300_A_56400730_56400730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:34:28 | 05.04.2021 14:35:41 | 2.0203 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 0 | 0.13897 | 0 | 0.35799 | 0 | 0 | 20.777
1739504 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2054686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 00:50:55 | 05.04.2021 01:07:47 | 0.28111 | 1 | 437 | 0 | 1 | 17 | 33 | 5 | 0 | 0.068147 | 24.1507 | 0 | 0.14596 | 36.7357 | 5.4382 | 44.124 | 0 | 110.6627
1740168 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-2/34 (MEVLANA YOLU) 45-71-M00532_A_56404342_56404342 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:32:35 | 06.04.2021 01:33:18 | 4.0119 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.2495 | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 0 | 0 | 45.1975
1739813 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_956651877_956651877 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:49:25 | 05.04.2021 16:09:31 | 4.335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4874
1739667 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _A_56401349_56401349 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:40:00 | 05.04.2021 11:16:32 | 1.6089 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8434 | 0 | 2.1065 | 0 | 0.76651 | 0 | 0 | 7.7164
1739936 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖLCEK-2 TR 35-16-M00023_953316674_953316674 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:04:53 | 05.04.2021 18:31:58 | 3.4514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019317
1740128 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇUBURUN-3 35-26-M00538_956603369_956603369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:04:07 | 05.04.2021 20:43:47 | 0.66111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4464
1739684 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 (M-712) 35-30-M00712_95000084618_95000084618 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:44:00 | 05.04.2021 11:02:31 | 1.3086 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7802
1739976 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_955207666_955207666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:49:50 | 05.04.2021 16:45:11 | 0.9225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19635
1739876 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AKKEÇİLİ TR-3 45-73-M00432_B_56390801_56390801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:23:32 | 05.04.2021 16:31:20 | 3.13 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2396 | 0 | 3.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9699
1739581 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-10 35-01-K00010_C_56363924_56363924 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:54:09 | 05.04.2021 12:45:02 | 4.8481 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.0409 | 0 | 0 | 0 | 12.7271 | 0 | 0 | 71.7679
1739561 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-30 35-02-M00030_C_56371946_56371946 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:41:59 | 05.04.2021 08:10:04 | 1.4681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.025544 | 0 | 0 | 0 | 17.0984 | 0 | 7.7383 | 24.8623
1739518 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SAMİ ERDOĞAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00250_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053014 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 01:50:47 | 05.04.2021 04:15:15 | 2.4078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091857 | 0 | 20.6936 | 0 | 0 | 20.7855
1739939 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_C_56357699_56357699 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:11:00 | 05.04.2021 16:10:19 | 0.98861 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9282
1739541 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN KÖK 35-13-L00401_GÖKÇEALAN L02_66680416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 05:13:33 | 05.04.2021 06:42:36 | 1.4842 | 10 | 45 | 14 | 45 | 11 | 10 | 2 | 1 | 4.6292 | 9.7524 | 17.3658 | 5.3325 | 41.3192 | 9.0489 | 7.6366 | 14.1188 | 109.2033
1739916 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KULA ÇIKIŞI M08_2058237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:41:11 | 05.04.2021 14:59:42 | 0.30861 | 0 | 1275 | 22 | 192 | 4 | 41 | 1 | 1 | 0 | 41.7291 | 5.1485 | 12.4773 | 22.4355 | 13.8098 | 0 | 1.8184 | 97.4185
1740039 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACILAR TR-1 35-16-M00084_953348969_953348969 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:27:22 | 05.04.2021 19:49:13 | 2.3642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1275
1740102 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İSMET GÖKALP SULAMA GRUBU 35-29-M00242_B_56360647_56360647 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:58:44 | 05.04.2021 22:10:23 | 3.1942 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1582
1739498 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _B_56386087_56386087 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 01:14:15 | 05.04.2021 01:50:20 | 0.60139 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5783 | 0 | 0 | 0 | 0.21397 | 0 | 0 | 2.7922
1739959 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-18/03 45-71-M00258_C_56395187_56395187 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:29:14 | 05.04.2021 23:53:26 | 8.4033 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 189.3577 | 0 | 0 | 0 | 12.4906 | 0 | 0 | 201.8483
1739747 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057017 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:32:59 | 05.04.2021 17:49:48 | 7.2803 | 0 | 102 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 204.6573 | 0 | 31.3461 | 0 | 12.1982 | 0 | 0 | 248.2016
1739710 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİP TR-2 35-21-L00103_B_56394901_56394901 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:15:28 | 05.04.2021 14:49:09 | 4.5614 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.4596 | 0 | 0 | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | 27.77
1740045 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-693 35-02-K00693_910047574_910047574 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:38:31 | 05.04.2021 19:24:16 | 1.7625 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5813 | 0 | 0 | 0 | 0.30874 | 0 | 0 | 1.89
1740142 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_M-2878 M02_77678690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:21:03 | 05.04.2021 20:58:28 | 0.62361 | 0 | 855 | 0 | 2 | 3 | 49 | 1 | 0 | 0 | 293.1458 | 0 | 0.6465 | 107.0956 | 26.0311 | 2.243 | 0 | 429.162
1739647 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1989 35-09-M01989_C_56378628_56378628 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:25:23 | 05.04.2021 10:03:19 | 0.63196 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3342 | 0 | 0 | 0 | 1.7597 | 0 | 0 | 8.0939
1739624 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HASAN ATİK SULAMA GRUBU 35-29-L00183_35-29-L00183_2376266 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:55:08 | 05.04.2021 11:52:58 | 2.9639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19677 | 0 | 4.1581 | 0 | 0 | 4.3548
1739524 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-9 35-21-L00027_12128678_56360114_56360114 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 02:59:43 | 05.04.2021 04:48:56 | 1.8203 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8855 | 0 | 0 | 0 | 0.3989 | 0 | 0 | 6.2844
1740188 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 22:58:42 | 05.04.2021 23:08:31 | 0.16361 | 0 | 1150 | 4 | 2 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 21.2984 | 0.30476 | 0.085714 | 2.2652 | 1.2602 | 0 | 0 | 25.2143
1740019 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_ALAŞEHİR M03_2329520 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:01:55 | 05.04.2021 17:14:47 | 0.21444 | 2 | 1141 | 140 | 288 | 18 | 131 | 2 | 1 | 0.08693 | 39.2605 | 53.2907 | 59.4892 | 14.0427 | 13.3705 | 34.2895 | 4.2035 | 218.0335
1739770 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ILIPINAR TR-1 35-23-M00081_950416002_950416002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:07:51 | 05.04.2021 13:11:26 | 2.0597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22246
1740125 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AYANLAR TR-1 45-81-M00094_A_56401882_56401882 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:56:17 | 05.04.2021 22:11:02 | 2.2458 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0877
1739879 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-5 35-21-L00021_B_56357251_56357251 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:42:52 | 05.04.2021 15:56:40 | 2.23 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5101 | 0 | 0.81013 | 0 | 52.7591 | 0 | 0 | 61.0793
1739873 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-3039(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03039_D_56379097_56379097 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 13:39:35 | 05.04.2021 14:00:04 | 0.34125 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5097 | 0 | 0 | 0 | 1.3027 | 0 | 0 | 15.8124
1739564 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ULDERBENT HAYITLIDERE MAH.TR 45-73-M00550_45-73-M00550_2353603 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:21:17 | 05.04.2021 09:37:39 | 2.2728 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8379 | 0 | 0.086577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9245
1739587 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KENDİRLİ-YARAŞLI L04_2328991 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 08:13:49 | 05.04.2021 13:00:14 | 4.7735 | 1 | 248 | 56 | 23 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2.6668 | 178.1462 | 165.5496 | 96.9382 | 40.9853 | 34.0595 | 0 | 0 | 518.3456
1739919 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-13 35-15-L01128_950401812_950401812 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:47:04 | 05.04.2021 15:20:34 | 1.5583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038117
1740105 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-7 (TR-3) 45-79-M00504_B_56386403_56386403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:09:25 | 05.04.2021 20:48:47 | 1.6561 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1917 | 0 | 1.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5381
1739544 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1929 GEÇİT 35-03-M01929_M-2033 M02_66740300 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:16:05 | 05.04.2021 06:16:35 | 0.0083333 | 0 | 461 | 0 | 0 | 26 | 277 | 6 | 2 | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 0.58958 | 1.814 | 2.014 | 0.020193 | 5.6276
1739962 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-37 35-27-L00346_913822214_913822214 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:22:41 | 05.04.2021 17:40:45 | 2.3011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59442
1740085 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3011 35-01-K03011_911964720_911964720 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:42:17 | 06.04.2021 00:07:15 | 5.4161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6296
1739664 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 35-16-L00012_953317447_953317447 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:36:39 | 05.04.2021 11:17:10 | 1.6753 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3641 | 0 | 0 | 0 | 0.10003 | 0 | 0 | 9.4641
1740042 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-L00010_HASTANE TR-76 L04_47484161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:37:35 | 05.04.2021 18:38:01 | 1.0072 | 0 | 234 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.1998 | 0.89489 | 0 | 75.4395 | 2.0325 | 0 | 0 | 155.5667
1739601 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-69 45-73-M00069_A_56352503_56352503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:34:45 | 05.04.2021 10:42:38 | 2.1314 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20814 | 0 | 0.47736 | 0 | 2.5917 | 0 | 0 | 3.2772
1739607 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_D_56357680_56357680 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:29:00 | 05.04.2021 13:02:56 | 4.5656 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2677 | 0 | 0 | 0 | 3.6399 | 0 | 0 | 25.9076
1739856 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-3036(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03036_A_56380659_56380659 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 13:09:36 | 05.04.2021 13:38:00 | 0.47311 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.6026 | 0 | 0 | 0 | 1.2174 | 0 | 0 | 16.82
1739750 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-19 45-85-L00019_TR-20 L04_72105872 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 11:05:32 | 05.04.2021 13:36:24 | 2.5143 | 0 | 256 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 115.9949 | 0 | 0.11124 | 0 | 31.8463 | 0 | 0 | 147.9525
1739999 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE TR-8 35-32-L00129_B_65499301_65499301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:27:24 | 05.04.2021 17:35:57 | 1.1425 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39175 | 0 | 0 | 0 | 0.00050652 | 0 | 0 | 0.39225
1739527 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KİLLİK TR-16 45-73-M00350_SERİNYAYLA M04_67005554 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 03:51:35 | 05.04.2021 04:15:29 | 0.39833 | 0 | 103 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9214 | 1.6052 | 2.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3264
1739859 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOBAŞDERE TR-1 45-72-L00205_B_56391628_56391628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:12:13 | 05.04.2021 18:33:06 | 5.3481 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1916
1739573 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_43157777_56395539_56395539 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:36:36 | 05.04.2021 09:02:30 | 1.4317 | 0 | 52 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4259 | 0 | 2.5382 | 0 | 7.3494 | 0 | 0 | 23.3135
1739882 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134763 M07_53134763 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:46:31 | 05.04.2021 15:27:08 | 1.6769 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.009 | 2.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1563
1739696 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200_C_56357561_56357561 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:55:35 | 05.04.2021 11:45:56 | 1.8392 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.4282 | 0 | 0 | 0 | 11.892 | 0 | 0 | 36.3202
1739719 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-17 35-19-L00017_12143421_56372842_56372842 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:23:31 | 05.04.2021 12:40:40 | 2.2858 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 66.0949 | 0 | 0 | 0 | 57.2539 | 0 | 0 | 123.3488
1739713 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1078 35-02-K01078_98900936_98900936 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:18:08 | 05.04.2021 13:47:57 | 3.4969 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1852
1740114 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_DAĞITIM TRAFO PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) M04_72070654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:41:14 | 05.04.2021 20:16:49 | 0.59306 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.6534 | 0 | 0 | 0 | 5.6048 | 0 | 0 | 21.2582
1739533 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-11/01a (TR-8/13) 45-71-M00375_B_56392771_56392771 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 04:19:00 | 05.04.2021 05:03:04 | 0.73444 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8706
1739865 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-1 35-20-L00370_955195575_955195575 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:12:24 | 05.04.2021 14:40:22 | 1.4661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10531
1740174 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-359 HAYAT SİTESİ 35-18-L00359_950455773_950455773 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:57:16 | 05.04.2021 23:49:18 | 1.8672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059922
1739819 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_ÇAYAGZI L05_2113765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:10:15 | 05.04.2021 12:44:48 | 0.57583 | 0 | 512 | 0 | 66 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 40.5861 | 0 | 4.6584 | 39.5707 | 26.379 | 0 | 0 | 111.1942
1739673 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALANI TR-118 35-19-L00118_TR-119 L01_66026985 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:45:58 | 05.04.2021 17:55:09 | 8.1531 | 0 | 603 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1791.5849 | 0 | 3.5599 | 0 | 313.1875 | 0 | 0 | 2108.3323
1740028 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-86 ILGINKÖY 45-73-M00086_B_56401785_56401785 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:50:53 | 05.04.2021 18:34:11 | 1.7217 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.679 | 0 | 0.35558 | 0 | 0.59527 | 0 | 0 | 7.6299
1739922 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KARABURÇ OYMAK ALTI TR-16 35-31-L00475_ H_72249900 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:47:00 | 05.04.2021 15:43:55 | 0.94861 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.574 | 0 | 2.9751 | 0 | 7.9163 | 0 | 0 | 19.4654
1740074 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER BAHÇEARASI TR-1 45-73-M00670_A_56390297_56390297 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:03:22 | 05.04.2021 19:55:29 | 1.8686 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50287 | 0 | 0.18189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68476
1740108 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-175 45-78-L00175_45-78-L00175_2376999 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:26:41 | 05.04.2021 20:54:11 | 1.4583 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 61.9537 | 0 | 0 | 0 | 5.2921 | 0 | 0.85336 | 68.0992
1739633 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_GÖLMARMARA ŞEHİR-1 L16_2306812 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:12:45 | 05.04.2021 09:53:17 | 0.67556 | 0 | 2794 | 0 | 14 | 1 | 426 | 0 | 0 | 0 | 337.5962 | 0 | 5.7352 | 0.22732 | 124.2219 | 0 | 0 | 467.7806
1740131 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | BAKIR TR-3 45-76-M00070_45-76-M00070_2355459 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:03:53 | 05.04.2021 20:46:09 | 0.70444 | 0 | 247 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.6705 | 0 | 0.042025 | 0 | 6.5158 | 0 | 0 | 37.2283
1739965 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ÇEŞMEBAŞI TR-2 45-71-M00609_43132879_56400297_56400297 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:33:50 | 05.04.2021 17:39:17 | 2.0908 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2465 | 0 | 0.029999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2765
1739490 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986299 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 00:05:05 | 05.04.2021 00:51:12 | 0.76861 | 22 | 211 | 40 | 58 | 24 | 178 | 1 | 0 | 17.811 | 39.5129 | 17.5506 | 7.4134 | 31.3818 | 70.3288 | 1.5189 | 0 | 185.5174
1740088 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TEPECİK ÇIKIŞI (M-78) M04_49833964 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:46:19 | 05.04.2021 19:45:31 | 0.98667 | 0 | 255 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 94.366 | 0 | 0 | 34.1087 | 7.3111 | 0 | 0 | 135.7858
1739567 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2 45-71-M00002_953186578_953186578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:26:58 | 05.04.2021 12:54:00 | 5.4506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7322
1740157 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4543 35-01-K04543_912358119_912358119 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:56:05 | 05.04.2021 22:13:59 | 1.2983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3429
1739510 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_A_56395255_56395255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 00:54:00 | 05.04.2021 07:25:06 | 6.5183 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4638
1739759 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2024 35-09-M02024_B B01b_5968241 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:01:28 | 05.04.2021 22:38:57 | 11.6247 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144.3966 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 145.8632
1739796 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_B_56357081_56357081 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:46:00 | 05.04.2021 12:18:17 | 0.53806 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3589 | 0 | 0 | 0 | 4.4812 | 0 | 0 | 10.8402
1740194 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 23:33:15 | 05.04.2021 23:55:37 | 0.37278 | 3 | 4158 | 482 | 400 | 37 | 447 | 3 | 0 | 0.32348 | 200.8171 | 50.1539 | 11.2148 | 47.9388 | 33.8583 | 2.5137 | 0 | 346.8199
1740051 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAVUK ÇUKURU TR-1 35-16-M00043_953324504_953324504 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:54:56 | 05.04.2021 20:48:48 | 2.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042666 | 0 | 0 | 0.042666
1739553 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-24 35-27-M00024_F F01b_66365280 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:12:10 | 05.04.2021 08:08:39 | 1.9414 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 88.0609 | 0 | 0 | 0 | 11.4657 | 0 | 0 | 99.5267
1740094 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_M-2878 M02_77678690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:53:51 | 05.04.2021 19:27:06 | 0.55417 | 0 | 855 | 0 | 2 | 3 | 49 | 1 | 0 | 0 | 219.2381 | 0 | 0.60219 | 93.9702 | 23.828 | 2.0914 | 0 | 339.7299
1739653 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1299 35-02-M01299_D_56367449_56367449 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:33:00 | 05.04.2021 10:01:05 | 0.46806 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.3298 | 0 | 0 | 0 | 2.5218 | 0 | 0 | 22.8516
1739902 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1223 35-01-M01223_M-1573 M03_2070901 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:21:45 | 05.04.2021 14:22:35 | 0.013889 | 0 | 8566 | 0 | 0 | 1 | 540 | 0 | 1 | 0 | 30.8835 | 0 | 0 | 2.0813 | 6.2914 | 0 | 0.11329 | 39.3695
1739693 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3627 35-01-K03627_E_56375710_56375710 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:27:01 | 05.04.2021 12:34:31 | 3.125 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 195.1406 | 0 | 0 | 0 | 39.2507 | 0 | 0 | 234.3913
1740025 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102131 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:06:27 | 05.04.2021 19:16:48 | 2.1725 | 0 | 114 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94.6638 | 0 | 8.209 | 0 | 11.8479 | 0 | 0 | 114.7207
1739862 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_HatBaşıAyırıcı_63955139 M04_63955139 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:21:00 | 05.04.2021 15:24:06 | 2.0517 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7008 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 9.2208
1739547 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_A_56357078_56357078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:23:20 | 05.04.2021 07:14:51 | 0.85861 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13.1499 | 0 | 0 | 0 | 8.1858 | 0 | 0 | 21.3357
1739739 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-416 KAPALI SPOR SALONU 35-18-L00416_L-417 L03_72107110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:37:15 | 05.04.2021 12:17:00 | 1.6625 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 142.8123 | 0 | 0.030387 | 0 | 4.326 | 0 | 0 | 147.1688
1739570 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTAKÖY TR-1 35-29-L00217_950329492_950329492 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:28:31 | 05.04.2021 10:47:47 | 3.3211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31387
1739593 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _C_56388503_56388503 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:21:25 | 05.04.2021 11:40:06 | 3.3114 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.9921 | 0 | 0 | 0 | 0.12053 | 0 | 0 | 41.1126
1740031 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2119151 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:31:33 | 05.04.2021 20:58:35 | 4.4506 | 0 | 759 | 3 | 84 | 3 | 131 | 1 | 0 | 0 | 771.0177 | 38.618 | 79.7995 | 123.688 | 314.9048 | 26.495 | 0 | 1354.523
1739779 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-377 35-18-L00377_962918482_962918482 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:28:09 | 05.04.2021 14:06:01 | 2.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739630 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-9 45-78-L00009_TR-10 ÇIKIŞI L05_65877409 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:06:00 | 05.04.2021 10:35:00 | 1.4833 | 0 | 430 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 167.014 | 0 | 4.8736 | 0 | 32.9187 | 0 | 2.9328 | 207.7391
1740171 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 22:01:15 | 05.04.2021 22:45:29 | 0.73722 | 1 | 272 | 1 | 51 | 1 | 138 | 0 | 0 | 1.0886 | 155.5469 | 1.7394 | 3.5149 | 0.18633 | 58.9989 | 0 | 0 | 221.0751
1739925 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_953191932_953191932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:45:40 | 05.04.2021 15:49:46 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 1.115
1739776 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TÜRKÖNÜ TR-2 (KISIK-1) M05_67554612 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:15:53 | 05.04.2021 12:53:37 | 1.6289 | 0 | 109 | 2 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.7642 | 11.8086 | 43.8964 | 0 | 21.8895 | 0 | 0 | 116.3587
1739942 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANCIK TR-1 45-83-L00243_955158347_955158347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:04:32 | 05.04.2021 19:30:57 | 4.4403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0165
1739799 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ALAYAKA YAYLA MEVKİİ TR-1 45-73-M00291_B_56391711_56391711 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:38:56 | 05.04.2021 14:36:00 | 2.9511 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0923
1740154 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950439130_950439130 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:44:58 | 05.04.2021 22:55:45 | 2.1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1021
1740177 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 22:23:00 | 05.04.2021 22:33:00 | 0.16667 | 17 | 11885 | 18 | 345 | 60 | 1159 | 5 | 6 | 14.7464 | 537.7493 | 2.6825 | 10.541 | 98.3579 | 95.3412 | 18.3432 | 0.30901 | 778.0705
1739636 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_C_56375250_56375250 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:13:17 | 05.04.2021 16:40:12 | 7.4485 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 618.8408 | 0 | 0 | 0 | 9.6112 | 0 | 0 | 628.452
1740134 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_KAHRAMANDERE-1 M04_2035518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:22:12 | 05.04.2021 20:27:37 | 0.090278 | 5 | 5230 | 3 | 195 | 13 | 700 | 7 | 0 | 15.4862 | 275.3341 | 0.72881 | 3.8942 | 17.3533 | 61.1199 | 14.5018 | 0 | 388.4183
1739699 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1989 35-09-M01989_D_56379950_56379950 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 10:04:44 | 05.04.2021 10:20:46 | 0.26698 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8546 | 0 | 0 | 0 | 1.4217 | 0 | 0 | 8.2763
1740005 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17-A 45-71-M00054_D_60984234_60984234 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:40:00 | 05.04.2021 19:34:02 | 2.9006 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.5746 | 0 | 0 | 0 | 6.325 | 0 | 0 | 79.8996
1739756 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_GÖRDES TR-28 M01_61335195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:11:25 | 05.04.2021 11:34:01 | 0.37667 | 0 | 225 | 0 | 44 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.3293 | 0 | 2.5402 | 12.4629 | 4.7075 | 0 | 0 | 28.0399
1739507 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 00:53:39 | 05.04.2021 04:15:56 | 3.3714 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 10.9027 | 459.9189 | 238.8026 | 4.7435 | 1197.1762 | 26.1581 | 0 | 0 | 1937.702
1739788 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_HatBaşıAyırıcı_53135799 M01_53135799 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:40:00 | 05.04.2021 12:51:45 | 1.1958 | 0 | 77 | 0 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1063 | 0 | 4.1692 | 13.8221 | 3.4894 | 0 | 0 | 25.587
1739811 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1163 35-01-M01163_911216437_911216437 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:00:01 | 05.04.2021 15:22:39 | 3.3772 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2849
1739619 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2537 35-09-K02537_913262614_913262614 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:52:59 | 05.04.2021 10:05:45 | 1.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1676 | 0 | 0 | 4.1676
1739596 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:29:56 | 05.04.2021 08:52:06 | 0.36944 | 0 | 1489 | 76 | 100 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 81.5642 | 68.5138 | 31.5943 | 2.328 | 8.1552 | 0 | 0 | 192.1554
1739665 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DOMBAYLI BAHÇELER TR-2 45-78-M00276_45-78-M00276_2352027 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:34:00 | 05.04.2021 17:43:00 | 8.15 | 0 | 149 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 147.6632 | 0 | 11.0066 | 0 | 63.696 | 0 | 0 | 222.3658
1739725 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_HatBaşıAyırıcı_53139602 M02_53139602 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:31:14 | 05.04.2021 11:25:19 | 0.90139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0619 | 0 | 1.1706 | 0 | 0 | 2.2325
1739828 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1637 35-01-K01637_911904477_911904477 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:19:58 | 05.04.2021 13:46:44 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1015 | 0 | 0 | 3.1015
1739579 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-34 35-23-M00034_A_56356014_56356014 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:47:26 | 05.04.2021 08:55:43 | 1.1381 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5682 | 0 | 0 | 0 | 1.2508 | 0 | 0 | 4.819
1739679 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HİSARLIK TR-1 35-29-L00212_950337916_950337916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:39:47 | 05.04.2021 13:46:36 | 4.1136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018082
1739974 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2889 35-03-K02889_910269778_910269778 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:27:43 | 05.04.2021 16:44:56 | 1.2869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025189
1740037 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-8 35-15-L00644_950401817_950401817 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:24:31 | 05.04.2021 19:06:05 | 1.6928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015181
1740014 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TR-21 M05_2328784 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:55:37 | 05.04.2021 17:11:42 | 0.26806 | 0 | 1076 | 0 | 2 | 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | 55.2793 | 0 | 0.27509 | 6.7248 | 17.3312 | 0 | 0 | 79.6104
1740180 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1174 35-01-K01174_912145601_912145601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 22:22:08 | 06.04.2021 02:13:40 | 3.8589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4572
1739682 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-170 35-26-M01191_956616977_956616977 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:54:00 | 05.04.2021 12:34:18 | 2.6717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74464
1739659 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_TARIMSAL SULAMA M03_72238431 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:31:44 | 05.04.2021 10:40:48 | 1.1511 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4694 | 0 | 0.0002566 | 0 | 0 | 3.4696
1740137 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:21:04 | 05.04.2021 20:31:00 | 0.16556 | 17 | 11885 | 18 | 345 | 60 | 1159 | 5 | 6 | 15.9199 | 585.9555 | 2.9534 | 12.2721 | 106.0653 | 112.9575 | 18.0567 | 0.33319 | 854.5136
1740100 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/08 45-71-M00385_45-71-M00385_66509307 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:06:05 | 05.04.2021 20:38:02 | 1.5325 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 161.3353 | 0 | 0 | 0 | 41.2322 | 0 | 0 | 202.5674
1739622 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_TR-118 L01_2335171 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 08:58:38 | 05.04.2021 14:41:47 | 5.7192 | 0 | 484 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1121.4624 | 0 | 1.9635 | 0 | 164.1289 | 0 | 0 | 1287.5548
1739908 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/2 45-83-L00002_48136612_56385903_56385903 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:18:02 | 05.04.2021 15:00:37 | 0.70972 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62045 | 0 | 0.068914 | 0 | 0 | 0.68936
1739576 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-833 35-04-K00833_99433658_99433658 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:42:13 | 05.04.2021 10:01:00 | 2.3131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 1.7018 | 0 | 0 | 3.1178
1739785 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_912150319_912150319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:35:02 | 05.04.2021 13:04:25 | 1.4897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3774
1739768 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_47788464_56352278_56352278 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:16:13 | 05.04.2021 13:44:29 | 2.4711 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6177 | 0 | 1.1115 | 0 | 0.53859 | 0 | 0 | 3.2678
1739639 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-253 35-18-L00253_950441319_950441319 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:03:02 | 05.04.2021 17:17:19 | 8.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8772 | 0 | 0 | 24.8772
1739831 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/11 35-29-M00117_950339393_950339393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:27:14 | 05.04.2021 17:10:43 | 4.7247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48324
1739722 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KOBAKLAR TR-1 45-75-M00154_45-75-M00154_2367884 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 10:38:37 | 05.04.2021 12:38:08 | 1.9918 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.4389 | 0 | 0.0026934 | 0 | 4.5567 | 0 | 0 | 45.9983
1739685 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_A_56354856_56354856 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:43:18 | 05.04.2021 17:56:55 | 8.2269 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 231.8905 | 0 | 2.4952 | 0 | 24.731 | 0 | 0 | 259.1167
1739536 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1929 GEÇİT 35-03-M01929_M-2033 M02_66740300 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 04:47:25 | 05.04.2021 04:48:25 | 0.016667 | 0 | 461 | 0 | 0 | 26 | 277 | 6 | 2 | 0 | 2.359 | 0 | 0 | 1.1012 | 3.4261 | 3.4662 | 0.032904 | 10.3854
1740117 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-253 35-19-M00253_12197973_56394777_56394777 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:51:57 | 05.04.2021 20:58:43 | 1.1128 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2028 | 0 | 2.4495 | 0 | 5.426 | 0 | 0 | 20.0783
1739728 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1174 35-01-K01174_K-3188 K02_2118660 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:32:08 | 05.04.2021 11:01:19 | 0.48639 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 385.9452 | 0 | 0 | 0 | 23.9955 | 0 | 0 | 409.9408
1739848 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_HALIKÖY L12_2049963 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:01:17 | 05.04.2021 13:09:08 | 0.13083 | 0 | 370 | 0 | 57 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 6.519 | 0 | 1.3248 | 0 | 2.8242 | 19.2263 | 0 | 29.8944
1739513 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1/2 (DM-3/18) 45-82-M00057_TURGUTALP TR-4 M03_72192254 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 01:23:22 | 05.04.2021 02:33:57 | 1.1764 | 0 | 2158 | 0 | 6 | 2 | 153 | 0 | 1 | 0 | 551.0461 | 0 | 1.039 | 14.3814 | 85.4606 | 0 | 1.0365 | 652.9636
1739868 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-208 35-02-K00208_D_56362347_56362347 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:37:00 | 05.04.2021 14:47:35 | 1.1764 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.7522 | 0 | 0 | 0 | 1.8106 | 0 | 0 | 33.5628
1740034 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/24 45-71-M00365_B_60983241_60983241 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:12:23 | 05.04.2021 23:11:39 | 5.9878 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102.9096 | 0 | 2.1917 | 0 | 8.249 | 0 | 0 | 113.3503
1740040 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-6 İZMİR YOLU 35-14-L00006_DM-1/TR-12 L03_2305591 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:34:17 | 05.04.2021 18:10:00 | 0.59528 | 0 | 2461 | 1 | 107 | 7 | 381 | 0 | 0 | 0 | 462.4758 | 0.5336 | 12.2945 | 68.6106 | 161.1493 | 0 | 0 | 705.0637
1739891 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438525_950438525 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:00:00 | 05.04.2021 15:37:56 | 1.6322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23824
1740160 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-143 35-18-L00143_954735277_954735277 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:15:55 | 05.04.2021 23:44:49 | 2.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4463
1739519 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/42-B 45-72-M00110_D_56393527_56393527 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 02:02:00 | 05.04.2021 03:02:35 | 1.0097 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7646 | 0 | 0.017489 | 0 | 0.13712 | 0 | 0 | 6.9192
1740060 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASLANLAR TR-4 35-26-L00147_956606428_956606428 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:28:45 | 05.04.2021 19:40:36 | 2.1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1740054 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | MAMATLI TR-1 45-78-M00885_45-78-M00885_2351826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:44:26 | 05.04.2021 20:54:45 | 3.1719 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.234 | 0 | 0 | 0 | 0.14721 | 0 | 0 | 7.3812
1740140 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1526 35-02-K01526_95000105482_95000105482 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:25:57 | 05.04.2021 22:54:07 | 2.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46593 | 0 | 0 | 0.46593
1739997 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_YENİKÖY L02_72102990 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:25:52 | 05.04.2021 18:06:08 | 1.6711 | 1 | 158 | 24 | 142 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.40253 | 34.2884 | 4.6228 | 78.8477 | 0 | 4.9276 | 0 | 0 | 123.089
1740097 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057017 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:59:32 | 06.04.2021 00:15:20 | 5.2633 | 0 | 102 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 183.281 | 0 | 19.2023 | 0 | 6.2755 | 0 | 0 | 208.7589
1739556 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-1 35-31-L00078_47816994_56352552_56352552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:00:01 | 05.04.2021 09:16:01 | 3.2667 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4806 | 0 | 0.02413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5048
1739694 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | HALIKÖY TR-1 35-32-L00031_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045052 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:55:10 | 05.04.2021 13:12:09 | 3.2831 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.62 | 0 | 2.4075 | 0 | 6.2914 | 0 | 0 | 61.3188
1740026 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ BALYERİ TR-8 35-31-L00326_47797225_56351959_56351959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:10:28 | 05.04.2021 22:47:48 | 5.6222 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2912 | 0 | 0.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7567
1739671 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53135478 M06_53135478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:43:35 | 05.04.2021 09:44:15 | 0.011111 | 3 | 738 | 27 | 12 | 9 | 43 | 4 | 0 | 0.0071948 | 0.78548 | 1.9063 | 0.0088594 | 0.37955 | 0.1095 | 1.2835 | 0 | 4.4804
1739502 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_DM-2 M05_60207297 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 00:46:27 | 05.04.2021 01:23:21 | 0.615 | 0 | 20455 | 0 | 9 | 12 | 2447 | 0 | 2 | 0 | 2656.5021 | 0 | 0.56663 | 114.5612 | 492.5732 | 0 | 3.4201 | 3267.6233
1740166 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MAMATLI TR-1 45-78-M00885_49184635_56406075_56406075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:30:33 | 05.04.2021 23:26:09 | 1.9267 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.699
1740003 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138577 L13_53138577 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 16:31:41 | 05.04.2021 17:38:50 | 1.1192 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.286
1739648 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035360 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:29:00 | 05.04.2021 10:17:00 | 0.8 | 1 | 501 | 41 | 105 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.013253 | 46.6081 | 24.5875 | 17.2953 | 0 | 15.7324 | 0 | 0 | 104.2365
1739857 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | YARAŞLI TR-1 45-84-L00157_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2113162 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 13:12:38 | 05.04.2021 17:55:54 | 4.721 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.7818 | 0 | 0 | 0 | 23.337 | 0 | 0 | 87.1189
1739525 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | AKTEPE TR-1 35-32-L00115_C_56390390_56390390 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 02:35:54 | 05.04.2021 09:42:00 | 7.1017 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6862 | 0 | 3.9845 | 0 | 8.6079 | 0 | 0 | 18.2786
1739980 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-6 35-31-L00360_47784426_56352033_56352033 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:03:00 | 05.04.2021 21:45:57 | 5.7158 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5179 | 0 | 0 | 0 | 0.042227 | 0 | 0 | 7.5601
1740126 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2898 35-02-M02898_910020425_910020425 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:02:12 | 05.04.2021 21:08:15 | 1.1008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3803
1740020 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE DM-4/12-A (DİREK TR-1) 45-71-M01872_45-71-M01872_2375745 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:56:04 | 05.04.2021 22:09:40 | 5.2267 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 209.2268 | 0 | 0 | 0 | 61.3709 | 0 | 0 | 270.5976
1739817 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SARIPINAR TR-6 45-73-M00573_A_56402358_56402358 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:00:50 | 05.04.2021 15:30:40 | 3.4972 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2377 | 0 | 0.38507 | 0 | 5.7288 | 0 | 0 | 11.3515
1739688 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-2 45-83-L00352_C_56400095_56400095 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:46:29 | 05.04.2021 11:36:26 | 1.8325 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8646 | 0 | 0.74429 | 0 | 5.6449 | 0 | 0 | 9.2538
1739734 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:47:06 | 05.04.2021 11:04:37 | 0.29194 | 2 | 1564 | 0 | 1 | 4 | 70 | 0 | 0 | 8.6842 | 78.0583 | 0 | 0.094496 | 8.8519 | 14.8313 | 0 | 0 | 110.5203
1739771 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-7 (ESKİ TR-9) 45-71-M01545__56363743_56363743 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:23:00 | 05.04.2021 14:42:58 | 3.3328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1223
1739631 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-16 35-22-M00294_960906501_960906501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:02:03 | 05.04.2021 11:49:15 | 2.7867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03146
1739588 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YEŞİLKÖY TR-1 45-71-M01821_43139043_56387975_56387975 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:09:59 | 05.04.2021 10:15:31 | 2.0922 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9753 | 0 | 0 | 0 | 2.324 | 0 | 0 | 9.2994
1739963 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_BAHADIR ÇIKIŞ M02_2309339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:11:15 | 05.04.2021 16:09:06 | 0.96417 | 0 | 471 | 0 | 52 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.0184 | 0 | 5.9393 | 4.9493 | 1.8454 | 0 | 0 | 54.7525
1740106 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_953356694_953356694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:29:00 | 05.04.2021 20:53:16 | 1.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84894
1739794 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _5922015_56386607_56386607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:41:14 | 05.04.2021 14:01:55 | 2.3447 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5983 | 0 | 0.72987 | 0 | 0.18971 | 0 | 0 | 14.5179
1739545 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1574 35-07-K01574_35-07-K01574_48429119 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 05:12:45 | 05.04.2021 06:34:20 | 1.3597 | 0 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 403.3151 | 0 | 0 | 0 | 75.6478 | 0 | 2.7535 | 481.7165
1740043 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARISIĞIRLI TR-1 45-80-M00163_A_56386965_56386965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:22:20 | 05.04.2021 18:48:12 | 1.4311 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0166
1739651 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE TR-7 35-32-L00130_C_65508405_65508405 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:22:00 | 05.04.2021 10:55:30 | 1.5583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2263 | 0 | 0 | 0 | 0.31526 | 0 | 0 | 2.5416
1740149 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_B_56377576_56377576 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:56:00 | 05.04.2021 22:28:33 | 1.5425 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6515 | 0 | 0 | 0 | 0.10466 | 0 | 0 | 5.7562
1740186 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-77 KÖK M03_76783889 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 22:43:29 | 06.04.2021 00:38:11 | 1.9117 | 0 | 100 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114.4035 | 0 | 5.9757 | 462.6445 | 6.4198 | 0 | 0 | 589.4435
1740006 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ELMACIK TR-1 45-73-M00423_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093643 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:22:33 | 05.04.2021 23:56:16 | 7.5619 | 0 | 55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5503 | 0 | 4.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3202
1739608 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-3 35-27-L00218_98978090_98978090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:28:23 | 05.04.2021 11:41:39 | 3.2211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048
1740000 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-19 45-85-L00019_TR-20 L04_72105829 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 16:37:05 | 05.04.2021 17:17:43 | 0.67722 | 0 | 256 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.4111 | 0 | 0.028345 | 0 | 8.0257 | 0 | 0 | 37.4652
1739751 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-63 35-19-L00063_D_60983691_60983691 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:46:52 | 05.04.2021 15:37:30 | 4.8439 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 151.0384 | 0 | 0 | 0 | 30.2513 | 0 | 0 | 181.2897
1739645 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_ELEK M04_72246662 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:23:35 | 05.04.2021 09:23:55 | 0.0055556 | 0 | 668 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.39694 | 0 | 0.00045216 | 0.014522 | 0.075527 | 0 | 0 | 0.48744
1739668 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956666332_956666332 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:37:22 | 05.04.2021 18:42:54 | 9.0922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2563
1739837 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-44/A 45-78-L00767_953274279_953274279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:05:42 | 05.04.2021 16:02:26 | 3.9456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91902
1739814 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-2093 35-09-M02093_35-09-M02093_44447917 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:07:00 | 05.04.2021 12:29:03 | 0.3675 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1669 | 0 | 0 | 0 | 0.95621 | 0 | 0 | 10.1231
1739691 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950442225_950442225 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:56:54 | 05.04.2021 13:23:07 | 3.4369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739628 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM EMBELLİ TR-1 45-73-M00271_A_56390443_56390443 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:56:28 | 05.04.2021 12:48:36 | 3.8689 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0256
1739522 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2119151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 02:25:45 | 05.04.2021 04:15:08 | 1.8231 | 0 | 759 | 3 | 84 | 3 | 131 | 1 | 0 | 0 | 240.4683 | 12.9415 | 26.3433 | 38.3475 | 81.5568 | 5.0028 | 0 | 404.6603
1739731 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KONAKLI TR-4 35-15-L00901_950377473_950377473 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:36:53 | 05.04.2021 12:07:48 | 1.5153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043254
1740169 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-1201 35-10-M01201_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088802 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:13:36 | 05.04.2021 22:38:03 | 1.4075 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.1517 | 0 | 0.08472 | 0 | 35.0126 | 0 | 0 | 68.249
1740023 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-6 K08_2311886 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:12:37 | 05.04.2021 18:12:02 | 0.99028 | 0 | 2597 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 653.6157 | 0 | 0 | 0 | 206.0042 | 0 | 8.9272 | 868.5471
1739585 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1932 35-09-M01932_915055381_915055381 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:02:19 | 05.04.2021 12:52:24 | 4.8347 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.9959 | 0 | 0 | 0 | 26.3024 | 0 | 0 | 69.2983
1739917 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4523 35-02-K04523_913893878_913893878 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:36:45 | 05.04.2021 19:56:11 | 5.3239 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2898 | 0 | 0 | 0 | 0.76303 | 0 | 0 | 12.0528
1739562 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:15:36 | 05.04.2021 07:21:02 | 0.090556 | 2 | 2252 | 42 | 646 | 9 | 138 | 0 | 2 | 0.077621 | 24.8754 | 6.0165 | 14.9094 | 32.8453 | 5.0923 | 0 | 0.226 | 84.0425
1739568 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/09 45-71-M00611_A_56399288_56399288 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:23:23 | 05.04.2021 09:56:51 | 2.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.849 | 0 | 71.4061 | 133.2551
1740109 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_A_65513001_65513001 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:55:38 | 05.04.2021 20:36:25 | 1.6797 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0514 | 0 | 0 | 0 | 0.16249 | 0 | 0 | 26.2139
1739711 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖREN TR-9 35-27-L00214_35-27-L00214_2360061 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:13:51 | 05.04.2021 12:40:18 | 3.4408 | 0 | 294 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 245.6308 | 0 | 1.2107 | 0 | 5.6987 | 0 | 0 | 252.5402
1740089 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ARAPBAŞI TR-1 35-20-L00082_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039345 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:41:07 | 05.04.2021 19:18:06 | 0.61639 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.9831 | 0 | 13.3405 | 0 | 1.4815 | 0 | 0 | 17.8051
1740103 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 E TURGUT ÖZAL-1 45-71-M00389_953223366_953223366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:13:46 | 06.04.2021 02:13:47 | 7.0003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8625
1739505 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 00:58:44 | 05.04.2021 00:58:55 | 0.0030556 | 6 | 1244 | 21 | 15 | 11 | 88 | 0 | 0 | 0.011342 | 0.43943 | 0.19298 | 0.0045157 | 0.14281 | 0.047003 | 0 | 0 | 0.83809
1740146 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-77 KÖK M03_76783889 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:31:45 | 05.04.2021 21:30:34 | 0.98028 | 0 | 100 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.5348 | 0 | 3.7128 | 263.0892 | 4.0178 | 0 | 0 | 343.3546
1740049 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:39:55 | 05.04.2021 19:14:58 | 1.5842 | 17 | 15 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7.0174 | 13.9034 | 9.9732 | 0 | 78.4388 | 10.3993 | 0 | 0 | 119.7321
1739571 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UZUNBURUN TR-1 45-71-M01048_953216704_953216704 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:23:31 | 05.04.2021 10:16:45 | 2.8872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92769
1739763 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYVACIK TR-1 35-28-M00256_953381906_953381906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:11:00 | 05.04.2021 19:11:29 | 8.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44353 | 0 | 0 | 0.44353
1739863 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037129 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:17:44 | 05.04.2021 16:01:28 | 2.7289 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 97.6384 | 0 | 0 | 0 | 13.7469 | 0 | 0 | 111.3853
1739617 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-48 35-27-M00048_A_65510080_65510080 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:38:11 | 05.04.2021 13:09:35 | 4.5233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4312
1739972 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-2 35-16-L00258_953354581_953354581 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:25:07 | 05.04.2021 17:27:02 | 2.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42618 | 0 | 0 | 0.42618
1739577 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YEŞİLTEPE MERKEZ TR-1 35-32-L00048_B_56391395_56391395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:47:13 | 05.04.2021 10:16:47 | 2.4928 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8823
1740072 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | NARLIDERE TR-1 45-73-M00715_C_56390843_56390843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:03:15 | 05.04.2021 19:06:27 | 1.0533 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0822 | 0 | 0.59709 | 0 | 0.50451 | 0 | 0 | 7.1838
1739531 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-40 35-27-M00040_35-27-M00040_2362301 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 04:13:00 | 05.04.2021 05:38:30 | 1.425 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2597 | 0 | 1.6968 | 0 | 2.3264 | 0 | 0 | 10.2829
1740178 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BADEMLER 477 SOL DEVRE M10_2097313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 22:22:44 | 05.04.2021 22:26:37 | 0.064722 | 11 | 11524 | 27 | 640 | 57 | 1219 | 2 | 5 | 17.7715 | 304.1126 | 3.4619 | 10.8321 | 25.0679 | 45.7875 | 5.6438 | 0.47619 | 413.1534
1739637 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-540 35-09-M00540_913210907_913210907 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:07:21 | 05.04.2021 11:48:36 | 2.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9275 | 0 | 0 | 1.9275
1740012 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-336 (DM-3/TR-3) 35-14-M00336_C c2b_5953021 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:04:49 | 05.04.2021 18:22:12 | 4.2897 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 89.7604 | 0 | 0 | 0 | 46.4709 | 0 | 0 | 136.2312
1740035 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR15 YURT ÜZERİ 45-73-M00045_945678512_945678512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:23:36 | 05.04.2021 18:56:30 | 1.5483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739700 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _C_56386062_56386062 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 10:05:38 | 05.04.2021 16:53:19 | 6.7946 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.1261 | 0 | 0 | 0 | 1.1459 | 0 | 0 | 19.2719
1740092 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:32:11 | 05.04.2021 22:54:20 | 4.3692 | 5 | 621 | 9 | 79 | 11 | 94 | 0 | 0 | 35.191 | 1032.2646 | 61.1417 | 93.7078 | 1154.9224 | 155.4581 | 0 | 0 | 2532.6856
1739757 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-17 45-78-L00017_TR-3 L02_2107322 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 11:06:46 | 05.04.2021 14:24:00 | 3.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7665 | 0 | 107.1377 | 288.9042
1739843 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-3 45-83-L00351_955159788_955159788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:42:12 | 05.04.2021 13:43:47 | 1.0264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37328
1739508 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 01:05:05 | 05.04.2021 03:11:08 | 2.1008 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.094742 | 75.2425 | 2.6927 | 0 | 9.3346 | 1.5303 | 0 | 0 | 88.8949
1739551 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1929 GEÇİT 35-03-M01929_M-2033 M02_66740322 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:50:25 | 05.04.2021 07:00:17 | 0.16444 | 0 | 474 | 0 | 14 | 26 | 278 | 6 | 2 | 0 | 24.1408 | 0 | 1.0885 | 11.6554 | 36.0637 | 40.0141 | 0.40577 | 113.3684
1739883 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139806 L01_53139806 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:51:05 | 05.04.2021 16:08:50 | 2.2958 | 0 | 194 | 0 | 14 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 23.8964 | 0 | 1.135 | 0.43214 | 11.3501 | 0 | 0 | 36.8137
1739528 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_KETENDERESİ (HACI MUSA) L11_67544258 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 04:00:00 | 05.04.2021 04:34:10 | 0.56944 | 1 | 86 | 9 | 141 | 2 | 52 | 3 | 0 | 0.043656 | 8.7273 | 8.3169 | 33.2797 | 9.412 | 11.8057 | 31.7588 | 0 | 103.344
1739929 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/16 35-27-M00858_912824148_912824148 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:58:44 | 05.04.2021 17:52:40 | 2.8989 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0596 | 0 | 0 | 0 | 1.4659 | 0 | 0 | 18.5255
1739720 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_TR-1 L03_2074348 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:37:15 | 05.04.2021 11:07:00 | 0.49583 | 5 | 3160 | 93 | 453 | 28 | 690 | 5 | 2 | 10.6388 | 327.9189 | 67.8014 | 135.8565 | 96.7223 | 226.7612 | 62.3276 | 2.2449 | 930.2717
1739737 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA ÇIKIŞI M02_2102715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:50:35 | 05.04.2021 11:36:00 | 0.75694 | 0 | 327 | 0 | 11 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 71.3142 | 0 | 18.303 | 1.0946 | 8.5562 | 0 | 0 | 99.268
1739743 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_950418064_950418064 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:48:11 | 05.04.2021 12:08:52 | 1.3447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090698
1739534 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1169 35-01-M01169_TRAFO M03_2049128 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 03:37:25 | 05.04.2021 06:26:49 | 2.8233 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.79
1740175 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-6 45-71-M00094_45-71-M00094_72257845 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 22:06:45 | 06.04.2021 01:15:24 | 3.1442 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 121.1552 | 0 | 0.57423 | 0 | 35.8298 | 0 | 0 | 157.5592
1740115 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:40:39 | 05.04.2021 20:13:04 | 0.54028 | 6 | 0 | 57 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0963 | 0 | 11.7412 | 10.1108 | 6.767 | 0 | 0 | 0 | 31.7153
1740029 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KAPANCI TR-4 45-78-L00383_45-78-L00383_2350550 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:00:47 | 05.04.2021 18:47:14 | 1.7742 | 0 | 64 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.2931 | 0 | 1.4089 | 0 | 2.4042 | 0 | 0 | 36.1062
1740075 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKTIRLI TR-2 45-83-L00429_955188928_955188928 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:24:36 | 05.04.2021 22:22:04 | 3.9578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077767
1739823 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:16:55 | 05.04.2021 12:17:45 | 0.013889 | 0 | 1498 | 92 | 334 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2.9784 | 1.2644 | 3.1932 | 0.080243 | 0.32921 | 0 | 0 | 7.8454
1739491 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÜREKÇİ KARADİKEN TR-1 45-75-M00100_C_56394090_56394090 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 00:06:42 | 05.04.2021 01:41:28 | 1.5794 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7849
1739846 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-23 45-80-M00023_956563833_956563833 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:57:00 | 05.04.2021 14:36:24 | 1.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 1.5411
1739660 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTÖREN TR-1 35-20-L00347_955194411_955194411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:33:46 | 05.04.2021 12:03:16 | 2.4917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32221
1740009 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:46:45 | 05.04.2021 16:47:15 | 0.0083333 | 0 | 354 | 0 | 70 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.38199 | 0 | 0.097034 | 0.13787 | 0.17265 | 0 | 0 | 0.78954
1740138 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BADEMLER 477 SOL DEVRE M10_2097313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:20:57 | 05.04.2021 20:55:12 | 0.57083 | 11 | 11524 | 27 | 640 | 57 | 1219 | 2 | 5 | 154.2941 | 2948.4305 | 33.9836 | 114.0649 | 239.4718 | 479.8408 | 60.2672 | 4.5589 | 4034.9118
1739760 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | VEZİR YILDIZ SLM GRB TR 35-27-M00545_35-27-M00545_2374164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:41:30 | 05.04.2021 15:18:46 | 4.6211 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7025 | 0 | 19.8041 | 0 | 0.053653 | 0 | 0 | 22.5603
1739554 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054626 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:56:47 | 05.04.2021 07:27:57 | 0.51944 | 2 | 23 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8103 | 2.0722 | 0.50372 | 0 | 15.8465 | 0 | 0 | 0 | 22.2328
1740052 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-25 35-23-M00025_950417786_950417786 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:56:21 | 05.04.2021 20:31:21 | 2.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5674
1739946 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:16:45 | 05.04.2021 15:17:15 | 0.0083333 | 0 | 654 | 47 | 243 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0.97963 | 0.52251 | 1.3697 | 0.47717 | 0.17313 | 0.17252 | 0 | 3.6947
1739903 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_47788650_56352002_56352002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:17:38 | 05.04.2021 15:36:25 | 1.3131 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0911 | 0 | 0.35099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4421
1740195 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-52 SAĞLIK OCAĞI 35-26-M00052_35-26-M00052_2365753 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 23:24:15 | 05.04.2021 23:54:45 | 0.50833 | 0 | 256 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.0634 | 0 | 0.043342 | 0 | 8.21 | 0 | 0 | 43.3167
1739978 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN TR-1 45-72-L00223_A_56406195_56406195 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:55:05 | 05.04.2021 19:57:13 | 4.0356 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5591 | 0 | 0 | 0 | 0.98727 | 0 | 0 | 3.5464
1740001 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035421 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 16:38:15 | 05.04.2021 16:44:47 | 0.10889 | 1 | 1265 | 113 | 222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.0016636 | 14.5613 | 4.4799 | 4.9095 | 0 | 4.564 | 0 | 0 | 28.5165
1739600 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _B_56386439_56386439 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:33:02 | 05.04.2021 10:39:14 | 2.1033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032263
1739809 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_7002873_56393154_56393154 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:58:03 | 05.04.2021 13:16:05 | 1.3006 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.464 | 0 | 0 | 0 | 17.5402 | 0 | 0 | 62.0043
1739792 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | EVRENLİ TR-1 45-73-M00494_B_56402321_56402321 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:28:09 | 05.04.2021 14:53:38 | 3.4247 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16
1739723 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054626 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:38:07 | 05.04.2021 12:51:36 | 2.2247 | 2 | 23 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7563 | 10.7443 | 2.4156 | 0 | 94.9395 | 0 | 0 | 0 | 127.8557
1739686 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_D_56353863_56353863 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:54:08 | 05.04.2021 11:05:21 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5595 | 0 | 0.59392 | 3.1534
1740018 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_950426745_950426745 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:46:58 | 05.04.2021 21:07:43 | 4.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8845 | 0 | 0 | 12.8845
1739832 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153263 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:51:14 | 05.04.2021 16:26:00 | 8.5794 | 3 | 673 | 4 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 693.7926 | 593.9829 | 305.3551 | 0 | 1672.1706 | 134.604 | 48.9883 | 0 | 3448.8933
1740164 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_HatBaşıAyırıcı_53139525 M02_53139525 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:18:30 | 05.04.2021 22:11:48 | 0.88833 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1972 | 7.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4092
1740078 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_EĞRİDERE FİDERİ L04_72212417 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:29:11 | 05.04.2021 18:43:00 | 0.23028 | 0 | 622 | 0 | 60 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 17.8312 | 0 | 1.9153 | 0.33685 | 8.4442 | 0 | 0 | 28.5275
1740124 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-16-L00027_953343067_953343067 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:29:23 | 05.04.2021 22:59:41 | 3.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070487
1739583 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1431 35-02-M01431_A_56383544_56383544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:57:02 | 05.04.2021 09:07:12 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.158 | 0 | 0 | 30.158
1740061 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-01/TR-91 45-71-M01856_A a2_44959851 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:09:08 | 05.04.2021 22:00:33 | 3.8569 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 104.5927 | 0 | 0 | 0 | 22.6887 | 0 | 0 | 127.2815
1739729 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-111 ÇAMTEPE 35-14-L00111_A_56357240_56357240 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:39:21 | 05.04.2021 12:21:08 | 1.6964 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1467 | 0 | 0 | 0 | 5.6506 | 0 | 0 | 17.7973
1739706 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_47793592_56351956_56351956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:05:08 | 05.04.2021 11:16:43 | 1.1931 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53525 | 0 | 0 | 0 | 0.12511 | 0 | 0 | 0.66036
1739918 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134727 M07_53134727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:42:05 | 05.04.2021 14:45:55 | 0.063889 | 0 | 395 | 10 | 26 | 3 | 28 | 4 | 0 | 0 | 3.9533 | 0.28909 | 0.13614 | 41.8267 | 0.48081 | 7.7233 | 0 | 54.4094
1740084 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _B_56406641_56406641 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:40:02 | 05.04.2021 19:40:50 | 1.0133 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 0.49219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0082
1739557 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_D_56371157_56371157 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:20:33 | 05.04.2021 09:56:27 | 3.5983 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3754 | 0 | 3.8893 | 0 | 0 | 32.2647
1739663 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE TR-1 45-73-M00214_C_56401068_56401068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:30:57 | 05.04.2021 11:53:20 | 2.3731 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8243 | 0 | 0 | 0 | 0.2938 | 0 | 0 | 11.1181
1739855 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | İZZETTİN TR-2 45-83-M00439_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109324 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:59:39 | 05.04.2021 16:00:26 | 3.0131 | 0 | 96 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.5842 | 0 | 6.2707 | 0 | 15.4378 | 0 | 0 | 88.2927
1740104 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1526 35-02-K01526_910353884_910353884 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:15:41 | 05.04.2021 19:44:50 | 0.48583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 0 | 0 | 3.167
1740041 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | Y. YAZAR SULAMA GRUBU TR 35-27-M00528_A_56363220_56363220 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:34:54 | 05.04.2021 19:37:40 | 2.0461 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 0 | 5.9547 | 0 | 6.3533 | 0 | 0 | 13.5152
1740141 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELEMENLER ORTAHAN TR-1 45-73-M00724_945644771_945644771 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:29:38 | 05.04.2021 22:09:51 | 1.6703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23717
1739749 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-15 35-25-M00061_955268420_955268420 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:54:39 | 05.04.2021 17:37:59 | 6.7222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.883
1739998 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-192 35-02-M00192_35-02-M00192_2354148 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:32:05 | 05.04.2021 16:58:11 | 0.435 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2.0878 | 0 | 2.2467 | 0 | 14.6751 | 0 | 0.61117 | 19.6207
1740167 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-13 35-19-L00013__72372416_72372416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:32:22 | 05.04.2021 23:12:15 | 1.6647 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4333
1739958 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-46 35-25-M00122_955257918_955257918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:21:09 | 05.04.2021 15:57:39 | 0.60833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034153
1739935 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-15 45-76-M00015_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089107 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 15:06:15 | 05.04.2021 15:57:49 | 0.85944 | 0 | 129 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.7065 | 0 | 0.15428 | 0 | 6.5921 | 0 | 0 | 23.4529
1739766 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:21:55 | 05.04.2021 11:22:25 | 0.0083333 | 3 | 1921 | 106 | 342 | 26 | 157 | 2 | 0 | 0.0038766 | 2.4443 | 0.48767 | 0.31881 | 0.60787 | 0.32962 | 1.0365 | 0 | 5.2287
1739789 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_A_56370650_56370650 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:35:21 | 05.04.2021 14:26:49 | 2.8578 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1251 | 0 | 0.080305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2054
1739975 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇAKALTEPE TR-4 35-22-M00791_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2117810 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:53:23 | 05.04.2021 17:24:38 | 1.5208 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0321 | 0 | 0.36393 | 0 | 0.67253 | 0 | 0 | 5.0686
1739540 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | KÖK | M-2132 KÖK 35-07-M02132_M-2442 M03_60554924 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 04:36:05 | 05.04.2021 08:40:00 | 4.0653 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1265.4175 | 0 | 0 | 3.4313 | 247.7896 | 0 | 0 | 1516.6383
1740038 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-8 35-29-L00008_950336973_950336973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:24:26 | 05.04.2021 18:30:10 | 1.0956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48363
1740015 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-34 35-27-L00347_914579833_914579833 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:48:33 | 05.04.2021 20:12:47 | 3.4039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2905
1739915 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_D.YUSUF GRUBU M05_66856548 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:41:27 | 05.04.2021 14:41:57 | 0.0083333 | 0 | 549 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.3423 | 0 | 0.013674 | 0 | 0.047497 | 0 | 0 | 0.40347
1739938 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_912792102_912792102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:04:36 | 05.04.2021 18:14:37 | 3.1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54415
1739497 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-54 ÇIKIŞI M12_2122091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 00:28:06 | 05.04.2021 01:02:12 | 0.56833 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 25.9698 | 0 | 0 | 0 | 3.7857 | 4.4865 | 0 | 34.242
1740101 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_12346210_56394880_56394880 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:58:32 | 05.04.2021 20:59:40 | 2.0189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5785 | 0 | 0 | 0 | 0.016195 | 0 | 0 | 1.5947
1739560 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MUTAFLAR ORTA MAH. TR-2 35-32-L00071_C_56357863_56357863 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:59:41 | 05.04.2021 09:00:33 | 2.0144 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1616 | 0 | 0.064591 | 0 | 0.00175 | 0 | 0 | 2.2279
1739703 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:06:19 | 05.04.2021 10:34:00 | 0.46139 | 2 | 1564 | 0 | 1 | 4 | 70 | 0 | 0 | 13.7349 | 123.4564 | 0 | 0.14925 | 13.9495 | 23.2817 | 0 | 0 | 174.5717
1739669 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MUTAFLAR OKUL ÖNÜ TR-1 35-32-L00070_B_56357059_56357059 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:32:03 | 05.04.2021 11:59:47 | 2.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739738 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/69 (15,8) 45-83-L00069_955150307_955150307 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:43:16 | 05.04.2021 15:38:34 | 4.9217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5886
1739815 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_A_56369759_56369759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:02:40 | 05.04.2021 14:38:40 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3945
1739861 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_950451262_950451262 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:09:33 | 05.04.2021 15:05:05 | 1.9256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73594
1739984 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | EĞRİDERE TR-1 35-29-L00511_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103566 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:58:22 | 05.04.2021 18:58:16 | 2.9983 | 0 | 214 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.8304 | 0 | 0.82619 | 0 | 20.6305 | 0 | 0 | 96.2872
1739569 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-26/2 45-82-M00119_45-82-M00119_2369950 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:26:03 | 05.04.2021 08:47:12 | 1.3525 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.5347 | 0 | 0 | 0 | 1.1579 | 0 | 0 | 63.6926
1739675 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544256 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:46:51 | 05.04.2021 16:04:09 | 6.2882 | 0 | 1016 | 0 | 247 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 881.6349 | 0 | 171.6148 | 58.089 | 486.0223 | 0 | 0 | 1597.3611
1739523 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-6 L18_2091612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 02:39:26 | 05.04.2021 02:46:58 | 0.12556 | 0 | 2305 | 0 | 168 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 65.2871 | 0 | 3.7748 | 26.2192 | 7.4115 | 0 | 0 | 102.6925
1739732 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-6 L18_2091612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:45:15 | 05.04.2021 11:13:00 | 0.4625 | 0 | 2305 | 0 | 168 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 293.6834 | 0 | 19.9333 | 154.56 | 52.3968 | 0 | 0 | 520.5735
1739821 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-5 35-25-M00142_7262844 d1b_5913540 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:03:12 | 05.04.2021 14:38:54 | 2.595 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5662 | 0 | 0.68008 | 0 | 11.6286 | 0 | 0 | 18.8749
1740070 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR28 MİLLİ EGEMENLİK 45-73-M00013_945671890_945671890 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:00:14 | 05.04.2021 19:37:12 | 1.6161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2883
1739529 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 04:02:35 | 05.04.2021 05:19:27 | 1.2811 | 0 | 1820 | 2 | 378 | 13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 240.3207 | 0.90174 | 34.8487 | 47.6279 | 104.2823 | 0 | 0 | 427.9813
1740170 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-117 35-19-L00117_956672645_956672645 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:32:03 | 06.04.2021 00:19:58 | 2.7986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2703
1739941 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLDERE KEŞKEK TR-2 35-31-L00161_956591580_956591580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:01:00 | 05.04.2021 18:02:52 | 3.0311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23523
1739586 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_C_56373078_56373078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:05:56 | 05.04.2021 10:54:27 | 2.8086 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2235 | 0 | 4.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.947
1740153 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 35-17-M00059_950314932_950314932 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:40:25 | 08.04.2021 11:55:11 | 63.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5398 | 0 | 0 | 36.5398
1739592 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-400 35-09-M00400_C_56368921_56368921 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:21:00 | 05.04.2021 09:37:49 | 1.2803 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2191 | 0 | 0 | 0 | 1.7876 | 0 | 0 | 12.0067
1739712 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ALACALI TR-2 35-29-L00776_35-29-L00776_72347283 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:17:38 | 05.04.2021 12:11:41 | 1.9008 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2883 | 0 | 0 | 0 | 12.8484 | 0 | 0 | 32.1366
1740090 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1570 35-01-K01570_M M2_49165006 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:49:18 | 05.04.2021 21:05:14 | 2.2656 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.7346 | 0 | 0 | 0 | 0.34765 | 0 | 0 | 41.0823
1740147 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-34 35-21-L00148_B_56373629_56373629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:37:04 | 05.04.2021 22:56:28 | 2.3233 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6454
1739798 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:39:25 | 05.04.2021 12:31:00 | 0.85972 | 3 | 532 | 231 | 98 | 15 | 49 | 0 | 0 | 15.0926 | 75.7034 | 143.1906 | 50.5528 | 31.5287 | 22.2564 | 0 | 0 | 338.3244
1740196 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 23:09:00 | 05.04.2021 23:45:00 | 0.6 | 5 | 621 | 9 | 79 | 11 | 94 | 0 | 0 | 4.3657 | 127.338 | 7.5904 | 10.682 | 145.3787 | 17.5662 | 0 | 0 | 312.921
1740047 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_HatBaşıAyırıcı_53137073 M03_53137073 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:41:03 | 05.04.2021 22:50:18 | 5.1542 | 0 | 225 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 205.7046 | 0 | 52.9359 | 0 | 15.1157 | 0 | 0 | 273.7561
1739835 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:37:15 | 05.04.2021 13:38:00 | 1.0125 | 7 | 339 | 13 | 13 | 17 | 44 | 0 | 0 | 2.765 | 55.9406 | 6.6327 | 2.769 | 50.038 | 32.5314 | 0 | 0 | 150.6766
1739526 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | NEBİ ÖZDEN SLM GRB TR 35-27-M00706_C_56356302_56356302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 02:44:55 | 05.04.2021 09:57:43 | 7.2133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72937 | 0 | 2.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9466
1740027 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_74639560 L02_74639560 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:32:03 | 05.04.2021 19:17:37 | 2.7594 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 33.9881 | 0 | 55.7177 | 0 | 0 | 0 | 90.0948
1739881 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇELİKLİ MANASTIR TR-2 45-78-M00750_45-78-M00750_2375410 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:43:58 | 05.04.2021 18:53:41 | 5.1619 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7695 | 0 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7965
1739549 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNDAĞ TR-2 35-16-M00004_35-16-M00004_2346981 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:35:05 | 05.04.2021 09:11:53 | 2.6133 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83.5513 | 0 | 0 | 0 | 0.25219 | 0 | 0 | 83.8034
1740067 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:33:43 | 05.04.2021 20:30:01 | 2.9383 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 129.9615 | 0 | 0 | 0 | 29.5782 | 0 | 0 | 159.5397
1739818 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2831 35-03-K02831_910852841_910852841 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:04:33 | 05.04.2021 12:56:39 | 0.86833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84975
1740113 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZİZİYE TR-1 35-16-M00142_953321481_953321481 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:33:32 | 05.04.2021 21:04:28 | 1.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030014 | 0 | 0 | 0.030014
1739632 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_D_56374989_56374989 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:10:29 | 05.04.2021 16:42:32 | 7.534 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.9287 | 0 | 0 | 0 | 8.6969 | 0 | 0 | 36.6256
1739566 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/9-B 45-71-M02281_953206755_953206755 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:22:57 | 05.04.2021 07:51:59 | 0.48389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27171 | 0 | 0 | 0 | 0.028201 | 0 | 0 | 0.29991
1740064 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | UZUNKUYU TR-1 35-19-M00203_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057013 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:13:34 | 05.04.2021 20:35:10 | 2.36 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.3268 | 0 | 4.2817 | 0 | 14.7463 | 0 | 0 | 65.3548
1740087 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4551 35-02-K04551_99644453_99644453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:46:35 | 05.04.2021 21:12:43 | 2.4356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2856
1740130 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4543 35-01-K04543_35-01-K04543_2349732 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:58:42 | 05.04.2021 20:54:41 | 0.93306 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 107.1429 | 0 | 0 | 0 | 30.6553 | 0 | 0 | 137.7982
1739589 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KENDİRLİ-YARAŞLI L04_2108494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:14:55 | 05.04.2021 08:49:06 | 0.56972 | 1 | 157 | 56 | 22 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.29604 | 12.1961 | 20.1152 | 11.5861 | 4.4807 | 1.0684 | 0 | 0 | 49.7425
1739901 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR TR-1 35-23-M00081_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051290 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:32:33 | 05.04.2021 15:08:34 | 1.6003 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.835 | 0 | 1.287 | 0 | 18.7894 | 0 | 0 | 70.9114
1739546 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_A_60984803_60984803 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:18:39 | 05.04.2021 08:58:14 | 2.6597 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4231 | 0 | 0.37095 | 0 | 10.0327 | 0 | 0 | 10.8268
1740044 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİRİNÇÇİ TR-2 35-15-L00101_950404389_950404389 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:37:41 | 05.04.2021 19:22:19 | 1.7439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087619
1739795 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4032 35-01-K04032_911459269_911459269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:41:00 | 05.04.2021 12:35:36 | 0.91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67696 | 0 | 0 | 0 | 0.35931 | 0 | 0 | 1.0363
1739752 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞKIZILCA-1 35-26-M00499_941909264_941909264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:00:12 | 05.04.2021 14:09:24 | 3.1533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016862
1739575 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | DEREKÖY TR-1 45-84-L00015_45-84-L00015_2356669 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:39:12 | 05.04.2021 09:20:55 | 1.6953 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1109 | 0 | 1.4079 | 0 | 0.30136 | 0 | 0 | 5.8202
1739552 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:55:55 | 05.04.2021 06:56:25 | 0.0083333 | 0 | 1820 | 2 | 378 | 13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1.5544 | 0.0064107 | 0.2763 | 0.32988 | 0.712 | 0 | 0 | 2.879
1739930 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_KARABULU L05_2337017 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:04:15 | 05.04.2021 20:07:26 | 5.0531 | 0 | 324 | 0 | 81 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 167.1826 | 0 | 20.3243 | 2.0761 | 27.9526 | 0 | 0 | 217.5355
1739598 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | KOZBEYLİ TR-4 35-23-M00073_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048269 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:19:32 | 05.04.2021 11:08:48 | 2.8211 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.8156 | 0 | 0 | 0 | 26.4867 | 0 | 0 | 92.3022
1739744 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_53137322 M02_53137322 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:28:01 | 05.04.2021 13:57:43 | 3.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1369 | 0 | 0 | 0 | 4.1369
1739767 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1174 35-01-K01174_K-3188 K02_2118660 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:03:06 | 05.04.2021 14:06:15 | 3.0525 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2325.5076 | 0 | 0 | 0 | 150.9422 | 0 | 0 | 2476.4498
1740162 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:23:25 | 05.04.2021 22:55:47 | 1.5394 | 0 | 252 | 49 | 20 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 71.3249 | 89.419 | 46.8558 | 8.6273 | 4.0495 | 90.3235 | 0 | 310.6
1739535 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SAMİ ERDOĞAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00250_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053014 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 04:37:00 | 05.04.2021 11:46:47 | 7.1631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36428 | 0 | 90.3609 | 0 | 0 | 90.7251
1740030 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152107 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:25:05 | 05.04.2021 17:58:36 | 0.55861 | 5 | 621 | 9 | 79 | 11 | 94 | 0 | 0 | 3.5106 | 103.1277 | 8.5369 | 12.7509 | 164.2587 | 23.7978 | 0 | 0 | 315.9826
1739867 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | PALAMUTÇUK CEVİZ DİBİ TR-2 35-32-L00078_B_56358388_56358388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:36:00 | 05.04.2021 14:49:16 | 1.2211 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818
1740176 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÜZELBAHÇE İM-2 M01_2090870 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 22:24:22 | 05.04.2021 22:35:28 | 0.185 | 1 | 4073 | 1 | 119 | 2 | 599 | 0 | 0 | 0.27318 | 363.6066 | 0.43649 | 3.8552 | 7.8139 | 86.4791 | 0 | 0 | 462.4646
1740076 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:32:36 | 05.04.2021 19:26:55 | 0.90528 | 0 | 114 | 11 | 9 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 42.2089 | 6.6353 | 3.4585 | 26.3851 | 4.7155 | 188.741 | 0 | 272.1444
1739824 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_YENİKÖY L02_72102990 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:58:45 | 05.04.2021 13:06:26 | 1.1281 | 1 | 158 | 24 | 142 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.28455 | 24.0336 | 3.1822 | 56.4701 | 0 | 3.6399 | 0 | 0 | 87.6104
1740016 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_BAHADIR ÇIKIŞ M02_2055359 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:00:45 | 05.04.2021 17:18:00 | 0.2875 | 0 | 471 | 0 | 52 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.7896 | 0 | 1.6889 | 1.4374 | 0.50697 | 0 | 0 | 16.4229
1739635 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GERMİYAN İM 35-18-A00004_HatBaşıAyırıcı_53138494 L02_53138494 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:50:13 | 05.04.2021 11:09:19 | 2.3183 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.0333 | 0 | 0 | 0 | 11.1643 | 0 | 0 | 78.1976
1740159 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180_950415776_950415776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:04:28 | 05.04.2021 22:29:09 | 1.4114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94783
1739890 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1725 35-07-K01725_967187119_967187119 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:55:11 | 05.04.2021 14:34:35 | 0.65667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4934 | 0 | 0 | 2.4934
1739698 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-462 BELENBAŞI 35-03-M00462_35-03-M00462_2355227 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:55:25 | 05.04.2021 16:24:34 | 6.4858 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.2964 | 0 | 40.4492 | 0 | 30.0609 | 0 | 0 | 133.8065
1740053 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201722 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:05:26 | 05.04.2021 18:32:23 | 0.44917 | 32 | 2073 | 116 | 163 | 50 | 206 | 3 | 1 | 34.7091 | 287.4969 | 14.9885 | 16.8778 | 53.8179 | 56.2699 | 9.5185 | 0.44764 | 474.1263
1739512 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_35-23-M00048_2363077 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 01:08:47 | 05.04.2021 02:14:44 | 1.0992 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.7809 | 0 | 0 | 0 | 1.2035 | 0 | 0 | 24.9844
1739804 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/86-A (NAME SOKAK TRF) 45-83-M00271_955156039_955156039 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:29:04 | 05.04.2021 14:02:11 | 2.5519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4779
1740096 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2058779 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:09:26 | 05.04.2021 19:16:00 | 0.10944 | 0 | 2137 | 22 | 647 | 36 | 537 | 2 | 0 | 0 | 60.1275 | 9.6943 | 38.2558 | 12.0272 | 34.0359 | 17.0667 | 0 | 171.2075
1739555 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_35-21-L00033_72175533 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:54:48 | 05.04.2021 12:14:39 | 5.3308 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 180.2599 | 0 | 0 | 0 | 41.5644 | 0 | 0 | 221.8243
1740073 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY TR-3 45-80-M00058_PAŞAKÖY KÖK M01_72199596 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:32:06 | 05.04.2021 19:04:16 | 0.53611 | 0 | 746 | 0 | 25 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 77.9328 | 0 | 2.5316 | 0.51217 | 29.0045 | 0 | 0 | 109.9811
1739718 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3023 35-01-K03023_911478446_911478446 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:23:16 | 05.04.2021 11:33:24 | 1.1689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17693
1739595 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _A_56368175_56368175 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:24:24 | 05.04.2021 09:24:20 | 0.99889 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.68633 | 0 | 0.00052226 | 0 | 0.25456 | 0 | 0 | 0.94141
1739787 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:41:15 | 05.04.2021 12:37:00 | 0.92917 | 2 | 762 | 3 | 13 | 9 | 62 | 0 | 1 | 145.4726 | 182.8715 | 1.2898 | 0.77614 | 26.5839 | 30.2018 | 0 | 0.2885 | 387.4842
1739641 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_35-18-L00476_72085823 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:18:35 | 05.04.2021 12:25:00 | 3.1069 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 207.8779 | 0 | 0.05725 | 0 | 7.9556 | 0 | 0 | 215.8908
1739827 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1936 35-09-K01936_E_56378701_56378701 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 12:26:14 | 05.04.2021 12:42:08 | 0.2649 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9838 | 0 | 0 | 0 | 1.5895 | 0 | 0 | 8.5732
1739927 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GENCERLER TR-5 35-20-L00042_955203040_955203040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:50:54 | 05.04.2021 16:19:27 | 1.4758 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66448 | 0 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6956
1739532 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2119151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 04:19:55 | 05.04.2021 04:41:19 | 0.35667 | 0 | 759 | 3 | 84 | 3 | 131 | 1 | 0 | 0 | 46.2342 | 2.5619 | 5.2192 | 7.4842 | 16.0695 | 1.0003 | 0 | 78.5693
1739678 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53134371 M06_53134371 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:50:40 | 05.04.2021 16:43:25 | 6.879 | 0 | 56 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.159 | 0 | 20.8758 | 0 | 4.0951 | 0 | 0 | 76.1299
1739658 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-21 K46_2310629 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:37:08 | 05.04.2021 10:39:25 | 1.0381 | 0 | 6242 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 2 | 0 | 2086.0929 | 0 | 0 | 0 | 213.9005 | 0 | 17.4942 | 2317.4877
1739681 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060148 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:49:33 | 05.04.2021 11:31:31 | 1.6994 | 1 | 34 | 18 | 39 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0.31517 | 22.2621 | 93.6893 | 57.9175 | 101.272 | 116.8625 | 327.7635 | 0 | 720.0821
1740013 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_HatBaşıAyırıcı_53134692 M03_53134692 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:54:35 | 05.04.2021 20:34:31 | 3.6656 | 0 | 353 | 2 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 144.9575 | 0.62683 | 14.2488 | 0 | 9.229 | 0 | 0 | 169.0622
1739870 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:23:16 | 05.04.2021 16:51:31 | 3.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.6282 | 0 | 0 | 0 | 519.6282
1739495 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TR-11 E TURGUT ÖZAL-1 45-71-M00389__56403602_56403602 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 00:16:40 | 05.04.2021 01:00:55 | 0.7375 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3325 | 0 | 0 | 0 | 0.11251 | 0 | 0 | 6.445
1739615 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1703 35-01-K01703_913380600_913380600 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:48:00 | 05.04.2021 11:19:46 | 2.5294 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3652 | 0 | 0 | 0 | 8.8589 | 0 | 0 | 14.2241
1739558 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-4 35-15-L00862_A_56369060_56369060 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:42:38 | 05.04.2021 10:29:27 | 3.7803 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0397 | 0 | 7.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.607
1740099 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_KIRKAĞAÇ OTOYOL DM M06_72212577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:16:36 | 05.04.2021 19:41:42 | 0.41833 | 1 | 2811 | 116 | 224 | 7 | 386 | 0 | 0 | 0.11959 | 197.4449 | 7.7494 | 9.8739 | 12.5252 | 46.7647 | 0 | 0 | 274.4776
1739701 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_BALIKLIOVA L03_72213969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:05:35 | 05.04.2021 10:41:12 | 0.59361 | 0 | 524 | 0 | 63 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 66.3924 | 0 | 5.4422 | 29.6114 | 30.8424 | 27.2469 | 0 | 159.5354
1739801 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:50:09 | 05.04.2021 12:12:11 | 0.36744 | 2 | 102 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.1298 | 3.4662 | 3.1328 | 0 | 18.8903 | 0.077963 | 58.5437 | 0 | 84.2408
1739850 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-69 35-16-L00069_F F1b_47588851 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:47:56 | 05.04.2021 15:27:23 | 2.6575 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.6446 | 0 | 0 | 0 | 136.5036 | 0 | 0 | 185.1483
1740855 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:31:42 | 06.04.2021 17:03:20 | 0.52722 | 7 | 1584 | 57 | 221 | 19 | 250 | 0 | 0 | 1.1061 | 118.9405 | 37.7971 | 80.777 | 27.3969 | 76.9896 | 0 | 0 | 343.0072
1741187 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ ALİ BOZKAN SULAMA GRB TR-11 35-15-M00312_35-15-M00312_2365566 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:53:39 | 07.04.2021 01:49:36 | 5.9325 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0829 | 0 | 28.8319 | 0 | 5.0509 | 0 | 0 | 41.9657
1740832 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/18 35-26-M00637_956622840_956622840 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:39:42 | 06.04.2021 17:24:48 | 1.7517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8814
1741164 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-74 KURTULUŞ 45-84-L00074_955179310_955179310 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:44:53 | 06.04.2021 20:51:27 | 1.1094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23342 | 0 | 0 | 0 | 0.26514 | 0 | 0 | 0.49856
1741018 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-6 35-22-M00196_D_56365175_56365175 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:39:29 | 06.04.2021 20:00:56 | 2.3575 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0461 | 0 | 9.9971 | 0 | 0.2617 | 0 | 0 | 14.305
1741041 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1817 35-01-M01817_35-01-M01817_2346588 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:17:24 | 06.04.2021 20:56:14 | 2.6472 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 61.3684 | 0 | 0 | 0 | 75.1318 | 0 | 0 | 136.5002
1741141 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-983 35-07-K00983_35-07-K00983_2362476 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:24:21 | 06.04.2021 20:43:21 | 1.3167 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 128.8662 | 0 | 9.4364 | 0 | 44.3465 | 0 | 0 | 182.6491
1740995 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-421 35-01-K00421_910355765_910355765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:55:03 | 06.04.2021 20:52:15 | 2.9533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535
1741310 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_ÇATALKAYA KÖYÜ TR-1 L02_72179974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:16:00 | 06.04.2021 22:40:18 | 0.405 | 0 | 120 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1602 | 0 | 0.037753 | 1.143 | 0.37329 | 0 | 0 | 20.7142
1741064 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-119 GÜNEŞ SANAYİ 35-26-L00041__56359031_56359031 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:40:00 | 06.04.2021 19:53:56 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14069 | 0 | 0 | 0.14069
1741001 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-347 35-09-M00347_B_60982976_60982976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:03:32 | 06.04.2021 20:14:03 | 3.1753 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.7089 | 0 | 0 | 0 | 15.2399 | 0 | 0 | 48.9488
1741101 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_YILMAZ TR-2 L03_2331487 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:18:03 | 06.04.2021 19:55:31 | 1.6244 | 0 | 772 | 0 | 46 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 331.1946 | 0 | 19.6186 | 9.4184 | 64.4677 | 0 | 0 | 424.6993
1741250 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_75048334 M07_75048334 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:16:03 | 07.04.2021 04:04:10 | 6.8019 | 24 | 177 | 1 | 51 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1778.2736 | 2626.6811 | 1.1122 | 184.1787 | 334.1448 | 130.5282 | 0 | 0 | 5054.9186
1740709 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-77 KÖK M03_76783889 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:48:19 | 06.04.2021 14:32:04 | 0.72917 | 0 | 100 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.482 | 0 | 3.1177 | 250.0782 | 4.0585 | 0 | 0 | 296.7363
1741270 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-33 (KASAP HÜSEYİN) 45-81-M00033_B_56387191_56387191 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:20:30 | 07.04.2021 00:10:22 | 2.8311 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0147 | 0 | 4.5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5929
1740606 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE SULAMA TR 45-71-M01392_953239731_953239731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:53:21 | 06.04.2021 15:32:55 | 3.6594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9877
1740772 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:12:31 | 06.04.2021 16:37:06 | 1.4098 | 1 | 1635 | 31 | 175 | 12 | 183 | 2 | 1 | 0.32914 | 560.3013 | 49.7497 | 420.9383 | 95.1683 | 271.4165 | 213.5465 | 4.7001 | 1616.1499
1741104 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/18 35-26-M00637_956622840_956622840 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:22:40 | 06.04.2021 20:16:06 | 1.8906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4671
1741127 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-1 35-21-L00171_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2079812 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:16:03 | 06.04.2021 22:36:47 | 3.3456 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.4412 | 0 | 0 | 0 | 0.64328 | 0 | 0 | 90.0845
1740225 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 06:50:16 | 06.04.2021 06:50:46 | 0.0083333 | 0 | 1122 | 3 | 105 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.73736 | 0.021367 | 0.1086 | 0.17909 | 0.1729 | 0 | 0 | 1.2193
1740649 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇERKEZ MAHMUDİYE KÖYÜ TR-1 45-71-M01095_45-71-M01095_2357180 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:50:22 | 06.04.2021 14:32:53 | 1.7086 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3119 | 0 | 0.32084 | 0 | 3.0981 | 0 | 0 | 18.7308
1741313 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-12 45-78-L00012_49381716_56407748_56407748 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:46:41 | 07.04.2021 02:09:34 | 4.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4046 | 0 | 22.5593 | 58.964
1740208 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1222 35-01-M01222_911446690_911446690 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 01:03:50 | 06.04.2021 07:21:42 | 6.2978 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5225
1740729 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:23:57 | 06.04.2021 15:03:49 | 0.66444 | 1 | 240 | 48 | 55 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.040323 | 19.8631 | 79.0604 | 7.3813 | 15.2673 | 5.1883 | 0 | 0 | 126.8007
1740978 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/26 (ARABACILAR) 45-83-M00825_48136641_56388647_56388647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:44:18 | 06.04.2021 19:48:06 | 2.0633 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.3678 | 0 | 0 | 0 | 1.5512 | 0 | 0 | 35.919
1740686 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-171 35-15-M00404_950407087_950407087 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:20:53 | 06.04.2021 15:36:29 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10832
1740586 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:29:37 | 06.04.2021 12:14:26 | 0.74694 | 6 | 1012 | 19 | 638 | 15 | 108 | 0 | 1 | 1.0877 | 166.2155 | 55.3037 | 76.825 | 33.9863 | 50.5677 | 0 | 4.0736 | 388.0595
1740543 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-10 35-28-M00593_953370567_953370567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:14:10 | 06.04.2021 19:56:52 | 9.7117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8322
1741227 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KARAHÜSEYİNLİ TR-1 45-71-M01687_45-71-M01687_2369339 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:02:15 | 07.04.2021 00:08:19 | 4.1011 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1387
1741330 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | NARLIDERE TR-1 45-73-M00715_A_56385964_56385964 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:41:30 | 07.04.2021 01:07:11 | 3.4281 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5272
1740998 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4155 35-02-K04155_B_56382522_56382522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:40:42 | 06.04.2021 19:56:40 | 2.2661 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.5126 | 0 | 0 | 0 | 0.4377 | 0 | 0 | 70.9503
1740643 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811804 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:37:45 | 06.04.2021 13:12:46 | 0.58361 | 6 | 1012 | 19 | 638 | 15 | 108 | 0 | 1 | 0.82412 | 125.9334 | 42.9064 | 59.1732 | 25.7559 | 38.6761 | 0 | 2.9033 | 296.1724
1740975 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/17 45-83-L00017_48122572_56389380_56389380 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:34:46 | 06.04.2021 19:23:26 | 1.8111 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.8772 | 0 | 0 | 0 | 10.1381 | 0 | 0 | 41.0153
1740829 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262_35-22-M00262_2362142 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:45:21 | 06.04.2021 20:56:24 | 5.1842 | 0 | 61 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.1048 | 0 | 63.3045 | 0 | 75.4787 | 0 | 0 | 176.888
1741190 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_IŞIKAL MOBİLYA M01_50217155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:44:59 | 06.04.2021 23:49:38 | 7.0775 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2013 | 0 | 358.948 | 0 | 0 | 0 | 360.1493
1740875 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | HALİLBEYLİ TR-5 35-27-M01054_35-27-M01054_61269268 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:45:16 | 06.04.2021 20:53:13 | 5.1325 | 0 | 402 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 684.9595 | 0 | 0.028978 | 0 | 173.0497 | 0 | 0 | 858.0382
1741144 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-104 45-78-L00104__72373429_72373429 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:33:20 | 06.04.2021 22:18:43 | 2.7564 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 254.3788 | 0 | 0 | 0 | 53.0582 | 0 | 0 | 307.4371
1741044 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-2 45-83-M00139_A_56388933_56388933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:06:11 | 06.04.2021 20:28:34 | 2.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.683 | 0 | 0 | 50.683
1741167 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:02:25 | 06.04.2021 20:57:48 | 0.92306 | 1 | 0 | 49 | 16 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1.2123 | 0 | 112.5665 | 5.5455 | 74.5047 | 5.8816 | 0.84242 | 0 | 200.553
1740457 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | PEHLİVANLAR KÖK 35-27-M00091_ALİ ÖZŞAHİNLER SULAMA M02_72176919 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:21:28 | 06.04.2021 12:04:34 | 2.7182 | 0 | 7 | 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3063 | 24.6174 | 18.3789 | 18.8634 | 11.5037 | 0 | 0 | 82.6698
1741061 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLTEPE MERKEZ TR-1 35-32-L00048_946414302_946414302 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:49:23 | 06.04.2021 19:26:16 | 1.6147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42523
1740812 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3373 35-10-K03373_97903667_97903667 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:36:11 | 06.04.2021 16:30:51 | 0.91111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3828
1740958 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-371 35-07-K00371_D_56376263_56376263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:20:56 | 06.04.2021 21:03:33 | 3.7103 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3003 | 0 | 17.1594 | 0 | 27.2367 | 0 | 0 | 52.6964
1740938 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_35-27-M00010_2370858 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:08:20 | 06.04.2021 19:38:21 | 2.5003 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.2912 | 0 | 5.4663 | 0 | 4.6939 | 0 | 0 | 32.4514
1740961 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2177 35-01-M02177_A_56374011_56374011 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:35:30 | 06.04.2021 20:26:00 | 2.8417 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 138.5373 | 0 | 0 | 0 | 5.3398 | 0 | 0 | 143.8771
1741293 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BEBEKLİ TR-3 45-77-L00198_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055922 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:59:57 | 06.04.2021 22:37:01 | 0.61778 | 0 | 92 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9804 | 0 | 0.34699 | 0 | 0.28792 | 0 | 0 | 7.6154
1741224 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-2 45-71-M01441_953216233_953216233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:46:02 | 07.04.2021 03:41:38 | 6.9267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89698
1740228 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4415 35-01-K04415_911723986_911723986 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 06:42:56 | 06.04.2021 08:31:16 | 1.8056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1599
1740583 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-456 35-18-L00456_950452249_950452249 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:17:11 | 06.04.2021 21:14:59 | 9.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010873 | 0 | 0 | 0.0010873
1740603 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_EĞLENHOCA M04_2317315 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:53:18 | 06.04.2021 12:07:00 | 0.22833 | 21 | 4080 | 12 | 148 | 34 | 454 | 0 | 10 | 11.5364 | 215.3808 | 3.1935 | 6.7484 | 74.5619 | 84.5267 | 0 | 12.0502 | 407.9978
1740769 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/106 45-83-L00106_955145384_955145384 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:49:29 | 06.04.2021 16:33:38 | 1.7358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39554
1741267 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÖSELER DAMDERESİ TR-1 45-75-M00173__72373224_72373224 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:32:08 | 06.04.2021 23:00:17 | 1.4692 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50468
1741416 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİ ÇİFTLİK TOPRAK SU KOOP 35-20-L00392_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 23:19:59 | 07.04.2021 08:14:24 | 8.9069 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.986 | 0 | 24.1994 | 0 | 0 | 33.1854
1740752 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-73 35-16-L00073_HatBaşıAyırıcı_53135690 L02_53135690 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:34:04 | 06.04.2021 16:37:43 | 2.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.5351 | 0 | 0 | 0 | 252.5351
1740895 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1913 35-10-K01913_C_56380447_56380447 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:40:23 | 06.04.2021 17:24:54 | 0.74194 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5949 | 0 | 0 | 0 | 0.53539 | 0 | 0 | 17.1303
1740683 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-91 ULAMIŞ TEPE KAHVE 35-14-L00091_956646004_956646004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:22:43 | 06.04.2021 15:54:58 | 2.5375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21149
1740789 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:29:27 | 06.04.2021 21:01:02 | 5.5264 | 1 | 356 | 4 | 13 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1.4717 | 415.3933 | 47.9151 | 15.6208 | 233.5597 | 41.8247 | 169.3833 | 0 | 925.1687
1740646 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91 35-19-L00091_956684995_956684995 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:38:43 | 06.04.2021 20:15:09 | 7.6072 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7641
1740732 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/79 45-72-M00079_956505617_956505617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:17:19 | 06.04.2021 15:35:49 | 1.3083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39001
1741124 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TEKELİ TR-6 35-22-M00236_35-22-M00236_53096719 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:12:54 | 06.04.2021 23:44:25 | 4.5253 | 0 | 84 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 143.3855 | 0 | 9.3845 | 0 | 46.9223 | 0 | 0 | 199.6923
1740981 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-13 35-15-L00635_48655966_56372397_56372397 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:43:46 | 06.04.2021 22:23:10 | 4.6567 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.8742 | 0 | 0 | 0 | 0.40489 | 0 | 0 | 35.2791
1741081 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-11F TURGUT ÖZAL-2 45-71-M00388__56403754_56403754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:24:00 | 06.04.2021 23:07:56 | 4.7322 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4665
1741233 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YİĞİTLER KÖK 35-27-M00707_BAĞYURDU TOPRAK SU-2 M04_72159025 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:57:35 | 07.04.2021 01:54:07 | 4.9422 | 5 | 10 | 48 | 13 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3.9581 | 13.9218 | 241.691 | 31.3798 | 278.2395 | 23.4249 | 1025.8376 | 0 | 1618.4528
1740237 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:45:26 | 06.04.2021 07:45:46 | 0.0055556 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.0019488 | 0.22958 | 1.0543 | 0.057054 | 0.12268 | 0.09393 | 0 | 0 | 1.5595
1740901 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503130 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:46:18 | 06.04.2021 19:00:33 | 2.2375 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4915 | 0 | 94.1469 | 0 | 39.6684 | 0 | 145.3068
1740569 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956590149_956590149 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:59:42 | 06.04.2021 12:45:04 | 1.7561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1740546 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-2 M07_2314063 | OG Fider Açması | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:33:58 | 06.04.2021 10:34:56 | 0.016111 | 2 | 1789 | 35 | 346 | 25 | 177 | 14 | 0 | 0.042584 | 5.385 | 0.91999 | 3.5897 | 5.0257 | 1.158 | 113.9043 | 0 | 130.0253
1740947 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48125307_56397679_56397679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:27:53 | 06.04.2021 18:08:49 | 0.68222 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.1496 | 0 | 0 | 0 | 3.1922 | 0 | 0 | 9.3417
1741024 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-5 ÇÖLDERE 45-79-M00457_A_56386632_56386632 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:12:37 | 06.04.2021 21:41:03 | 3.4739 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19072 | 0 | 0.32991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52064
1740924 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:16:06 | 06.04.2021 17:24:00 | 0.13167 | 6 | 1242 | 21 | 15 | 11 | 88 | 0 | 0 | 0.45728 | 17.7906 | 9.6307 | 0.24048 | 8.5516 | 3.2175 | 0 | 0 | 39.8882
1741047 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_KAHRAMANDERE-1 M04_2035518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:31:26 | 06.04.2021 18:38:00 | 0.10944 | 5 | 5230 | 3 | 195 | 13 | 700 | 7 | 0 | 14.4804 | 257.5909 | 0.9347 | 4.7668 | 21.1022 | 78.6075 | 20.8688 | 0 | 398.3513
1741070 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3499 35-03-K03499_B_56366639_56366639 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:46:52 | 06.04.2021 22:19:34 | 4.545 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 289.3648 | 0 | 0 | 0 | 18.5658 | 0 | 0 | 307.9306
1741239 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-544 35-01-K00544_950127250_950127250 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:03:01 | 07.04.2021 02:00:46 | 5.9625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4103
1741093 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | MAVİDERE TR-1 35-31-L00209_47875134_56379514_56379514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:30:48 | 06.04.2021 19:59:10 | 1.4728 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46255 | 0 | 0.0068987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46945
1741110 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-5 35-30-M00052_B_56352682_56352682 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:06:00 | 07.04.2021 00:05:36 | 4.9933 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.4542 | 0 | 0.90649 | 0 | 10.3801 | 0 | 0 | 47.7408
1741193 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_VERİCİLER L01_76583386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:16:50 | 06.04.2021 21:44:59 | 1.4692 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5703 | 0 | 2.367 | 0 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 5.3265
1740801 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 35-32-M00030_946411015_946411015 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:30:36 | 06.04.2021 17:13:26 | 1.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2821e-05 | 0 | 0 | 9.2821e-05
1740423 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-105 DÜZCE AĞA ÇEŞMESİ 35-14-L00105_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101937 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:13:41 | 06.04.2021 16:55:23 | 7.695 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 232.6765 | 0 | 23.3796 | 0 | 17.6202 | 0 | 0 | 273.6763
1740615 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_75403798 M01_75403798 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:06:49 | 06.04.2021 16:32:11 | 4.4228 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4361 | 0 | 0.085343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5214
1741156 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇİFTLİK RUMBEYLİ TR-1 35-32-L00036_B_56377414_56377414 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:39:04 | 06.04.2021 21:39:50 | 2.0128 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.7973 | 0 | 4.7904 | 0 | 4.5108 | 0 | 0 | 11.0985
1741007 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | GÜVERCİNLİK TR-1 45-77-L00334_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049615 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:51:10 | 06.04.2021 21:06:52 | 3.2617 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.8169 | 0 | 0.45912 | 0 | 24.6053 | 0 | 0 | 73.8813
1740463 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ORTAKÖY KÖK 45-78-M01336_DEMİRKÖPRÜ HES GİRİŞ M04_72415056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:22:26 | 06.04.2021 09:24:58 | 0.042222 | 3 | 7489 | 162 | 1049 | 40 | 887 | 3 | 1 | 0.052657 | 39.8079 | 25.0697 | 10.0633 | 8.802 | 22.7582 | 5.4437 | 0.49584 | 112.4934
1740629 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TR-246 35-28-M00537_35-28-M00537_2374952 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:17:45 | 06.04.2021 15:07:42 | 2.8325 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79496 | 0 | 3.9684 | 0 | 0.87687 | 0 | 0 | 5.6402
1741176 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HALİLAĞALAR TR-1 35-16-M00088_A_56399021_56399021 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:59:13 | 06.04.2021 22:00:41 | 2.0244 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5514
1741319 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_945655917_945655917 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:28:34 | 07.04.2021 00:42:41 | 4.2353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0326
1740941 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE SANAYİ TR-2 35-29-L00019_48352143_56361432_56361432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:21:19 | 06.04.2021 18:27:25 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9257 | 0 | 0 | 43.9257
1741196 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AYVACIK TR-1 45-83-L00298_A_56395030_56395030 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:57:43 | 06.04.2021 21:33:25 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016972
1740821 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:48:00 | 06.04.2021 15:55:42 | 0.12833 | 4 | 806 | 11 | 98 | 20 | 53 | 0 | 4 | 1.9256 | 17.2961 | 1.8236 | 2.7853 | 12.2132 | 2.4136 | 0 | 1.0737 | 39.531
1740798 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇULAR TR-11(KASABA EVLERİ) 35-19-M00264_35-19-M00264_72144701 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:22:58 | 06.04.2021 17:54:32 | 2.5261 | 0 | 67 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 137.3224 | 0 | 15.4935 | 0 | 8.8895 | 0 | 0 | 161.7055
1741339 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_GÜNERLİ M05_2329493 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:50:11 | 07.04.2021 00:59:33 | 2.1561 | 3 | 40 | 1 | 7 | 11 | 35 | 1 | 0 | 16.5197 | 21.3467 | 20.3805 | 6.8141 | 109.2361 | 48.1955 | 306.0446 | 0 | 528.5372
1741027 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_ŞEHİR-2 L02_2310180 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:22:37 | 06.04.2021 18:52:50 | 0.50361 | 0 | 3640 | 0 | 20 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 385.9784 | 0 | 8.5937 | 3.1664 | 145.5582 | 0 | 0 | 543.2967
1740778 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_65897266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:06:41 | 06.04.2021 15:55:37 | 0.81556 | 11 | 1656 | 6 | 241 | 11 | 173 | 0 | 0 | 4.386 | 264.0112 | 39.5057 | 51.8189 | 12.8884 | 81.3169 | 0 | 0 | 453.9272
1741276 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_47788650_56352002_56352002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:31:21 | 07.04.2021 02:59:52 | 6.4753 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6051 | 0 | 1.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.905
1741170 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_A_56366088_56366088 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:57:52 | 06.04.2021 20:51:37 | 0.89583 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5749 | 0 | 0 | 0 | 6.2787 | 0 | 0 | 20.8536
1740635 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YEŞİLKÖY TR-1 45-71-M01821_43139097_56394345_56394345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:30:08 | 06.04.2021 15:48:13 | 3.3014 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0872 | 0 | 2.4275 | 0 | 0.73091 | 0 | 0 | 20.2457
1740592 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/115 45-83-L00115_955149776_955149776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:28:43 | 06.04.2021 12:27:59 | 0.98778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095214 | 0 | 0 | 0.095214
1740884 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ÇAMLIK KÖK 35-13-L00084_ÇAMLIK KÖYÜ L04_66478166 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:43:08 | 06.04.2021 19:08:24 | 2.4211 | 0 | 317 | 0 | 9 | 2 | 57 | 1 | 0 | 0 | 210.3553 | 0 | 31.4663 | 19.4794 | 100.6246 | 21.2804 | 0 | 383.2061
1740904 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ÖDEMİŞ-2 M07_2062392 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:01:57 | 06.04.2021 17:49:00 | 0.78417 | 4 | 28068 | 55 | 1029 | 33 | 4118 | 5 | 6 | 6.5935 | 4518.5867 | 140.4461 | 275.6634 | 91.8285 | 1992.9091 | 237.0909 | 148.3968 | 7411.5151
1741236 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_C_56353980_56353980 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:05:34 | 06.04.2021 23:54:56 | 2.8228 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9589
1741259 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EROL ERBİL SULAMA TR-5 35-15-L00863_B_56368674_56368674 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:34:03 | 07.04.2021 07:58:08 | 12.4014 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1705 | 0 | 14.9726 | 0 | 2.0659 | 0 | 0 | 20.209
1741213 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_YENİ KARAAĞAÇLI M08_50217161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:05:59 | 07.04.2021 00:38:54 | 4.5486 | 0 | 902 | 9 | 28 | 4 | 110 | 6 | 1 | 0 | 1427.7864 | 8.9979 | 10.5705 | 16.9108 | 178.7027 | 1641.6779 | 32.3576 | 3317.0037
1741067 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-23 45-81-M00023_B_56361670_56361670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:42:29 | 06.04.2021 20:48:40 | 3.1031 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4577 | 0 | 5.4235 | 0 | 0.027793 | 0 | 0 | 8.909
1740921 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2385 35-01-M02385_B_56379400_56379400 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:00:43 | 06.04.2021 18:51:55 | 1.8533 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.83 | 0 | 0 | 0 | 11.0178 | 0 | 0 | 87.8478
1740612 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:56:46 | 06.04.2021 12:51:49 | 0.9175 | 3 | 673 | 4 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 73.6928 | 63.0913 | 31.3515 | 0 | 180.0468 | 14.932 | 5.0019 | 0 | 368.1164
1741004 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-61 45-78-M00061_49416505_56389115_56389115 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:45:03 | 06.04.2021 19:14:24 | 1.4892 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.9968 | 0 | 0 | 0 | 0.58352 | 0 | 0 | 13.5803
1741299 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KABAZLI TR-2 45-78-M00679_49290080_56407481_56407481 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:01:41 | 07.04.2021 02:58:48 | 4.9519 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6519 | 0 | 1.742 | 0 | 0.038886 | 0 | 0 | 17.4328
1740672 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TARIMSAL SULAMA TR-78 45-85-L00115_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084432 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:14:15 | 06.04.2021 14:19:54 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50583
1740718 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM BANKACILAR TR-3 35-30-M00209_955311801_955311801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:57:28 | 06.04.2021 15:56:01 | 1.9758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057783
1741107 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2329347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:58:58 | 06.04.2021 19:50:00 | 0.85056 | 0 | 759 | 1 | 82 | 5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113.4197 | 0.20155 | 13.8459 | 7.2713 | 56.4824 | 0 | 0 | 191.2208
1740858 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | İLYASLAR TR-1 45-76-M00099_45-76-M00099_2352854 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:14:36 | 06.04.2021 18:37:08 | 2.3756 | 0 | 470 | 0 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 178.2042 | 0 | 2.8914 | 0 | 37.2307 | 0 | 0 | 218.3262
1740217 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-8 45-80-M00008_956562203_956562203 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 05:31:20 | 06.04.2021 08:30:41 | 2.9892 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1107 | 0 | 0 | 0 | 0.074587 | 0 | 0 | 3.1853
1741153 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ TR-2 35-15-L01019_C_56361236_56361236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:32:02 | 06.04.2021 21:01:12 | 1.4861 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3171 | 0 | 0.35146 | 0 | 2.4964 | 0 | 0 | 8.1649
1740566 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EVRENOSOĞLU 35-30-L00131__75464443_75464443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:54:11 | 06.04.2021 12:18:49 | 1.4106 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71457 | 0 | 0.54299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2576
1740795 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_HatBaşıAyırıcı_53133306 L04_53133306 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:18:22 | 06.04.2021 17:54:43 | 2.6058 | 0 | 143 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 86.6646 | 0 | 0.36833 | 27.709 | 20.8601 | 0 | 0.81808 | 136.4202
1740844 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞRİDERE TR-7 35-32-L00130_946408963_946408963 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:43:54 | 06.04.2021 18:52:40 | 3.1461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55484
1741010 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-34 35-23-M00034_950417336_950417336 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:00:48 | 06.04.2021 22:52:57 | 4.8692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063459
1740987 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56369142_56369142 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:44:40 | 06.04.2021 19:51:18 | 2.1106 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 119.1307 | 0 | 0 | 0 | 12.7743 | 0 | 0 | 131.905
1740818 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:47:09 | 06.04.2021 15:58:39 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1219 | 0 | 370.5054 | 0 | 428.6273
1740509 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALHATLI TR-1 35-16-M00159_953322874_953322874 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:44:17 | 06.04.2021 13:02:20 | 3.3008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21149
1740775 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_D_56358264_56358264 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:14:00 | 06.04.2021 15:44:38 | 0.51056 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.462 | 0 | 0 | 0 | 3.4265 | 0 | 0 | 8.8885
1740277 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-2 M17_2305565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:34:16 | 06.04.2021 08:50:57 | 0.27806 | 0 | 537 | 1 | 5 | 3 | 51 | 17 | 1 | 0 | 35.8104 | 15.8762 | 0.27066 | 12.9167 | 19.5428 | 1574.6918 | 33.9944 | 1693.1029
1740652 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_ATAKÖY L06_2314543 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 13:00:58 | 06.04.2021 18:34:59 | 5.5667 | 1 | 347 | 89 | 78 | 3 | 24 | 0 | 0 | 4.5569 | 225.9779 | 240.2543 | 110.2394 | 13.2475 | 140.3754 | 0 | 0 | 734.6515
1740675 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-17/2 45-82-M00110_945524618_945524618 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:17:48 | 06.04.2021 14:37:47 | 1.3331 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2564
1740695 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_A_56357682_56357682 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:25:51 | 06.04.2021 15:30:50 | 3.0831 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.9164 | 0 | 0 | 0 | 3.9435 | 0 | 0 | 56.8598
1740944 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YAYALAR TR-2 45-73-M00163_45-73-M00163_2354628 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:22:41 | 06.04.2021 20:37:36 | 3.2486 | 0 | 64 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.6466 | 0 | 4.3693 | 0 | 6.4094 | 0 | 0 | 47.4252
1740838 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KEMALPAŞA-2 M23_2308412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:53:44 | 06.04.2021 16:36:07 | 0.70639 | 2 | 950 | 4 | 3 | 18 | 407 | 9 | 25 | 0.035307 | 216.7561 | 1.8344 | 0.00022224 | 119.3423 | 359.6917 | 429.9689 | 338.306 | 1465.9349
1741073 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:45:41 | 06.04.2021 20:24:00 | 1.6386 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.099048 | 78.665 | 2.5343 | 0 | 9.1214 | 2.0357 | 0 | 0 | 92.4555
1741322 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEVELİ TR-1 35-22-M00279_C_56358913_56358913 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:13:36 | 07.04.2021 00:15:33 | 2.0325 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.9953 | 0 | 0.014892 | 0 | 0.0013712 | 0 | 0 | 24.0116
1741087 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_B_56405679_56405679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:26:46 | 06.04.2021 23:41:26 | 5.2444 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.2748 | 0 | 0 | 0 | 2.8428 | 0 | 0 | 31.1176
1740781 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:23:41 | 06.04.2021 17:36:29 | 2.2133 | 0 | 754 | 0 | 325 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 426.4205 | 0 | 448.5535 | 15.0657 | 254.7466 | 0 | 0 | 1144.7863
1741030 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:25:28 | 06.04.2021 18:30:57 | 0.091389 | 16 | 714 | 1 | 33 | 2 | 57 | 0 | 1 | 3.1262 | 13.6321 | 0.034395 | 0.50951 | 3.3937 | 1.7003 | 0 | 0.54774 | 22.9439
1740881 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-7 (TR-308) 35-19-L00361_956671664_956671664 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:26:12 | 06.04.2021 17:54:12 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4249
1740738 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956695967_956695967 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:20:19 | 06.04.2021 15:28:17 | 1.1328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77171
1740452 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-25 35-23-M00025_950417759_950417759 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:11:50 | 06.04.2021 10:59:58 | 1.8022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13915
1741139 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK KÖK-2 M08_2329851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:23:00 | 07.04.2021 02:23:13 | 7.0036 | 0 | 4 | 24 | 76 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2024 | 104.4019 | 202.327 | 8.8071 | 18.7557 | 0 | 0 | 339.4941
1740807 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1690 35-01-M01690_B_56375249_56375249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:20:29 | 06.04.2021 16:39:05 | 1.31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0.28796 | 0 | 0 | 0 | 34.6952 | 0 | 10.869 | 45.8521
1741162 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-96 GÜVENDİK 35-19-L00096_5650861_60982167_60982167 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:46:57 | 06.04.2021 21:50:13 | 2.0544 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.6207 | 0 | 19.8877 | 0 | 13.4114 | 0 | 0 | 55.9199
1740830 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2676 35-04-K02676_35-04-K02676_2365252 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:46:46 | 06.04.2021 16:52:08 | 1.0894 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 134.8987 | 0 | 0 | 0 | 19.123 | 0 | 0 | 154.0217
1741308 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_35-31-L00368_2365638 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:44:17 | 07.04.2021 00:07:20 | 2.3842 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2616 | 0 | 0.34606 | 0 | 0.068053 | 0 | 0 | 6.6757
1740976 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-733 35-01-K00733_B_56373386_56373386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:38:33 | 06.04.2021 22:05:51 | 4.455 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 868.0564 | 0 | 0 | 0 | 36.2705 | 0 | 0 | 904.3268
1740621 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-166 35-18-L00166_950461034_950461034 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:59:32 | 06.04.2021 18:08:55 | 6.1564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55796
1741285 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖLCEK-1 TR 35-16-M00022_953350406_953350406 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:48:51 | 06.04.2021 23:50:40 | 2.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030254
1741262 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_TR-1 L07_2057392 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:36:00 | 06.04.2021 21:38:00 | 0.033333 | 5 | 4245 | 100 | 782 | 25 | 943 | 7 | 0 | 0.095886 | 28.9491 | 9.5152 | 7.341 | 4.6721 | 45.878 | 11.0919 | 0 | 107.5431
1740575 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_97483826_97483826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:05:37 | 06.04.2021 13:31:56 | 2.4386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061381
1740993 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950442168_950442168 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:51:33 | 06.04.2021 20:23:55 | 2.5394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61374
1740970 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK TR-4 35-31-L00456__72373925_72373925 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:57:07 | 06.04.2021 20:03:45 | 3.1106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58619
1741348 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP SARISU TR-4 45-78-M00804_49194431_56405839_56405839 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:22:50 | 07.04.2021 01:05:00 | 3.7028 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8485 | 0 | 0.27537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1239
1740767 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-5 35-27-M00775_ H_72385887 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:51:43 | 06.04.2021 19:09:27 | 4.2956 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3276 | 0 | 33.582 | 0 | 20.0695 | 0 | 0 | 58.9792
1741099 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇİLE DM 35-22-M00086_HatBaşıAyırıcı_54668784 M04_54668784 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:19:56 | 06.04.2021 20:45:29 | 2.4258 | 0 | 118 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.1917 | 0 | 18.2154 | 10.3174 | 4.7306 | 0 | 0 | 106.4551
1740953 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAĞCILAR TR-2 45-78-M00684_49289753_56401990_56401990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:14:49 | 06.04.2021 21:05:32 | 4.8453 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00757 | 0 | 2.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4038
1741202 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1179 35-08-K01179_97579013_97579013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:07:50 | 06.04.2021 21:51:02 | 2.72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90642
1741053 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-6 45-71-M00528_B_56385001_56385001 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:53:36 | 06.04.2021 21:58:56 | 4.0889 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.953 | 0 | 2.0212 | 0 | 2.1778 | 0 | 0 | 33.1521
1740661 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1495 35-04-K01495_A_56369828_56369828 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 13:14:07 | 06.04.2021 13:31:54 | 0.29631 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | 2.6655 | 0 | 0 | 15.6322
1740515 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _A_56403641_56403641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:39:02 | 06.04.2021 11:04:40 | 1.4272 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4454 | 0 | 2.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5356
1741302 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-18 35-23-M00018_950425296_950425296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:12:00 | 07.04.2021 01:11:57 | 2.9992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0138
1741033 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-7 35-31-L00341_47890220_56391016_56391016 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:51:47 | 06.04.2021 20:34:24 | 2.7103 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6022 | 0 | 0.26924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8714
1740512 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1223 35-01-M01223_913498290_913498290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:49:52 | 06.04.2021 11:53:41 | 2.0636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3682
1740913 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_B_56371089_56371089 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:35:47 | 07.04.2021 04:54:12 | 12.3069 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97.3718 | 0 | 4.4191 | 0 | 11.4568 | 0 | 0 | 113.2477
1740704 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-107 ZEYTİNALANI 35-19-L00107_956690482_956690482 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:35:09 | 06.04.2021 15:13:44 | 1.6431 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64173
1740727 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ÇAMLIK KÖK 35-13-L00084_SELÇUK DM-21 (TR-21) L02_66478107 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:20:31 | 06.04.2021 14:21:01 | 0.0083333 | 0 | 435 | 0 | 10 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0.97812 | 0 | 0.11889 | 0.079902 | 0.44321 | 0.10174 | 0 | 1.7219
1740721 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_43157778_56395540_56395540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:13:00 | 06.04.2021 16:05:03 | 1.8675 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.5321 | 0 | 0 | 0 | 10.058 | 0 | 0 | 29.5901
1741268 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112509 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:57:34 | 07.04.2021 00:12:37 | 3.2508 | 0 | 61 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.9416 | 0 | 27.84 | 0 | 36.4388 | 0 | 0 | 90.2203
1740555 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KÖMÜRCÜ TR-1 45-72-M00200_A_65512561_65512561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:40:37 | 06.04.2021 12:08:11 | 1.4594 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5847
1741288 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-6 35-15-L00642__72372734_72372734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:00:33 | 07.04.2021 10:47:38 | 13.7847 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6559 | 0 | 7.314 | 0 | 0 | 30.9699
1741182 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇÖKELEK TR-2 45-78-L00650_45-78-L00650_2351079 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:24:48 | 06.04.2021 21:09:58 | 3.7528 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.4706 | 0 | 2.0653 | 0 | 11.9406 | 0 | 0 | 69.4765
1740827 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:53:45 | 07.04.2021 03:15:02 | 12.3547 | 2 | 8 | 173 | 99 | 12 | 4 | 2 | 0 | 26.6821 | 4.3616 | 684.0374 | 259.5283 | 406.2439 | 32.4769 | 399.4544 | 0 | 1812.7845
1741076 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | AKTEPE TR-1 35-32-L00115_B_56390389_56390389 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:41:50 | 06.04.2021 20:07:07 | 1.4214 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1214 | 0 | 0.26242 | 0 | 0.031095 | 0 | 0 | 2.4149
1740741 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-7 35-17-M00207_950308928_950308928 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:10:37 | 10.04.2021 11:35:56 | 93.4219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011301
1740990 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIROBA KÖYÜ DEMİRCİLER TR-1 35-30-L00212_955295769_955295769 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:50:31 | 06.04.2021 19:11:43 | 1.3533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14751
1740435 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | MASKİ KİLLİK İÇME SUYU TR 45-73-M00871_45-73-M00871_2352966 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:07:51 | 06.04.2021 11:20:28 | 2.2103 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1142 | 0 | 2.1981 | 0 | 0 | 32.3123
1741225 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:33:58 | 07.04.2021 00:02:32 | 3.4761 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.21679 | 172.1735 | 4.7646 | 0 | 18.2266 | 3.4233 | 0 | 0 | 198.8048
1741325 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:35:38 | 06.04.2021 23:26:53 | 0.85417 | 0 | 617 | 11 | 71 | 8 | 53 | 2 | 0 | 0 | 100.9346 | 3.9965 | 16.4978 | 24.7992 | 22.7653 | 10.5253 | 0 | 179.5187
1740243 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_ATAKÖY L06_2314543 | TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 08:03:08 | 06.04.2021 12:59:27 | 4.9386 | 1 | 347 | 89 | 78 | 3 | 24 | 0 | 0 | 4.1969 | 208.2147 | 221.3592 | 106.6207 | 12.2449 | 127.3739 | 0 | 0 | 680.0105
1740933 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-3 35-23-M00224_A_65513239_65513239 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:14:25 | 06.04.2021 22:30:38 | 5.2703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5083
1740618 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-18-L00590_950453676_950453676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:44:04 | 06.04.2021 15:56:02 | 4.1994 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2103 | 0 | 0 | 0 | 0.0039193 | 0 | 0 | 0.21422
1740950 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1689 35-03-M01689_967126964_967126964 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:23:57 | 06.04.2021 19:54:08 | 2.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6562 | 0 | 0 | 2.6562
1740973 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_DAĞITIM TRAFO ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ L01_72176560 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:42:18 | 07.04.2021 03:13:18 | 9.5167 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 159.9953 | 0 | 0 | 0 | 11.4803 | 0 | 20.89 | 192.3656
1741305 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:00:20 | 06.04.2021 23:31:47 | 1.5242 | 3 | 0 | 136 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0018 | 0 | 60.9295 | 1.3562 | 16.1562 | 0 | 0 | 0 | 79.4436
1740641 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-207 MERKEZTUR 35-18-L00207_950458194_950458194 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:31:57 | 06.04.2021 18:36:07 | 6.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2435
1740595 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BATTALMUSTAFA TR-1 45-77-L00204_B_56385265_56385265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:28:32 | 06.04.2021 14:16:01 | 2.7914 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9185
1741119 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SALİHLİ TR-108/A 45-78-L00734__72374471_72374471 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:41:37 | 06.04.2021 22:16:23 | 3.5794 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0882
1741096 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-12/04 45-71-M00578_45-71-M00578_2371668 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:45:08 | 06.04.2021 20:11:23 | 1.4375 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42.8961 | 0 | 0 | 0 | 34.5508 | 0 | 0 | 77.4469
1740996 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_ORMAN FİD. (TR-103-104-105) M07_66227492 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:59:41 | 06.04.2021 18:23:18 | 0.39361 | 0 | 288 | 1 | 10 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.3467 | 14.2041 | 1.2072 | 23.7701 | 13.669 | 0 | 0 | 82.197
1740850 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-6 45-80-M00105_956537926_956537926 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:15:32 | 06.04.2021 17:59:02 | 1.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018222
1741159 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-134 AYARASANDA 35-18-L00134_B_56393842_56393842 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:42:23 | 06.04.2021 22:26:32 | 2.7358 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7379 | 0 | 1.6899 | 0 | 21.5092 | 0 | 0 | 28.9369
1740658 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53138947 M05_53138947 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:39:08 | 06.04.2021 22:41:03 | 10.0319 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2654
1741345 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | PALAMUTÇUK CEVİZ DİBİ TR-2 35-32-L00078_A_56357646_56357646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 23:12:00 | 06.04.2021 23:40:52 | 0.48111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29675
1740910 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-10 (OVAKAHVE) 35-19-M00222_5855805_56373292_56373292 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:50:12 | 06.04.2021 18:38:26 | 1.8039 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6908 | 0 | 9.2726 | 0 | 4.175 | 0 | 0 | 27.1385
1741056 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:36:44 | 06.04.2021 18:47:58 | 0.18722 | 16 | 714 | 1 | 33 | 2 | 57 | 0 | 1 | 6.4044 | 27.9271 | 0.070464 | 1.0438 | 6.9524 | 3.4834 | 0 | 1.1221 | 47.0037
1741351 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-984 35-07-K00984_A_56381899_56381899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 23:12:19 | 07.04.2021 00:19:08 | 1.1136 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.8805 | 0 | 1.5144 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 22.4869
1740867 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2786 35-01-K02786_911444684_911444684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:26:13 | 06.04.2021 22:33:33 | 6.1222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90332 | 0 | 0 | 0.90332
1740203 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-52 SAĞLIK OCAĞI 35-26-M00052_35-26-M00052_2365753 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 00:25:16 | 06.04.2021 00:44:00 | 0.31222 | 0 | 256 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.927 | 0 | 0.025166 | 0 | 4.9031 | 0 | 0 | 23.8552
1740701 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇEDERE TR-2 45-73-M00558_B_56401633_56401633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:40:54 | 06.04.2021 14:52:20 | 1.1906 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4714 | 0 | 0.023863 | 0 | 0.0028129 | 0 | 0 | 2.498
1740581 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAMLACIK TR 1 35-27-M00346_914538790_914538790 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:11:26 | 06.04.2021 14:54:45 | 3.7219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45357
1740532 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/20 35-27-M01092_95000513823_95000513823 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:00:54 | 06.04.2021 11:28:19 | 1.4569 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1195
1740893 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-764 35-01-K00764_C_56404265_56404265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:39:07 | 06.04.2021 21:01:53 | 4.3794 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7562
1741242 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-2 YEŞİLOVA 45-79-M00427_A_56386109_56386109 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:31:28 | 06.04.2021 22:33:17 | 2.0303 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7057 | 0 | 0.39583 | 0 | 1.1104 | 0 | 0 | 9.2119
1740824 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-26 45-80-M00026_A_56385123_56385123 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:39:07 | 06.04.2021 18:40:46 | 3.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8445 | 0 | 1.2548 | 54.0993
1740601 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUNUSEMRE TR-1 45-77-L00130_945498692_945498692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:39:50 | 06.04.2021 18:39:53 | 7.0008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1741122 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİP TR-2 35-21-L00103_953358148_953358148 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:07:02 | 06.04.2021 21:08:50 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45491
1740538 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-28 35-28-L00028_MENEMEN TR-90/MENEMEN TR-25 L02_66712105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:14:08 | 06.04.2021 11:03:33 | 0.82361 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4474 | 0 | 1.3085 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 5.9009
1741036 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-31-L00151_47822047_56352999_56352999 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:18:35 | 06.04.2021 22:48:04 | 5.4914 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7846 | 0 | 0.88083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6654
1740787 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-12/02 (LALELİ İ.Ö.) 45-71-M00306_A_56397572_56397572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:15:30 | 06.04.2021 16:59:01 | 1.7253 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9876
1740887 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OVAKENT İM M02_72306391 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:55:16 | 06.04.2021 17:24:27 | 0.48639 | 5 | 4339 | 154 | 920 | 32 | 1013 | 7 | 0 | 1.0329 | 321.0232 | 240.8226 | 167.5931 | 96.9083 | 892.1374 | 239.2378 | 0 | 1958.7554
1740930 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ÖDEMİŞ-1 M15_2117936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:17:17 | 06.04.2021 17:22:57 | 0.094444 | 1 | 5610 | 143 | 431 | 28 | 485 | 2 | 1 | 0.12614 | 118.77 | 33.7092 | 30.029 | 8.9763 | 28.9758 | 61.0851 | 1.9266 | 283.5983
1741328 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-2 35-31-L00349_47897557_56394077_56394077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:22:15 | 07.04.2021 02:35:06 | 5.2142 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1129 | 0 | 0.29852 | 0 | 0.072633 | 0 | 0 | 9.4841
1740246 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GERMİYAN İM 35-18-A00004_HatBaşıAyırıcı_53138446 L02_53138446 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:01:45 | 06.04.2021 10:44:52 | 2.7186 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6395
1740638 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-108 ZEYTİNALANI 35-19-L00108_956677285_956677285 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:28:26 | 06.04.2021 18:28:32 | 6.0017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98628
1740713 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200__72372589_72372589 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:50:42 | 06.04.2021 14:34:47 | 0.73472 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.1066 | 0 | 0.29012 | 0 | 3.4017 | 0 | 0 | 19.7985
1740690 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_YANIK KAVAK L04_2058789 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:37:27 | 06.04.2021 13:44:36 | 0.11917 | 0 | 219 | 1 | 462 | 2 | 146 | 2 | 0 | 0 | 5.6405 | 0.084313 | 25.1449 | 1.2332 | 15.7603 | 4.3656 | 0 | 52.2287
1741354 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALAZ BAĞBAŞI TR-1 45-75-M00289_D_56397877_56397877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 23:32:49 | 07.04.2021 01:22:38 | 1.8303 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068669 | 0 | 0.28156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35023
1740667 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEMSİLER TR-3 35-31-L00103_956594975_956594975 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:10:13 | 06.04.2021 13:57:24 | 0.78639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15829 | 0 | 0 | 0.15829
1741185 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AYTEKİNLER İNŞAAT ÖZEL TR 45-78-M01194Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:06:20 | 06.04.2021 22:29:09 | 2.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4384 | 0 | 12.4384
1740853 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2537 35-09-K02537_913262614_913262614 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:21:07 | 06.04.2021 18:04:34 | 1.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7225 | 0 | 0 | 4.7225
1740876 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-81 35-19-L00081_TR-147 L02_72133484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:24:20 | 06.04.2021 19:29:52 | 3.0922 | 6 | 2014 | 0 | 54 | 1 | 157 | 0 | 1 | 116.5457 | 2542.4542 | 0 | 73.6741 | 79.5367 | 396.1159 | 0 | 19.5829 | 3227.9095
1740899 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-6 35-19-L00296_C_56373267_56373267 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:39:17 | 06.04.2021 19:56:57 | 3.2944 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.5196 | 0 | 3.3114 | 0 | 8.5492 | 0 | 0 | 38.3801
1740235 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_66051527 M07_66051527 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:30:00 | 06.04.2021 09:13:24 | 1.7233 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4127 | 0 | 0 | 0 | 2.1253 | 0 | 0 | 14.538
1740504 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA TR-3 35-21-L00193_49808256_56407385_56407385 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:33:00 | 06.04.2021 09:46:35 | 0.22639 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26031 | 0 | 0.012112 | 0 | 0.19025 | 0 | 0 | 0.46267
1741168 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_66085765 M01_66085765 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:36:45 | 06.04.2021 21:42:57 | 2.1033 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1447
1741145 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_TR-34 SARAÇOĞLU M05_67054318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:36:41 | 06.04.2021 20:13:33 | 0.61444 | 0 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 197.5825 | 0 | 0 | 0 | 70.0601 | 0 | 0 | 267.6427
1740813 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_KURŞUNLU BANYOLARI L07_65890245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:42:57 | 06.04.2021 16:08:00 | 0.4175 | 0 | 442 | 0 | 24 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.3337 | 0 | 1.0973 | 5.6009 | 5.1243 | 0 | 0 | 34.1562
1740753 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:46:41 | 06.04.2021 14:47:07 | 0.0072222 | 1 | 1265 | 113 | 222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.0001122 | 0.98209 | 0.32078 | 0.33816 | 0 | 0.31786 | 0 | 0 | 1.959
1741062 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | SARIAHMETLİ TR-1 45-71-M01701_45-71-M01701_2354134 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:28:02 | 06.04.2021 21:29:29 | 4.0242 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.7844 | 0 | 0 | 0 | 2.4538 | 0 | 0 | 45.2381
1741208 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİDERE TR-2 35-31-L00211_95000484472_95000484472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:28:50 | 07.04.2021 01:55:07 | 5.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4734 | 0 | 0 | 4.4734
1740959 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-8/4-A 45-71-M02256__73544160_73544160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:35:25 | 06.04.2021 21:33:33 | 3.9689 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0441 | 0 | 0 | 0 | 4.0469 | 0 | 0 | 23.091
1741108 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | BEBEKLİ TR-3 45-77-L00198_45-77-L00198_2374999 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:09:37 | 06.04.2021 19:22:41 | 0.21778 | 0 | 92 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3524 | 0 | 0.1508 | 0 | 0.10604 | 0 | 0 | 2.6093
1740567 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2377 35-08-K02377_97571984_97571984 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:43:25 | 06.04.2021 13:34:31 | 2.8517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00062135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00062135
1741005 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÖRECE TR-1 35-22-M00841_35-22-M00841_49665667 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:51:27 | 06.04.2021 21:51:00 | 3.9925 | 0 | 146 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 287.0112 | 0 | 5.4872 | 0 | 18.5992 | 0 | 0 | 311.0976
1740796 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-739 35-04-K00739_A_56369552_56369552 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:08:47 | 06.04.2021 17:52:31 | 2.7289 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 172.8526 | 0 | 0 | 0 | 83.895 | 0 | 0 | 256.7477
1740939 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139496 M03_53139496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:31:07 | 06.04.2021 17:31:31 | 0.0066667 | 0 | 691 | 1 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.50815 | 0.0020276 | 0.02301 | 0 | 0.053034 | 0 | 0 | 0.58622
1740604 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | BAĞLICA TR-13 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00300_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2071519 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:43:03 | 06.04.2021 13:46:14 | 2.0531 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9667
1740229 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-18 35-30-M00018_955325707_955325707 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 05:17:51 | 06.04.2021 14:22:55 | 9.0844 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2165
1740770 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3341 35-02-K03341_910007554_910007554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:56:01 | 06.04.2021 17:44:29 | 2.8078 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7857
1740776 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NACİ BEZİRGANOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-L00286_95000454681_95000454681 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:07:33 | 06.04.2021 17:46:08 | 2.6431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62026
1740919 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ÖRNEKKÖY M04_66674753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:12:47 | 06.04.2021 17:13:11 | 0.0066667 | 0 | 546 | 15 | 68 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.43862 | 0.033045 | 0.099279 | 0 | 0.071802 | 0 | 0 | 0.64274
1741337 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUT ESKİYÖRÜK SULAMA GRUBU 35-29-M00363_A_56395330_56395330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:21:33 | 07.04.2021 01:09:52 | 2.8053 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040274 | 0 | 0.0058385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046113
1740896 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_5836733_56375182_56375182 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:38:38 | 06.04.2021 18:30:25 | 1.8631 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0828 | 0 | 0 | 0 | 0.12871 | 0 | 0 | 25.2115
1740790 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:29:20 | 06.04.2021 15:40:01 | 0.17806 | 7 | 2139 | 57 | 236 | 22 | 305 | 0 | 0 | 0.37568 | 49.8654 | 13.4098 | 28.8487 | 12.7111 | 30.2547 | 0 | 0 | 135.4653
1740541 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_961162958_961162958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:16:55 | 06.04.2021 11:23:36 | 1.1114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024666
1740647 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-210 35-18-L00210_950446050_950446050 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:44:27 | 06.04.2021 18:57:30 | 6.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5629 | 0 | 0 | 95.5629
1741088 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_M-2878 M02_77678690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:47:42 | 06.04.2021 19:17:01 | 0.48861 | 0 | 855 | 0 | 2 | 3 | 49 | 1 | 0 | 0 | 190.4438 | 0 | 0.51522 | 83.435 | 21.2125 | 1.9638 | 0 | 297.5702
1741025 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-18/08 45-71-M00257_D D3_44500683 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:58:51 | 06.04.2021 19:50:52 | 1.8669 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7779 | 0 | 0 | 0 | 0.90218 | 0 | 0 | 6.68
1741231 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_HatBaşıAyırıcı_53138514 L05_53138514 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:06:32 | 06.04.2021 21:50:14 | 4.7283 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.4075 | 0 | 0.79435 | 0 | 21.3767 | 0 | 0 | 69.5786
1741274 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-6 45-83-M00569_955161728_955161728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:31:56 | 06.04.2021 22:42:51 | 1.1819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21882
1741082 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI-3 35-26-L00330_35-26-L00330_2349963 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:31:33 | 06.04.2021 19:53:39 | 1.3683 | 0 | 214 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83.5839 | 0 | 2.3345 | 0 | 18.7502 | 0 | 0 | 104.6687
1740982 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-738 35-03-K00738_A_56377612_56377612 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:45:08 | 06.04.2021 23:53:48 | 6.1444 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 273.5318 | 0 | 0 | 0 | 27.6554 | 0 | 0 | 301.1872
1740879 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR2 35-27-M00387_B_56380089_56380089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:48:35 | 06.04.2021 21:14:37 | 5.4339 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.8326 | 0 | 0.63441 | 0 | 9.046 | 0 | 0 | 25.513
1740547 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | METAL İŞLERİ TR-21 35-22-M00121_9587475 TR21/B3_5923893 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:14:05 | 06.04.2021 11:32:44 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | 3.989
1741188 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-3 45-71-M01044_A_56352443_56352443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:07:46 | 06.04.2021 23:10:58 | 5.0533 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.8188 | 0 | 0 | 0 | 4.962 | 0 | 0 | 22.7808
1741065 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | SARIKAYA MERKEZ TR-1 35-32-L00063_B_56389724_56389724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:40:00 | 06.04.2021 20:18:58 | 1.6494 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2488 | 0 | 4.6112 | 0 | 14.2483 | 0 | 0 | 19.1084
1740501 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | AKAY GARDEN ÖZEL 35-18-L00501Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102796 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:37:58 | 06.04.2021 15:41:34 | 6.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6664 | 0 | 0 | 0 | 100.6664
1741019 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:24:47 | 06.04.2021 19:15:12 | 1.8403 | 0 | 848 | 55 | 54 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 231.0583 | 212.4132 | 92.1692 | 10.6877 | 23.0528 | 0 | 0 | 569.3812
1740624 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_955286856_955286856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:03:46 | 06.04.2021 13:08:52 | 1.085 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93784
1741311 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-653 35-01-K00653_911223766_911223766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:59:47 | 07.04.2021 04:35:26 | 6.5942 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8351 | 0 | 0 | 0 | 4.9612 | 0 | 0 | 10.7963
1741002 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:27:00 | 06.04.2021 19:15:49 | 1.8136 | 3 | 23 | 245 | 280 | 24 | 50 | 0 | 0 | 1.1266 | 5.9813 | 121.8617 | 116.2506 | 25.2683 | 57.3949 | 0 | 0 | 327.8834
1740670 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-286 35-02-M00286_35-02-M00286_2363969 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:14:35 | 06.04.2021 22:32:04 | 9.2914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5006 | 0 | 649.868 | 0 | 283.4178 | 934.7865
1741148 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 45-78-L00480_953295032_953295032 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:55:11 | 06.04.2021 23:13:29 | 5.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2346 | 0 | 0 | 4.2346
1741357 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 23:46:39 | 06.04.2021 23:47:51 | 0.02 | 0 | 51 | 25 | 139 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.31395 | 1.2422 | 1.644 | 0.44595 | 1.3797 | 0 | 0 | 5.0258
1740816 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_950417274_950417274 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:37:31 | 06.04.2021 19:15:22 | 3.6308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7897
1741102 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:55:29 | 06.04.2021 23:01:44 | 4.1042 | 6 | 1244 | 21 | 15 | 11 | 88 | 0 | 0 | 18.5536 | 722.0624 | 278.4527 | 7.0817 | 236.3762 | 83.3544 | 0 | 0 | 1345.881
1741251 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 DEREKÖY 35-22-M00032_955266085_955266085 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:11:53 | 07.04.2021 01:24:49 | 4.2156 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59662 | 0 | 0.38134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97796
1741105 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-14 45-78-L00014_49382152_56407721_56407721 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:45:28 | 06.04.2021 21:19:03 | 3.5597 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23.4281 | 0 | 0 | 0 | 40.5641 | 0 | 0 | 63.9922
1741128 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TR-1 M01_2080340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:26:47 | 06.04.2021 19:27:27 | 0.011111 | 0 | 1046 | 126 | 78 | 7 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2.8262 | 0.89964 | 0.37912 | 0.35076 | 0.43062 | 0 | 0 | 4.8863
1740630 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_956563894_956563894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:22:31 | 06.04.2021 13:43:40 | 1.3525 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9918
1740916 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_DM-2/TR-16 M04_66057497 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:10:17 | 06.04.2021 17:33:00 | 0.37861 | 0 | 3956 | 2 | 154 | 9 | 345 | 4 | 6 | 0 | 386.7791 | 0.51772 | 33.4559 | 52.9634 | 90.238 | 13.8927 | 81.7491 | 659.596
1740607 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-16-L00027_953343046_953343046 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:54:06 | 06.04.2021 15:08:23 | 3.2381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38182
1740793 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇAĞLAYAN TR-1 45-73-M00173_45-73-M00173_2354639 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:19:38 | 06.04.2021 17:32:38 | 2.2167 | 0 | 133 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.0306 | 0 | 6.8386 | 0 | 4.527 | 0 | 0 | 69.3962
1741291 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KOZLUCA TR-1 45-73-M00500__72372291_72372291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:32:15 | 06.04.2021 23:45:45 | 4.225 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4451 | 0 | 0.08721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5323
1740942 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2587 35-04-K02587_35-04-K02587_2370800 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:25:26 | 06.04.2021 20:34:44 | 3.155 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 473.9518 | 0 | 0 | 0 | 143.4284 | 0 | 0 | 617.3802
1740750 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_TM GİRİŞ-1 M07_2099903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:43:31 | 06.04.2021 16:50:46 | 2.1208 | 12 | 1214 | 594 | 562 | 48 | 113 | 7 | 0 | 38.5773 | 398.6721 | 1108.5208 | 591.731 | 723.9884 | 114.7257 | 2116.4335 | 0 | 5092.6488
1740773 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:13:01 | 06.04.2021 15:56:01 | 0.71667 | 0 | 10 | 0 | 38 | 12 | 338 | 11 | 13 | 0 | 1.0143 | 0 | 7.224 | 109.8043 | 244.8497 | 1403.7885 | 145.4534 | 1912.1342
1740650 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-44 35-16-L00044_47569507_56352803_56352803 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:46:55 | 06.04.2021 13:55:36 | 1.1447 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5339 | 0 | 0 | 0 | 1.6067 | 0 | 0 | 12.1407
1740232 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-166 35-18-L00166_950443284_950443284 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:06:33 | 06.04.2021 09:32:54 | 2.4392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11195
1740873 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_TR-2/2 L03_72148298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:42:00 | 06.04.2021 17:05:00 | 0.38333 | 1 | 15887 | 14 | 110 | 10 | 1085 | 3 | 8 | 0.016902 | 1179.5551 | 4.7503 | 8.9496 | 39.9096 | 269.6642 | 41.0065 | 72.5177 | 1616.3699
1740979 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-34 35-15-M00034_DM-3 (TR-16) M02_66565466 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:47:55 | 06.04.2021 18:04:00 | 0.26806 | 0 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 68.6522 | 0 | 0 | 0 | 33.8422 | 0 | 0 | 102.4944
1741171 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-31 45-86-M00031_A_56402505_56402505 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:49:06 | 06.04.2021 20:13:45 | 0.41083 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17931
1740730 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ÇAYLI TR-12 35-15-L00197_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046441 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:15:52 | 06.04.2021 23:44:19 | 9.4742 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6027 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 44.7027
1740693 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-40 35-27-M00040_A_56371302_56371302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:34:52 | 06.04.2021 17:41:00 | 4.1022 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.8884 | 0 | 0.95047 | 0 | 11.407 | 0 | 0 | 29.2459
1740936 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200__72372588_72372588 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:17:10 | 06.04.2021 18:32:00 | 1.2472 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5272 | 0 | 0.26584 | 0 | 0.039781 | 0 | 0 | 7.8328
1740587 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/12 45-72-L00012_TR-2/15 - TR-2/16-L04 L04_2101583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:29:48 | 06.04.2021 12:00:24 | 0.51 | 0 | 1330 | 0 | 88 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 135.6968 | 0 | 3.5115 | 0 | 29.1147 | 0 | 4.4465 | 172.7695
1740836 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KAVAKLIDERE TR-11 45-73-M00144_45-73-M00144_2353049 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:44:47 | 06.04.2021 17:00:19 | 1.2589 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 47.915 | 0 | 0 | 0 | 49.4034 | 0 | 0 | 97.3184
1741228 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-278 DM-1/TR-19 35-14-L00278_E E2_5851019 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:46:01 | 06.04.2021 22:00:13 | 1.2367 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.9737 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 29.3567
1741283 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1541 35-01-M01541_911057210_911057210 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:32:15 | 06.04.2021 22:26:56 | 2.9114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5626
1741214 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:13:12 | 06.04.2021 21:11:36 | 0.97333 | 19 | 83 | 143 | 281 | 34 | 68 | 17 | 0 | 9.0935 | 22.6006 | 133.4037 | 126.3508 | 197.1819 | 64.0141 | 933.3645 | 0 | 1486.0091
1741091 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI ÇEŞMEBAŞI TR-1 45-71-M01753_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046868 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:42:58 | 07.04.2021 02:53:14 | 10.1711 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.6662 | 0 | 0 | 0 | 0.33927 | 0 | 0 | 60.0055
1740945 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2087141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:34:57 | 06.04.2021 17:35:21 | 0.0066667 | 0 | 759 | 1 | 82 | 5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0.73264 | 0.0016349 | 0.10582 | 0.062602 | 0.49553 | 0 | 0 | 1.3982
1741068 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3555 35-01-K03555_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076243 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:34:52 | 06.04.2021 21:24:21 | 2.8247 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 171.7109 | 0 | 0 | 0 | 56.4167 | 0 | 0 | 228.1277
1740527 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇAMKÖY TR-1 45-81-M00096_A_56388610_56388610 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:56:05 | 06.04.2021 11:20:42 | 1.4103 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9465 | 0 | 0.060632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0071
1740719 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:08:37 | 06.04.2021 15:15:30 | 1.1147 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.2775 | 0 | 0 | 0.64303 | 6.2607 | 0 | 0 | 44.1812
1740968 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-440 35-01-K00440_K-4906 K02_2333819 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:47:01 | 06.04.2021 17:57:00 | 0.16639 | 0 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 59.101 | 0 | 0 | 0 | 3.8658 | 0 | 0 | 62.9668
1740364 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_A_56377141_56377141 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:00:19 | 06.04.2021 17:19:22 | 8.3174 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 533.7298 | 0 | 0 | 0 | 5.676 | 0 | 0 | 539.4059
1740659 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-31 35-15-L00323_950357317_950357317 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:49:20 | 06.04.2021 16:57:53 | 4.1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026571
1740218 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56368486_56368486 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 05:30:23 | 06.04.2021 08:47:03 | 3.2778 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 141.3874 | 0 | 0 | 0 | 18.3355 | 0 | 0 | 159.7228
1740805 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | BALIKLIOVA TR-1 35-19-L00271_35-19-L00271_2350462 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:29:32 | 06.04.2021 17:39:34 | 2.1672 | 0 | 179 | 0 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.2434 | 0 | 5.7139 | 0 | 69.7261 | 0 | 0 | 153.6834
1740513 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KEMALPAŞA-2 M23_2308412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:54:24 | 06.04.2021 10:07:36 | 0.22 | 2 | 3930 | 5 | 6 | 29 | 1615 | 17 | 77 | 0.012065 | 252.9613 | 40.4291 | 0.47907 | 64.5716 | 365.3506 | 227.9709 | 365.3678 | 1317.1425
1740613 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-991 35-03-M00991_G_56368815_56368815 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:41:33 | 06.04.2021 13:21:57 | 1.6733 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 118.639 | 0 | 0 | 0 | 0.40205 | 0 | 0 | 119.041
1741154 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FERİZLER SULAMA TR-1 35-16-M00303_953356267_953356267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:20:26 | 07.04.2021 01:12:52 | 5.8739 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025668
1741200 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_YURTBAŞI L05_2120663 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:30:17 | 06.04.2021 20:55:00 | 0.41194 | 2 | 516 | 61 | 113 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0.12147 | 54.6676 | 6.2748 | 7.1787 | 4.2141 | 20.4944 | 0 | 0 | 92.951
1741174 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:11:14 | 06.04.2021 20:18:30 | 0.12111 | 6 | 881 | 11 | 112 | 26 | 140 | 0 | 0 | 1.5467 | 44.4057 | 1.9488 | 3.4091 | 40.005 | 6.9226 | 0 | 0 | 98.238
1741343 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 23:09:53 | 06.04.2021 23:12:50 | 0.049167 | 0 | 51 | 25 | 139 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.77178 | 3.0537 | 4.0415 | 1.0963 | 3.3918 | 0 | 0 | 12.3551
1740510 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1854 35-07-K01854_B_56381121_56381121 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:41:25 | 06.04.2021 11:09:50 | 1.4736 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.768 | 0 | 0 | 0 | 16.1595 | 0 | 0 | 53.9275
1741011 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | KURUDERE KÖYÜ TR-1 35-32-L00052_35-32-L00052_2350239 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:16:00 | 06.04.2021 18:27:26 | 0.19056 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.70163 | 0 | 0.029486 | 0 | 0.064189 | 0 | 0 | 0.79531
1740533 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_942802551_942802551 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:03:47 | 06.04.2021 13:17:28 | 3.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0778 | 0 | 0 | 17.0778
1740988 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_B_56361727_56361727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:50:02 | 06.04.2021 21:39:22 | 3.8222 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8077 | 0 | 9.1342 | 0 | 13.2805 | 0 | 0 | 42.2224
1740825 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:49:55 | 06.04.2021 15:53:56 | 0.066944 | 0 | 1595 | 0 | 43 | 2 | 134 | 0 | 1 | 0 | 8.5315 | 0 | 0.065032 | 0.28723 | 1.5991 | 0 | 0 | 10.4829
1740696 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14 45-71-M00361_A_56403365_56403365 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:35:21 | 06.04.2021 22:35:00 | 8.9942 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.0081 | 0 | 0 | 0 | 6.2723 | 0 | 0 | 39.2804
1741323 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-70 45-73-M00070__72372538_72372538 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:26:52 | 06.04.2021 23:01:35 | 1.5786 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85445 | 0 | 1.2791 | 0 | 1.3854 | 0 | 0 | 3.5189
1740839 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_45-71-M00893_2356815 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:00:12 | 06.04.2021 19:58:01 | 3.9636 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.1421 | 0 | 0.21531 | 0 | 30.5686 | 0 | 0 | 83.926
1740882 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/76 45-83-M00774_TR-2/77-1 L02_72114894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:53:27 | 06.04.2021 17:26:00 | 0.5425 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 2 | 0 | 117.7173 | 0 | 0 | 0 | 185.447 | 0 | 7.2627 | 310.4269
1741131 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_B_56394167_56394167 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:08:15 | 06.04.2021 20:37:24 | 1.4858 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.205 | 0 | 0 | 0 | 12.4414 | 0 | 0 | 68.6465
1740782 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2587 35-04-K02587_35-04-K02587_2370800 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:15:28 | 06.04.2021 17:09:35 | 1.9019 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 239.8853 | 0 | 0 | 0 | 98.9221 | 0 | 0 | 338.8074
1740241 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3555 35-01-K03555_C_56383246_56383246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:49:47 | 06.04.2021 08:51:03 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3995 | 0 | 0 | 19.3995
1740590 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-20 35-28-M00170__72410361_72410361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:11:38 | 06.04.2021 12:33:36 | 1.3661 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.7312 | 0 | 0 | 0 | 8.0441 | 0 | 0 | 31.7753
1741031 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KÜÇÜKBÖLCEK DM 35-24-M00210_KÜÇÜK BÖLCEK M01_72093073 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:18:57 | 06.04.2021 19:27:03 | 1.135 | 0 | 11 | 3 | 126 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.4461 | 1.2349 | 70.9466 | 0 | 12.0219 | 0 | 0 | 85.6496
1740593 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:38:47 | 06.04.2021 11:39:51 | 0.017778 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.0025487 | 1.8974 | 1.431 | 0.21778 | 7.6207 | 0.40464 | 0 | 0 | 11.5741
1740925 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4631 35-02-K04631_B_56370611_56370611 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:01:36 | 06.04.2021 21:02:02 | 4.0072 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 172.7101 | 0 | 0 | 0 | 6.7354 | 0 | 0 | 179.4455
1741257 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_TARIMSAL SULAMA M03_72238376 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:22:27 | 07.04.2021 01:06:58 | 3.7419 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1574 | 0 | 0.0005362 | 0 | 0 | 8.1579
1740902 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_SEYREK TR-1 M13_2092378 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:01:11 | 06.04.2021 17:26:38 | 0.42417 | 0 | 1339 | 0 | 9 | 1 | 155 | 1 | 1 | 0 | 130.6535 | 0 | 0.8814 | 0.69744 | 60.4482 | 19.0304 | 1.7316 | 213.4425
1740238 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/33 45-72-L00033_45-72-L00033_2370797 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:47:00 | 06.04.2021 11:42:12 | 3.92 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 215.0038 | 0 | 0 | 0 | 62.5576 | 0 | 0 | 277.5614
1740570 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2829 35-01-K02829_911684962_911684962 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:00:50 | 06.04.2021 12:44:34 | 1.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6796 | 0 | 0 | 3.6796
1741048 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-1918 35-10-M01918_YELKİ DM M02_66800183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:33:12 | 06.04.2021 18:56:56 | 0.39556 | 2 | 6382 | 2 | 54 | 17 | 444 | 1 | 3 | 35.8392 | 1556.9802 | 0.68754 | 5.737 | 120.2459 | 263.491 | 1.6889 | 26.4483 | 2011.118
1740384 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-103 35-18-L00103_C_56378200_56378200 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:04:23 | 06.04.2021 15:13:53 | 6.1583 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 495.2505 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 558.2575
1740971 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1227 35-01-M01227_E_56357989_56357989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:38:05 | 06.04.2021 19:28:57 | 1.8478 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90.2016 | 0 | 0 | 0 | 17.3264 | 0 | 0 | 107.528
1741071 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | FUNDACIK ÇALKOCA TR-6 45-75-M00384_C_75331542_75331542 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:32:27 | 06.04.2021 19:57:02 | 1.4097 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1872 | 0 | 0 | 0 | 0.76896 | 0 | 0 | 2.9562
1740948 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:36:37 | 06.04.2021 17:37:01 | 0.0066667 | 0 | 1764 | 52 | 61 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1.6479 | 0.24836 | 0.088964 | 0.0069245 | 0.22065 | 0 | 0 | 2.2128
1740576 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3169 35-04-K03169_95000515988_95000515988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:50:41 | 06.04.2021 12:40:36 | 1.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3929 | 0 | 0 | 2.3929
1741240 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_SULAMA M02_72238377 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:02:52 | 07.04.2021 01:44:37 | 4.6958 | 0 | 0 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.143 | 7.8565 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 210.2105
1741117 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2 45-71-M00002_953192194_953192194 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:23:07 | 07.04.2021 01:09:49 | 6.7783 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6336
1740802 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:36:00 | 06.04.2021 16:30:52 | 0.91444 | 0 | 7 | 29 | 55 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2.2858 | 46.9618 | 48.8643 | 40.1405 | 7.7111 | 17.0184 | 0 | 162.9821
1740553 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1040 35-04-K01040_B_56383790_56383790 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 10:44:48 | 06.04.2021 10:59:35 | 0.24627 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4445 | 0 | 0 | 0 | 0.55816 | 0 | 0 | 10.0027
1740862 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_VERİCİLER L01_76583386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:37:37 | 06.04.2021 17:52:00 | 1.2397 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.96126 | 0 | 2.2082 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 4.4975
1741194 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-129 35-15-M00129_C c3b_48912984 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:18:22 | 07.04.2021 09:20:00 | 13.0272 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.9602 | 0 | 0 | 0 | 15.0643 | 0 | 0 | 83.0245
1741157 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜLBÜLDERE TR-1 35-26-L00288_956610851_956610851 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:44:47 | 06.04.2021 20:21:17 | 0.60833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19068
1740507 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_EĞRİLİMAN M04_72140384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:46:00 | 06.04.2021 10:07:55 | 0.36528 | 1 | 73 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.1915 | 7.4788 | 0.14085 | 0.027214 | 12.1148 | 1.1463 | 0 | 0 | 22.0996
1740756 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-32-L00024_946411310_946411310 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:44:19 | 06.04.2021 15:54:46 | 1.1742 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0967
1741111 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_HatBaşıAyırıcı_53135949 M01_53135949 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:59:50 | 07.04.2021 01:44:29 | 6.7442 | 0 | 49 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47.9728 | 76.8377 | 0.2011 | 235.2555 | 0 | 79.2792 | 0 | 439.5462
1740716 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_953358565_953358565 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:56:56 | 06.04.2021 16:53:54 | 2.9494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24157
1740610 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-4 45-83-L00141_955151592_955151592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:49:27 | 06.04.2021 13:28:32 | 1.6514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40693
1740762 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76564799 L03_76564799 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:27:17 | 06.04.2021 17:01:11 | 1.565 | 0 | 95 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.654 | 0 | 1.4622 | 0 | 1.0865 | 0 | 0 | 19.2026
1740985 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KIZILDAM TR-1 45-75-M00149_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085457 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:31:53 | 06.04.2021 19:04:37 | 1.5456 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.1226 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0 | 0 | 11.1298
1741034 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1478 35-03-K01478_D_56373239_56373239 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:16:03 | 06.04.2021 22:10:13 | 3.9028 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 135.0841 | 0 | 0 | 0 | 4.0156 | 0 | 0 | 139.0997
1740865 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/18 45-71-M00329_45-71-M00329_65992352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:27:52 | 06.04.2021 17:39:07 | 1.1875 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.4704 | 0 | 0 | 0 | 0.95219 | 0 | 0 | 68.4226
1740656 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_G G_53125753 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:58:39 | 06.04.2021 21:59:47 | 9.0189 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102.7102 | 0 | 0 | 0 | 20.4013 | 0 | 0 | 123.1114
1741197 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-7 35-28-M00225_953380510_953380510 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:20:51 | 07.04.2021 01:53:40 | 5.5469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2727
1740965 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:31:47 | 06.04.2021 19:06:55 | 1.5856 | 6 | 1244 | 21 | 15 | 11 | 88 | 0 | 0 | 5.8608 | 228.4171 | 114.6437 | 2.925 | 97.3706 | 36.588 | 0 | 0 | 485.8052
1740301 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | DOĞAKÖY TR-1 35-28-M00213_C_56357839_56357839 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:37:29 | 06.04.2021 09:49:35 | 1.2017 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2527 | 0 | 0 | 0 | 1.6322 | 0 | 0 | 13.8849
1741220 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MANDALLI TR-1 45-84-M00020_955181681_955181681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:38:45 | 06.04.2021 21:55:42 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13469
1741340 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-849 35-04-K00849_35-04-K00849_2375201 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 23:01:00 | 06.04.2021 23:52:53 | 0.86472 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 173.3108 | 0 | 0 | 0 | 19.2088 | 0 | 0 | 192.5196
1740673 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_A_56357249_56357249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:14:12 | 06.04.2021 16:03:36 | 2.8233 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9183
1740822 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4832 35-01-K04832_913287853_913287853 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:30:48 | 06.04.2021 17:32:51 | 2.0342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2571
1741383 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEYURT TR-1 35-27-M01049_35-27-M01049_61267115 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:56:46 | 07.04.2021 02:19:07 | 6.3725 | 0 | 116 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 183.9157 | 0 | 4.9745 | 0 | 37.1235 | 0 | 0 | 226.0138
1741134 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KURUDERE TR-1 45-83-L00419_A_56370319_56370319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:57:37 | 06.04.2021 22:12:30 | 3.2481 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4872
1740530 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-100 BELKENT 35-18-L00100_35-18-L00100_72136226 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 10:05:04 | 06.04.2021 10:19:37 | 0.2425 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.013 | 0 | 0.087139 | 0 | 1.4521 | 0 | 0 | 24.5523
1741028 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-54 45-79-M00054_950008255_950008255 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:07:58 | 06.04.2021 20:39:47 | 3.5303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080927
1740779 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2517 35-02-M02517_C_56367039_56367039 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:10:38 | 06.04.2021 16:26:55 | 1.2714 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.5729 | 0 | 0 | 0 | 1.5855 | 0 | 0 | 25.1584
1741177 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-24 35-15-L00795_B_56361845_56361845 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:47:08 | 07.04.2021 00:58:05 | 5.1825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8767
1740736 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-310 35-18-L00310_9109203_56369862_56369862 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:12:25 | 06.04.2021 17:44:57 | 3.5422 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 105.796 | 0 | 0 | 0 | 54.2789 | 0 | 0 | 160.0749
1740310 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:47:33 | 06.04.2021 08:52:34 | 0.083611 | 5 | 2183 | 25 | 21 | 24 | 108 | 1 | 0 | 0.49033 | 32.1214 | 6.3364 | 0.31757 | 23.2578 | 5.1912 | 0.21125 | 0 | 67.926
1741306 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_AKGEDİK M14_2061932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:02:36 | 06.04.2021 22:50:38 | 0.80056 | 5 | 1031 | 6 | 19 | 26 | 75 | 3 | 0 | 1.3547 | 204.1733 | 5.8743 | 7.1144 | 82.5839 | 31.8196 | 85.2838 | 0 | 418.204
1740974 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:40:40 | 06.04.2021 18:13:44 | 0.55111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8352 | 0 | 0 | 0 | 294.8352
1740642 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-1 35-19-L00305_956662430_956662430 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:35:23 | 06.04.2021 19:28:51 | 6.8911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4609
1740665 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:02:47 | 06.04.2021 14:01:56 | 1.9858 | 0 | 474 | 23 | 43 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 217.787 | 23.2162 | 22.2143 | 38.1653 | 15.2299 | 0 | 0 | 316.6127
1740951 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-44 SAKIZLI 35-19-L00044_35-19-L00044_2361629 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:28:18 | 06.04.2021 21:36:52 | 4.1428 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93.3388 | 0 | 50.1801 | 0 | 77.5098 | 0 | 0 | 221.0287
1740619 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SELİMİYE TR-1 45-79-M00315_45-79-M00315_2372440 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:18:00 | 06.04.2021 12:59:26 | 0.69056 | 0 | 81 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2731 | 0 | 5.903 | 0 | 1.0474 | 0 | 0 | 12.2236
1741120 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2394 35-07-K02394_A_56378591_56378591 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:11:06 | 06.04.2021 20:34:02 | 1.3822 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.0959 | 0 | 0 | 0 | 5.5453 | 0 | 0 | 58.6412
1752258 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:44:00 | 06.04.2021 14:08:00 | 1.4 | 2 | 53 | 79 | 74 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.45668 | 12.9185 | 62.5347 | 40.8151 | 0 | 4.3268 | 271.7636 | 0 | 392.8154
1741020 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-7/TR-8/TR-9 M02_72111090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:19:57 | 06.04.2021 18:24:41 | 0.078889 | 1 | 216 | 5 | 33 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.26305 | 5.7298 | 0.50552 | 2.4628 | 0.1415 | 2.4999 | 0 | 0 | 11.6026
1741166 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNLER TR-1 35-19-M00207_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057018 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:03:00 | 06.04.2021 20:26:42 | 0.395 | 0 | 144 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.1512 | 0 | 1.0623 | 0 | 4.3072 | 0 | 0 | 28.5208
1741312 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3628 35-01-K03628_913380330_913380330 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:38:41 | 07.04.2021 05:40:46 | 10.0347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.649 | 0 | 0 | 0 | 0.33153 | 0 | 0 | 4.9806
1740519 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1040 35-04-K01040_G_56383795_56383795 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 10:00:29 | 06.04.2021 10:43:03 | 0.70928 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.0098 | 0 | 0 | 0 | 2.4346 | 0 | 0 | 24.4444
1740851 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _B_56393346_56393346 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:16:55 | 06.04.2021 17:50:33 | 1.5606 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.7152 | 0 | 0 | 0 | 11.2165 | 0 | 0 | 29.9316
1740765 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MAMATLI TR-1 45-78-M00885_49184635_56406075_56406075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:24:30 | 07.04.2021 00:22:35 | 9.9681 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1293
1740705 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-908 35-04-K00908_I_56358381_56358381 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 12:15:00 | 06.04.2021 13:57:36 | 1.71 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74.1339 | 0 | 0 | 0 | 1.6127 | 0 | 0 | 75.7466
1741160 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-L00215_DAĞITIM TRAFOSU TR-15 L06_2107990 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:49:15 | 06.04.2021 23:22:51 | 3.56 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7109 | 0 | 0.60166 | 0 | 1.7895 | 0 | 0 | 17.102
1740811 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/05 (DERE KENARI) 45-71-M00460_B_56397504_56397504 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:35:49 | 06.04.2021 17:12:35 | 1.6128 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.2305 | 0 | 0 | 0 | 2.1613 | 0 | 0 | 46.3919
1741060 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_DAĞITIM TRAFO M-36 DOĞALKENT M02_72161145 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:18:29 | 07.04.2021 00:59:05 | 6.6767 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 189.3378 | 0 | 0 | 0 | 6.2708 | 0 | 0 | 195.6087
1740224 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 06:33:09 | 06.04.2021 07:01:10 | 0.46694 | 1 | 2 | 18 | 231 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.17517 | 0.5781 | 5.3969 | 91.2036 | 23.2917 | 33.3588 | 0 | 0 | 154.0044
1740911 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950456663_950456663 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:52:04 | 06.04.2021 22:34:12 | 5.7022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5109
1741103 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-821 35-03-K00821_35-03-K00821_41974806 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:54:37 | 06.04.2021 20:11:29 | 1.2811 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 127.7324 | 0 | 0 | 0 | 16.4731 | 0 | 0 | 144.2055
1741352 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 23:37:36 | 06.04.2021 23:38:57 | 0.0225 | 0 | 51 | 25 | 139 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.35319 | 1.3974 | 1.8495 | 0.50169 | 1.5522 | 0 | 0 | 5.654
1740957 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-5 35-17-M00205_C_56393477_56393477 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:28:37 | 06.04.2021 18:14:59 | 0.77278 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4916 | 0 | 0 | 0 | 0.067318 | 0 | 0 | 5.5589
1740559 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ TR-3 35-15-L00097_B_56362198_56362198 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 10:49:47 | 06.04.2021 20:48:32 | 9.979 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.5189 | 0 | 10.4094 | 0 | 24.2169 | 0 | 0 | 58.1452
1741223 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/2 KÖK 45-71-M00676_VESTON HAVAİ HAT M02_2078542 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:04:20 | 07.04.2021 02:29:14 | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9468 | 0 | 175.4605 | 0 | 248.4073
1740227 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/32 45-72-L00032_956500172_956500172 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 06:44:08 | 06.04.2021 07:59:19 | 1.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088015 | 0 | 0 | 0.088015
1740204 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 00:52:35 | 06.04.2021 02:16:51 | 1.4044 | 1 | 255 | 1 | 47 | 1 | 122 | 0 | 0 | 1.4841 | 189.3004 | 3.102 | 5.8052 | 0.32603 | 66.4829 | 0 | 0 | 266.5007
1740702 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_M-2878 M02_77678565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:43:10 | 06.04.2021 14:09:47 | 0.44361 | 0 | 855 | 0 | 2 | 3 | 49 | 1 | 0 | 0 | 150.3365 | 0 | 0.49038 | 53.0795 | 23.1231 | 2.9464 | 0 | 229.9759
1740868 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-45 MANZARA CAD. 35-19-M00045_7426927_56394741_56394741 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:56:35 | 06.04.2021 20:18:07 | 4.3589 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0078 | 0 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6235
1740937 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BALABANLI TR-2 35-15-L00968_35-15-L00968_2352584 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:40:56 | 06.04.2021 18:21:19 | 0.67306 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.4321 | 0 | 1.0421 | 0 | 2.0475 | 0 | 0 | 12.5216
1740894 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-660 35-04-K00660_35-04-K00660_2369081 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:56:21 | 06.04.2021 17:24:09 | 0.46333 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 70.5252 | 0 | 0 | 0 | 3.8804 | 0 | 0 | 74.4056
1741409 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ KARAHAYIT MEV. TR-27 35-15-L01024_A_56362211_56362211 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:23:53 | 07.04.2021 19:47:41 | 23.3967 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8286 | 0 | 6.3378 | 0 | 52.6158 | 0 | 0 | 61.7822
1741266 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YEŞİLTEPE MERKEZ TR-1 35-32-L00048_B_56391395_56391395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:30:37 | 06.04.2021 22:44:10 | 2.2258 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5122
1740625 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-31 45-82-M00031_945524001_945524001 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:16:11 | 06.04.2021 13:45:46 | 1.4931 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27541
1741229 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:04:37 | 06.04.2021 21:05:11 | 0.0094444 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.0017212 | 1.2835 | 0.62826 | 0.098983 | 3.0691 | 0.14844 | 0 | 0 | 5.2299
1740874 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-149 35-19-L00149_8163010_56394500_56394500 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:14:54 | 06.04.2021 21:25:03 | 5.1692 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2076 | 0 | 25.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1372
1740433 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-20 45-71-M00273_TR-20/12 TEKSTİLCİLER M06_2306673 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:07:00 | 06.04.2021 10:41:00 | 1.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 7 | 0 | 0.033995 | 0 | 0 | 0 | 406.4529 | 0 | 97.358 | 503.8448
1741123 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:23:16 | 06.04.2021 19:25:51 | 0.043056 | 0 | 51 | 25 | 139 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.70273 | 3.131 | 4.595 | 1.0674 | 3.8349 | 0 | 0 | 13.3311
1741037 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134191 M01_53134191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:27:00 | 06.04.2021 23:51:19 | 5.4053 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3071 | 0 | 1.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2212
1740639 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-5 45-78-L00205_D_56407971_56407971 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:28:58 | 06.04.2021 13:39:22 | 1.1733 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5229 | 0 | 0 | 0 | 3.1834 | 0 | 0 | 12.7063
1740788 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_950451366_950451366 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:02:09 | 06.04.2021 19:30:29 | 4.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94682
1740247 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALTINTEPE TR-41 35-22-M00856_955284728_955284728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:11:01 | 06.04.2021 11:06:25 | 2.9233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2676
1741180 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARIAKTEPE TR-4 35-32-L00141_B_65507650_65507650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:03:09 | 06.04.2021 20:45:18 | 0.7025 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54816 | 0 | 0 | 0 | 1.0304 | 0 | 0 | 1.5786
1740931 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TULUM TR-2 35-26-L00354_6970690_56358216_56358216 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:03:47 | 06.04.2021 19:19:22 | 2.2597 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1766
1740539 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1189 35-03-M01189_910928697_910928697 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:14:14 | 06.04.2021 14:44:14 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6153
1741080 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KAVAKLIDERE TR-11 45-73-M00144_45-73-M00144_2353049 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:28:01 | 06.04.2021 20:18:17 | 1.8378 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 86.7544 | 0 | 0 | 0 | 59.8427 | 0 | 0 | 146.5972
1741140 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_A_56391435_56391435 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:15:11 | 06.04.2021 21:56:25 | 3.6872 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.8373 | 0 | 0 | 0 | 18.2627 | 0 | 0 | 71.1001
1740831 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:25:56 | 07.04.2021 01:08:38 | 8.7117 | 2 | 53 | 79 | 74 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3.3102 | 93.5446 | 326.371 | 220.8295 | 0 | 20.0488 | 1084.668 | 0 | 1748.7722
1741163 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER YENİ (SIRIMLI) L03_2119137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:57:05 | 06.04.2021 20:02:00 | 0.081944 | 0 | 822 | 0 | 93 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8.4937 | 0 | 0.5063 | 4.9578 | 1.588 | 0 | 0 | 15.5459
1740499 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53139316 M06_53139316 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:19:11 | 06.04.2021 11:31:44 | 2.2092 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5805 | 0 | 0.49168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0722
1741186 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_MORSAN TM GİRİŞ M02_60777332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:49:25 | 06.04.2021 22:36:22 | 2.7825 | 5 | 1031 | 6 | 19 | 26 | 75 | 3 | 0 | 4.9505 | 758.8485 | 22.1659 | 27.8329 | 302.3615 | 122.6108 | 296.7655 | 0 | 1535.5356
1741332 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-5 35-22-M00287_955285583_955285583 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:38:13 | 07.04.2021 00:56:44 | 2.3086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875
1741000 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-32 35-15-L01052_950405691_950405691 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:58:29 | 07.04.2021 18:25:27 | 24.4494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5328
1741309 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3323 35-09-K03323_97661807_97661807 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:08:44 | 06.04.2021 22:55:36 | 0.78111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14285
1741017 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-20 45-80-M00020_A_56400529_56400529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:33:02 | 06.04.2021 19:45:15 | 2.2036 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.9717 | 0 | 0 | 0 | 5.8038 | 0 | 0 | 53.7755
1741263 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-14 35-15-L01030_48663498_56370658_56370658 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:33:17 | 07.04.2021 03:53:43 | 7.3406 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3677 | 0 | 6.7411 | 0 | 0.70544 | 0 | 0 | 25.8142
1740599 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2407 35-02-K02407_35-02-K02407_2374174 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:44:00 | 06.04.2021 14:34:25 | 2.8403 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 159.4021 | 0 | 0 | 0 | 46.742 | 0 | 0 | 206.1441
1740330 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2313571 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 08:51:36 | 06.04.2021 10:42:08 | 1.8422 | 2 | 1564 | 0 | 1 | 3 | 70 | 0 | 0 | 53.0914 | 477.0783 | 0 | 0.60558 | 24.8576 | 90.6285 | 0 | 0 | 646.2614
1740708 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-5 35-20-L00236_955212836_955212836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:49:04 | 06.04.2021 18:24:56 | 4.5978 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59843 | 0 | 6.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2121
1741100 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YEŞİLKAVAK TR-4 45-78-M00718_49283830_56403837_56403837 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:32:59 | 06.04.2021 21:41:40 | 3.1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29564
1740562 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | KFC KÖK 35-28-M00534_ M01_2329272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:14:41 | 06.04.2021 11:20:00 | 1.0886 | 12 | 32 | 5 | 69 | 9 | 16 | 3 | 0 | 8.0789 | 11.6877 | 1.4432 | 30.8313 | 53.3074 | 15.0228 | 788.2127 | 0 | 908.584
1741249 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-4 45-71-M00136_B_56400949_56400949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:00:23 | 07.04.2021 02:07:03 | 6.1111 | 0 | 167 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 298.29 | 0 | 12.4774 | 0 | 13.0554 | 0 | 0 | 323.8227
1740954 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BEYDAĞ L02_2049981 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:38:32 | 06.04.2021 17:56:37 | 0.30139 | 0 | 3007 | 0 | 184 | 5 | 738 | 3 | 1 | 0 | 157.9176 | 0 | 15.8061 | 3.2966 | 82.0739 | 66.1315 | 37.483 | 362.7086
1740413 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_DAĞITIM TRAFOSU TR-8 - TR-20 M04_66108920 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:12:26 | 06.04.2021 19:39:00 | 10.4428 | 2 | 0 | 12 | 2 | 6 | 22 | 1 | 0 | 43.882 | 0 | 73.1713 | 42.6817 | 737.3964 | 135.8776 | 114.804 | 0 | 1147.8131
1740662 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | İLYASÇILAR TR-1 45-71-M01671_45-71-M01671_2354141 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:29:11 | 06.04.2021 23:11:12 | 10.7003 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80.0001 | 0 | 0 | 0 | 1.9447 | 0 | 0 | 81.9448
1740393 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _B_56402657_56402657 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:06:23 | 06.04.2021 17:27:35 | 8.3531 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.7919 | 0 | 0 | 0 | 0.38551 | 0 | 0 | 25.1774
1740891 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-983 35-07-K00983_35-07-K00983_2362476 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:38:17 | 06.04.2021 17:36:06 | 0.96361 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71.1783 | 0 | 6.8986 | 0 | 37.7155 | 0 | 0 | 115.7924
1741057 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TİLKİKÖY TR-1 45-71-M01271_C_56387822_56387822 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:08:33 | 07.04.2021 05:23:03 | 11.2417 | 0 | 38 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131.5829 | 0 | 42.4191 | 0 | 0.0015738 | 0 | 0 | 174.0036
1740536 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_DM-2/TR-16 M04_66057497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:17:25 | 06.04.2021 10:29:44 | 0.20528 | 0 | 3956 | 2 | 154 | 9 | 345 | 4 | 6 | 0 | 228.7254 | 0.30851 | 19.2871 | 33.7235 | 56.0782 | 9.4494 | 49.6587 | 397.2308
1741269 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_35-31-L00339_2365268 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:53:07 | 06.04.2021 23:13:51 | 2.3456 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.701 | 0 | 2.5935 | 0 | 2.2386 | 0 | 0 | 13.5332
1741246 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | BAŞIBÜYÜK TR-1 45-77-L00218_45-77-L00218_2374425 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:19:35 | 06.04.2021 22:55:53 | 2.605 | 0 | 81 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.2798 | 0 | 0.39153 | 0 | 2.3363 | 0 | 0 | 80.0077
1740914 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-9 35-21-L00027_12128678_56360114_56360114 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:03:13 | 06.04.2021 18:47:23 | 1.7361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.704 | 0 | 0 | 0 | 0.61836 | 0 | 0 | 7.3224
1740230 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-08/10-A 45-71-M00288_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2075615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 06:57:16 | 06.04.2021 07:32:53 | 0.59361 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.9075 | 0 | 0 | 0 | 6.9423 | 0 | 0 | 37.8498
1740556 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BALIKDAĞI M02_2305251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:12:42 | 06.04.2021 11:29:00 | 1.2717 | 2 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.677 | 0 | 43.5906 | 0 | 8.8512 | 0 | 0 | 0 | 54.1187
1740722 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4259 35-01-K04259_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050251 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:06:42 | 06.04.2021 18:57:00 | 4.8383 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 286.5529 | 0 | 0 | 0 | 119.5942 | 0 | 0 | 406.1472
1740771 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_B_60983896_60983896 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:59:01 | 06.04.2021 17:57:58 | 2.9825 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.2408 | 0 | 0 | 0 | 16.0578 | 0 | 0 | 59.2986
1740848 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1924 35-10-K01924_98072555_98072555 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:01:21 | 06.04.2021 17:02:29 | 1.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049079
1741289 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215_35-26-L00215_65966607 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:44:43 | 06.04.2021 22:14:04 | 0.48917 | 0 | 226 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.3719 | 0 | 0.52044 | 0 | 1.0952 | 0 | 0 | 40.9876
1740207 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_TR-1/ÖLÇÜ L04_2066123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 01:20:46 | 06.04.2021 02:01:27 | 0.67806 | 3 | 1781 | 95 | 274 | 29 | 159 | 2 | 0 | 0.28068 | 260.3242 | 113.8851 | 114.6412 | 112.4676 | 48.0037 | 59.6938 | 0 | 709.2962
1740748 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-15/A 35-29-L00022_B_56388015_56388015 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:32:13 | 06.04.2021 15:41:43 | 1.1583 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.5149 | 0 | 0 | 0 | 15.1927 | 0 | 0 | 75.7076
1740871 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİBAĞARASI TR-2 35-23-M00208_950424315_950424315 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:13:03 | 06.04.2021 17:42:24 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055076 | 0 | 0 | 0.055076
1741040 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_DONANIMLI YEDEK M07_67054190 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:07:05 | 06.04.2021 19:04:00 | 0.94861 | 0 | 1715 | 0 | 57 | 6 | 215 | 2 | 1 | 0 | 375.5984 | 0 | 69.2993 | 12.2294 | 157.4624 | 183.2406 | 1.288 | 799.1182
1740542 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_35-31-L00372_2365710 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:21:21 | 06.04.2021 11:52:43 | 1.5228 | 0 | 67 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0587 | 0 | 1.3123 | 0 | 0.24101 | 0 | 0 | 12.612
1741183 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | SAYIK TR-1 45-74-M00217_45-74-M00217_2357664 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:11:22 | 06.04.2021 21:39:46 | 1.4733 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.113 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | 0 | 0 | 20.3166
1741226 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:56:54 | 06.04.2021 22:13:00 | 1.2683 | 6 | 7 | 178 | 129 | 27 | 14 | 0 | 0 | 2.298 | 7.8084 | 60.0986 | 47.2187 | 18.9114 | 5.1135 | 0 | 0 | 141.4486
1740977 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_47892124_56380920_56380920 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:49:18 | 06.04.2021 18:59:21 | 2.1675 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4774 | 0 | 0.086596 | 0 | 0.20382 | 0 | 0 | 4.7679
1741077 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AKTAŞ TR-1 45-77-L00264_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054722 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:20:57 | 06.04.2021 23:55:02 | 5.5681 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.625 | 0 | 2.2973 | 0 | 0.85049 | 0 | 0 | 15.7727
1741083 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-2 35-20-L00141_5828015_56376425_56376425 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:38:34 | 06.04.2021 20:04:08 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9797 | 0 | 0 | 1.9797
1740685 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1856 YAKAKÖY TR-5 35-02-M01856_35-02-M01856_2358269 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:28:37 | 06.04.2021 14:47:27 | 1.3139 | 0 | 162 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 81.5555 | 0 | 2.3367 | 0 | 20.4095 | 0 | 0 | 104.3018
1740934 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KEMALİYE TR-3 45-73-M00151_A_56405005_56405005 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:03:25 | 06.04.2021 18:28:01 | 1.41 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16.6242 | 0 | 0.24905 | 0 | 22.0808 | 0 | 0 | 38.9541
1740244 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2883 35-03-K02883_C_56367314_56367314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:03:54 | 06.04.2021 10:22:49 | 2.3153 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 12.4022 | 0 | 0 | 0 | 46.1268 | 0 | 32.897 | 91.4261
1741326 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-1 35-31-L00366_47791625_56352978_56352978 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:55:54 | 07.04.2021 03:49:38 | 6.8956 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8934 | 0 | 3.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5882
1740903 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2864 35-01-K02864_C_56375236_56375236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:45:44 | 06.04.2021 21:12:24 | 4.4444 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.0213 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0 | 108.688
1740880 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_HatBaşıAyırıcı_76711796 M02_76711796 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:52:11 | 06.04.2021 17:23:00 | 0.51361 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 16.5873 | 0 | 0 | 0 | 4.2564 | 0 | 0 | 20.8438
1740216 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-21 (TR-280) 35-19-L00280_956690855_956690855 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 04:02:01 | 06.04.2021 09:09:29 | 5.1244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063473
1741212 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇAYIRLI KOCADERE TR-5 35-29-L00157__72399334_72399334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:04:03 | 06.04.2021 22:53:53 | 2.8306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8502 | 0 | 0 | 0 | 0.37785 | 0 | 0 | 2.2281
1741089 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-3 45-73-M00386_A_56390782_56390782 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:38:11 | 06.04.2021 22:38:05 | 3.9983 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3141 | 0 | 8.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7048
1741189 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-39 35-27-M00039_B_56381962_56381962 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:09:20 | 06.04.2021 23:42:02 | 3.545 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.2621 | 0 | 0.009121 | 0 | 21.0787 | 0 | 0 | 51.3499
1741043 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134727 M07_53134727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:30:31 | 06.04.2021 18:30:57 | 0.0072222 | 0 | 395 | 10 | 26 | 3 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0.47524 | 0.029323 | 0.014303 | 3.7537 | 0.044271 | 0.55997 | 0 | 4.8768
1740502 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1184 35-04-M01184_99826726_99826726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:24:39 | 06.04.2021 10:36:52 | 1.2036 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2131 | 0 | 0 | 0 | 0.00060098 | 0 | 0 | 2.2137
1741003 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1635 35-02-K01635_910056876_910056876 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:47:42 | 06.04.2021 19:06:37 | 1.3153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1741358 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_A_56370640_56370640 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 23:46:19 | 07.04.2021 10:48:04 | 11.0292 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6931 | 0 | 0.83277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5259
1741112 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-998 35-03-M00998_C_56398421_56398421 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:56:56 | 07.04.2021 00:12:48 | 5.2644 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.3912 | 0 | 0 | 0 | 0.62362 | 0 | 0 | 77.0149
1741149 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-5 35-19-M00217_Ayırıcı H01_2057928 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:14:52 | 07.04.2021 03:16:38 | 8.0294 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 116.0765 | 0 | 124.3853 | 0 | 66.0026 | 0 | 0 | 306.4644
1740757 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-144 35-16-L00144_953317661_953317661 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:37:00 | 06.04.2021 15:54:34 | 1.2928 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8098
1741106 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_B_56389289_56389289 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:57:38 | 06.04.2021 21:01:25 | 2.0631 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.242 | 0 | 0 | 0 | 3.4517 | 0 | 0 | 63.6937
1740857 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-174 35-02-K00174_D_56379930_56379930 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:22:35 | 06.04.2021 19:42:58 | 3.3397 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 197.7899 | 0 | 0 | 0 | 46.9198 | 0 | 0 | 244.7098
1740711 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_956559561_956559561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:45:35 | 06.04.2021 17:18:45 | 3.5528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.968
1741252 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1032 35-04-K01032_35-04-K01032_2376329 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:21:21 | 06.04.2021 21:51:30 | 0.5025 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 112.7219 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 114.5859
1741272 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | EFEMÇUKURU TR-1 35-22-L00001_35-22-L00001_2353786 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:14:31 | 06.04.2021 23:33:01 | 2.3083 | 0 | 161 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86.9448 | 0 | 0.1954 | 0 | 8.922 | 0 | 0 | 96.0622
1740631 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-4 35-17-M00204_8607117_56354972_56354972 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:25:05 | 06.04.2021 12:55:31 | 0.50722 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16.0586 | 0 | 0 | 0 | 11.3642 | 0 | 0.10376 | 27.5266
1741315 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139846 M05_53139846 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:51:06 | 07.04.2021 02:23:32 | 6.5406 | 1 | 406 | 5 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 1.8748 | 677.2717 | 9.6497 | 8.0402 | 17.9837 | 105.4541 | 0 | 0 | 820.2742
1740817 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-130 35-26-M00130_956615852_956615852 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:34:34 | 06.04.2021 18:09:59 | 2.5903 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4272
1740651 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-1 45-71-M00001_DM-14 M27_2048785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:58:58 | 06.04.2021 13:18:18 | 0.32222 | 1 | 16531 | 5 | 68 | 12 | 782 | 1 | 1 | 0.061713 | 1337.7497 | 2.7566 | 8.8509 | 104.3594 | 248.6499 | 25.3768 | 3.2107 | 1731.0158
1741292 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_45-71-M00566_2353872 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:54:44 | 07.04.2021 03:56:01 | 6.0214 | 0 | 79 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.3113 | 0 | 13.0736 | 0 | 1.1019 | 0 | 0 | 66.4868
1740966 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | CEVİZLİ BALYERİ TR-8 35-31-L00326_35-31-L00326_2364994 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:11:27 | 06.04.2021 18:27:27 | 2.2667 | 0 | 74 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0411 | 0 | 3.0486 | 0 | 0.60036 | 0 | 0 | 18.69
1740794 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-22/06 (YELKEN KONUTLARI) 45-71-M00649_95000565706_95000565706 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:21:05 | 06.04.2021 21:26:58 | 6.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6638 | 0 | 0 | 6.6638
1740943 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-1 35-19-M00231_5848249_56394883_56394883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:21:49 | 06.04.2021 22:07:19 | 4.7583 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5989 | 0 | 9.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.477
1740774 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_HatBaşıAyırıcı_53137422 M23_53137422 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:12:00 | 06.04.2021 16:32:25 | 1.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3118 | 3.6475 | 0 | 0 | 19.9593
1740233 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:21:06 | 06.04.2021 07:21:56 | 0.013889 | 2 | 1271 | 25 | 70 | 6 | 89 | 2 | 0 | 0.0041833 | 1.9411 | 0.23046 | 0.10593 | 0.39255 | 0.25484 | 0.02814 | 0 | 2.9572
1740980 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/11-A 45-83-L00156_A_56388934_56388934 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:46:31 | 06.04.2021 19:12:22 | 1.4308 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1411 | 0 | 0 | 0 | 0.98853 | 0 | 0 | 8.1297
1740694 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_A_56366088_56366088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:35:55 | 06.04.2021 19:48:54 | 6.2164 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.6699 | 0 | 0 | 0 | 51.349 | 0 | 0 | 126.0189
1741086 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1478 35-03-K01478_A_56373203_56373203 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:34:09 | 06.04.2021 21:22:07 | 2.7994 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 178.7263 | 0 | 0 | 0 | 2.4914 | 0 | 0 | 181.2177
1741172 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-2 45-78-L00202_TR-5 L03_2328377 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:58:46 | 06.04.2021 23:57:00 | 3.9706 | 0 | 634 | 0 | 39 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 759.5609 | 0 | 35.0711 | 21.9472 | 103.8402 | 0 | 0 | 920.4195
1741278 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERTUĞRUL TR-2 35-15-L00677_950349877_950349877 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:39:25 | 07.04.2021 00:38:33 | 3.9856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75197
1741069 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2308471 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:28:28 | 06.04.2021 20:13:59 | 1.7586 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1.1617 | 107.5969 | 5.6331 | 2.9017 | 1.9579 | 6.1163 | 0 | 0 | 125.3677
1741046 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_TEPECİK DM (DİREKT GİDEN) M11_2097315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:32:05 | 06.04.2021 18:39:14 | 0.11917 | 0 | 3639 | 2 | 171 | 8 | 552 | 0 | 1 | 0 | 133.1846 | 0.095287 | 3.7959 | 2.4342 | 50.1971 | 0 | 0.012447 | 189.7195
1741023 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_ÖZEL MÜŞTERİLER L03_67112627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:21:00 | 07.04.2021 02:19:40 | 7.9778 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.4956 | 0 | 92.8028 | 5.4056 | 0 | 0 | 745.704
1740522 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_953360433_953360433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:03:00 | 06.04.2021 11:26:30 | 1.3917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090387
1741355 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 35-19-M00032_956671796_956671796 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 23:32:44 | 07.04.2021 01:02:14 | 1.4917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48675
1740359 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_D_56374989_56374989 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 08:57:09 | 06.04.2021 17:17:25 | 8.3378 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.4354 | 0 | 0 | 0 | 9.6035 | 0 | 0 | 40.0389
1741209 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ALLAHDİYEN TR-2 45-78-L00281_B_56402323_56402323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:26:07 | 06.04.2021 22:56:33 | 3.5072 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4893
1740545 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 35-27-M00002_914567979_914567979 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:11:23 | 06.04.2021 12:07:14 | 1.9308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42075
1740900 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-23 45-81-M00023_A_56386477_56386477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:29:41 | 06.04.2021 19:23:32 | 2.8975 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46038 | 0 | 0.013717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4741
1741192 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KABAZLI TR-4 45-78-M00678_49289991_56407773_56407773 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:06:49 | 06.04.2021 21:26:00 | 3.3197 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1312 | 0 | 0 | 0 | 6.2805 | 0 | 0 | 23.4117
1741063 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139047 M05_53139047 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:15:18 | 07.04.2021 00:30:45 | 7.2575 | 1 | 207 | 20 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.80977 | 78.6527 | 274.9778 | 6.3139 | 0 | 10.7773 | 0 | 0 | 371.5315
1741146 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1913 35-10-K01913_C_56380447_56380447 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:24:24 | 06.04.2021 20:28:08 | 1.0622 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.9844 | 0 | 0 | 0 | 0.65542 | 0 | 0 | 31.6398
1740505 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-23 35-23-M00023_35-23-M00023_76459201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:31:00 | 06.04.2021 11:24:03 | 1.8842 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.9769 | 0 | 0 | 0 | 11.7268 | 0 | 0 | 95.7037
1741109 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_45139178_56397633_56397633 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:45:10 | 07.04.2021 03:15:49 | 8.5108 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.4951 | 0 | 6.8956 | 0 | 0.9212 | 0 | 0 | 34.3118
1740754 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:47:17 | 06.04.2021 14:47:37 | 0.0055556 | 0 | 897 | 55 | 55 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.67688 | 0.72419 | 0.32465 | 0.039637 | 0.085128 | 0 | 0 | 1.8505
1740422 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-14 35-01-K00014_910662125_910662125 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:06:29 | 06.04.2021 10:41:12 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 1.703
1740568 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_53134779 M03_53134779 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:04:00 | 06.04.2021 13:39:51 | 2.5975 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39.5047 | 0 | 0 | 0 | 16.705 | 0 | 0 | 56.2097
1740960 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 45-78-L00076_953260517_953260517 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:20:12 | 06.04.2021 22:55:50 | 6.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2001 | 0 | 0 | 35.2001
1741006 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÖBEKLİ TR-1 45-73-M01076_A_56386898_56386898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:17:40 | 06.04.2021 19:13:33 | 1.9314 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0994 | 0 | 1.4956 | 0 | 0.4145 | 0 | 0 | 15.0094
1740820 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:47:40 | 06.04.2021 16:32:58 | 0.755 | 7 | 2139 | 57 | 236 | 22 | 305 | 0 | 0 | 1.5835 | 210.1827 | 55.0909 | 118.5782 | 52.8622 | 126.2794 | 0 | 0 | 564.5769
1740654 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_EMİRALEM TR-15 M04_66567533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:49:07 | 06.04.2021 13:32:57 | 0.73056 | 0 | 40 | 0 | 5 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.9951 | 0 | 0.67088 | 1.0057 | 27.9768 | 0 | 0 | 34.6485
1741318 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2385 35-01-M02385__73560688_73560688 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:24:36 | 07.04.2021 00:10:21 | 4.7625 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 306.077 | 0 | 0 | 0 | 18.4363 | 0 | 0 | 324.5134
1740940 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-515 35-03-K00515_35-03-K00515_2348593 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:25:21 | 06.04.2021 18:27:38 | 1.0381 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3708 | 0 | 0 | 0 | 2.5779 | 0 | 0 | 5.9488
1741295 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ALAŞARLI TR-1 35-15-L00195_35-15-L00195_2365419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:15:37 | 06.04.2021 22:35:45 | 5.3356 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87.1387 | 0 | 2.5562 | 0 | 36.5689 | 0 | 0 | 126.2638
1740963 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-130 35-26-M00130_35-26-M00130_66032241 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:29:14 | 06.04.2021 18:17:02 | 0.79667 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43.6542 | 0 | 0 | 0 | 6.9901 | 0 | 16.6883 | 67.3325
1740628 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/18 35-27-M00943_95000106850_95000106850 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:49:40 | 06.04.2021 15:40:26 | 3.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28411 | 0 | 0 | 0.28411
1741361 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDECİK TR-6 45-71-M00086_953246660_953246660 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 23:55:16 | 07.04.2021 04:24:24 | 4.4856 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5237
1740920 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/33 45-72-L00033_956478213_956478213 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:03:31 | 06.04.2021 18:11:18 | 1.1297 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066252
1741338 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | DURMUŞ SABANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00295_35-29-M00295_2350591 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:49:10 | 07.04.2021 03:43:38 | 5.9078 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2075 | 0 | 0.95353 | 0 | 0 | 14.1611
1740648 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_AYAKLIKIRI L07_2045393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:56:27 | 06.04.2021 12:56:57 | 0.0083333 | 1 | 517 | 36 | 27 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0.0020119 | 0.8419 | 1.4917 | 0.054681 | 0.27808 | 0.20277 | 0 | 0 | 2.8711
1741169 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:06:07 | 06.04.2021 20:36:00 | 0.49806 | 1 | 396 | 24 | 109 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0.23696 | 70.5785 | 56.1478 | 29.5372 | 10.4433 | 23.623 | 0 | 0 | 190.5667
1741026 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | AYRANCILAR DM-2/17 35-26-M01286_35-26-M01286_2358191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:11:57 | 06.04.2021 20:32:33 | 2.3433 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110.8404 | 0 | 0 | 0 | 26.8141 | 0 | 0 | 137.6546
1740777 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2306993 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:59:19 | 06.04.2021 15:46:00 | 0.77806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.0276 | 0 | 1504.8824 | 0 | 1740.91
1740485 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1295 35-01-K01295_K K1_5904292 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:28:52 | 06.04.2021 11:14:59 | 1.7685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83063
1740983 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_11133234_56357219_56357219 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:42:26 | 06.04.2021 18:57:00 | 1.2428 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 0 | 0 | 0 | 6.4659 | 0 | 0 | 20.5359
1740734 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | EMİRLİ TR-6 35-15-L00642_35-15-L00642_65832086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:20:16 | 06.04.2021 21:10:30 | 6.8372 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.053 | 0 | 21.9623 | 0 | 0 | 36.0154
1741126 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-24 35-28-L00024_A_56364096_56364096 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:13:30 | 06.04.2021 20:55:21 | 1.6975 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.0449 | 0 | 0 | 0 | 0.0092925 | 0 | 0 | 90.0542
1740585 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_45-71-M01405_2366556 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:15:06 | 06.04.2021 11:50:00 | 0.58167 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0132 | 0 | 1.1563 | 0 | 4.381 | 0 | 0 | 7.5505
1741132 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-111 ÇAMTEPE 35-14-L00111_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100314 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:32:41 | 06.04.2021 20:44:25 | 1.1956 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3753 | 0 | 0 | 0 | 3.0775 | 0 | 0 | 13.4528
1740591 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3342 35-02-K03342_35-02-K03342_2373669 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:37:41 | 06.04.2021 12:41:00 | 1.0553 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 171.601 | 0 | 0 | 0 | 52.4551 | 0 | 31.2779 | 255.3339
1740442 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3167 35-04-K03167_B_60982964_60982964 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:18:01 | 06.04.2021 09:55:49 | 0.62988 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.5539 | 0 | 0 | 0 | 2.2494 | 0 | 0 | 22.8033
1740883 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_BAĞYURDU TM GİRİŞ M010_61291941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:51:41 | 06.04.2021 17:47:00 | 0.92194 | 0 | 130 | 1 | 6 | 15 | 149 | 20 | 3 | 0 | 45.9918 | 0.74064 | 10.4302 | 153.5386 | 107.7789 | 2341.2859 | 26.6665 | 2686.4324
1740834 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:54:27 | 06.04.2021 18:18:00 | 2.3925 | 11 | 1656 | 6 | 241 | 11 | 173 | 0 | 0 | 12.9506 | 781.2609 | 107.7654 | 141.6477 | 36.1914 | 223.596 | 0 | 0 | 1303.412
1740571 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_ZİYA GÖKALP K14_2101351 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:07:08 | 06.04.2021 12:14:32 | 1.1233 | 0 | 4430 | 0 | 1 | 1 | 362 | 0 | 1 | 0 | 1200.0538 | 0 | 0.096881 | 2.7657 | 268.0557 | 0 | 160.6258 | 1631.5979
1740239 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:48:38 | 06.04.2021 08:17:23 | 0.47917 | 3 | 1351 | 62 | 393 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0.5344 | 54.3504 | 144.2463 | 24.9229 | 44.0528 | 36.7463 | 0 | 0 | 304.8531
1740949 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2087141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:37:11 | 06.04.2021 18:00:11 | 0.38333 | 0 | 759 | 1 | 82 | 5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 42.1528 | 0.093997 | 6.0853 | 3.5974 | 28.4759 | 0 | 0 | 80.4055
1741281 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_44424416_56385352_56385352 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:26:13 | 07.04.2021 06:51:38 | 9.4236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3815
1740617 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-705 35-02-K00705_K-264 K03_2034992 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:15:44 | 06.04.2021 12:41:50 | 0.435 | 0 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 185.4903 | 0 | 0 | 0 | 33.7456 | 0 | 0 | 219.2359
1740926 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_D_56358264_56358264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:16:00 | 06.04.2021 20:59:42 | 3.7283 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.9097 | 0 | 0 | 0 | 20.8219 | 0 | 0 | 68.7316
1740594 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_B_56376248_56376248 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 11:39:27 | 06.04.2021 12:52:38 | 1.2196 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.126 | 0 | 0 | 0 | 0.052906 | 0 | 0 | 8.1789
1741072 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _B_56408000_56408000 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:29:10 | 07.04.2021 01:25:58 | 6.9467 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.3284 | 0 | 6.8173 | 0 | 2.0926 | 0 | 0 | 44.2383
1740972 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-4 35-28-M00502_A_56357448_56357448 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:39:49 | 06.04.2021 19:10:10 | 1.5058 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03035 | 0 | 2.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6019
1741095 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT TR-6 45-73-M00537_A_56386116_56386116 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:53:49 | 06.04.2021 23:34:31 | 4.6783 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.123
1741118 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_TR-34 SARAÇOĞLU M05_67054318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:02:55 | 06.04.2021 19:36:13 | 0.555 | 0 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 169.625 | 0 | 0 | 0 | 63.7598 | 0 | 0 | 233.3848
1740909 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-45 35-23-L00045_950416480_950416480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:57:26 | 07.04.2021 02:22:34 | 9.4189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3801
1741241 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-14 45-71-M00099_A_56393059_56393059 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:41:25 | 07.04.2021 02:19:15 | 6.6306 | 0 | 153 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225.0256 | 0 | 6.1747 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 233.0732
1741158 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU-8 35-26-M00442_956612200_956612200 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:24:33 | 06.04.2021 21:59:38 | 2.5847 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74531
1740863 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_HatBaşıAyırıcı_53134908 M03_53134908 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:04:17 | 06.04.2021 17:56:44 | 1.8742 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.9141 | 0 | 0 | 0.98353 | 1.6144 | 0 | 0 | 27.512
1740717 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-286 35-18-L00286_35-18-L00286_72087603 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 14:01:25 | 06.04.2021 14:59:54 | 0.97472 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 85.5758 | 0 | 0 | 0 | 12.9832 | 0 | 0 | 98.5591
1740803 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_45-71-M00999_2357089 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:42:34 | 07.04.2021 01:52:25 | 11.1642 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8723 | 0 | 0.84655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7188
1740657 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | BODAMAS TR-1 45-75-M00297_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089058 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:33:57 | 06.04.2021 13:47:01 | 0.21778 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.085477 | 0 | 0.4102 | 0 | 0.65768 | 0 | 0 | 1.1534
1741304 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUMKESERLER TR-1 45-73-M00295_B_56391513_56391513 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:01:58 | 07.04.2021 02:01:30 | 3.9922 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.412
1740368 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DOMBAYLI BAHÇELER TR-2 45-78-M00276_45-78-M00276_2352027 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:01:07 | 06.04.2021 18:43:46 | 9.7106 | 0 | 149 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 174.9696 | 0 | 12.8282 | 0 | 74.9534 | 0 | 0 | 262.7512
1741055 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-9 35-26-M00009_TR-11 M04_65916565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:30:27 | 06.04.2021 20:25:39 | 1.92 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 248.329 | 0 | 0 | 0 | 21.9842 | 0 | 0 | 270.3132
1741009 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 35-27-M00002_913680724_913680724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:11:40 | 06.04.2021 22:57:32 | 5.7644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7063
1740866 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:39:52 | 06.04.2021 18:21:32 | 1.6944 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.94563 | 87.6134 | 5.7543 | 2.7629 | 2.068 | 6.5471 | 0 | 0 | 105.6914
1740202 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-1201 35-10-M01201_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088802 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 00:10:00 | 06.04.2021 02:21:15 | 2.1875 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.66 | 0 | 0.11077 | 0 | 49.6533 | 0 | 0 | 86.4241
1741198 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49382004_56407591_56407591 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:38:08 | 06.04.2021 21:35:33 | 2.9569 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1826
1741221 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEYURT TR-1 35-27-M01049_961395666_961395666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:36:49 | 06.04.2021 22:00:51 | 5.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9097
1740823 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EYKO TR-2 35-30-M00028_955322217_955322217 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:32:39 | 06.04.2021 20:37:52 | 5.0869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18325
1740800 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:03:28 | 06.04.2021 16:43:48 | 1.6722 | 3 | 0 | 136 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.87145 | 0 | 86.9045 | 1.8994 | 22.0291 | 0 | 0 | 0 | 111.7044
1740700 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_VERİCİLER L01_76583386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:07:55 | 06.04.2021 14:14:13 | 1.105 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.8686 | 0 | 2.1291 | 0 | 1.3155 | 0 | 0 | 0 | 4.3132
1740723 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI KÖYÜ TR-1 45-75-M00078_A_56385316_56385316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:08:32 | 06.04.2021 15:42:58 | 1.5739 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2178 | 0 | 0 | 0 | 2.3191 | 0 | 0 | 17.5369
1740743 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_C_56357082_56357082 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:30:06 | 06.04.2021 18:24:44 | 3.9106 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.901 | 0 | 0 | 0 | 0.0013922 | 0 | 0 | 30.9024
1740780 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_11899175_56376067_56376067 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:22:00 | 06.04.2021 20:12:11 | 4.8364 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85.6794 | 0 | 1.4428 | 0 | 29.9719 | 0 | 0 | 117.0941
1741321 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/73 45-83-L00073_45-83-L00073_72150760 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:07:04 | 07.04.2021 09:42:58 | 11.5983 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.3761 | 0 | 0 | 0 | 20.0382 | 0 | 0 | 84.4143
1741327 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-577 (DM-6/17) 35-17-M00577_950313264_950313264 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:30:50 | 07.04.2021 00:57:07 | 2.4381 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3184
1740929 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_YILMAZ TR-2 L03_2331487 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:05:00 | 06.04.2021 17:28:00 | 1.3833 | 0 | 1090 | 0 | 50 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 321.7029 | 0 | 16.6952 | 9.3596 | 89.2394 | 0 | 0 | 436.9972
1741029 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3620 35-01-K03620_B_56394135_56394135 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:18:44 | 06.04.2021 20:01:30 | 1.7128 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.6333 | 0 | 0 | 0 | 0.010393 | 0 | 0 | 55.6437
1740537 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:09:24 | 06.04.2021 11:37:23 | 1.4664 | 3 | 673 | 4 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 123.7066 | 105.91 | 52.7689 | 0 | 299.8312 | 24.229 | 9.3181 | 0 | 615.7638
1740786 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | SULTANİYE KÖYÜ TR-1 35-13-L00080_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039951 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:10:41 | 06.04.2021 16:10:01 | 0.98889 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5676 | 0 | 0 | 0 | 1.4155 | 0 | 0 | 3.9831
1740637 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN KÖK 35-13-L00401_GÖKÇEALAN L02_66680401 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:39:27 | 06.04.2021 12:39:57 | 0.0083333 | 10 | 45 | 14 | 45 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0.031062 | 0.067468 | 0.11732 | 0.035616 | 0.34308 | 0.092214 | 0.10812 | 0.33916 | 1.134
1741178 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3591 35-01-K03591_C_56373614_56373614 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:22:45 | 06.04.2021 22:07:29 | 2.7456 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.0995 | 0 | 0 | 0 | 7.0811 | 0 | 0 | 47.1806
1740620 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASIL TR-1 45-72-L01009_956490990_956490990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:11:03 | 06.04.2021 15:48:29 | 3.6239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25502
1741284 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/16-A 45-71-M00427_953244610_953244610 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:57:00 | 07.04.2021 04:34:24 | 6.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1656 | 0 | 0 | 9.1656
1741161 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI FİKRET TEKELİ SULAMA GRB TR-6 35-15-M00335_B_56373052_56373052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:46:13 | 06.04.2021 21:28:00 | 1.6964 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59871 | 0 | 2.1616 | 0 | 0 | 2.7603
1740574 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖREN TR-2 35-31-L00315_47810580_56353024_56353024 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:02:28 | 06.04.2021 13:55:35 | 2.8853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57569
1741238 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-36 35-15-L00230_B_56406854_56406854 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:00:54 | 07.04.2021 02:47:43 | 6.7803 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5332
1740597 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_C_56357359_56357359 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:33:47 | 06.04.2021 13:29:39 | 1.9311 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.6905 | 0 | 0 | 0 | 6.8258 | 0 | 0 | 36.5164
1741115 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-175 45-78-L00175_49380854_56407669_56407669 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:10:05 | 07.04.2021 00:08:09 | 4.9678 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9635
1740946 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-3373 35-10-K03373_D_56374461_56374461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:24:37 | 06.04.2021 19:23:27 | 1.9806 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0473 | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6881
1740551 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERTUĞRUL TR-3 35-15-L00676_950349639_950349639 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:24:38 | 06.04.2021 12:14:46 | 1.8356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34773
1741092 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-337 35-07-K00337_E_56383017_56383017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:47:53 | 06.04.2021 19:28:33 | 0.67778 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.9796 | 0 | 0 | 0 | 4.1157 | 0 | 0 | 53.0953
1740660 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-157 35-16-L00157_953320093_953320093 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:58:42 | 06.04.2021 15:44:25 | 2.7619 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4454
1741052 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49307831_56393310_56393310 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:52:45 | 06.04.2021 23:37:22 | 6.7436 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5485 | 0 | 0.099443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6479
1740720 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_B_56376560_56376560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:11:00 | 06.04.2021 14:47:45 | 0.6125 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35614
1740906 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | AKTEPE TR-1 35-32-L00115_A_56392141_56392141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:27:34 | 06.04.2021 17:26:22 | 0.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54933
1740614 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-480 35-03-K00480_35-03-K00480_2372699 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 12:14:13 | 06.04.2021 12:50:30 | 0.60454 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55.7659 | 0 | 0 | 0 | 3.5736 | 0 | 0 | 59.3395
1740760 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2313571 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 14:52:39 | 06.04.2021 15:40:08 | 0.79113 | 2 | 1564 | 0 | 1 | 3 | 70 | 0 | 0 | 21.2516 | 190.9667 | 0 | 0.24701 | 10.5593 | 39.2586 | 0 | 0 | 262.2831
1740219 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 SAĞLIK OCAĞI 35-26-M00052_956613777_956613777 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 05:12:40 | 06.04.2021 13:21:16 | 8.1433 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2182 | 0 | 0 | 0 | 9.5192 | 0 | 0 | 19.7375
1740677 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/3 45-71-M00387_DM-14/02 M04_66511377 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:19:14 | 06.04.2021 14:20:16 | 1.0172 | 1 | 2577 | 4 | 57 | 0 | 172 | 1 | 1 | 0.19448 | 586.5642 | 3.497 | 25.4434 | 0 | 152.5209 | 82.133 | 10.4274 | 860.7804
1740511 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | İRİMAĞZI TR-20 35-15-L00697_35-15-L00697_2350660 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:50:00 | 06.04.2021 19:21:52 | 9.5311 | 0 | 98 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 155.3747 | 0 | 70.5675 | 0 | 75.5122 | 0 | 0 | 301.4544
1741175 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | İNECİK TR-1 35-21-L00121_A_56373638_56373638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:04:13 | 06.04.2021 21:23:28 | 1.3208 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2297 | 7.9665
1740534 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2307838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:13:00 | 06.04.2021 10:19:16 | 0.10444 | 8 | 3833 | 14 | 150 | 77 | 332 | 16 | 2 | 0.48786 | 107.1098 | 11.2789 | 3.2681 | 175.8839 | 33.4063 | 166.9155 | 2.0921 | 500.4423
1741344 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2121819 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 23:03:22 | 06.04.2021 23:51:50 | 0.80778 | 0 | 750 | 0 | 125 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 126.0622 | 0 | 39.0065 | 1.2142 | 58.5161 | 0 | 0 | 224.799
1741012 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA TR-1 45-73-L00004_A_56405348_56405348 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:51:32 | 06.04.2021 22:35:33 | 5.7336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671
1740989 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953358273_953358273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:15:39 | 06.04.2021 22:07:01 | 4.8561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5722
1740869 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ESKİ KABAZLI M015_60669845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:36:03 | 06.04.2021 17:17:23 | 1.6889 | 1 | 162 | 17 | 17 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0.13974 | 44.8264 | 5.2285 | 4.6234 | 53.3743 | 18.8227 | 60.6233 | 0 | 187.6383
1740697 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-271 SANATKARLAR SİTESİ 35-18-L00271_5767564_56362399_56362399 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 13:47:50 | 06.04.2021 16:38:43 | 2.8479 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.651 | 0 | 0 | 0 | 2.4341 | 0 | 0 | 16.0851
1740846 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:21:16 | 06.04.2021 16:29:41 | 0.14028 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.075553 | 7.0111 | 0.5363 | 0.23166 | 0.18819 | 0.58507 | 0 | 0 | 8.6279
1740826 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:37:45 | 06.04.2021 17:13:49 | 1.6011 | 0 | 687 | 55 | 47 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 143.0587 | 197.9116 | 84.7698 | 10.7709 | 21.9235 | 0 | 0 | 458.4344
1741181 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1924 35-10-K01924_C_56374059_56374059 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:01:19 | 06.04.2021 20:46:44 | 0.75694 | 0 | 80 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.7342 | 0 | 0.4266 | 0 | 4.0192 | 0 | 0 | 33.18
1740740 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3769 35-04-K03769_99933591_99933591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:27:24 | 06.04.2021 15:40:33 | 1.2192 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6455
1740640 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/13 35-26-M00833_956628778_956628778 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:33:54 | 06.04.2021 14:07:52 | 1.5661 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60104 | 0 | 0 | 0 | 0.11702 | 0 | 0 | 0.71805
1740783 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:26:17 | 06.04.2021 15:27:01 | 0.012222 | 1 | 240 | 48 | 55 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.00072837 | 0.35879 | 1.4384 | 0.13306 | 0.27462 | 0.093314 | 0 | 0 | 2.299
1740932 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK KÖK-2 M08_2096497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:05:02 | 06.04.2021 20:20:31 | 3.2581 | 0 | 4 | 24 | 76 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2998 | 55.8453 | 111.537 | 4.5593 | 10.9591 | 0 | 0 | 185.2005
1741496 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-577 (DM-6/17) 35-17-M00577_D D01_60797529 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:49:19 | 07.04.2021 11:10:57 | 2.3606 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1355 | 0 | 0 | 0 | 0.97505 | 0 | 0 | 19.1105
1751552 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-15 35-27-M00580_97529615_97529615 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:18:40 | 07.04.2021 13:27:25 | 3.1458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8089
1751907 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _A_56390997_56390997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:04:57 | 07.04.2021 18:05:55 | 2.0161 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4705 | 0 | 0.076591 | 0 | 3.1649 | 0 | 0 | 21.712
1751692 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_950436645_950436645 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:58:52 | 07.04.2021 17:23:20 | 5.4078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017205
1751990 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-16-L00140_953337935_953337935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:26:24 | 07.04.2021 20:04:46 | 1.6394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17551
1751824 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_HatBaşıAyırıcı_53138369 L03_53138369 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:17:55 | 07.04.2021 15:52:56 | 1.5836 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7791
1751798 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | KARAKURT KÖK 45-76-M00049_KARAKURT M02_72213484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:50:08 | 07.04.2021 14:06:38 | 0.275 | 0 | 710 | 1 | 33 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 30.6728 | 0.021078 | 0.39025 | 0 | 5.5576 | 0 | 0 | 36.6418
1751967 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_B_56357354_56357354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:47:50 | 07.04.2021 22:40:40 | 4.8806 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 275.6987 | 0 | 0 | 0 | 43.2427 | 0 | 0 | 318.9414
1741433 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_ATAKÖY L06_2314543 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 08:00:22 | 07.04.2021 12:59:12 | 4.9806 | 1 | 347 | 89 | 78 | 3 | 24 | 0 | 0 | 4.3787 | 217.2354 | 213.004 | 103.0119 | 12.4863 | 131.3004 | 0 | 0 | 681.4168
1752010 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_BELEDİYE AVM M04_2095030 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:08:08 | 07.04.2021 21:13:39 | 2.0919 | 0 | 360 | 0 | 1 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0 | 324.9524 | 0 | 1.0183 | 124.2432 | 177.8475 | 0 | 0 | 628.0614
1741413 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 45-78-M00075_953264388_953264388 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:35:11 | 07.04.2021 07:02:09 | 0.44944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24374
1752090 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇEDERE TR-2 45-73-M00558_B_56401633_56401633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 22:08:11 | 07.04.2021 23:58:52 | 1.8447 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9229 | 0 | 0.027676 | 0 | 0.0027591 | 0 | 0 | 4.9533
1751841 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4406 35-04-K04406_99364293_99364293 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:46:41 | 07.04.2021 17:59:35 | 3.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15773
1741419 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_DSİ M06_72163658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:56:15 | 07.04.2021 07:17:59 | 0.36222 | 1 | 676 | 9 | 8 | 27 | 53 | 4 | 0 | 0.014568 | 46.7231 | 29.2713 | 0.63711 | 55.6677 | 4.9159 | 72.5707 | 0 | 209.8003
1741370 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_8355331_56358201_56358201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 00:34:00 | 07.04.2021 02:20:57 | 1.7825 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2666 | 0 | 0 | 0 | 0.89816 | 0 | 0 | 3.1648
1751512 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:31:34 | 07.04.2021 09:49:46 | 0.30333 | 1 | 1635 | 31 | 175 | 12 | 183 | 2 | 1 | 0.078686 | 133.9497 | 10.7309 | 94.5974 | 21.4009 | 60.1447 | 49.3992 | 1.079 | 371.3804
1752047 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-60 35-26-M00060_D _72295262 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:08:34 | 07.04.2021 21:08:47 | 1.0036 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1055
1751549 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_D_56357365_56357365 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 11:44:32 | 07.04.2021 15:54:18 | 4.1628 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 65.3474 | 0 | 0 | 0 | 50.4585 | 0 | 31.1315 | 146.9374
1751526 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_8971383_56357222_56357222 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:47:46 | 07.04.2021 12:23:32 | 2.5961 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3862 | 0 | 0.39542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7817
1751572 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:26:57 | 07.04.2021 12:11:25 | 1.7411 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 114.3971 | 0 | 0 | 0 | 2.1381 | 0 | 0 | 116.5353
1751718 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-984 35-03-M00984_D d1b_5792674 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:59:24 | 07.04.2021 16:06:25 | 4.1169 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 80.0962 | 0 | 0 | 0 | 55.7399 | 0 | 0 | 135.8361
1751741 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ESKİOBA TR-3 35-29-L00145_B_56400328_56400328 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:37:05 | 07.04.2021 14:48:53 | 2.1967 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.041 | 0 | 1.1 | 0 | 2.7406 | 0 | 0 | 18.8816
1741453 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜZÜMLER TR-1 35-29-L00650_950326617_950326617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:45:40 | 07.04.2021 10:26:34 | 2.6817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24596
1751818 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-197 GÖLCÜK KÖYÜ 35-14-L00197_962818716_962818716 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:14:00 | 07.04.2021 15:07:53 | 0.89806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035949
1741393 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_M-2878 M02_77678690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 03:01:46 | 07.04.2021 03:50:31 | 0.8125 | 0 | 856 | 0 | 2 | 3 | 48 | 1 | 0 | 0 | 242.6773 | 0 | 0.61746 | 155.0895 | 29.3649 | 2.5911 | 0 | 430.3403
1751735 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNLÜCE KÖYÜ TR-2 35-15-L00836_950383792_950383792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:28:54 | 07.04.2021 21:25:38 | 8.9456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80432
1741436 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞUŞLAR TR-2 45-79-M00103_950087029_950087029 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:48:09 | 07.04.2021 10:18:05 | 2.4989 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39426
1751944 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YAMANDERE TR-1 35-29-L00311_A_56400176_56400176 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:50:42 | 07.04.2021 18:30:34 | 1.6644 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.90211 | 0 | 0.7023 | 0 | 0.36536 | 0 | 0 | 1.9698
1751844 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4542 35-01-K04542_911089988_911089988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:56:49 | 07.04.2021 16:45:19 | 1.8083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75245
1752007 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUŞLUK ÇAMKÖY TR-1 45-75-M00144_A_56385664_56385664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:58:32 | 07.04.2021 21:43:05 | 2.7425 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0.26585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3438
1751509 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_A_56366459_56366459 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:34:28 | 07.04.2021 12:29:50 | 2.9228 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3367 | 0 | 0.96665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3034
1751615 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADALA TR-9 45-78-M00294_953271561_953271561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:16:32 | 07.04.2021 17:15:54 | 5.9894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1741479 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2060277 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:01:07 | 07.04.2021 09:09:24 | 0.13806 | 0 | 5417 | 0 | 17 | 1 | 677 | 0 | 4 | 0 | 156.0238 | 0 | 0.64995 | 0.51426 | 62.7012 | 0 | 41.144 | 261.0332
1751801 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EYKO TR-3 35-30-M00029_955315679_955315679 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:47:40 | 07.04.2021 17:54:16 | 4.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7364
1751901 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-106 ZEYTİNALANI 35-19-L00106_A_56390016_56390016 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:03:54 | 07.04.2021 16:36:36 | 0.545 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.6084 | 0 | 0.10715 | 0 | 3.6031 | 0 | 0 | 20.3186
1751744 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİ SEZGİNER SULAMA GRUBU 35-29-L00609_950326488_950326488 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:19:03 | 07.04.2021 15:26:03 | 3.1167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99829 | 0 | 0.091583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0899
1751644 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-2/TR-16 M07_2095189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:34:34 | 07.04.2021 11:34:37 | 0.00083333 | 0 | 4094 | 2 | 154 | 9 | 353 | 4 | 6 | 0 | 0.97138 | 0.0012099 | 0.07774 | 0.13875 | 0.24121 | 0.040017 | 0.21785 | 1.6881
1751721 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_A_56406996_56406996 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:58:47 | 07.04.2021 19:38:45 | 7.6661 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.4281 | 0 | 22.7323 | 0 | 17.4294 | 0 | 0 | 67.5898
1751970 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-185 35-18-L00185_950442402_950442402 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:52:34 | 07.04.2021 20:26:03 | 2.5581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6224
1741482 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:04:08 | 07.04.2021 09:07:48 | 0.061111 | 0 | 968 | 3 | 11 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7.8048 | 0.15424 | 0.78713 | 1.8636 | 1.5189 | 0 | 0 | 12.1287
1752016 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-36 35-15-L00230_A_56361798_56361798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:33:00 | 07.04.2021 20:04:37 | 0.52694 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0551 | 0 | 0.1128 | 0 | 0 | 1.1679
1741362 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _C_56389825_56389825 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 00:03:01 | 07.04.2021 00:47:36 | 0.74306 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3597 | 0 | 2.1785 | 0 | 0.91026 | 0 | 0 | 4.4485
1751867 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE-1 M08_2059506 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:26:28 | 07.04.2021 15:29:28 | 0.05 | 5 | 12615 | 48 | 474 | 34 | 2638 | 2 | 1 | 0.076481 | 129.116 | 2.4866 | 19.5269 | 11.1177 | 88.0041 | 2.4799 | 0.12757 | 252.9352
1751890 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-9 45-77-L00009_C_56403935_56403935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:41:16 | 07.04.2021 17:08:23 | 1.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38971 | 0 | 0 | 0.38971
1741488 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | M-2877 35-07-M02877_M-2878 M02_72353064 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:18:00 | 07.04.2021 10:24:04 | 1.1011 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.6262 | 0 | 0 | 0 | 2.1979 | 0 | 0 | 46.8241
1752059 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3121 35-10-M03121_97996298_97996298 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 21:02:25 | 07.04.2021 21:42:12 | 0.66306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66401
1741462 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956675615_956675615 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:12:51 | 07.04.2021 12:40:14 | 4.4564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8048
1752102 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-4 35-23-L00004_950422391_950422391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 22:17:33 | 08.04.2021 03:25:15 | 5.1283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28411
1751498 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | UZUNHASANLAR TR-1 35-17-M00471_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048766 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:09:19 | 07.04.2021 11:07:00 | 0.96139 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.6942 | 0 | 0.6553 | 0 | 0.056346 | 0 | 0 | 24.4059
1751996 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HOŞCALAR TR-1 45-74-M00106_945575560_945575560 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:34:00 | 07.04.2021 19:51:47 | 1.2964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16002
1741382 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/50 35-29-M00050_A a1b_48400082 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 01:54:44 | 07.04.2021 03:35:45 | 1.6836 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.98382 | 0 | 0 | 0 | 2.1534 | 0 | 0 | 3.1372
1751661 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-2 35-15-L00858__72373599_72373599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:21:13 | 07.04.2021 20:03:51 | 8.7106 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.4957 | 0 | 0 | 0 | 5.6283 | 0 | 0 | 64.1241
1751804 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-15 45-74-M00015_YURT ÖZEL M04_72236897 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:55:00 | 07.04.2021 16:11:41 | 2.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2658 | 0 | 0 | 0 | 16.2658
1751704 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-934 35-04-K00934_C_56383178_56383178 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:13:00 | 07.04.2021 14:14:40 | 2.0278 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.0528 | 0 | 0 | 0 | 7.2219 | 0 | 0 | 33.2747
1751810 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-6 35-31-L00331_47904064_56391348_56391348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:50:10 | 07.04.2021 18:56:11 | 5.1003 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | 0.045385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1624
1751624 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇEDERE TR-1 45-73-M00556_A_56401353_56401353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:20:04 | 07.04.2021 14:49:52 | 3.4967 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.102
1751933 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1083 35-04-K01083_E K-1083E1B_5774629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:45:31 | 07.04.2021 18:47:09 | 2.0272 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.1623 | 0 | 0 | 0 | 8.1263 | 0 | 0 | 63.2885
1751910 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-1 45-79-M00448_A_56406574_56406574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:56:34 | 07.04.2021 19:27:26 | 3.5144 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4457 | 0 | 0 | 0 | 7.9441 | 0 | 0 | 15.3898
1752019 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUDERBENT TR-5 45-73-M00536_945651608_945651608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:29:06 | 07.04.2021 21:43:23 | 2.2381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1495
1751873 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1054 35-02-M01054_A_56382105_56382105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:17:52 | 07.04.2021 16:23:39 | 1.0964 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.7709 | 0 | 0 | 0 | 3.8219 | 0 | 0 | 32.5927
1751973 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134727 M07_53134727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:04:58 | 07.04.2021 18:05:18 | 0.0055556 | 0 | 395 | 10 | 26 | 3 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0.36773 | 0.020897 | 0.010419 | 2.8711 | 0.034143 | 0.4291 | 0 | 3.7334
1741399 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152106 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 03:55:22 | 07.04.2021 10:08:23 | 6.2169 | 5 | 621 | 9 | 79 | 11 | 94 | 0 | 0 | 37.0915 | 1078.1871 | 89.523 | 128.6108 | 1689.0769 | 214.8605 | 0 | 0 | 3237.3499
1751515 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:48:21 | 07.04.2021 09:55:03 | 0.11167 | 0 | 1609 | 11 | 466 | 13 | 188 | 6 | 0 | 0 | 26.8164 | 0.68406 | 18.243 | 12.2636 | 20.7702 | 59.114 | 0 | 137.8912
1751893 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035421 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 15:59:27 | 07.04.2021 17:42:38 | 1.7195 | 1 | 1265 | 113 | 222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.026475 | 232.4535 | 65.2105 | 70.4631 | 0 | 70.2847 | 0 | 0 | 438.4383
1751538 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3696 35-02-K03696_35-02-K03696_2351602 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:07:27 | 07.04.2021 10:58:42 | 0.85417 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 194.0991 | 0 | 0 | 0 | 44.5644 | 0 | 0 | 238.6635
1741485 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140187 M06_53140187 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:04:47 | 07.04.2021 21:55:19 | 12.8422 | 0 | 183 | 2 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 335.0865 | 88.6702 | 39.1224 | 0 | 224.946 | 0 | 0 | 687.825
1752036 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-12 45-82-M00012_B_56401158_56401158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:56:21 | 07.04.2021 20:34:40 | 0.63861 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53.5187 | 0 | 0 | 0 | 5.7639 | 0 | 0 | 59.2826
1751913 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-3 45-71-M01044_D_56352461_56352461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:23:36 | 07.04.2021 18:54:31 | 1.5153 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.7401 | 0 | 0 | 0 | 6.4647 | 0 | 0 | 45.2048
1741465 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | İLYASÇILAR TR-1 45-71-M01671_45-71-M01671_2354141 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:48:00 | 07.04.2021 13:20:53 | 4.5481 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.7813 | 0 | 0 | 0 | 0.9761 | 0 | 0 | 33.7574
1752056 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-278 DM-1/TR-19 35-14-L00278_956645438_956645438 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:50:08 | 07.04.2021 21:54:50 | 1.0783 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95042
1751993 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-22-M00026_955266123_955266123 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:42:49 | 07.04.2021 20:13:33 | 2.5122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1977
1751850 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-3 ARNAVUTLAR 45-79-M00507_B_56387096_56387096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:36:03 | 07.04.2021 16:18:58 | 1.7153 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3126 | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1096
1751701 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_95000074367_95000074367 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:03:55 | 07.04.2021 18:24:27 | 6.3422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3239 | 0 | 0 | 0 | 94.2956 | 0 | 0 | 102.6195
1741422 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM06/TR-01 45-73-M00053_DM-6/25 M011_67583632 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:58:57 | 07.04.2021 07:33:00 | 0.5675 | 0 | 20 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.3582 | 0 | 0.35752 | 6.3538 | 4.621 | 44.092 | 0 | 56.7825
1751950 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİN KOOP. ÖZEL TR 35-23-M00205Ö_93537146_93537146 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:04:36 | 07.04.2021 22:13:23 | 5.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0213 | 0 | 6.1345 | 0 | 7.1559
1741448 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | MESCİTLİ S. KASAP GRB. TR-5 35-15-L01011_35-15-L01011_2364778 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:08:04 | 07.04.2021 23:35:10 | 15.4517 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0027892 | 0 | 119.9785 | 0 | 58.0116 | 0 | 0 | 177.9929
1751527 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-3 45-83-L00441_B_56401756_56401756 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:52:07 | 07.04.2021 12:38:53 | 2.7794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64883
1741471 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-23 35-19-L00023_A_56390073_56390073 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:46:25 | 07.04.2021 14:28:07 | 5.695 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1785 | 0 | 2.5506 | 0 | 0.018029 | 0 | 0 | 18.7471
1751504 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM TR-2 35-30-L00128_955303474_955303474 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:13:13 | 07.04.2021 12:53:12 | 3.6664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1608
1741494 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3333 (YATIRIM REZERVE) 35-04-M03333_A_56369608_56369608 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:12:00 | 07.04.2021 11:09:48 | 1.9633 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.6366 | 0 | 0 | 0 | 24.9286 | 0 | 0 | 64.5652
1751690 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HİKMET TRAŞOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00195_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099243 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:47:58 | 07.04.2021 16:13:00 | 4.4172 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3514 | 0 | 2.0048 | 0 | 0 | 19.3561
1751713 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-3 35-27-M00764_35-27-M00764_72382992 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:47:29 | 07.04.2021 15:17:43 | 3.5039 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.698 | 0 | 57.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6617
1751813 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARILAR KÖYÜ TR-2 35-27-L00264_98891815_98891815 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:57:00 | 07.04.2021 20:46:02 | 6.8172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75568
1751667 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:48:35 | 07.04.2021 12:04:32 | 0.26583 | 4 | 806 | 11 | 98 | 20 | 53 | 0 | 4 | 4.4291 | 39.7839 | 3.5518 | 5.6487 | 26.1083 | 5.3136 | 0 | 2.3352 | 87.1706
1741454 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3555 35-01-K03555_C_56383246_56383246 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:24:46 | 07.04.2021 12:02:23 | 3.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.383 | 0 | 0 | 84.383
1751521 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-3 35-15-L00969_A_56367939_56367939 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:40:07 | 07.04.2021 13:25:45 | 3.7606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.172
1751627 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_950461826_950461826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:19:06 | 07.04.2021 18:24:02 | 7.0822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.956
1741408 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-16 35-15-L01032_48663735_56361710_56361710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 05:39:18 | 07.04.2021 16:00:38 | 10.3556 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.2692 | 0 | 0 | 0 | 2.1737 | 0 | 0 | 103.4429
1751819 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_AYDOĞDU M02_2309298 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:14:00 | 07.04.2021 15:56:16 | 1.7044 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.5987 | 0 | 0 | 0 | 0.26273 | 0 | 0 | 22.8614
1752022 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_950424272_950424272 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:26:17 | 07.04.2021 21:03:34 | 1.6214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33063
1751922 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-11/01a (TR-8/13) 45-71-M00375_45-71-M00375_2362198 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:24:16 | 07.04.2021 17:27:53 | 1.0603 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1321
1751896 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-150 45-78-M00150_A TR150/A01_49409279 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:33:38 | 07.04.2021 18:41:55 | 3.1381 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6275
1741368 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-175 45-78-L00175_49380854_56407669_56407669 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 00:23:13 | 07.04.2021 02:05:12 | 1.6997 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8812
1751541 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP İKİOLUK MAH.TR-1 45-78-M00818_49206975_56387411_56387411 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:28:41 | 07.04.2021 11:26:24 | 1.9619 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61279 | 0 | 0.20932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82211
1752088 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-185 35-18-L00185_950442317_950442317 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 22:12:00 | 07.04.2021 23:49:57 | 1.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092034
1741411 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | VEZİROĞLU TR-1 45-71-M01034_45-71-M01034_42027125 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:26:08 | 07.04.2021 07:47:07 | 1.3497 | 0 | 62 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9601 | 0 | 3.4278 | 0 | 1.7229 | 0 | 0 | 17.1109
1751567 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | AHMETLİ TR-1 35-26-L00125_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041217 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:18:27 | 07.04.2021 12:04:39 | 1.77 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2726 | 0 | 1.7912 | 0 | 0.9054 | 0 | 0 | 15.9692
1741388 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_HANAYLIKUYU M08_72306397 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 02:22:52 | 07.04.2021 06:37:58 | 4.2517 | 0 | 12 | 6 | 56 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.0145 | 10.0419 | 98.1488 | 0 | 34.4571 | 0 | 0 | 154.6622
1751853 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-12 35-15-L00197_A_56368287_56368287 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:00:16 | 07.04.2021 19:52:37 | 4.8725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98391 | 0 | 6.5781 | 0 | 0 | 7.5621
1751959 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-569 35-02-K00569_B_56355452_56355452 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:22:53 | 07.04.2021 18:58:31 | 1.5939 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70.1243 | 0 | 0 | 0 | 38.2873 | 0 | 0 | 108.4116
1741431 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-907 35-04-K00907_98968300_98968300 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:42:25 | 07.04.2021 11:31:26 | 3.8169 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.6163 | 0 | 0 | 0 | 2.1157 | 0 | 0 | 18.7321
1751796 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/11 45-72-M00011_956480169_956480169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:24:21 | 07.04.2021 17:45:56 | 4.3597 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14367 | 0 | 0.0075635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15123
1752045 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3027 35-10-K03027_98132344_98132344 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:00:59 | 07.04.2021 20:55:19 | 0.90556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0668
1741474 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | M-292 OĞLANANASI HAVUZ TR 35-22-M00643_C_56356844_56356844 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:39:25 | 07.04.2021 10:03:37 | 1.4033 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.017764 | 0 | 0.61907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63684
1751693 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-421 35-01-K00421_910394827_910394827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:58:10 | 07.04.2021 15:54:49 | 3.9442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64076
1752002 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BELENYAKA TR-1 45-73-M00713_B_56390494_56390494 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:41:52 | 07.04.2021 20:30:02 | 1.8028 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7861
1751501 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_B_56371089_56371089 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:54:57 | 07.04.2021 16:42:10 | 7.7869 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.7764 | 0 | 3.3337 | 0 | 10.6776 | 0 | 0 | 72.7877
1751833 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇATALKÖPRÜ TR-1 45-83-L00253_A_56399788_56399788 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:33:22 | 07.04.2021 21:09:45 | 6.6064 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.596 | 0 | 1.6141 | 0 | 22.5477 | 0 | 0 | 27.7577
1751524 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53133087 M06_53133087 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:52:00 | 07.04.2021 17:44:00 | 7.8667 | 0 | 764 | 72 | 117 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 661.1466 | 96.8782 | 191.4611 | 0 | 185.5778 | 0 | 0 | 1135.0637
1751839 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-2 45-75-M00337_C_56398563_56398563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:56:00 | 07.04.2021 15:43:37 | 0.79361 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3356 | 0 | 0.094271 | 0 | 0.74871 | 0 | 0 | 2.1786
1751770 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ S. KASAP GRB. TR-5 35-15-L01011_B_56361622_56361622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:02:19 | 07.04.2021 23:46:19 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072768 | 0 | 0.42801 | 0 | 0 | 0.50078
1752065 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-6 35-15-L00642__72372733_72372733 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 21:16:53 | 08.04.2021 02:08:54 | 4.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7799 | 0 | 0 | 4.7799
1741491 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2362 35-03-M02362_A_56404391_56404391 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:47:56 | 07.04.2021 09:45:43 | 0.96306 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.7877 | 0 | 0 | 0 | 15.9095 | 0 | 0 | 24.6973
1741451 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48078210_56387530_56387530 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:14:34 | 07.04.2021 10:18:14 | 2.0611 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5897 | 0 | 0.68525 | 0 | 11.5938 | 0 | 0 | 25.8688
1751584 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:46:54 | 07.04.2021 13:08:38 | 2.3622 | 3 | 12 | 39 | 168 | 11 | 37 | 0 | 0 | 15.4495 | 13.9286 | 177.7284 | 301.9449 | 255.1638 | 64.0467 | 0 | 0 | 828.2619
1741497 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-1 35-29-L00565_B_56360459_56360459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:58:46 | 07.04.2021 10:39:02 | 1.6711 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681
1751587 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ KELTEPE MEV. TR-30 35-15-L01054_950404474_950404474 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:32:13 | 07.04.2021 19:10:46 | 8.6425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6686
1741391 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 03:01:05 | 07.04.2021 03:14:21 | 0.22111 | 54 | 7358 | 5 | 193 | 21 | 673 | 0 | 1 | 112.8991 | 640.1397 | 0.44623 | 14.3425 | 104.9702 | 86.7789 | 0 | 11.4218 | 970.9985
1752062 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_950423769_950423769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 21:05:10 | 08.04.2021 00:49:56 | 3.7461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3453
1751985 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_953203518_953203518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:20:53 | 07.04.2021 21:12:36 | 2.8619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34758
1751544 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN MERKEZ DM 35-21-L00002_KARABURUN TR-14 MERKEZ L02_72170404 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:43:26 | 07.04.2021 13:27:00 | 3.7261 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 487.083 | 0 | 0 | 0 | 394.9468 | 0 | 0 | 882.0298
1741371 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_B_56371089_56371089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 00:20:42 | 07.04.2021 03:16:31 | 2.9303 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.3983 | 0 | 0.90902 | 0 | 2.2492 | 0 | 0 | 23.5565
1741428 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_48103956_56384425_56384425 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:44:00 | 07.04.2021 09:27:00 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0928 | 0 | 0 | 12.0928
1751750 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-89 45-85-M00040_45-85-M00040_2358057 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:46:51 | 07.04.2021 14:08:23 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45175
1751756 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1906 35-10-K01906__72538690_72538690 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:43:30 | 07.04.2021 15:01:47 | 2.3047 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 0 | 7.3796 | 0 | 0.23312 | 0 | 0 | 19.3827
1751899 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-77 (M-777) 35-30-M00777_TR-15 M01_72056897 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:08:08 | 07.04.2021 16:08:32 | 0.0066667 | 0 | 3086 | 0 | 1 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | 4.6883 | 0 | 0.0015091 | 0 | 0.37991 | 0.40507 | 0.00067083 | 5.4754
1752048 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | İNNİCE TR-1 45-81-M00035_A_56402949_56402949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:27:10 | 07.04.2021 21:11:48 | 0.74389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0692
1751550 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-3 35-26-L00330__72372046_72372046 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:22:00 | 07.04.2021 13:14:50 | 2.8806 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 75.7533 | 0 | 0 | 0 | 23.137 | 0 | 0 | 98.8903
1751882 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-7 35-25-M00144_956638721_956638721 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:27:36 | 07.04.2021 17:57:09 | 2.4925 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8835
1751696 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_48025146_56353959_56353959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:58:40 | 07.04.2021 13:37:35 | 1.6486 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1786 | 0 | 1.3947 | 0 | 0.36728 | 0 | 0 | 4.9406
1751719 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_913521315_913521315 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:21:29 | 07.04.2021 18:57:11 | 6.595 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3288
1751596 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI AVŞAR TR-1 45-75-M00293_45-75-M00293_2373266 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:47:05 | 07.04.2021 11:56:27 | 1.1561 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4175
1751742 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2537 35-09-K02537_913402024_913402024 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:36:02 | 07.04.2021 13:33:57 | 0.96528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3556 | 0 | 0 | 1.3556
1751865 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KULALAR TR-1 45-74-M00208_A_56353680_56353680 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:07:07 | 07.04.2021 17:42:08 | 2.5836 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9959 | 0 | 0 | 0 | 7.1487 | 0 | 0 | 17.1446
1751533 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4408 35-01-K04408_35-01-K04408_65794506 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:01:37 | 07.04.2021 10:13:34 | 0.19917 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.2735 | 0 | 0 | 0 | 2.9547 | 0 | 0 | 31.2283
1741394 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_D_56371157_56371157 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 02:52:11 | 07.04.2021 05:14:01 | 2.3639 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9352 | 0 | 1.8829 | 0 | 0 | 14.8181
1752028 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1579 35-01-K01579_910394213_910394213 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:37:00 | 07.04.2021 20:44:29 | 1.1247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1751928 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-217 35-01-K00217_910875255_910875255 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:28:24 | 07.04.2021 20:32:54 | 4.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7648 | 0 | 0 | 3.7648
1741460 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-16 35-15-L01032_48663693_56361674_56361674 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:41:00 | 07.04.2021 13:53:06 | 5.2017 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0869 | 0 | 0 | 0 | 0.71082 | 0 | 0 | 19.7978
1751965 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2877 35-02-K02877_910152799_910152799 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:42:53 | 07.04.2021 19:43:33 | 2.0111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48639
1751659 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NARINCALISÜLEYMAN KERİMLİ MAH. TR 45-77-L00211_945494797_945494797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:28:42 | 07.04.2021 14:49:47 | 3.3514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20377
1751988 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | FİKRİ KOÇTÜRK-2 45-71-M00789_45-71-M00789_2354854 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:24:07 | 07.04.2021 22:08:38 | 3.7419 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8848 | 0 | 8.4829 | 0 | 0.39294 | 0 | 0 | 13.7606
1741437 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_A_56371088_56371088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:56:11 | 07.04.2021 08:30:38 | 0.57417 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6785 | 0 | 0.25417 | 0 | 1.1404 | 0 | 0 | 5.073
1741480 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2312362 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:01:52 | 07.04.2021 09:13:29 | 0.19358 | 0 | 5416 | 0 | 17 | 1 | 677 | 0 | 4 | 0 | 218.7598 | 0 | 0.91149 | 0.72121 | 87.9331 | 0 | 57.7009 | 366.0265
1741374 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_TOYGAR M03_66716003 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 01:22:21 | 07.04.2021 01:41:28 | 0.31861 | 0 | 654 | 36 | 243 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 36.6625 | 12.0268 | 36.762 | 13.3079 | 3.9199 | 3.4147 | 0 | 106.0937
1751951 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KAYALIOĞLU KÖK 45-72-L00070_KAYALIOĞLU ÇIKIŞ L01_66592870 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 17:16:50 | 07.04.2021 17:19:56 | 0.051439 | 0 | 710 | 5 | 88 | 13 | 85 | 3 | 3 | 0 | 8.1707 | 16.5035 | 0.34464 | 10.4045 | 2.4595 | 19.0797 | 7.4265 | 64.389
1751945 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KADIKÖY ÇERKEZBÜKÜ TR-2 35-16-M00275_A_56353598_56353598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:03:12 | 07.04.2021 20:57:43 | 3.9086 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5353
1751702 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2008 35-02-K02008_910396990_910396990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:55:50 | 07.04.2021 12:55:51 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96055 | 0 | 0 | 0.96055
1751553 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-175 35-02-K00175_910015793_910015793 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:07:25 | 07.04.2021 12:12:56 | 2.0919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41966
1751653 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_53139537 M02_53139537 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:23:58 | 07.04.2021 14:33:20 | 3.1561 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.158
1751802 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:57:14 | 07.04.2021 17:18:57 | 0.36194 | 3 | 531 | 231 | 97 | 15 | 49 | 0 | 0 | 5.9678 | 29.8471 | 54.155 | 18.4317 | 11.7863 | 8.3971 | 0 | 0 | 128.585
1751908 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_DAĞITIM TRAFO KARABURUN TR-1/9 L03_72179596 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 16:18:31 | 07.04.2021 16:52:38 | 0.56849 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1307 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 8.1586
1751576 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-10 35-23-M00010_D_56364730_56364730 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:38:59 | 07.04.2021 15:08:23 | 4.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0471 | 0 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 0 | 6.1261
1751862 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953368674_953368674 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:03:32 | 07.04.2021 18:41:43 | 3.6364 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8727
1751739 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4237 35-03-K04237_B_60984787_60984787 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:29:13 | 07.04.2021 19:32:56 | 7.0619 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 265.5331 | 0 | 0 | 0 | 33.5503 | 0 | 0 | 299.0834
1751570 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-44/1 45-82-M00076_A_56390440_56390440 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:22:34 | 07.04.2021 15:40:47 | 5.3036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5277
1751716 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_950425295_950425295 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:17:30 | 07.04.2021 14:09:04 | 1.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1817 | 0 | 0 | 5.1817
1752031 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1662 35-01-K01662_911442780_911442780 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:35:30 | 07.04.2021 21:09:45 | 1.5708 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 2.3307
1751676 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-2 L14_2090779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:53:43 | 07.04.2021 11:55:57 | 0.037222 | 0 | 2701 | 0 | 13 | 1 | 854 | 0 | 0 | 0 | 24.7502 | 0 | 0.20072 | 2.4002 | 15.4109 | 0 | 0 | 42.762
1751971 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_HatBaşıAyırıcı_53136551 L04_53136551 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:54:11 | 07.04.2021 19:03:39 | 1.1578 | 0 | 60 | 34 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89482 | 4.3138 | 0.63516 | 0.10611 | 0 | 0 | 0 | 5.9499
1751530 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAĞCILAR TR-4 45-71-M01477_A_56399243_56399243 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:54:01 | 07.04.2021 14:24:42 | 4.5114 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.2816 | 0 | 0 | 0 | 2.1326 | 0 | 0 | 33.4142
1751925 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-4 45-80-M00139_45-80-M00139_2373715 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:23:57 | 07.04.2021 17:45:37 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4413
1751991 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-3 ARNAVUTLAR 45-79-M00507_B_56387096_56387096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:18:54 | 07.04.2021 20:17:11 | 1.9714 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7579 | 0 | 1.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7175
1751613 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_47875030_56380208_56380208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:18:35 | 07.04.2021 13:33:32 | 2.2492 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0.20149 | 0 | 1.2148 | 0 | 0 | 4.7763
1741463 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-33 35-15-L00236_35-15-L00236_2364867 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:19:27 | 07.04.2021 10:55:58 | 2.6086 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5363 | 0 | 13.9764 | 0 | 0 | 26.5127
1741414 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | MÜDÜROĞLU KÖK 35-26-M00940_HALİL KOYUNCU M04_65893189 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:49:00 | 07.04.2021 07:31:55 | 0.71528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.812 | 0 | 657.0069 | 0 | 678.8189
1751948 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN OKUL YANI TR-2 35-31-L00052_47863731_56393982_56393982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:03:38 | 07.04.2021 18:05:46 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5467
1751842 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-3 45-71-M01044_D_56352461_56352461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:49:52 | 07.04.2021 16:37:33 | 1.7947 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.1162 | 0 | 0 | 0 | 8.7849 | 0 | 0 | 51.9011
1741477 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZLUCA TR-1 45-73-M00500_945688376_945688376 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:35:52 | 07.04.2021 11:12:15 | 2.6064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019801
1741420 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:02:55 | 07.04.2021 07:03:11 | 0.0044444 | 3 | 1351 | 62 | 393 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0.005017 | 0.51024 | 1.1584 | 0.20541 | 0.36335 | 0.29899 | 0 | 0 | 2.5414
1752091 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2075 35-02-M02075__72410395_72410395 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 22:03:37 | 08.04.2021 03:49:11 | 5.7594 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 285.9326 | 0 | 0 | 0 | 7.5328 | 0 | 0 | 293.4654
1751656 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BALABANLI FİKRET TEKELİ SULAMA GRB TR-6 35-15-M00335_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048899 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:39:00 | 07.04.2021 15:59:47 | 4.3464 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.9435 | 0 | 13.1413 | 0 | 14.2284 | 0 | 0 | 32.3133
1751507 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TÜRKELLİ TR-6 35-28-M00459_35-28-M00459_2372080 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:47:02 | 07.04.2021 09:54:00 | 0.11611 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.8046 | 0 | 0 | 0 | 1.6688 | 0 | 0 | 9.4734
1751556 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-5 45-73-M00395_A_56394447_56394447 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:50:40 | 07.04.2021 11:01:04 | 1.1733 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17.3419 | 0 | 0.84615 | 0 | 2.7225 | 0 | 7.0282 | 27.9387
1751788 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3023 35-01-K03023_911212538_911212538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:24:45 | 07.04.2021 16:16:59 | 2.8706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1377
1751834 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-3 35-27-L00218_98931682_98931682 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:34:50 | 07.04.2021 15:54:11 | 1.3225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55047
1751980 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_HANAYLIKUYU M08_72306333 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:53:56 | 07.04.2021 18:36:33 | 0.71028 | 0 | 7 | 6 | 45 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.5774 | 1.8781 | 18.3817 | 0 | 6.5043 | 0 | 0 | 28.3414
1751957 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/83C 45-83-M00738_915900099_915900099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:27:24 | 07.04.2021 18:43:27 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1751619 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 35-27-M00002_95000471895_95000471895 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:17:24 | 07.04.2021 13:08:04 | 1.8444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167
1751934 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-2537 35-09-K02537_35-09-K02537_45407086 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:51:06 | 07.04.2021 18:23:03 | 1.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8968 | 0 | 0 | 55.8968
1751911 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BALABANLI FİKRET TEKELİ SULAMA GRB TR-6 35-15-M00335_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048899 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:22:00 | 07.04.2021 18:48:42 | 2.445 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 0 | 6.977 | 0 | 7.0237 | 0 | 0 | 16.7858
1751765 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-17 35-32-L00116_A_65507587_65507587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:57:54 | 07.04.2021 14:04:57 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1149 | 0 | 0.38461 | 0 | 0 | 0.49951
1751688 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR- 17 45-74-M00017_TR-18 CENGİZ TOPEL M01_72234337 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 12:04:48 | 07.04.2021 12:29:28 | 0.41111 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.3765 | 0 | 0 | 0 | 2.7773 | 0 | 0 | 21.1538
1752080 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-49 35-26-M00049_E a1b_5759486 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 21:50:55 | 07.04.2021 22:32:33 | 0.69389 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3944
1741406 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_MEDYA M21_2050822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:04:05 | 07.04.2021 06:17:21 | 0.22111 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 30 | 308 | 29 | 47 | 0 | 80.5003 | 0 | 0 | 203.5691 | 110.4072 | 178.2827 | 201.2543 | 774.0135
1741446 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:14:12 | 07.04.2021 08:27:03 | 0.21417 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0.046838 | 11.533 | 0.22064 | 0.051699 | 2.573 | 4.1037 | 0 | 0 | 18.5289
1751725 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVA TR-2 35-32-L00022_A_56393819_56393819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:48:34 | 07.04.2021 14:42:10 | 2.8933 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7621 | 0 | 0.24544 | 0 | 9.5513 | 0 | 0 | 12.5588
1751579 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1540 35-01-M01540_910560818_910560818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:36:20 | 07.04.2021 13:40:53 | 3.0758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63865
1751871 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55/A 45-77-L00079_945490678_945490678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:15:07 | 07.04.2021 19:31:41 | 4.2761 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8828
1751539 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2337 35-03-K02337_911006199_911006199 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:58:12 | 07.04.2021 11:35:49 | 1.6269 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8291
1741386 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 02:40:21 | 07.04.2021 02:57:00 | 0.2775 | 4 | 806 | 11 | 98 | 20 | 53 | 0 | 4 | 3.8376 | 34.4337 | 2.854 | 4.1419 | 18.2793 | 3.0472 | 0 | 0.89885 | 67.4926
1751496 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | YENİ ÇİFTLİK TR-3 35-32-L00079_35-32-L00079_2349797 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:53:11 | 07.04.2021 10:38:46 | 1.7597 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.1632 | 0 | 3.8061 | 0 | 5.4324 | 0 | 0 | 19.4016
1741486 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KAYALIOĞLU KÖK 45-72-L00070_KAYALIOĞLU ÇIKIŞ L01_66592886 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:05:07 | 07.04.2021 09:39:51 | 0.57889 | 0 | 710 | 5 | 88 | 13 | 85 | 3 | 3 | 0 | 98.6265 | 201.3936 | 4.398 | 140.9639 | 30.7748 | 241.8665 | 98.3925 | 816.4157
1741466 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_45-71-M00978_2355322 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:36:02 | 07.04.2021 12:36:44 | 4.0117 | 0 | 99 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.6839 | 0 | 0.65982 | 0 | 6.2249 | 0 | 0 | 54.5686
1741429 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-25/M-22/M-23/M-24/İZSU M03_72070653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:52:07 | 07.04.2021 08:34:00 | 0.69806 | 0 | 661 | 0 | 6 | 1 | 49 | 0 | 1 | 0 | 75.6979 | 0 | 0.95195 | 6.3436 | 20.2748 | 0 | 0.00066392 | 103.2689
1751745 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2116 35-03-M02116_913636245_913636245 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:34:56 | 07.04.2021 15:05:59 | 2.5175 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.6344 | 0 | 0 | 0 | 18.8861 | 0 | 0 | 40.5205
1751994 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEKLİK TR-1 35-16-M00036_953324598_953324598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:36:02 | 08.04.2021 00:07:58 | 5.5322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072791
1751808 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BELENYAKA TR-4 45-73-M00701_B_56386318_56386318 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:44:12 | 07.04.2021 15:07:07 | 1.3819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70949
1751602 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-11 45-74-M00011_DAĞITIM TRAFO TR-11 M04_72233550 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 11:14:15 | 07.04.2021 11:50:55 | 0.61085 | 0 | 364 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1359 | 0 | 0.34135 | 0 | 2.6219 | 0 | 0 | 35.0991
1741423 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİ HARMANDALI TR-2 45-71-M00892_45-71-M00892_2355983 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 01:54:44 | 07.04.2021 09:33:00 | 7.6378 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7983 | 0 | 20.1016 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 35.6
1752000 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | MAMATLI TR-1 45-78-M00885_45-78-M00885_2351826 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:36:53 | 07.04.2021 20:18:11 | 1.6883 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9849 | 0 | 0 | 0 | 0.07823 | 0 | 0 | 4.0631
1751954 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1 45-71-M00001_953222643_953222643 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:14:05 | 07.04.2021 18:35:22 | 1.3547 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 0.58946 | 0 | 0 | 3.0955
1751977 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 (M-701) 35-30-M00701_955299715_955299715 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:59:50 | 07.04.2021 20:42:03 | 2.7036 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9456
1751768 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-117 35-19-L00117_956683806_956683806 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:55:39 | 07.04.2021 16:26:41 | 3.5172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1257
1741489 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-9 45-71-M00386_45-71-M00386_66182425 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:00:19 | 07.04.2021 16:58:44 | 7.9736 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 79.1034 | 0 | 6.4393 | 0 | 90.6959 | 0 | 0 | 176.2385
1751522 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKÇAKÖY TR-1 45-71-M01662_43182693_56393068_56393068 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:25:26 | 07.04.2021 13:48:53 | 4.3908 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.47 | 0 | 0 | 0 | 1.6257 | 0 | 0 | 14.0958
1752077 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_946419079_946419079 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 21:39:12 | 07.04.2021 22:44:29 | 1.0881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030784
1752017 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1383 35-01-K01383_D_56378527_56378527 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:28:46 | 07.04.2021 20:02:35 | 0.56361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5758 | 0 | 0 | 27.5758
1751536 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TARIMSAL SULAMA TR-18 45-72-M00431_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111052 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:00:18 | 07.04.2021 12:24:58 | 2.4111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4717 | 0 | 10.9607 | 0 | 0 | 14.4323
1741449 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_KARABAĞLAR M26_2307679 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:11:26 | 07.04.2021 09:38:56 | 1.4583 | 0 | 8545 | 0 | 0 | 16 | 781 | 20 | 29 | 0 | 3252.4626 | 0 | 0 | 670.6689 | 1296.1902 | 2528.7508 | 912.3458 | 8660.4183
1751705 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-5 35-15-L00247_B_56361703_56361703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:39:40 | 07.04.2021 20:56:28 | 9.28 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.5796 | 0 | 13.0493 | 0 | 29.6177 | 0 | 0 | 76.2466
1751848 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKELLİ TR-7 35-28-M00461_953395285_953395285 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:57:54 | 07.04.2021 16:56:24 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054768 | 0 | 0 | 0.0054768
1752040 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 35-18-L00096_950453459_950453459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:11:29 | 07.04.2021 23:09:38 | 2.9692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1814
1751891 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_45-71-M00999_2357089 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:15:37 | 07.04.2021 20:43:50 | 5.4703 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5783 | 0 | 0.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0142
1752083 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 21:54:55 | 08.04.2021 00:28:20 | 2.5569 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.255 | 0 | 0 | 0 | 2.5225 | 0 | 0 | 33.7775
1751519 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MAMATLI TR-1 45-78-M00885_49184635_56406075_56406075 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:50:39 | 07.04.2021 17:13:51 | 7.3864 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4998
1752103 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-42 35-14-L00042_956643643_956643643 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 22:43:10 | 07.04.2021 23:47:25 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27787
1741469 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1294 35-04-K01294_35-04-K01294_2359159 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:48:02 | 07.04.2021 09:15:00 | 0.44944 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 78.203 | 0 | 0 | 0 | 6.0423 | 0 | 0 | 84.2453
1741426 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALAŞARLI M.ÇETİN GRUBU TR-3 35-15-L00221_A_56367945_56367945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:11:37 | 07.04.2021 19:35:26 | 12.3969 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1073
1751997 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-14 45-78-M01150_49274955_56384115_56384115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:37:38 | 07.04.2021 20:51:37 | 2.2331 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0836
1752049 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2921 35-02-M02921_912450378_912450378 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:44:00 | 07.04.2021 21:59:51 | 1.2642 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7739
1752026 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2120660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:46:22 | 07.04.2021 21:06:00 | 1.3272 | 1 | 375 | 35 | 37 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0.28467 | 91.8949 | 52.689 | 7.246 | 107.8849 | 26.3748 | 38.5544 | 0 | 324.9286
1752003 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİBEYLİ TR-5 45-80-M00087_965906046_965906046 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:51:23 | 07.04.2021 21:09:06 | 2.2953 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62421
1751525 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-149 35-19-L00149_6374048_56373685_56373685 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:47:23 | 07.04.2021 11:31:58 | 1.7431 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.7513 | 0 | 5.5379 | 0 | 1.1288 | 0 | 0 | 25.418
1751857 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-40 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01040_45-80-M01040_2361210 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:04:26 | 07.04.2021 17:23:38 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8465
1751548 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2417 35-01-K02417_911749684_911749684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:15:16 | 07.04.2021 12:28:47 | 2.2253 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2794
1751571 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TARIMSAL SULAMA TR-1 45-78-L00401_953249028_953249028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:18:28 | 07.04.2021 11:28:07 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97011
1751840 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞARLAR TR-2 45-73-M00600_A_56386394_56386394 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:29:42 | 07.04.2021 16:24:46 | 1.9178 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6897 | 0 | 0.04696 | 0 | 4.4569 | 0 | 0 | 9.1935
1751817 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1297 35-02-M01297_C_56381160_56381160 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:12:12 | 07.04.2021 14:51:17 | 0.65139 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.8851 | 0 | 0 | 0 | 10.1701 | 0 | 0 | 23.0551
1751780 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56368486_56368486 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:24:00 | 07.04.2021 14:54:16 | 1.5044 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74.6522 | 0 | 0 | 0 | 12.7458 | 0 | 0 | 87.3979
1741452 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-33 45-77-L00033_C_56395138_56395138 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:29:00 | 07.04.2021 09:23:00 | 0.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.5513 | 0 | 0 | 0 | 3.2248 | 0 | 0 | 6.7761
1751800 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3949 35-02-K03949_950225835_950225835 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:41:24 | 07.04.2021 18:44:39 | 5.0542 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8055
1751920 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-3 (DM-2 KESİKBAŞ) M13_2312223 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 16:32:57 | 07.04.2021 16:50:22 | 0.29007 | 0 | 5015 | 0 | 40 | 4 | 268 | 0 | 0 | 0 | 281.0641 | 0 | 5.6711 | 10.5709 | 77.9253 | 0 | 0 | 375.2315
1751588 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/09A (MALTA SPOR) 45-71-M00212_953208430_953208430 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:48:36 | 07.04.2021 15:21:31 | 4.5486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2198
1741392 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEKELLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01268_44415594_56387801_56387801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 03:03:56 | 07.04.2021 08:09:05 | 5.0858 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.8045 | 0 | 1.0141 | 0 | 6.1967 | 0 | 0 | 24.0153
1741458 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DERBENT TR-3 45-83-L00323_B_56400083_56400083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:18:46 | 07.04.2021 11:08:58 | 2.8367 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.0972 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 0 | 0 | 25.4368
1752106 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076426 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 23:10:59 | 07.04.2021 23:22:20 | 0.18917 | 0 | 662 | 15 | 185 | 5 | 173 | 0 | 0 | 0 | 41.2861 | 1.4401 | 11.6566 | 6.7418 | 15.9483 | 0 | 0 | 77.0728
1741415 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI FİKRET TEKELİ SULAMA GRB TR-6 35-15-M00335_B_56373052_56373052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:44:39 | 07.04.2021 08:49:15 | 2.0767 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75199 | 0 | 2.5917 | 0 | 0 | 3.3437
1741478 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_A_56382978_56382978 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:22:55 | 07.04.2021 10:09:22 | 1.7742 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3299 | 0 | 1.7062 | 0 | 9.2674 | 0 | 0 | 12.3034
1751794 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2537 35-09-K02537_913262614_913262614 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:33:21 | 07.04.2021 17:13:27 | 3.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8147 | 0 | 0 | 12.8147
1752043 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2075 35-02-M02075__72410395_72410395 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:14:10 | 07.04.2021 22:00:00 | 1.7639 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 121.3259 | 0 | 0 | 0 | 2.9129 | 0 | 0 | 124.2388
1741372 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-77 KÖK M03_76783889 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 00:31:33 | 07.04.2021 01:19:46 | 0.80361 | 0 | 100 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.8959 | 0 | 2.3965 | 188.1613 | 2.5608 | 0 | 0 | 237.0145
1752092 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2790 İZSU 35-04-K02790Ö_93550401_93550401 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 22:30:58 | 07.04.2021 23:49:57 | 1.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9339 | 0 | 0 | 0 | 2.9339
1751608 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_DAĞITIM TRAFO L-476 MAMURBABA YENİ KABİN L02_72085796 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:09:48 | 07.04.2021 13:19:13 | 2.1569 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 143.3613 | 0 | 0.036305 | 0 | 5.6988 | 0 | 0 | 149.0963
1751508 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | NİMTAŞ İNŞ.TAAH.NAK.SAN. ÖZEL 45-72-L00103Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107658 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:41:05 | 07.04.2021 17:15:08 | 7.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0896 | 0 | 235.0896
1751900 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-12 35-15-M00249_48699448_56361778_56361778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:54:18 | 07.04.2021 19:18:55 | 3.4103 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8363 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7303
1751883 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-39 35-22-M00097_955271400_955271400 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:38:38 | 07.04.2021 17:07:27 | 1.4803 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3923
1741472 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/32 (İŞKUR) 45-71-M00134_953175008_953175008 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:46:35 | 07.04.2021 10:19:21 | 1.5461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50967
1751860 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 35-15-M00111_950367089_950367089 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:09:04 | 07.04.2021 23:01:07 | 7.8675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93809
1741495 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DOMBAYLI BAHÇELER TR-3 45-78-M00277_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125156 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:14:03 | 07.04.2021 21:57:10 | 12.7186 | 0 | 102 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 208.1991 | 0 | 11.0548 | 0 | 5.8851 | 0 | 0 | 225.1391
1751737 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUTLAR TR-1 35-29-L00118_950324078_950324078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:23:18 | 07.04.2021 14:29:36 | 2.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090786
1751837 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_DONANIMLI YEDEK M14_2043285 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:50:16 | 07.04.2021 15:24:51 | 0.57639 | 4 | 2319 | 4 | 18 | 20 | 263 | 2 | 1 | 4.5765 | 313.8544 | 49.4852 | 3.6889 | 55.6555 | 157.9267 | 189.1876 | 2.6372 | 777.012
1751691 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870996 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 12:05:07 | 07.04.2021 12:53:10 | 0.80058 | 4 | 683 | 13 | 144 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0.75563 | 109.2235 | 53.2105 | 31.6454 | 7.8978 | 29.7581 | 0 | 0 | 232.491
1751877 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-65 MOBİL ÖNÜ 35-19-L00065_5857752_56377392_56377392 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:23:41 | 07.04.2021 19:40:33 | 4.2811 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.2872 | 0 | 21.5675 | 0 | 28.9922 | 0 | 0 | 74.8468
1751983 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-782 35-01-K00782_C_56356066_56356066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:07:15 | 07.04.2021 19:31:14 | 1.3997 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.3268 | 0 | 0 | 0 | 0.0017063 | 0 | 0 | 26.3285
1751820 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_950453697_950453697 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:10:55 | 07.04.2021 19:07:23 | 4.9411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1987
1751731 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_SİYEKLİ M06_72256925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:39:30 | 07.04.2021 12:47:59 | 0.14139 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.4378 | 0 | 0.10031 | 0 | 0.48989 | 0 | 0 | 5.0279
1752023 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3193 35-03-K03193_910776572_910776572 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:23:44 | 07.04.2021 20:42:41 | 1.3158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81408
1751966 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | DURMUŞ SABANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00295_B_56378516_56378516 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:43:48 | 07.04.2021 18:24:02 | 0.67056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82555
1751585 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-4 45-71-M01477_953216170_953216170 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:46:10 | 07.04.2021 14:21:34 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041465 | 0 | 0 | 0.041465
1751591 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4406 35-04-K04406_99234953_99234953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:53:51 | 07.04.2021 12:13:06 | 1.3208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1741412 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | M-2877 35-07-M02877_M-2878 M02_72353064 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:37:00 | 07.04.2021 09:18:00 | 2.6833 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97.4203 | 0 | 0 | 0 | 4.1095 | 0 | 0 | 101.5298
1751960 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | HİSAR MAH.TR-8 45-86-M00200_45-86-M00200_2361485 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:25:02 | 07.04.2021 18:29:34 | 1.0756 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8359 | 0 | 0 | 0 | 2.0417 | 0 | 0 | 13.8776
1741432 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-1112 35-08-M01112_TRAFO M03_42040110 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:40:26 | 07.04.2021 11:57:32 | 4.285 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 268.7249 | 0 | 0 | 0 | 6.8311 | 0 | 0 | 275.556
1741369 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_M-2878 M02_77678690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 00:23:34 | 07.04.2021 00:46:56 | 0.38944 | 0 | 856 | 0 | 2 | 3 | 48 | 1 | 0 | 0 | 141.5574 | 0 | 0.30387 | 78.6532 | 14.5948 | 1.3092 | 0 | 236.4185
1741475 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950447477_950447477 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:50:11 | 07.04.2021 10:04:49 | 1.2439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6659
1751797 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2039 SENİYE-HASAN SARAY İLKOKU ÖZEL TR 35-01-M02039Ö_35-01-M02039Ö_2364330 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:19:00 | 07.04.2021 14:15:43 | 0.94528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4286 | 0 | 0 | 0 | 7.4286
1751903 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_HatBaşıAyırıcı_53135725 M05_53135725 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:56:20 | 07.04.2021 19:10:50 | 3.2417 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.8749 | 0 | 0 | 301.7141 | 0 | 408.1668 | 0 | 721.7559
1751505 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-22/06-A 45-71-M02002_DM-22/6 GİRİŞ M2_2066982 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:14:14 | 07.04.2021 14:55:00 | 5.6794 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.6213 | 0 | 0 | 0 | 19.8964 | 0 | 0 | 125.5177
1751754 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TURGUTLAR TR-1 35-28-M00285_B_56358088_56358088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:56:00 | 07.04.2021 14:11:55 | 1.2653 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5308
1751654 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-919 35-02-M00919_A_56372708_56372708 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:19:49 | 07.04.2021 12:59:07 | 1.655 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 91.8499 | 0 | 0 | 0 | 10.8571 | 0 | 247.8978 | 350.6048
1751932 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEKİRLER TR-1 45-72-L00357_956511804_956511804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:40:11 | 07.04.2021 17:54:55 | 1.2456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084846
1751886 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSHAKÇELEBİ TR-3 45-80-M00155_956540385_956540385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:30:19 | 07.04.2021 18:41:23 | 3.1844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28583
1751909 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-3 35-17-M00363_950301173_950301173 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:07:03 | 08.04.2021 12:41:06 | 20.5675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6743
1751594 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-4 35-30-M00227_967184065_967184065 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:51:35 | 07.04.2021 15:39:42 | 4.8019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1904
1751763 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_GÜMÜŞÇAY M01_2318333 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:06:18 | 07.04.2021 13:52:00 | 0.76167 | 0 | 654 | 26 | 24 | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 83.776 | 31.4555 | 23.6776 | 94.3237 | 6.383 | 119.5867 | 0 | 359.2024
1751617 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULTAN YAYLASI TR-1 45-71-M01766_953217432_953217432 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:19:21 | 07.04.2021 19:54:30 | 8.5858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27319
1751723 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_72102935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:30:38 | 07.04.2021 13:17:58 | 0.78889 | 0 | 317 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.7145 | 14.9943 | 0.050283 | 0.92504 | 1.2173 | 0 | 0 | 36.9014
1751972 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-74 35-19-L00074_TR-69 L02_2334543 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:34:48 | 07.04.2021 19:28:44 | 1.8989 | 0 | 786 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 652.9316 | 0 | 1.8828 | 0 | 120.5947 | 0 | 0 | 775.409
1752032 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-6 35-15-L00642__72372734_72372734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:51:57 | 07.04.2021 20:16:12 | 0.40417 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77726 | 0 | 0.24916 | 0 | 0 | 1.0264
1741444 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:56:00 | 07.04.2021 08:46:02 | 0.83389 | 17 | 11987 | 18 | 354 | 60 | 1169 | 5 | 6 | 58.2979 | 2164.443 | 17.2598 | 69.2417 | 613.7008 | 630.9517 | 150.5029 | 3.2852 | 3707.6831
1752078 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİN KOOP. ÖZEL TR 35-23-M00205Ö_35-23-M00205Ö_2368378 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 21:48:28 | 07.04.2021 22:25:00 | 0.60889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11351 | 0 | 0.6513 | 0 | 0.76481
1751577 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-13 35-15-L00635_48656002_56372044_56372044 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:52:00 | 07.04.2021 15:51:30 | 4.9917 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8792 | 0 | 0 | 0 | 0.4842 | 0 | 0 | 8.3634
1751677 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1790 35-01-K01790_B_56378319_56378319 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 11:54:24 | 07.04.2021 13:19:26 | 1.417 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.1817 | 0 | 0 | 0 | 4.6387 | 0 | 0 | 88.8204
1751926 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-3 45-72-L00286_967174940_967174940 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:25:10 | 07.04.2021 19:23:21 | 2.9697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22202
1751531 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-376 35-01-K00376_E_56363183_56363183 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 10:05:27 | 07.04.2021 10:49:55 | 0.74111 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 91.1111 | 0 | 0 | 0 | 37.1601 | 0 | 0 | 128.2712
1752072 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ALLAHDİYEN TR-2 45-78-L00281_B_56402323_56402323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 21:18:25 | 07.04.2021 23:49:47 | 2.5228 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1275
1741484 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035421 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:02:57 | 07.04.2021 09:45:27 | 0.70833 | 1 | 1265 | 113 | 222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.011941 | 104.5119 | 30.6153 | 32.7483 | 0 | 31.0211 | 0 | 0 | 198.9086
1751869 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_956692747_956692747 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:27:00 | 07.04.2021 20:47:54 | 5.3483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0018
1751537 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | GÜNEYDAMLARI TR-3 45-79-M00119_45-79-M00119_2367424 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:27:43 | 07.04.2021 10:59:41 | 1.5328 | 0 | 69 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1385 | 0 | 1.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4826
1751637 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438319_950438319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:22:14 | 07.04.2021 20:32:31 | 9.1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37708
1751614 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-20 35-10-L00020_ KÖYLER L03_50105689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:25:07 | 07.04.2021 11:37:00 | 0.19806 | 4 | 918 | 2 | 72 | 11 | 82 | 7 | 0 | 26.6507 | 102.8119 | 1.2318 | 3.5932 | 33.6506 | 24.9161 | 62.5537 | 0 | 255.4079
1741464 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-8 35-15-L00199_C_56369663_56369663 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:23:58 | 07.04.2021 12:15:15 | 3.8547 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9367 | 0 | 3.0011 | 0 | 0 | 8.9378
1751806 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-47 35-23-L00047_42133503_56398888_56398888 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:58:00 | 07.04.2021 18:24:03 | 4.4342 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 118.3618 | 0 | 0 | 0 | 78.1242 | 0 | 0 | 196.486
1751849 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3103 35-10-K03103_913656106_913656106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:02:00 | 07.04.2021 16:19:51 | 1.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42193
1751949 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | KARAKÖY TR-1 45-84-L00043_D_56402527_56402527 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:05:16 | 07.04.2021 18:23:05 | 1.2969 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3895 | 0 | 0.71404 | 0 | 1.5348 | 0 | 0 | 11.6384
1741378 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_M-2878 M02_77678690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 01:19:33 | 07.04.2021 02:13:32 | 0.89972 | 0 | 856 | 0 | 2 | 3 | 48 | 1 | 0 | 0 | 289.1184 | 0 | 0.69607 | 177.0555 | 32.5522 | 2.9731 | 0 | 502.3952
1751929 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669732 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:35:47 | 07.04.2021 17:52:42 | 1.2819 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.30524 | 23.0645 | 6.8782 | 146.8863 | 0 | 1780.7834 | 0 | 1957.9178
1751597 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/9 45-83-L00009_TR-2/11 L02_72118483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:59:02 | 07.04.2021 11:38:57 | 0.66528 | 0 | 474 | 0 | 15 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 78.2141 | 0 | 1.5401 | 0 | 10.8792 | 0 | 0 | 90.6334
1751906 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _49464115_56406250_56406250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:07:48 | 07.04.2021 19:13:57 | 3.1025 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3796 | 0 | 2.9857 | 0 | 1.7042 | 0 | 0 | 13.0694
1751574 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MASKİ KARAVELİLER KÖYÜ İÇME SUYU ÖZEL TR 45-71-M01561Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086652 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:21:13 | 07.04.2021 17:44:31 | 7.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82378 | 0 | 0 | 0 | 0.82378
1751720 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-35 45-74-M00035_TR-34 M03_72244477 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:08:38 | 07.04.2021 12:50:00 | 0.68944 | 0 | 1300 | 0 | 1 | 3 | 52 | 0 | 1 | 0 | 161.3193 | 0 | 0.035688 | 22.911 | 25.6431 | 0 | 0.001905 | 209.911
1751829 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-3 (M-2344) 35-10-M02344_913616865_913616865 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:28:46 | 07.04.2021 16:56:38 | 2.4644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7623
1741441 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | _B_56371905_56371905 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:01:43 | 07.04.2021 09:29:00 | 1.4547 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3505
1751975 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/5-A 35-27-M00338_99043332_99043332 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:48:06 | 07.04.2021 20:30:57 | 2.7142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1752075 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ILICAKSU TR-1 45-72-L00884_A_56389852_56389852 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 21:39:40 | 07.04.2021 23:59:20 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88344
1751823 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139734 M05_53139734 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:11:47 | 07.04.2021 22:18:44 | 8.1158 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9849 | 12.9007 | 0 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 31.9175
1751989 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | RAŞİT AŞÇIOĞLU SULAMA GRB. BELEVİ TR-115 35-13-L00132_A_56379756_56379756 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:21:05 | 07.04.2021 19:14:33 | 0.89111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32076
1751660 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3319 35-09-K03319_915944423_915944423 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:34:37 | 07.04.2021 19:16:22 | 7.6958 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7299
1741481 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-18-L00036_950463335_950463335 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:51:24 | 07.04.2021 12:32:50 | 3.6906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8485
1741438 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:55:52 | 07.04.2021 09:34:58 | 1.6517 | 0 | 329 | 8 | 32 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 159.9792 | 10.7217 | 54.9185 | 20.6347 | 20.9065 | 0 | 0 | 267.1606
1751517 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1756 35-04-K01756_C_56363031_56363031 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:28:35 | 07.04.2021 10:21:36 | 0.88361 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1756 | 0 | 0 | 0 | 9.9778 | 0 | 0 | 36.1534
1751889 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-7 35-28-M00225_C_56365814_56365814 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:56:00 | 07.04.2021 17:31:41 | 1.5947 | 0 | 82 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.0127 | 0 | 0.32465 | 0 | 4.6443 | 0 | 0 | 36.9817
1751760 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_ATAKÖY L06_2314543 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 13:04:22 | 07.04.2021 16:05:44 | 3.0226 | 1 | 347 | 89 | 78 | 3 | 24 | 0 | 0 | 2.4745 | 122.7639 | 125.617 | 60.5327 | 7.5558 | 80.074 | 0 | 0 | 399.018
1741418 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:56:02 | 07.04.2021 06:56:27 | 0.0069444 | 0 | 1221 | 2 | 388 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.72518 | 0.0047784 | 0.19518 | 0.013938 | 0.10799 | 0 | 0 | 1.0471
1751746 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-25 35-14-L00025_95000569864_95000569864 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:47:00 | 07.04.2021 16:04:15 | 3.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2242 | 0 | 0 | 4.2242
1741375 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-01/51 45-71-M00320_A_56402440_56402440 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 00:45:25 | 07.04.2021 03:19:10 | 2.5625 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8898 | 0 | 0.76986 | 0 | 0.63365 | 0 | 0 | 5.2934
1752001 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119365 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:56:38 | 07.04.2021 18:57:32 | 0.015 | 2 | 615 | 2 | 188 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0.025356 | 5.1671 | 0.020134 | 1.0068 | 0.13237 | 1.4184 | 0 | 0 | 7.7701
1751878 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-13 45-78-L00213_49330169_56389099_56389099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:22:14 | 07.04.2021 17:05:26 | 1.72 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.278 | 0 | 0.22616 | 0 | 0.19695 | 0 | 0 | 19.7011
1751523 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | EĞERCİ TR-1 35-26-L00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:52:00 | 07.04.2021 10:40:17 | 0.80472 | 0 | 109 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.1186 | 0 | 14.3801 | 0 | 17.8436 | 0 | 0 | 54.3424
1741404 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-01/51 45-71-M00320_A_56402440_56402440 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 05:21:50 | 07.04.2021 07:11:57 | 1.8353 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6208 | 0 | 0.64425 | 0 | 0.48183 | 0 | 0 | 3.7469
1751732 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_955156796_955156796 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:26:19 | 07.04.2021 15:21:30 | 2.9197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32481
1751583 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-11 35-25-M00186_95000571557_95000571557 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:45:21 | 07.04.2021 13:46:14 | 3.0147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76794
1751729 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | RAMAZAN GÜLGÜN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00135_35-13-L00135_2346985 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:32:06 | 07.04.2021 14:30:39 | 1.9758 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4514 | 0 | 6.5025 | 0 | 5.4873 | 0 | 0 | 14.4411
1751563 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ YAYLA TR-1 35-29-L00800__72410802_72410802 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:19:34 | 07.04.2021 17:06:23 | 6.7803 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 0.64884 | 0 | 26.6116 | 0 | 0 | 33.7382
1751706 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_C_56384651_56384651 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:07:15 | 07.04.2021 14:23:41 | 2.2739 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1446 | 0 | 4.046 | 0 | 3.2477 | 0 | 0 | 13.4383
1751586 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3129 35-01-K03129_A_56374906_56374906 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 11:21:20 | 07.04.2021 11:48:19 | 0.44972 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.7597 | 0 | 0 | 0 | 0.91084 | 0 | 0 | 14.6705
1751892 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:57:07 | 07.04.2021 16:50:56 | 0.89694 | 1 | 2 | 18 | 231 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.40207 | 1.327 | 11.22 | 185.7558 | 62.1778 | 104.9387 | 0 | 0 | 365.8213
1741364 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 00:22:52 | 07.04.2021 00:42:49 | 0.3325 | 17 | 11987 | 18 | 354 | 60 | 1169 | 5 | 6 | 24.7444 | 911.9748 | 5.0041 | 20.0649 | 184.7644 | 172.4782 | 33.8949 | 0.58071 | 1353.5065
1751543 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ARMAĞANLAR TR-1 35-16-M00031_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:05:23 | 07.04.2021 10:49:00 | 0.72694 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5968 | 0 | 0.11207 | 0 | 0.18848 | 0 | 0 | 3.8973
1751961 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SULAMA ÇIKIŞI M05_2309301 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:37:00 | 07.04.2021 19:07:17 | 1.5047 | 0 | 309 | 18 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 78.5773 | 44.6204 | 3.5059 | 154.2968 | 3.2608 | 161.831 | 0 | 446.0921
1752084 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_913087927_913087927 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 21:52:07 | 07.04.2021 22:49:00 | 0.94806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1213
1741384 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-577 (DM-6/17) 35-17-M00577_950307368_950307368 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 01:58:49 | 07.04.2021 03:06:35 | 1.1294 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5411
1752104 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_913087927_913087927 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 22:52:00 | 08.04.2021 02:05:34 | 3.2261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0938
1752041 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-311 35-01-K00311__72410579_72410579 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:06:56 | 07.04.2021 22:16:35 | 2.1608 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 144.4861 | 0 | 0 | 0 | 0.75023 | 0 | 0 | 145.2364
1751500 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN KÖYÜ TR-2 35-21-L00137_B_56373428_56373428 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:11:05 | 07.04.2021 18:02:17 | 8.8533 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.2373 | 0 | 0 | 0 | 7.751 | 0 | 0 | 60.9883
1751898 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1915 35-10-K01915_A_56378842_56378842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:45:10 | 07.04.2021 16:28:06 | 0.71556 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.4155 | 0 | 0 | 0 | 1.9794 | 0 | 0 | 51.3949
1751749 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2974 35-02-K02974_956421242_956421242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:30:38 | 07.04.2021 13:45:11 | 1.2425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3386
1741470 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2098 35-09-M02098_B_60984474_60984474 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:52:00 | 07.04.2021 09:27:00 | 0.58333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7974
1751998 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_950407221_950407221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:41:23 | 07.04.2021 22:25:46 | 3.7397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2578
1751812 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI YENMİŞ TR-1 35-27-M00382_98997320_98997320 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:54:55 | 07.04.2021 19:02:58 | 5.1342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12496
1751835 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544256 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:57:32 | 07.04.2021 15:39:06 | 0.69278 | 0 | 1016 | 0 | 246 | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 92.0479 | 0 | 18.0848 | 6.3253 | 53.7074 | 0 | 0 | 170.1654
1751958 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_950442088_950442088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:28:05 | 07.04.2021 22:57:10 | 5.4847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4103
1751789 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2383 35-01-M02383_911829602_911829602 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:26:45 | 07.04.2021 17:31:36 | 4.0808 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.4079 | 0 | 0 | 0 | 0.69566 | 0 | 0 | 18.1036
1751666 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YASSIALAN TR-1 45-75-M00238_A_56393754_56393754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:40:13 | 07.04.2021 12:43:12 | 1.0497 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4318 | 0 | 0.12162 | 0 | 2.9239 | 0 | 0 | 3.4773
1741493 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE DM2/5 35-29-L00024_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094775 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:06:31 | 07.04.2021 17:00:41 | 7.9028 | 0 | 301 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 463.8548 | 0 | 5.4655 | 0 | 170.6346 | 0 | 0 | 639.955
1751726 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 35-27-M00050_911434908_911434908 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:08:28 | 07.04.2021 17:53:45 | 5.7547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8682
1741447 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/51 45-83-L00051_A_56405602_56405602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:08:25 | 07.04.2021 10:35:40 | 2.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5414 | 0 | 0 | 42.5414
1751875 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_B B1B_5827420 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:23:18 | 07.04.2021 16:54:41 | 1.5231 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.044 | 0 | 0 | 0 | 14.4389 | 0 | 0 | 42.4829
1751895 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11/6 (ŞİRİN SOKAK) 45-71-M01779_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058895 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:50:38 | 07.04.2021 16:28:56 | 0.63833 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.0695 | 0 | 0 | 0 | 1.7668 | 0 | 0 | 29.8362
1751540 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 35-18-L00092_950458535_950458535 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:53:44 | 07.04.2021 17:21:14 | 7.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069492
1751872 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/2 45-71-M00373_953183400_953183400 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:24:02 | 07.04.2021 17:00:57 | 1.6153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052
1741410 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_MEDYA M21_2307093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:10:35 | 07.04.2021 07:17:40 | 1.1181 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 30 | 308 | 29 | 47 | 0 | 415.7587 | 0 | 0 | 1051.1443 | 580.2608 | 935.4808 | 1077.8757 | 4060.5202
1751915 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAKLI TR-3 45-78-M00447_953279047_953279047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:02:02 | 07.04.2021 19:50:49 | 3.8131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1741387 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-498 35-18-L00498_L-416 KAPALI SPOR SALONU L02_72086055 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 02:44:00 | 07.04.2021 03:12:20 | 0.47222 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.2293 | 0 | 0.0019393 | 0 | 12.35 | 0 | 0 | 25.5812
1751497 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | VEZİROĞLU TR-1 45-71-M01034_B_56400291_56400291 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:07:56 | 07.04.2021 11:27:07 | 2.3197 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 1.0143 | 0 | 3.0456 | 0 | 0 | 15.3266
1741467 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_35-01-M02896_73034230 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 08:51:20 | 07.04.2021 16:09:39 | 7.305 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2273.7887 | 0 | 0 | 0 | 140.273 | 0 | 0 | 2414.0617
1741430 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_D_56399979_56399979 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:48:12 | 07.04.2021 09:21:00 | 1.5467 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1366
1751852 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-51 35-25-M00051_955259468_955259468 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:46:08 | 07.04.2021 16:26:08 | 1.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8189
1752216 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1658 35-03-K01658_910303561_910303561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:18:01 | 08.04.2021 12:11:26 | 2.8903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7117
1752239 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4419 35-01-K04419_B_56373943_56373943 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:49:52 | 08.04.2021 12:23:59 | 2.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2775 | 0 | 0 | 9.2775
1772399 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956670207_956670207 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:06:03 | 08.04.2021 19:28:29 | 6.3739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3013
1752379 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3955 35-01-K03955_ÖZEL SDP_5901003 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:47:00 | 08.04.2021 16:48:46 | 4.0294 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.9278 | 0 | 0 | 0 | 5.1152 | 0 | 0 | 80.0431
1772422 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3713 35-01-K03713_B_56375253_56375253 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 13:42:15 | 08.04.2021 14:30:03 | 0.79667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.0619 | 0 | 0 | 0 | 2.0657 | 0 | 0 | 34.1276
1752233 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_950461714_950461714 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:39:32 | 08.04.2021 18:07:00 | 8.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0379 | 0 | 0 | 17.0379
1772485 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_ M03_2334945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:14:01 | 08.04.2021 16:57:47 | 1.7294 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8031 | 0.93881 | 2.0161 | 6.0487 | 0 | 0 | 12.8067
1772591 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-6 35-31-L00148_47821954_56352476_56352476 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:43:16 | 08.04.2021 19:43:23 | 2.0019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24537
1752362 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-3 35-24-M00003_B_56352661_56352661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:52:24 | 08.04.2021 13:09:43 | 1.2886 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8311 | 0 | 0 | 0 | 0.036388 | 0 | 0 | 4.8675
1772648 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-6 45-80-M00069_956549991_956549991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:42:00 | 08.04.2021 22:01:19 | 2.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74378
1772548 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_45-71-M01294_2356040 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:45:14 | 08.04.2021 18:56:34 | 2.1889 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.254 | 0 | 1.7315 | 0 | 24.4487 | 0 | 0 | 51.4342
1752133 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_DENİZKÖY M05_2325697 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 05:21:28 | 08.04.2021 06:04:00 | 0.70889 | 3 | 443 | 3 | 8 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0.21816 | 36.2902 | 273.0818 | 0.40175 | 262.2307 | 4.7962 | 0 | 0 | 577.0188
1752339 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HASAN ÖZER SULAMA TR 45-71-M01012_44420071_56392008_56392008 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:45:26 | 08.04.2021 20:22:22 | 8.6156 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73499 | 0 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9158
1772568 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1201 35-10-M01201_915158355_915158355 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:00:17 | 08.04.2021 19:05:25 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77649 | 0 | 0 | 0.77649
1772462 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:33:40 | 08.04.2021 15:03:49 | 0.5025 | 0 | 1489 | 76 | 100 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 116.4485 | 86.6945 | 37.454 | 3.6163 | 13.4243 | 0 | 0 | 257.6377
1772697 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_7472884_56356277_56356277 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 22:35:23 | 09.04.2021 00:21:09 | 1.7628 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6069
1772405 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-2483 35-07-K02483_35-07-K02483_48215268 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 13:28:52 | 08.04.2021 14:18:51 | 0.8329 | 0 | 276 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.1479 | 0 | 0.27286 | 0 | 15.6062 | 0 | 0 | 100.027
1772654 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136072 M06_53136072 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:03:00 | 08.04.2021 23:15:13 | 3.2036 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8287 | 0 | 0 | 0 | 0.081435 | 0 | 0 | 2.9102
1752296 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76441434 L04_76441434 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 11:00:44 | 08.04.2021 13:44:30 | 2.7292 | 0 | 147 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5284 | 0 | 0.26259 | 0.080669 | 0 | 0 | 0 | 51.8717
1772634 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3761 35-02-K03761_910260460_910260460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:27:16 | 08.04.2021 20:26:10 | 0.98167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80877 | 0 | 0 | 0 | 0.25141 | 0 | 0 | 1.0602
1772465 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DAYSAN TR-1 35-29-L00126_ H_61266789 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:18:09 | 08.04.2021 17:09:01 | 2.8478 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.10236 | 0 | 3.9197 | 0 | 62.2613 | 0 | 0 | 66.2834
1772565 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:11:17 | 08.04.2021 17:33:27 | 0.36944 | 3 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.28423 | 0 | 1.8188 | 0 | 19.816 | 0 | 4.6734 | 0 | 26.5924
1752359 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_ULUCAK DM-2/1 M01_72170823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:12:53 | 08.04.2021 13:10:19 | 0.95722 | 4 | 1729 | 0 | 8 | 1 | 141 | 0 | 2 | 0.99943 | 590.7749 | 0 | 7.5607 | 2.6588 | 110.2083 | 0 | 41.5615 | 753.7637
1752236 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-782 35-01-K00782_912364291_912364291 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:45:22 | 08.04.2021 13:43:37 | 3.9708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5986
1752173 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK TR-1/TR-2/TR-3/TR-4 TARIMSAL SULAMA M02_72193244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:26:04 | 08.04.2021 10:53:37 | 2.4592 | 0 | 0 | 9 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 335.0527 | 78.7252 | 30.6591 | 0 | 279.6448 | 0 | 724.0817
1772628 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1212 35-02-M01212_910007345_910007345 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:18:54 | 08.04.2021 20:16:27 | 0.95917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3744
1752113 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_950462638_950462638 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 00:32:36 | 08.04.2021 02:34:33 | 2.0325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094058
1772425 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRACIK TR-6 35-24-L00223_955215780_955215780 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:34:44 | 08.04.2021 15:36:28 | 2.0289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17428
1772674 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSALAR YENİKÖY TR-2 45-83-M00664_955158283_955158283 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:42:18 | 08.04.2021 21:56:16 | 1.2328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068846
1772488 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-27 KONAK ARKASI 35-14-L00283_956659404_956659404 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:37:40 | 08.04.2021 17:34:05 | 2.9403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42144
1752130 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3181 35-01-K03181_D_56373477_56373477 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 03:17:16 | 08.04.2021 04:34:23 | 1.2853 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 93.4928 | 0 | 0 | 0 | 7.7437 | 0 | 1.3963 | 102.6328
1772571 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-85 45-78-L00085_45-78-L00085_2359513 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:06:54 | 08.04.2021 17:51:03 | 0.73583 | 0 | 739 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 127.609 | 0 | 0.042935 | 0 | 16.7532 | 0 | 0 | 144.4052
1752136 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-16 35-30-L00016_TR-77 L02_2332559 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 05:21:23 | 08.04.2021 06:36:00 | 1.2436 | 0 | 3085 | 0 | 1 | 0 | 79 | 1 | 1 | 0 | 780.5503 | 0 | 0.24329 | 0 | 43.017 | 39.662 | 0.051163 | 863.5237
1772694 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEY TR-4 35-26-L00414_956602651_956602651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 21:59:26 | 08.04.2021 23:00:07 | 1.0114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0042
1772545 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇİFTÇİGEDİĞİ TR-1 35-20-L00169_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048023 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:38:40 | 08.04.2021 17:28:24 | 0.82889 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7584 | 0 | 0 | 0 | 1.7498 | 0 | 0 | 6.5082
1752150 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ YAĞCILAR M10_72249340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:06:17 | 08.04.2021 08:10:44 | 0.074167 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2283
1752385 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KABAAĞAÇKIRAN TR-1 45-72-L00266_A_56390563_56390563 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:39:35 | 08.04.2021 17:58:48 | 5.3203 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6035
1752193 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | DEMİRCİLİ TALAŞMAN TR-3 35-15-L01025_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041852 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:08:05 | 08.04.2021 17:16:13 | 8.1356 | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 0 | 114.3792 | 0 | 70.1355 | 0 | 0 | 200.8947
1752262 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-32 35-28-L00032_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108605 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 10:21:05 | 08.04.2021 12:42:59 | 2.3648 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 117.4594 | 0 | 0 | 0 | 117.8849 | 0 | 0 | 235.3443
1772491 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-3 35-23-L00003_950422444_950422444 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:19:00 | 08.04.2021 17:49:22 | 2.5061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77638
1772537 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2917 35-01-M02917_911379304_911379304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:20:23 | 08.04.2021 21:20:42 | 5.0053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2325
1752331 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 35-19-L00040_956685995_956685995 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:31:17 | 08.04.2021 19:21:45 | 7.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7812
1752268 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1958 35-09-K01958_B_56383993_56383993 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 10:27:00 | 08.04.2021 11:07:03 | 0.66732 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.4952 | 0 | 0 | 0 | 2.8225 | 0 | 0 | 19.3177
1772474 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3703 35-01-K03703_910457389_910457389 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:51:26 | 08.04.2021 20:48:53 | 5.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2143 | 0 | 0 | 3.2143
1752162 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_B_60984796_60984796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:11:52 | 08.04.2021 13:06:35 | 4.9119 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6387 | 0 | 0 | 0 | 1.0247 | 0 | 0 | 25.6634
1752116 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 01:16:21 | 08.04.2021 01:37:55 | 0.35944 | 0 | 1149 | 4 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 38.591 | 0.64385 | 0.00089906 | 4.745 | 2.5711 | 0 | 0 | 46.5518
1772637 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | AYAKLIKIRI TR-1 35-29-L00097_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051116 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:18:39 | 08.04.2021 20:12:27 | 0.89667 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7546 | 0 | 0.10772 | 0 | 0.48948 | 0 | 0 | 8.3518
1752325 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/03 (YİĞİTBAŞ CAMİİ) 45-71-M00069_953199664_953199664 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:31:23 | 08.04.2021 12:50:50 | 1.3242 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7043 | 0 | 0 | 0 | 0.12815 | 0 | 0 | 1.8324
1752371 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM06/TR03 45-73-M00048_DM-6/04 (ESKİ TR-49) (RADYAL) M02_66701706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:15:33 | 08.04.2021 12:59:57 | 0.74 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0.32691 | 0 | 0.6784 | 0 | 32.3429 | 0 | 0 | 33.3482
1772677 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1531 35-09-M01531_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082680 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:59:00 | 08.04.2021 22:00:24 | 1.0233 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.6758 | 0 | 0 | 0 | 0.55021 | 0 | 0 | 15.226
1772683 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _A_56402655_56402655 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 21:17:18 | 09.04.2021 00:05:11 | 2.7981 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 2.7872 | 0 | 0 | 4.8728
1752122 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-379 35-01-K00379_K-2007 K03_2113438 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 02:00:58 | 08.04.2021 02:01:43 | 0.0125 | 0 | 2653 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 8.4712 | 0 | 0 | 0 | 0.93548 | 0 | 0 | 9.4067
1752368 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-136 35-26-M00136_35-26-M00136_2370645 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:11:48 | 08.04.2021 12:32:56 | 0.35222 | 0 | 78 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.1303 | 0 | 0.059738 | 0 | 17.2327 | 0 | 0 | 23.4227
1772574 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1975 35-09-M01975_35-09-M01975_45348627 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:26:00 | 08.04.2021 17:44:29 | 0.30806 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.7672 | 0 | 0 | 0 | 7.4793 | 0 | 0 | 57.2465
1752345 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-12 HÜKÜMET KONAĞI 35-19-M00012_8244632 E03_5941349 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:02:00 | 08.04.2021 16:12:41 | 4.1781 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3131
1772431 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _B_56401006_56401006 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:41:13 | 08.04.2021 15:15:32 | 1.5719 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7.6813 | 0 | 0 | 0 | 22.1323 | 0 | 0 | 29.8136
1772454 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _A_56387002_56387002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:52:09 | 08.04.2021 16:59:58 | 4.1303 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.3864 | 0 | 0 | 0 | 25.7695 | 0 | 0 | 28.1558
1752202 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET KARABIYIK TR-2 35-27-M01102_35-27-M01102_72383703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:05:03 | 08.04.2021 11:09:41 | 2.0772 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.7505 | 0 | 8.4454 | 0 | 24.0859 | 0 | 0 | 36.2818
1752182 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_MENEMEN TR-17/MENEMEN TR-24 L05_66717214 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:00:13 | 08.04.2021 09:35:48 | 0.59301 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 2 | 165 | 0 | 0 | 7.5337 | 299.6944 | 0 | 0 | 35.8621 | 66.372 | 0 | 0 | 409.4623
1772617 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAMLICA TR-1 35-26-M00454_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040252 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:34:00 | 08.04.2021 20:08:01 | 1.5669 | 0 | 106 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.061 | 0 | 0.59625 | 0 | 17.8815 | 0 | 0 | 57.5388
1772497 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2842 35-02-M02842_910100891_910100891 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:32:27 | 08.04.2021 16:50:06 | 1.2942 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2928
1752388 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/52 45-71-M00325_DM-1/51 ÇIKIŞ M04_61063745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:48:08 | 08.04.2021 13:45:24 | 0.95444 | 0 | 45 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5328 | 0 | 2.6797 | 0 | 3.3767 | 0 | 0 | 16.5892
1752139 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-3 45-72-L00576_TR-1 GİRİŞ L01_2104644 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 07:21:18 | 08.04.2021 07:21:43 | 0.0069444 | 0 | 462 | 0 | 49 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.49992 | 0 | 0.07331 | 0 | 0.041987 | 0 | 0 | 0.61521
1772660 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-11 35-22-M00164_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035396 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:42:10 | 09.04.2021 01:27:57 | 5.7631 | 0 | 45 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76.8447 | 0 | 16.1902 | 0 | 59.2372 | 0 | 0 | 152.2722
1772411 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-768 35-01-K00768_910857245_910857245 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:29:58 | 08.04.2021 16:38:14 | 3.1378 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.873 | 0 | 0 | 0 | 0.25461 | 0 | 0 | 7.1276
1772511 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/TR01-A 45-71-M02373_953244680_953244680 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:50:43 | 08.04.2021 19:10:15 | 3.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8316 | 0 | 10.4744 | 30.306
1772703 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-2 45-75-M00337_C_56398563_56398563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 22:57:00 | 08.04.2021 23:36:05 | 0.65139 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4001 | 0 | 0.056481 | 0 | 0.3835 | 0 | 0 | 1.8401
1752119 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 01:36:20 | 08.04.2021 07:41:59 | 6.0942 | 0 | 0 | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.7505 | 224.5043 | 26.2236 | 0 | 0 | 0 | 850.4784
1752142 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_ALTINOVA-1 ÇIKIŞ M05_2099586 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 06:47:19 | 08.04.2021 11:28:25 | 4.685 | 1 | 86 | 5 | 32 | 6 | 12 | 0 | 0 | 22.1023 | 70.708 | 50.7176 | 166.656 | 1795.6582 | 252.5336 | 0 | 0 | 2358.3758
1772517 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1023 35-03-K01023_B_56377155_56377155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:53:29 | 08.04.2021 16:42:56 | 0.82417 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.6327 | 0 | 0 | 0 | 0.52149 | 0 | 0 | 24.1542
1772680 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1302 35-08-K01302_TRAFO K07_42456690 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 21:16:00 | 08.04.2021 22:04:35 | 0.80972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.21065 | 0 | 0 | 0 | 30.808 | 0 | 0 | 31.0186
1772434 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-2 45-72-L00272_956529224_956529224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:52:46 | 08.04.2021 19:05:09 | 5.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14155 | 0 | 0 | 0.14155
1752179 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-278 35-18-L00278_950461400_950461400 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:48:00 | 08.04.2021 11:02:15 | 2.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057679 | 0 | 0 | 0.057679
1772408 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TALAT TATAR 35-30-M00233_A_56405116_56405116 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:04:05 | 08.04.2021 17:51:41 | 4.7933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8044
1772600 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-2 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-2) M07_60669849 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:03:29 | 08.04.2021 19:06:05 | 1.0433 | 7 | 268 | 61 | 13 | 20 | 10 | 6 | 0 | 1.8018 | 59.7035 | 104.9038 | 3.3763 | 80.077 | 11.3911 | 348.1504 | 0 | 609.4039
1752205 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-40 35-16-L00040_C_56352705_56352705 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:20:58 | 08.04.2021 15:49:53 | 6.4819 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 505.8132 | 0 | 0 | 0 | 119.0895 | 0 | 0 | 624.9027
1772620 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-20 35-28-M00170_7506303_56367124_56367124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:45:22 | 08.04.2021 19:52:19 | 1.1158 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.3624 | 0 | 0 | 0 | 0.97596 | 0 | 0 | 20.3384
1772594 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-51 35-22-M00051_C_56377054_56377054 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:53:05 | 08.04.2021 19:54:08 | 2.0175 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.2022 | 0 | 0 | 0 | 4.9543 | 0 | 0 | 89.1565
1772663 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:10:55 | 08.04.2021 21:14:02 | 1.0519 | 0 | 206 | 89 | 174 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.083 | 82.8214 | 103.3156 | 8.8415 | 3.3723 | 0 | 0 | 238.4339
1752242 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-1611 35-07-K01611_35-07-K01611_48259395 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:30:00 | 08.04.2021 10:22:00 | 0.86667 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98.3899 | 0 | 0 | 0 | 7.7777 | 0 | 0 | 106.1676
1752248 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | İSHAKÇELEBİ TR-4 45-80-M00151_A_56386900_56386900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:55:09 | 08.04.2021 13:53:42 | 3.9758 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0548 | 0 | 0 | 0 | 18.2535 | 0 | 0 | 43.3083
1752391 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-58 45-79-M00058_C_56396610_56396610 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:52:08 | 08.04.2021 13:29:45 | 0.62694 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14957 | 0 | 0.3999 | 0 | 0.015724 | 0 | 0 | 0.56519
1752191 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKSELENDİ TR-7 45-72-L00837_TR-8 L01_66578693 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:08:38 | 08.04.2021 14:20:31 | 5.198 | 0 | 146 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128.0736 | 0 | 0.71122 | 0 | 0.70401 | 0 | 0 | 129.4889
1752360 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM-2 35-15-M00309_KAYMAKÇI İM M01_66415305 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 12:11:29 | 08.04.2021 14:26:22 | 2.2481 | 0 | 5622 | 10 | 567 | 23 | 1288 | 9 | 3 | 0 | 2051.9922 | 12.739 | 389.5441 | 1005.8121 | 1222.0832 | 2084.3392 | 517.979 | 7284.4888
1772566 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HAKKI YEŞİLTEPE SULAMA GRUBU 35-29-M00392_A_56398764_56398764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:10:00 | 08.04.2021 19:00:53 | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7592 | 0 | 2.0022 | 0 | 0 | 3.7615
1772543 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956696742_956696742 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:37:24 | 08.04.2021 18:47:37 | 2.1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076079
1772397 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2314527 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 13:17:10 | 08.04.2021 18:28:28 | 5.1882 | 0 | 166 | 31 | 110 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 106.1426 | 50.5289 | 199.8117 | 200.6437 | 15.7154 | 20.7126 | 0 | 593.5548
1772520 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOBA ÇİFTE KUYULAR TR-2 35-32-L00060_946409331_946409331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:45:34 | 08.04.2021 17:03:36 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24041 | 0 | 0 | 0.24041
1772437 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/13 45-72-L00064_956512823_956512823 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:52:55 | 08.04.2021 17:07:35 | 3.2444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2783
1772583 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_953221742_953221742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:38:00 | 08.04.2021 19:40:25 | 2.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84841 | 0 | 0 | 0.84841
1772483 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | SAMURLU TR-1 35-17-M00318_6373817_56377502_56377502 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:10:14 | 08.04.2021 17:20:12 | 2.1661 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0357
1752274 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-47 35-23-L00047_42133503_56398888_56398888 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:28:00 | 08.04.2021 13:02:51 | 2.5808 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 76.2875 | 0 | 0 | 0 | 48.779 | 0 | 0 | 125.0665
1752131 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_6707261_56354561_56354561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 03:45:50 | 08.04.2021 09:17:07 | 5.5214 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0224
1772666 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:21:05 | 08.04.2021 20:22:44 | 0.0275 | 6 | 1024 | 11 | 124 | 26 | 158 | 0 | 0 | 0.3692 | 12.2844 | 0.42021 | 0.76343 | 9.0966 | 1.8252 | 0 | 0 | 24.759
1752231 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-318 35-14-L00318_956633983_956633983 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:37:15 | 08.04.2021 12:41:13 | 3.0661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5503
1752208 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | BURUNCUK TR-1 35-20-L00247_35-20-L00247_2348645 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:11:38 | 08.04.2021 10:15:22 | 1.0622 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6542 | 0 | 0.55337 | 0 | 0.52334 | 0 | 0 | 9.7309
1752151 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-65 MOBİL ÖNÜ 35-19-L00065_9483005_56373268_56373268 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 07:58:01 | 08.04.2021 10:28:19 | 2.505 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.463 | 0 | 7.8161 | 0 | 22.5031 | 0 | 0 | 36.7822
1752337 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KABAZLI TR-4 45-78-M00678_49289992_56407774_56407774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:40:14 | 08.04.2021 14:13:04 | 2.5472 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3853
1772560 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-34 35-27-L00347_D_65513951_65513951 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:55:52 | 08.04.2021 20:24:38 | 3.4794 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2601 | 0 | 0.4507 | 0 | 3.6827 | 0 | 0 | 13.3935
1772460 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM 35-15-M00254_TR-10 M03_66813715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:29:00 | 08.04.2021 15:28:50 | 0.99722 | 0 | 1000 | 0 | 84 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 165.4793 | 0 | 38.9459 | 0 | 101.3017 | 0 | 22.4685 | 328.1954
1752145 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-84 ORHAN HALLIOĞLU GRB. 35-15-M00084_B_56373146_56373146 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 07:22:22 | 08.04.2021 10:15:49 | 2.8908 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88163
1752294 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:55:38 | 08.04.2021 10:55:58 | 0.0055556 | 0 | 754 | 0 | 325 | 3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1.2216 | 0 | 1.1528 | 0.041504 | 0.68412 | 0 | 0 | 3.1
1752357 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | KABAKLAR TR-1 45-81-M00224_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087038 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:59:49 | 08.04.2021 15:37:07 | 3.6217 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2224
1752211 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-344 35-01-K00344_35-01-K00344_61209569 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:27:39 | 08.04.2021 10:44:39 | 1.2831 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 459.4858 | 0 | 0 | 0 | 20.4284 | 0 | 0 | 479.9142
1772394 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÖSELER DAMDERESİ TR-1 45-75-M00173__72373224_72373224 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:10:00 | 08.04.2021 14:56:43 | 1.7786 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49607
1752234 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_SOMA A SANTRALİ İM/DM M02_72247485 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:50:56 | 08.04.2021 10:04:00 | 0.21778 | 11 | 15917 | 687 | 665 | 55 | 2156 | 6 | 2 | 0.36983 | 627.7258 | 46.5222 | 16.5573 | 80.5359 | 201.5361 | 17.3671 | 1.1918 | 991.8062
1752380 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4203 35-03-K04203_35-03-K04203_41925771 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:36:04 | 08.04.2021 14:09:34 | 1.5583 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 162.9813 | 0 | 0 | 0 | 87.1661 | 0 | 0 | 250.1474
1752125 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-16 K16_2311893 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 02:24:56 | 08.04.2021 03:11:22 | 0.77389 | 1 | 3249 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 18.395 | 559.1164 | 0 | 0 | 62.342 | 45.6151 | 0 | 0 | 685.4686
1772440 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇİFTÇİGEDİĞİ L09_2307625 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:16:05 | 08.04.2021 14:54:21 | 1.6378 | 0 | 0 | 15 | 36 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5045 | 53.8731 | 6.0726 | 38.4598 | 0 | 0 | 155.91
1752171 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136523 L03_53136523 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:23:55 | 08.04.2021 10:30:40 | 2.1125 | 0 | 195 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.9325 | 0 | 0.062388 | 30.1569 | 3.5819 | 0 | 0 | 81.7336
1752297 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR13 (TR-57) ALPKENT 35-26-M00057_956617374_956617374 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:53:37 | 08.04.2021 12:37:23 | 1.7294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0094
1772477 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:04:17 | 08.04.2021 15:48:17 | 0.73333 | 6 | 1024 | 11 | 124 | 26 | 158 | 0 | 0 | 6.7675 | 223.5334 | 12.2207 | 21.4743 | 303.0254 | 61.3158 | 0 | 0 | 628.3372
1772500 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-106 35-26-M00106_95000562570_95000562570 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:39:00 | 08.04.2021 18:17:04 | 2.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.086 | 0 | 0 | 3.086
1752254 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADIKÖY TR-1 35-16-M00145_953332977_953332977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:06:37 | 08.04.2021 11:51:01 | 1.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772414 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_ÖRNEK YAPI-SULAMA L05_2071927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:38:47 | 08.04.2021 13:55:37 | 0.28056 | 0 | 232 | 22 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7044 | 30.2513 | 1.9729 | 31.5568 | 0.29754 | 0 | 0 | 80.7829
1772463 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI AVŞAR TR-1 45-75-M00293_A_56385883_56385883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:33:00 | 08.04.2021 15:48:30 | 1.2583 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56212
1752148 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ M01_72044683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 07:56:23 | 08.04.2021 08:50:16 | 0.89806 | 0 | 768 | 0 | 52 | 2 | 121 | 1 | 2 | 0 | 106.6682 | 0 | 20.6198 | 8.4336 | 39.073 | 2.0266 | 1.829 | 178.6502
1772457 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-52 45-79-M00052_B_56402286_56402286 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:09:46 | 08.04.2021 14:47:04 | 0.62167 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.7719 | 0 | 0.16214 | 0 | 1.1619 | 0 | 0 | 14.0959
1772706 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-535 (DM-6/6) 35-17-M00535_F F02_5762878 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 23:28:07 | 09.04.2021 00:02:12 | 0.56806 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9297 | 0 | 0 | 0 | 0.44423 | 0 | 0 | 4.374
1772466 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53134698 M05_53134698 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:34:41 | 08.04.2021 17:00:40 | 2.4331 | 0 | 297 | 0 | 31 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53.6478 | 0 | 8.7358 | 0 | 19.4626 | 0 | 0 | 81.8463
1772489 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZALAN TR-2 35-28-M00280_953381570_953381570 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:13:45 | 08.04.2021 17:20:01 | 2.1044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50549
1752383 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:51:34 | 08.04.2021 13:54:07 | 1.0425 | 0 | 1149 | 4 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 125.2683 | 2.3712 | 0.0036304 | 20.2959 | 12.6801 | 0 | 0 | 160.6191
1752174 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_8631331_56368369_56368369 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:32:30 | 08.04.2021 14:19:11 | 5.7781 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.1306 | 0 | 0 | 0 | 8.7441 | 0 | 0 | 181.8747
1762393 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-85 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00085_95000468124_95000468124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:53:11 | 08.04.2021 14:49:26 | 1.9375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97588
1752366 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_950414316_950414316 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:10:03 | 08.04.2021 14:39:15 | 2.4867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4521
1752180 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_B_56374988_56374988 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 08:56:13 | 08.04.2021 16:11:26 | 7.2534 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 872.0179 | 0 | 0 | 0 | 60.8143 | 0 | 0 | 932.8322
1752323 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-136 35-26-M00136_8358272_56358559_56358559 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:14:33 | 08.04.2021 12:28:22 | 1.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039853 | 0 | 0 | 0.039853
1772572 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÖZBEY İM 35-26-A00005_HatBaşıAyırıcı_53132914 L02_53132914 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:23:36 | 08.04.2021 17:47:39 | 0.40083 | 0 | 515 | 0 | 18 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50.5625 | 0 | 2.842 | 0 | 10.6649 | 0 | 0 | 64.0693
1772615 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BİRGİ DM 35-15-L01013_HatBaşıAyırıcı_72411442 L06_72411442 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:31:54 | 08.04.2021 19:55:36 | 1.395 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70547 | 0 | 2.4417 | 0 | 0.001055 | 0 | 0 | 3.1482
1772652 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-6 45-71-M01473_C_56393062_56393062 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:36:57 | 08.04.2021 20:32:07 | 0.91944 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.15917 | 0 | 2.1831 | 0 | 1.3266 | 0 | 0 | 3.6689
1752137 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 06:35:48 | 08.04.2021 06:36:08 | 0.0055556 | 0 | 1221 | 2 | 387 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.57981 | 0.0038748 | 0.15426 | 0.011257 | 0.085718 | 0 | 0 | 0.83492
1772403 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_953358016_953358016 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:18:12 | 08.04.2021 17:38:39 | 4.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1719 | 0 | 0 | 6.1719
1752194 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2382 35-02-M02382_A_56374389_56374389 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:08:00 | 08.04.2021 09:36:08 | 0.46889 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 17.6093 | 0 | 0 | 0 | 15.5243 | 0 | 0 | 33.1336
1752243 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102589 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:46:12 | 08.04.2021 11:33:27 | 1.7875 | 0 | 60 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.4914 | 0 | 4.7852 | 0 | 7.336 | 0 | 0 | 41.6126
1772609 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:26:19 | 08.04.2021 18:50:06 | 0.39639 | 1 | 2 | 18 | 231 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.19329 | 0.63793 | 4.6403 | 74.3072 | 23.1934 | 39.46 | 0 | 0 | 142.4322
1752240 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2075 35-02-M02075__72410395_72410395 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:41:27 | 08.04.2021 19:45:17 | 10.0639 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 510.0134 | 0 | 0 | 0 | 21.2723 | 0 | 0 | 531.2856
1752263 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/106 45-83-L00106_955141352_955141352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:10:25 | 08.04.2021 12:14:59 | 2.0761 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4176
1752117 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219224 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 01:17:28 | 08.04.2021 03:24:15 | 2.1131 | 0 | 516 | 3 | 7 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 183.0772 | 8.2448 | 13.5436 | 102.589 | 35.698 | 0 | 0 | 343.1526
1772429 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-217 35-18-L00217_950451878_950451878 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:46:40 | 08.04.2021 17:47:05 | 4.0069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096075
1752217 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3540 35-01-K03540_910544834_910544834 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:21:04 | 08.04.2021 10:38:03 | 1.2831 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8898
1772632 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ KALABAK TR 35-17-M00226_6484210_56356392_56356392 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:24:27 | 08.04.2021 20:57:47 | 1.5556 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9632
1772532 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-9/12-A 45-71-M01919_953223281_953223281 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:06:48 | 08.04.2021 17:22:52 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1633 | 0 | 0 | 2.1633
1752346 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-8 ŞEHİR-2 L05_2058307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:42:03 | 08.04.2021 12:24:15 | 0.70333 | 0 | 87 | 2 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1515 | 24.1483 | 1.9677 | 0.70001 | 3.7349 | 0 | 0 | 39.7024
1752154 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT TR-7 35-24-M00007_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042232 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:02:24 | 08.04.2021 08:50:34 | 0.80278 | 0 | 18 | 0 | 48 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3362 | 0 | 25.3483 | 0 | 6.1325 | 0 | 0 | 32.817
1772549 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BAŞKÖY MAŞAT TR-1 35-29-L00192_35-29-L00192_2347751 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:52:00 | 08.04.2021 20:07:47 | 3.2631 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1041 | 0 | 3.6428 | 0 | 0.0059544 | 0 | 0 | 15.7529
1772526 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3582 35-01-K03582_910575598_910575598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:00:13 | 08.04.2021 20:44:09 | 4.7322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3196
1752277 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/4 35-26-M00826__56369029_56369029 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:20:51 | 08.04.2021 11:01:16 | 0.67361 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.8269 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 0 | 0 | 25.937
1752134 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 05:46:58 | 08.04.2021 06:16:33 | 0.49306 | 18 | 8368 | 20 | 83 | 29 | 384 | 0 | 10 | 40.0591 | 326.9477 | 11.6566 | 18.6046 | 174.2952 | 93.9166 | 0 | 3.4138 | 668.8937
1752340 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _C_56388503_56388503 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:43:56 | 08.04.2021 15:10:49 | 3.4481 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.018 | 0 | 0 | 0 | 0.1317 | 0 | 0 | 43.1497
1772449 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_SARIGÖL DM M06_72036887 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:15:03 | 08.04.2021 14:15:18 | 0.0041667 | 0 | 920 | 49 | 96 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.71306 | 1.2437 | 0.62936 | 0.023125 | 0.091767 | 0 | 0 | 2.701
1772506 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 35-19-L00064_956668462_956668462 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:44:54 | 09.04.2021 00:36:51 | 8.8658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9342
1772406 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ABALIOĞLU KÖK 35-27-M00491_ABALIOĞLU ÖZEL M02_72168652 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 13:30:49 | 08.04.2021 15:03:18 | 1.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5023.1319 | 0 | 5023.1319
1752120 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 01:51:40 | 08.04.2021 04:26:57 | 2.5881 | 0 | 1149 | 4 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 257.2883 | 4.5452 | 0.006414 | 33.481 | 18.2017 | 0 | 0 | 313.5227
1752143 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TEKKEDERE TR-1 35-16-M00056_47520878_56396427_56396427 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 07:19:18 | 08.04.2021 09:06:18 | 1.7833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0251 | 0 | 0 | 0 | 0.00087882 | 0 | 0 | 5.026
1752166 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:17:21 | 08.04.2021 10:06:35 | 1.8206 | 0 | 0 | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4544 | 95.7187 | 11.2352 | 0 | 0 | 0 | 351.4084
1772518 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1302 35-08-K01302_35-08-K01302_42456245 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:48:32 | 08.04.2021 20:17:41 | 4.4858 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.88883 | 0 | 0 | 0 | 207.1638 | 0 | 0 | 208.0526
1772395 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_956697687_956697687 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:13:00 | 08.04.2021 20:16:11 | 7.0531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.823
1752306 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-4124 35-09-K04124_35-09-K04124_47239085 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 11:09:57 | 08.04.2021 11:46:20 | 0.60632 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.1967 | 0 | 0 | 0 | 7.0287 | 0 | 0 | 44.2254
1752375 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR04 45-73-M00062_TOPTEPE DİREK (TR-24) M03_66928422 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:30:12 | 08.04.2021 13:39:07 | 1.1486 | 0 | 136 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.4415 | 2.8496 | 1.1373 | 0 | 9.2494 | 0 | 0 | 44.6778
1772435 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:59:28 | 08.04.2021 14:04:33 | 0.084722 | 1 | 34 | 18 | 39 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0.01503 | 1.0616 | 4.3925 | 2.5421 | 5.1264 | 5.8818 | 17.3155 | 0 | 36.335
1772535 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-39 35-25-M00039_955275706_955275706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:11:55 | 08.04.2021 17:34:52 | 1.3825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029766
1772581 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-16 35-30-L00016_TR-11-L03 L03_2124030 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:37:33 | 08.04.2021 17:46:45 | 0.15333 | 0 | 4306 | 0 | 4 | 2 | 130 | 1 | 1 | 0 | 152.1788 | 0 | 0.14129 | 0.31866 | 14.7395 | 7.7979 | 0.013785 | 175.1899
1772621 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_961413505_961413505 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:51:50 | 08.04.2021 21:56:43 | 3.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044482
1752249 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2530 35-07-M02530__56379384_56379384 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:23:57 | 08.04.2021 12:05:53 | 2.6989 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 178.2124 | 0 | 0 | 0 | 82.2765 | 0 | 0 | 260.489
1772478 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_953189323_953189323 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:49:13 | 08.04.2021 22:31:53 | 7.7111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754
1752229 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-845 35-01-K00845_35-01-K00845_2353855 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:34:43 | 08.04.2021 10:00:47 | 0.43444 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 5 | 0 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 49.2199 | 0 | 5.2859 | 57.1769
1772644 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-201(DM-2/1) 35-09-M00201_M-200 M01_42989096 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:51:58 | 08.04.2021 20:50:06 | 0.96889 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 508.5161 | 0 | 0 | 0 | 10.0282 | 0 | 0 | 518.5444
1752292 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-2/4 35-26-M00826_35-26-M00826_65896756 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:45:18 | 08.04.2021 11:04:13 | 0.31528 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27.5781 | 0 | 0 | 0 | 8.448 | 0 | 0 | 36.0261
1772415 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_956696750_956696750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:33:21 | 08.04.2021 16:51:46 | 3.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1815 | 0 | 0 | 4.1815
1772707 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 23:38:29 | 08.04.2021 23:58:39 | 0.33611 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.020568 | 16.3346 | 0.43697 | 0 | 1.6974 | 0.28188 | 0 | 0 | 18.7714
1772558 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | DURMUŞ SABANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00295_C_60983636_60983636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:45:22 | 08.04.2021 19:22:34 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1969
1752286 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KAZANLI KÖK 35-15-L00951_GÖKÇEN İM L01_66954456 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 10:43:12 | 08.04.2021 13:34:59 | 2.8629 | 0 | 411 | 6 | 98 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 314.7497 | 44.1868 | 180.3071 | 107.5351 | 179.0332 | 0 | 0 | 825.812
1772492 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2072607 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 14:28:47 | 08.04.2021 15:48:43 | 1.3322 | 3 | 673 | 4 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 106.1787 | 90.9038 | 44.1297 | 0 | 269.8931 | 21.4621 | 8.3043 | 0 | 540.8718
1752309 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:13:06 | 08.04.2021 11:51:40 | 0.64278 | 0 | 1149 | 4 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 80.313 | 1.5397 | 0.0023945 | 12.9391 | 8.0547 | 0 | 0 | 102.849
1772561 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-48 35-28-L00048_953395996_953395996 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:50:03 | 08.04.2021 18:12:00 | 1.3658 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45311 | 0 | 0.2153 | 0 | 0.031942 | 0 | 0 | 0.70035
1772538 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_956695895_956695895 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:20:42 | 08.04.2021 21:08:44 | 4.8006 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2528 | 0 | 0 | 0 | 5.2646 | 0 | 0 | 14.5174
1752332 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:41:48 | 08.04.2021 11:42:18 | 0.0083333 | 0 | 1213 | 1 | 15 | 4 | 96 | 1 | 0 | 0 | 1.0771 | 0.0057257 | 0.0037832 | 0.052339 | 0.26237 | 0.18458 | 0 | 1.5859
1752209 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 YILDIZTEPE 35-19-L00054_956696678_956696678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:18:30 | 08.04.2021 11:20:27 | 2.0325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6483
1772475 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KILCANLAR GÖLCÜK TR-1 45-75-M00247_B_56383202_56383202 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:45:04 | 08.04.2021 19:04:21 | 4.3214 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0 | 2.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8192
1752123 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-2007 35-01-K02007_K-379 K02_2113442 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 02:02:00 | 08.04.2021 02:49:39 | 0.79417 | 0 | 2653 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 538.2056 | 0 | 0 | 0 | 59.4343 | 0 | 0 | 597.6399
1772684 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-11 35-25-M00148_956638898_956638898 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 21:12:07 | 08.04.2021 23:48:01 | 2.5983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011702
1772578 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-62 İMBAT KONUT ÖZEL 35-18-L00062Ö_ L01_2324435 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:19:23 | 08.04.2021 20:09:45 | 2.8394 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9373
1752223 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-6 45-71-M00528_C_56392403_56392403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:29:04 | 08.04.2021 21:09:05 | 11.6669 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.859
1752203 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1321 35-09-K01321_35-09-K01321_2363353 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:18:18 | 08.04.2021 10:23:18 | 1.0833 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83.6441 | 0 | 0 | 0 | 2.8921 | 0 | 0 | 86.5362
1772624 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057020 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:02:03 | 08.04.2021 20:29:09 | 1.4517 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.7475 | 0 | 0.024783 | 0 | 8.6595 | 0 | 0 | 71.4318
1752183 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | YUNUSEMRE TR-1 45-77-L00130_45-77-L00130_2358741 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:00:15 | 08.04.2021 18:54:43 | 9.9078 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91.6392 | 0 | 28.4661 | 0 | 9.0499 | 0 | 0 | 129.1552
1772498 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_53133679 M05_53133679 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:34:06 | 08.04.2021 16:35:38 | 1.0256 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2451 | 0 | 0.18963 | 5.4309 | 0 | 267.4634 | 0 | 273.329
1752140 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/104 45-83-L00104_955140556_955140556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 07:12:42 | 08.04.2021 09:05:37 | 1.8819 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9026 | 0 | 0 | 0 | 0.27183 | 0 | 0 | 3.1744
1772661 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_964975117_964975117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:03:58 | 08.04.2021 22:16:11 | 2.2036 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0785
1752289 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-16-L00140_953338079_953338079 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:34:23 | 08.04.2021 12:12:38 | 1.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55819
1752389 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224733 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 13:03:18 | 08.04.2021 14:02:09 | 0.98083 | 3 | 1349 | 62 | 391 | 14 | 65 | 0 | 0 | 1.2421 | 126.0807 | 274.9496 | 44.9376 | 108.3007 | 96.169 | 0 | 0 | 651.6799
1772412 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3265 35-04-K03265_99726652_99726652 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:27:14 | 08.04.2021 14:53:51 | 1.4436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56753
1772555 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEY TR-2 35-26-L00138_35-26-L00138_42450234 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:56:42 | 08.04.2021 17:40:05 | 0.72306 | 0 | 148 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.3029 | 0 | 8.3669 | 0 | 11.4194 | 0 | 0 | 42.0891
1752246 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-274 35-18-L00274_950444933_950444933 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:54:03 | 08.04.2021 13:24:08 | 3.5014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47308
1752146 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 07:37:21 | 08.04.2021 07:51:37 | 0.23778 | 0 | 1136 | 5 | 28 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.2722 | 3.869 | 0.65 | 4.5839 | 3.0594 | 0 | 0 | 30.4345
1772704 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/03 45-71-M00258_953222788_953222788 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 22:59:51 | 09.04.2021 00:35:04 | 1.5869 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2157
1752381 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-858 35-01-K00858_911459626_911459626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:32:41 | 08.04.2021 21:54:41 | 9.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2352
1772610 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:26:24 | 08.04.2021 19:51:26 | 1.4172 | 8 | 975 | 17 | 55 | 5 | 16 | 0 | 1 | 49.1072 | 185.9403 | 33.7319 | 37.7533 | 11.2857 | 13.0464 | 0 | 0.36977 | 331.2345
1752358 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_MENEMEN TR-17/MENEMEN TR-24 L05_66717168 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 12:01:58 | 08.04.2021 12:46:13 | 0.7375 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 2 | 165 | 0 | 0 | 9.6375 | 383.3839 | 0 | 0 | 43.2905 | 84.9604 | 0 | 0 | 521.2724
1772564 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | EYNEZ TR-1 45-82-M00295_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092670 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:49:23 | 08.04.2021 19:47:00 | 2.9603 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.6498 | 0 | 0 | 0 | 13.8134 | 0 | 0 | 52.4632
1752189 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-2 L08_48929105 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:01:29 | 08.04.2021 16:07:15 | 7.0961 | 0 | 8838 | 0 | 2 | 8 | 492 | 0 | 1 | 0 | 14908.0234 | 0 | 5.1875 | 1245.6693 | 2413.0428 | 0 | 101.8705 | 18673.7934
1772587 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:41:25 | 08.04.2021 18:59:28 | 1.3008 | 6 | 1024 | 11 | 124 | 26 | 158 | 0 | 0 | 12.6441 | 420.7062 | 19.9328 | 35.3949 | 436.874 | 92.4726 | 0 | 0 | 1018.0247
1772424 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARAÇLAR TR-2 45-77-L00106_945501195_945501195 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:31:06 | 08.04.2021 19:27:04 | 5.9328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8669
1752235 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_45-82-M00331_2353949 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:38:53 | 08.04.2021 15:07:38 | 5.4792 | 0 | 229 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 170.5229 | 0 | 3.1841 | 0 | 53.1108 | 0 | 0 | 226.8177
1772673 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1531 35-09-M01531_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082680 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:47:00 | 08.04.2021 20:56:41 | 0.16139 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3374 | 0 | 0 | 0 | 0.094294 | 0 | 0 | 2.4316
1752318 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-318 ZEYTİNALANI 35-19-L00366_956674607_956674607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:13:52 | 08.04.2021 14:27:29 | 3.2269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045236
1772527 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAŞAR SÖKELİOĞLU-1 35-20-L00099_9096320_56360369_56360369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:59:15 | 08.04.2021 17:54:17 | 1.9172 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0441 | 0 | 0.11632 | 0 | 0 | 14.1604
1772670 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-2 45-75-M00337_B_56397918_56397918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:28:27 | 08.04.2021 22:00:36 | 1.5358 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1935 | 0 | 0.011878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2054
1752321 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2922 35-02-K02922_C C1B_5839038 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:22:01 | 08.04.2021 12:46:31 | 1.4083 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7569 | 0 | 0 | 0 | 10.6268 | 0 | 0 | 18.3836
1752129 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-4 35-23-L00004_42134324_56398922_56398922 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 03:07:00 | 08.04.2021 03:53:59 | 0.78306 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.2584 | 0 | 0 | 0 | 0.84469 | 0 | 0 | 46.1031
1752278 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994464 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:30:38 | 08.04.2021 11:18:25 | 0.79639 | 0 | 259 | 1 | 26 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.6226 | 0.41059 | 1.95 | 32.982 | 7.677 | 0 | 0 | 71.6423
1752112 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KUMKUYUCAK TR-2 45-80-M00175_45-80-M00175_2348141 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 00:43:38 | 08.04.2021 01:43:05 | 0.99083 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.1917 | 0 | 0 | 0 | 4.5438 | 0 | 0 | 42.7355
1752255 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-27 45-82-M00027_945525052_945525052 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:07:36 | 08.04.2021 11:01:07 | 0.89194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7365 | 0 | 0 | 0 | 0.92879 | 0 | 0 | 3.6653
1752149 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:06:16 | 08.04.2021 08:10:08 | 0.064444 | 0 | 1149 | 4 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7.388 | 0.16498 | 0.00025127 | 1.1552 | 0.66671 | 0 | 0 | 9.3752
1772401 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4631 35-02-K04631_913950783_913950783 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:45:19 | 08.04.2021 16:42:27 | 2.9522 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1693
1752341 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN İM 35-29-A00004_KAZANLI L07_2106422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:56:33 | 08.04.2021 12:26:00 | 0.49083 | 2 | 344 | 123 | 139 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0.26896 | 48.5714 | 57.5706 | 66.3774 | 15.8298 | 18.0946 | 0 | 0 | 206.7127
1752192 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M12_2333048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:57:06 | 08.04.2021 09:35:38 | 0.64222 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.66972 | 0 | 2.1248 | 18.2801 | 23.3579 | 7.246 | 0 | 51.6786
1772398 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARPUZLUK TR-1 45-76-M00183_955252553_955252553 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:10:02 | 08.04.2021 19:06:20 | 5.9383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052205
1772421 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_956642065_956642065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:38:46 | 08.04.2021 18:20:06 | 4.6889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51338
1772544 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_OĞULDURUK M03_72037122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:45:48 | 08.04.2021 17:37:08 | 0.85556 | 0 | 738 | 1 | 33 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 46.727 | 1.8738 | 19.0874 | 1.6473 | 2.1527 | 16.4359 | 0 | 87.9241
1752175 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-933 35-01-K00933_D D2_5902307 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:18:01 | 08.04.2021 09:40:16 | 1.3708 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.87735 | 0 | 0 | 26.9814
1752361 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIRAHMANLI TR-8 45-80-M00085_956564516_956564516 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:08:46 | 08.04.2021 14:27:17 | 2.3086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43522
1752169 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2314527 | TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 08:01:33 | 08.04.2021 13:01:34 | 5.0003 | 0 | 166 | 31 | 110 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 108.656 | 54.8123 | 222.8329 | 202.6955 | 15.5665 | 21.2561 | 0 | 625.8194
1752132 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | İKİZLER TR-1 45-81-M00226_A_56399174_56399174 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 03:53:55 | 08.04.2021 05:15:30 | 1.3597 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4856 | 0 | 0.48544 | 0 | 0.011749 | 0 | 0 | 1.9828
1752252 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-328 35-03-M00328_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070661 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 10:10:33 | 08.04.2021 12:03:25 | 1.8811 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.5071 | 0 | 0.53959 | 0 | 5.1724 | 0 | 0 | 67.2191
1752275 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİLEK TR-6 45-80-M02952_956545169_956545169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:18:43 | 08.04.2021 12:41:48 | 2.3847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44023
1772524 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2967 35-02-K02967_910064027_910064027 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:41:22 | 08.04.2021 18:02:38 | 2.3544 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7375 | 0 | 0 | 0 | 2.7809 | 0 | 0 | 5.5184
1752232 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2008 35-02-M02008_910137517_910137517 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:25:58 | 08.04.2021 12:27:04 | 3.0183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76933
1772604 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DEREBAŞI TR-10 35-29-L00259_35-29-L00259_2371556 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:00:59 | 09.04.2021 01:15:40 | 7.2447 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 119.5038 | 0 | 43.0126 | 0 | 90.0991 | 0 | 0 | 252.6154
1772461 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2537 35-09-K02537_913209144_913209144 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:14:15 | 08.04.2021 16:03:43 | 1.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34392 | 0 | 0 | 0.34392
1752195 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_GÜRLE M04_55994735 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:10:20 | 08.04.2021 10:10:37 | 1.0046 | 0 | 67 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.199 | 1.9592 | 0.38639 | 14.3279 | 2.4859 | 0 | 0 | 30.3584
1772633 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAYENİCE TR-2 45-71-M01507_A_56395546_56395546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:15:18 | 08.04.2021 21:05:36 | 1.8383 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4013 | 0 | 0.21503 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 17.8724
1752287 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_950449939_950449939 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:37:12 | 08.04.2021 17:37:03 | 6.9975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56976
1772447 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:05:38 | 08.04.2021 15:04:57 | 0.98861 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6765 | 0 | 0 | 1.013 | 2.2401 | 0 | 0 | 9.9296
1752281 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1838 35-02-M01838_35-02-M01838_42586962 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:57:03 | 08.04.2021 11:10:52 | 1.2303 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 211.2893 | 0 | 0 | 0 | 3.038 | 0 | 0 | 214.3273
1752218 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956668917_956668917 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:27:04 | 08.04.2021 11:40:43 | 2.2275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037241
1752224 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR2 35-27-M00387_35-27-M00387_2366398 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:28:11 | 08.04.2021 13:01:44 | 3.5592 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.9314 | 0 | 0.43633 | 0 | 31.8321 | 0 | 0 | 108.1998
1772430 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUMKESERLER PEYNİR ÇUKURU TR-2 45-73-M01160__72373969_72373969 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:32:18 | 08.04.2021 16:18:59 | 2.7781 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2685
1752118 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3848 35-04-K03848_912574470_912574470 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 01:21:00 | 08.04.2021 02:53:37 | 1.5436 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2504 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0 | 0 | 4.3618
1772679 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-49 45-73-M00049_945674451_945674451 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 21:08:40 | 08.04.2021 21:53:06 | 0.74056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13932 | 0 | 0 | 0.13932
1752370 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2442 35-07-M02442_97595553_97595553 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:16:38 | 08.04.2021 13:06:04 | 0.82389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2029
1752204 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-3 45-71-M01044_45-71-M01044_2371688 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:11:09 | 08.04.2021 11:28:58 | 2.2969 | 0 | 124 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100.778 | 0 | 0.82776 | 0 | 32.3142 | 0 | 0 | 133.9199
1752178 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1297 35-02-M01297_C_56381160_56381160 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:47:00 | 08.04.2021 09:33:16 | 0.77111 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.1136 | 0 | 0 | 0 | 11.2271 | 0 | 0 | 27.3408
1772570 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_C_56397955_56397955 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:16:19 | 08.04.2021 18:30:26 | 1.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 19.1404 | 27.6903
1772699 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_HatBaşıAyırıcı_53139862 M03_53139862 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 22:28:34 | 08.04.2021 23:47:04 | 1.3083 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9627 | 3.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3672
1752304 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3558 35-02-K03558_C_56372035_56372035 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 11:08:04 | 08.04.2021 15:17:17 | 4.1534 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142.4609 | 0 | 0 | 0 | 7.822 | 0 | 0 | 150.2829
1752198 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_A A01_60706223 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:52:32 | 08.04.2021 11:21:26 | 2.4817 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.1248 | 0 | 0 | 0 | 22.2209 | 0 | 0 | 35.3458
1752241 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-7 35-15-L00583_B_56358373_56358373 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:40:03 | 08.04.2021 11:24:52 | 1.7469 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20067 | 0 | 0.0064193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20709
1772656 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-257(DM-2/7) 35-19-L00257_35-19-L00257_72132452 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:59:33 | 08.04.2021 23:44:58 | 3.7569 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 163.6497 | 0 | 0 | 0 | 154.8613 | 0 | 0 | 318.511
1772467 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4230 35-03-K04230_D_56370472_56370472 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:33:50 | 08.04.2021 19:41:02 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2482 | 0 | 0 | 18.2482
1772659 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:06:44 | 08.04.2021 20:16:35 | 0.16417 | 3 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.1841 | 0 | 0.80081 | 0 | 8.1625 | 0 | 1.4314 | 0 | 10.5788
1772636 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950448432_950448432 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:30:37 | 08.04.2021 21:55:07 | 2.4083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80835
1772513 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-12 35-25-M00058_955267336_955267336 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:38:34 | 08.04.2021 17:21:19 | 1.7125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61556
1772613 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AKALAN TR-3 35-27-M00431_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051130 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:18:01 | 08.04.2021 20:52:51 | 2.5806 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78.7903 | 0 | 0 | 0 | 13.9017 | 0 | 0 | 92.692
1752307 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-258 35-18-L00654_B_56368118_56368118 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:54:05 | 08.04.2021 14:46:44 | 3.8775 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1752221 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-58 35-28-L00058_B_60984528_60984528 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:37:20 | 08.04.2021 12:38:52 | 3.0253 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1385 | 0 | 0.65339 | 0 | 26.0981 | 0 | 0 | 32.8899
1772676 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-22 35-25-M00192_956642201_956642201 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:35:38 | 08.04.2021 22:46:51 | 2.1869 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6519 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 4.907
1752161 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇPINAR TR-5 45-71-M01536_953217110_953217110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:14:34 | 08.04.2021 12:12:44 | 3.9694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9992
1752115 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_AKÇAY K05_2309387 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 01:03:00 | 08.04.2021 01:09:22 | 0.10611 | 0 | 3062 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 1 | 0 | 85.1662 | 0 | 0 | 0.11584 | 7.2989 | 0 | 6.8669 | 99.4479
1772427 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAYIOĞLU TR-1 45-72-L00339_956510151_956510151 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:40:36 | 08.04.2021 15:49:20 | 2.1456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47157
1772530 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-344 35-01-K00344_910479692_910479692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:06:17 | 08.04.2021 21:37:07 | 5.5139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4098
1772536 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-22 45-80-M00022_962029015_962029015 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:23:00 | 08.04.2021 18:55:50 | 2.5472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0669
1752324 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZAKLI TR-1 45-86-M00093_915905385_915905385 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:29:22 | 08.04.2021 12:44:44 | 1.2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057497
1752201 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR30 45-73-M00032_TR-34 M02_2089265 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:16:26 | 08.04.2021 16:18:36 | 7.036 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 69.4548 | 0 | 8.5465 | 0 | 223.0723 | 2622.1194 | 983.0828 | 3906.2757
1752138 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 06:50:43 | 08.04.2021 06:51:33 | 0.013889 | 0 | 279 | 4 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.74569 | 0.015727 | 0.15395 | 0 | 0.091768 | 0 | 0 | 1.0071
1772616 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | ÇALTICAK TR-1 45-76-L00012_60381248_60982960_60982960 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:35:11 | 08.04.2021 20:07:38 | 1.5408 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2579 | 0 | 0 | 0 | 0.16695 | 0 | 0 | 5.4249
1772510 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-18 35-15-M00252_48698979_56368646_56368646 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:37:50 | 08.04.2021 18:00:13 | 2.3731 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.5035 | 0 | 0 | 0 | 2.0064 | 0 | 0 | 21.5099
1772404 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4526 35-03-K04526_B_56366708_56366708 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:18:26 | 08.04.2021 14:37:44 | 1.3217 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.5044 | 0 | 0 | 0 | 5.8326 | 0 | 0 | 52.337
1772702 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2049959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 22:51:10 | 08.04.2021 22:57:09 | 0.099722 | 0 | 475 | 0 | 23 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6.6101 | 0 | 0.20444 | 0 | 1.4515 | 0 | 0 | 8.2661
1772553 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-447 35-09-M00447_97742291_97742291 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:47:44 | 08.04.2021 18:32:28 | 1.7456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47039
1752344 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_910565459_910565459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:54:53 | 08.04.2021 16:00:12 | 4.0886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20728
1752333 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4419 35-01-K04419_35-01-K04419_65827407 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:43:00 | 08.04.2021 12:27:52 | 0.74778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0.33351 | 0 | 0 | 0 | 90.1122 | 0 | 0 | 90.4457
1772585 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1871 35-01-M01871_910534978_910534978 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:22:18 | 08.04.2021 20:07:47 | 2.7581 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0118
1772562 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNKÖY TR-2 35-13-L00066_35-13-L00066_2351292 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:16:03 | 08.04.2021 17:40:29 | 0.40722 | 0 | 134 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4874 | 0 | 0.05259 | 0 | 0.0021959 | 0 | 0 | 8.5421
1752356 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-40 35-19-L00040_6600963 tr40 a1b_5928979 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:04:09 | 08.04.2021 18:26:40 | 6.3753 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1417 | 0 | 0 | 0 | 3.1256 | 0 | 0 | 19.2674
1772522 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2328992 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:55:29 | 08.04.2021 16:43:53 | 0.80667 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.10821 | 80.5555 | 56.098 | 8.2165 | 325.0146 | 16.9677 | 0 | 0 | 486.9604
1752210 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-105 DÜZCE AĞA ÇEŞMESİ 35-14-L00105_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101937 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:27:16 | 08.04.2021 16:52:27 | 7.4196 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 227.7585 | 0 | 21.1421 | 0 | 17.0561 | 0 | 0 | 265.9566
1752164 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-24 45-78-M01138_TOKİ TR-18 M02_2107483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:09:52 | 08.04.2021 08:48:09 | 0.63806 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.8944 | 0 | 0 | 8.0153 | 0.10516 | 0 | 0 | 31.0149
1772685 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_45-71-M01762_2349726 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 21:30:48 | 08.04.2021 23:36:22 | 2.0928 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6896 | 0 | 0.61917 | 0 | 0.0013286 | 0 | 0 | 13.3101
1772476 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YUNTDAĞIKÖSELER KÖYÜ TR-1 45-71-M01748_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095410 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:02:00 | 08.04.2021 15:51:50 | 0.83056 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5889 | 0 | 0 | 0 | 1.4981 | 0 | 0 | 9.0869
1752124 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOCAÖMERLİ TR-1 35-24-M00074_955218703_955218703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 02:11:45 | 08.04.2021 10:46:37 | 8.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41614 | 0 | 0 | 0.41614
1772433 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_10902933_56374160_56374160 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:56:00 | 08.04.2021 15:19:40 | 1.3944 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.8582 | 0 | 0 | 0 | 4.5925 | 0 | 0 | 61.4507
1752170 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-27 35-25-M00127_956638635_956638635 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:17:15 | 08.04.2021 13:32:09 | 5.2483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772456 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_950303385_950303385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:08:08 | 08.04.2021 22:57:37 | 8.8247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4141
1752253 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956558007_956558007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:09:00 | 08.04.2021 11:33:27 | 1.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02099
1772668 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_910385858_910385858 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:09:40 | 08.04.2021 22:43:55 | 2.5708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41161
1752147 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-447 35-09-M00447_97752236_97752236 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 07:37:22 | 08.04.2021 09:14:13 | 1.6142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44629
1772605 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-19-L00092_956662569_956662569 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:11:45 | 08.04.2021 21:54:07 | 3.7061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.639
1752144 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 07:31:11 | 08.04.2021 08:21:46 | 0.84306 | 7 | 1284 | 100 | 70 | 25 | 110 | 7 | 0 | 0.77017 | 196.7475 | 28.6852 | 13.949 | 50.2862 | 37.8362 | 262.9491 | 0 | 591.2234
1772705 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | MUTAFLAR OKUL ÖNÜ TR-1 35-32-L00070_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044873 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 23:16:50 | 08.04.2021 23:58:30 | 0.69444 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.855 | 0 | 0.024444 | 0 | 0.032519 | 0 | 0 | 2.912
1752167 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-363 ŞENGÜDER SİTESİ 35-18-L00363_8733990_56357102_56357102 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:19:08 | 08.04.2021 16:13:48 | 7.9111 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3536
1772496 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:37:13 | 08.04.2021 15:37:53 | 0.011111 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.0015059 | 1.1211 | 0.81718 | 0.12024 | 4.6046 | 0.24054 | 0 | 0 | 6.9052
1772419 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950448385_950448385 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:35:40 | 08.04.2021 19:12:36 | 5.6156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8809
1772519 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 ( RAMAZAN IŞIK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00011_98996869_98996869 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:43:37 | 08.04.2021 18:47:47 | 3.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01772
1752376 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956676805_956676805 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:32:40 | 08.04.2021 14:01:30 | 1.4806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55101
1772688 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KASAPLI TR-1 45-73-M00267_945659164_945659164 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 21:41:06 | 08.04.2021 22:43:09 | 1.0342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12078
1752127 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-2007 35-01-K02007_K-379 K02_2113442 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 02:57:33 | 08.04.2021 02:58:09 | 0.0098572 | 0 | 2653 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 6.777 | 0 | 0 | 0 | 0.74839 | 0 | 0 | 7.5254
1752313 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR-8 35-15-M00225_950409203_950409203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:03:03 | 08.04.2021 15:51:48 | 4.8125 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0358 | 0 | 9.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3491
1772436 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3265 35-04-K03265_35-04-K03265_2347574 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:56:08 | 08.04.2021 14:12:00 | 0.26444 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 32.4623 | 0 | 0 | 0 | 4.1973 | 0 | 0 | 36.6596
1772582 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4512 35-03-K04512_910364522_910364522 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:16:57 | 08.04.2021 19:02:38 | 1.7614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772622 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_B_56361751_56361751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:53:20 | 08.04.2021 21:42:07 | 2.8131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097917
1772502 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_956504702_956504702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:35:45 | 08.04.2021 18:01:00 | 2.4208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56828
1752207 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_BURUNCUK OVA - ÇAYIR L05_66528760 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:05:18 | 08.04.2021 13:20:03 | 4.2458 | 0 | 110 | 0 | 117 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 127.8488 | 0 | 266.1908 | 139.9106 | 274.1399 | 0 | 0 | 808.0899
1752187 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2324962 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:02:38 | 08.04.2021 11:01:59 | 1.9892 | 0 | 154 | 0 | 0 | 4 | 24 | 3 | 0 | 0 | 37.823 | 0 | 0 | 22.0111 | 27.599 | 335.7715 | 0 | 423.2046
1772453 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-2 35-31-L00355_47788193_56351972_56351972 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:18:00 | 08.04.2021 18:36:49 | 4.3136 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6624 | 0 | 0.48325 | 0 | 0.67546 | 0 | 0 | 13.8211
1772602 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 35-32-L00014_946411825_946411825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:58:11 | 08.04.2021 19:12:58 | 1.2464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14217
1752293 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | KURŞUNLU TR-1 45-81-M00177_ H_61298106 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:37:58 | 08.04.2021 13:02:00 | 2.4006 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5885 | 0 | 0.13085 | 0 | 0.58199 | 0 | 0 | 10.3014
1773155 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4140 35-07-K04140_B b1_5796176 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:46:09 | 09.04.2021 17:26:03 | 0.665 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32.864 | 0 | 0 | 0 | 16.9806 | 0 | 0 | 49.8445
1772986 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-4 35-20-L00235_948429041_948429041 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:40:39 | 09.04.2021 13:56:24 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772940 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-290 35-01-K00290_911243394_911243394 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:28:24 | 09.04.2021 14:34:38 | 3.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27115
1773109 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3869 35-02-K03869_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049132 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:46:10 | 09.04.2021 18:02:15 | 2.2681 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 177.8087 | 0 | 0 | 0 | 79.3844 | 0 | 0 | 257.193
1772817 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 10:14:20 | 09.04.2021 10:36:08 | 0.36333 | 0 | 2410 | 133 | 298 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 160.7564 | 196.7221 | 121.5574 | 4.544 | 17.2133 | 0 | 0 | 500.7932
1772923 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1105 35-03-K01105_35-03-K01105_2359998 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:21:19 | 09.04.2021 11:56:28 | 0.58583 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 107.9009 | 0 | 0 | 0 | 67.542 | 0 | 1.8241 | 177.267
1773278 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACIHALİLLER TR-4 45-71-M01783_C_56393386_56393386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:13:53 | 10.04.2021 04:31:21 | 9.2911 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 91.8112 | 0 | 0 | 0 | 10.0542 | 0 | 0 | 101.8654
1773069 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262_7950912_56353876_56353876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:20:50 | 09.04.2021 17:54:55 | 3.5681 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6947 | 0 | 32.4744 | 0 | 40.3205 | 0 | 0 | 86.4896
1773318 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KONURCA TR-1 45-77-M00108_945515537_945515537 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:12:16 | 10.04.2021 00:59:03 | 4.7797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016762
1772777 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49236935_56393674_56393674 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:04:08 | 09.04.2021 17:47:53 | 8.7292 | 0 | 66 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.8989 | 0 | 2.746 | 0 | 17.8688 | 0 | 0 | 88.5137
1772877 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/2 ESKİ ARIZA KABİN 35-20-L00017_955198429_955198429 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:19:21 | 09.04.2021 11:48:32 | 1.4864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87051
1773172 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-26 45-80-M00026_956564040_956564040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:21:33 | 09.04.2021 21:03:51 | 3.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36639 | 0 | 0.38407 | 0.75046
1773238 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY TR-2 45-78-L00651_49253217_56391110_56391110 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:18:44 | 10.04.2021 02:26:25 | 8.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075509 | 0.075509
1773215 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-8 35-15-L00644_B_65513476_65513476 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:12:40 | 09.04.2021 19:58:34 | 1.765 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6103 | 0 | 0 | 0 | 1.7627 | 0 | 0 | 6.373
1772717 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M07_72044321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 01:54:56 | 09.04.2021 03:02:15 | 1.1219 | 0 | 1985 | 22 | 16 | 14 | 167 | 0 | 0 | 0 | 157.882 | 6.2793 | 4.8001 | 19.9762 | 29.9683 | 0 | 0 | 218.9059
1773381 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/20 45-83-L00020_48136737_56384783_56384783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:00:16 | 09.04.2021 22:54:01 | 0.89583 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82.2162 | 0 | 0 | 0 | 3.9554 | 0 | 0 | 86.1717
1772840 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950464873_950464873 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:46:18 | 09.04.2021 20:45:49 | 11.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0189 | 0 | 0 | 3.0189
1773089 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BAHÇEŞEHİR M01_2066816 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:13:55 | 09.04.2021 15:19:15 | 0.088889 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0.3514 | 0 | 0 | 1.9264
1772946 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-13 35-24-L00227_B_72308383_72308383 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:34:25 | 09.04.2021 14:35:36 | 3.0197 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3801 | 0 | 0 | 0 | 0.50241 | 0 | 0 | 6.8825
1772711 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SULAMA ÇIKIŞI M05_2056802 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 00:14:19 | 09.04.2021 00:20:49 | 0.10833 | 0 | 309 | 18 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5.8507 | 2.84 | 0.20037 | 9.5424 | 0.16276 | 8.5733 | 0 | 27.1695
1773338 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-817 35-04-K00817_99298197_99298197 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:43:20 | 09.04.2021 22:16:05 | 1.5458 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8829
1773152 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_A_56388930_56388930 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:41:57 | 09.04.2021 17:58:07 | 1.2694 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36345 | 0 | 1.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5061
1773046 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950463980_950463980 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:12:13 | 09.04.2021 19:11:36 | 4.9897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29099
1773003 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2380 35-03-M02380_C_65513396_65513396 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:09:00 | 09.04.2021 13:58:50 | 0.83056 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9063 | 0 | 0 | 0 | 0.085291 | 0 | 0 | 11.9916
1773195 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4022 35-01-K04022_F m3_5907795 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:00:20 | 09.04.2021 20:55:37 | 2.9214 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.1685 | 0 | 0 | 0 | 1.7941 | 0 | 0 | 60.9626
1772754 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2314527 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 08:21:13 | 09.04.2021 13:03:56 | 4.7117 | 0 | 166 | 31 | 110 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 104.1426 | 51.6881 | 210.1648 | 186.8434 | 14.4042 | 19.0396 | 0 | 586.2827
1773295 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2317061 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:57:00 | 09.04.2021 20:08:49 | 0.19694 | 0 | 814 | 5 | 160 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 29.8985 | 5.1411 | 6.0676 | 74.6547 | 3.2393 | 0 | 0 | 119.0012
1773298 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_A_56399754_56399754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:48:21 | 09.04.2021 21:52:48 | 2.0742 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1149
1773106 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | CENGİZ ŞENTÜRK SLM 35-26-L00246_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040534 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:43:53 | 09.04.2021 16:44:29 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9803
1772943 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3723 35-04-K03723_A_56381314_56381314 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:00:00 | 09.04.2021 11:42:21 | 2.7058 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 145.264 | 0 | 0 | 0 | 1.3404 | 0 | 0 | 146.6043
1773129 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1999 35-09-M01999_A A01b_5964754 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:12:19 | 09.04.2021 23:35:14 | 7.3819 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.6192 | 0 | 0 | 0 | 0.2296 | 0 | 0 | 50.8488
1772797 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-243 35-04-K00243_E_56369589_56369589 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:17:51 | 09.04.2021 09:43:33 | 0.42816 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6696 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 13.7676
1772820 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:38:24 | 09.04.2021 10:28:46 | 0.83944 | 1 | 356 | 4 | 13 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0.22451 | 63.368 | 8.018 | 2.5347 | 41.1338 | 6.8618 | 34.0458 | 0 | 156.1866
1773112 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:05:29 | 09.04.2021 18:05:49 | 2.0056 | 0 | 334 | 121 | 45 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 78.9195 | 178.8194 | 29.8796 | 10.8415 | 22.7695 | 0 | 0 | 321.2295
1772734 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | NURİYE DM 45-80-M00090_HatBaşıAyırıcı_53136714 M01_53136714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 06:14:54 | 09.04.2021 07:13:14 | 0.97222 | 0 | 337 | 8 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 47.5775 | 20.498 | 0.67531 | 0 | 8.8044 | 0 | 0 | 77.5552
1772983 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-278 DM-1/TR-19 35-14-L00278_956657078_956657078 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:33:13 | 09.04.2021 15:28:51 | 2.9272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 3.3728 | 0 | 0 | 5.6561
1773066 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_B_56377460_56377460 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:46:22 | 09.04.2021 16:02:30 | 1.2689 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0573
1773361 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-13(M-713) 35-30-M00713_43004011_56363009_56363009 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:14:16 | 09.04.2021 22:31:01 | 1.2792 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.5669 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 0 | 0 | 63.6172
1772780 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR30 45-73-M00032_C c3_45110367 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 10:18:16 | 09.04.2021 17:06:30 | 6.8039 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.1141 | 0 | 0 | 0 | 30.6277 | 0 | 0 | 75.7418
1773404 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | KÖK | M-2132 KÖK 35-07-M02132_M-2442 M03_60554924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:56:08 | 10.04.2021 00:55:12 | 0.98444 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 397.1731 | 0 | 0 | 0.79435 | 56.1821 | 0 | 0 | 454.1496
1773192 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-13-L00025_946421683_946421683 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:09:49 | 09.04.2021 19:35:39 | 2.4306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6004
1772737 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | MUTAFLAR OKUL ÖNÜ TR-1 35-32-L00070_35-32-L00070_2350096 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 06:42:40 | 09.04.2021 12:38:04 | 5.9233 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.0883 | 0 | 0.54591 | 0 | 0.39985 | 0 | 0 | 23.0341
1773235 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇATALOLUK TR 1 45-74-M00230_A_56352233_56352233 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:38:12 | 09.04.2021 19:53:40 | 1.2578 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7968 | 0 | 0.55318 | 0 | 1.6161 | 0 | 0 | 6.9661
1773212 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2081977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:26:04 | 09.04.2021 18:26:19 | 0.0041667 | 0 | 814 | 5 | 160 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.49287 | 0.11265 | 0.13106 | 1.5603 | 0.070937 | 0 | 0 | 2.3678
1772714 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-40 35-16-L00040_C_56352705_56352705 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 01:30:00 | 09.04.2021 02:31:55 | 1.0319 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 72.4746 | 0 | 0 | 0 | 10.5379 | 0 | 0 | 83.0125
1772863 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:15:57 | 09.04.2021 10:27:09 | 0.18667 | 2 | 2252 | 42 | 646 | 9 | 137 | 0 | 2 | 0.20367 | 65.22 | 14.1848 | 32.0185 | 95.0207 | 15.7864 | 0 | 1.1677 | 223.6018
1773398 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2537 35-09-K02537_912788736_912788736 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:35:14 | 10.04.2021 00:34:25 | 0.98639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5343 | 0 | 0 | 3.5343
1773255 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_C_56371158_56371158 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:00:29 | 09.04.2021 22:29:59 | 3.4917 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8224 | 0 | 0.52755 | 0 | 0 | 14.35
1772794 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_7237804_56392638_56392638 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:15:00 | 09.04.2021 13:09:49 | 3.9136 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.4776 | 0 | 0 | 0 | 5.568 | 0 | 0 | 36.0457
1773006 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOĞANLI TR-1 45-73-M01034_945657980_945657980 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:55:00 | 09.04.2021 15:17:54 | 2.3817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11124
1773341 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_HatBaşıAyırıcı_66245487 M02_66245487 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:50:00 | 09.04.2021 23:29:19 | 2.6553 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3691
1772869 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN TR-1 45-72-L00223_A_56406195_56406195 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:14:41 | 09.04.2021 13:06:24 | 2.8619 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9138 | 0 | 0 | 0 | 0.79937 | 0 | 0 | 2.7132
1773201 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUYUCAK TR-1 35-22-M00273_955285218_955285218 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:52:14 | 09.04.2021 19:18:04 | 1.4306 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07309
1773178 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2447 35-03-M02447_910469849_910469849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:15:47 | 09.04.2021 19:41:34 | 2.4297 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7567 | 0 | 0 | 0 | 1.7182 | 0 | 0 | 4.4748
1772846 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-480 35-03-K00480_C_56359532_56359532 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:00:00 | 09.04.2021 11:04:19 | 1.0719 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.498 | 0 | 0 | 0 | 2.1435 | 0 | 0 | 27.6415
1772992 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSHAKÇELEBİ TR-4 45-80-M00151_956540507_956540507 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:46:54 | 09.04.2021 15:20:33 | 2.5608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26834
1773015 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | __72410420_72410420 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:09:00 | 09.04.2021 16:06:01 | 2.9503 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.6715 | 0 | 0 | 0 | 17.5076 | 0 | 0 | 47.1791
1772892 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3849 35-04-K03849_C_56380350_56380350 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 10:44:26 | 09.04.2021 11:12:51 | 0.4735 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.6524 | 0 | 0 | 0 | 0.87139 | 0 | 0 | 19.5238
1773038 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | AYVACIK TR-1 35-28-M00256_B_65513387_65513387 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:57:00 | 09.04.2021 18:08:11 | 4.1864 | 0 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3645 | 0 | 0.26118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6257
1772829 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_12483134_56375212_56375212 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:37:15 | 09.04.2021 12:17:23 | 2.6689 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4859
1773032 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-16 45-72-L00409_C_56370215_56370215 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:34:01 | 09.04.2021 15:55:17 | 2.3544 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.906 | 0 | 0 | 0 | 28.0665 | 0 | 0 | 52.9725
1773115 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3401(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03401_913229229_913229229 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:41:37 | 09.04.2021 20:22:12 | 4.6764 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4579
1773218 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | PINARKÖY TR-1 35-16-L00265_B_56398095_56398095 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:20:33 | 09.04.2021 19:57:56 | 1.6231 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0535 | 0 | 0.022186 | 0 | 0.22446 | 0 | 0 | 11.3001
1772740 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3751 35-08-K03751_R R1_48444665 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 07:02:43 | 09.04.2021 10:16:09 | 3.2239 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9961 | 0 | 0 | 0 | 3.0204 | 0 | 0 | 17.0166
1773287 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:28:21 | 10.04.2021 02:51:20 | 7.3831 | 3 | 0 | 134 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9182 | 0 | 299.2576 | 6.7191 | 77.0138 | 0 | 0 | 0 | 387.9087
1773264 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EKİZLER TR-1 35-16-M00094_953328531_953328531 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:14:04 | 09.04.2021 21:34:48 | 2.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003581 | 0 | 0 | 0.0003581
1772809 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KÜÇÜKSÜMBÜLLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01745_44433064_56366872_56366872 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:11:52 | 09.04.2021 11:08:13 | 1.9392 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8242
1772909 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_950436645_950436645 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:59:09 | 09.04.2021 21:40:34 | 10.6903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038346
1772766 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:55:09 | 09.04.2021 08:56:29 | 0.022222 | 0 | 206 | 89 | 174 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.60381 | 2.1781 | 2.6842 | 0.21111 | 0.077924 | 0 | 0 | 5.7551
1773307 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-25 35-23-M00025_42098422_56376420_56376420 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:02:12 | 09.04.2021 21:38:09 | 1.5992 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 103.306 | 0 | 0 | 0 | 6.4812 | 0 | 0 | 109.7872
1773244 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_53135720 L06_53135720 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:37:31 | 09.04.2021 21:41:08 | 3.0603 | 1 | 454 | 0 | 12 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.73986 | 143.4596 | 0 | 3.5944 | 21.7626 | 10.191 | 0 | 0 | 179.7475
1773138 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-3 45-78-M00447_49250730_56407956_56407956 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:20:25 | 10.04.2021 01:01:39 | 8.6872 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2537 | 0 | 5.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6978
1773301 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _B_56381154_56381154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:31:07 | 09.04.2021 21:08:49 | 1.6283 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64882 | 0 | 1.583 | 0 | 0 | 2.2319
1773387 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HACIHASAN KÖYÜ TR-2 35-15-L00272_B_56372088_56372088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:22:54 | 09.04.2021 23:54:04 | 1.5194 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.63622 | 0 | 7.7361e-05 | 0 | 1.0687 | 0 | 0 | 1.705
1773204 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_GÖLMARMARA İM - GERİLİM M06_72102213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:22:34 | 09.04.2021 18:22:44 | 0.0027778 | 0 | 673 | 104 | 151 | 6 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0.41107 | 0.76957 | 0.38091 | 0.10902 | 0.053865 | 0.18731 | 0 | 1.9118
1773158 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DEREBEBEKLER TR-1 35-15-L00481_C_56362056_56362056 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:55:47 | 09.04.2021 23:52:09 | 6.9394 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7021
1773058 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3848 35-04-K03848_98917567_98917567 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:30:56 | 09.04.2021 19:02:35 | 4.5275 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5252
1773012 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 (M-703) 35-30-M00703_955299427_955299427 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:01:33 | 09.04.2021 16:33:32 | 3.5331 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4241 | 0 | 0 | 0 | 2.4261 | 0 | 0 | 8.8501
1772889 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-74 45-78-M00074_953263388_953263388 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:48:41 | 09.04.2021 18:40:44 | 8.8675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.716
1773327 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-4 45-80-M00139_45-80-M00139_2373715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:22:49 | 09.04.2021 22:26:23 | 2.0594 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9539
1772972 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAYBAŞI YOLU TR-2 35-26-M01195_35-26-M01195_2370643 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:27:44 | 09.04.2021 14:25:21 | 1.9603 | 0 | 289 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 150.4232 | 0 | 5.6132 | 0 | 37.0271 | 0 | 0 | 193.0635
1773267 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | NARLIDERE TR-2 45-73-M00714_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093667 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:51:28 | 09.04.2021 20:14:59 | 1.3919 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5895 | 0 | 1.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8261
1773075 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2328992 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:05:51 | 09.04.2021 15:48:29 | 0.71056 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.09771 | 72.7399 | 55.9266 | 8.3934 | 283.2729 | 14.6131 | 0 | 0 | 435.0436
1773367 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KARGINIŞIKLAR TR-1 45-74-M00125_B_56352180_56352180 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:27:24 | 10.04.2021 00:28:04 | 3.0111 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9767
1773221 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KIZILCAAVLU T.ÖZÇELİK GRUBU TR-4 35-15-L00186_35-15-L00186_2365345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:23:58 | 09.04.2021 21:02:31 | 2.6425 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5068 | 0 | 1.3496 | 0 | 0 | 15.8564
1773261 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-11F TURGUT ÖZAL-2 45-71-M00388__56403616_56403616 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:12:09 | 09.04.2021 20:23:59 | 1.1972 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.9606 | 0 | 0 | 0 | 5.262 | 0 | 0 | 44.2226
1772929 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_950427963_950427963 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:19:54 | 09.04.2021 16:07:20 | 4.7906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686
1772786 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2882 35-04-M02882_A_60984033_60984033 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 08:58:55 | 09.04.2021 16:29:38 | 7.5119 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 285.5279 | 0 | 0 | 0 | 140.9297 | 0 | 0 | 426.4575
1772886 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-39 35-23-L00039_950422476_950422476 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:19:16 | 09.04.2021 13:19:45 | 3.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90528
1773284 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:46:21 | 09.04.2021 20:01:40 | 0.25528 | 1 | 2 | 18 | 231 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.14735 | 0.4863 | 3.186 | 54.1105 | 14.4645 | 23.9722 | 0 | 0 | 96.3668
1772912 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-78-L00306_C_56405826_56405826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:00:40 | 09.04.2021 14:39:33 | 3.6481 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.946 | 0 | 1.9293 | 0 | 0.096748 | 0 | 0 | 15.9721
1773055 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_KEMİKLİDERE GİRİŞ M04_2102716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:34:04 | 09.04.2021 14:34:39 | 0.0097222 | 0 | 1043 | 50 | 68 | 3 | 123 | 1 | 0 | 0 | 2.2933 | 0.47037 | 0.91178 | 0.12664 | 0.43012 | 0.065567 | 0 | 4.2978
1773347 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:57:46 | 09.04.2021 21:20:36 | 0.38056 | 3 | 857 | 79 | 271 | 10 | 104 | 1 | 0 | 0.26077 | 62.6653 | 21.963 | 10.1572 | 7.8885 | 6.1937 | 1.1564 | 0 | 110.2848
1772949 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4432 35-01-K04432_D_56355366_56355366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:46:02 | 09.04.2021 14:00:33 | 2.2419 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.5135 | 0 | 0 | 0 | 2.3984 | 0 | 0 | 59.9119
1773198 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KARAKÖY ÜÇYOL TR-2 45-72-L00195_45-72-L00195_2367026 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:06:03 | 09.04.2021 20:45:32 | 2.6581 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90795 | 0 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8349
1773098 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2950 35-03-K02950_915119521_915119521 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:15:06 | 09.04.2021 17:39:22 | 2.4044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0935
1773084 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIMUSA TR-1 45-80-M00128_956542202_956542202 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:02:57 | 09.04.2021 17:53:38 | 2.8447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014861
1773107 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135265 M15_53135265 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:46:44 | 09.04.2021 17:21:22 | 1.5772 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3102 | 0 | 18.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8805
1773253 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ESKİ PAMUCAK (HAVAALANI) L09_2326932 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:49:54 | 09.04.2021 21:43:54 | 2.9 | 2 | 9 | 12 | 16 | 5 | 53 | 1 | 0 | 3.0718 | 6.4732 | 13.7061 | 17.7524 | 78.963 | 68.2521 | 9.8521 | 0 | 198.0707
1772961 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_95000020068_95000020068 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:01:33 | 09.04.2021 15:39:34 | 3.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42848 | 0 | 0 | 0.42848
1772938 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:35:29 | 09.04.2021 12:03:28 | 0.46639 | 3 | 1820 | 20 | 235 | 22 | 504 | 2 | 1 | 0.43691 | 150.0195 | 23.8907 | 12.4682 | 53.7716 | 87.3128 | 63.9235 | 0.70867 | 392.5318
1773184 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-264 ŞİFNE CAD. SONU 35-18-L00264_L-265 L01_72081703 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:54:04 | 09.04.2021 20:28:45 | 2.5781 | 0 | 2168 | 0 | 5 | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1490.5979 | 0 | 1.6311 | 113.8862 | 268.4579 | 0 | 0 | 1874.5731
1772769 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | _47574147_56352849_56352849 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 08:58:24 | 09.04.2021 15:46:18 | 6.7982 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 247.4083 | 0 | 0 | 0 | 25.101 | 0 | 0 | 272.5093
1773316 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-249 35-02-M00249_910150005_910150005 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:08:00 | 09.04.2021 20:54:04 | 0.76778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26986 | 0 | 0 | 0.26986
1772921 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ORHANLI M-88 ORTA 35-14-M00088_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125448 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:09:52 | 09.04.2021 13:28:29 | 2.3103 | 0 | 37 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.8731 | 0 | 6.1433 | 0 | 10.0318 | 0 | 0 | 37.0482
1773170 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-123 35-01-K00123_C_56375267_56375267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:12:12 | 09.04.2021 18:41:58 | 1.4961 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1571 | 0 | 0 | 0 | 1.2951 | 0 | 0 | 17.4522
1773021 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4770 35-02-K04770_910255378_910255378 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:09:42 | 09.04.2021 14:44:05 | 1.5731 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 0.0037071 | 0 | 0 | 1.0954
1773124 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_TR-14 ÇIKIŞI L07_2330196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:07:32 | 09.04.2021 18:50:57 | 2.7236 | 0 | 551 | 29 | 19 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 282.805 | 2.4611 | 8.4726 | 0 | 144.4214 | 0 | 3.4423 | 441.6025
1772729 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_50031814 D05_50032194 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 04:11:33 | 10.04.2021 00:45:35 | 20.5672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7176 | 0 | 0 | 0 | 323.9914 | 0 | 0 | 331.709
1773270 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SÖĞÜTÖREN TR-3 35-20-L00349_12425208_56360588_56360588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:05:46 | 09.04.2021 20:58:26 | 1.8778 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0469 | 0 | 1.5812 | 0 | 2.1253 | 0 | 0 | 11.7534
1773001 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2314527 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 13:09:07 | 09.04.2021 15:26:51 | 2.2955 | 0 | 166 | 31 | 110 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 48.1062 | 24.3401 | 98.2709 | 90.4207 | 6.9838 | 9.1452 | 0 | 277.2668
1772858 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-2 45-75-M00337_B_56397918_56397918 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:04:19 | 09.04.2021 13:33:55 | 3.4933 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8302 | 0 | 0.032777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.863
1772789 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1544 35-01-M01544_910640132_910640132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:06:11 | 09.04.2021 10:50:59 | 1.7467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30991
1772815 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALANI TR-118 35-19-L00118_TR-119 L01_66026985 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:17:51 | 09.04.2021 14:45:02 | 5.4531 | 0 | 600 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1272.6226 | 0 | 2.3335 | 0 | 207.8136 | 0 | 0 | 1482.7697
1772958 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/17 35-19-M00017_956668923_956668923 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:05:00 | 09.04.2021 12:29:34 | 0.40944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84253
1772852 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-33 35-15-M00033_48859339_56383895_56383895 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:56:45 | 09.04.2021 15:18:09 | 5.3567 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.957 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.142
1773250 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_A_56368293_56368293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:55:42 | 09.04.2021 19:58:00 | 1.0383 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47889 | 0 | 2.2008 | 0 | 0.32138 | 0 | 0 | 3.0011
1772941 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2049959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:38:02 | 09.04.2021 12:16:09 | 0.63528 | 0 | 475 | 0 | 23 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 35.3548 | 0 | 1.9334 | 0 | 13.9892 | 0 | 0 | 51.2774
1773087 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-2 45-71-M01287_44415723_56387787_56387787 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:10:29 | 09.04.2021 21:40:03 | 6.4928 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3356
1772981 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-10/TR-27 (M-1879) 35-22-M00148_M-724 GÜRGÜN MOBİLYA ÖZEL M04_72140653 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 12:41:23 | 09.04.2021 13:39:49 | 0.97389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3504 | 50.4929 | 51.9364 | 0 | 241.7797
1773018 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2328992 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:59:34 | 09.04.2021 14:39:00 | 1.6572 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.23738 | 176.7181 | 129.7961 | 19.4796 | 672.9197 | 35.1634 | 0 | 0 | 1034.3141
1773313 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _D_56384788_56384788 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:04:29 | 09.04.2021 20:42:46 | 0.63806 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.7707 | 0 | 0.017167 | 0 | 1.6988 | 0 | 0 | 22.4866
1772832 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_8797612_56376341_56376341 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:40:35 | 09.04.2021 14:17:19 | 4.6122 | 0 | 64 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 170.0275 | 0 | 20.7461 | 0 | 35.8549 | 0 | 0 | 226.6286
1772732 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 06:05:54 | 09.04.2021 06:06:39 | 0.0125 | 0 | 1078 | 3 | 104 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 0.032256 | 0.15797 | 0.2734 | 0.25932 | 0 | 0 | 1.9062
1773024 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:31:59 | 09.04.2021 14:40:04 | 1.1347 | 26 | 675 | 51 | 89 | 22 | 100 | 6 | 1 | 17.6358 | 201.5049 | 39.976 | 27.0775 | 83.5185 | 83.9089 | 79.3471 | 44.867 | 577.8358
1773333 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-25 35-21-L00153_A_56376058_56376058 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:33:12 | 09.04.2021 23:12:28 | 2.6544 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.5381 | 0 | 0 | 0 | 0.11126 | 0 | 0 | 16.6494
1772835 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_953294526_953294526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:39:16 | 09.04.2021 10:39:08 | 0.99778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 1.007
1773167 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577911 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:19:00 | 09.04.2021 18:34:52 | 1.2644 | 0 | 1233 | 1 | 42 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 135.4589 | 3.4497 | 9.2171 | 13.7767 | 33.2548 | 0 | 0 | 195.1573
1772978 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M02_46998946 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 12:33:55 | 09.04.2021 13:22:40 | 0.8125 | 7 | 700 | 8 | 79 | 19 | 85 | 1 | 0 | 511.8795 | 235.9634 | 296.7342 | 12.3757 | 129.6101 | 75.2 | 0 | 0 | 1261.7629
1773233 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:32:03 | 09.04.2021 19:45:44 | 1.2281 | 0 | 203 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.4618 | 3.8787 | 4.7746 | 2.1361 | 14.8237 | 0 | 0 | 83.0749
1773290 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-378 35-30-M00378_95000482756_95000482756 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:41:42 | 09.04.2021 21:45:25 | 2.0619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70319
1773041 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-84 35-02-K00084_913337258_913337258 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:57:52 | 09.04.2021 17:54:13 | 3.9392 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.617
1772749 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_35-18-L00356_72187177 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:03:30 | 09.04.2021 10:42:19 | 2.6469 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.6757 | 0 | 0 | 0 | 25.2468 | 0 | 0 | 80.9225
1773247 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAĞCILAR TR-3 45-78-M00685_49289943_56407738_56407738 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:57:41 | 09.04.2021 20:18:37 | 1.3489 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.061392 | 0 | 0.064588 | 0 | 2.1862 | 0 | 0 | 2.3122
1772898 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-9 45-72-M00427_C_56390979_56390979 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 10:53:00 | 09.04.2021 17:10:36 | 6.2933 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4598 | 0 | 0.4006 | 0 | 10.7233 | 0 | 0 | 31.5837
1773396 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-29 35-25-M00173_956650901_956650901 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:13:56 | 10.04.2021 00:47:46 | 1.5639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054608
1773147 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-209 35-18-L00209_950458179_950458179 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:21:24 | 09.04.2021 17:38:40 | 1.2878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15435
1773345 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | AHMET TÜRELİ SULAMA GRUBU 35-29-M00255_A_56377830_56377830 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:32:52 | 09.04.2021 21:28:23 | 0.92528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4692e-05 | 0 | 1.9921 | 0 | 0 | 1.9921
1773322 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKOBA TR-1 35-24-M00079_955226627_955226627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:15:14 | 09.04.2021 22:15:53 | 2.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40157
1773130 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-13 MANDIRA 45-84-L00013_45-84-L00013_2373575 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:13:57 | 09.04.2021 16:53:39 | 0.66167 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1524 | 0 | 2.0379 | 0 | 1.0721 | 0 | 0 | 12.2624
1772967 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_43149452_56392398_56392398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:08:55 | 10.04.2021 06:52:21 | 18.7239 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0619 | 0 | 6.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3058
1772821 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_A_56366088_56366088 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:38:00 | 09.04.2021 11:09:24 | 1.5233 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9893 | 0 | 0 | 0 | 13.4153 | 0 | 0 | 32.4046
1772944 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | TEPEBOZ TR-3 35-21-L00062__72410941_72410941 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:35:31 | 09.04.2021 13:26:54 | 1.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3367 | 0 | 0 | 2.3367
1773153 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:00:11 | 09.04.2021 17:10:28 | 0.17139 | 0 | 2 | 50 | 204 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.15758 | 20.9415 | 15.7356 | 6.5933 | 9.9974 | 0 | 0 | 53.4255
1772984 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KOLDERE TR-9 45-80-M00113_45-80-M00113_2363988 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:37:37 | 09.04.2021 14:07:47 | 1.5028 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.4525 | 0 | 0.33883 | 0 | 5.9576 | 0 | 0 | 42.749
1773113 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ALTINKÖY TR-1 45-81-M00120_A_56399167_56399167 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:41:23 | 09.04.2021 17:19:43 | 1.6389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5443
1773067 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-984 35-07-K00984_A_56381899_56381899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:30:04 | 09.04.2021 16:29:44 | 1.9944 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.8566 | 0 | 3.551 | 0 | 3.0112 | 0 | 0 | 39.4189
1773362 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 ZEYTİNALANI 35-19-L00112_915139672_915139672 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:00:46 | 10.04.2021 07:24:04 | 10.3883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6909
1772907 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-366 ILDIR KÖY 35-18-L00366_7527128_56375056_56375056 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:57:25 | 09.04.2021 12:54:42 | 1.9547 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.5137 | 0 | 0 | 0 | 9.7754 | 0 | 0 | 28.2891
1772738 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_ÖZBATILILAR BELEDİYE-AZİZİYE-PAŞAKÖY M05_72045877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 06:59:19 | 09.04.2021 07:26:50 | 0.45861 | 0 | 364 | 1 | 30 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 27.4503 | 0.28453 | 2.119 | 1.5761 | 5.1249 | 2.4755 | 0 | 39.0303
1772715 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_PAŞAKÖY ENH-ÇIKIŞ M016_48716786 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 01:46:22 | 09.04.2021 01:46:39 | 0.0047222 | 3 | 3198 | 68 | 516 | 28 | 330 | 6 | 0 | 0.0073422 | 1.5315 | 0.23844 | 0.43897 | 0.41988 | 0.35353 | 0.38565 | 0 | 3.3753
1773379 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-6 35-19-L00166_SC_56373294_56373294 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:04:31 | 10.04.2021 10:18:44 | 12.2369 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2595
1773150 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_A_65513111_65513111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:44:01 | 09.04.2021 20:11:14 | 3.4536 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5116
1773093 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-3 35-30-M00226_B_56405127_56405127 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:26:00 | 09.04.2021 17:49:26 | 2.3906 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8046 | 0 | 0 | 0 | 1.6367 | 0 | 0 | 13.4413
1773193 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:08:39 | 09.04.2021 18:13:00 | 0.0725 | 0 | 968 | 3 | 11 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 9.3922 | 0.19098 | 0.84995 | 1.6943 | 1.4669 | 0 | 0 | 13.5943
1773199 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARIKBAŞI TR-1 35-20-L00218_95000148998_95000148998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:58:29 | 09.04.2021 19:17:37 | 1.3189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70993 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 | 0 | 0 | 2.0406
1772801 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-342 35-02-K00342_C_56376886_56376886 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:18:20 | 09.04.2021 17:27:04 | 8.1456 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 454.4025 | 0 | 0 | 0 | 150.0884 | 0 | 0 | 604.4909
1772901 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_DSİ-2 M04_2099897 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:52:17 | 09.04.2021 11:12:27 | 0.33611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3754 | 0.43067 | 296.0711 | 0 | 297.8772
1773156 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NAZARKÖY TR-1 35-27-L00069_914378360_914378360 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:53:18 | 09.04.2021 19:00:05 | 2.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8888
1772964 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_953365553_953365553 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:03:57 | 09.04.2021 15:01:06 | 2.9525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37249
1773110 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | DURMUŞ SABANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00295_35-29-M00295_2350591 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:27:48 | 09.04.2021 16:52:06 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0703 | 0 | 0.34962 | 0 | 0 | 4.4199
1772924 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1295 35-02-M01295_A_56375446_56375446 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:11:29 | 09.04.2021 13:55:14 | 2.7292 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94.2425 | 0 | 0 | 0 | 10.3595 | 0 | 0 | 104.6021
1773279 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _49546130_56390868_56390868 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:33:37 | 09.04.2021 21:36:53 | 2.0544 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3898 | 0 | 0 | 0 | 0.0094956 | 0 | 0 | 5.3993
1772818 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91 35-19-L00091_956697599_956697599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:23:05 | 09.04.2021 20:38:49 | 11.2622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9901
1772970 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:29:38 | 09.04.2021 13:20:39 | 0.85028 | 17 | 11973 | 18 | 354 | 60 | 1167 | 5 | 6 | 63.7087 | 2363.1625 | 16.8704 | 68.4666 | 656.9526 | 722.6899 | 145.9866 | 3.2408 | 4041.0781
1773365 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-92 35-18-L00092_11055095_56373208_56373208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:09:36 | 09.04.2021 23:03:44 | 1.9022 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2639
1772778 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/4 35-18-L00579_950466858_950466858 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:58:03 | 09.04.2021 13:51:28 | 4.8903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81562
1772884 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:30:54 | 09.04.2021 11:03:48 | 0.54833 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.0625 | 0 | 0 | 0.55219 | 1.2119 | 0 | 0 | 5.8266
1773216 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2377 35-08-K02377_912010377_912010377 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:13:21 | 09.04.2021 19:36:46 | 1.3903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67553 | 0 | 0 | 0 | 0.031262 | 0 | 0 | 0.70679
1773239 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_A_56389190_56389190 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:42:37 | 10.04.2021 05:08:41 | 10.4344 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.7715 | 0 | 0 | 0 | 12.3839 | 0 | 0 | 37.1554
1772761 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ARIKBAŞI L12_2307623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:22:44 | 09.04.2021 09:16:07 | 0.88972 | 1 | 230 | 2 | 13 | 7 | 51 | 1 | 0 | 0.40517 | 56.0512 | 1.8009 | 3.7948 | 77.8628 | 45.4837 | 37.8763 | 0 | 223.275
1773359 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955298056_955298056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:14:53 | 09.04.2021 23:43:31 | 2.4772 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3349
1773382 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_ÖRNEK YAPI-SULAMA L05_2071927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:22:34 | 09.04.2021 22:55:22 | 0.54667 | 0 | 232 | 22 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.2884 | 50.3981 | 3.3472 | 44.7252 | 0.37107 | 0 | 0 | 141.13
1772718 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-293 (İM-1/TR-5) 35-19-L00348_956683444_956683444 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 02:01:50 | 09.04.2021 03:06:40 | 1.0806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4217
1772741 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136006 M04_53136006 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 06:53:17 | 09.04.2021 10:34:04 | 3.6797 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.6591 | 0 | 0 | 0 | 0.4294 | 0 | 0 | 28.0885
1773282 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULDERBENT HAYITLIDERE MAH.TR 45-73-M00550_A_56382642_56382642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:31:34 | 09.04.2021 20:50:28 | 1.315 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5816 | 0 | 0.00024543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5819
1772841 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:47:42 | 09.04.2021 12:33:31 | 2.7636 | 3 | 0 | 134 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6505 | 0 | 139.5266 | 3.2204 | 37.2073 | 0 | 0 | 0 | 181.6049
1773339 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 35-26-M00096_956616471_956616471 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:34:40 | 09.04.2021 21:38:11 | 1.0586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73831
1772947 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-8 45-73-M00008_TR-7 M01_66756192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:49:14 | 09.04.2021 12:29:07 | 0.66472 | 0 | 350 | 2 | 59 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 51.7695 | 5.0696 | 10.3114 | 0 | 9.6258 | 0 | 0.23639 | 77.0126
1773302 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_PAZARYERİ(ÇIRPI-2) M01_2308542 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:51:20 | 09.04.2021 20:22:59 | 0.5275 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.5127 | 0 | 0.14159 | 0 | 4.2602 | 0 | 0 | 32.9145
1773053 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-21 (TR-280) 35-19-L00280_956690703_956690703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:26:29 | 09.04.2021 22:04:52 | 7.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33048
1772904 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-427 35-18-L00427_950452590_950452590 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:53:29 | 09.04.2021 15:34:36 | 4.6853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7666
1773296 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLICA TR-1 35-26-M00454_966087999_966087999 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:24:21 | 09.04.2021 20:54:24 | 1.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21008 | 0 | 0 | 0.21008
1773047 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_İZSU L05_76784632 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:23:00 | 09.04.2021 19:39:36 | 5.2767 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218.2201 | 0 | 0 | 0 | 14.0772 | 0 | 0 | 0 | 232.2973
1772804 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_956562432_956562432 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:08:39 | 09.04.2021 11:21:58 | 2.2219 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7941
1773013 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2054354 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 12:31:00 | 09.04.2021 13:22:22 | 0.85611 | 7 | 700 | 8 | 79 | 19 | 85 | 1 | 0 | 539.7928 | 248.8307 | 312.5526 | 13.0436 | 136.5416 | 79.2759 | 0 | 0 | 1330.0372
1773228 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-4 45-80-M00139_45-80-M00139_2373715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:28:15 | 09.04.2021 19:59:45 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9998
1773205 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/48 45-72-M00048_D_56390670_56390670 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:12:59 | 09.04.2021 19:39:06 | 1.4353 | 0 | 237 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.7273 | 0 | 1.8782 | 0 | 9.0235 | 0 | 0 | 78.629
1773059 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BAHÇEŞEHİR M01_2066816 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:48:00 | 09.04.2021 15:13:40 | 0.42778 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6736 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | 0 | 0 | 9.3872
1772890 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-4 35-31-L00359_47784649_56352354_56352354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:30:08 | 09.04.2021 12:03:42 | 1.5594 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2265 | 0 | 1.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3157
1773036 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YUKARI SÜTÇÜLER KÖYÜ TR-1 35-27-M00410_Ayırıcı H01_2054511 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:53:00 | 09.04.2021 15:13:36 | 1.3433 | 0 | 70 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.9383 | 0 | 2.2042 | 0 | 7.1423 | 0 | 0 | 29.2848
1773019 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_74252552 M03_74252552 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:13:42 | 09.04.2021 23:00:04 | 9.7728 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 311.2254 | 0 | 0 | 0 | 43.0346 | 0 | 0 | 354.26
1773328 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEMREK TR-1 45-83-M00485_955166104_955166104 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:15:36 | 09.04.2021 22:34:41 | 2.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1773076 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ORTADOĞULULAR SİTESİ 35-21-L00200_A ta3_5893729 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:52:26 | 09.04.2021 15:47:36 | 0.91944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0.1255 | 0 | 0 | 1.5147
1772727 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_TRAFO-A - GERİLİM-ÖLÇÜ L01_2065979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 04:09:59 | 09.04.2021 04:15:54 | 0.098611 | 10 | 7000 | 1 | 101 | 21 | 605 | 3 | 6 | 5.3734 | 125.5952 | 0.019933 | 1.7 | 16.1493 | 27.8199 | 2.7424 | 0.16195 | 179.5621
1772973 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-8 45-73-M00008_TR-9 - TR-72 - TR-79 M02_66756212 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:30:00 | 09.04.2021 12:54:11 | 0.40306 | 0 | 119 | 2 | 57 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7.1509 | 3.0286 | 6.0704 | 0 | 1.0719 | 0 | 0.13773 | 17.4595
1773122 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:12:19 | 09.04.2021 16:13:14 | 0.015278 | 13 | 327 | 137 | 163 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0.047156 | 0.97855 | 1.2592 | 0.89609 | 0.36579 | 0.25832 | 0 | 0 | 3.8051
1773368 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4022 35-01-K04022_911337834_911337834 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:27:09 | 09.04.2021 22:09:22 | 0.70361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1301
1773262 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ALKANLAR TR-1 45-81-M00172_B_56386197_56386197 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:38:42 | 09.04.2021 20:34:46 | 1.9344 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61923 | 0 | 0 | 0 | 0.34964 | 0 | 0 | 0.96887
1772764 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/2 BAYSAN KABİN 35-20-L00002_955202395_955202395 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:34:00 | 09.04.2021 09:42:14 | 1.1372 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7638 | 0 | 0 | 0 | 0.21566 | 0 | 0 | 1.9795
1772787 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-342 35-02-K00342_35-02-K00342_42307260 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:10:57 | 09.04.2021 17:09:45 | 7.9798 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1131.3337 | 0 | 0 | 0 | 333.7953 | 0 | 0 | 1465.1289
1773285 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-114 KAVAKLIDERE CAMİİ 35-14-M00114_956639324_956639324 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:26:09 | 09.04.2021 21:22:49 | 1.9444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1784
1773311 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI ILGINDERE TR-1 35-16-M00151_953322157_953322157 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:03:07 | 09.04.2021 22:48:26 | 2.7553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68961
1772956 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:03:09 | 09.04.2021 12:03:39 | 0.0083333 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.0012382 | 0.9218 | 0.64229 | 0.098654 | 3.3346 | 0.18018 | 0 | 0 | 5.1788
1773305 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135265 M15_53135265 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:46:29 | 09.04.2021 21:26:18 | 1.6636 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46688 | 0 | 18.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4249
1773185 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YENİKÖY HASYURT TR-1 45-75-M00270_B_56390191_56390191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:45:47 | 09.04.2021 21:21:05 | 3.5883 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47104 | 0 | 0.010614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48166
1773348 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SAHALAR METAL DEMİR ÇELİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR 45-71-M01415Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083813 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:50:56 | 10.04.2021 07:46:25 | 10.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.016 | 141.812 | 0 | 149.828
1773099 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | OSMAN KARAASLAN SLM TR 35-26-L00365_35-26-L00365_2370065 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:28:50 | 09.04.2021 19:47:36 | 4.3128 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9456 | 0 | 18.0014 | 0 | 14.1423 | 0 | 0 | 34.0893
1772850 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | TR-3 35-31-L00003_TR-4 ÇIKIŞ L02_61249242 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:56:20 | 09.04.2021 12:20:41 | 2.4058 | 0 | 277 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 149.3597 | 0 | 0.12178 | 0 | 46.211 | 0 | 0 | 195.6925
1773248 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-11 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01011_45-80-M01011_2373414 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:01:14 | 09.04.2021 20:21:47 | 1.3425 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85332
1773391 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_950441954_950441954 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:51:24 | 09.04.2021 23:55:59 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056172 | 0 | 0 | 0.056172
1772950 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_D_56399979_56399979 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:55:07 | 09.04.2021 12:11:51 | 0.27889 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80434
1772847 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_53133668 M07_53133668 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:42:24 | 09.04.2021 12:51:40 | 3.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3359 | 0 | 23.485 | 0 | 25.8208
1773225 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ALİBEYLİ DM M01_72191795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:36:29 | 09.04.2021 18:36:44 | 0.0041667 | 0 | 1240 | 39 | 36 | 2 | 146 | 0 | 2 | 0 | 0.91682 | 0.043478 | 0.018362 | 0.0084953 | 0.16287 | 0 | 0.010109 | 1.1601
1772893 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1580 35-01-K01580_912013262_912013262 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:44:00 | 09.04.2021 12:11:26 | 1.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8681 | 0 | 0 | 0.8681
1773039 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1999 35-09-M01999_A A01b_5964754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:31:07 | 09.04.2021 16:03:57 | 2.5472 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4697 | 0 | 0 | 0 | 0.099186 | 0 | 0 | 14.5689
1772830 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/10 35-27-M00337_A_56364879_56364879 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:37:04 | 09.04.2021 11:23:39 | 1.7764 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.6744 | 0 | 8.9986 | 0 | 0.2524 | 0 | 0 | 30.9254
1773162 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_6110785_56357309_56357309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:03:08 | 09.04.2021 18:20:09 | 1.2836 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0 | 0 | 2.3518
1772724 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 03:06:24 | 09.04.2021 03:28:59 | 0.37639 | 2 | 299 | 42 | 17 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0.60233 | 15.0078 | 19.3916 | 0.48968 | 42.1406 | 3.711 | 0 | 0 | 81.343
1773371 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_B_56368292_56368292 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:26:05 | 09.04.2021 23:59:21 | 2.5544 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1472 | 0 | 7.1543 | 0 | 4.0066 | 0 | 0 | 14.308
1772976 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290__72410743_72410743 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:35:00 | 09.04.2021 14:44:08 | 2.1522 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0951
1772953 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3848 35-04-K03848_98917567_98917567 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:29:54 | 09.04.2021 14:27:14 | 2.9556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5611
1773165 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-9 45-71-M01537_B_56363744_56363744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:07:24 | 10.04.2021 02:01:37 | 8.9036 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4916 | 0 | 10.1621 | 0 | 0.80079 | 0 | 0 | 14.4546
1772910 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2537 35-09-K02537_913209144_913209144 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:56:36 | 09.04.2021 14:49:56 | 3.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72137 | 0 | 0 | 0.72137
1773102 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_TR-A GİRİŞ L18_2326920 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:41:49 | 09.04.2021 16:44:10 | 1.0392 | 2 | 229 | 175 | 83 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1.1026 | 29.3662 | 125.7141 | 36.9565 | 10.6769 | 20.9578 | 39.9279 | 0 | 264.702
1773351 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ÇULLU GÖRECE ENH M03_72191842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:22:08 | 09.04.2021 21:24:20 | 2.0367 | 0 | 189 | 39 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 90.1524 | 20.3571 | 3.8026 | 4.1726 | 4.123 | 0 | 0 | 122.6077
1772996 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-32-L00015_946414091_946414091 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:50:49 | 09.04.2021 14:35:30 | 1.7447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78647
1773139 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KADIKÖY ÇERKEZBÜKÜ TR-1 35-16-M00274_35-16-M00274_2346725 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:21:06 | 09.04.2021 18:44:15 | 2.3858 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7131
1772747 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | LÜTFİYE TR-1 45-80-M00131_B_56386144_56386144 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 07:46:16 | 09.04.2021 09:06:56 | 1.3444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2246 | 0 | 0 | 0 | 0.63575 | 0 | 0 | 1.8604
1773394 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | İĞDECİK TR-2 45-71-M00081_43125829_56403770_56403770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:11:35 | 10.04.2021 03:16:01 | 4.0739 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49148 | 0 | 0.01696 | 0 | 7.2043 | 0 | 0 | 7.7127
1773245 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-3 45-72-M00420_D_56393545_56393545 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:50:16 | 09.04.2021 19:42:30 | 0.87056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1456
1772942 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956695154_956695154 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:31:13 | 09.04.2021 23:30:07 | 11.9817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8173
1773274 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇAKIRCA ALİ TR-2 45-73-M00560_A_56393554_56393554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:11:00 | 09.04.2021 20:33:46 | 1.3794 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74397 | 0 | 0.28023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242
1772965 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_950417986_950417986 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:14:00 | 09.04.2021 13:15:29 | 1.0247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026218
1773251 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | YABACI KÖYÜ TR-1 45-86-M00187_B_56404857_56404857 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:03:07 | 09.04.2021 19:50:35 | 0.79111 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0383 | 0 | 0.51337 | 0 | 0.26243 | 0 | 0 | 1.8141
1773088 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-257(DM-2/7) 35-19-L00257_956666684_956666684 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:02:48 | 10.04.2021 09:18:48 | 18.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4536 | 0 | 0 | 0 | 108.7676 | 0 | 0 | 116.2212
1772982 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YAYALAR TR-1 45-73-M00161_45-73-M00161_2351881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:56:58 | 09.04.2021 14:27:30 | 2.5089 | 0 | 49 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.9285 | 0 | 4.3533 | 0 | 0.022503 | 0 | 0 | 24.3043
1772819 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-3103 35-10-K03103_35-10-K03103_47780908 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:33:44 | 09.04.2021 11:39:18 | 2.0928 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 228.4688 | 0 | 0 | 0 | 5.9378 | 0 | 0 | 234.4066
1773065 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_A_56368293_56368293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:27:41 | 09.04.2021 17:24:13 | 2.9422 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1147 | 0 | 6.2852 | 0 | 1.0822 | 0 | 0 | 8.4821
1773314 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ALİ ERİSEV GRB 35-20-L00059_35-20-L00059_2351721 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:00:45 | 09.04.2021 20:33:57 | 0.55333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7072 | 0 | 0.38399 | 0 | 0 | 3.0912
1772773 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | ÇİĞLİLER TR-1 45-75-M00237_45-75-M00237_2373946 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:00:27 | 09.04.2021 10:41:24 | 1.6823 | 0 | 207 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.3664 | 0 | 0.36007 | 0 | 8.9145 | 0 | 0 | 43.641
1773191 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:55:31 | 09.04.2021 20:36:48 | 2.6881 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 1.3256 | 156.1544 | 503.4051 | 26.6517 | 65.7119 | 54.1614 | 0 | 0 | 807.41
1772836 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4503 35-04-K04503_35-04-K04503_2353028 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:38:14 | 09.04.2021 10:35:16 | 0.95056 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5939
1772979 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2118 35-03-M02118_910055325_910055325 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:23:19 | 09.04.2021 14:48:32 | 2.4203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0541
1772713 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/03 45-71-M00258_953222799_953222799 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 01:00:31 | 09.04.2021 01:48:19 | 0.79667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4564
1773211 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKSELENDİ TR-5 45-72-L00827_C_56406566_56406566 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:16:39 | 09.04.2021 19:53:30 | 1.6142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.013
1773377 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2950 35-03-K02950_910992129_910992129 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:47:44 | 10.04.2021 00:46:32 | 2.98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65512
1773234 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/23 35-28-M00962_953385515_953385515 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:35:53 | 09.04.2021 20:19:54 | 1.7336 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5705 | 0 | 0 | 0 | 2.0884 | 0 | 0 | 9.6589
1773005 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-15 35-28-M00159_953385496_953385496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:58:05 | 09.04.2021 14:31:57 | 1.5644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097132
1773042 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:56:19 | 09.04.2021 19:18:55 | 5.3767 | 3 | 0 | 134 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 252.5853 | 5.8657 | 66.5793 | 0 | 0 | 0 | 328.0274
1772750 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_A_56384515_56384515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 07:52:29 | 09.04.2021 12:42:35 | 4.835 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6248
1772899 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 35-19-L00075_95000081483_95000081483 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:46:13 | 09.04.2021 12:04:07 | 1.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.046198 | 0 | 0 | 0 | 0.14913 | 0 | 0 | 0.19533
1773148 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 16:52:46 | 09.04.2021 17:02:20 | 0.15929 | 0 | 897 | 55 | 55 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19.4352 | 18.5259 | 8.2246 | 1.0192 | 2.17 | 0 | 0 | 49.3749
1773108 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-2 - TR-3 M03_72358871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:25:48 | 09.04.2021 16:32:33 | 1.1125 | 0 | 73 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.1702 | 0 | 13.1384 | 0 | 9.5276 | 0 | 0 | 41.8363
1773131 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_ESKİ GÖLMARMARA L28_2305901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:14:24 | 09.04.2021 17:43:28 | 1.4844 | 0 | 50 | 34 | 160 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.1757 | 23.1823 | 90.1662 | 0.037423 | 0.42029 | 56.7508 | 0 | 179.7326
1772962 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | GÜNEY TR-1 45-83-L00269_B_56399729_56399729 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:56:33 | 09.04.2021 14:05:52 | 2.1553 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5043 | 0 | 0.65043 | 0 | 8.5334 | 0 | 0 | 21.688
1773208 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4492 35-10-K04492_95000037274_95000037274 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:14:33 | 09.04.2021 19:25:40 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0681 | 0 | 0 | 2.0681
1772736 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TR-9 TR-10 TR-11 M04_67554611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 06:30:54 | 09.04.2021 07:27:46 | 0.94778 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.8965 | 0 | 13.4976 | 0 | 8.5775 | 0 | 0 | 32.9716
1773068 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/12 45-71-M00560_A_56398281_56398281 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:47:16 | 09.04.2021 19:19:57 | 4.5447 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 287.4324 | 0 | 0 | 0 | 90.5406 | 0 | 0 | 377.973
1773317 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3537 35-01-K03537_910451341_910451341 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:59:37 | 09.04.2021 21:43:11 | 1.7261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694
1772730 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199789 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 04:23:07 | 09.04.2021 12:38:33 | 8.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.9398 | 0 | 0 | 0 | 1085.9398
1773171 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_950442598_950442598 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:18:10 | 09.04.2021 18:12:41 | 0.90861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9817
1773025 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-88 35-15-M00088_48853414_56371070_56371070 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:27:11 | 09.04.2021 14:58:11 | 1.5167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0585 | 0 | 0 | 0 | 0.3381 | 0 | 0 | 7.3966
1772859 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_35-31-L00074_2351194 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:06:01 | 09.04.2021 13:39:45 | 3.5622 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5943 | 0 | 0.38824 | 0 | 52.6103 | 0 | 0 | 56.5929
1773002 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-436 35-18-L00436_950457042_950457042 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:09:00 | 09.04.2021 20:22:06 | 7.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5208
1773188 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MELTEMKÖY SAHİL SİTESİ TR 35-30-M00676_B_65511099_65511099 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:49:57 | 09.04.2021 18:22:15 | 0.53833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2135 | 0 | 0 | 0 | 0.22527 | 0 | 0 | 3.4388
1772839 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4133 35-04-K04133_B_56369577_56369577 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:57:39 | 09.04.2021 10:09:13 | 0.1926 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3182 | 0 | 0 | 0 | 0.26106 | 0 | 0 | 1.5792
1773380 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-328 35-03-M00328_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070661 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:08:29 | 10.04.2021 00:14:00 | 2.0919 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.1799 | 0 | 0.46404 | 0 | 4.3798 | 0 | 0 | 83.0237
1772959 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/52 45-71-M00325_953240728_953240728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:56:55 | 09.04.2021 18:03:15 | 6.1056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010779
1773400 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-5 K07_2311885 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:57:58 | 10.04.2021 00:08:05 | 0.16861 | 0 | 4290 | 0 | 0 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 185.6415 | 0 | 0 | 39.8593 | 23.4636 | 0 | 0 | 248.9643
1773151 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YAŞAR SÖKELİOĞLU-1 35-20-L00099_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038051 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:41:19 | 09.04.2021 18:07:14 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4446 | 0 | 1.6517 | 0 | 0 | 31.0963
1773194 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-6 45-72-L00303_A_56390513_56390513 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:03:53 | 09.04.2021 20:21:30 | 2.2936 | 0 | 45 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.1472 | 0 | 14.3135 | 0 | 7.0004 | 0 | 0 | 41.4611
1773045 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | SAMİ ERDOĞAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00250_35-27-M00250_2369928 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:58:54 | 09.04.2021 15:53:09 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098112 | 0 | 29.321 | 0 | 0 | 29.4191
1773294 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇULAR TR-10 (OVAKAHVE) 35-19-M00222_35-19-M00222_2349912 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:32:09 | 10.04.2021 04:14:52 | 8.7119 | 0 | 93 | 0 | 51 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 382.0427 | 0 | 172.3603 | 0 | 91.8377 | 0 | 0 | 646.2407
1773180 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_35-19-M00214_2348775 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:22:04 | 09.04.2021 18:42:24 | 1.3389 | 0 | 55 | 0 | 69 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.8182 | 0 | 28.4484 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 67.6565
1773111 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53140495 L02_53140495 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:40:27 | 09.04.2021 17:10:04 | 1.4936 | 1 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.20273 | 0 | 20.3666 | 0 | 35.6585 | 0 | 0 | 0 | 56.2278
1773157 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YURDAKUL ALKAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00260_A_56372332_56372332 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:54:55 | 09.04.2021 21:47:30 | 4.8764 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2613 | 0 | 0.10443 | 0 | 0 | 6.3657
1773134 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-42 35-17-M00042_A A02_5765461 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:24:00 | 09.04.2021 16:48:34 | 0.40944 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.6664 | 0 | 0 | 0 | 15.1167 | 0 | 0 | 26.7831
1773280 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | ALACAYAKA TR-2 45-75-M00199_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086119 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:34:06 | 09.04.2021 22:47:51 | 3.2292 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8802
1773174 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 (M-703) 35-30-M00703_955299427_955299427 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:19:01 | 09.04.2021 18:22:10 | 1.0525 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0.63383 | 0 | 0 | 2.5506
1772971 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/19 35-19-M00019_956666411_956666411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:48:27 | 09.04.2021 21:56:56 | 10.1414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0569 | 0 | 0 | 0 | 3.1854 | 0 | 0 | 12.2424
1773326 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3545 35-01-K03545_C_56383242_56383242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:26:18 | 09.04.2021 23:44:02 | 3.2956 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.9847 | 0 | 0 | 0 | 2.9778 | 0 | 0 | 38.9626
1772779 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:05:08 | 09.04.2021 09:32:29 | 0.45578 | 0 | 897 | 55 | 55 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61.0301 | 59.5706 | 27.1025 | 3.1749 | 6.5684 | 0 | 0 | 157.4465
1773117 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | NİHAT ÇORUM SULAMA GRUBU TR 35-27-M00207_35-27-M00207_2349198 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:02:34 | 09.04.2021 21:44:08 | 6.6928 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8765 | 0 | 2.8175 | 0 | 0.0050925 | 0 | 0 | 4.6992
1773366 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_B_56407860_56407860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:26:10 | 09.04.2021 22:22:30 | 0.93889 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
1773071 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKYURT TR-1 35-29-L00624_35-29-L00624_2368910 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:35:39 | 09.04.2021 15:02:36 | 0.44917 | 0 | 158 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.3672 | 0 | 0.41708 | 0 | 4.9514 | 0 | 0 | 15.7357
1773074 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-30 35-26-M01632_C A03b_66386147 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:44:07 | 09.04.2021 15:25:44 | 0.69361 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7186
1772825 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1864 35-09-K01864_912786943_912786943 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:35:21 | 09.04.2021 10:53:48 | 1.3075 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.888
1772925 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139855 M05_53139855 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:15:15 | 09.04.2021 13:19:46 | 3.0753 | 1 | 353 | 46 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 1.3682 | 161.191 | 648.097 | 32.982 | 91.4348 | 77.754 | 0 | 0 | 1012.827
1773220 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4548 35-03-K04548_910404825_910404825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:14:16 | 09.04.2021 18:58:57 | 0.74472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1936
1772862 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABÖRGLÜ TR-1 45-72-L00174_956501347_956501347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:06:02 | 09.04.2021 13:59:24 | 3.8894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74073
1772885 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 10:37:00 | 09.04.2021 17:14:08 | 6.6189 | 0 | 2410 | 133 | 298 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2734.4508 | 3433.8588 | 2140.0457 | 79.7006 | 304.3033 | 0 | 0 | 8692.3592
1773383 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2 35-28-M00909_953388611_953388611 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:10:33 | 09.04.2021 23:30:49 | 1.3378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59818
1772762 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_D_56399979_56399979 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:41:51 | 09.04.2021 10:43:14 | 2.0231 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8292
1772719 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2333770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 02:11:00 | 09.04.2021 03:01:44 | 0.84556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.1584 | 127.2832 | 0 | 0 | 314.4416
1772742 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_950456880_950456880 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 07:09:08 | 09.04.2021 09:52:58 | 2.7306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076494
1772948 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_TR-B 34.5 M04_2034841 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:49:49 | 09.04.2021 13:09:39 | 1.3306 | 1 | 4551 | 558 | 545 | 50 | 783 | 6 | 5 | 0.094405 | 959.377 | 83.3439 | 84.8749 | 182.3874 | 319.1726 | 327.6678 | 83.9759 | 2040.894
1773197 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | PAPUÇLU-PINARTEPE MAH 45-77-M00073_A_56386102_56386102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:52:47 | 09.04.2021 19:35:08 | 1.7058 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7346 | 0 | 1.0988 | 0 | 4.5307 | 0 | 0 | 10.364
1773340 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-2 35-31-L00080_47816832_56352418_56352418 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:33:15 | 10.04.2021 01:31:53 | 4.9772 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8396 | 0 | 0.33053 | 0 | 9.6884 | 0 | 0 | 16.8584
1772842 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-108 (AKARCA TR-1) 35-18-L00108_950440431_950440431 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:50:07 | 09.04.2021 12:16:40 | 2.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48143
1772805 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-883 35-01-K00883_35-01-K00883_2359651 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:21:46 | 09.04.2021 10:43:59 | 1.3703 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 213.2972 | 0 | 0 | 0 | 57.7707 | 0 | 0 | 271.0679
1773303 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLBAŞI TR-1 45-81-M00097_945630628_945630628 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:57:49 | 09.04.2021 22:31:02 | 2.5536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021504
1773091 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4453 35-10-K04453_913071771_913071771 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:47:35 | 09.04.2021 18:49:18 | 4.0286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1278
1773054 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KIRANÇİFTLİK TR-1 45-71-M01489_44437856_56366865_56366865 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:10:38 | 10.04.2021 01:37:22 | 11.4456 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0364
1772799 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-9 45-72-M00427_45-72-M00427_2363033 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:19:19 | 09.04.2021 10:46:39 | 1.4554 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0067 | 0 | 1.6167 | 0 | 3.7994 | 0 | 0 | 10.4228
1773014 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-116 35-19-L00116_956678634_956678634 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:48:37 | 09.04.2021 15:45:56 | 2.9553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2181
1773346 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-163 35-18-M00163_950444031_950444031 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:50:00 | 10.04.2021 06:41:01 | 9.8503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11902
1773323 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MORALILAR TR-1 45-72-L00674_B_56403759_56403759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:19:28 | 09.04.2021 23:50:26 | 3.5161 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0087 | 0 | 0 | 0 | 3.0513 | 0 | 0 | 13.06
1773177 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BİRGİ TR-15 35-15-L00269_35-15-L00269_2365437 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:21:51 | 09.04.2021 20:29:19 | 3.1244 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.6209 | 0 | 4.2707 | 0 | 12.8435 | 0 | 0 | 24.7351
1772845 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-236 35-18-L00236_950440762_950440762 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:54:04 | 09.04.2021 17:24:41 | 7.5103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9107
1773031 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:39:59 | 09.04.2021 13:42:54 | 0.048611 | 4 | 1691 | 10 | 17 | 14 | 183 | 3 | 0 | 0.01821 | 21.1586 | 0.28425 | 0.12501 | 19.4046 | 4.1419 | 2.2177 | 0 | 47.3503
1773114 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜMÜLCELİ M011_73403251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:07:09 | 09.04.2021 16:07:24 | 0.0041667 | 0 | 867 | 25 | 55 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0.60958 | 0.090876 | 0.050485 | 0.04685 | 0.063569 | 0.0077843 | 0 | 0.86914
1773363 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-1 45-74-M00223_45-74-M00223_2349025 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:24:00 | 10.04.2021 01:42:44 | 4.3122 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2604
1772782 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_66364245 M04_66364245 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:58:47 | 09.04.2021 11:26:22 | 2.4597 | 0 | 427 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 102.5262 | 0 | 1.7338 | 0 | 32.7058 | 0 | 0 | 136.9657
1772722 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2087141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 02:39:19 | 09.04.2021 03:01:11 | 0.36444 | 0 | 755 | 1 | 81 | 5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 37.1949 | 0.071972 | 4.2169 | 2.6403 | 16.8801 | 0 | 0 | 61.0042
1773217 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4345 35-01-K04345_910848388_910848388 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:14:46 | 09.04.2021 21:27:07 | 3.2058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6796
1772928 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3766 35-04-K03766_A_56378612_56378612 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 11:27:04 | 09.04.2021 11:36:50 | 0.16259 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.3302 | 0 | 0 | 0 | 0.50768 | 0 | 0 | 7.8379
1773237 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:46:26 | 09.04.2021 19:53:00 | 1.1094 | 8 | 659 | 282 | 56 | 21 | 34 | 1 | 0 | 2.7588 | 137.8567 | 196.4583 | 57.7177 | 241.3396 | 9.4098 | 65.35 | 0 | 710.8909
1773263 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | SARAYCIK MAH. TR-1 45-86-M00257_A_56402499_56402499 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:14:24 | 09.04.2021 20:12:42 | 0.97167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97182
1772739 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_B_56371078_56371078 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 06:54:44 | 09.04.2021 09:31:32 | 2.6133 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5388 | 0 | 0.10845 | 0 | 2.9881 | 0 | 0 | 5.6353
1773257 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DOĞANKAYA TR-1 45-72-L00187_C_56389526_56389526 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:56:44 | 09.04.2021 21:58:34 | 3.0306 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2913 | 0 | 0.023754 | 0 | 0.95975 | 0 | 0 | 10.2748
1772716 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M07_72044321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 01:46:29 | 09.04.2021 01:46:59 | 0.0083333 | 0 | 1985 | 22 | 16 | 14 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1.2521 | 0.047477 | 0.036245 | 0.15065 | 0.22647 | 0 | 0 | 1.713
1773306 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KARAKOVA MUZAFFER AKKAŞ SUL. GRB. TR-3 35-15-M00329_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048571 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:48:48 | 09.04.2021 21:48:39 | 1.9975 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3408
1773137 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜMÜLCELİ KÖK 45-80-M00057_GÜMÜLCELİ TR-2/TR-3/TR-4 M02_72197425 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:21:23 | 09.04.2021 17:00:01 | 0.64389 | 0 | 573 | 2 | 25 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 56.5533 | 8.7262 | 3.0026 | 6.5263 | 7.4212 | 1.2029 | 0 | 83.4325
1773386 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ATIK SU ARITMA TESİSİ M07_2096498 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:21:10 | 09.04.2021 23:57:26 | 1.6044 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9785
1772951 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:58:19 | 09.04.2021 12:29:00 | 0.51139 | 0 | 516 | 3 | 7 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 54.0762 | 2.635 | 4.8399 | 35.3852 | 15.1282 | 0 | 0 | 112.0644
1772945 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3723 35-04-K03723_B_56381320_56381320 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:00:00 | 09.04.2021 11:48:02 | 2.8006 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.9676 | 0 | 0 | 0 | 0.60029 | 0 | 0 | 25.5679
1773200 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-30-L00054_955330266_955330266 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:08:58 | 09.04.2021 19:02:45 | 0.89639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023482
1773051 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SİNDEL TR-1 45-75-M00331_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089069 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:14:18 | 09.04.2021 16:04:44 | 1.8406 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0362 | 0 | 0.010204 | 0 | 0.020802 | 0 | 0 | 11.0673
1773243 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SARIÇALI TR-2 45-72-L00777_45-72-L00777_2351172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:47:53 | 09.04.2021 20:59:52 | 2.1997 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 37.8027 | 0 | 1.4221 | 0 | 2.6429 | 0 | 3.1724 | 45.04
1773343 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-4 35-26-L00331_12271504_56358850_56358850 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:34:49 | 09.04.2021 22:17:06 | 1.7047 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0153 | 0 | 0.39647 | 0 | 0.97756 | 0 | 0 | 4.3894
1773203 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KARAGÖZLER TR-2 45-72-M00265_45-72-M00265_2360749 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:07:53 | 09.04.2021 22:23:08 | 4.2542 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8203 | 0 | 5.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7252
1773040 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/07 (KURTULUŞ) 45-71-M00073_A A1b_75844211 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:43:28 | 09.04.2021 19:40:27 | 5.9497 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 195.4534 | 0 | 0 | 0 | 3.4898 | 0 | 0 | 198.9432
1773057 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3089 35-03-M03089_910493222_910493222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:59:10 | 09.04.2021 16:23:44 | 2.4094 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.801
1773126 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-74 45-77-L00074_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052764 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:06:21 | 09.04.2021 17:57:49 | 1.8578 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.7378 | 0 | 0.021602 | 0 | 21.1544 | 0 | 0 | 48.9137
1773209 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2311316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:15:30 | 09.04.2021 19:23:45 | 1.1375 | 0 | 3 | 9 | 53 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.88579 | 430.0524 | 71.2587 | 11.447 | 16.6474 | 0 | 0 | 530.2913
1772771 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:00:26 | 09.04.2021 09:28:00 | 0.45944 | 0 | 2410 | 133 | 298 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 197.0611 | 254.9659 | 159.0611 | 5.6586 | 20.9007 | 0 | 0 | 637.6474
1773372 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_11056145_56377459_56377459 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:17:43 | 10.04.2021 03:34:58 | 6.2875 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 363.5875 | 0 | 0 | 0 | 12.7164 | 0 | 0 | 376.3039
1773266 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ATALAN KÖK 35-26-L00247_GÖLLÜCE L06_72823352 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:50:44 | 09.04.2021 21:41:04 | 2.8389 | 0 | 282 | 32 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 184.8999 | 280.6776 | 10.4646 | 80.3249 | 12.8267 | 0 | 0 | 569.1936
1772954 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-89 45-78-L00089_49414807 h5_49409238 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:52:43 | 09.04.2021 18:08:59 | 6.2711 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1118
1773309 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-14 45-75-M00014_45-75-M00014_2351159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:00:33 | 09.04.2021 20:47:15 | 0.77833 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9878 | 0 | 0.2609 | 0 | 6.3574 | 0 | 0 | 9.6061
1772977 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950464411_950464411 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:20:31 | 09.04.2021 21:35:07 | 9.2433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772811 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | NARLIDERE TR-4 45-73-M00702_B_56394356_56394356 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:24:00 | 09.04.2021 14:20:05 | 4.9347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30715
1773166 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇİLEME TR-1 35-22-M00160_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126244 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:17:00 | 09.04.2021 17:37:21 | 0.33917 | 0 | 60 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1756 | 0 | 0.5168 | 0 | 0.78914 | 0 | 0 | 7.4816
1772834 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2447 35-03-M02447_95000468461_95000468461 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:35:16 | 09.04.2021 11:15:40 | 1.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0999 | 0 | 0 | 2.0999
1772791 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3416 35-08-K03416_B_56381350_56381350 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:09:23 | 09.04.2021 11:09:49 | 2.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7033 | 0 | 0 | 2.7033
1772934 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YENİŞEHİR TR-3 35-31-L00113_35-31-L00113_2363998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:15:40 | 09.04.2021 15:47:55 | 4.5375 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0444 | 0 | 45.7962 | 0 | 1.0096 | 0 | 0 | 49.8502
1772768 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-12 45-82-M00012_45-82-M00012_72186425 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 08:47:15 | 09.04.2021 10:34:56 | 1.7947 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 355.4268 | 0 | 0 | 0 | 32.5157 | 0 | 0 | 387.9425
1772911 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-1 35-16-L00262_953331389_953331389 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:02:46 | 09.04.2021 12:33:04 | 1.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772960 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI YOLU TR-2 35-26-M01195_7379059_56358684_56358684 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:17:04 | 09.04.2021 12:54:21 | 1.6214 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3691 | 0 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5174
1772854 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:56:04 | 09.04.2021 10:12:52 | 0.28 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 31 | 87 | 0 | 0 | 0.59187 | 52.6969 | 118.4546 | 7.1529 | 44.5459 | 18.9146 | 0 | 0 | 242.3568
1773140 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK KÖK-2 M08_2096497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:22:31 | 09.04.2021 17:31:03 | 1.1422 | 0 | 4 | 24 | 76 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.71921 | 19.7501 | 37.6642 | 1.7323 | 4.0852 | 0 | 0 | 63.9509
1773103 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_50034151_56394767_56394767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:26:42 | 09.04.2021 17:38:59 | 2.2047 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.0056 | 0 | 10.9114 | 0 | 7.3076 | 0 | 0 | 39.2245
1773289 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-1 45-75-M00336_C_56362014_56362014 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:45:02 | 09.04.2021 23:40:06 | 3.9178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0335 | 0 | 0 | 0 | 0.5021 | 0 | 0 | 7.5356
1773246 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-31 45-86-M00031_C_56405553_56405553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:55:47 | 09.04.2021 21:00:15 | 2.0744 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0564 | 0 | 0.43276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4892
1773206 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-110 35-15-M00110_48878046_56368039_56368039 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:14:08 | 09.04.2021 22:14:36 | 4.0078 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0327
1773229 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-1 45-71-M01766_A_56391994_56391994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:29:17 | 10.04.2021 06:20:38 | 11.8558 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8892 | 0 | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0329
1772891 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_KARAKUYU ÇIKIŞI M03_2328482 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:41:59 | 09.04.2021 11:21:00 | 0.65028 | 1 | 335 | 95 | 116 | 3 | 32 | 1 | 0 | 0.42068 | 69.6286 | 430.0342 | 77.1806 | 11.6075 | 12.5972 | 6.103 | 0 | 607.5718
1773083 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLICA TR-2 45-81-M00189_945632821_945632821 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:50:44 | 09.04.2021 15:50:58 | 1.0039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25116
1773183 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-5/14 35-20-L00057_35-20-L00057_2365046 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:39:24 | 09.04.2021 18:13:42 | 0.57167 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.67412 | 0 | 2.5962 | 0 | 1.1023 | 0 | 0 | 4.3727
1773060 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-175 35-02-K00175_910009085_910009085 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:27:52 | 09.04.2021 15:53:32 | 1.4278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26006
1773020 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-3 35-25-M00003_955260196_955260196 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:07:38 | 09.04.2021 16:45:07 | 3.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2718 | 0 | 0 | 7.2718
1773123 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-2 35-15-L01012_B_56368989_56368989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:39:56 | 09.04.2021 18:57:13 | 3.2881 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47824 | 0 | 0.0050015 | 0 | 3.6145 | 0 | 0 | 4.0978
1773223 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2104369 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:26:33 | 09.04.2021 18:52:00 | 0.42417 | 0 | 3 | 26 | 136 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.5494 | 20.4753 | 58.0692 | 1.9496 | 13.3714 | 0 | 0 | 94.4149
1772828 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1390 35-01-K01390_E_56374044_56374044 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:44:00 | 09.04.2021 11:12:05 | 1.4681 | 14 | 221 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8.0616 | 77.0431 | 0 | 0 | 0.010949 | 4.9225 | 0 | 0 | 90.0381
1772728 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_TR-1 - GERİLİM-ÖLÇÜ L01_2062908 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 04:10:04 | 09.04.2021 04:15:44 | 0.094444 | 21 | 4111 | 12 | 148 | 27 | 454 | 0 | 10 | 4.2074 | 79.1379 | 1.004 | 1.8769 | 10.6557 | 19.5054 | 0 | 1.8372 | 118.2244
1773269 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ ASKERLER TR-4 35-31-L00323_47798321_56352462_56352462 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:20:14 | 09.04.2021 21:07:54 | 1.7944 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6506 | 0 | 0.42223 | 0 | 0.76137 | 0 | 0 | 7.8342
1773286 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-4 35-26-L00331_6112617_56358851_56358851 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:25:29 | 09.04.2021 20:07:23 | 0.69833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.011 | 0 | 0 | 0 | 0.67269 | 0 | 0 | 10.6837
1773120 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-264 ŞİFNE CAD. SONU 35-18-L00264_35-18-L00264_72081704 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:58:31 | 09.04.2021 19:34:09 | 3.5939 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65.6876 | 0 | 0 | 0 | 0.023004 | 0 | 0 | 65.7106
1773143 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY TR-1 35-32-L00031_A_56380906_56380906 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:40:07 | 09.04.2021 18:06:43 | 1.4433 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3623 | 0 | 0.93174 | 0 | 0.015636 | 0 | 0 | 6.3097
1773312 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_10243917_56365759_56365759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:55:30 | 10.04.2021 00:44:31 | 4.8169 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.97 | 0 | 0.019149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9892
1772980 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-448 35-03-M00448_958199925_958199925 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:06:47 | 09.04.2021 18:58:09 | 6.8561 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3446
1773329 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4512 35-03-K04512_965641181_965641181 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:26:37 | 09.04.2021 21:34:05 | 1.1244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39117 | 0 | 0 | 0 | 0.34287 | 0 | 0 | 0.73404
1773292 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KARACAKAŞ TR-3 45-82-M00343_45-82-M00343_2361959 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:46:32 | 09.04.2021 23:15:51 | 3.4886 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9014
1773043 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-12 45-72-M00619_95000595430_95000595430 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:54:30 | 09.04.2021 15:12:37 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5926 | 0 | 0 | 1.5926
1773186 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-6 45-80-M00062__72410366_72410366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:47:27 | 09.04.2021 19:09:38 | 1.3697 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3684 | 0 | 0 | 0 | 6.7228 | 0 | 0 | 16.0912
1772808 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-1 35-19-M00213_11059057_56378388_56378388 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:16:03 | 09.04.2021 10:58:39 | 1.71 | 0 | 76 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58.3979 | 0 | 8.0236 | 0 | 33.6481 | 0 | 0 | 100.0696
1773000 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2495 35-02-K02495_99745322_99745322 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:00:30 | 09.04.2021 13:44:25 | 0.73194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90927
1772751 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞICUMA TR-3 35-16-M00102_953322196_953322196 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:02:32 | 09.04.2021 14:19:07 | 6.2764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1654
1773392 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140251 M04_53140251 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:44:17 | 10.04.2021 01:29:08 | 5.7475 | 0 | 1 | 11 | 59 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.26345 | 494.4312 | 176.4878 | 70.7725 | 5.0247 | 0 | 0 | 746.9798
1772851 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | MASKİ İLYASLAR İÇME SUYU ÖZEL TR 45-76-L00059Ö_45-76-L00059Ö_2363408 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:00:25 | 09.04.2021 13:24:11 | 3.3961 | 0 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57452 | 0.066111 | 0.20262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84324
1773464 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YILANLI TR-1 35-31-L00171_A_56371016_56371016 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:37:31 | 10.04.2021 11:34:38 | 3.9519 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6406 | 0 | 0.0092966 | 0 | 4.1713 | 0 | 0 | 9.8212
1774128 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | AKPINAR TR-1 45-75-M00079_45-75-M00079_2368342 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:59:46 | 10.04.2021 19:18:20 | 1.3094 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 0 | 0.23253 | 0 | 0 | 4.2235
1774174 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1683 35-01-K01683_910564106_910564106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:16:33 | 10.04.2021 20:55:28 | 1.6486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.843 | 0 | 0 | 0 | 0.080259 | 0 | 0 | 3.9232
1773919 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262__72371892_72371892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:36:37 | 10.04.2021 14:53:08 | 1.2753 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.085855 | 0 | 0.19391 | 0 | 2.4817 | 0 | 0 | 2.7614
1774251 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN TR-3 TARIMSAL SULAMA 45-78-M00374_45-78-M00374_2371570 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:35:59 | 10.04.2021 23:00:24 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2441
1774111 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-41 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01041_45-80-M01041_2361842 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:35:06 | 10.04.2021 20:56:32 | 3.3572 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7449
1773965 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUMKUYUCAK TR-2 45-80-M00175_956538616_956538616 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:33:37 | 10.04.2021 16:45:49 | 2.2033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15441
1774005 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:28:35 | 10.04.2021 16:34:01 | 1.0906 | 1 | 472 | 1 | 0 | 7 | 90 | 3 | 3 | 9.0809 | 192.7299 | 0 | 0 | 66.9168 | 99.1773 | 10.5741 | 11.7057 | 390.1846
1774105 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DEREBEBEKLER TR-1 35-15-L00481_A_56379917_56379917 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:16:42 | 10.04.2021 19:14:37 | 1.9653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771
1773959 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-157 35-19-M00157_956694873_956694873 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:30:46 | 10.04.2021 15:46:07 | 1.2558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.096
1774091 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1524 ÇİNÇİN MEVKİİ 35-03-M01524_B_56379837_56379837 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:32:47 | 10.04.2021 18:14:30 | 0.69528 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36328 | 0 | 1.2064 | 0 | 0.63804 | 0 | 0 | 2.2077
1773856 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ŞEHİR-3 L05_2313519 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 12:00:46 | 10.04.2021 12:14:22 | 0.22661 | 0 | 871 | 0 | 0 | 1 | 473 | 0 | 0 | 0 | 53.1992 | 0 | 0 | 0.2179 | 66.6911 | 0 | 0 | 120.1082
1773524 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DEREBEBEKLER TR-1 35-15-L00481_B_56361912_56361912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:22:46 | 10.04.2021 13:02:47 | 3.6669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13078
1773879 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİÇİFTLİK M05_72190934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:17:44 | 10.04.2021 16:34:15 | 4.2753 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9478 | 69.1096 | 0 | 8.4359 | 0 | 0 | 83.4933
1774065 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:10:22 | 10.04.2021 18:32:02 | 2.3611 | 0 | 8 | 28 | 93 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.6692 | 11.179 | 118.6084 | 107.4555 | 33.1437 | 0 | 0 | 275.0559
1773899 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NİHAT ÇORUM SULAMA GRUBU TR 35-27-M00207_950220551_950220551 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:58:15 | 10.04.2021 15:20:16 | 2.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017014 | 0 | 0 | 0.0017014
1773550 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-1 45-73-M00067_945675538_945675538 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:56:47 | 10.04.2021 10:53:47 | 0.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9182 | 0 | 0 | 0 | 0.9456 | 0 | 0 | 4.8638
1774048 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-102 GÜNLÜCE YOLU ÜZERİ 35-15-L00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047792 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:01:17 | 10.04.2021 17:11:59 | 2.1783 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1666 | 0 | 68.9993 | 0 | 21.2567 | 0 | 0 | 93.4226
1774022 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_ARITMA M05_2044435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:57:02 | 10.04.2021 16:57:55 | 1.0147 | 1 | 337 | 144 | 189 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0.62434 | 103.8734 | 799.0955 | 193.4115 | 36.7104 | 16.1023 | 5.1585 | 0 | 1154.9759
1774191 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POLYAK TR-2 35-30-L00133_955310485_955310485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:00:00 | 10.04.2021 21:55:37 | 2.9269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05237
1773481 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-19-L00081_956699947_956699947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:24:17 | 10.04.2021 09:41:25 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036099 | 0 | 0 | 0.036099
1774028 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-3 35-15-L01018_C_56407198_56407198 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:43:33 | 10.04.2021 20:49:14 | 6.0947 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 0.94899 | 0 | 0.76097 | 0 | 0 | 4.479
1773942 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 45-77-L00026_945495290_945495290 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:05:49 | 10.04.2021 15:52:45 | 1.7822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16977
1773544 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953356702_953356702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:56:00 | 10.04.2021 10:51:04 | 0.91778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022176
1774277 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_OVAKENT GİRİŞ M01_2057379 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 23:14:20 | 10.04.2021 23:14:46 | 0.0072222 | 5 | 4339 | 154 | 920 | 32 | 1013 | 7 | 0 | 0.019539 | 6.0627 | 2.8278 | 2.0072 | 1.1082 | 8.5536 | 1.5609 | 0 | 22.1399
1773836 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KARAHIDIRLI KÖK 35-16-M00718_HatBaşıAyırıcı_53139686 M4_53139686 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:18:00 | 10.04.2021 15:38:58 | 4.3494 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0821 | 15.9984 | 0 | 0 | 0 | 66.0805
1773962 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP EŞELER TR-2 45-78-M00813_49193880_56388088_56388088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:25:25 | 10.04.2021 17:21:54 | 2.9414 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1639 | 0 | 2.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4512
1773939 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞRECİ TR-2 35-26-L00168_35-26-L00168_2355277 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:04:50 | 10.04.2021 15:16:33 | 1.1953 | 0 | 136 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.356 | 0 | 17.6604 | 0 | 9.2406 | 0 | 0 | 73.2571
1773461 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-4/3 ANIRGANKAYA 35-20-L00031_11310049_56359731_56359731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:41:12 | 10.04.2021 10:05:26 | 2.4039 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7372
1773484 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-4/3 ANIRGANKAYA 35-20-L00031_12128574_56359408_56359408 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:23:41 | 10.04.2021 11:32:14 | 3.1425 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0929
1774194 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054626 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:47:23 | 10.04.2021 20:45:06 | 0.96194 | 2 | 23 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3973 | 6.1983 | 0.9318 | 0 | 31.1185 | 0 | 0 | 0 | 49.646
1773421 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/2 45-83-L00002_AVŞAR İM L01_72143552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 02:27:50 | 10.04.2021 02:28:15 | 0.0069444 | 1 | 15862 | 14 | 145 | 11 | 1087 | 4 | 8 | 0.00045667 | 20.4007 | 0.066888 | 0.15412 | 1.079 | 2.8104 | 0.35662 | 0.42272 | 25.2909
1774002 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOBRAN TR-597 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00923_45-73-M00923_2352335 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:23:51 | 10.04.2021 17:07:18 | 1.7242 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0164
1774154 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1295 35-02-M01295_A_56375446_56375446 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:42:39 | 10.04.2021 21:32:27 | 2.83 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 122.5747 | 0 | 0 | 0 | 7.6181 | 0 | 0 | 130.1927
1773716 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞLIYATAK CEBECİLER TR-4 35-31-L00367_956569887_956569887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:17:05 | 10.04.2021 18:41:56 | 8.4142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99034
1774108 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MEHMET AKMAZ VE ARKADAŞLARI 35-24-M00017_35-24-M00017_2369438 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:00:00 | 10.04.2021 21:00:42 | 3.0117 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.86371 | 0 | 2.6894 | 0 | 2.9599 | 0 | 0 | 6.513
1773613 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU TR-5 35-31-L00358_35-31-L00358_2365356 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:59:19 | 10.04.2021 14:46:38 | 4.7886 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4536 | 0 | 0.34635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8
1773467 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_TR-13 M01_72242791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:05:15 | 10.04.2021 08:05:45 | 0.0083333 | 0 | 846 | 9 | 25 | 1 | 99 | 0 | 1 | 0 | 1.8668 | 0.021261 | 0.022822 | 0.0074731 | 0.2714 | 0 | 0.071766 | 2.2615
1774008 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KEMALİYE TR-1 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00977_45-73-M00977_2353939 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:24:18 | 10.04.2021 18:50:05 | 3.4297 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8399
1774254 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-7 35-31-L00332_47904969_56385809_56385809 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:53:57 | 11.04.2021 03:12:00 | 5.3008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3852
1773925 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4406 35-04-K04406_912818176_912818176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:42:44 | 10.04.2021 18:49:01 | 5.1047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69219
1774188 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-3/8 YENİ MAHALLE 35-20-L00024_7036549_56359126_56359126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:19:01 | 10.04.2021 20:39:52 | 1.3475 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.7674 | 0 | 0 | 0 | 1.3965 | 0 | 0 | 24.1639
1773547 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-12 35-15-L00197_B_56368254_56368254 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:55:35 | 10.04.2021 15:04:20 | 5.1458 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8805 | 0 | 10.3109 | 0 | 0 | 14.1914
1773876 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-472 OLTULU 35-18-L00472_950464821_950464821 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:21:03 | 10.04.2021 19:29:44 | 7.1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4247
1773527 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DM | KÖPRÜBAŞI DM 45-86-M00051_TR-25/SANAYİ M010_72246993 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:32:42 | 10.04.2021 16:05:10 | 6.541 | 0 | 802 | 3 | 83 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 910.3816 | 79.6421 | 160.6863 | 0 | 404.9909 | 0 | 0 | 1555.701
1773945 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_956572976_956572976 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:08:32 | 10.04.2021 18:49:05 | 4.6758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1706
1774168 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ŞERİTLİ BAKACAK TR 45-77-L00235_A_56403939_56403939 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:16:32 | 10.04.2021 20:07:01 | 0.84139 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58224 | 0 | 0.57507 | 0 | 0.019469 | 0 | 0 | 1.1768
1774025 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-811 35-01-K00811_35-01-K00811_2368306 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:02:30 | 10.04.2021 16:42:45 | 0.67083 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 112.9208 | 0 | 0 | 0 | 15.132 | 0 | 0 | 128.0527
1773982 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-24 45-82-M00024_945528111_945528111 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:03:03 | 10.04.2021 15:59:23 | 0.93889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2357
1774231 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956645876_956645876 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:36:07 | 10.04.2021 22:30:53 | 1.9128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023774
1773882 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139533 M02_53139533 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:33:42 | 10.04.2021 13:40:53 | 1.1197 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5973
1773839 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-523 ALTINKUM 35-18-L00523_965984595_965984595 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:24:08 | 10.04.2021 13:50:36 | 2.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6747 | 0 | 0 | 5.6747
1773441 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-3/3 HÜKÜMET ÖNÜ KABİN 35-20-L00018_35-20-L00018_66513702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:40:32 | 10.04.2021 09:15:38 | 2.585 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 110.0786 | 0 | 0 | 0 | 117.1027 | 0 | 0 | 227.1812
1774131 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-3 35-31-L00357_47788309_56352035_56352035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:06:17 | 10.04.2021 23:07:26 | 5.0192 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8461 | 0 | 0.0080414 | 0 | 0.027615 | 0 | 0 | 5.8818
1773865 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-431 HAPPY PARK 35-18-L00431_950452341_950452341 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:07:12 | 10.04.2021 15:56:31 | 3.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6445 | 0 | 0 | 120.6445
1773842 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | EFENDİLİ ESENYURT TR-1 45-75-M00184_45-75-M00184_2367656 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:34:50 | 10.04.2021 12:23:09 | 0.80528 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29715 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47115
1773510 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-471 35-02-K00471_99983646_99983646 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:00:25 | 10.04.2021 10:43:53 | 1.7244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2617
1773579 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2314244 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 10:01:53 | 10.04.2021 16:16:44 | 6.2475 | 4 | 805 | 11 | 98 | 20 | 53 | 0 | 4 | 106.2126 | 950.7148 | 85.7562 | 133.4677 | 493.0263 | 93.1989 | 0 | 26.6658 | 1889.0423
1773848 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TÜRKÖNÜ TR-2 (KISIK-1) M05_67554484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:41:31 | 10.04.2021 12:43:28 | 1.0325 | 0 | 109 | 2 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.258 | 7.4515 | 26.0985 | 0 | 10.8513 | 0 | 0 | 70.6592
1774157 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4779 35-04-K04779_99547849_99547849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:30:08 | 10.04.2021 21:16:04 | 2.7656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7678
1773410 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950452906_950452906 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 00:41:11 | 10.04.2021 04:00:18 | 3.3186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56685
1774097 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-2 45-71-M00002_MANİSA TM NECATİBEY GİRİŞ M19_2053132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:49:29 | 10.04.2021 18:14:18 | 0.41361 | 0 | 13796 | 0 | 1 | 1 | 2346 | 0 | 4 | 0 | 1347.5493 | 0 | 0.084735 | 2.6788 | 427.8237 | 0 | 2.4623 | 1780.5989
1774051 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-27 45-71-M00934_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084899 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:33:22 | 10.04.2021 18:30:03 | 1.9447 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.3531 | 0 | 2.0637 | 0 | 0.40155 | 0 | 0 | 31.8183
1773905 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_BAHADIR ÇIKIŞ M02_2055359 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:26:20 | 10.04.2021 13:31:15 | 0.081944 | 0 | 471 | 0 | 52 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.9981 | 0 | 0.49902 | 0.34917 | 0.12526 | 0 | 0 | 4.9716
1773911 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-1 35-19-L00271_956700154_956700154 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:26:01 | 10.04.2021 17:50:24 | 4.4064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2532
1774011 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-13 35-25-M00153_6451575_56376638_56376638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:40:40 | 10.04.2021 17:04:12 | 1.3922 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.6331 | 0 | 0 | 0 | 6.6712 | 0 | 0 | 56.3044
1773593 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-31-L00151_47821995_56352577_56352577 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:09:25 | 10.04.2021 10:47:06 | 0.62806 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.96249 | 0 | 0.45927 | 0 | 0.19985 | 0 | 0 | 1.6216
1774283 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3955 35-01-K03955_ÖZEL SDP_5901003 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 23:32:42 | 11.04.2021 01:39:51 | 2.1192 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.2535 | 0 | 0 | 0 | 1.5137 | 0 | 0 | 44.7672
1773450 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-328 35-03-M00328_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:06:38 | 10.04.2021 08:56:50 | 2.8367 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.8171 | 0 | 0.76536 | 0 | 4.6334 | 0 | 0 | 79.2158
1773928 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSALAR YENİKÖY TR-1 45-83-M00663_955158709_955158709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:45:28 | 10.04.2021 20:29:05 | 6.7269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396
1773407 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4022 35-01-K04022_910078502_910078502 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 00:17:33 | 10.04.2021 03:13:32 | 2.9331 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5664
1773828 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 (M-701) 35-30-M00701_955300077_955300077 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:19:01 | 10.04.2021 19:15:42 | 7.9447 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4883
1773948 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMAİL AYRANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00199_955210512_955210512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:02:57 | 10.04.2021 16:15:16 | 2.2053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11209
1773971 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_ÇIRPI M06_72190956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:53:00 | 10.04.2021 15:50:35 | 0.95972 | 1 | 0 | 13 | 59 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.47571 | 0 | 6.3933 | 66.5309 | 1.6686 | 65.8143 | 0 | 0 | 140.8828
1774240 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_GERİLİM-ÖLÇÜ -B L18_2062388 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:20:16 | 10.04.2021 21:47:12 | 0.44889 | 0 | 184 | 36 | 258 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 31.9309 | 24.1986 | 85.4837 | 6.0254 | 27.6272 | 0 | 0 | 175.2659
1774034 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:07:36 | 10.04.2021 18:43:35 | 2.5997 | 3 | 0 | 134 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 120.1047 | 2.8388 | 27.9481 | 0 | 0 | 0 | 152.4366
1773868 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4612 35-01-K04612_912296501_912296501 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:11:00 | 10.04.2021 20:37:29 | 8.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0 | 4.7333
1773891 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-54 35-17-M00054_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039177 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 13:00:32 | 10.04.2021 15:20:34 | 2.3339 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 112.0627 | 0 | 0 | 0 | 19.2338 | 0 | 0 | 131.2964
1773822 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | KOCAKUZ TR-1 45-81-M00268_ H_75311971 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:06:40 | 10.04.2021 12:37:36 | 1.5156 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8708
1773530 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-1 35-17-M00201_B_56355388_56355388 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:34:00 | 10.04.2021 10:28:25 | 0.90694 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.705 | 0 | 0 | 0 | 0.57002 | 0 | 0 | 11.275
1774217 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-1 35-17-M00201_C_56355746_56355746 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:19:14 | 10.04.2021 21:39:26 | 1.3367 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.289 | 0 | 0 | 0 | 16.9758 | 0 | 0 | 69.2648
1773553 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00311_48066394_56398043_56398043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:56:15 | 10.04.2021 12:01:12 | 2.0825 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6398
1773968 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:48:43 | 10.04.2021 14:50:20 | 0.026944 | 0 | 2 | 50 | 204 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.026552 | 3.8236 | 2.6231 | 1.021 | 1.407 | 0 | 0 | 8.9013
1774263 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AVDAL TR-1 45-71-M01588_B_56366895_56366895 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:16:14 | 11.04.2021 02:46:31 | 4.5047 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.4458 | 0 | 0 | 0 | 3.4784 | 0 | 0 | 22.9242
1774014 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | AYVACIK TR-1 35-28-M00256_B_65513387_65513387 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:54:00 | 10.04.2021 19:08:48 | 3.2467 | 0 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0957 | 0 | 0.20302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2987
1774160 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-1 M06_2312535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:01:54 | 10.04.2021 19:04:15 | 0.039367 | 0 | 2200 | 0 | 158 | 21 | 466 | 17 | 15 | 0 | 25.2669 | 0 | 2.0336 | 26.1794 | 11.9319 | 35.3785 | 3.1952 | 103.9855
1773513 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-6 35-15-L00414_A_56381963_56381963 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:57:48 | 10.04.2021 13:59:47 | 5.0331 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5877
1774054 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ TR-1 35-30-M00088_955305427_955305427 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:18:33 | 10.04.2021 18:30:13 | 2.1944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431
1773427 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2333770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:28:00 | 10.04.2021 04:52:06 | 0.40167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7437 | 58.6963 | 0 | 0 | 143.4401
1773974 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/100 45-83-M00781_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:56:11 | 10.04.2021 15:49:46 | 0.89306 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 75.0633 | 0 | 0 | 0 | 32.2649 | 0 | 0 | 107.3282
1773994 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:22:00 | 10.04.2021 16:50:10 | 1.4694 | 3 | 531 | 231 | 97 | 15 | 49 | 0 | 0 | 26.1379 | 130.7273 | 243.33 | 80.2895 | 43.8181 | 28.459 | 0 | 0 | 552.7617
1773453 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_TM-2 GİRİŞ M09_2097144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:29:49 | 10.04.2021 07:33:15 | 0.057222 | 22 | 4638 | 626 | 816 | 93 | 519 | 10 | 0 | 0.25283 | 32.8927 | 12.7732 | 11.4041 | 7.2945 | 10.3686 | 12.9256 | 0 | 87.9116
1773825 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | HAŞİM KILINÇ ÖZEL TR 35-16-L00305Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043993 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 10:45:00 | 10.04.2021 17:32:00 | 6.7833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5581 | 0 | 0 | 0 | 6.5581
1773433 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KARA KIZLAR TR-1 35-26-M00509_35-26-M00509_2364165 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 05:29:35 | 10.04.2021 06:20:00 | 0.84028 | 0 | 98 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.3023 | 0 | 0.56911 | 0 | 1.9544 | 0 | 0 | 13.8258
1773931 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3555 35-01-K03555_910415429_910415429 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:47:25 | 10.04.2021 16:04:54 | 2.2914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0341
1773447 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:02:54 | 10.04.2021 11:12:06 | 4.1533 | 0 | 0 | 9 | 103 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.3341 | 133.1988 | 3.7867 | 3.8111 | 0 | 0 | 300.1307
1774037 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-2 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-2) M07_60669849 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:11:03 | 10.04.2021 18:44:58 | 2.5653 | 7 | 268 | 61 | 13 | 20 | 10 | 6 | 0 | 4.5502 | 150.5045 | 283.864 | 9.42 | 186.2455 | 24.358 | 696.579 | 0 | 1355.5212
1773490 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 45-77-L00017_945505413_945505413 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:28:24 | 10.04.2021 10:17:05 | 1.8114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30271
1773888 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-1 35-19-L00298_956684802_956684802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:46:04 | 10.04.2021 17:35:03 | 4.8164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5825
1774280 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_A_56354115_56354115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 23:27:43 | 11.04.2021 00:43:20 | 1.2603 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.0199 | 0 | 0.022522 | 0 | 1.8965 | 0 | 0 | 71.9389
1774180 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_953253028_953253028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:21:22 | 10.04.2021 20:57:25 | 1.6008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43271
1773416 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-4 45-80-M00139_45-80-M00139_2373715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 01:49:00 | 10.04.2021 03:07:21 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4964
1774080 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _955257599_955257599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:41:39 | 10.04.2021 19:00:26 | 2.3131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7014
1773439 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-20 35-10-L00020_ KÖYLER L03_50105689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:40:42 | 10.04.2021 07:08:52 | 0.46944 | 4 | 882 | 2 | 71 | 11 | 82 | 7 | 0 | 48.8694 | 187.8217 | 2.5041 | 7.4496 | 50.2382 | 31.7719 | 56.7014 | 0 | 385.3563
1774103 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_6714230_56360861_56360861 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:43:47 | 10.04.2021 18:52:22 | 1.1431 | 0 | 195 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.7999 | 0 | 0.35608 | 0 | 2.3213 | 0 | 0 | 74.4773
1774126 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262__72371892_72371892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:44:48 | 10.04.2021 20:07:43 | 2.3819 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17978 | 0 | 0.35799 | 0 | 4.2339 | 0 | 0 | 4.7716
1773462 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | GEDİK TR-1 35-31-L00135_35-31-L00135_2364012 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:01:00 | 10.04.2021 09:15:18 | 1.2383 | 0 | 67 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.257 | 0 | 1.2177 | 0 | 0.60564 | 0 | 0 | 11.0803
1774272 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-31-L00151_47821995_56352577_56352577 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:29:56 | 11.04.2021 01:32:44 | 3.0467 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9035 | 0 | 1.645 | 0 | 0.71149 | 0 | 0 | 7.26
1773917 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | M-879 GÖKÇELER 35-02-M00879_50120788_56357316_56357316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:36:12 | 11.04.2021 01:29:38 | 11.8906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6026
1773894 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_A_56368293_56368293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:55:59 | 10.04.2021 16:02:26 | 3.1075 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2713 | 0 | 6.8704 | 0 | 0.96176 | 0 | 0 | 9.1034
1773871 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_İMBAT M03_2310728 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:22:24 | 10.04.2021 12:47:05 | 0.41139 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 134.4556 | 0 | 0 | 407.7649 | 56.0176 | 0 | 0 | 598.238
1773562 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CUMALI TOPRAK SULAMA TR-1 35-24-M00197_95000464970_95000464970 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:01:36 | 10.04.2021 15:18:34 | 5.2828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5924
1773957 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1024 35-01-K01024_35-01-K01024_61260309 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:29:47 | 10.04.2021 19:52:39 | 5.3811 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 961.2557 | 0 | 0 | 0 | 108.8101 | 0 | 0 | 1070.0659
1773811 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2925 35-03-M02925_F f1b_5802075 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:54:17 | 10.04.2021 20:31:29 | 9.62 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 500.9875 | 0 | 0 | 0 | 41.5044 | 0 | 0 | 542.4919
1773997 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/91 45-72-M00091_956520535_956520535 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:33:00 | 10.04.2021 16:13:40 | 0.67778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0415 | 0 | 1.2226 | 3.2641
1773665 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-165 35-03-K00165_B_56362355_56362355 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:22:55 | 10.04.2021 12:06:07 | 1.72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 3 | 0 | 0.072433 | 0 | 0 | 0 | 69.103 | 0 | 40.2202 | 109.3957
1774163 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-69 35-16-L00069_35-16-L00069_72054133 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:13:00 | 10.04.2021 19:41:37 | 0.47694 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.9133 | 0 | 0 | 0 | 18.3213 | 0 | 0 | 36.2346
1773499 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 ÖZTİRYAKİLER 35-19-L00090_956683016_956683016 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:47:31 | 10.04.2021 12:19:42 | 3.5364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7269
1773877 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | PINARLI TR-1 35-20-M00100_ H_72366344 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:23:18 | 10.04.2021 13:55:36 | 1.5383 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8498 | 0 | 1.9145 | 0 | 1.5924 | 0 | 0 | 8.3567
1773522 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/14-A 35-29-M00094_48383825 B1b_48384467 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:26:28 | 10.04.2021 13:31:00 | 4.0755 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.827 | 0 | 0 | 0 | 36.0332 | 0 | 0 | 52.8602
1774189 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ KIROĞLAN TR-4 45-73-M00764_A_56389549_56389549 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:33:40 | 11.04.2021 00:05:40 | 4.5333 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89286 | 0 | 2.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1437
1773479 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DAĞARLAR TR-2 45-73-M00600_45-73-M00600_2355970 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:10:42 | 10.04.2021 11:32:49 | 3.3686 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 36.7421 | 0 | 0.087423 | 0 | 20.6356 | 0 | 0 | 57.4651
1774169 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER DAVULCULAR TR-11 35-31-L00192_47867638_56393717_56393717 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:13:00 | 10.04.2021 20:42:12 | 1.4867 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6773
1774040 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ZİHNİ ÖNEM SULAMA GRUBU 35-29-M00332_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101145 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:09:39 | 10.04.2021 17:30:37 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6776 | 0 | 0.74484 | 0 | 0 | 16.4224
1773977 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1524 ÇİNÇİN MEVKİİ 35-03-M01524_35-03-M01524_2375780 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:54:24 | 10.04.2021 17:29:30 | 4.585 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7987 | 0 | 24.8724 | 0 | 14.0601 | 0 | 0 | 46.7311
1773834 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-254 35-04-K00254_99324112_99324112 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:21:48 | 10.04.2021 17:58:42 | 6.615 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2478
1774183 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-499 35-18-L00499_7108324_56369811_56369811 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:26:40 | 10.04.2021 20:35:57 | 1.1547 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2995 | 0 | 0 | 0 | 1.2026 | 0 | 0 | 10.5021
1774226 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-18 35-30-M00018__72410785_72410785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:27:28 | 10.04.2021 21:12:49 | 0.75583 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.122 | 0 | 0.0031178 | 0 | 4.7634 | 0 | 0 | 32.8885
1773542 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPECİK KÖYÜ TR-2 45-71-M01287_953218912_953218912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:44:50 | 10.04.2021 21:09:43 | 11.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7502
1773934 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ÇEŞMEBAŞI TR-2 45-71-M00609_43132879_56400297_56400297 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:52:16 | 11.04.2021 07:48:11 | 17.9319 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5837 | 0 | 0.22235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8061
1773914 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 35-19-L00064_95000474356_95000474356 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:27:26 | 10.04.2021 15:31:53 | 2.0742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6838
1774246 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-1 35-22-M00229_954891469_954891469 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:19:59 | 10.04.2021 22:16:59 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045516
1773605 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2537 35-09-K02537_913209144_913209144 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:06:45 | 10.04.2021 21:45:37 | 11.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6444 | 0 | 0 | 1.6444
1773937 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-78 HULUSİ İZLEYEN GRB. 35-15-M00078_950380101_950380101 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:57:33 | 10.04.2021 18:11:36 | 4.2342 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7148 | 0 | 0.77472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4895
1773559 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_35-29-L00324_2375083 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:48:28 | 10.04.2021 17:42:11 | 7.8953 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2107 | 0 | 1.3899 | 0 | 10.1559 | 0 | 0 | 24.7565
1774252 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KOLDERE TR-9 45-80-M00113_45-80-M00113_2363988 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:50:00 | 10.04.2021 23:56:04 | 2.1011 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.1843 | 0 | 0.38067 | 0 | 5.1933 | 0 | 0 | 67.7582
1774100 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:51:40 | 10.04.2021 17:52:10 | 0.0083333 | 0 | 259 | 1 | 26 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.29727 | 0.0039362 | 0.019375 | 0.22312 | 0.05677 | 0 | 0 | 0.60047
1773413 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_ERGENLİ L01_66527928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 01:27:16 | 10.04.2021 02:00:37 | 0.55583 | 0 | 1123 | 2 | 179 | 6 | 266 | 0 | 0 | 0 | 78.4597 | 0.44256 | 5.9644 | 7.3823 | 35.7388 | 0 | 0 | 127.9878
1773419 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953356701_953356701 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 01:51:23 | 10.04.2021 10:04:57 | 8.2261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04065
1774206 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-2 35-18-L00002_950428120_950428120 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:57:56 | 10.04.2021 22:48:32 | 2.8433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19989
1774106 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_47875030_56380208_56380208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:16:52 | 10.04.2021 21:18:13 | 4.0225 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2728 | 0 | 0.35826 | 0 | 1.4901 | 0 | 0 | 9.1212
1773831 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKPINAR TR-1 (MERKEZ) 35-31-L00304_956571757_956571757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:05:54 | 10.04.2021 13:02:19 | 1.9403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32366
1773476 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | HACIKARACALAR TR-1 45-81-M00102_B_56401898_56401898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:11:15 | 10.04.2021 11:25:00 | 3.2292 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0846
1774209 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1024 35-01-K01024_C_56377909_56377909 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:55:29 | 10.04.2021 22:06:45 | 2.1878 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 103.0458 | 0 | 0 | 0 | 18.3297 | 0 | 0 | 121.3754
1773545 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-15 35-27-M00580_962916177_962916177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:43:07 | 10.04.2021 10:41:33 | 0.97389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95987 | 0 | 0 | 0.95987
1774000 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KULA ÇIKIŞI M08_2058237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:36:48 | 10.04.2021 15:48:30 | 0.195 | 0 | 1274 | 22 | 192 | 4 | 41 | 1 | 1 | 0 | 28.2807 | 3.1183 | 7.588 | 11.3077 | 6.5956 | 0 | 0.46948 | 57.3597
1774166 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/40-A (SERİN SOKAK) 45-71-M00516_953187111_953187111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:13:36 | 10.04.2021 21:07:23 | 1.8964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63207
1773851 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-1 45-73-M00067_945675538_945675538 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:44:48 | 10.04.2021 14:27:26 | 2.7106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9856 | 0 | 0 | 0 | 2.715 | 0 | 0 | 13.7006
1774017 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2305570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:58:53 | 10.04.2021 16:06:18 | 0.12366 | 2 | 348 | 40 | 79 | 20 | 60 | 6 | 1 | 0.17487 | 11.6058 | 13.4026 | 5.3186 | 6.9758 | 4.7463 | 33.8872 | 1.4936 | 77.6049
1773482 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_953294526_953294526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:24:27 | 10.04.2021 15:14:47 | 6.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.452 | 0 | 0 | 5.452
1773980 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3203 35-04-K03203_99359654_99359654 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:48:43 | 10.04.2021 18:31:47 | 3.7178 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3907
1774229 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_D_56357680_56357680 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:42:00 | 10.04.2021 21:04:40 | 0.37778 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5577 | 0 | 0 | 0 | 0.21447 | 0 | 0 | 2.7722
1773986 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4123 35-09-K04123_97850978_97850978 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:58:05 | 10.04.2021 16:51:56 | 1.8975 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7212
1773817 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-906 35-03-M00906_D_56366707_56366707 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:53:19 | 10.04.2021 12:58:05 | 2.0794 | 0 | 75 | 0 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68.0857 | 0 | 21.007 | 0 | 8.0095 | 0 | 0 | 97.1023
1774149 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-140 ŞHT.ALİ DERELİ MEVKİİ 35-15-L00140_B_56372115_56372115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:30:22 | 10.04.2021 23:08:51 | 4.6414 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.7375 | 0 | 14.2831 | 0 | 13.7039 | 0 | 0 | 49.7245
1773508 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-139 35-18-L00139_950443429_950443429 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:05:00 | 10.04.2021 10:51:51 | 1.7808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039737
1773531 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2902 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02902_A_56375086_56375086 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:35:42 | 10.04.2021 17:10:43 | 7.5835 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 432.5064 | 0 | 0.895 | 447.2014
1774195 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6/B 45-80-M03001_956561335_956561335 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:48:15 | 10.04.2021 22:31:23 | 6.7189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9487
1773823 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:56:55 | 10.04.2021 12:20:48 | 1.3981 | 0 | 167 | 2 | 42 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.5423 | 1.1034 | 9.0866 | 19.8742 | 6.2924 | 0 | 0 | 55.8989
1773422 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | YAVUZ BLOK KÖK 45-83-L00135_AVŞAR İM L03_72130028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 02:40:05 | 10.04.2021 02:40:35 | 0.0083333 | 0 | 2156 | 2 | 11 | 21 | 674 | 3 | 11 | 0 | 4.0134 | 0.012199 | 0.0095189 | 0.60296 | 1.8514 | 6.7174 | 0.93845 | 14.1453
1774109 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:09:21 | 10.04.2021 18:16:41 | 0.12222 | 1 | 2 | 18 | 231 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.065073 | 0.21476 | 1.5297 | 25.8638 | 6.5142 | 10.5343 | 0 | 0 | 44.7219
1773568 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-618 35-04-K00618_912585776_912585776 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:45:15 | 10.04.2021 17:16:06 | 7.5142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5283
1773468 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-1 35-28-M00154_C_56365117_56365117 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:05:00 | 10.04.2021 13:47:09 | 5.7025 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.4276 | 0 | 0 | 0 | 0.054964 | 0 | 0 | 60.4825
1773926 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-3/1 45-82-M00081_A_56388273_56388273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:35:42 | 10.04.2021 15:14:21 | 1.6442 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7438 | 0 | 0 | 0 | 2.0909 | 0 | 0 | 13.8347
1774281 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/83-A 45-83-L00309_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106240 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 23:28:53 | 11.04.2021 00:41:22 | 1.2081 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 136.7235 | 0 | 0 | 0 | 1.4002 | 0 | 0 | 138.1237
1773548 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ŞEHİR-3 L05_2313519 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:02:25 | 10.04.2021 10:28:00 | 0.42639 | 0 | 871 | 0 | 0 | 1 | 473 | 0 | 0 | 0 | 101.3558 | 0 | 0 | 0.41876 | 124.6816 | 0 | 0 | 226.4562
1774212 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/2 45-83-L00002_48136612_56385903_56385903 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:52:42 | 10.04.2021 21:11:58 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0567 | 0 | 0.08872 | 0 | 0 | 1.1454
1773903 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950448037_950448037 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:17:10 | 10.04.2021 17:04:08 | 3.7828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6085
1774089 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-14 35-16-L00014_C_56353330_56353330 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:37:00 | 10.04.2021 21:22:07 | 3.7519 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 280.6007 | 0 | 0 | 0 | 6.1556 | 0 | 0 | 286.7563
1774238 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-1 35-30-M00224_955313799_955313799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:02:09 | 10.04.2021 23:59:20 | 2.9531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29342
1774046 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAAĞAÇ TR-1 35-20-L00108_955205030_955205030 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:18:17 | 10.04.2021 17:47:12 | 1.4819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036062
1773969 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-5/TR-5 35-26-M00774_D_56403873_56403873 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:41:21 | 10.04.2021 15:19:34 | 0.63694 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8337
1773405 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_D_56365096_56365096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 00:09:40 | 10.04.2021 01:44:21 | 1.5781 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.5058 | 0 | 0 | 0 | 4.3584 | 0 | 0 | 35.8643
1774069 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇARIKTEKKE TR-2 45-73-M01201_945660173_945660173 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:01:28 | 10.04.2021 19:56:10 | 2.9117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28735
1773528 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ALKANLAR TR-1 45-81-M00172_A_65510089_65510089 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:24:10 | 10.04.2021 15:43:51 | 6.3281 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0761
1774026 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_A_56406996_56406996 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:53:29 | 10.04.2021 19:08:51 | 4.2561 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.3973 | 0 | 12.9293 | 0 | 7.5191 | 0 | 0 | 36.8457
1773989 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-59 45-73-M00059_945670677_945670677 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:02:02 | 10.04.2021 15:59:09 | 0.95194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25499
1773740 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/78 45-83-L00078_TR-2/75 L04_61345004 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:49:10 | 10.04.2021 11:31:49 | 0.71083 | 0 | 6046 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 0 | 1 | 0 | 874.38 | 0 | 0 | 0 | 228.3469 | 0 | 1.0233 | 1103.7502
1773734 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AHMET DİRİK SULAMA GRUBU TR 35-27-M00266_A_56356716_56356716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:37:06 | 10.04.2021 12:09:19 | 1.5369 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41815 | 0 | 0.64913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0673
1774132 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYIRYERİ TR-2 45-76-M00175_45-76-M00175_2347050 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:10:50 | 10.04.2021 20:35:47 | 2.4158 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3782 | 0 | 0.011658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3898
1773442 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DM-5 M03_75532429 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:55:12 | 10.04.2021 09:50:59 | 2.9297 | 4 | 38 | 10 | 91 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4.3871 | 14.7924 | 25.9897 | 96.6375 | 83.2438 | 8.3496 | 39.5903 | 0 | 272.9904
1773983 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-17 35-29-M00452_950317047_950317047 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:40:20 | 10.04.2021 16:03:53 | 1.3925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61148
1773511 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇAPAKLI TR-1 45-78-M00445_45-78-M00445_2362444 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:07:02 | 10.04.2021 11:47:35 | 2.6758 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6231 | 0 | 10.7919 | 0 | 2.4183 | 0 | 0 | 29.8334
1773820 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-280 35-18-L00280_9763848_56370848_56370848 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:08:43 | 10.04.2021 13:22:31 | 2.23 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.6948 | 0 | 0 | 0 | 4.099 | 0 | 0 | 41.7938
1774112 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | İZSU ARITMA ÖZEL 35-17-M00136Ö_ M02_2336012 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:04:42 | 10.04.2021 18:50:52 | 0.76944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3784 | 0 | 8.3784
1773465 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1869 35-09-M01869_B_56362401_56362401 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:51:24 | 10.04.2021 10:41:04 | 2.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4952 | 0 | 0 | 2.4952
1774258 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1827 35-01-M01827_35-01-M01827_2351779 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:02:15 | 11.04.2021 00:16:45 | 2.2417 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 161.6627 | 0 | 0 | 0 | 5.027 | 0 | 0 | 166.6897
1773880 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-328 35-03-M00328_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:09:18 | 10.04.2021 14:24:37 | 2.2553 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.2081 | 0 | 0.63971 | 0 | 4.721 | 0 | 0 | 78.5688
1773425 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_VELİLER TR-1 L02_2337022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:21:25 | 10.04.2021 04:50:07 | 0.47833 | 0 | 519 | 0 | 70 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 25.124 | 0 | 1.9008 | 2.1885 | 7.4951 | 0 | 0 | 36.7085
1773923 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-19 35-14-L00019_956662169_956662169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:41:57 | 10.04.2021 16:03:16 | 2.3553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70012
1773525 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2902 35-02-M02902_C_56374113_56374113 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:29:57 | 10.04.2021 17:09:34 | 7.6602 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 19.1253 | 0 | 0 | 0 | 347.4616 | 0 | 1.4665 | 368.0534
1774072 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-28 (OKUL YANI) 45-86-M00028_KÖPRÜBAŞI TR-27 M03_72220725 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 17:17:02 | 10.04.2021 17:37:25 | 0.33945 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.717 | 0 | 0.057781 | 0 | 0.4077 | 0 | 0 | 13.1825
1773837 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-1 (SARNIÇKÖY) 45-72-L00260_A_56389829_56389829 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:09:25 | 10.04.2021 12:40:50 | 1.5236 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5166
1773943 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2302 35-04-K02302_C_56368538_56368538 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:05:05 | 10.04.2021 18:30:14 | 4.4192 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8084
1773445 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_A_56368293_56368293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:40:42 | 10.04.2021 09:16:36 | 2.5983 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8891 | 0 | 5.6462 | 0 | 0.66322 | 0 | 0 | 7.1985
1774135 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:29:42 | 10.04.2021 18:34:49 | 0.085278 | 1 | 2 | 18 | 231 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.045403 | 0.14984 | 1.0673 | 18.0459 | 4.5451 | 7.3501 | 0 | 0 | 31.2037
1774029 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:01:58 | 10.04.2021 16:51:00 | 0.81722 | 0 | 3425 | 0 | 66 | 3 | 327 | 0 | 0 | 0 | 658.1658 | 0 | 12.4448 | 10.6393 | 143.8345 | 0 | 0 | 825.0844
1774129 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÜNLÜCE KÖYÜ TR-1 35-15-L00837_C_56371021_56371021 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:10:39 | 10.04.2021 20:38:28 | 2.4636 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.8404 | 0 | 0 | 0 | 1.2132 | 0 | 0 | 20.0535
1774278 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_TR-1 L07_2057392 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 23:14:36 | 10.04.2021 23:14:50 | 0.0038889 | 5 | 4288 | 98 | 781 | 24 | 941 | 7 | 0 | 0.010521 | 3.1983 | 0.99665 | 0.75112 | 0.47297 | 4.3531 | 0.84049 | 0 | 10.6231
1774224 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_ARITMA M10_67554617 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:19:02 | 10.04.2021 23:29:59 | 3.1825 | 0 | 40 | 46 | 133 | 2 | 56 | 2 | 0 | 0 | 43.6941 | 353.8708 | 297.0754 | 29.6431 | 78.9985 | 775.3279 | 0 | 1578.6098
1773892 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | CABARLAR TR-6 45-75-M00117_B_56398185_56398185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:00:00 | 10.04.2021 14:11:55 | 1.1986 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32792 | 0 | 1.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9197
1773869 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-99 KIZMEZARLIĞI 35-26-M00099_35-26-M00099_2348839 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:09:45 | 10.04.2021 12:26:25 | 0.27778 | 0 | 36 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4869 | 0 | 1.6372 | 0 | 0.049022 | 0 | 0 | 5.1732
1774241 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETAĞA TR-3 45-79-M00320_945571315_945571315 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:17:29 | 10.04.2021 23:07:16 | 1.8297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60971
1774264 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_6875203_56390403_56390403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:13:36 | 10.04.2021 23:52:15 | 1.6442 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.0031 | 0 | 0 | 0 | 7.4399 | 0 | 0 | 77.443
1774015 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÖREN TR-2 35-31-L00315_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050061 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:42:03 | 10.04.2021 20:08:39 | 4.4433 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3091 | 0 | 1.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3866
1773660 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_10777779_56376016_56376016 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:30:00 | 10.04.2021 12:38:57 | 2.1492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 2.9114 | 0 | 0 | 4.0797
1773706 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-46 35-30-L00046_955301682_955301682 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:34:43 | 10.04.2021 15:08:40 | 4.5658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3233
1773514 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_45-80-M00101_2376559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:55:28 | 10.04.2021 10:36:57 | 1.6914 | 0 | 99 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.7159 | 0 | 3.135 | 0 | 4.7592 | 0 | 0 | 43.6101
1773414 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135961 M05_53135961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 01:30:10 | 10.04.2021 03:06:04 | 1.5983 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.5758 | 0 | 0 | 0 | 0.90875 | 0 | 0 | 23.4845
1774201 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_A_56395295_56395295 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:50:22 | 10.04.2021 21:26:21 | 1.5997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7001
1774138 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2121819 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:31:30 | 10.04.2021 18:56:00 | 0.40833 | 0 | 750 | 0 | 125 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 63.8995 | 0 | 25.0642 | 0.63052 | 33.8074 | 0 | 0 | 123.4016
1773975 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | MAHMUDİYE TR-1 35-16-M00069_A_56399718_56399718 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:56:24 | 10.04.2021 17:49:56 | 2.8922 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3565 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 10.7005
1773497 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 35-19-L00075_956693050_956693050 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:43:09 | 10.04.2021 11:06:58 | 2.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74973 | 0 | 0 | 0.74973
1773852 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_HatBaşıAyırıcı_53138341 M15_53138341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:54:10 | 10.04.2021 12:02:45 | 0.14306 | 0 | 481 | 1 | 139 | 5 | 35 | 0 | 1 | 0 | 16.66 | 0.037358 | 3.5419 | 1.5224 | 6.1219 | 0 | 0.013911 | 27.8975
1774261 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/83-A 45-83-L00309_955149677_955149677 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:14:13 | 10.04.2021 23:37:19 | 1.385 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84359
1773477 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2331771 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 07:44:10 | 10.04.2021 11:16:00 | 3.5306 | 3 | 23 | 245 | 280 | 24 | 50 | 0 | 0 | 2.1308 | 11.3257 | 263.7234 | 241.6058 | 47.0079 | 96.1202 | 0 | 0 | 661.9138
1773995 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438315_950438315 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:18:39 | 10.04.2021 18:58:56 | 3.6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1242
1773932 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | KARAHIDIRLI KÖK 35-16-M00718_KARAHIDIRLI M3_2333492 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:58:00 | 10.04.2021 15:40:58 | 1.7161 | 1 | 108 | 3 | 34 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2.3512 | 19.7527 | 1.6425 | 3.9597 | 7.2562 | 3.5324 | 306.3256 | 0 | 344.8203
1774181 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 35-27-M00020_912449247_912449247 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:24:57 | 10.04.2021 21:34:43 | 2.1628 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1851
1773826 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-48 35-15-M00048_48866678_56364021_56364021 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:59:05 | 10.04.2021 14:27:54 | 3.4803 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.29722 | 0 | 0 | 0 | 23.3443 | 0 | 0 | 23.6415
1774038 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 35-15-M00011_950372793_950372793 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:19:14 | 10.04.2021 18:10:42 | 1.8578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41564
1773491 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4756 35-04-K04756_I I01b_5788939 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:46:00 | 10.04.2021 13:30:09 | 4.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7019 | 0 | 0 | 50.7019
1774032 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | DİBEKDERE TR-1 45-84-L00034_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2066095 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:58:52 | 10.04.2021 17:59:10 | 2.005 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1519 | 0 | 3.0559 | 0 | 0.041084 | 0 | 0 | 19.2489
1773540 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:46:50 | 10.04.2021 10:01:00 | 0.23611 | 0 | 516 | 3 | 7 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24.1039 | 1.3172 | 2.3823 | 13.6801 | 5.3246 | 0 | 0 | 46.808
1774081 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950448110_950448110 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:14:01 | 10.04.2021 19:47:03 | 2.5506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4132
1773534 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/19 45-71-M00604_953244825_953244825 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:33:00 | 10.04.2021 12:37:31 | 3.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0201 | 0 | 0 | 1.0201
1774244 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/2 45-83-L00002_955176510_955176510 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:16:12 | 10.04.2021 22:04:11 | 0.79972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37304
1773726 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-19-L00025_956673468_956673468 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:38:28 | 10.04.2021 12:35:58 | 1.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18571 | 0 | 0 | 0.18571
1773872 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACILAR TR-1 35-16-M00084_953348987_953348987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:15:31 | 10.04.2021 14:06:29 | 1.8494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20767
1774098 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:49:32 | 10.04.2021 18:07:40 | 0.30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 0 | 116.3541 | 0 | 178.8569
1774158 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-8 35-15-M00271_B_56369285_56369285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:47:13 | 10.04.2021 21:04:32 | 2.2886 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78207 | 0 | 0.00040675 | 0 | 0.43285 | 0 | 0 | 1.2153
1773471 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-10 35-15-L00630_48656091_56372074_56372074 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:58:40 | 10.04.2021 10:09:38 | 2.1828 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.6051 | 0 | 3.0062 | 0 | 23.5226 | 0 | 0 | 31.1338
1773411 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-10 35-15-M00010_TR-88 TR-122 TR-89 TR-11 (TEKSTİL TARAFI) M02_66873603 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 00:41:39 | 10.04.2021 03:03:55 | 2.3711 | 0 | 624 | 0 | 20 | 6 | 74 | 2 | 0 | 0 | 312.3177 | 0 | 44.6061 | 25.0649 | 98.7283 | 313.0679 | 0 | 793.7849
1773912 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_C_56368633_56368633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:20:21 | 10.04.2021 15:06:04 | 1.7619 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37569
1774204 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜNDARLI AKKAVAK TR-3 35-29-L00333_950272038_950272038 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:35:18 | 11.04.2021 01:39:55 | 6.0769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10936
1773949 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA KOÇOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00207_95000550899_95000550899 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:03:28 | 10.04.2021 15:40:14 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5872 | 0 | 0 | 1.5872
1773998 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2745 35-03-K02745_C_56364008_56364008 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:24:18 | 10.04.2021 16:36:30 | 1.2033 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.896 | 0 | 0 | 0 | 12.3726 | 0 | 0 | 30.2686
1773829 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER DAVULCULAR TR-11 35-31-L00192_47867638_56393717_56393717 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:13:05 | 10.04.2021 14:51:06 | 3.6336 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.324
1774121 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA SANAYİ 45-71-M00108_ M01_2081211 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:14:35 | 10.04.2021 18:21:25 | 0.11389 | 0 | 357 | 1 | 15 | 4 | 90 | 5 | 2 | 0 | 10.3009 | 0.049505 | 0.30813 | 11.9855 | 4.7696 | 21.6128 | 0.28421 | 49.3106
1773992 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ASLANLAR TR-5 35-26-L00406_7475338_60982517_60982517 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:18:08 | 10.04.2021 15:47:32 | 0.49 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.3138 | 0 | 2.1553 | 0 | 0.9368 | 0 | 0 | 4.4059
1773935 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2305570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:03:17 | 10.04.2021 14:06:53 | 0.060113 | 2 | 348 | 40 | 79 | 20 | 60 | 6 | 1 | 0.086175 | 5.7194 | 6.6376 | 2.5972 | 3.5203 | 2.3777 | 18.9832 | 0.88471 | 40.8063
1774178 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-122 35-01-K00122_R_56376824_56376824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:21:58 | 10.04.2021 20:08:49 | 0.78083 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.0867 | 0 | 0 | 0 | 1.1541 | 0 | 0 | 72.2409
1774078 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111629 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:02:12 | 10.04.2021 18:07:10 | 1.0828 | 0 | 0 | 13 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5939 | 73.3832 | 0 | 3.2454 | 0 | 0 | 114.2225
1773537 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 45-78-L00802_953264761_953264761 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:38:49 | 10.04.2021 11:07:45 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12074 | 0 | 0 | 0.12074
1774270 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3209 35-03-K03209_A_56366046_56366046 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:18:38 | 11.04.2021 00:18:45 | 2.0019 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.9728 | 0 | 0 | 0 | 3.5152 | 0 | 0 | 21.488
1773961 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSALAR ÇUKURALAN TR-2 35-29-L00223_35-29-L00223_2372126 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:41:00 | 10.04.2021 15:23:55 | 0.71528 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.57831 | 0 | 0.71647 | 0 | 1.5347 | 0 | 0 | 2.8294
1774193 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇARIKKARALAR TR-1 45-73-M01075_B_56403451_56403451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:35:21 | 10.04.2021 22:25:54 | 2.8425 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4444 | 0 | 0.33981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7842
1773506 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DM | KÖPRÜBAŞI DM 45-86-M00051_TR-17/KAY.LOJMANI M09_72246994 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:02:30 | 10.04.2021 09:31:15 | 0.47897 | 0 | 1779 | 23 | 142 | 5 | 297 | 1 | 1 | 0 | 131.7291 | 27.4704 | 17.7022 | 2.3306 | 72.0772 | 0.5268 | 3.2778 | 255.114
1773815 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_DM-6/1 M15_2054398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:09:07 | 10.04.2021 11:31:09 | 0.36722 | 0 | 1526 | 0 | 11 | 5 | 217 | 0 | 0 | 0 | 81.9308 | 0 | 0.78474 | 63.8652 | 44.1027 | 0 | 0 | 190.6835
1774147 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-31-L00151_47821936_56352459_56352459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:38:00 | 10.04.2021 19:13:02 | 0.58389 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0902 | 0 | 0.089322 | 0 | 0.11144 | 0 | 0 | 1.291
1774061 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-378 35-30-M00378_962825600_962825600 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:29:49 | 10.04.2021 17:55:57 | 1.4356 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6722
1774001 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-936 35-02-K00936_R_56366890_56366890 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:21:40 | 10.04.2021 18:58:39 | 3.6164 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 253.4915 | 0 | 0 | 0 | 9.8988 | 0 | 0 | 263.3903
1773460 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-81 35-01-K00081_910721385_910721385 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:40:27 | 10.04.2021 08:37:54 | 0.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1482 | 0 | 0 | 1.1482
1773520 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/2 45-83-L00002_DAĞITIM TRAFOSU L04_72143551 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 10:14:18 | 10.04.2021 19:40:16 | 9.4328 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0216 | 0 | 74.3354 | 0 | 16.9118 | 0 | 0 | 96.2688
1773420 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_TR-1/1 M03_2096925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 02:12:45 | 10.04.2021 02:16:40 | 0.065278 | 0 | 10 | 0 | 38 | 12 | 337 | 11 | 14 | 0 | 0.088264 | 0 | 0.4467 | 6.6205 | 12.2589 | 55.2347 | 7.0338 | 81.6829
1774207 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEMREK YAKUPLAR TR-1 45-83-M00484_956421202_956421202 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:43:47 | 10.04.2021 20:56:08 | 1.2058 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2179
1773712 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-5 35-27-M00775_95000094573_95000094573 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:24:17 | 10.04.2021 12:42:56 | 2.3108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1774253 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAĞCILAR TR-2 45-78-M00684_49289573_56390713_56390713 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:38:51 | 11.04.2021 00:12:02 | 2.5531 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7816 | 0 | 0 | 0 | 3.7006 | 0 | 0 | 17.4821
1774187 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEYDAMLARI TR-3 45-79-M00119_945550637_945550637 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:30:26 | 10.04.2021 21:08:59 | 1.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14909
1773546 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-2 35-31-L00301_47810662_56353084_56353084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:49:12 | 10.04.2021 12:16:15 | 2.4508 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4252 | 0 | 2.8266 | 0 | 0.50882 | 0 | 0 | 10.7606
1773526 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2902 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02902_B_56362339_56362339 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:17:59 | 10.04.2021 17:11:17 | 7.8883 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 | 0 | 44.1107 | 0 | 0 | 0 | 314.1235 | 0 | 69.1739 | 427.408
1773875 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/52 45-71-M00325__72410668_72410668 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:08:38 | 10.04.2021 13:41:06 | 1.5411 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3013 | 0 | 0.20559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5069
1774067 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1060 35-02-M01060_A_56374611_56374611 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:49:12 | 10.04.2021 18:54:39 | 2.0908 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.3294 | 0 | 0 | 0 | 16.2146 | 0 | 0 | 59.544
1773503 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM02/TR31 (ESKİ TR-33) 45-73-M00033_45-73-M00033_2354632 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:01:09 | 10.04.2021 17:11:44 | 8.1761 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 647.77 | 0 | 0 | 0 | 73.3654 | 0 | 0 | 721.1354
1774044 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-70 BELEDİYE PARK 35-14-M00070_956652787_956652787 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:20:10 | 10.04.2021 18:34:19 | 2.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5922 | 0 | 0 | 4.5922
1774167 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-1 35-22-M00190_955290673_955290673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:12:11 | 10.04.2021 20:41:48 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058628
1773838 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-164 35-18-M00164_950444064_950444064 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:21:15 | 10.04.2021 13:09:13 | 1.7994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0759
1773483 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_DERBENT GİRİŞ M04_61292034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:53:54 | 10.04.2021 08:51:00 | 0.95167 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 118 | 10 | 3 | 0 | 0.2136 | 0.82419 | 0.047627 | 19.7888 | 49.4619 | 951.2727 | 11.1334 | 1032.7423
1774124 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE TR-4 35-29-L00004_TİRE TR-3 L03_66159465 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:53:40 | 10.04.2021 19:27:49 | 1.5692 | 0 | 252 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 98.2466 | 0 | 0 | 4.2133 | 18.0285 | 0 | 0 | 120.4885
1774273 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMET EVİŞ VE ARK. SULAMA GRB. 45-84-L00041_45-84-L00041_2360399 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:44:37 | 10.04.2021 23:24:21 | 0.66222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3981 | 0 | 0.12966 | 0 | 0 | 7.5278
1773981 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_72341736 M01_72341736 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:00:38 | 10.04.2021 18:11:12 | 3.1761 | 0 | 28 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.884 | 30.7617 | 7.6845 | 0 | 20.4996 | 0 | 0 | 68.8297
1774130 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-1 35-20-M00049_915131057_915131057 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:51:58 | 10.04.2021 20:29:15 | 2.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26163 | 0 | 0 | 0.26163
1773440 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:08:40 | 10.04.2021 07:19:00 | 0.17222 | 0 | 1516 | 1 | 32 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.2184 | 0.77677 | 1.5859 | 2.4116 | 7.8861 | 0 | 0 | 79.8788
1774104 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1505 35-03-K01505_A a4b_5777436 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:41:12 | 10.04.2021 19:29:30 | 1.805 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3638
1773463 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_A_56387677_56387677 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:28:57 | 10.04.2021 11:32:12 | 4.0542 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.0002 | 0 | 0 | 0 | 9.7383 | 0 | 0 | 47.7386
1773818 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_VELİLER TR-1 L02_2119147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:58:13 | 10.04.2021 12:02:10 | 1.0658 | 0 | 519 | 0 | 70 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 72.1766 | 0 | 5.9747 | 6.3473 | 23.9334 | 0 | 0 | 108.432
1774150 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956695784_956695784 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:23:53 | 10.04.2021 21:49:58 | 3.4347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38027
1774004 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/03(CUMDURİYET MAH. MUHT.) 45-71-M00469_953193606_953193606 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:33:33 | 10.04.2021 19:39:40 | 4.1019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5033
1773457 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM12/TR02 HORZUMOĞLU 45-73-M00047_945675467_945675467 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:26:43 | 10.04.2021 08:21:31 | 0.91333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3297 | 0 | 0 | 0 | 0.81676 | 0 | 0 | 6.1465
1773423 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-18 K43_2312298 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 03:24:20 | 10.04.2021 03:30:53 | 0.10917 | 0 | 4754 | 0 | 1 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 123.0904 | 0 | 0.012144 | 0.74834 | 14.4403 | 0 | 0 | 138.2912
1773609 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ADALA TR-8 45-78-M00293_45-78-M00293_2351529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:07:14 | 10.04.2021 14:34:23 | 4.4525 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.3489 | 0 | 2.6167 | 0 | 1.7896 | 0 | 0 | 43.7552
1773417 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-1 45-83-M00133_TR-1/1 M04_2097683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 01:57:20 | 10.04.2021 01:58:45 | 0.023611 | 0 | 2180 | 0 | 47 | 6 | 114 | 6 | 1 | 0 | 11.954 | 0 | 0.27083 | 11.7145 | 0.88019 | 4.0347 | 0.00031091 | 28.8546
1773958 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2794 35-01-M02794_910308304_910308304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:29:00 | 10.04.2021 15:41:37 | 1.2103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31966
1773523 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-739 35-03-M00739_ M04_2314039 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:27:25 | 10.04.2021 12:40:39 | 3.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0.00057644 | 0 | 0 | 107.2137 | 180.8345 | 151.9315 | 0 | 439.9803
1774021 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-19 35-14-L00019_7227868_56357446_56357446 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:56:55 | 10.04.2021 18:10:15 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3047
1773855 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_953359493_953359493 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:41:18 | 10.04.2021 18:43:10 | 7.0311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059837
1773500 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:59:34 | 10.04.2021 09:27:32 | 0.46611 | 2 | 2252 | 42 | 646 | 9 | 137 | 0 | 2 | 0.47178 | 151.0758 | 36.3578 | 83.182 | 190.1585 | 29.3538 | 0 | 1.8432 | 492.4429
1773878 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HİKMET TRAŞOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00195_35-29-M00195_2371513 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:04:58 | 10.04.2021 14:48:12 | 2.7206 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9541 | 0 | 0.95532 | 0 | 0 | 11.9094
1774190 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇINARDİBİ TR-5 35-20-M00072_35-20-M00072_41895747 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:37:50 | 10.04.2021 21:02:33 | 1.4119 | 0 | 44 | 0 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.6761 | 0 | 0.35786 | 0 | 9.9211 | 0 | 0 | 21.955
1774213 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-6 35-19-L00166_B_56378102_56378102 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:06:41 | 10.04.2021 22:08:36 | 2.0319 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1585 | 0 | 0 | 0 | 2.4136 | 0 | 0 | 10.5722
1774047 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MALTEPE TR-3 35-28-M00446_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109467 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:12:48 | 10.04.2021 18:17:50 | 2.0839 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.4119 | 0 | 0.00030732 | 0 | 26.5264 | 0 | 0 | 67.9387
1773898 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-1/TR-1(M-900) M12_2330243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:58:01 | 10.04.2021 13:19:11 | 0.35278 | 0 | 697 | 2 | 33 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 83.4696 | 0.51758 | 5.947 | 46.4749 | 28.6765 | 9.6026 | 37.8656 | 212.5539
1773443 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1746 35-04-K01746_98907987_98907987 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:55:51 | 10.04.2021 08:42:21 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9324 | 0 | 0 | 2.9324
1774084 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TURAN KÖYÜ TR-1 35-20-L00070_ H_49168575 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:16:06 | 10.04.2021 18:43:22 | 1.4544 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.7053 | 0 | 0.040756 | 0 | 2.0148 | 0 | 0 | 53.7609
1773984 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA L02_2113672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:11:45 | 10.04.2021 15:12:15 | 0.0083333 | 0 | 3420 | 4 | 678 | 23 | 541 | 0 | 0 | 0 | 4.1128 | 0.0085024 | 0.82225 | 1.5894 | 2.3026 | 0 | 0 | 8.8356
1773835 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 35-18-L00097_950453523_950453523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:23:21 | 10.04.2021 15:00:22 | 3.6169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3516
1773867 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4689 35-04-K04689_K-4689 K-1 k-4689 A-1_5780580 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:12:05 | 10.04.2021 15:42:26 | 3.5058 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.923 | 0 | 0 | 0 | 29.6258 | 0 | 0 | 89.5488
1774199 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-2 35-31-L00150_47822293_56352611_56352611 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:42:46 | 10.04.2021 21:52:29 | 2.1619 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78029 | 0 | 0.0027279 | 0 | 0.20342 | 0 | 0 | 0.98643
1773512 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | AKGEDİK TOKİ TR-1 45-71-M02124_KARAALİ DM-M02 M02_54849792 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:19:21 | 10.04.2021 15:15:04 | 5.9286 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1327.4691 | 0 | 0 | 0 | 112.6612 | 0 | 0 | 1440.1303
1773844 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-3 35-16-M00018_953327269_953327269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:32:48 | 10.04.2021 12:37:26 | 1.0772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29084
1773821 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-184 35-18-L00184_950437267_950437267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:57:10 | 10.04.2021 12:00:36 | 1.0572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55337
1773967 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1024 35-01-K01024_K-813 K05_61260264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:48:35 | 10.04.2021 14:56:15 | 0.12778 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 76.9938 | 0 | 0 | 0 | 11.1931 | 0 | 0 | 88.1869
1774013 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ZEYTİNOVA-1 L07_2058784 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:36:04 | 10.04.2021 16:31:59 | 0.93194 | 0 | 190 | 7 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 31.3505 | 50.8304 | 0.026889 | 18.8447 | 1.3612 | 0 | 0 | 102.4138
1774053 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-31-L00013_956592797_956592797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:43:00 | 10.04.2021 17:17:41 | 0.57806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097408 | 0 | 0 | 0.00097408
1774153 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATAK TR-4 35-31-L00174_956586759_956586759 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:37:19 | 10.04.2021 19:30:10 | 0.88083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14674
1774007 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLICA KÖYÜ TR-2 45-71-M01597_45-71-M01597_2355936 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:28:30 | 10.04.2021 18:20:00 | 2.8583 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.6071 | 0 | 0 | 0 | 4.098 | 0 | 0 | 61.7051
1773466 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:52:58 | 10.04.2021 09:02:00 | 1.1506 | 0 | 167 | 2 | 42 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.3359 | 0.92508 | 7.6433 | 14.7062 | 4.3773 | 0 | 0 | 40.9878
1773426 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 (M-703) 35-30-M00703_955299430_955299430 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:19:16 | 10.04.2021 05:11:21 | 0.86806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5289
1773403 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_AHMETLİ M18_2312523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 00:04:34 | 10.04.2021 00:05:59 | 0.023611 | 2 | 5876 | 172 | 338 | 34 | 719 | 7 | 1 | 0.026081 | 28.281 | 4.3753 | 2.1009 | 2.7949 | 5.5543 | 7.4097 | 0.02148 | 50.5636
1774216 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_910664556_910664556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:02:29 | 11.04.2021 01:01:46 | 4.9881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1405
1773552 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2104355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:46:46 | 10.04.2021 10:40:00 | 0.88722 | 0 | 4 | 30 | 229 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.84331 | 34.8763 | 148.4252 | 20.366 | 30.9458 | 0 | 0 | 235.4566
1774136 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1524 ÇİNÇİN MEVKİİ 35-03-M01524_35-03-M01524_2375780 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:26:15 | 10.04.2021 22:22:05 | 3.9306 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3582 | 0 | 20.1647 | 0 | 10.8741 | 0 | 0 | 39.397
1773881 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3415 35-08-K03415_97630489_97630489 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:32:45 | 10.04.2021 14:30:20 | 1.9597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14599
1773887 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:56:35 | 10.04.2021 17:08:43 | 4.2022 | 0 | 587 | 0 | 365 | 4 | 167 | 1 | 0 | 0 | 526.3626 | 0 | 590.4486 | 310.7683 | 440.1181 | 70.9097 | 0 | 1938.6072
1773930 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_35-31-L00145_2364099 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:47:14 | 10.04.2021 18:24:22 | 4.6189 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6928 | 0 | 0.049273 | 0 | 5.4229 | 0 | 0 | 19.165
1773489 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ESKİ ORHANLI M-89 35-14-M00089_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125446 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:36:54 | 10.04.2021 13:19:32 | 4.7106 | 0 | 56 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.4094 | 0 | 9.3036 | 0 | 47.0198 | 0 | 0 | 108.7328
1774033 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARA KIZLAR TR-2 35-26-M00510_10565837_56358218_56358218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:03:31 | 10.04.2021 18:02:06 | 1.9764 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0273 | 0 | 0.91842 | 0 | 0.8669 | 0 | 0 | 13.8126
1773655 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-3/2 ESKİ ARIZA KABİN 35-20-L00017_35-20-L00017_66702578 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 10:24:12 | 10.04.2021 11:30:45 | 1.1092 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 112.1525 | 0 | 0 | 0 | 54.0636 | 0 | 0 | 166.2161
1773987 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054626 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:57:51 | 10.04.2021 18:02:40 | 3.0803 | 2 | 23 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.8209 | 15.1302 | 3.2261 | 0 | 103.7227 | 0 | 0 | 0 | 149.8999
1773841 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA ÖZER VE ARK. ÖZEL TR 45-71-M00416Ö_45-71-M00416Ö_2371949 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:22:51 | 10.04.2021 15:52:29 | 4.4939 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9574 | 0 | 1.6844 | 0 | 0 | 0 | 9.6418
1774173 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/80-A 45-83-L00306_955147914_955147914 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:51:47 | 10.04.2021 20:02:02 | 1.1708 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5353 | 0 | 0 | 0 | 0.053897 | 0 | 0 | 2.5892
1773509 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NAMET KÖK 35-26-M00556_İDOL-LA ŞARAPÇILIK M02_65931706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:56:56 | 10.04.2021 09:38:52 | 0.69889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 1.9998 | 30.13 | 0 | 47.6465
1773532 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3018 35-04-K03018_H SDP_5921814 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:20:43 | 10.04.2021 11:52:19 | 2.5267 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.9277 | 0 | 0 | 0 | 2.6925 | 0 | 0 | 36.6202
1774219 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_A_56368293_56368293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:20:32 | 11.04.2021 00:54:17 | 4.5625 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2755 | 0 | 8.2942 | 0 | 1.1344 | 0 | 0 | 11.704
1773824 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2331771 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 11:16:19 | 10.04.2021 13:17:23 | 2.0178 | 3 | 23 | 245 | 280 | 24 | 50 | 0 | 0 | 1.3191 | 7.0112 | 144.7238 | 133.3822 | 27.9649 | 59.4737 | 0 | 0 | 373.875
1773847 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-4 35-15-L00083_B_56362108_56362108 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:35:24 | 10.04.2021 19:54:36 | 8.32 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.3536 | 0 | 11.0657 | 0 | 12.7133 | 0 | 0 | 31.1325
1774110 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİLEK TR-3 45-80-M00138_956545407_956545407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:01:03 | 10.04.2021 19:38:26 | 1.6231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58
1773469 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_A_72255945_72255945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:53:19 | 10.04.2021 09:49:48 | 1.9414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62203
1773409 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_ÖRNEK YAPI-SULAMA L05_2071927 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 00:46:30 | 10.04.2021 00:48:30 | 0.033333 | 0 | 232 | 22 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1228 | 2.9225 | 0.18268 | 2.5013 | 0.020131 | 0 | 0 | 7.7493
1774156 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLICA KÖYÜ TR-2 45-71-M01597_45-71-M01597_2355936 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:44:29 | 10.04.2021 23:46:47 | 5.0383 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 124.4607 | 0 | 0 | 0 | 6.4772 | 0 | 0 | 130.9379
1773904 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_TR-A M11_2331770 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 13:05:34 | 10.04.2021 19:24:06 | 6.3089 | 18 | 4614 | 320 | 474 | 60 | 462 | 10 | 0 | 30.7215 | 4664.9928 | 894.2935 | 743.815 | 742.4065 | 1227.1428 | 1765.157 | 0 | 10068.5289
1773927 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER BAHÇEARASI TR-1 45-73-M00670_A_56390297_56390297 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:41:01 | 10.04.2021 14:38:35 | 0.95944 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25091 | 0 | 0.091545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34246
1773947 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_913087927_913087927 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:15:09 | 10.04.2021 18:11:34 | 3.9403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7592
1773449 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-592 35-03-K00592_910325341_910325341 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:03:52 | 10.04.2021 09:42:45 | 2.6481 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8967
1773549 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3590 35-01-K03590_910365336_910365336 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:46:51 | 10.04.2021 12:47:27 | 3.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81117
1773406 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | HACIKARACALAR TR-1 45-81-M00102_45-81-M00102_2358792 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 00:15:56 | 10.04.2021 02:05:41 | 1.8292 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0872 | 0 | 0 | 0 | 1.3772 | 0 | 0 | 3.4644
1773429 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | HACIKARACALAR TR-1 45-81-M00102_45-81-M00102_2358792 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 05:08:46 | 10.04.2021 08:01:11 | 2.8736 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7857 | 0 | 0 | 0 | 2.1827 | 0 | 0 | 4.9685
1774027 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖRTLÜCE TR-1 45-77-M00115_945510336_945510336 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:59:07 | 10.04.2021 17:58:41 | 1.9928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22704
1773990 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-811 35-01-K00811_B_56357496_56357496 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:12:00 | 10.04.2021 16:40:06 | 1.4683 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.5669 | 0 | 0 | 0 | 0.87429 | 0 | 0 | 46.4412
1774076 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-3 35-31-L00336_35-31-L00336_2365265 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:02:24 | 10.04.2021 20:57:43 | 3.9219 | 0 | 51 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.1229 | 0 | 4.4855 | 0 | 0.81446 | 0 | 0 | 35.4228
1773492 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖRTLÜCE TR-1 45-77-M00115_945510035_945510035 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:38:14 | 10.04.2021 11:23:33 | 2.7553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050426
1773884 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 GÖLCÜKLER 35-22-M00002_955261822_955261822 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:37:30 | 10.04.2021 13:35:18 | 0.96333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0012
1773535 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAYENİCE TR-2 45-71-M01507_953246758_953246758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:23:03 | 10.04.2021 14:32:19 | 5.1544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3323
1773913 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-11 45-78-L00211__56389108_56389108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:24:55 | 10.04.2021 14:34:29 | 1.1594 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3707 | 0 | 0 | 0 | 0.0015585 | 0 | 0 | 4.3723
1774222 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _B_56399783_56399783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:23:53 | 10.04.2021 22:14:53 | 1.85 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2755 | 0 | 4.3846 | 0 | 1.6148 | 0 | 0 | 8.2749
1774268 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/1 35-20-L00007_955197641_955197641 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:25:17 | 10.04.2021 23:08:19 | 0.71722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1097 | 0 | 0 | 3.1097
1774145 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/9 KÖK 45-71-M00673_DM-5/10-C M04_72117075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:21:21 | 10.04.2021 22:16:02 | 3.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.799 | 0 | 1103.6168 | 0 | 1874.4159
1773850 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU DM-2/22 35-27-L00231_C_56379406_56379406 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:43:53 | 10.04.2021 15:04:44 | 3.3475 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4718
1773518 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR- 17 45-74-M00017_TR-18 CENGİZ TOPEL M01_72234337 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:23:24 | 10.04.2021 12:37:28 | 3.2343 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 153.0706 | 0 | 0 | 0 | 16.7166 | 0 | 0 | 169.7873
1773412 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_ÇAPAKLI MERKEZ M06_66218165 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 01:02:00 | 10.04.2021 01:41:25 | 0.65694 | 0 | 302 | 0 | 21 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28.9858 | 0 | 4.7984 | 0 | 2.9698 | 0 | 0 | 36.7541
1774099 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-24 (TR-95) 35-26-M00095_J J04b_66387640 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:40:32 | 10.04.2021 18:40:55 | 1.0064 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3188 | 0 | 0 | 0 | 0.50457 | 0 | 0 | 3.8233
1773953 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARIKBAŞI TR-1 35-20-L00218_95000148998_95000148998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:13:57 | 10.04.2021 19:51:30 | 5.6258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0479 | 0 | 0 | 0 | 5.2958 | 0 | 0 | 8.3437
1773664 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-1/5 CEZAEVİ KABİN 35-20-L00005_TAVUK PAZARI L04_66681455 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 10:11:52 | 10.04.2021 10:42:58 | 0.51833 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 66.3565 | 0 | 0 | 0 | 31.2923 | 0 | 0 | 97.6488
1773973 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_TR-1 M09_2316418 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:33:49 | 10.04.2021 17:45:52 | 3.2008 | 5 | 3155 | 93 | 453 | 28 | 689 | 5 | 2 | 68.6275 | 2120.2003 | 410.378 | 807.9095 | 488.1015 | 1091.017 | 222.7702 | 5.4515 | 5214.4555
1773830 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_B_56371078_56371078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:08:41 | 10.04.2021 21:15:17 | 10.11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3641 | 0 | 0.41098 | 0 | 11.0263 | 0 | 0 | 22.8014
1774285 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-3 45-78-M00447_49250730_56407956_56407956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 23:42:59 | 11.04.2021 01:40:59 | 1.9667 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7597 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8065
1773993 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKATBAŞI TR-2 35-20-L00102_955206515_955206515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:00:48 | 10.04.2021 16:29:29 | 1.4781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32127
1773873 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1040 35-04-M01040_TRAFO M03_2113878 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:22:50 | 10.04.2021 12:45:00 | 0.36944 | 0 | 2531 | 0 | 0 | 1 | 362 | 0 | 1 | 0 | 295.3374 | 0 | 0 | 28.2141 | 120.5025 | 0 | 2.5252 | 446.5792
1774122 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2328948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:44:11 | 10.04.2021 19:11:00 | 1.4469 | 0 | 4 | 30 | 216 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 49.605 | 207.7459 | 29.8827 | 45.6523 | 0 | 0 | 334.3327
1773979 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_35-31-L00313_2364981 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:41:44 | 10.04.2021 18:06:53 | 3.4192 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.079 | 0 | 1.1825 | 0 | 12.0473 | 0 | 0 | 24.3088
1773538 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_YUNTDAĞ M01_72050956 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:48:01 | 10.04.2021 12:16:23 | 2.4727 | 0 | 214 | 1 | 13 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 70.3968 | 0 | 2.1771 | 15.0906 | 41.5377 | 273.9264 | 0 | 403.1287
1774036 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | OSMAN KARAASLAN SLM TR 35-26-L00365_6486302_56358904_56358904 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:21:00 | 10.04.2021 17:34:33 | 1.2258 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56314 | 0 | 2.7287 | 0 | 2.3057 | 0 | 0 | 5.5975
1773936 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-37 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01037_45-80-M01037_2367877 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:58:02 | 10.04.2021 15:13:32 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3255
1774079 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ALKANLAR TR-1 45-81-M00172_45-81-M00172_2375079 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:12:16 | 10.04.2021 19:15:08 | 2.0478 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0847 | 0 | 0 | 0 | 0.34155 | 0 | 0 | 3.4263
1774228 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-15 35-28-M00187_B TR15-B4b_5829428 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:25:36 | 10.04.2021 22:29:26 | 2.0639 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6311
1773916 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-6 35-31-L00331_35-31-L00331_2364999 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:32:36 | 10.04.2021 15:53:39 | 2.3508 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.837 | 0 | 0.72106 | 0 | 0.47338 | 0 | 0 | 7.0314
1774248 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2926 35-03-M02926_910440737_910440737 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:35:27 | 11.04.2021 00:07:47 | 2.5389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4207
1773870 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-10 35-21-L00020_953367674_953367674 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:13:33 | 10.04.2021 19:08:06 | 6.9092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2529
1773601 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_47904260_56392349_56392349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:01:54 | 10.04.2021 13:32:30 | 3.51 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0206 | 0 | 0.63948 | 0 | 0.12265 | 0 | 0 | 8.7827
1773724 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASAN GÜLLER SULAMA 35-26-L00196_956632734_956632734 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:37:43 | 10.04.2021 12:22:52 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5973
1774062 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133478 M03_53133478 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:41:24 | 10.04.2021 18:38:34 | 1.9528 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1414 | 0 | 6.4598 | 0 | 0 | 23.6012
1774202 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARATEKE TR-1 35-29-L00142_950334331_950334331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:48:08 | 10.04.2021 21:06:07 | 1.2997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35416
1774102 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53133924 M04_53133924 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:51:35 | 10.04.2021 19:48:30 | 1.9486 | 0 | 251 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 117.3854 | 0 | 1.1958 | 0 | 8.176 | 0 | 0 | 126.7572
1774056 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_955312465_955312465 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:25:04 | 10.04.2021 19:11:02 | 2.7661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.946
1773515 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-3 35-15-L00442_B_56406959_56406959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:03:53 | 10.04.2021 10:53:45 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093899
1774139 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2326 35-04-M02326_99438878_99438878 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:10:07 | 10.04.2021 19:23:28 | 1.2225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1523
1773498 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-523 ALTINKUM 35-18-L00523_965984595_965984595 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:43:57 | 10.04.2021 09:42:37 | 0.97778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1036 | 0 | 0 | 2.1036
1773853 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KAYNARPINAR TR-2 35-21-L00115_B_56376250_56376250 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:55:00 | 10.04.2021 15:59:23 | 4.0731 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.3891 | 0 | 0.31572 | 0 | 0.5964 | 0 | 0 | 30.3012
1773521 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KAZIM AVŞAR SULAMA GRUBU 35-29-M00259_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095302 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:14:34 | 10.04.2021 15:31:10 | 6.2767 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1624
1773976 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİNDARLI TR-1 45-79-M00416_945574279_945574279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:54:56 | 10.04.2021 22:25:50 | 7.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5896
1773996 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-499 35-18-L00499_7108324_56369811_56369811 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:18:51 | 10.04.2021 18:23:02 | 3.0697 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.7014 | 0 | 0 | 0 | 3.3435 | 0 | 0 | 23.0449
1774019 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KESİKKÖY TR-2 35-28-M00334_953374139_953374139 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:59:00 | 10.04.2021 19:21:37 | 3.3769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70518
1773541 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DOMBAYLI BAHÇELER TR-3 45-78-M00277_45-78-M00277_2352028 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:52:18 | 10.04.2021 17:45:41 | 7.8896 | 0 | 102 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 127.7136 | 0 | 7.2121 | 0 | 3.0208 | 0 | 0 | 137.9466
1773827 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4508 35-02-K04508_913518974_913518974 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:18:49 | 10.04.2021 17:58:30 | 6.6614 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2868
1774125 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4269 35-01-K04269_911343518_911343518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:00:52 | 10.04.2021 22:07:18 | 4.1072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4743 | 0 | 0 | 0 | 1.5944 | 0 | 0 | 6.0687
1773833 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-6 (M-17) 35-25-M00017_ÖZDERE ORTA MAH.DM(M-1) M02_72088248 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:08:00 | 10.04.2021 11:44:00 | 0.6 | 0 | 1526 | 0 | 11 | 5 | 217 | 0 | 0 | 0 | 133.8658 | 0 | 1.2822 | 104.3487 | 72.0589 | 0 | 0 | 311.5555
1774082 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ALİ YALINIZ ÖZEL TR 35-22-M00830Ö_ H_44466155 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:36:50 | 10.04.2021 18:26:54 | 1.8344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1757
1774289 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-49 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01049_45-80-M01049_2375950 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 00:10:40 | 11.04.2021 02:41:24 | 2.5122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.567
1774290 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN TR-5 45-78-M00308_49266883_56385740_56385740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 00:16:00 | 11.04.2021 00:54:01 | 0.63361 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6394 | 0 | 0.042688 | 0 | 1.6547 | 0 | 0 | 8.3368
1774295 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | KARAKÖY TR-1 45-84-L00043_45-84-L00043_2359187 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 00:37:38 | 11.04.2021 01:49:41 | 1.2008 | 0 | 66 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.8661 | 0 | 1.0154 | 0 | 0.88902 | 0 | 0 | 14.7705
1774298 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_43141094_56393388_56393388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 00:47:32 | 11.04.2021 05:35:34 | 4.8006 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3911 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8021
1774300 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2539 35-02-M02539_913081192_913081192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 00:49:17 | 11.04.2021 02:33:36 | 1.7386 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0527
1774302 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇER TR-9 ÖĞRETMENLER SİTESİ 35-19-L00169_956678856_956678856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 01:00:35 | 11.04.2021 02:39:50 | 1.6542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41298
1774303 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1685 35-01-K01685_910959705_910959705 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 00:11:03 | 11.04.2021 01:46:47 | 1.5956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1351
1774305 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-297 35-18-L00297_950447857_950447857 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 01:22:26 | 11.04.2021 02:03:14 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0053
1774310 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 02:32:47 | 11.04.2021 02:40:33 | 0.12944 | 7 | 71 | 34 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.15619 | 1.0639 | 1.7169 | 0.096752 | 1.7679 | 0.26817 | 0 | 0 | 5.0699
1774311 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2672(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02672_35-01-M02672_64960591 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 02:32:36 | 11.04.2021 06:00:18 | 3.4617 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 647.2502 | 0 | 0 | 0 | 65.4715 | 0 | 0 | 712.7216
1774315 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | MESTANLI KÖYÜ TR-1 45-86-M00158_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083341 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 03:44:29 | 11.04.2021 05:07:39 | 1.3861 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6995 | 0 | 0.016979 | 0 | 3.5999 | 0 | 0 | 9.3165
1774319 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ZİHNİ ÖNEM SULAMA GRUBU 35-29-M00332_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101145 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 05:12:26 | 11.04.2021 12:13:27 | 7.0169 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2691 | 0 | 3.1895 | 0 | 0 | 86.4586
1774320 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-5 L10_48929098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 05:27:00 | 11.04.2021 05:40:59 | 0.23306 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 4 | 0 | 5.7308 | 0 | 0 | 0 | 35.5756 | 0 | 0.65082 | 41.9572
1774326 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 06:43:43 | 11.04.2021 08:16:27 | 1.5456 | 0 | 167 | 2 | 42 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.3785 | 1.0998 | 9.7958 | 16.5845 | 4.8102 | 0 | 0 | 48.6689
1774327 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 07:09:26 | 11.04.2021 08:13:50 | 1.0733 | 1 | 1270 | 18 | 447 | 13 | 243 | 0 | 1 | 0.362 | 309.1061 | 139.7293 | 244.5187 | 87.9449 | 112.498 | 0 | 29.0947 | 923.2537
1774328 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-538 M07_47615744 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 07:28:37 | 11.04.2021 09:15:41 | 1.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11051 | 253.0155 | 6.6829 | 259.809
1774329 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 07:25:04 | 11.04.2021 07:54:11 | 0.48528 | 0 | 177 | 0 | 22 | 3 | 43 | 2 | 2 | 0 | 20.3887 | 0 | 4.8634 | 27.6372 | 11.1349 | 13.2814 | 26.0475 | 103.3532
1774331 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152106 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 07:46:56 | 11.04.2021 09:26:52 | 1.6656 | 5 | 621 | 9 | 79 | 11 | 93 | 0 | 0 | 9.9307 | 288.0555 | 26.7999 | 40.163 | 379.0795 | 46.5528 | 0 | 0 | 790.5814
1774332 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPANCI TR-3 45-78-L00382_953291069_953291069 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 07:46:02 | 11.04.2021 09:22:07 | 1.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18831
1774333 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-8 35-15-M00271_B_56369285_56369285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 07:51:45 | 11.04.2021 09:08:59 | 1.2872 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.30002 | 0 | 0.00024134 | 0 | 0.2049 | 0 | 0 | 0.50516
1774337 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3776 35-04-K03776__72372833_72372833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 07:57:53 | 11.04.2021 10:44:20 | 2.7742 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5868 | 0 | 0 | 0 | 16.7142 | 0 | 0 | 33.301
1774341 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875613 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 08:02:26 | 11.04.2021 13:12:26 | 5.1667 | 3 | 0 | 161 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.2685 | 0 | 202.7412 | 0 | 41.2754 | 0 | 0 | 0 | 248.2851
1774344 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE MUSLUK TR-5 35-31-L00122_47982950_56400184_56400184 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:42:01 | 11.04.2021 09:30:52 | 0.81417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5371 | 0 | 0 | 0 | 1.3712 | 0 | 0 | 2.9083
1774346 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2328948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:55:00 | 11.04.2021 10:02:01 | 1.1169 | 0 | 4 | 30 | 228 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.0123 | 41.8599 | 189.1925 | 21.55 | 32.1377 | 0 | 0 | 285.7523
1774347 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖKÇEÖREN TR-6 45-77-M00034_42386514_56386743_56386743 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:02:00 | 11.04.2021 11:11:20 | 2.1556 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2489 | 0 | 7.6445 | 0 | 4.3304 | 0 | 0 | 14.2238
1774348 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-25 35-23-M00025_950423843_950423843 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:07:00 | 11.04.2021 11:22:47 | 2.2631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3055
1774350 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2119040 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 09:12:49 | 11.04.2021 09:44:28 | 0.52728 | 3 | 1121 | 3 | 7 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0.43421 | 221.9235 | 1.6422 | 2.0889 | 38.0623 | 26.734 | 0 | 0 | 290.8851
1774352 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_ÇAPAKLI M14_2310857 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 09:14:34 | 11.04.2021 21:04:01 | 11.8242 | 7 | 2730 | 433 | 551 | 35 | 308 | 3 | 1 | 71.0805 | 4539.5612 | 8230.8398 | 3008.211 | 1904.0676 | 1158.1094 | 291.1323 | 0.18399 | 19203.1858
1774353 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-278 DM-1/TR-19 35-14-L00278_956657078_956657078 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:05:06 | 11.04.2021 12:54:42 | 3.8267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1268 | 0 | 0 | 0 | 3.1144 | 0 | 0 | 6.2412
1774354 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-19 35-14-L00019_9207080_56357589_56357589 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:17:00 | 11.04.2021 11:19:12 | 2.0367 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37621 | 0 | 5.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3004
1774356 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2009 35-01-M02009_M-2011 M01_45331711 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 09:06:28 | 11.04.2021 09:27:25 | 0.34917 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 692 | 0 | 4 | 0 | 0.31988 | 0 | 0 | 12.2415 | 111.9509 | 0 | 0.85701 | 125.3693
1774357 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | GÜLSÜM DURGU ÖZEL TR 35-27-M00224Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054816 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 09:18:29 | 11.04.2021 14:14:28 | 4.9331 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7442
1774360 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR31 (ESKİ TR-33) 45-73-M00033_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089264 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 09:25:00 | 11.04.2021 18:09:28 | 8.7411 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 679.4614 | 0 | 0 | 0 | 69.8779 | 0 | 0 | 749.3393
1774362 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-6 35-19-L00166_SC_56373294_56373294 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:24:44 | 11.04.2021 10:48:01 | 1.3881 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0837
1774364 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_HatBaşıAyırıcı_53135286 M04_53135286 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 09:30:44 | 11.04.2021 14:10:57 | 4.6701 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.9175 | 0 | 0 | 0 | 3.4009 | 0 | 0 | 56.3184
1774365 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İRİMAĞZI TR-22 35-15-L00699_950407131_950407131 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:25:37 | 11.04.2021 10:48:10 | 1.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49292 | 0 | 0 | 0.49292
1774366 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞIBÜYÜK TR-3 45-77-L00370_945492413_945492413 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:10:11 | 11.04.2021 12:49:24 | 3.6536 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066465 | 0 | 0.30866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37512
1774368 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2964 35-02-K02964_35-02-K02964_2369027 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 09:35:46 | 11.04.2021 17:30:22 | 7.91 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 7 | 0 | 76.7882 | 0 | 0 | 0 | 1025.8551 | 0 | 30.2832 | 1132.9265
1774370 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-3 35-31-L00081_47816444_56352574_56352574 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:36:00 | 11.04.2021 10:52:47 | 1.2797 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86538 | 0 | 0.00039748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86577
1774372 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-98 35-16-L00098_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042466 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 09:37:44 | 11.04.2021 17:29:24 | 7.861 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 151.1937 | 0 | 3.169 | 0 | 358.2851 | 0 | 4.7533 | 517.4011
1774377 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4482 35-02-K04482_35-02-K04482_2369029 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 09:50:11 | 11.04.2021 17:30:36 | 7.6734 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 5 | 0 | 56.6272 | 0 | 0 | 0 | 851.1262 | 0 | 16.4318 | 924.1851
1774380 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | BAHRİ DUMAN SULAMA 35-26-M00495_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039657 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:43:35 | 11.04.2021 10:17:37 | 0.56722 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.26123 | 0 | 1.0102 | 0 | 2.4985 | 0 | 1.306 | 5.076
1774382 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050736 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 10:00:28 | 11.04.2021 11:23:13 | 1.379 | 0 | 519 | 14 | 33 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 107.9089 | 4.4542 | 3.6916 | 1.9688 | 22.3405 | 0 | 0 | 140.364
1774383 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_74492946 M05_74492946 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 10:02:42 | 11.04.2021 12:03:53 | 2.0195 | 0 | 617 | 1 | 48 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 110.8708 | 0.66805 | 11.2178 | 0 | 13.4215 | 0 | 0 | 136.1782
1774384 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_960803516_960803516 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:47:02 | 11.04.2021 12:24:52 | 2.6306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86777
1774386 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-4 35-19-L00274_956697095_956697095 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:04:46 | 11.04.2021 12:03:39 | 1.9814 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86848
1774387 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2067789 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 10:10:39 | 11.04.2021 14:24:51 | 4.2364 | 0 | 166 | 31 | 110 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 93.525 | 44.8204 | 191.1294 | 124.6756 | 9.3783 | 5.8054 | 0 | 469.3341
1774390 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_BAZTAŞ DM M05_66441215 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:02:15 | 11.04.2021 10:41:33 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0414 | 0 | 43.2552 | 0 | 66.2966
1774391 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | İRFAN MADRAN GRUP SULAMA 35-29-M00335_35-29-M00335_2373909 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:53:13 | 11.04.2021 10:45:56 | 0.87861 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8836 | 0 | 2.4627 | 0 | 0 | 9.3463
1774392 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/83-A 45-83-L00309_45-83-L00309_2367604 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 10:21:09 | 11.04.2021 11:45:34 | 1.4068 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 148.9674 | 0 | 0 | 0 | 1.9721 | 0 | 0 | 150.9395
1774395 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950464856_950464856 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:16:40 | 11.04.2021 11:48:16 | 1.5267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1866
1774397 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_KARAKUYU M02_66033275 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 10:22:38 | 11.04.2021 11:26:43 | 1.0681 | 3 | 2453 | 20 | 346 | 24 | 630 | 2 | 3 | 0.99405 | 495.1559 | 52.741 | 54.3324 | 98.5716 | 219.8436 | 49.1623 | 34.3542 | 1005.1549
1774400 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-454 M08_2121890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:36:07 | 11.04.2021 10:46:35 | 0.17444 | 0 | 1418 | 0 | 0 | 11 | 145 | 10 | 0 | 0 | 78.0691 | 0 | 0 | 13.6825 | 12.0228 | 21.8976 | 0 | 125.6721
1774401 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:28:51 | 11.04.2021 10:49:36 | 0.34583 | 6 | 1340 | 13 | 280 | 25 | 190 | 1 | 0 | 1.7395 | 157.2754 | 5.7754 | 38.7255 | 26.924 | 36.359 | 13.7452 | 0 | 280.544
1774402 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-123 35-01-K00123_35-01-K00123_2375634 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:36:00 | 11.04.2021 11:48:13 | 1.2036 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.6395 | 0 | 0 | 0 | 5.1826 | 0 | 0 | 45.8221
1774403 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2434 İZSU DOĞANÇAY ŞİŞELEME TESİSİ 35-04-K02434Ö_ K03_2315550 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 10:29:37 | 11.04.2021 16:26:33 | 5.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.3456 | 0 | 0 | 0 | 185.3456
1774404 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:41:06 | 11.04.2021 10:48:17 | 0.11972 | 0 | 1489 | 76 | 100 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 29.8047 | 20.8907 | 9.9494 | 0.60425 | 2.1328 | 0 | 0 | 63.3819
1774406 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_-M02 M02_2102052 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:25:06 | 11.04.2021 11:49:53 | 1.4131 | 0 | 261 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 51.3713 | 0 | 0 | 3.4998 | 8.7976 | 0 | 0 | 63.6686
1774407 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-5 45-73-M00308_945664920_945664920 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:39:06 | 11.04.2021 12:29:48 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9806 | 0 | 0 | 3.9806
1774408 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_911371925_911371925 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:42:19 | 11.04.2021 11:42:48 | 1.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55574
1774412 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_OKÇULAR M02_72040416 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 10:57:41 | 11.04.2021 11:41:39 | 0.73278 | 0 | 149 | 0 | 3 | 2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 16.5971 | 0 | 0.066321 | 13.3746 | 13.0336 | 129.5145 | 0 | 172.5861
1774413 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2057977 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 11:02:31 | 11.04.2021 12:43:17 | 1.6794 | 2 | 453 | 121 | 17 | 30 | 27 | 1 | 0 | 2.3255 | 157.4945 | 1224.5105 | 10.4186 | 159.7679 | 11.9559 | 2.0163 | 0 | 1568.4893
1774414 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI TR-345 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00806_45-73-M00806_2352666 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:56:31 | 11.04.2021 15:10:07 | 4.2267 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2115 | 0 | 15.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5405
1774415 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ARİF DURSUN SULAMA GRB 35-26-M00534__72371791_72371791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:57:52 | 11.04.2021 11:40:42 | 0.71389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2823 | 0 | 1.6242 | 0 | 0 | 3.9065
1774417 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-3 KERTİL 45-79-M00141_C_56397603_56397603 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:02:51 | 11.04.2021 17:27:24 | 6.4092 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8156 | 0 | 4.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9601
1774418 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1676 35-04-M01676_D_60984876_60984876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:57:17 | 11.04.2021 12:00:34 | 1.0547 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.7707 | 0 | 0 | 0 | 1.2852 | 0 | 0 | 23.0559
1774420 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_B B01_5985723 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:18:00 | 11.04.2021 14:16:51 | 2.9808 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.1084 | 0 | 0 | 0 | 8.3649 | 0 | 0 | 74.4732
1774421 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_956563919_956563919 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:19:00 | 11.04.2021 15:53:48 | 4.58 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8611 | 0 | 0 | 0 | 4.1052 | 0 | 0 | 15.9663
1774424 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2328948 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:37:00 | 11.04.2021 12:19:40 | 0.71111 | 0 | 4 | 30 | 228 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.67689 | 26.1545 | 119.7352 | 14.4679 | 22.4624 | 0 | 0 | 183.4969
1774426 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ALİ BACO TR 45-71-M00994_44420142_56384099_56384099 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:22:00 | 11.04.2021 13:39:23 | 2.2897 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1738 | 0 | 0.57129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74509
1774427 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULDERBENT HAYITLIDERE MAH.TR 45-73-M00550_945652097_945652097 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:36:09 | 11.04.2021 14:00:02 | 2.3981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049544
1774431 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:53:28 | 11.04.2021 12:37:07 | 1.7275 | 0 | 70 | 54 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.3833 | 116.396 | 4.3544 | 41.0707 | 1.2968 | 0 | 0 | 197.5011
1774435 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3776 35-04-K03776__72372833_72372833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:50:33 | 11.04.2021 13:43:48 | 1.8875 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1421 | 0 | 0 | 0 | 12.6412 | 0 | 0 | 24.7833
1774437 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇKONAK TR-1 35-15-L00258_950400307_950400307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:20:55 | 11.04.2021 14:01:03 | 2.6689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63877
1774438 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | RADAR KÖK 35-21-M00006_HatBaşıAyırıcı_53138199 M03_53138199 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:55:00 | 11.04.2021 13:28:30 | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 1.5197
1774439 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040361 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 11:59:06 | 11.04.2021 12:52:41 | 0.89299 | 1 | 303 | 24 | 50 | 12 | 86 | 6 | 0 | 0.61142 | 48.2027 | 7.7309 | 7.5143 | 115.0315 | 16.6817 | 90.6192 | 0 | 286.3918
1774441 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-11 45-78-M00177_49316229_56391925_56391925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:53:36 | 11.04.2021 14:50:37 | 2.9503 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0929
1774443 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1524 ÇİNÇİN MEVKİİ 35-03-M01524_B_56379837_56379837 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:01:00 | 11.04.2021 13:19:18 | 1.305 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66608 | 0 | 2.452 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 4.2881
1774446 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TAHSİN AYTEKİN SULAMA GRUBU TR 35-22-M00207_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126896 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:02:26 | 11.04.2021 14:09:41 | 2.1208 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2041
1774447 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_YANIK KAVAK L04_2058788 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 12:10:07 | 11.04.2021 13:14:13 | 1.0681 | 0 | 219 | 1 | 462 | 2 | 146 | 2 | 0 | 0 | 55.7471 | 0.71584 | 230.3215 | 8.0677 | 99.0456 | 11.9796 | 0 | 405.8773
1774448 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_MADEN M05_2096502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:55:43 | 11.04.2021 13:19:41 | 1.3994 | 4 | 538 | 273 | 176 | 25 | 52 | 3 | 0 | 25.5542 | 131.7092 | 403.0192 | 150.8957 | 63.5879 | 27.5138 | 2.3047 | 0 | 804.5847
1774451 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_KOZLUDERE TR-29 M02_66129627 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:11:08 | 11.04.2021 13:38:57 | 1.4636 | 0 | 1498 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 597.7551 | 0 | 0.069772 | 0 | 22.2482 | 0 | 0 | 620.0731
1774454 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ARİF DURSUN SULAMA GRB 35-26-M00534__72371791_72371791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:21:14 | 11.04.2021 14:00:50 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1875 | 0 | 3.8052 | 0 | 0 | 8.9927
1774456 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-16 35-28-L00016_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108602 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:30:00 | 11.04.2021 15:46:50 | 3.2806 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98.593 | 0 | 0 | 0 | 3.0003 | 0 | 0 | 101.5933
1774458 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_ M01_2323975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:18:47 | 11.04.2021 13:12:51 | 0.90111 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 156.8574 | 0.64968 | 23.7012 | 0 | 47.1563 | 0 | 0 | 0 | 228.3646
1774460 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1974 35-09-M01974_97781875_97781875 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:19:39 | 11.04.2021 13:45:37 | 1.4328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097509
1774462 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-8 45-71-M00501_43130337_56392374_56392374 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:33:37 | 11.04.2021 15:41:30 | 3.1314 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.761 | 0 | 0 | 0 | 0.0098991 | 0 | 0 | 11.7709
1774465 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_910664556_910664556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:35:54 | 11.04.2021 14:10:28 | 1.5761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47571
1774466 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033225 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 12:52:00 | 11.04.2021 13:35:24 | 0.72323 | 17 | 2356 | 30 | 176 | 53 | 414 | 5 | 1 | 8.8229 | 312.3549 | 86.9771 | 34.2082 | 125.3146 | 95.2301 | 103.8815 | 1.6419 | 768.4312
1774467 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-3 35-29-L00400_B_56395601_56395601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:53:00 | 11.04.2021 14:24:16 | 1.5211 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2875 | 0 | 6.716 | 0 | 5.2493 | 0 | 0 | 16.2528
1774468 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HACIHALİLLER TR-5 45-71-M01782_45-71-M01782_2363802 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:45:58 | 11.04.2021 14:21:37 | 1.5942 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.2406 | 0 | 1.9377 | 0 | 15.5701 | 0 | 0 | 47.7484
1774471 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-5 35-31-L00358_47784500_56352976_56352976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:03:53 | 11.04.2021 15:08:06 | 2.0703 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8007 | 0 | 0.14396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94466
1774472 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_TM GİRİŞ-1 M07_2099903 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 13:07:24 | 11.04.2021 19:08:57 | 6.0258 | 12 | 1213 | 593 | 561 | 48 | 113 | 7 | 0 | 120.0076 | 1238.4293 | 2944.7627 | 1677.2227 | 1515.3033 | 230.3882 | 1512.0203 | 0 | 9238.1341
1774474 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4708 35-04-K04708_DAĞITIM TRAFO K-4708 K03_2310933 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 13:07:19 | 11.04.2021 16:34:27 | 3.4522 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 489.6311 | 0 | 0 | 0 | 99.5421 | 0 | 0 | 589.1732
1774480 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-142 35-16-L00142_TR-143 L03_72032869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:24:24 | 11.04.2021 14:23:59 | 0.99306 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 147.5417 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 149.2057
1774482 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-995 35-03-M00995_TRAFO M03_41946523 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:02:58 | 11.04.2021 15:00:38 | 1.9611 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 241.9025 | 0 | 0 | 0 | 39.7298 | 0 | 0 | 281.6323
1774484 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/80-A 45-83-L00306_955147267_955147267 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:23:53 | 11.04.2021 14:47:00 | 1.3853 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4832
1774486 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARKIN TR-1 45-84-M00031_955178589_955178589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:25:33 | 11.04.2021 15:15:35 | 1.8339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33347
1774490 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BAHÇELİ TR-1 35-30-L00147_C_56402141_56402141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:42:15 | 11.04.2021 15:12:49 | 1.5094 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.8804 | 0 | 0 | 0 | 0.72735 | 0 | 0 | 24.6077
1774491 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-3 45-71-M01773_A_56352546_56352546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:36:39 | 11.04.2021 14:46:04 | 1.1569 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.027 | 0 | 0 | 0 | 0.6341 | 0 | 0 | 5.6611
1774493 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-590 35-04-K00590_99062900_99062900 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:45:33 | 11.04.2021 16:16:33 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 0 | 2.213
1774494 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1524 ÇİNÇİN MEVKİİ 35-03-M01524_B_56379837_56379837 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:41:05 | 11.04.2021 17:58:05 | 4.2833 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0907 | 0 | 7.8932 | 0 | 3.7978 | 0 | 0 | 13.7817
1774497 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2125 35-03-M02125_910596292_910596292 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:25:25 | 11.04.2021 16:58:17 | 3.5478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0586
1774498 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUTLAR TR-2 35-29-L00119_950329895_950329895 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:50:40 | 11.04.2021 14:55:38 | 1.0828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08043
1774499 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/13-A 45-71-M01922_953208887_953208887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:02:00 | 11.04.2021 15:04:50 | 1.0472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60551
1774500 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YUKARI SÜTÇÜLER KÖYÜ TR-1 35-27-M00410_Ayırıcı H01_2054511 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:55:24 | 11.04.2021 15:02:23 | 1.1164 | 0 | 70 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.9753 | 0 | 1.9833 | 0 | 4.3687 | 0 | 0 | 23.3273
1774501 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 45-78-M00060_953256252_953256252 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:57:03 | 11.04.2021 15:12:27 | 1.2567 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2301 | 0 | 0 | 0 | 1.1297 | 0 | 0 | 4.3599
1774503 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-16-L00069_953318868_953318868 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:01:26 | 11.04.2021 15:25:05 | 1.3942 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9079
1774504 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3776 35-04-K03776_913656961_913656961 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:09:00 | 11.04.2021 23:19:34 | 9.1761 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4973
1774505 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/18 35-26-M00803__60982676_60982676 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 14:14:25 | 11.04.2021 16:04:47 | 1.8393 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.7031 | 0 | 0 | 0 | 0.067135 | 0 | 0 | 49.7703
1774509 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT UZUNALAN MAH. TR 45-73-M00561_A_56386417_56386417 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:01:11 | 11.04.2021 16:03:24 | 2.0369 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7281
1774511 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:18:58 | 11.04.2021 15:00:00 | 0.68389 | 1 | 1300 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 1 | 5.1255 | 117.0225 | 0 | 0 | 19.787 | 20.4303 | 0 | 0.0085088 | 162.3738
1774512 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-253 35-19-M00253_9034190_56377338_56377338 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:16:54 | 11.04.2021 15:29:33 | 1.2108 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9874 | 0 | 2.0253 | 0 | 6.0801 | 0 | 0 | 12.0928
1774514 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:40:35 | 11.04.2021 14:50:47 | 0.17 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0.038882 | 9.574 | 0.18106 | 0.042971 | 1.6273 | 2.6131 | 0 | 0 | 14.0774
1774516 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2666 35-03-K02666_6653045 _5773649 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:24:48 | 11.04.2021 16:29:11 | 2.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0.0037749 | 0 | 0 | 0 | 54.1463 | 0 | 0 | 54.1501
1774517 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-1 35-22-M00197_A_56365551_56365551 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:13:46 | 11.04.2021 15:36:17 | 1.3753 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1472 | 0 | 1.8155 | 0 | 0.5829 | 0 | 0 | 8.5456
1774518 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | IŞIKLI TR-1 35-29-L00244_950318548_950318548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:24:35 | 11.04.2021 17:14:52 | 2.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35788 | 0 | 0 | 0.35788
1774519 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLEME TR-2 35-22-M00161_955273112_955273112 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:30:38 | 11.04.2021 16:42:42 | 2.2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15676
1774520 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HASAN YILDIRIM SULAMA GRUBU 2 TR 35-27-M00264_B_56356000_56356000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:26:27 | 11.04.2021 20:11:42 | 5.7542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6195 | 0 | 5.0354 | 0 | 0 | 13.6549
1774522 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | SELVİLER TR-1 45-86-M00241_45-86-M00241_2355812 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 14:55:55 | 11.04.2021 15:58:59 | 1.051 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5594 | 0 | 0 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 4.7073
1774523 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-271 SANATKARLAR SİTESİ 35-18-L00271_950445226_950445226 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:56:39 | 11.04.2021 17:34:01 | 3.6228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14641
1774526 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | BAĞCILAR KÖK 35-28-M00603_ALANİÇİ TR-1 (ÇALTI) M02_66566252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:02:09 | 11.04.2021 16:17:21 | 1.2533 | 1 | 264 | 1 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1.0508 | 64.4969 | 0.9417 | 0.38874 | 6.8757 | 4.1319 | 0 | 0 | 77.8858
1774527 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAĞCILAR TR-2 45-78-M00684_49289660_56392119_56392119 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:51:13 | 11.04.2021 17:19:09 | 2.4656 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7641 | 0 | 0 | 0 | 0.036138 | 0 | 0 | 1.8002
1774529 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_KÖYLER ÇIKIŞI L03_2331423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:15:31 | 11.04.2021 16:06:28 | 0.84917 | 0 | 684 | 21 | 129 | 4 | 99 | 0 | 1 | 0 | 89.6169 | 2.8743 | 31.1959 | 2.1392 | 12.1658 | 0 | 23.4359 | 161.4279
1774532 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1624 35-02-M01624_915152198_915152198 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:04:38 | 11.04.2021 18:03:51 | 2.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5347 | 0 | 0 | 2.5347
1774533 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-14 35-29-L00014_950335451_950335451 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:07:00 | 11.04.2021 16:50:40 | 1.7278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53878
1774536 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-53 35-23-M00053_YENİFOÇA TR-51 M01_72156680 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:26:32 | 11.04.2021 17:12:22 | 1.7639 | 0 | 1284 | 0 | 1 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 350.6039 | 0 | 0.11373 | 12.5709 | 73.9843 | 104.9401 | 0 | 542.213
1774538 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 35-19-L00075_956666678_956666678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:32:21 | 11.04.2021 17:28:53 | 1.9422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4699
1774543 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRSELLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01685_953206467_953206467 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:39:53 | 11.04.2021 18:39:53 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024168
1774545 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3955 35-01-K03955_913070651_913070651 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:42:02 | 12.04.2021 02:15:21 | 10.5553 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0944
1774546 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_A_56400943_56400943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:39:35 | 11.04.2021 17:22:51 | 1.7211 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7635 | 0 | 0 | 0 | 0.097317 | 0 | 0 | 11.8608
1774549 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖLCEK MEZARLIK-4 TR 35-16-M00266_953354751_953354751 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:52:28 | 11.04.2021 19:19:25 | 3.4492 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3692
1774551 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1821 35-01-K01821_912378826_912378826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:53:05 | 11.04.2021 17:04:59 | 1.1983 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9012
1774552 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-4 35-29-L00128_A_56359903_56359903 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:45:05 | 11.04.2021 17:13:40 | 1.4764 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0 | 18.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5465
1774553 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-14 35-16-L00014_35-16-L00014_2347264 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:05:00 | 11.04.2021 18:54:57 | 2.8325 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 425.9606 | 0 | 0 | 0 | 13.4543 | 0 | 0 | 439.415
1774556 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI HACILAR TR-9 35-31-L00329_47797234_56352325_56352325 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:49:13 | 11.04.2021 17:58:07 | 2.1483 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0358
1774557 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULTAN YAYLASI TR-1 45-71-M01766_953223705_953223705 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:09:50 | 11.04.2021 18:21:50 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020627
1774558 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARKÖY TR-33 35-27-M00033_97506292_97506292 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:59:34 | 11.04.2021 18:06:43 | 2.1192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1774562 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | PELİTALAN TR-1 45-71-M01570_A_56385288_56385288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:10:50 | 11.04.2021 18:21:17 | 2.1742 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.0562 | 0 | 0 | 0 | 7.7632 | 0 | 0 | 30.8195
1774563 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-2/TR-16 M07_2328341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:11:15 | 11.04.2021 16:36:45 | 0.425 | 0 | 4085 | 2 | 154 | 9 | 350 | 4 | 6 | 0 | 468.9959 | 0.5893 | 38.4836 | 49.6423 | 79.6208 | 5.8542 | 19.385 | 662.571
1774564 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-3097 35-01-K03097_TRAFO K04_2316903 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:19:13 | 11.04.2021 17:27:36 | 1.1397 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 271.4263 | 0 | 0 | 0 | 29.4043 | 0 | 0 | 300.8306
1774566 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-826 35-03-K00826_911901351_911901351 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:17:54 | 11.04.2021 17:30:06 | 1.2033 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7466 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 4.3815
1774568 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4123 35-09-K04123_97850484_97850484 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:12:27 | 11.04.2021 18:32:22 | 2.3319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1518
1774569 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TOPRAK SU KÖK 35-27-M00760_ TR TABAN_72159778 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:31:09 | 11.04.2021 20:01:10 | 3.5003 | 2 | 61 | 5 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13.4512 | 28.9388 | 244.2809 | 94.5309 | 225.8285 | 3.03 | 0 | 0 | 610.0604
1774572 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1543 35-01-M01543_R_56380828_56380828 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:51:37 | 11.04.2021 18:05:16 | 1.2275 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.877 | 0 | 0 | 0 | 0.6445 | 0 | 0 | 12.5215
1774573 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-2 35-23-M00171_42067706_56366547_56366547 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:52:27 | 11.04.2021 18:24:39 | 1.5367 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.7174 | 0 | 0.31072 | 0 | 11.2537 | 0 | 0 | 66.2818
1774580 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_A_56368020_56368020 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:21:00 | 11.04.2021 18:36:30 | 1.2583 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.30992 | 0 | 2.3716 | 0 | 2.2763 | 0 | 0 | 4.9578
1774581 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 17:09:11 | 11.04.2021 17:40:16 | 0.51806 | 3 | 52 | 38 | 89 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1.3081 | 4.5747 | 12.4591 | 32.2231 | 1.2001 | 10.1985 | 0 | 0 | 61.9637
1774584 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320770 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:57:42 | 11.04.2021 23:45:09 | 6.7908 | 3 | 0 | 134 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5144 | 0 | 277.0514 | 6.8659 | 68.8495 | 0 | 0 | 0 | 357.2813
1774587 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT SULAMA M01_72046483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:41:16 | 11.04.2021 17:53:59 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2177 | 0 | 2.3195 | 1.3795 | 0 | 43.9167
1774589 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4508 35-02-K04508_99929839_99929839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:11:51 | 11.04.2021 18:30:25 | 1.3094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62954
1774590 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ARMUTLU-1 M10_49927377 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:33:31 | 11.04.2021 18:14:35 | 0.68444 | 19 | 4975 | 81 | 298 | 36 | 527 | 33 | 3 | 6.1201 | 737.6845 | 14.1491 | 44.9671 | 97.1156 | 139.7591 | 1591.2056 | 3.2323 | 2634.2333
1774592 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | GÜMELE TR-1 45-74-M00247_A_56352032_56352032 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:37:55 | 11.04.2021 21:02:27 | 3.4089 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7042
1774593 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-106 İHSANİYE 35-14-L00106__72372863_72372863 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:34:06 | 11.04.2021 19:29:11 | 1.9181 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.4618 | 0 | 0.12089 | 0 | 0.50974 | 0 | 0 | 29.0924
1774595 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-5 L05_2094416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:57:07 | 11.04.2021 18:08:23 | 0.18778 | 0 | 56 | 0 | 1 | 2 | 244 | 0 | 6 | 0 | 3.6749 | 0 | 0.069287 | 1.1596 | 30.424 | 0 | 6.2484 | 41.5761
1774596 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADIKÖY ÇERKEZBÜKÜ TR-2 35-16-M00275_953354786_953354786 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:28:34 | 11.04.2021 18:35:23 | 2.1136 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61362
1774600 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:08:54 | 11.04.2021 18:14:29 | 0.093056 | 0 | 470 | 45 | 115 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.0215 | 3.2821 | 9.0645 | 0.51748 | 0.51739 | 0 | 0 | 19.4029
1774601 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | UZUNBURUN TR-1 35-30-M00158_C_56355490_56355490 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:49:30 | 11.04.2021 18:48:06 | 0.97667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7126 | 0 | 0 | 0 | 2.5234 | 0 | 0 | 4.2361
1774602 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-4 35-21-L00199_49798935_56407103_56407103 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:06:50 | 12.04.2021 00:45:30 | 6.6444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.022
1774604 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-5 45-80-M00116_965820463_965820463 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:07:49 | 11.04.2021 20:37:12 | 2.4897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019998
1774605 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-454 M08_2121890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:16:29 | 11.04.2021 19:17:48 | 1.0219 | 0 | 1418 | 0 | 0 | 11 | 145 | 10 | 0 | 0 | 478.4363 | 0 | 0 | 78.6044 | 70.6215 | 105.2412 | 0 | 732.9034
1774606 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KOCAKUZ TR-1 45-81-M00268_45-81-M00268_75311974 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:57:51 | 11.04.2021 19:42:21 | 1.7417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2058
1774607 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1524 ÇİNÇİN MEVKİİ 35-03-M01524_35-03-M01524_2375780 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:07:23 | 11.04.2021 19:00:56 | 0.8925 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5472 | 0 | 4.6229 | 0 | 2.4155 | 0 | 0 | 8.5856
1774608 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CEVİZLİ DERVİŞLER TR-5 35-31-L00325_95000467462_95000467462 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:20:00 | 11.04.2021 19:58:03 | 1.6342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04
1774609 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-17 35-30-M00017_955320693_955320693 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:14:10 | 11.04.2021 20:00:57 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69281 | 0 | 0 | 0.69281
1774611 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2333770 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:17:00 | 11.04.2021 19:00:20 | 0.72222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9239 | 129.3023 | 0 | 0 | 295.2261
1774613 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:48:23 | 11.04.2021 18:59:18 | 1.1819 | 5 | 150 | 7 | 69 | 10 | 55 | 4 | 0 | 1.9573 | 2480.1788 | 21.7517 | 16.0533 | 71.5293 | 21.8391 | 21.7414 | 0 | 2635.051
1774617 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_955286503_955286503 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:36:08 | 11.04.2021 19:46:51 | 1.1786 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7488
1774619 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-136 35-26-M00136_8358272_56358559_56358559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:19:20 | 11.04.2021 19:50:51 | 4.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097417 | 0 | 0 | 0.097417
1774620 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TR-11/9C 45-71-M01975_C_56365535_56365535 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:50:37 | 11.04.2021 19:19:48 | 0.48639 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6638 | 0 | 0 | 0 | 0.89216 | 0 | 0 | 9.5559
1774621 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YEŞİLKAVAK TR-2 45-78-M00716_A_56391050_56391050 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:45:52 | 11.04.2021 21:08:24 | 2.3756 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.7817 | 0 | 0 | 0 | 0.22387 | 0 | 0 | 20.0055
1774625 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-37 35-15-M00037_48890161_56366149_56366149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:55:16 | 11.04.2021 20:17:59 | 1.3786 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0198
1774626 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-17 35-30-M00017_E_56364034_56364034 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:09:00 | 11.04.2021 20:25:38 | 1.2772 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3636
1774628 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-31 45-77-L00031_45-77-L00031_2363795 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:02:49 | 11.04.2021 19:53:17 | 0.84111 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 49.6073 | 0 | 0 | 0 | 5.0107 | 0 | 0.20279 | 54.8208
1774630 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-20 45-80-M00020_956560924_956560924 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:06:42 | 11.04.2021 22:12:02 | 3.0889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031931
1774633 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRCA ALİ TR-4 45-73-M00367_945649229_945649229 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:10:18 | 11.04.2021 20:51:36 | 1.6883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53791
1774639 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_ARMUTLU DM-2/TR-28 (ESKİ TR-2) L03_72164932 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:25:51 | 11.04.2021 22:17:02 | 2.8531 | 0 | 565 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 403.0128 | 0 | 3.0333 | 0 | 39.5541 | 0 | 0 | 445.6001
1774643 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_48123543_56405624_56405624 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:41:47 | 11.04.2021 21:57:42 | 2.2653 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.6658 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 90.9647
1774647 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-1 45-83-L00187_45-83-L00187_2350425 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:56:05 | 11.04.2021 20:42:04 | 0.76639 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.5687 | 0 | 0.53405 | 0 | 0.92558 | 0 | 0 | 21.0283
1774650 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇALTIKORU TR-1 35-16-M00077_35-16-M00077_2352873 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:06:11 | 11.04.2021 21:07:28 | 1.0214 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6181
1774653 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-1 35-27-M00966_914497348_914497348 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:49:59 | 11.04.2021 22:46:38 | 2.9442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89906
1774655 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-3 45-83-L00140_955151788_955151788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:21:05 | 11.04.2021 22:33:10 | 2.2014 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3947
1774660 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2103479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:18:40 | 11.04.2021 21:21:36 | 2.0489 | 0 | 16 | 79 | 16 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.1167 | 49.809 | 6.4709 | 13.3438 | 2.4781 | 0 | 0 | 77.2185
1774661 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEMSİLER TR-1 35-31-L00098_956596021_956596021 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:18:24 | 11.04.2021 22:59:49 | 2.6903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4445
1774664 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-3 35-19-M00210_12349990_56390749_56390749 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:46:14 | 11.04.2021 23:23:21 | 2.6186 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6715
1774666 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_956668881_956668881 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:54:39 | 11.04.2021 22:14:11 | 1.3256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3664
1774668 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _955159813_955159813 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 21:10:49 | 11.04.2021 23:57:15 | 2.7739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46538
1774671 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-26 35-27-L00349_B_65514220_65514220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:18:54 | 12.04.2021 02:26:16 | 6.1228 | 0 | 41 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71.392 | 0 | 22.2507 | 0 | 53.4452 | 0 | 0 | 147.0878
1774674 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-3 35-19-M00210_6055280_56390750_56390750 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 22:22:16 | 11.04.2021 23:31:19 | 1.1508 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1896 | 0 | 0.057094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2467
1774678 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1182 35-04-M01182_TRAFO M02_2333567 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 22:56:20 | 12.04.2021 06:40:10 | 7.7306 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 500.7663 | 0 | 0 | 0 | 63.8995 | 0 | 0 | 564.6658
1774679 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-625 35-09-M00625_913598626_913598626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 22:57:18 | 12.04.2021 00:16:35 | 1.3214 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0623 | 0 | 0 | 0 | 4.5229 | 0 | 0 | 14.5851
1774684 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1013 35-03-K01013_910268171_910268171 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 23:12:30 | 12.04.2021 00:09:49 | 0.95528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.30424 | 0 | 0 | 2.3078
1774685 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YUKARI ŞEHİT KEMAL TR 35-17-M00358_C_56357348_56357348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 23:12:07 | 12.04.2021 00:41:11 | 1.4844 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.847 | 0 | 0 | 0 | 0.8767 | 0 | 0 | 20.7237
1774688 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_TR-1/1 M03_2096925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 23:44:47 | 11.04.2021 23:56:34 | 0.19639 | 0 | 10 | 0 | 38 | 12 | 337 | 11 | 14 | 0 | 0.33311 | 0 | 1.5078 | 20.3137 | 38.8328 | 110.2793 | 11.4418 | 182.7084
1774815 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-13(M-713) 35-30-M00713_35-30-M00713_72054190 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:04:25 | 12.04.2021 13:57:06 | 3.8778 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 614.1621 | 0 | 0 | 0 | 37.7162 | 0 | 0 | 651.8783
1774792 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_75403798 M01_75403798 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:45:00 | 12.04.2021 12:03:13 | 2.3036 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3445 | 0 | 0.046668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3912
1774984 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3401(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03401_C_56363650_56363650 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:00:00 | 12.04.2021 14:45:31 | 0.75861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739
1775001 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27(M-727) 35-30-M00727_955299913_955299913 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:23:00 | 12.04.2021 15:51:41 | 1.4781 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8021 | 0 | 0 | 0 | 0.044303 | 0 | 0 | 0.8464
1774938 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53140003 L03_53140003 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:49:00 | 12.04.2021 14:28:54 | 1.665 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7579 | 0 | 6.1516 | 0 | 0 | 0 | 17.9095
1775047 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _A_56389824_56389824 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:02:07 | 12.04.2021 17:11:01 | 2.1483 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7328 | 0 | 1.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8022
1774898 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-26 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01026_45-80-M01026_2373171 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:55:00 | 12.04.2021 14:09:31 | 2.2419 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8119
1774732 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-3 35-31-L00336_47796966_56352956_56352956 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:37:00 | 12.04.2021 10:36:54 | 1.9983 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0.80391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8989
1774755 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KESİKKÖY TR-1 35-28-M00335_35-28-M00335_2372790 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:00:27 | 12.04.2021 13:28:54 | 4.4741 | 0 | 132 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 188.3881 | 0 | 0.19713 | 0 | 57.9597 | 0 | 0 | 246.5449
1775110 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-7/TR-8/TR-9 M02_72111090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:15:08 | 12.04.2021 17:39:00 | 0.39778 | 1 | 268 | 5 | 61 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1.2387 | 29.5094 | 2.5773 | 17.2518 | 0.76945 | 19.633 | 0 | 0 | 70.9797
1774924 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇOBANKÖY TR-1 35-29-L00507_950318486_950318486 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:25:54 | 12.04.2021 13:46:55 | 1.3503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02958
1775153 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_953377184_953377184 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 18:08:02 | 12.04.2021 21:05:07 | 2.9514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9882
1774961 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK TR-3 45-77-L00370_B_65511483_65511483 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:11:34 | 12.04.2021 14:21:32 | 1.1661 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9742 | 0 | 0.56326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5375
1775067 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN BÜYÜKYOLDAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00277_A_56360446_56360446 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:00:47 | 12.04.2021 18:53:40 | 2.8814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010228
1774818 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-110 OVACIK 35-18-L00110_11812830_56353720_56353720 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:04:57 | 12.04.2021 14:09:38 | 4.078 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.479
1775167 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3720 35-02-K03720_TRAFO K01_2119478 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 18:53:24 | 13.04.2021 02:59:46 | 8.1061 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1206.7434 | 0 | 0 | 0 | 800.0027 | 0 | 0 | 2006.7461
1774918 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-5 35-30-M00228_955308909_955308909 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:00:05 | 12.04.2021 14:44:23 | 2.7383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04393
1774981 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/104-1 45-83-L00460_E_56355373_56355373 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:47:32 | 12.04.2021 14:49:42 | 1.0361 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8516 | 0 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 0 | 12.1884
1775127 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-320 35-19-M00517_956678078_956678078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:35:44 | 12.04.2021 20:09:00 | 2.5544 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9685 | 0 | 2.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4878
1774795 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-278 DM-1/TR-19 35-14-L00278_956645438_956645438 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:49:00 | 12.04.2021 12:14:29 | 2.4247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6197
1774709 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ OVA MAH.TR-1 45-72-L00160_D_56392274_56392274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 04:10:50 | 12.04.2021 11:31:41 | 7.3475 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4437 | 0 | 0.96599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4097
1775107 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | GÖKGEDİK TR-1 45-81-M00173_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054917 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:01:14 | 12.04.2021 19:56:28 | 2.9206 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2676 | 0 | 0 | 0 | 9.392 | 0 | 0 | 18.6596
1775021 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-844 35-01-K00844_911577409_911577409 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:01:00 | 12.04.2021 17:21:27 | 2.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4609 | 0 | 0 | 5.4609
1775076 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-344 35-01-K00344_911201094_911201094 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:15:01 | 12.04.2021 17:15:49 | 1.0133 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7878 | 0 | 0 | 0 | 7.5464e-05 | 0 | 0 | 0.78787
1774744 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BAŞIBÜYÜK ÇIKIŞI L05_61353397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:45:00 | 12.04.2021 09:04:58 | 0.33278 | 0 | 103 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0102 | 0 | 0.5384 | 0 | 0.36385 | 0 | 0 | 9.9124
1775222 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BAHÇELİ AR ÇİFTLİĞİ TR1 35-30-L00145_A_56404421_56404421 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 23:05:50 | 13.04.2021 02:25:44 | 3.3317 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.943 | 0 | 0.24019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1832
1775176 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-100 KANAL KARŞISI 35-26-M00100_9974208_56358834_56358834 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:16:40 | 12.04.2021 19:45:37 | 0.4825 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5254 | 0 | 1.0008 | 0 | 0.32223 | 0 | 0 | 3.8485
1775053 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_953358070_953358070 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:46:00 | 12.04.2021 16:59:21 | 1.2225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28743
1774930 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956683809_956683809 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:33:32 | 12.04.2021 14:13:55 | 1.6731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041073
1775093 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAAĞAÇ TR-1 45-75-M00228_A_56386726_56386726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:49:21 | 12.04.2021 17:41:13 | 0.86444 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5212
1774698 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-15 35-15-M00015_TR-14 M02_67047587 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 01:02:00 | 12.04.2021 01:11:14 | 0.15389 | 0 | 1314 | 0 | 35 | 6 | 141 | 2 | 0 | 0 | 42.3503 | 0 | 6.0859 | 1.5865 | 14.2861 | 14.2677 | 0 | 78.5765
1775179 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_955192650_955192650 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:24:19 | 12.04.2021 21:11:38 | 1.7886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96815
1774781 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111686 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:04:47 | 12.04.2021 11:27:43 | 2.3822 | 0 | 0 | 13 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3479 | 170.5793 | 0 | 9.8211 | 0 | 0 | 272.7483
1775202 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953356702_953356702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 20:49:53 | 12.04.2021 23:51:38 | 3.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083194
1774761 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1478 35-03-K01478_C_56373204_56373204 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:06:31 | 12.04.2021 10:24:54 | 1.3064 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67.8694 | 0 | 0 | 0 | 22.8003 | 0 | 0 | 90.6697
1774973 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | UZUNBURUN TR-1 45-71-M01048_43155909_56388512_56388512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:26:47 | 12.04.2021 22:23:05 | 8.9383 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0726 | 0 | 34.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0581
1775216 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-158 ONTUR 35-18-L00158_950443948_950443948 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 22:12:57 | 13.04.2021 03:08:54 | 4.9325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049711
1774867 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-3 35-32-L00124_B_56368042_56368042 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:08:16 | 12.04.2021 13:38:55 | 2.5108 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.48329 | 0 | 0.44054 | 0 | 4.1375 | 0 | 0 | 5.0613
1774967 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4668 35-02-K04668_D_56353613_56353613 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 13:28:00 | 12.04.2021 16:51:56 | 3.3987 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 89.4564 | 0 | 0 | 0 | 22.9221 | 0 | 0 | 112.3785
1774864 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950449170_950449170 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:05:50 | 12.04.2021 12:57:53 | 1.8675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1443 | 0 | 0 | 0 | 2.0547 | 0 | 0 | 4.1989
1775219 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-58 HAVACILAR SİTESİ 35-14-L00058_956652578_956652578 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 22:42:36 | 12.04.2021 23:37:30 | 0.915 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29278
1775073 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MEHMET ÖZ SULAMA GRUBU 35-29-M00162_A_56395678_56395678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:12:04 | 12.04.2021 18:19:58 | 2.1317 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7618 | 0 | 0.41827 | 0 | 0 | 24.1801
1775056 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950447277_950447277 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:44:04 | 12.04.2021 19:59:36 | 4.2589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9006
1775033 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-16-L00069_961447373_961447373 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:50:38 | 12.04.2021 19:03:19 | 4.2114 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.8794 | 0 | 0 | 0 | 10.0482 | 0 | 0 | 31.9276
1774950 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875613 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 13:05:00 | 12.04.2021 18:29:45 | 5.4125 | 3 | 0 | 161 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.2011 | 0 | 211.7621 | 0 | 58.4219 | 0 | 0 | 0 | 274.3851
1775096 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KOYUNDERE DM-2/25 35-28-M00125_KOYUNDERE TR-2 M02_66523709 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:51:40 | 12.04.2021 17:49:45 | 0.96806 | 0 | 132 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 33.7918 | 0 | 0 | 38.5635 | 11.5008 | 0 | 4.0238 | 87.8799
1774827 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:16:32 | 12.04.2021 10:20:03 | 0.058611 | 0 | 1489 | 76 | 100 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 14.3646 | 10.8529 | 4.9588 | 0.41612 | 1.5496 | 0 | 0 | 32.142
1774970 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_MADEN M05_2096502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:41:08 | 12.04.2021 14:26:52 | 0.76222 | 4 | 538 | 273 | 176 | 25 | 52 | 3 | 0 | 12.7126 | 65.5221 | 228.9252 | 81.9947 | 47.9001 | 21.5072 | 4.071 | 0 | 462.6329
1775133 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357663_953357663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:42:03 | 12.04.2021 21:40:07 | 3.9678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7851
1775070 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:14:00 | 12.04.2021 16:27:31 | 0.22528 | 1 | 2 | 18 | 231 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.101 | 0.33333 | 3.0137 | 50.1749 | 15.9126 | 26.2347 | 0 | 0 | 95.7702
1774927 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-77 TARİŞ 45-84-L00077_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2063832 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:42:00 | 12.04.2021 13:23:37 | 0.69361 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.999 | 0 | 0 | 0 | 8.0678 | 0 | 0 | 36.0668
1775119 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | M-36 ZİNDANCIK KÖK 35-25-M00106_TURAÇLAR EFES ROYAL ÖZEL-KORUKENT TATİL SİTESİ M03_72118683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:19:32 | 12.04.2021 17:51:01 | 0.52472 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6265 | 0 | 3.9203 | 0 | 5.4965 | 0 | 0 | 0 | 14.0433
1774764 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-105 DÜZCE AĞA ÇEŞMESİ 35-14-L00105_35-14-L00105_2376300 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:13:03 | 12.04.2021 15:23:47 | 6.1786 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 186.8754 | 0 | 19.3074 | 0 | 14.1772 | 0 | 0 | 220.36
1774721 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53140022 L03_53140022 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 07:48:39 | 12.04.2021 12:53:17 | 5.0772 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.2877 | 0 | 8.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6615
1775099 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-306 35-18-L00306_11160128_56372563_56372563 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:51:23 | 12.04.2021 23:07:04 | 6.2614 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8198
1775122 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLE KÖK M07_50066610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:33:08 | 12.04.2021 18:28:44 | 0.92667 | 5 | 1500 | 29 | 308 | 15 | 207 | 0 | 0 | 15.662 | 287.4951 | 109.9516 | 108.1094 | 35.4478 | 130.0695 | 0 | 0 | 686.7355
1774790 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-444 35-02-K00444_C_56364241_56364241 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:35:27 | 12.04.2021 16:46:56 | 7.1914 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.0224 | 0 | 0 | 0 | 1.5149 | 0 | 0 | 71.5374
1774813 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2114 35-03-M02114_35-03-M02114_2376154 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:53:37 | 12.04.2021 10:31:42 | 0.63472 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 40.1766 | 0 | 0 | 0 | 22.4949 | 0 | 0 | 62.6715
1775145 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ERCAN MERAL SULAMA GRUBU 35-29-M00282_B_56381525_56381525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 18:05:54 | 12.04.2021 20:27:03 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475
1774936 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_950308431_950308431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:07:04 | 12.04.2021 18:16:56 | 6.1644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8142
1774750 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-103 35-18-L00103_35-18-L00103_72056026 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:48:21 | 12.04.2021 10:01:24 | 1.2175 | 0 | 486 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 251.9753 | 0 | 0.08498 | 0 | 46.3025 | 0 | 0 | 298.3628
1775036 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/91 45-72-M00091_956520560_956520560 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:06:35 | 12.04.2021 17:10:18 | 2.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1743 | 0 | 0 | 4.1743
1775185 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_CENKYERİ TR-3 M08_72194964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:49:26 | 12.04.2021 21:32:02 | 1.71 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.1781 | 0 | 0 | 0 | 11.0842 | 0 | 0 | 67.2623
1775208 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-7 35-28-M00225_953380375_953380375 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 21:18:03 | 12.04.2021 22:45:05 | 1.4506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00898
1774873 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRENCİK TR-1 45-71-M01564_953206556_953206556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:52:36 | 12.04.2021 13:01:56 | 2.1556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17701
1774830 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 BOZAVLU 35-19-L00008_956694383_956694383 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:10:39 | 12.04.2021 12:11:01 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24231 | 0 | 0 | 0.24231
1774853 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_DEREKÖY L04_2334411 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 11:01:41 | 12.04.2021 11:04:00 | 0.038611 | 0 | 166 | 12 | 83 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.91896 | 0.41507 | 0.91177 | 0 | 0.063076 | 0 | 0 | 2.3089
1774916 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_HatBaşıAyırıcı_76711796 M02_76711796 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:14:53 | 12.04.2021 14:27:02 | 2.2025 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 73.5417 | 0 | 0 | 0 | 19.8847 | 0 | 0 | 93.4265
1774773 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_GÖKÇEKÖY M04_66218170 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:27:26 | 12.04.2021 11:52:00 | 2.4093 | 2 | 228 | 74 | 92 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0.12821 | 73.8588 | 434.3334 | 129.244 | 2.8896 | 15.3893 | 76.9827 | 0 | 732.8261
1774933 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-241 35-18-L00241_950463538_950463538 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:39:41 | 12.04.2021 21:57:50 | 9.3025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22993
1775002 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_95000007678_95000007678 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:16:59 | 12.04.2021 20:50:08 | 6.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 0 | 1.6989
1775079 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREKLİ TR-2 35-15-L00440_950370922_950370922 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:12:15 | 12.04.2021 18:39:57 | 2.4617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42389
1775125 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-3 35-26-L00127_35-26-L00127_2351715 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:31:42 | 12.04.2021 19:11:23 | 1.6614 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.9995 | 0 | 2.7417 | 0 | 12.1608 | 0 | 0 | 46.902
1774833 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-77 BAKLACI KÖYÜ 45-73-M00077_945676465_945676465 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:16:30 | 12.04.2021 11:02:30 | 0.76667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14499
1775142 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ZİHNİ KARAKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00200_A_56361254_56361254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:55:04 | 12.04.2021 19:31:52 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4406 | 0 | 7.6832 | 0 | 0 | 8.1238
1775085 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI TR-27 35-15-L00237_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:48:00 | 12.04.2021 19:55:07 | 3.1186 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.8597 | 0 | 13.3456 | 0 | 66.3767 | 0 | 0 | 81.5821
1774747 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956662633_956662633 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:45:40 | 12.04.2021 09:39:24 | 0.89556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1775042 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-53 35-15-M00053_48866695_56363732_56363732 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:18:25 | 12.04.2021 16:01:02 | 0.71028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4595 | 0 | 0 | 13.4595
1774793 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3902 35-03-K03902_35-03-K03902_2355578 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:46:51 | 12.04.2021 10:31:56 | 0.75139 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 109.7154 | 0 | 0 | 0 | 46.1949 | 0 | 0 | 155.9104
1775188 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2632 35-03-M02632_910177357_910177357 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 20:01:22 | 12.04.2021 22:25:38 | 2.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3365
1775182 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2055235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:39:05 | 12.04.2021 19:45:16 | 0.10306 | 21 | 3102 | 4 | 83 | 22 | 198 | 4 | 1 | 21.567 | 62.1934 | 2.6306 | 1.7056 | 8.5883 | 8.7221 | 21.0394 | 5.6189e-05 | 126.4465
1774976 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438514_950438514 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:41:17 | 12.04.2021 15:22:16 | 1.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3104 | 0 | 0 | 3.3104
1775105 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | BAĞYOLU TR-2 45-71-M01599_C_56366875_56366875 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:59:48 | 12.04.2021 21:43:38 | 4.7306 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4711 | 0 | 0.085875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.557
1774913 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1104 35-03-K01104_35-03-K01104_41968471 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 12:18:19 | 12.04.2021 12:56:04 | 0.62917 | 0 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 227.5839 | 0 | 0 | 0 | 68.9122 | 0 | 0 | 296.4961
1775162 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-1 35-21-L00171_953367246_953367246 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 18:40:55 | 12.04.2021 23:29:14 | 4.8053 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65
1775019 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-260 35-18-L00260_950444481_950444481 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:40:16 | 12.04.2021 22:54:27 | 8.2364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.306
1774836 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_MEHMETLER L12_2313343 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:07:03 | 12.04.2021 10:40:57 | 0.565 | 2 | 695 | 83 | 157 | 10 | 89 | 1 | 0 | 0.29783 | 76.1146 | 88.1024 | 77.1514 | 4.8948 | 33.5586 | 0.53454 | 0 | 280.6541
1775174 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | PINARKÖY TR-1 35-16-L00265_B_56398095_56398095 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 18:41:53 | 12.04.2021 21:59:18 | 3.2903 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.5519 | 0 | 0.044868 | 0 | 0.44631 | 0 | 0 | 25.0431
1774859 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-1 35-22-M00157_955254859_955254859 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:01:40 | 12.04.2021 11:59:49 | 0.96917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086709
1775051 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4070 35-03-K04070_910441518_910441518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:36:20 | 12.04.2021 21:08:55 | 5.5431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0313
1775151 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 18:27:18 | 12.04.2021 19:10:50 | 0.72556 | 0 | 3244 | 80 | 752 | 18 | 388 | 4 | 2 | 0 | 375.1856 | 106.4441 | 278.6788 | 50.8863 | 117.0989 | 30.7332 | 0.96142 | 959.9884
1775028 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3437 35-03-K03437_A_56364971_56364971 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:06:00 | 12.04.2021 15:50:10 | 0.73611 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.0003 | 0 | 0 | 0 | 2.5386 | 0 | 0 | 37.539
1774905 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1 45-71-M00001_953222645_953222645 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:52:21 | 12.04.2021 13:46:33 | 1.9033 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2163 | 0 | 0 | 0 | 0.02059 | 0 | 0 | 3.2369
1774988 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN TR-1 35-31-L00049_47864620_56394406_56394406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:50:31 | 12.04.2021 15:02:41 | 1.2028 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44176 | 0 | 0.65184 | 0 | 0.73992 | 0 | 0 | 1.8335
1774696 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-1 M06_2310693 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 00:52:01 | 12.04.2021 01:01:39 | 0.16056 | 0 | 10508 | 0 | 3 | 6 | 1503 | 0 | 3 | 0 | 393.628 | 0 | 2.2775 | 4.8843 | 94.3325 | 0 | 3.8949 | 499.0171
1774942 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MERDİVENLİ TR-1 35-30-M00161_955296805_955296805 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:31:50 | 12.04.2021 15:07:56 | 2.6017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1774779 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 (M-703) 35-30-M00703_955299275_955299275 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:26:23 | 12.04.2021 12:57:07 | 3.5122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.104 | 0 | 0 | 0 | 0.34801 | 0 | 0 | 4.452
1774945 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-13-L00008_946424293_946424293 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:48:25 | 12.04.2021 13:34:58 | 0.77583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37928
1775134 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_SULAMA M15_72099859 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:41:54 | 12.04.2021 18:14:37 | 0.54528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7474
1774753 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_KIRKAĞAÇ YOLU TR M04_2324900 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:01:31 | 12.04.2021 10:22:42 | 1.3531 | 0 | 30 | 1 | 7 | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 7.5724 | 0.31874 | 45.0024 | 17.5448 | 50.8022 | 4420.7883 | 0 | 4542.0288
1774759 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-844 35-01-K00844_B_56370076_56370076 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:00:15 | 12.04.2021 10:56:37 | 1.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5311 | 0 | 0 | 34.5311
1774736 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | EVRENLİ İNCELER MAH TR-1 45-73-M00496_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:40:00 | 12.04.2021 09:42:29 | 1.0414 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1024 | 0 | 0.092125 | 0 | 0.36921 | 0 | 0 | 3.5637
1774902 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 ( RAMAZAN IŞIK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00011_914670727_914670727 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:45:15 | 12.04.2021 15:51:47 | 4.1089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21185
1774879 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÜZÜMLÜ AYSAN BEY TR-3 45-73-M00605_45-73-M00605_2352775 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:19:47 | 12.04.2021 12:55:47 | 1.6 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7786 | 0 | 12.2367 | 0 | 14.0779 | 0 | 0 | 29.0932
1774822 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038346 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:13:27 | 12.04.2021 15:13:50 | 5.0063 | 0 | 896 | 5 | 22 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 496.7195 | 8.6147 | 17.4394 | 66.753 | 69.5499 | 0 | 0 | 659.0763
1774716 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2337 35-10-M02337_915108038_915108038 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 07:21:40 | 12.04.2021 10:43:58 | 3.3717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3897
1774965 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4668 35-02-K04668_A_56353612_56353612 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 13:23:34 | 12.04.2021 16:58:52 | 3.5883 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105.9931 | 0 | 0 | 0 | 7.7732 | 0 | 0 | 113.7663
1774839 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1902 35-10-K01902_914989951_914989951 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:39:15 | 12.04.2021 11:13:55 | 0.57778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63924 | 0 | 0 | 0 | 0.39284 | 0 | 0 | 1.0321
1775171 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2793 35-01-M02793_910608913_910608913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:04:40 | 12.04.2021 20:50:32 | 1.7644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23706
1774816 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HASKÖY L13_2307622 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:02:17 | 12.04.2021 12:55:24 | 2.8853 | 0 | 201 | 34 | 31 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 190.3045 | 162.8017 | 62.7975 | 20.8081 | 191.172 | 0 | 0 | 627.8837
1775217 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/6 35-29-L00025_950325366_950325366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 22:20:43 | 12.04.2021 22:59:07 | 0.64 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3495 | 0 | 0 | 0 | 0.5279 | 0 | 0 | 1.8774
1774862 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 45-78-L00089_953254161_953254161 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:05:10 | 12.04.2021 14:26:05 | 3.3486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4013
1775131 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | EROĞLU TR-1 45-77-L00213_B_56402954_56402954 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:38:26 | 12.04.2021 19:51:25 | 2.2164 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9935 | 0 | 0.0025581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.996
1774985 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_HatBaşıAyırıcı_53140094 M03_53140094 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:41:53 | 12.04.2021 15:59:35 | 2.295 | 0 | 103 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0854 | 18.1345 | 10.96 | 0 | 0.0085472 | 0 | 0 | 51.1885
1774739 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER ÇAMLICA TR-5 45-73-M00765_A_56386659_56386659 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:34:31 | 12.04.2021 10:09:44 | 1.5869 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2957
1774693 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_KUBLAJ L11_2060967 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 00:21:07 | 12.04.2021 00:26:09 | 0.083889 | 1 | 2185 | 140 | 428 | 27 | 387 | 1 | 1 | 0.11975 | 39.8448 | 21.9948 | 21.5462 | 5.3832 | 11.9432 | 21.8118 | 0.33011 | 122.974
1774756 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MUSTAFA ŞENTÜRK SULAMA GRUBU 35-29-L00393_D_56373580_56373580 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:54:08 | 12.04.2021 10:19:55 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22878
1775111 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALCA TR-2 35-22-M00268_955271190_955271190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:04:36 | 12.04.2021 18:06:41 | 1.0347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00098734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00098734
1774899 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_953356893_953356893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:51:51 | 12.04.2021 14:51:50 | 2.9997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92413
1774925 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 (M-719) 35-30-M00719_955300164_955300164 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:31:32 | 12.04.2021 14:38:48 | 2.1211 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7485
1774713 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3955 35-01-K03955_913070651_913070651 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 06:42:00 | 13.04.2021 02:00:22 | 19.3061 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4858
1774968 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3280 35-08-K03280_913430918_913430918 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:01:13 | 12.04.2021 21:11:53 | 8.1778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9868
1774888 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_53132275 M04_53132275 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:30:38 | 12.04.2021 13:35:38 | 2.0833 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 75.0556 | 0 | 0.022303 | 0 | 81.2028 | 0 | 0 | 156.2807
1774911 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-4 35-19-M00229_6301527_56378398_56378398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:05:32 | 12.04.2021 14:39:10 | 2.5606 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71499 | 0 | 0.16839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88337
1775097 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-4 - TR-5 M04_72358872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:49:42 | 12.04.2021 18:11:47 | 1.3681 | 0 | 76 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.4989 | 0 | 13.4729 | 0 | 14.3567 | 0 | 0 | 60.3285
1775074 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKEÇİLİ TR-1 45-73-M00422_945668112_945668112 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:17:45 | 12.04.2021 18:27:28 | 2.1619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2389
1775080 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-266 35-18-L00266_950445496_950445496 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:22:50 | 12.04.2021 22:03:31 | 5.6781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6023
1774951 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU TR-7 35-31-L00361_35-31-L00361_2365359 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:04:00 | 12.04.2021 16:39:29 | 3.5914 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2303 | 0 | 1.3613 | 0 | 16.8273 | 0 | 0 | 27.419
1774788 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-31/2 45-82-M00103_945525699_945525699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:36:25 | 12.04.2021 14:16:59 | 4.6761 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4731
1774848 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ SİTESİ TR-1 35-17-M00295_950314027_950314027 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:50:58 | 12.04.2021 16:02:16 | 5.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0843 | 0 | 0 | 59.0843
1774742 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3776 35-04-K03776_913532431_913532431 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:36:56 | 12.04.2021 14:00:20 | 5.39 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.721
1775137 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045463 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:46:05 | 12.04.2021 18:25:14 | 0.6525 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9784 | 0 | 0 | 0 | 0.16259 | 0 | 0 | 5.141
1774851 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_KÖK-20 M09_66819936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:51:21 | 12.04.2021 12:03:33 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4557 | 0 | 0 | 0 | 1.4557
1774994 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:17:22 | 12.04.2021 15:21:37 | 1.0708 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.42962 | 50.6137 | 230.738 | 11.7457 | 32.4061 | 27.3686 | 0 | 0 | 353.3017
1774808 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_SIRÇALI L04_66574896 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:00:55 | 12.04.2021 10:45:41 | 0.7459 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9331
1774765 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ALAYBEY MH TR-1 45-74-M00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058869 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:16:13 | 12.04.2021 16:56:43 | 7.6749 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0286 | 0 | 2.4726 | 0 | 5.4118 | 0 | 0 | 27.913
1774722 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN KÖK-20 35-28-M00020_ M02_2329287 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 07:36:34 | 12.04.2021 10:20:40 | 2.735 | 0 | 379 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 406.1921 | 0 | 0 | 27.6743 | 5.5168 | 0 | 0 | 439.3832
1775100 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _A_56388625_56388625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:54:24 | 12.04.2021 18:59:54 | 2.0917 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6862
1774931 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-35 35-16-L00035_47588446_56353663_56353663 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:36:20 | 12.04.2021 14:01:42 | 1.4228 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7076 | 0 | 0 | 0 | 8.8773 | 0 | 0 | 24.5849
1775031 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | UMURCALI TR 4 35-31-L00108_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037212 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:09:00 | 12.04.2021 17:03:45 | 1.9125 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.5412 | 0 | 18.1511 | 0 | 14.9761 | 0 | 0 | 42.6683
1775054 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4171 35-04-K04171_D D1B_5825300 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:34:08 | 12.04.2021 20:38:19 | 5.0697 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.4628 | 0 | 0 | 0 | 9.0987 | 0 | 0 | 36.5615
1775200 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/79 45-72-M00079_C_56392505_56392505 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 20:30:48 | 12.04.2021 21:49:49 | 1.3169 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.3638 | 0 | 0 | 0 | 1.1144 | 0 | 0 | 41.4781
1774954 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KAVACIK TR-1 45-77-M00001_C_56384588_56384588 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:08:00 | 12.04.2021 13:49:30 | 0.69167 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.2029 | 0 | 0.093606 | 0 | 3.0793 | 0 | 0 | 11.3758
1775177 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-13 35-19-L00013_A_56370112_56370112 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:17:05 | 12.04.2021 20:42:15 | 1.4194 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.3685 | 0 | 0 | 0 | 3.1316 | 0 | 0 | 48.5001
1775094 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-5 KILLILAR 45-79-M00220_A_56400508_56400508 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:52:46 | 12.04.2021 18:11:55 | 1.3192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042803
1774891 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1310 35-01-M01310_C_56375559_56375559 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:41:21 | 12.04.2021 17:43:07 | 6.0294 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3137
1774991 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_HatBaşıAyırıcı_72921815 M02_72921815 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:02:45 | 12.04.2021 17:15:33 | 3.2133 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.51652 | 0 | 12.9171 | 0 | 311.1385 | 0 | 0 | 0 | 324.5722
1774948 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-8 45-72-L00423_956486179_956486179 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:26:43 | 12.04.2021 18:43:45 | 6.2839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208
1774705 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4564 35-02-K04564_A_56368579_56368579 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 02:41:22 | 12.04.2021 05:05:59 | 2.4103 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65.9674 | 0 | 0 | 0 | 1.1866 | 0 | 0 | 67.154
1774805 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞARLAR TR-2 45-73-M00600_B_56387832_56387832 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:59:00 | 12.04.2021 15:11:46 | 5.2128 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32.0456 | 0 | 0 | 0 | 17.9552 | 0 | 0 | 50.0007
1774782 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1687 35-02-M01687_A a1b_5850795 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:31:24 | 12.04.2021 15:55:32 | 6.4022 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.0739 | 0 | 0 | 0 | 101.8575 | 0 | 0 | 138.9314
1774762 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI TR-8 35-15-M00409_ H_65838174 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:10:54 | 12.04.2021 13:02:42 | 3.8632 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9343 | 0 | 4.5261 | 0 | 12.3939 | 0 | 0 | 20.8543
1775011 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIRPI TR-1/3 35-20-M00003_35-20-M00003_66531639 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:06:48 | 12.04.2021 15:47:59 | 1.6864 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1954 | 0 | 0 | 0 | 7.9576 | 0 | 0 | 24.153
1774974 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-1. 35-22-M00139_955256792_955256792 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:35:03 | 12.04.2021 15:44:01 | 2.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5755 | 0 | 0 | 5.5755
1774719 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134727 M07_53134727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 07:38:11 | 12.04.2021 07:38:37 | 0.0072222 | 0 | 394 | 10 | 26 | 3 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0.39623 | 0.02839 | 0.014545 | 3.3359 | 0.032223 | 0.39003 | 0 | 4.1974
1774957 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-280 35-18-L00280_9763848_56370848_56370848 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 13:10:00 | 12.04.2021 16:40:43 | 3.5119 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.6014 | 0 | 0 | 0 | 8.0817 | 0 | 0 | 60.6831
1775103 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-404 35-18-L00404_950448670_950448670 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:46:41 | 13.04.2021 01:02:48 | 8.2686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1792
1775126 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_TAŞKENT K04_2307985 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:38:08 | 12.04.2021 18:53:00 | 1.2478 | 0 | 3666 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 1 | 0 | 1188.2218 | 0 | 0 | 0 | 632.0491 | 0 | 22.2484 | 1842.5193
1775189 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-3 35-27-L00053_948411740_948411740 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 20:02:11 | 12.04.2021 23:14:19 | 3.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8701 | 0 | 0 | 2.8701
1775143 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-123 35-01-K00123_913468268_913468268 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:57:44 | 12.04.2021 18:43:09 | 0.75694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31996
1774997 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1190 35-02-K01190_961472788_961472788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:12:39 | 12.04.2021 16:08:47 | 1.9356 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.071 | 0 | 0 | 0 | 7.0782 | 0 | 0 | 9.1492
1775086 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956664341_956664341 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:37:32 | 12.04.2021 19:52:16 | 3.2456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82919
1774748 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-16-L00035_95000122603_95000122603 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:38:04 | 12.04.2021 10:03:31 | 1.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0376 | 0 | 0 | 0.0376
1774894 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-2 35-27-L00217_913575056_913575056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:36:13 | 12.04.2021 15:22:12 | 3.7664 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1172
1774900 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN KÖK-20 35-28-M00020_ M02_2329287 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:49:22 | 12.04.2021 14:39:28 | 2.835 | 0 | 379 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 429.2429 | 0 | 0 | 30.9504 | 6.5366 | 0 | 0 | 466.7299
1774708 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 03:39:41 | 12.04.2021 04:07:39 | 0.46611 | 4 | 1549 | 4 | 86 | 9 | 59 | 0 | 0 | 20.6338 | 92.5328 | 1.6545 | 6.69 | 57.8451 | 7.2701 | 0 | 0 | 186.6263
1774857 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4131 35-04-K04131_C_56363915_56363915 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:25:25 | 12.04.2021 13:05:43 | 1.6717 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75.7702 | 0 | 0.050821 | 0 | 40.785 | 0 | 0 | 116.6061
1775106 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞKIZILCA TR-8 35-26-M01565_956633541_956633541 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:01:19 | 12.04.2021 18:04:47 | 1.0578 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25433 | 0 | 0.14139 | 0 | 1.2405 | 0 | 0 | 1.6362
1774728 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARKENT KONUTLARI 35-27-L00089_A_56406142_56406142 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:15:23 | 12.04.2021 09:45:25 | 1.5006 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.878 | 0 | 4.6453 | 0 | 10.9489 | 0 | 0 | 38.4722
1774920 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-304 35-19-L00357_965661755_965661755 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:28:00 | 12.04.2021 15:40:16 | 3.2044 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01
1774983 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-5 35-26-L00332_7960217_56357918_56357918 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:48:56 | 12.04.2021 15:03:29 | 1.2425 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3292 | 0 | 0 | 0 | 0.88777 | 0 | 0 | 13.217
1775146 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇELİ AR ÇİFTLİĞİ TR1 35-30-L00145_955305396_955305396 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:58:44 | 12.04.2021 21:09:11 | 3.1742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40751
1774837 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ İM 45-84-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134273 L16_53134273 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:22:50 | 12.04.2021 11:30:15 | 1.1236 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087361 | 14.1411 | 0.56164 | 18.9652 | 0 | 0 | 0 | 33.7553
1775169 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-45 ŞEHİTLER 45-84-L00045_955178672_955178672 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:04:09 | 12.04.2021 19:39:43 | 0.59278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16173
1775000 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-622 35-01-K00622_35-01-K00622_2348362 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:15:10 | 12.04.2021 16:27:23 | 2.2036 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.1518 | 0 | 0 | 0 | 47.3897 | 0 | 0 | 95.5415
1774751 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1811 35-03-M01811_910434005_910434005 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:49:02 | 12.04.2021 12:28:08 | 3.6517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7594
1775083 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3480 35-02-K03480_A_56366226_56366226 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:38:19 | 12.04.2021 18:55:54 | 2.2931 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 72.3888 | 0 | 0 | 0 | 86.1489 | 0 | 0 | 158.5377
1774937 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230902 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:49:08 | 12.04.2021 15:12:18 | 2.3861 | 0 | 571 | 0 | 337 | 4 | 153 | 1 | 0 | 0 | 265.1328 | 0 | 326.8475 | 217.3061 | 307.9119 | 67.0033 | 0 | 1184.2016
1775192 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/1 35-20-M00006_955208188_955208188 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 20:10:08 | 12.04.2021 21:43:41 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6916 | 0 | 18.3704 | 0 | 0 | 22.062
1774897 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_SALİHLİ TM-M05 M05_66218127 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 11:53:00 | 12.04.2021 15:46:00 | 3.8833 | 4 | 818 | 240 | 356 | 21 | 92 | 2 | 0 | 13.4843 | 454.3872 | 1873.0981 | 784.2167 | 656.0212 | 173.7454 | 294.1287 | 0 | 4249.0815
1774754 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-36 35-15-M00036_DAĞITIM TRAFO TR-36 M03_77615748 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:00:24 | 12.04.2021 10:17:12 | 1.2798 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 143.3316 | 0 | 0 | 0 | 14.6862 | 0 | 0 | 158.0178
1775166 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-19 35-30-L00019_A_56362690_56362690 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 18:43:10 | 12.04.2021 20:38:52 | 1.9283 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1308
1774811 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-3 45-78-M00175_TR-2 M01_2109140 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:00:11 | 12.04.2021 12:36:18 | 2.6019 | 0 | 1049 | 0 | 45 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 538.4338 | 0 | 19.3961 | 0 | 108.6263 | 0 | 97.3279 | 763.7841
1775060 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 ( RAMAZAN IŞIK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00011_914670727_914670727 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:59:00 | 12.04.2021 16:09:29 | 0.17472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008712
1774917 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_A_56403777_56403777 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:19:03 | 12.04.2021 15:09:29 | 2.8406 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7166
1774863 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | MEDİ KÖK 35-27-M00425_AKALAN M01_72165947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:04:41 | 12.04.2021 12:24:50 | 1.3358 | 0 | 336 | 1 | 1 | 6 | 30 | 2 | 0 | 0 | 106.3089 | 61.3887 | 0.29236 | 125.8625 | 16.6144 | 242.804 | 0 | 553.2708
1774846 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-157 35-19-M00157_956672324_956672324 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:47:17 | 12.04.2021 19:12:28 | 8.4197 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7944 | 0 | 14.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2765
1774740 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875613 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 08:33:38 | 12.04.2021 13:02:46 | 4.4856 | 3 | 0 | 161 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.6822 | 0 | 181.3944 | 0 | 49.9762 | 0 | 0 | 0 | 235.0528
1774800 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_C_56375149_56375149 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:53:00 | 12.04.2021 12:42:47 | 2.8297 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0487
1775095 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_950460444_950460444 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:38:27 | 12.04.2021 18:07:44 | 1.4881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45375
1774694 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_DERBENT GİRİŞ M05_2067932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 00:34:01 | 12.04.2021 00:35:47 | 0.029444 | 2 | 5876 | 172 | 338 | 34 | 719 | 7 | 1 | 0.030355 | 32.9144 | 5.2977 | 2.7704 | 3.3736 | 6.6747 | 6.08 | 0.014152 | 57.1553
1775089 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950439037_950439037 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:54:00 | 12.04.2021 17:21:50 | 0.46389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012204
1774969 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-75 45-73-M00075_D_56405378_56405378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:22:22 | 12.04.2021 16:10:42 | 2.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0471 | 0 | 0 | 4.0471
1774949 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ PAZARYOLU TR-1 45-72-L00158_B_56404904_56404904 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:57:45 | 12.04.2021 14:24:06 | 1.4392 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10206 | 0 | 0.10698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20904
1775069 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TROPİKAL DM 35-27-L00056_HatBaşıAyırıcı_72165053 L04_72165053 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:00:33 | 12.04.2021 18:23:52 | 2.3886 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4715
1774714 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_SALİHLİ-2 M23_48929125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 06:42:37 | 12.04.2021 06:58:54 | 0.27139 | 0 | 8390 | 0 | 1 | 2 | 1981 | 0 | 6 | 0 | 442.4303 | 0 | 0.059333 | 0.64913 | 219.1407 | 0 | 2.5261 | 664.8056
1774720 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNDAĞ TR-2 35-16-M00004_35-16-M00004_2346981 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 07:08:48 | 12.04.2021 08:59:38 | 1.8472 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.6102 | 0 | 0 | 0 | 0.18284 | 0 | 0 | 59.7931
1774883 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-327 35-03-M00327_910194353_910194353 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:35:26 | 12.04.2021 13:05:11 | 1.4958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6034
1775152 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L02_72202702 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 18:17:36 | 12.04.2021 19:00:07 | 0.70861 | 1 | 2674 | 1 | 2 | 10 | 96 | 0 | 0 | 3.6149 | 332.5606 | 1.8538 | 0.0088206 | 78.1804 | 36.0014 | 0 | 0 | 452.22
1774797 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-444 35-02-K00444_B_56362467_56362467 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:45:01 | 12.04.2021 16:46:00 | 7.0164 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170.8478 | 0 | 0 | 0 | 1.8065 | 0 | 0 | 172.6544
1774943 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/118 45-83-M00713_955142550_955142550 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:47:26 | 12.04.2021 14:09:32 | 1.3683 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0634
1774843 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-281 35-18-L00281__72373023_72373023 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:50:00 | 12.04.2021 11:54:29 | 1.0747 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32459 | 0 | 0 | 0 | 0.63072 | 0 | 0 | 0.95531
1774780 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1302 35-08-K01302_F f4b_5829563 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:26:24 | 12.04.2021 11:18:40 | 1.8711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044572
1774803 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | FAHRİ AKYÜZ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00524_B_56372385_56372385 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:43:38 | 12.04.2021 14:15:00 | 4.5228 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5539 | 0 | 3.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7842
1775158 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65826607 M08_65826607 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 18:27:07 | 12.04.2021 20:14:03 | 1.7822 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.6941 | 0 | 1.2048 | 0 | 3.6136 | 0 | 0 | 58.5125
1774760 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BÖLCEK MEZARLIK-4 TR 35-16-M00266_35-16-M00266_2351787 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:03:00 | 12.04.2021 15:03:48 | 6.0133 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2412
1774903 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞANBEY M-40 35-25-M00355_956650882_956650882 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:40:27 | 12.04.2021 13:02:12 | 1.3625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08254
1775072 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | T. IŞIK TARIMSAL GRUP SULAMA 35-32-L00033_A_56376414_56376414 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:05:02 | 12.04.2021 17:49:07 | 1.7347 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4527 | 0 | 0.40747 | 0 | 2.8614 | 0 | 0 | 4.7216
1774823 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-13 45-80-M00013_956563029_956563029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:13:00 | 12.04.2021 13:52:28 | 3.6578 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7254
1775009 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1353 35-01-K01353_A_56365796_56365796 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 14:38:52 | 12.04.2021 17:54:25 | 3.2592 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112.4034 | 0 | 0 | 0 | 16.5453 | 0 | 0 | 128.9487
1775115 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-18 35-30-M00018__72410785_72410785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:16:00 | 12.04.2021 19:04:27 | 1.8075 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.6104 | 0 | 0.0079006 | 0 | 13.9206 | 0 | 0 | 61.5389
1775215 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-30-L00083_955293084_955293084 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 22:07:21 | 13.04.2021 01:24:33 | 3.2867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34859
1774909 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZDAĞ KÜÇÜKÇAVDAR TR-16 35-15-L01063_35-15-L01063_2364829 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:00:17 | 12.04.2021 15:31:45 | 3.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24667 | 0 | 0 | 0.24667
1775055 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | NARLIGEÇİT KÖK(TR-32) 35-24-M00205_KAPASİTÖR M2_2320088 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:49:00 | 12.04.2021 16:17:34 | 0.47611 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7216 | 0 | 0.81791 | 0 | 0.36971 | 0 | 0 | 4.9092
1775078 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALPAŞA DM-3/TR28 (TR-43) 35-27-M00043_99015899_99015899 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:06:47 | 12.04.2021 19:37:20 | 3.5092 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.211
1775101 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:03:12 | 12.04.2021 18:26:38 | 1.3906 | 32 | 2067 | 115 | 163 | 51 | 206 | 3 | 1 | 103.6177 | 858.1013 | 47.0845 | 51.7724 | 175.8096 | 184.0376 | 34.9583 | 1.82 | 1457.2013
1774786 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-1 45-72-L00271_956515482_956515482 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:41:00 | 12.04.2021 12:17:42 | 2.6117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6061
1774746 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135437 M04_53135437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:50:37 | 12.04.2021 08:52:27 | 0.030556 | 1 | 540 | 20 | 148 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0.0034544 | 1.3086 | 2.3142 | 0.35194 | 0.85847 | 0.25753 | 0 | 0 | 5.0943
1774992 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-14 BALLIKUYU 35-14-L00014_L-233 AKARCA KÖK L03_2322486 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:09:38 | 12.04.2021 15:26:27 | 1.2803 | 1 | 4854 | 2 | 18 | 13 | 163 | 0 | 4 | 6.1829 | 921.9423 | 5.0382 | 5.9393 | 219.026 | 148.032 | 0 | 1.67 | 1307.8308
1774826 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | BADEMLER TR-2 35-19-L00297_35-19-L00297_2357954 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:16:41 | 12.04.2021 12:32:39 | 2.2659 | 0 | 173 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 168.5396 | 0 | 1.8754 | 0 | 6.4791 | 0 | 0 | 176.8941
1775181 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L02_72202702 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:33:36 | 12.04.2021 20:02:00 | 0.47333 | 1 | 2674 | 1 | 2 | 10 | 96 | 0 | 0 | 2.7622 | 254.1111 | 1.2173 | 0.0059593 | 51.4337 | 23.217 | 0 | 0 | 332.7472
1774832 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_953360127_953360127 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:19:59 | 12.04.2021 14:01:18 | 3.6886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38716
1774806 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | CENGİZ ŞENTÜRK SLM 35-26-L00246_35-26-L00246_2364497 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:50:32 | 12.04.2021 12:48:53 | 2.9725 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2078
1774869 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_DEREKÖY L04_2120666 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 11:05:00 | 12.04.2021 12:14:00 | 1.15 | 0 | 166 | 12 | 83 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.1773 | 12.2309 | 27.1187 | 0 | 1.8657 | 0 | 0 | 68.3926
1774726 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:16:52 | 12.04.2021 08:20:49 | 0.065833 | 6 | 1340 | 13 | 280 | 25 | 190 | 1 | 0 | 0.29366 | 26.5509 | 1.1689 | 7.586 | 6.3991 | 8.5753 | 6.5728 | 0 | 57.1467
1774763 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2111 35-03-M02111_C_56364993_56364993 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:12:53 | 12.04.2021 11:29:42 | 2.28 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65.8877 | 0 | 0 | 0 | 51.181 | 0 | 0 | 117.0687
1775061 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | UZUNBURUN TR-1 35-30-M00158_35-30-M00158_2371551 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:47:56 | 12.04.2021 17:50:46 | 2.0472 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.927 | 0 | 0.47639 | 0 | 9.7696 | 0 | 0 | 22.173
1775161 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-2/15 35-27-M00334_35-27-M00334_2367812 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 18:32:11 | 12.04.2021 19:25:17 | 0.885 | 0 | 253 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90.7693 | 0 | 0.41221 | 0 | 5.795 | 0 | 0 | 96.9765
1774769 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-17/03 HUZUREVİ 45-71-M00415_45-71-M00415_72076023 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:19:32 | 12.04.2021 10:49:13 | 1.4947 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 80.9502 | 0 | 0.29921 | 0 | 91.6118 | 0 | 0 | 172.8612
1775075 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_48526364 B1b_48475258 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:19:06 | 12.04.2021 18:52:39 | 2.5592 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.6105 | 0 | 0 | 0 | 2.8967 | 0 | 0 | 59.5071
1774703 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SELÇİKLİ OVA MAH.TR-1 45-72-L00160_45-72-L00160_2367163 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 02:09:16 | 12.04.2021 03:39:00 | 1.4956 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6518 | 0 | 0.41656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0684
1774952 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-2 45-71-M00530_A_56401639_56401639 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:58:56 | 13.04.2021 01:45:10 | 12.7706 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1942
1775081 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 35-13-L00498_946425641_946425641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:27:59 | 12.04.2021 17:37:27 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010338
1774789 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-307 35-18-L00307_950447071_950447071 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:44:00 | 12.04.2021 15:47:33 | 6.0592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0808
1774889 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4234 35-03-K04234_A_56365360_56365360 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:47:00 | 12.04.2021 12:17:10 | 0.50278 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.6199 | 0 | 0 | 0 | 1.8537 | 0 | 0 | 21.4736
1774743 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİDOĞAN TR-1 45-72-M00634_956520456_956520456 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:25:37 | 12.04.2021 09:35:04 | 1.1575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19733
1775207 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135459 M16_53135459 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2021 20:16:40 | 12.04.2021 21:42:13 | 1.4258 | 0 | 119 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.8096 | 0 | 9.0226 | 20.1686 | 0.1206 | 0 | 0 | 53.1213
1775184 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-32 45-80-M00032_956561286_956561286 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:44:56 | 12.04.2021 21:46:43 | 2.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060961 | 0 | 0 | 0.060961
1774972 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-134 35-19-L00134_956675913_956675913 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:35:52 | 12.04.2021 15:44:26 | 2.1428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2921
1775201 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1827 35-01-M01827_35-01-M01827_2351779 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 20:48:46 | 12.04.2021 22:46:31 | 1.9625 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 149.6997 | 0 | 0 | 0 | 5.1121 | 0 | 0 | 154.8119
1774809 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ALAYLI ENH L04_72208822 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:01:11 | 12.04.2021 10:34:11 | 0.55 | 1 | 186 | 13 | 42 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.9402 | 5.9759 | 14.6358 | 15.655 | 6.6494 | 0 | 0 | 62.8563
1774872 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1005 35-03-M01005_911068791_911068791 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:16:05 | 12.04.2021 16:19:00 | 5.0486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9737
1774915 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3646 35-01-K03646_A_56358350_56358350 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:15:54 | 12.04.2021 18:16:10 | 6.0044 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 117.5204 | 0 | 0 | 0 | 258.2245 | 0 | 0 | 375.7449
1775015 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:46:42 | 12.04.2021 15:45:42 | 0.98333 | 2 | 299 | 42 | 17 | 6 | 40 | 0 | 0 | 1.6932 | 42.0499 | 69.6151 | 1.9262 | 165.6164 | 17.3247 | 0 | 0 | 298.2255
1775728 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-B L33_2309743 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 00:21:40 | 14.04.2021 00:26:57 | 0.088056 | 1 | 2185 | 140 | 428 | 27 | 387 | 1 | 1 | 0.1271 | 42.2868 | 22.7444 | 21.0614 | 6.0038 | 13.2151 | 39.3285 | 0.77308 | 145.5402
1775729 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-A L30_2309742 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 00:21:40 | 14.04.2021 00:28:20 | 0.11111 | 4 | 10720 | 53 | 936 | 26 | 2014 | 3 | 0 | 1.0096 | 244.3959 | 15.3887 | 22.3659 | 5.9726 | 88.9128 | 10.8403 | 0 | 388.8859
1775731 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/10 35-26-L00214_956606171_956606171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 00:48:57 | 14.04.2021 01:28:24 | 0.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11925
1775734 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_L-310 L03_72090181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 02:06:42 | 14.04.2021 02:20:16 | 0.22611 | 1 | 1473 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 1.2196 | 110.4454 | 0 | 0 | 1.0378 | 9.8661 | 0 | 0 | 122.5689
1775735 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-278 35-18-L00278_L-279 L04_72088673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 02:25:00 | 14.04.2021 02:52:58 | 0.46611 | 0 | 763 | 0 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.8438 | 0 | 0.19606 | 0 | 9.3357 | 0 | 0 | 75.3755
1775739 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-7/TR-10 35-22-M00059_DAĞITIM TRAFO DM-7/TR-10 M03_72139163 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 05:33:31 | 14.04.2021 16:12:02 | 10.6419 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 202.5304 | 0 | 0 | 0 | 213.3606 | 0 | 0 | 415.891
1775742 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 06:20:38 | 14.04.2021 06:26:42 | 0.10136 | 0 | 9 | 37 | 73 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.10798 | 9.0402 | 5.82 | 8.1874 | 3.9644 | 53.246 | 0 | 80.366
1775743 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 06:00:49 | 14.04.2021 07:22:25 | 1.36 | 2 | 687 | 27 | 76 | 4 | 25 | 0 | 3 | 36.8052 | 71.859 | 250.1871 | 30.8223 | 29.7409 | 43.399 | 0 | 4.9704 | 467.7838
1775745 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 06:35:39 | 14.04.2021 07:41:39 | 1.1002 | 0 | 9 | 37 | 73 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1.235 | 102.3259 | 66.3467 | 93.5898 | 47.2049 | 631.6032 | 0 | 942.3054
1775747 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_IŞIKLAR-TEPEKÖY M01_67094288 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 06:55:00 | 14.04.2021 07:32:45 | 0.62917 | 0 | 829 | 0 | 14 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100.742 | 0 | 4.8822 | 0 | 16.717 | 0 | 0 | 122.3412
1775748 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 07:00:47 | 14.04.2021 07:20:00 | 0.32028 | 1 | 1270 | 18 | 447 | 13 | 243 | 0 | 1 | 0.11828 | 100.9175 | 39.982 | 68.3308 | 31.5016 | 41.2683 | 0 | 22.4866 | 304.6051
1775749 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 07:05:17 | 14.04.2021 07:05:39 | 0.0061111 | 3 | 1921 | 105 | 341 | 26 | 157 | 2 | 0 | 0.002477 | 1.5624 | 0.31171 | 0.20207 | 0.32793 | 0.16021 | 0.44048 | 0 | 3.0073
1775750 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAVELİLER TR-1 KÖK 35-20-L00137_YAKAPINAR ÇAYIR L05_2111128 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 07:16:29 | 14.04.2021 08:17:09 | 1.0111 | 0 | 46 | 0 | 102 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.6209 | 0 | 27.6344 | 0 | 10.8228 | 0 | 0 | 49.078
1775751 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR TR-2 45-71-M00187_ÜÇPINAR DM M05_72250583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 07:23:57 | 14.04.2021 07:41:58 | 0.30028 | 0 | 506 | 1 | 62 | 3 | 105 | 1 | 0 | 0 | 27.529 | 3.3672 | 2.9798 | 1.7771 | 10.6275 | 4.8594 | 0 | 51.1399
1775755 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 07:50:27 | 14.04.2021 07:50:49 | 0.0061111 | 1 | 367 | 111 | 83 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0.0016152 | 0.29184 | 0.95661 | 0.47247 | 0.30642 | 0.074121 | 0.71017 | 0 | 2.8133
1775757 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-25/M-22/M-23/M-24/İZSU M03_72070653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:00:57 | 14.04.2021 08:34:00 | 0.55083 | 0 | 659 | 0 | 6 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0 | 60.5393 | 0 | 0.76438 | 5.1971 | 15.4627 | 0 | 0.00057107 | 81.9641
1775759 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:01:07 | 14.04.2021 08:54:34 | 0.89083 | 0 | 328 | 8 | 32 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 84.5112 | 5.833 | 29.5875 | 10.8528 | 10.8344 | 0 | 0 | 141.6191
1775760 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_97539440_97539440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:05:26 | 14.04.2021 10:40:48 | 2.5894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.747
1775761 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135910 M03_53135910 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:03:54 | 14.04.2021 10:32:16 | 2.4728 | 0 | 321 | 13 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 103.7516 | 163.9194 | 5.547 | 0 | 12.8411 | 0 | 0 | 286.0592
1775762 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-1 M11_2324953 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:17:00 | 14.04.2021 10:40:50 | 2.3972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2287 | 0 | 117.721 | 0 | 0 | 0 | 123.9497
1775763 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950440617_950440617 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:13:00 | 14.04.2021 11:18:07 | 3.0853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063317
1775764 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2091666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:48:37 | 14.04.2021 10:37:37 | 1.8167 | 2 | 102 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.65323 | 17.4437 | 15.9528 | 0 | 96.1326 | 0.38217 | 331.2378 | 0 | 461.8023
1775765 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-7 35-22-M00007_955286767_955286767 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:18:08 | 14.04.2021 09:24:28 | 1.1056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.127
1775766 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057020 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:12:27 | 14.04.2021 11:19:18 | 3.1142 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 110.591 | 0 | 0.062763 | 0 | 23.1027 | 0 | 0 | 133.7565
1775767 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:37:09 | 14.04.2021 09:24:44 | 0.79306 | 0 | 2976 | 0 | 6 | 2 | 158 | 0 | 1 | 0 | 347.3295 | 0 | 0.69161 | 41.4681 | 99.7331 | 0 | 0.28993 | 489.5122
1775770 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875613 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 07:37:37 | 14.04.2021 12:56:37 | 5.3167 | 3 | 0 | 161 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.3782 | 0 | 208.4459 | 0 | 59.2018 | 0 | 0 | 0 | 272.0259
1775772 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KABAZLI M03_65971403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:52:07 | 14.04.2021 09:40:18 | 0.80306 | 0 | 938 | 3 | 51 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 145.3459 | 6.9445 | 19.5454 | 6.0897 | 24.6859 | 0 | 0 | 202.6113
1775773 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ L05_72320947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:54:57 | 14.04.2021 08:58:57 | 0.066667 | 0 | 310 | 16 | 161 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3.4943 | 5.3746 | 4.2602 | 0.14813 | 3.6133 | 0 | 0 | 16.8905
1775774 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-499 35-18-L00499_7108324_56369811_56369811 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:58:00 | 14.04.2021 11:00:02 | 2.0339 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.9783 | 0 | 0 | 0 | 3.0511 | 0 | 0 | 16.0294
1775775 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2312362 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:00:07 | 14.04.2021 09:24:15 | 0.40222 | 0 | 5416 | 0 | 17 | 1 | 677 | 0 | 4 | 0 | 454.2565 | 0 | 1.8936 | 1.4983 | 181.0378 | 0 | 119.8721 | 758.5583
1775778 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4782 35-04-K04782_35-04-K04782_54986698 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 08:56:14 | 14.04.2021 09:46:10 | 0.83222 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 107.6561 | 0 | 0 | 0 | 22.9777 | 0 | 0 | 130.6337
1775782 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-2 35-20-M00032_5682445_56359674_56359674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:56:57 | 14.04.2021 11:25:54 | 2.4825 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.4683 | 0 | 14.9345 | 0 | 66.9524 | 0 | 0 | 97.3552
1775783 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2882 35-04-M02882_A_60984033_60984033 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:10:55 | 14.04.2021 14:05:06 | 4.9029 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 184.366 | 0 | 0 | 0 | 97.7783 | 0 | 0 | 282.1443
1775784 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KAYNARPINAR TR-2 35-21-L00115_B_56376250_56376250 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:05:56 | 14.04.2021 12:38:49 | 3.5481 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.3487 | 0 | 0.27834 | 0 | 0.68865 | 0 | 0 | 26.3157
1775785 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇECİK TR-1 35-22-M00264_955255564_955255564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:00:15 | 14.04.2021 10:37:25 | 1.6194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33895
1775786 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KARAHALİLLİ TR-4 35-20-L00372_35-20-L00372_2371657 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:14:00 | 14.04.2021 09:47:57 | 0.56583 | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2724 | 0 | 22.0698 | 0 | 0.69851 | 0 | 0 | 27.0407
1775787 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YEĞENOBA TR-1 45-72-M00213_C_56407725_56407725 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:10:01 | 14.04.2021 15:51:09 | 6.6856 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4154 | 0 | 1.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9392
1775790 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2428 35-04-M02428_912414155_912414155 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:05:51 | 14.04.2021 11:43:52 | 2.6336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59447
1775792 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE DM-2/4 35-29-L00023_DM-2/5 L03_72216705 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:23:00 | 14.04.2021 16:36:00 | 7.2167 | 0 | 1897 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 2572.5656 | 0 | 5.7254 | 0 | 558.713 | 0 | 0 | 3137.004
1775793 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-99 DÜZCE TR-1 35-14-L00099_B_60984712_60984712 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:23:44 | 14.04.2021 17:03:58 | 7.6703 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.5112 | 0 | 0 | 0 | 9.2341 | 0 | 0 | 101.7453
1775794 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_GÜNERLİ M05_2329493 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:00:00 | 14.04.2021 10:45:00 | 1.75 | 3 | 40 | 1 | 7 | 11 | 34 | 1 | 0 | 12.9509 | 16.836 | 22.3005 | 7.6299 | 128.673 | 60.0836 | 493.8998 | 0 | 742.3738
1775797 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-267 35-14-M00267_B_56374692_56374692 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:22:38 | 14.04.2021 17:07:51 | 7.7536 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.8823 | 0 | 11.5776 | 0 | 25.5434 | 0 | 0 | 61.0032
1775798 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | EŞREF GÜNGÖR SULAMA GRUBU 35-29-M00396_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101814 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:25:00 | 14.04.2021 11:36:16 | 2.1878 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1231
1775800 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BARBAROS TR-3 (TR-306) 35-19-M00484_966364112_966364112 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:20:02 | 14.04.2021 13:21:40 | 4.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6845
1775801 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1204 35-01-K01204_E_56363756_56363756 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:34:00 | 14.04.2021 11:09:33 | 1.5925 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.4824 | 0 | 0 | 0 | 0.12602 | 0 | 0 | 76.6084
1775802 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_53139332 M03_53139332 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:40:00 | 14.04.2021 11:02:39 | 1.3775 | 0 | 207 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.7171 | 0 | 4.1622 | 0 | 3.3607 | 0 | 0 | 69.2399
1775803 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DSİ GÜMÜLDÜR 35-25-M00199Ö_ M01_2097865 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:31:03 | 14.04.2021 10:44:57 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0213 | 0 | 0 | 0 | 10.0213
1775804 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_HANAYLIKUYU M08_72306334 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:41:03 | 14.04.2021 11:57:20 | 2.2711 | 0 | 12 | 6 | 56 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.9795 | 6.9702 | 72.7765 | 0 | 33.469 | 0 | 0 | 121.1952
1775806 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | İSMAİL ŞİMŞEK SULAMA GRUBU 35-29-L00149_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2097891 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:47:33 | 14.04.2021 15:28:27 | 5.6817 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.511 | 0 | 51.7472 | 0 | 1.6442 | 0 | 0 | 75.9023
1775807 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YURTBAŞI TR-1 45-77-L00313_945507624_945507624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:44:00 | 14.04.2021 10:42:02 | 0.96722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033265
1775810 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1936 35-09-K01936_F_56378702_56378702 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:19:28 | 14.04.2021 10:59:45 | 1.6714 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.0945 | 0 | 0 | 0 | 3.2987 | 0 | 0 | 45.3932
1775811 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞI ÇOBAN İSA TR-15 45-71-M00574_A_56393427_56393427 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:38:35 | 14.04.2021 15:48:45 | 6.1694 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.585 | 0 | 1.0211 | 0 | 0.042308 | 0 | 0 | 18.6483
1775814 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | NEVZAT URAY GRB. 35-20-L00098_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038050 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:58:00 | 14.04.2021 14:17:31 | 4.3253 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7577
1775816 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 35-32-L00014_946415107_946415107 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:52:58 | 14.04.2021 11:45:59 | 1.8836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021065
1775817 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2104369 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:03:00 | 14.04.2021 11:30:15 | 1.4542 | 0 | 3 | 26 | 124 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.8982 | 75.3275 | 191.4842 | 8.8308 | 60.2391 | 0 | 0 | 337.7798
1775818 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_C_56390013_56390013 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 10:06:38 | 14.04.2021 19:12:53 | 9.104 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.024 | 0 | 8.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.948
1775819 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_Ayırıcı H01_2057924 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 10:00:02 | 14.04.2021 19:11:04 | 9.1839 | 0 | 49 | 0 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 219.691 | 0 | 187.9918 | 0 | 43.9652 | 0 | 0 | 451.648
1775820 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426475_56395521_56395521 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:01:02 | 14.04.2021 13:49:08 | 3.8017 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25.813 | 0 | 7.6207 | 0 | 10.1045 | 0 | 4.1659 | 47.7041
1775824 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1976 35-02-K01976_D_56365487_56365487 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:11:00 | 14.04.2021 10:29:50 | 0.31389 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.8582 | 0 | 0 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 18.7542
1775825 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-53 45-77-L00053_TR-55 L04_72213378 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 10:10:19 | 14.04.2021 13:00:00 | 2.8281 | 0 | 848 | 0 | 51 | 3 | 74 | 0 | 3 | 0 | 453.9881 | 0 | 24.3861 | 34.7001 | 174.1812 | 0 | 27.9597 | 715.2153
1775828 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PAMUKYAZI-5 35-26-L00392_35-26-L00392_2348729 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:10:52 | 14.04.2021 11:18:12 | 1.1222 | 0 | 184 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.4459 | 0 | 0.9353 | 0 | 1.4925 | 0 | 0 | 85.8737
1775829 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1213 35-02-K01213_99079465_99079465 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:09:36 | 14.04.2021 11:58:31 | 1.8153 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2735 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 4.2995
1775831 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-4817 35-10-K04817_35-10-K04817_2351561 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:14:37 | 14.04.2021 11:21:09 | 1.1089 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.0223 | 0 | 0 | 0 | 2.4236 | 0 | 0 | 35.4458
1775832 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DİKİLİ-1 M08_2314064 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:23:07 | 14.04.2021 11:01:03 | 0.63222 | 5 | 14 | 44 | 123 | 3 | 30 | 2 | 0 | 0.83278 | 1.9934 | 21.2733 | 36.0328 | 4.711 | 10.7083 | 74.5916 | 0 | 150.143
1775834 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİFTLİK TR-1 35-24-M00105_955222216_955222216 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:10:49 | 14.04.2021 12:19:16 | 2.1408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25745
1775835 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:23:57 | 14.04.2021 10:29:00 | 0.084167 | 5 | 3722 | 61 | 133 | 40 | 321 | 3 | 1 | 0.16767 | 49.9679 | 9.7208 | 1.8289 | 13.4873 | 11.1394 | 5.32 | 0.028689 | 91.6607
1775836 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_953357105_953357105 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:21:55 | 14.04.2021 11:47:21 | 1.4239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037282
1775837 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65918028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:29:37 | 14.04.2021 11:08:46 | 0.6525 | 2 | 114 | 4 | 23 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0.29938 | 13.9085 | 4.0026 | 1.581 | 191.5981 | 19.3534 | 774.9188 | 3.1189 | 1008.7804
1775838 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-1 M12_60207426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:39:00 | 14.04.2021 11:03:18 | 0.405 | 0 | 2639 | 0 | 11 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 237.169 | 0 | 0.96878 | 1.3573 | 64.6259 | 0 | 0 | 304.121
1775839 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207425 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:40:00 | 14.04.2021 11:00:41 | 0.34472 | 0 | 4421 | 0 | 37 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 333.5348 | 0 | 2.4339 | 2.2779 | 31.1246 | 0 | 0 | 369.3712
1775842 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_ M03_2317361 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 10:57:57 | 14.04.2021 11:23:00 | 0.4175 | 0 | 876 | 1 | 43 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 35.1262 | 0.70651 | 2.2162 | 0.24786 | 15.3907 | 0 | 0 | 53.6874
1775844 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_ M03_2317361 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 11:23:00 | 14.04.2021 13:32:00 | 2.15 | 0 | 876 | 1 | 43 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 174.1221 | 3.4568 | 10.902 | 1.2295 | 77.5389 | 0 | 0 | 267.2494
1775845 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_E_56393841_56393841 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 10:16:00 | 14.04.2021 11:30:20 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1775846 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3893 35-01-K03893_A_56372906_56372906 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:04:00 | 14.04.2021 14:12:53 | 3.1481 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3127
1775848 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-430 35-18-L00430_950452349_950452349 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:11:43 | 14.04.2021 11:51:03 | 0.65556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21103
1775849 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-3120(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03120_A_56374401_56374401 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:25:02 | 14.04.2021 14:41:05 | 3.2675 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.1424 | 0 | 0.12056 | 0 | 15.8767 | 0 | 0 | 88.1397
1775850 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-270 35-01-K00270_D _5804020 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 11:18:50 | 14.04.2021 11:58:56 | 0.66807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7187 | 0 | 0 | 9.7187
1775852 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-7 K14_2313673 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:25:27 | 14.04.2021 12:14:00 | 0.80917 | 0 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 898.7239 | 0 | 0 | 0 | 159.0971 | 0 | 0 | 1057.821
1775855 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_B_56377460_56377460 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:32:00 | 14.04.2021 12:46:29 | 1.2414 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7247
1775857 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 DİNÇ OTEL 35-18-L00012_950439950_950439950 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:26:38 | 14.04.2021 13:44:39 | 2.3003 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1449 | 0 | 0 | 0 | 6.5867 | 0 | 0 | 10.7316
1775858 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-4 SAZLIKUYU 45-79-M00347_E_56385386_56385386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:28:15 | 14.04.2021 12:12:52 | 0.74361 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2713 | 0 | 0.20781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4791
1775866 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:11:37 | 14.04.2021 12:12:47 | 0.019444 | 6 | 650 | 82 | 227 | 7 | 84 | 4 | 0 | 0.073184 | 1.7828 | 1.7507 | 2.3833 | 1.3186 | 1.2098 | 2.2347 | 0 | 10.7531
1775870 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-2 45-83-M00570_955161633_955161633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:24:06 | 14.04.2021 15:14:39 | 2.8425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14998
1775872 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1936 35-09-K01936_B_56378643_56378643 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 12:37:00 | 14.04.2021 13:00:00 | 0.38333 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4042 | 0 | 0 | 0 | 0.50483 | 0 | 0 | 12.909
1775877 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_956696391_956696391 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:30:25 | 14.04.2021 14:25:28 | 1.9175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41617
1775880 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-20 35-17-M00020_9266301_56392413_56392413 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:40:07 | 14.04.2021 13:26:32 | 0.77361 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7609 | 0 | 0 | 0 | 1.5621 | 0 | 0 | 11.323
1775881 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1936 35-09-K01936_C_56378642_56378642 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 12:49:00 | 14.04.2021 12:59:02 | 0.16704 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0.38555 | 0 | 0 | 4.8576
1775882 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/36 45-71-M00168_953186927_953186927 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:43:15 | 14.04.2021 14:28:32 | 1.7547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82559
1775884 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_53134410 M06_53134410 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:47:12 | 14.04.2021 13:48:23 | 1.0197 | 0 | 7 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97899 | 0.67414 | 12.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.954
1775885 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-624 35-02-M00624_913134565_913134565 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:49:56 | 14.04.2021 15:17:03 | 2.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1512 | 0 | 0 | 2.1512
1775888 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875613 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 12:59:59 | 14.04.2021 18:48:00 | 5.8002 | 3 | 0 | 161 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.5262 | 0 | 213.5761 | 0 | 61.7709 | 0 | 0 | 0 | 279.8732
1775889 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:01:17 | 14.04.2021 13:25:27 | 0.40278 | 0 | 754 | 0 | 310 | 3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 80.7399 | 0 | 75.7714 | 2.8898 | 49.6566 | 0 | 0 | 209.0576
1775891 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1936 35-09-K01936_B_56378643_56378643 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 13:02:29 | 14.04.2021 13:15:03 | 0.2094 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5356 | 0 | 0 | 0 | 0.27419 | 0 | 0 | 6.8098
1775894 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR 35-17-M00444_35-17-M00444_2362951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:04:17 | 14.04.2021 13:41:15 | 0.61611 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49953 | 0 | 0.39762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89715
1775895 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜNYAN OSMANİYE TR-2 45-72-L00445_956511494_956511494 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:05:29 | 14.04.2021 17:16:23 | 4.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28341 | 0 | 0 | 0.28341
1775896 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | AVDAN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-82-M00224_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091925 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:18:41 | 14.04.2021 15:48:52 | 3.5031 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4737
1775897 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-234 35-18-L00234_35-18-L00234_76973298 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:10:37 | 14.04.2021 14:44:32 | 1.5653 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.9484 | 0 | 0 | 0 | 0.40533 | 0 | 0 | 20.3537
1775898 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-53 45-77-L00053_TR-55 L04_72213379 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 13:01:00 | 14.04.2021 14:26:10 | 1.4194 | 0 | 848 | 0 | 51 | 3 | 74 | 0 | 3 | 0 | 212.3952 | 0 | 11.8816 | 17.2032 | 85.5439 | 0 | 14.1165 | 341.1404
1775900 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-217 35-18-L00217_9584999_56374901_56374901 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:22:00 | 14.04.2021 15:38:11 | 2.2697 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4739
1775901 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-3 45-80-M00138_45-80-M00138_2369983 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:22:17 | 14.04.2021 13:50:27 | 0.46944 | 0 | 55 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5775 | 0 | 0.44838 | 0 | 0.26296 | 0 | 0 | 7.2889
1775902 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 (M-719) 35-30-M00719_955300164_955300164 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:02:18 | 14.04.2021 15:29:48 | 2.4583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.279
1775905 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-5 35-31-L00358_47784500_56352976_56352976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:15:59 | 14.04.2021 15:14:38 | 1.9775 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71743 | 0 | 0.12718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8446
1775909 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | RAŞİT AŞÇIOĞLU SULAMA GRB. BELEVİ TR-115 35-13-L00132_35-13-L00132_2349755 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:32:00 | 14.04.2021 15:33:06 | 2.0183 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6866
1775910 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ SULAMA-1 L02_72321003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:23:47 | 14.04.2021 13:56:09 | 0.53944 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.155
1775912 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-1 L01_2325467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:37:07 | 14.04.2021 13:43:00 | 0.098056 | 0 | 3178 | 0 | 1 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 86.722 | 0 | 0.080706 | 0 | 61.6667 | 0 | 0 | 148.4694
1775914 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-8/5 45-71-M02257_C C1_73541121 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:32:21 | 14.04.2021 14:49:03 | 1.2783 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1222 | 0 | 0 | 0 | 0.59466 | 0 | 0 | 15.7169
1775915 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_ M03_2317361 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 13:33:00 | 14.04.2021 13:48:00 | 0.25 | 0 | 876 | 1 | 43 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 19.4626 | 0.40354 | 1.2462 | 0.14251 | 8.8959 | 0 | 0 | 30.1508
1775916 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_950455270_950455270 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:31:08 | 14.04.2021 14:56:44 | 1.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10006
1775917 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-13 35-30-M00012_955320233_955320233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:29:03 | 14.04.2021 15:14:28 | 1.7569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11415
1775919 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-6 35-31-L00148_47821955_56352477_56352477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:32:28 | 14.04.2021 18:37:57 | 5.0914 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4998 | 0 | 0.73192 | 0 | 6.5753 | 0 | 0 | 13.807
1775923 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-21 45-82-M00021_A_56387585_56387585 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:38:29 | 14.04.2021 14:30:04 | 0.85972 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6017 | 0 | 0 | 0 | 2.8806 | 0 | 0 | 26.4823
1775926 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-10 35-01-K00010_A_56363922_56363922 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 13:47:56 | 14.04.2021 14:50:13 | 1.0379 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.2093 | 0 | 0 | 0 | 8.7994 | 0 | 0 | 15.0087
1775929 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-242 35-18-L00242_950441078_950441078 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:38:40 | 14.04.2021 17:29:34 | 3.8483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5556
1775934 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KIRCALAR DM 35-16-M00261_HatBaşıAyırıcı_53138976 M03_53138976 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:27:08 | 14.04.2021 15:56:46 | 2.4939 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.5978 | 0 | 0 | 0 | 33.634 | 0 | 0 | 80.2319
1775935 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-8 35-15-L00199_950406669_950406669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:38:52 | 14.04.2021 15:23:07 | 1.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26315 | 0 | 0 | 0.26315
1775938 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SANAYİ SİTESİ TR-1 35-17-M00295_5845919 b1b_5936293 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:41:51 | 14.04.2021 16:07:41 | 2.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4519 | 0 | 0 | 48.4519
1775940 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:45:50 | 14.04.2021 14:23:18 | 0.62444 | 3 | 12 | 39 | 168 | 11 | 36 | 0 | 0 | 3.8118 | 3.4366 | 47.3195 | 78.591 | 67.4321 | 16.5638 | 0 | 0 | 217.1549
1775941 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_53134409 M06_53134409 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:53:47 | 14.04.2021 14:15:33 | 0.36278 | 0 | 87 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4242 | 12.0475 | 4.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3568
1775942 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-4293 35-09-K04293_K-1930 K01_45353098 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 13:59:00 | 14.04.2021 14:23:50 | 0.41389 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6266 | 0 | 0 | 65.709 | 0.59397 | 0 | 0 | 74.9296
1775943 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:38:11 | 14.04.2021 14:38:02 | 0.9975 | 0 | 697 | 2 | 33 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 215.1365 | 1.4045 | 16.0585 | 161.4871 | 105.1009 | 46.2113 | 225.0755 | 770.4743
1775944 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956662412_956662412 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:59:00 | 14.04.2021 20:36:57 | 6.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57992
1775945 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1434 35-01-K01434_D_56382416_56382416 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:54:44 | 14.04.2021 17:20:22 | 3.4272 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 105.7218 | 0 | 0 | 0 | 66.5792 | 0 | 0 | 172.301
1775947 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2747 35-01-M02747_911790183_911790183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:01:18 | 14.04.2021 15:55:14 | 1.8989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65308 | 0 | 0 | 0 | 0.010918 | 0 | 0 | 0.664
1775949 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1921 35-02-M01921_966528872_966528872 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:04:18 | 14.04.2021 20:33:54 | 6.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 1.078
1775951 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_953360746_953360746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:07:56 | 14.04.2021 21:43:25 | 7.5914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2139
1775954 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-210 35-18-L00210_950451279_950451279 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:15:00 | 14.04.2021 15:46:52 | 1.5311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21812
1775955 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_950450897_950450897 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:08:34 | 14.04.2021 18:32:21 | 4.3964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019914
1775960 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YENİ ÇİFTLİK TOPRAK SU KOOP 35-20-L00392_35-20-L00392_2360193 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:05:27 | 14.04.2021 19:09:55 | 5.0744 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2937 | 0 | 21.506 | 0 | 0 | 27.7998
1775963 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00183_D_72247286_72247286 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:27:36 | 14.04.2021 15:57:40 | 1.5011 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6476 | 0 | 1.1286 | 0 | 5.3026 | 0 | 0 | 14.0788
1775964 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_TR-8 - TR-9 - TR-17 L01_72192707 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 14:34:17 | 14.04.2021 15:30:04 | 0.92972 | 1 | 1132 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2.7907 | 152.0873 | 0 | 0.29673 | 0 | 32.1047 | 0 | 0 | 187.2794
1775965 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HACI HASAN KÖYÜ TR-1 35-15-L00271_B_56407284_56407284 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:34:46 | 14.04.2021 15:44:52 | 1.1683 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7009 | 0 | 0.0082952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7092
1775967 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2121826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:49:19 | 14.04.2021 15:31:04 | 0.69583 | 0 | 637 | 7 | 230 | 9 | 115 | 0 | 0 | 0 | 65.4157 | 7.0249 | 53.8692 | 106.6503 | 70.1612 | 0 | 0 | 303.1213
1775970 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEŞMEBAŞI YAĞCILAR TR-2 45-71-M02315_953244158_953244158 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:44:46 | 14.04.2021 18:29:18 | 3.7422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87002
1775971 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/15 45-71-M00200_953218697_953218697 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:44:50 | 14.04.2021 16:34:58 | 1.8356 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81327
1775973 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 DİNÇ OTEL 35-18-L00012_950439950_950439950 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:50:22 | 14.04.2021 17:30:40 | 2.6717 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5055 | 0 | 0 | 0 | 7.1498 | 0 | 0 | 11.6553
1775974 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4307 35-09-K04307_912270377_912270377 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:50:36 | 14.04.2021 18:49:59 | 3.9897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2027
1775977 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-1 35-20-L00082_955210791_955210791 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:57:33 | 14.04.2021 17:45:15 | 2.795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0112
1775978 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-3 45-73-M00784_45-73-M00784_2356065 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:04:00 | 14.04.2021 15:47:36 | 0.72667 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3805 | 0 | 4.6876 | 0 | 2.2585 | 0 | 0 | 9.3266
1775979 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EROĞLU TR-4 45-72-L00931_956506895_956506895 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:56:02 | 14.04.2021 17:46:33 | 2.8419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29072
1775981 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-266 35-18-L00266_950450381_950450381 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:01:15 | 14.04.2021 21:01:08 | 5.9981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19364
1775984 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2517 35-02-M02517_99670391_99670391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:00:54 | 14.04.2021 17:22:53 | 2.3664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.836
1775985 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PAMUKYAZI TOP.SULAMA TR-2 35-26-L00387_35-26-L00387_2373111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:02:48 | 14.04.2021 15:51:29 | 0.81139 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6408 | 0 | 0.06565 | 0 | 0 | 2.7065
1775986 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/73-A 45-83-L00151_955177694_955177694 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:04:02 | 14.04.2021 18:05:56 | 3.0317 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7483
1775988 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/30 35-29-M00030_35-29-M00030_72195547 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:09:31 | 14.04.2021 16:15:28 | 1.0992 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 98.4439 | 0 | 0 | 0 | 14.9056 | 0 | 0 | 113.3495
1775990 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_953366798_953366798 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:19:00 | 14.04.2021 18:10:42 | 2.8617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021542
1775991 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HACIMUSA TR-1 45-80-M00128_B_56392511_56392511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:13:09 | 14.04.2021 17:28:27 | 2.255 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5722 | 0 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7869
1775993 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-1 35-21-L00118_953360841_953360841 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:15:51 | 14.04.2021 19:32:32 | 4.2781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0562
1775995 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-28/1 45-80-M00177_A_75584900_75584900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:20:21 | 14.04.2021 15:52:57 | 0.54333 | 0 | 87 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1329 | 0 | 0.00055841 | 0 | 2.1277 | 0 | 0 | 12.2612
1775996 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-4 35-15-L00901_B_56368654_56368654 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:20:25 | 14.04.2021 18:06:33 | 2.7689 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.4411 | 0 | 0 | 0 | 0.5144 | 0 | 0 | 32.9555
1775998 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-19-L00092_956663101_956663101 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:29:00 | 14.04.2021 20:16:27 | 4.7908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076997
1775999 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇELİKLİ CELİLLER TR-2 45-78-M01303__72373590_72373590 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:25:23 | 14.04.2021 16:53:35 | 1.47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24223
1776003 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3501 35-01-K03501_C_56379079_56379079 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:35:39 | 14.04.2021 19:24:30 | 3.8142 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108.1796 | 0 | 0 | 0 | 0.24477 | 0 | 0 | 108.4244
1776005 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_913329538_913329538 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:38:17 | 14.04.2021 17:11:01 | 1.5456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51818 | 0 | 0 | 0 | 0.70902 | 0 | 0 | 1.2272
1776006 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ SULAMA-1 L02_72321003 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:49:00 | 14.04.2021 16:10:20 | 0.35556 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5354
1776009 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-1 45-83-M00138_48103858_56386560_56386560 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:50:45 | 14.04.2021 19:08:37 | 3.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6932 | 0 | 0 | 28.6932
1776010 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AHMETBEYLER TR-1 35-16-M00061_47449350_56399332_56399332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:56:00 | 14.04.2021 16:56:40 | 1.0111 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6306 | 0 | 0.057731 | 0 | 2.7192 | 0 | 0 | 5.4076
1776011 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-211 35-18-L00211_950459871_950459871 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:52:40 | 14.04.2021 20:58:16 | 5.0933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4216
1776017 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-30 GÖLCÜKLER İZBAN İSTASYONU 35-22-M00030_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125081 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:54:08 | 14.04.2021 17:51:50 | 1.9617 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.0707 | 0 | 4.3548 | 0 | 47.1922 | 0 | 0 | 66.6176
1776019 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-26 45-73-M00026_945687585_945687585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:00:44 | 14.04.2021 19:52:42 | 3.8661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0014
1776022 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_GELENBE İ.M. M01_72214502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:18:07 | 14.04.2021 16:18:27 | 0.0055556 | 2 | 1503 | 13 | 73 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0.0018156 | 0.72556 | 0.11049 | 0.042079 | 0.13654 | 0.12778 | 0 | 0 | 1.1443
1776024 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | DM-1/11A 35-19-M00011_URLA TM-2 DEN GELEN TR-5 M06_2123177 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:19:30 | 14.04.2021 16:53:29 | 0.56639 | 11 | 5110 | 18 | 614 | 37 | 803 | 3 | 1 | 52.5752 | 1069.8525 | 28.7541 | 145.8694 | 408.1409 | 420.7149 | 29.1257 | 0.84383 | 2155.8766
1776025 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:14:45 | 14.04.2021 17:14:37 | 0.99778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5145 | 0 | 1577.7535 | 0 | 1856.268
1776032 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-18 35-14-L00018_8904690_56373689_56373689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:21:27 | 14.04.2021 17:43:21 | 1.365 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7564 | 0 | 0.40489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1613
1776033 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-502 35-01-K00502_913357590_913357590 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:27:51 | 14.04.2021 17:30:00 | 1.0358 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1749
1776040 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2312362 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 16:36:21 | 14.04.2021 16:56:30 | 0.33583 | 0 | 5416 | 0 | 17 | 1 | 677 | 0 | 4 | 0 | 343.7053 | 0 | 1.406 | 1.1657 | 144.5259 | 0 | 93.3235 | 584.1264
1776041 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NARINCALIPITRAK TR-2 45-77-L00093_945512747_945512747 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:29:56 | 14.04.2021 17:36:17 | 1.1058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13893
1776045 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49307747_56393302_56393302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:35:39 | 14.04.2021 19:15:03 | 2.6567 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5168
1776046 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-29 SIĞACIK 35-14-L00287_956655762_956655762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:45:41 | 14.04.2021 17:48:55 | 1.0539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091093
1776047 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ÖZBEK M03_2333725 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:46:57 | 14.04.2021 17:12:27 | 0.425 | 4 | 1254 | 5 | 51 | 16 | 98 | 0 | 0 | 8.0992 | 111.6201 | 0.68957 | 5.3752 | 88.6357 | 45.742 | 0 | 0 | 260.1618
1776048 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/91-1 45-83-L00160_A_56395960_56395960 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:49:33 | 14.04.2021 20:30:10 | 3.6769 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1818 | 0 | 0 | 0 | 2.4851 | 0 | 0 | 14.6669
1776049 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-3069(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03069_E_56373407_56373407 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:44:20 | 14.04.2021 18:16:06 | 1.5294 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 87.6235 | 0 | 0 | 0 | 21.9939 | 0 | 0 | 109.6174
1776051 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53134972 M03_53134972 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:38:25 | 14.04.2021 19:12:51 | 2.5739 | 0 | 92 | 5 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.3599 | 10.5201 | 15.3999 | 0 | 20.241 | 0 | 0 | 67.5209
1776052 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-8 35-15-L00347_D_65499255_65499255 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:54:49 | 14.04.2021 21:15:16 | 4.3408 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28399 | 0 | 0.79004 | 0 | 4.5689 | 0 | 0 | 5.643
1776054 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | DAĞISTAN KÖŞE HÜSEYİN TOSUN TR 35-24-M00061_35-24-M00061_2362265 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:10:03 | 14.04.2021 17:52:39 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8407
1776058 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-610 35-02-K00610_910052192_910052192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:59:31 | 14.04.2021 19:29:10 | 2.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4602 | 0 | 0 | 6.4602
1776059 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | _A_56363106_56363106 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:12:00 | 14.04.2021 18:30:35 | 1.3097 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8696 | 0 | 2.8021 | 0 | 2.903 | 0 | 0 | 7.5747
1776060 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215_956605938_956605938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:08:13 | 14.04.2021 18:11:29 | 1.0544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55414
1776061 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KILCANLAR DEBELEK TR-1 45-75-M00129_C_56392338_56392338 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:02:06 | 14.04.2021 18:39:36 | 1.625 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7579 | 0 | 0 | 0 | 0.56581 | 0 | 0 | 1.3237
1776062 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:18:51 | 14.04.2021 17:20:47 | 0.032222 | 15 | 3664 | 253 | 1100 | 29 | 239 | 4 | 0 | 0.12676 | 18.0095 | 7.6263 | 13.8912 | 2.9885 | 4.4998 | 4.0314 | 0 | 51.1735
1776063 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956662832_956662832 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:15:00 | 14.04.2021 19:43:09 | 2.4692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7253
1776065 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-999 35-09-M00999_95000605308_95000605308 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:24:37 | 14.04.2021 20:32:24 | 3.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2985 | 0 | 0 | 3.2985
1776066 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/TR-9 35-26-L00211_11303955_56358044_56358044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:21:12 | 14.04.2021 18:27:32 | 1.1056 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1376 | 0 | 0.32896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4666
1776074 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__56374655_56374655 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:52:00 | 14.04.2021 18:38:28 | 0.77444 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0266 | 0 | 0.33161 | 0 | 0.4512 | 0 | 0 | 16.8094
1776076 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHADIRLAR TR-2 45-79-M00125_C_56381970_56381970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:52:04 | 14.04.2021 19:41:49 | 1.8292 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8354 | 0 | 0 | 0 | 4.4343 | 0 | 0 | 18.2697
1776097 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI M05_72197691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:10:09 | 14.04.2021 19:09:00 | 0.98083 | 0 | 1133 | 0 | 12 | 1 | 100 | 2 | 3 | 0 | 238.9127 | 0 | 4.3789 | 8.4049 | 41.4034 | 76.9305 | 1.0981 | 371.1285
1776136 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:11:54 | 14.04.2021 18:38:00 | 0.435 | 0 | 177 | 0 | 22 | 3 | 43 | 2 | 2 | 0 | 22.5319 | 0 | 4.0085 | 32.2164 | 14.9787 | 26.7768 | 75.7634 | 176.2755
1776163 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-32 45-80-M00032_C TR32C8_5987235 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:17:59 | 14.04.2021 20:13:32 | 1.9258 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2518 | 0 | 0 | 0 | 3.293 | 0 | 0 | 13.5448
1776165 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇAKALTEPE TR-2 35-22-M00184_B_56354002_56354002 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:13:18 | 14.04.2021 19:46:47 | 1.5581 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1813 | 0 | 3.302 | 0 | 0.40784 | 0 | 0 | 5.8911
1776199 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-502 35-01-K00502_913357590_913357590 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:34:00 | 14.04.2021 19:44:41 | 1.1781 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0539
1776236 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_953369580_953369580 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:44:00 | 14.04.2021 21:36:36 | 2.8767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3896
1776264 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-19-L00092_956697500_956697500 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:34:26 | 14.04.2021 20:10:09 | 1.5953 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8215
1776274 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_ALAYBEY M07_77533628 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:44:00 | 14.04.2021 19:39:49 | 0.93028 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 129.4235 | 0 | 0 | 0 | 9.2083 | 0 | 0 | 138.6318
1776279 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESENTEPE TR-23/A 45-73-M01106_945684083_945684083 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:46:24 | 14.04.2021 21:09:42 | 2.3883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60148
1776312 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/5 45-72-L00005_A_56389952_56389952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:55:16 | 14.04.2021 19:46:02 | 0.84611 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0674 | 0 | 0.079321 | 0 | 0.26245 | 0 | 0 | 4.4092
1776315 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:06:18 | 14.04.2021 19:18:55 | 0.21028 | 3 | 1553 | 1 | 25 | 6 | 123 | 0 | 2 | 0.82933 | 70.1299 | 0.049413 | 0.81754 | 1.929 | 10.8425 | 0 | 0.40293 | 85.0006
1776316 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:59:21 | 14.04.2021 19:37:31 | 0.63611 | 0 | 177 | 0 | 22 | 3 | 43 | 2 | 2 | 0 | 37.5209 | 0 | 6.0463 | 46.702 | 21.297 | 35.3867 | 88.6442 | 235.5972
1776317 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-217 35-18-L00217_950451823_950451823 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:58:30 | 14.04.2021 23:38:18 | 4.6633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29586
1776318 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-8 35-17-M00368_60952257_60984724_60984724 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:15:00 | 14.04.2021 19:36:45 | 0.3625 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | 0 | 0.00026442 | 0 | 0.25285 | 0 | 0 | 1.6059
1776320 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKELLİ TR-1 35-28-M00462_953379670_953379670 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:10:00 | 14.04.2021 21:50:19 | 2.6719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70317
1776321 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:19:59 | 14.04.2021 19:25:43 | 0.095556 | 3 | 1553 | 1 | 25 | 6 | 123 | 0 | 2 | 0.37687 | 31.8688 | 0.022454 | 0.37151 | 0.87658 | 4.9271 | 0 | 0.1831 | 38.6264
1776322 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3582 35-01-K03582_911158031_911158031 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:16:43 | 14.04.2021 20:25:09 | 1.1406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111
1776323 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-2 45-82-M00052_B_56388995_56388995 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:01:51 | 14.04.2021 19:47:56 | 0.76806 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1875
1776325 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1507 35-03-K01507_912976177_912976177 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:20:21 | 14.04.2021 21:38:49 | 2.3078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77573
1776326 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | AVDAN TARIMSAL SULAMA TR-4 45-82-M00226_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091927 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:17:18 | 14.04.2021 23:21:39 | 4.0725 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9924
1776327 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSELER TR-1 45-75-M00170_945597390_945597390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:08:45 | 14.04.2021 21:23:29 | 2.2456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020108
1776328 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1209 35-01-K01209_35-01-K01209_2364706 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:33:00 | 14.04.2021 19:59:47 | 0.44639 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.9916 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 80.0374
1776329 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | TAŞDİBİ TR-2 45-80-M02931_C_73432676_73432676 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:28:55 | 14.04.2021 21:14:13 | 1.755 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8727 | 0 | 0.22239 | 0 | 0.35124 | 0 | 0 | 13.4463
1776331 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133999 L05_53133999 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:29:49 | 14.04.2021 20:51:40 | 1.3642 | 2 | 220 | 2 | 117 | 1 | 44 | 0 | 0 | 2.9134 | 212.6772 | 1.8613 | 63.5962 | 12.0895 | 52.6046 | 0 | 0 | 345.7421
1776332 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-9 35-15-L00589_950407501_950407501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:27:55 | 15.04.2021 00:01:42 | 4.5631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8069
1776334 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_K_56364413_56364413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:37:23 | 14.04.2021 21:24:37 | 1.7872 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 140.8499 | 0 | 0 | 0 | 25.111 | 0 | 0 | 165.9609
1776340 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _911021064_911021064 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 20:00:09 | 14.04.2021 21:47:02 | 1.7814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52758
1776342 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3571(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03571_B_56364168_56364168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:53:07 | 14.04.2021 21:17:40 | 1.4092 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 116.967 | 0 | 0 | 0 | 2.2785 | 0 | 0 | 119.2456
1776343 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1074 35-01-K01074_911656338_911656338 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 20:03:28 | 14.04.2021 21:45:14 | 1.6961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51596
1776345 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-849 35-04-K00849_99576917_99576917 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 20:17:26 | 14.04.2021 21:35:31 | 1.3014 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1781 | 0 | 0 | 0 | 0.5245 | 0 | 0 | 5.7026
1776346 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119365 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 20:27:19 | 14.04.2021 20:54:55 | 0.46 | 2 | 624 | 2 | 197 | 1 | 103 | 0 | 0 | 1.0379 | 216.2082 | 0.62636 | 33.7287 | 4.1076 | 44.7308 | 0 | 0 | 300.4395
1776351 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-47 35-23-L00047_42133503_56405995_56405995 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 20:32:05 | 14.04.2021 23:22:46 | 2.8447 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6782 | 0 | 0 | 0 | 18.9536 | 0 | 0 | 35.6318
1776354 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3648 35-01-K03648_913000013_913000013 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 20:52:26 | 14.04.2021 22:30:53 | 1.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.095 | 0 | 0 | 17.095
1776356 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUPINAR TR-3 45-75-M00258_B_56390595_56390595 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 20:58:19 | 14.04.2021 23:54:31 | 2.9367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99966
1776357 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-38 35-23-M00038_950421444_950421444 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 21:06:18 | 15.04.2021 01:08:44 | 4.0406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6817
1776358 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3099 35-02-M03099_910169113_910169113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 21:06:09 | 14.04.2021 22:04:20 | 0.96972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2427 | 0 | 0 | 0 | 2.8697 | 0 | 0 | 6.1124
1776359 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR-5A 45-73-M00090_945671980_945671980 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 21:09:21 | 14.04.2021 22:58:55 | 1.8261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28226
1776363 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950448086_950448086 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 21:40:33 | 15.04.2021 00:05:34 | 2.4169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3453
1776367 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/47 45-72-L00047_E E01_65859203 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 21:59:04 | 14.04.2021 22:56:27 | 0.95639 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8.0426 | 0 | 0 | 0 | 7.6517 | 0 | 0 | 15.6943
1776369 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-19-L00092_956668530_956668530 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 22:15:58 | 14.04.2021 23:11:20 | 0.92278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10711
1776876 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYYILDIZ SİTESİ TR 35-30-M00122_955306335_955306335 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 00:13:05 | 16.04.2021 02:17:56 | 2.0808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026898
1776879 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_BAĞYOLU M12_2312165 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 00:30:54 | 16.04.2021 01:37:00 | 1.1017 | 47 | 16166 | 501 | 472 | 80 | 1356 | 14 | 1 | 14.5365 | 3115.23 | 262.5969 | 104.7025 | 1768.5534 | 503.5824 | 389.0461 | 5.1874 | 6163.4352
1776881 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-4 35-16-M00006_953329303_953329303 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 00:32:03 | 16.04.2021 02:38:38 | 2.1097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11542
1776882 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MURADİYE M13_2312167 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 00:30:53 | 16.04.2021 02:38:46 | 2.1314 | 0 | 4487 | 5 | 23 | 6 | 137 | 1 | 0 | 0 | 2077.3939 | 34.1659 | 10.1329 | 124.0815 | 226.0541 | 46.9626 | 0 | 2518.7909
1776886 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-1 M06_2310693 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 01:03:08 | 16.04.2021 01:27:27 | 0.40528 | 0 | 10508 | 0 | 3 | 6 | 1503 | 0 | 3 | 0 | 951.643 | 0 | 5.3065 | 12.932 | 244.4689 | 0 | 21.0964 | 1235.4468
1776890 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-66 35-30-L00066_A_56405301_56405301 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 02:07:13 | 16.04.2021 04:48:15 | 2.6839 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0124 | 0 | 0 | 0 | 1.9051 | 0 | 0 | 8.9175
1776891 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-10 K36_2312290 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 02:34:09 | 16.04.2021 02:36:29 | 0.038889 | 0 | 5598 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 1 | 0 | 55.5782 | 0 | 0 | 0 | 3.7605 | 0 | 0.10241 | 59.4412
1776903 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-9 35-22-M00109_955256936_955256936 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 04:02:49 | 16.04.2021 07:28:56 | 3.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0 | 0 | 0.95532
1776912 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 06:31:04 | 16.04.2021 07:42:14 | 1.1861 | 1 | 2 | 18 | 231 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.50522 | 1.6674 | 14.3683 | 238.373 | 62.4967 | 91.7115 | 0 | 0 | 409.1222
1776914 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TR-9 TR-10 TR-11 M04_67554611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 06:29:53 | 16.04.2021 09:07:52 | 2.6331 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.0366 | 0 | 40.6346 | 0 | 27.8281 | 0 | 0 | 100.4992
1776915 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-69 35-17-M00069__56394867_56394867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 05:57:17 | 16.04.2021 07:07:19 | 1.1672 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.6733 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 41.2792
1776916 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ULUCAK ŞEHİR M04_2310310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 06:51:39 | 16.04.2021 07:45:26 | 0.89639 | 6 | 4371 | 8 | 36 | 5 | 361 | 0 | 3 | 7.2766 | 1196.8043 | 4.1282 | 12.3669 | 10.4187 | 162.426 | 0 | 20.1687 | 1413.5895
1776918 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-486 35-17-M00486_950306413_950306413 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 06:46:04 | 16.04.2021 07:44:57 | 0.98139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23249
1776920 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1424 35-02-M01424_913010518_913010518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 07:24:59 | 16.04.2021 10:36:30 | 3.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 1.981
1776924 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-7/TR-10 35-22-M00059_DAĞITIM TRAFO DM-7/TR-10 M03_72139163 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 07:41:01 | 16.04.2021 13:47:33 | 6.1089 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 124.7359 | 0 | 0 | 0 | 125.8497 | 0 | 0 | 250.5856
1776925 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 07:41:45 | 16.04.2021 08:11:53 | 0.50222 | 1 | 436 | 0 | 1 | 17 | 33 | 5 | 0 | 0.11841 | 42.6027 | 0 | 0.33427 | 81.7486 | 12.1132 | 178.3032 | 0 | 315.2203
1776927 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:08:45 | 16.04.2021 10:08:26 | 1.9947 | 1 | 0 | 49 | 16 | 24 | 6 | 1 | 0 | 2.0376 | 0 | 285.7138 | 13.1611 | 190.0787 | 13.6194 | 3.4026 | 0 | 508.0132
1776928 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632288 M020_65632288 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 07:51:42 | 16.04.2021 10:12:03 | 2.3392 | 0 | 137 | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 69.3198 | 0 | 0.083881 | 144.1205 | 16.9648 | 4.9907 | 0 | 235.4797
1776929 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/24 45-71-M00296_953202698_953202698 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:10:36 | 16.04.2021 09:23:06 | 1.2083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1287
1776932 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2331777 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 08:20:41 | 16.04.2021 12:48:00 | 4.4553 | 0 | 1004 | 10 | 110 | 6 | 72 | 2 | 0 | 0 | 758.1039 | 138.4722 | 161.1369 | 119.5127 | 158.7131 | 287.6514 | 0 | 1623.5901
1776933 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-3 35-28-M00372_5675151_56359477_56359477 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:21:00 | 16.04.2021 10:19:56 | 1.9822 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.428
1776936 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-25/M-22/M-23/M-24/İZSU M03_72070653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:41:11 | 16.04.2021 09:31:13 | 0.83389 | 0 | 659 | 0 | 6 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0 | 97.0412 | 0 | 1.1857 | 8.0919 | 24.1517 | 0 | 0.00086785 | 130.4714
1776937 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_44446113 D1b_44453671 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:39:01 | 16.04.2021 12:16:14 | 3.6203 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 0 | 4.9558 | 0 | 0 | 9.8075
1776939 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-1 35-22-M00122_KISIK DM-1/TR-9 M03_72110189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:48:32 | 16.04.2021 09:30:17 | 0.69583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.207 | 0 | 81.207
1776940 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-342 35-02-K00342_C_56376886_56376886 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 08:55:43 | 16.04.2021 16:47:22 | 7.8606 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 442.4002 | 0 | 0 | 0 | 145.7466 | 0 | 0 | 588.1468
1776941 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _B_56402657_56402657 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 08:56:43 | 16.04.2021 17:57:27 | 9.0122 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.9609 | 0 | 0 | 0 | 0.39836 | 0 | 0 | 28.3592
1776942 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-563 35-17-M00563_B_60982470_60982470 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:56:00 | 16.04.2021 09:46:11 | 0.83639 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9186 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0 | 8.923
1776944 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3099 35-02-M03099_913027758_913027758 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:57:30 | 16.04.2021 12:35:29 | 3.6331 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0311 | 0 | 0 | 0 | 7.0082 | 0 | 0 | 15.0393
1776948 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-66 35-30-L00066_A_56405301_56405301 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:02:00 | 16.04.2021 10:08:56 | 1.1156 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5251 | 0 | 0 | 0 | 1.3599 | 0 | 0 | 4.885
1776949 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÖNEN M09_2096981 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:02:59 | 16.04.2021 09:05:49 | 0.047222 | 1 | 576 | 1 | 12 | 9 | 58 | 0 | 0 | 3.1017 | 24.7227 | 0.032469 | 0.11478 | 4.668 | 6.6795 | 0 | 0 | 39.3191
1776950 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_A_56377141_56377141 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:43 | 16.04.2021 13:44:13 | 4.725 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 328.4499 | 0 | 0 | 0 | 3.1819 | 0 | 0 | 331.6318
1776952 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2001 GÜZELBAHÇE ÇAMLI KÖK 35-10-M02001_GİRİŞ M01_47756318 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:04:54 | 16.04.2021 13:10:43 | 4.0969 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4673
1776953 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_TR-44 L01_65890244 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:39 | 16.04.2021 12:31:31 | 3.5144 | 0 | 423 | 1 | 2 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 475.6115 | 0 | 2.9142 | 185.4014 | 44.0778 | 0 | 0 | 708.0049
1776954 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AHMETBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-1 35-22-M00239_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125281 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:51:38 | 16.04.2021 10:48:27 | 1.9469 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3388 | 0 | 35.1752 | 0 | 6.5866 | 0 | 0 | 45.1006
1776962 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-99 DÜZCE TR-1 35-14-L00099_B_60984712_60984712 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:15:54 | 16.04.2021 16:54:39 | 7.6457 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.0257 | 0 | 0 | 0 | 8.7791 | 0 | 0 | 103.8048
1776963 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | TR-12 45-74-M00012_45-74-M00012_72232984 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:16:18 | 16.04.2021 11:03:54 | 1.7933 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 109.3363 | 0 | 0 | 0 | 38.0438 | 0 | 0 | 147.3801
1776968 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:20:09 | 16.04.2021 09:20:39 | 0.0083333 | 0 | 1221 | 2 | 387 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1.0919 | 0.0072577 | 0.28527 | 0.023838 | 0.20707 | 0 | 0 | 1.6153
1776969 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:20:19 | 16.04.2021 09:46:05 | 0.42944 | 2 | 299 | 41 | 17 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0.8212 | 20.3935 | 31.3098 | 0.86106 | 72.1424 | 7.2544 | 0 | 0 | 132.7824
1776970 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4015 35-02-K04015_A_56379713_56379713 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:21:26 | 16.04.2021 16:35:37 | 7.2362 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 127.3533 | 0 | 0 | 0 | 29.0526 | 0 | 0 | 156.4059
1776974 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953367080_953367080 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:14:58 | 16.04.2021 12:13:35 | 2.9769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13813
1776976 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-2 35-28-M00184_953386202_953386202 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:26:00 | 16.04.2021 10:42:31 | 1.2753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2913
1776978 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-819 35-01-K00819_K-598 K02_61135170 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:29:19 | 16.04.2021 09:30:00 | 0.011389 | 0 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 4.9109 | 0 | 0 | 0 | 0.39656 | 0 | 0.15247 | 5.4599
1776983 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249223 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:27:31 | 16.04.2021 17:14:36 | 7.7847 | 0 | 968 | 3 | 11 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 977.985 | 19.1835 | 95.798 | 225.865 | 185.3365 | 0 | 0 | 1504.168
1776984 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-41 35-02-M00041_910008348_910008348 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:23:22 | 16.04.2021 11:01:55 | 1.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0034718 | 0 | 0 | 0 | 0.2384 | 0 | 0 | 0.24187
1776985 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KISIK SANAYİ TR-17 35-22-M00117_12258766 TR17/C1_5933653 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:50:44 | 16.04.2021 09:57:48 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.415 | 0 | 14.8568 | 22.2718
1776986 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-3 35-31-L00063_35-31-L00063_2364627 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:40:19 | 16.04.2021 14:48:28 | 5.1358 | 0 | 46 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74.5096 | 0 | 76.9223 | 0 | 44.7754 | 0 | 0 | 196.2072
1776987 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-71-M01046_A_56352403_56352403 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:40:00 | 16.04.2021 10:55:16 | 1.2544 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1719 | 0 | 0 | 0 | 0.49457 | 0 | 0 | 5.6665
1776992 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_50034162_56391729_56391729 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:38:26 | 16.04.2021 12:10:24 | 2.5328 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.736 | 0 | 5.8535 | 0 | 24.5597 | 0 | 0 | 51.1493
1776993 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_KARDEMİR-2 (2H07) M020_66127965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:48:00 | 16.04.2021 10:10:00 | 0.36667 | 0 | 137 | 0 | 1 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11.3474 | 0 | 0.013136 | 297.6495 | 2.8981 | 256.4677 | 0 | 568.3758
1776994 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135709 M09_53135709 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:43:36 | 16.04.2021 13:26:44 | 3.7189 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3313 | 66.0579 | 2.6805 | 0 | 2.3785 | 0 | 0 | 72.4481
1776995 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KUYUCAK TR-1 45-76-M00144_45-76-M00144_2347388 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:51:18 | 16.04.2021 18:33:29 | 8.7029 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.4427 | 0 | 0 | 0 | 0.51525 | 0 | 0 | 39.958
1776996 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2123 35-03-M02123_D_56364620_56364620 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:51:19 | 16.04.2021 11:59:06 | 2.1295 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.2458 | 0 | 0 | 0 | 0.7898 | 0 | 0 | 66.0356
1776997 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_SULAMA M15_72099859 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:45:39 | 16.04.2021 10:39:56 | 0.90472 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6796
1776999 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAHŞİBEY TR-1 35-30-L00106_955293262_955293262 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:36:26 | 16.04.2021 12:00:32 | 2.4017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59993
1777000 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN BEZİRGANLI TR 45-78-M00271_45-78-M00271_2352927 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:59:59 | 16.04.2021 17:49:36 | 7.8269 | 0 | 90 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 105.3473 | 0 | 13.0162 | 0 | 16.3618 | 0 | 0 | 134.7252
1777001 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955299053_955299053 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:48:29 | 16.04.2021 11:35:27 | 1.7828 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3101
1777002 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_ M02_2323976 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:54:59 | 16.04.2021 12:56:10 | 3.0197 | 0 | 261 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 110.1144 | 0 | 0 | 10.2757 | 27.0694 | 0 | 0 | 147.4595
1777003 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞ L04_66551686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:05:01 | 16.04.2021 11:27:34 | 1.3758 | 0 | 1521 | 196 | 67 | 15 | 136 | 4 | 1 | 0 | 276.6393 | 29.8611 | 12.4734 | 16.3053 | 32.5668 | 360.8612 | 0.00051464 | 728.7075
1777005 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-14 35-25-M00014_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2114729 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:57:00 | 16.04.2021 11:47:27 | 1.8408 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5806 | 0 | 3.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1404
1777008 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADİLOBA TR-3 45-80-M00179_956533508_956533508 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:06:00 | 16.04.2021 10:54:56 | 0.81556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93823 | 0 | 0 | 0.93823
1777009 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | UÇAK KARDEŞLER KÖK 45-73-M00296_MODERN BETON M03_66733918 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 10:09:11 | 16.04.2021 11:46:57 | 1.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5788 | 0 | 571.3051 | 0 | 586.8839
1777011 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-337 35-07-K00337_E_56383017_56383017 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:09:00 | 16.04.2021 11:18:47 | 1.1631 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 80.8713 | 0 | 0 | 0 | 8.7282 | 0 | 0 | 89.5995
1777012 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1432 35-02-M01432_912853244_912853244 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:56:56 | 16.04.2021 12:09:01 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7409 | 0 | 22.7923 | 50.5332
1777014 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR31 (ESKİ TR-33) 45-73-M00033_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089264 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:53:00 | 16.04.2021 17:18:47 | 7.4297 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 571.5245 | 0 | 0 | 0 | 82.849 | 0 | 0 | 654.3734
1777015 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1566 35-04-M01566_D M-1566 D 1b_5808880 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:06:47 | 16.04.2021 14:39:01 | 4.5372 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.6114 | 0 | 0 | 0 | 0.14301 | 0 | 0 | 92.7544
1777018 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | VİŞNELİ TR-3 35-27-M00953_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052252 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:04:08 | 16.04.2021 12:14:53 | 2.1792 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.4201 | 0 | 0.14865 | 0 | 0.028144 | 0 | 0 | 31.5969
1777021 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1463 35-01-K01463_912187656_912187656 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:03:01 | 16.04.2021 12:55:25 | 2.8733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36548
1777023 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-14 35-25-M00014_955292290_955292290 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:07:29 | 16.04.2021 12:01:34 | 1.9014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015016
1777024 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-7/TR-8/TR-9 M02_72111090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:20:29 | 16.04.2021 10:27:59 | 0.125 | 1 | 268 | 5 | 61 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.44059 | 10.4433 | 0.887 | 5.9059 | 0.27964 | 6.844 | 0 | 0 | 24.8004
1777026 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200__72372588_72372588 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:22:00 | 16.04.2021 14:20:13 | 3.9703 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.5376 | 0 | 0.88575 | 0 | 0.14451 | 0 | 0 | 26.5679
1777028 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKOVA TR-2 35-15-L00448_950408147_950408147 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:14:13 | 16.04.2021 11:59:43 | 1.7583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9838
1777033 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-5 KESKİN 45-79-M00469_D_56400912_56400912 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:33:00 | 16.04.2021 12:50:38 | 2.2939 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014699 | 0 | 0.021637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036336
1777034 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_SÜLEYMANİYE M01_66218167 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:32:49 | 16.04.2021 11:07:43 | 0.58167 | 1 | 132 | 36 | 84 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0.91723 | 12.9205 | 15.3924 | 22.1561 | 48.6793 | 11.4709 | 0 | 0 | 111.5365
1777037 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-82 35-17-M00082__56394496_56394496 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:28:18 | 16.04.2021 12:53:18 | 2.4167 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.242 | 0 | 0 | 0 | 17.8734 | 0 | 0 | 80.1154
1777038 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | PAYAMLI M-34 35-25-M00193_DAĞITIM TRAFO PAYAMLI M-34 M01_72070335 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:30:10 | 16.04.2021 12:30:22 | 2.0033 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.9679 | 0 | 0 | 0 | 0.28129 | 0 | 0 | 72.2492
1777039 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | HOŞCALAR TR-1 45-74-M00106_45-74-M00106_2366752 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 10:41:49 | 16.04.2021 17:55:21 | 7.2256 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.9421 | 0 | 0 | 0 | 27.8424 | 0 | 0 | 98.7845
1777042 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_66088782 M05_66088782 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:33:49 | 16.04.2021 15:15:55 | 4.7017 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6242 | 0 | 0.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9388
1777043 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | HALKAVLU TR-1 45-76-M00159_A_56390199_56390199 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:35:59 | 16.04.2021 15:06:08 | 4.5025 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4799 | 0 | 2.753 | 0 | 0.41837 | 0 | 0 | 13.6513
1777044 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | EROL USLU SULAMA GRUBU 35-29-M00156_A_56394037_56394037 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:33:17 | 16.04.2021 14:12:09 | 3.6478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8674
1777047 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-1 L05_48929108 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:49:05 | 16.04.2021 11:34:00 | 0.74861 | 0 | 14337 | 0 | 69 | 9 | 1111 | 1 | 10 | 0 | 2883.2451 | 0 | 16.2324 | 212.8603 | 564.9574 | 10.0696 | 83.8288 | 3771.1935
1777050 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HORZUM EMBEL 100.YIL MAH. TR 45-73-M00276_945686279_945686279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:45:03 | 16.04.2021 13:05:02 | 2.3331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092232
1777056 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | MEHMET ÖZ SULAMA GRUBU 35-29-M00162_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095662 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 11:01:27 | 16.04.2021 15:39:47 | 4.6386 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 119.8341 | 0 | 0.97822 | 0 | 0 | 121.8468
1777058 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | RAZOĞLU MAH.TR-1 45-80-M00176_5996034_56403244_56403244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:53:53 | 16.04.2021 12:41:41 | 1.7967 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49695 | 0 | 0.00058735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49754
1777060 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-438 35-18-L00438_L-437 L03_2064709 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:59:49 | 16.04.2021 12:13:00 | 1.2197 | 1 | 114 | 2 | 15 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0.48496 | 88.4899 | 247.1345 | 15.3774 | 27.2695 | 88.0399 | 0 | 0 | 466.7962
1777062 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/24 45-71-M00296_953202706_953202706 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:07:32 | 16.04.2021 12:38:11 | 1.5108 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.795 | 0 | 0 | 0 | 0.39774 | 0 | 0 | 6.1927
1777068 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53133606 M04_53133606 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:12:04 | 16.04.2021 12:49:20 | 1.6211 | 2 | 130 | 9 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.76906 | 35.2448 | 12.1444 | 1.2759 | 13.031 | 17.9127 | 0 | 0 | 80.3779
1777069 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SAKARKAYA TR-1 45-72-L00493_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112084 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:12:37 | 16.04.2021 12:33:32 | 1.3486 | 0 | 80 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.9708 | 0 | 4.2155 | 0 | 1.3628 | 0 | 0 | 22.5492
1777070 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SUBATAN TR-7 35-15-L00342_35-15-L00342_2365330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:14:51 | 16.04.2021 13:30:45 | 2.265 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6598 | 0 | 6.0317 | 0 | 5.7225 | 0 | 0 | 13.414
1777072 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIKAYA İ.KARAGÜL TARIMSAL GRUP SULAMA 35-32-L00062_946412403_946412403 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:20:03 | 16.04.2021 14:21:55 | 3.0311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03082
1777073 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU-2 35-26-M00439_956604760_956604760 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:22:18 | 16.04.2021 12:02:36 | 0.67167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16031 | 0 | 0.0028305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16314
1777074 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKBAHÇE KÖYÜ TR-1 35-21-L00085_953363686_953363686 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:28:51 | 16.04.2021 14:14:37 | 2.7628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54743
1777078 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-1 L05_48928866 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:34:00 | 16.04.2021 11:54:00 | 0.33333 | 0 | 14337 | 0 | 69 | 9 | 1117 | 1 | 10 | 0 | 1280.7117 | 0 | 7.2509 | 95.0364 | 266.3272 | 4.5071 | 37.7901 | 1691.6233
1777079 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_11399101_56377760_56377760 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:36:31 | 16.04.2021 15:26:28 | 3.8325 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4399 | 0 | 3.3692 | 0 | 9.77 | 0 | 0 | 16.5791
1777080 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4131 35-04-K04131_99595485_99595485 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:41:32 | 16.04.2021 14:24:17 | 2.7125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9612 | 0 | 0 | 0 | 3.1373 | 0 | 0 | 6.0985
1777084 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 35-15-M00044_950367923_950367923 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:46:20 | 16.04.2021 15:04:16 | 3.2989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84378
1777085 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-5 35-15-L00312_C_60982772_60982772 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:51:56 | 16.04.2021 15:31:13 | 3.6547 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3151 | 0 | 1.9589 | 0 | 2.6204 | 0 | 0 | 10.8944
1777087 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_M-2781 M03_45384026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:01:11 | 16.04.2021 12:10:07 | 0.14889 | 0 | 8642 | 0 | 2 | 1 | 936 | 0 | 8 | 0 | 350.0863 | 0 | 0.013159 | 0 | 121.163 | 0 | 45.3088 | 516.5713
1777088 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SASKO SİTESİ TR-1 35-21-L00211_960966485_960966485 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:54:44 | 16.04.2021 17:50:52 | 5.9356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6661
1777090 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057_TR-58-59-60 M02_66699675 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 12:01:49 | 16.04.2021 13:00:45 | 0.98222 | 0 | 422 | 1 | 30 | 3 | 71 | 2 | 2 | 0 | 97.9574 | 13.71 | 4.6911 | 44.6327 | 41.8063 | 55.7922 | 5.2462 | 263.8358
1777091 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986293 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 12:00:19 | 16.04.2021 12:50:00 | 0.82806 | 26 | 675 | 51 | 89 | 22 | 100 | 6 | 1 | 13.4139 | 153.0497 | 28.6449 | 19.8791 | 59.8101 | 62.4621 | 52.6372 | 31.9551 | 421.8521
1777092 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-2 M17_2313763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:02:00 | 16.04.2021 12:53:00 | 0.85 | 0 | 7652 | 0 | 1 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 2238.0594 | 0 | 1.5855 | 0 | 496.2566 | 0 | 0 | 2735.9015
1777094 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:04:54 | 16.04.2021 12:37:34 | 0.54444 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.1783 | 0 | 0 | 0.29954 | 2.9974 | 0 | 0 | 23.4753
1777095 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-19-L00092_956665917_956665917 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:00:00 | 16.04.2021 16:55:55 | 4.9319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76421
1777096 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_ANITTEPE M08_77533624 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:07:00 | 16.04.2021 12:17:31 | 0.17528 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.9299 | 0 | 0 | 0 | 7.2124 | 0 | 0 | 54.1423
1777097 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOB M05_2328484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:08:50 | 16.04.2021 13:42:27 | 1.5603 | 1 | 337 | 144 | 189 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0.96852 | 160.7327 | 1238.5666 | 301.8811 | 68.4545 | 32.2851 | 12.7845 | 0 | 1815.673
1777099 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-4 35-22-M00156_955292682_955292682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:09:12 | 16.04.2021 14:43:27 | 2.5708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044935
1777107 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53140003 L03_53140003 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:20:09 | 16.04.2021 14:56:19 | 2.6028 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9872 | 0 | 9.4073 | 0 | 0 | 0 | 27.3945
1777108 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3946 35-10-K03946_97460490_97460490 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:24:15 | 16.04.2021 15:20:35 | 2.9389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7494 | 0 | 0 | 0 | 0.37025 | 0 | 0 | 7.1197
1777112 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:43:18 | 16.04.2021 13:07:48 | 0.40833 | 0 | 0 | 9 | 76 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.7982 | 30.7135 | 2.1533 | 6.6781 | 14.759 | 0 | 83.102
1777117 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-295 35-18-L00295_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099652 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:34:48 | 16.04.2021 17:58:42 | 5.3983 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.0158 | 0 | 62.6429 | 0 | 165.6031 | 0 | 0 | 243.2617
1777120 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2331775 | TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 12:56:25 | 16.04.2021 17:56:08 | 4.995 | 7 | 1284 | 100 | 70 | 25 | 110 | 7 | 0 | 4.8268 | 1232.4677 | 167.4284 | 80.0656 | 346.1816 | 276.621 | 1893.0712 | 0 | 4000.6623
1777122 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/31 45-72-L00031_956501252_956501252 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:36:22 | 16.04.2021 13:35:20 | 0.98278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1815 | 0 | 0 | 0 | 1.2216 | 0 | 0 | 2.4031
1777124 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-4817 35-10-K04817_35-10-K04817_2351561 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:56:59 | 16.04.2021 14:01:49 | 1.0806 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.5598 | 0 | 0.040602 | 0 | 7.1478 | 0 | 0 | 62.7482
1777125 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 45-78-L00480_953274285_953274285 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:46:18 | 16.04.2021 13:38:10 | 0.86444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1777127 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_956640102_956640102 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:50:49 | 16.04.2021 14:37:10 | 1.7725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72914
1777129 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_950451567_950451567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:55:00 | 16.04.2021 14:31:40 | 1.6111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8239
1777130 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_DONANIMLI YEDEK M14_2043285 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:02:30 | 16.04.2021 13:25:00 | 1.375 | 4 | 2309 | 4 | 18 | 20 | 261 | 2 | 1 | 12.0171 | 820.7674 | 118.2696 | 8.7635 | 128.7441 | 366.5526 | 379.1636 | 5.301 | 1839.5788
1777133 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-94 45-78-L00094_953248177_953248177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:06:08 | 16.04.2021 14:22:03 | 1.2653 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8701
1777136 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÖNEN M09_2096980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:16:16 | 16.04.2021 13:54:14 | 0.63278 | 1 | 584 | 1 | 12 | 9 | 58 | 0 | 0 | 40.3045 | 328.7359 | 0.40586 | 1.4306 | 61.1477 | 91.144 | 0 | 0 | 523.1686
1777137 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1469 35-02-M01469_C c4b_5841305 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:50:05 | 16.04.2021 23:33:34 | 10.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3967 | 0 | 0 | 156.3967
1777140 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1291 35-02-M01291_35-02-M01291_2351174 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:09:53 | 16.04.2021 14:51:08 | 1.6875 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 1 | 0 | 7.6006 | 0 | 0 | 0 | 221.7705 | 0 | 36.6924 | 266.0635
1777141 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-300 DM 35-18-L00300_950448411_950448411 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:13:50 | 16.04.2021 19:52:07 | 6.6381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7493
1777144 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_SEYREK TR-1 M13_2312813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:25:21 | 16.04.2021 13:49:59 | 0.41056 | 0 | 1328 | 0 | 9 | 1 | 155 | 1 | 1 | 0 | 134.4509 | 0 | 0.87823 | 0.74896 | 62.5168 | 19.721 | 1.5235 | 219.8394
1777145 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-41 35-02-M00041_914617390_914617390 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:25:41 | 16.04.2021 18:54:33 | 5.4811 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.3747 | 0 | 0 | 0 | 9.0753 | 0 | 0 | 30.4499
1777153 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-1 35-16-L00262_953331381_953331381 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:36:00 | 16.04.2021 17:12:38 | 3.6106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17992
1777180 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956682961_956682961 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:36:08 | 16.04.2021 14:30:40 | 0.90889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34649
1777187 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-17 35-29-M00452_950317063_950317063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:36:14 | 16.04.2021 15:30:52 | 1.9106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021686
1777189 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66 35-30-L00066_955317331_955317331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:34:40 | 16.04.2021 18:01:31 | 4.4475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072171
1777198 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALAN TR-1 35-30-L00138_955315569_955315569 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:25:22 | 16.04.2021 16:16:31 | 2.8525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50089
1777286 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇÖKELEK TR-1 45-78-L00649_953278021_953278021 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:59:48 | 16.04.2021 15:13:27 | 1.2275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16508
1777299 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-8 45-76-M00008_955247088_955247088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:44:07 | 16.04.2021 17:09:04 | 3.4158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60421
1777306 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | AHMET KARAKAYA SULAMA GRUBU TR 35-22-M00204_35-22-M00204_2358298 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:59:55 | 16.04.2021 18:04:12 | 4.0714 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0077
1777310 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1507 35-01-M01507_B_56376627_56376627 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:59:48 | 16.04.2021 18:09:27 | 4.1608 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 173.4776 | 0 | 0 | 0 | 16.8469 | 0 | 0 | 190.3245
1777314 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111629 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:06:55 | 16.04.2021 15:43:44 | 1.6136 | 0 | 0 | 13 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8397 | 106.5703 | 0 | 6.3597 | 0 | 0 | 172.7697
1777328 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKOYUNLU TR-1 35-29-L00269_950323451_950323451 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:00:06 | 16.04.2021 20:28:04 | 6.4661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4077
1777340 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_SELİMŞAHLAR M02_50217224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:11:42 | 16.04.2021 17:40:07 | 3.4736 | 0 | 1063 | 129 | 79 | 7 | 102 | 4 | 0 | 0 | 754.8674 | 304.0625 | 115.9057 | 129.0962 | 151.9643 | 830.0101 | 0 | 2285.9062
1777365 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1154 35-03-M01154_910435248_910435248 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:17:20 | 16.04.2021 15:52:08 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58205
1777375 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-17 35-30-L00017_35-30-L00017_2358795 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:27:00 | 16.04.2021 15:07:19 | 0.67194 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.2402 | 0 | 0 | 0 | 1.5947 | 0 | 0 | 39.835
1777402 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-252 35-19-M00252_956693690_956693690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:23:22 | 16.04.2021 20:43:12 | 6.3306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047003
1777405 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:20:58 | 16.04.2021 18:28:38 | 4.1278 | 0 | 0 | 8 | 18 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8679 | 34.2429 | 168.2503 | 25.9338 | 112.068 | 0 | 351.3629
1777406 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_DAĞITIM TRAFO L-425 BELLONA KABİN L01_72105505 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:38:39 | 16.04.2021 14:41:00 | 0.039167 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4.133 | 0 | 0 | 0 | 2.5345 | 0 | 0 | 6.6675
1777408 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEĞENLER TR-1 45-75-M00179_945596211_945596211 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:27:24 | 16.04.2021 17:44:22 | 3.2828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386
1777411 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956666718_956666718 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:38:25 | 16.04.2021 17:18:09 | 2.6622 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7387
1777412 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-3120(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03120_A_56374401_56374401 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:41:26 | 16.04.2021 16:07:39 | 1.4369 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.029 | 0 | 0.054082 | 0 | 6.3953 | 0 | 0 | 37.4783
1777415 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:55:58 | 16.04.2021 15:28:46 | 0.54667 | 0 | 0 | 9 | 76 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.2317 | 41.1444 | 2.8775 | 8.5796 | 21.6519 | 0 | 113.485
1777419 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 35-30-L00023_955298462_955298462 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:56:40 | 16.04.2021 15:55:34 | 0.98167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70702 | 0 | 0 | 0.70702
1777422 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1241 35-03-K01241_912586484_912586484 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:53:16 | 16.04.2021 18:32:57 | 3.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13328 | 0 | 0 | 0.13328
1777431 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞHACIYUSUF TR-1 45-73-M00528_B_56404227_56404227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:16:30 | 16.04.2021 17:27:28 | 2.1828 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95306 | 0 | 0 | 0 | 0.34828 | 0 | 0 | 1.3013
1777434 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:28:48 | 16.04.2021 15:47:44 | 0.31556 | 3 | 2 | 37 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.41378 | 0.14154 | 29.8581 | 0.0053795 | 8.116 | 0.58917 | 6.2938 | 0 | 45.4178
1777437 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-6 45-72-L00276_956518167_956518167 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:25:22 | 16.04.2021 17:31:26 | 2.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7312 | 0 | 0 | 3.7312
1777439 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4378 35-03-K04378_944944675_944944675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:20:53 | 16.04.2021 17:06:04 | 1.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 1.753
1777440 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3562(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03562_D_56364108_56364108 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:37:00 | 16.04.2021 15:56:26 | 0.32389 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.8942 | 0 | 0 | 0 | 1.8292 | 0 | 0 | 12.7233
1777445 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-476 35-04-K00476_99331211_99331211 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:35:41 | 16.04.2021 17:55:48 | 2.3353 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8266 | 0 | 0 | 0 | 0.11568 | 0 | 0 | 9.9423
1777446 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KARAKUYU-2 35-26-M00439_35-26-M00439_2364265 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:22:40 | 16.04.2021 16:04:40 | 0.7 | 0 | 53 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.3347 | 0 | 4.4487 | 0 | 7.8431 | 0 | 0 | 22.6265
1777448 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1695 35-04-K01695_B_56370240_56370240 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:36:52 | 16.04.2021 16:43:39 | 1.1131 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.2076 | 0 | 0 | 0 | 3.6525 | 0 | 0 | 54.8601
1777451 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1857 YAKAKÖY TR-1 35-02-M01857_912938769_912938769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:49:14 | 16.04.2021 18:13:33 | 2.4053 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016256
1777456 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 15:47:55 | 16.04.2021 18:21:38 | 2.5619 | 0 | 697 | 2 | 33 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 561.9503 | 3.4725 | 40.0191 | 360.2989 | 223.3182 | 91.883 | 459.5094 | 1740.4513
1777457 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-25 45-85-L00025_945465505_945465505 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:02:07 | 16.04.2021 18:39:27 | 2.6222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00043071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043071
1777458 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-326 35-03-M00326_35-03-M00326_65521406 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:59:51 | 16.04.2021 16:39:55 | 0.66778 | 0 | 228 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 49.3981 | 0 | 3.0007 | 0 | 15.7285 | 0 | 0 | 68.1274
1777462 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-68 H.İBRAHİM ÇAYLIOĞLU 35-15-L00068_950407384_950407384 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:14:10 | 16.04.2021 17:45:13 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076258
1777467 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2530 35-07-M02530__56379349_56379349 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:45:39 | 16.04.2021 17:03:22 | 0.29528 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1008 | 0 | 0 | 0 | 0.84553 | 0 | 0 | 14.9463
1777468 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-236 35-18-L00236_950441414_950441414 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:28:40 | 16.04.2021 22:49:30 | 6.3472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57328
1777469 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_JANDARMA M06_66716006 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:34:09 | 16.04.2021 18:00:37 | 1.4411 | 0 | 127 | 9 | 25 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 34.6803 | 27.8225 | 9.6566 | 0.93281 | 23.045 | 109.5165 | 0 | 205.6537
1777470 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SAYGIN USLU SULAMA GRUBU 35-29-M00211_A_56361248_56361248 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:34:00 | 16.04.2021 18:32:57 | 1.9825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00236
1777473 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:40:49 | 16.04.2021 16:41:01 | 0.0033333 | 1 | 1136 | 15 | 282 | 4 | 83 | 0 | 1 | 0.0021659 | 0.52939 | 0.026403 | 0.22886 | 0.066571 | 0.13813 | 0 | 0.0053632 | 0.99688
1777474 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-19-L00081_956693613_956693613 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:34:12 | 16.04.2021 17:46:18 | 1.2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34872
1777475 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-44 45-78-L00480_45-78-L00480_2371133 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:42:00 | 16.04.2021 17:17:08 | 0.58556 | 0 | 241 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.7339 | 0 | 0.00044398 | 0 | 3.8002 | 0 | 0 | 34.5345
1777476 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956691724_956691724 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:37:03 | 16.04.2021 17:27:03 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95022
1777477 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/5 45-83-M00005_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:36:44 | 16.04.2021 22:31:30 | 5.9128 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2378 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 23.2417
1777479 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KORUKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01683_43182626_56384596_56384596 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:54:00 | 16.04.2021 18:49:31 | 1.9253 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.577
1777480 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | BEDDELLER TR-1 45-81-M00126_45-81-M00126_2376135 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:00:39 | 16.04.2021 18:22:00 | 1.3558 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0144 | 0 | 0 | 0 | 0.051007 | 0 | 0 | 5.0654
1777481 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | İBRAHİM KUBUR ÖZEL TR 35-13-L00238Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035189 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:06:00 | 16.04.2021 18:17:41 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9532 | 0 | 0 | 0 | 13.9532
1777483 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-17 SEFERİHİSAR 35-14-M00329_956634372_956634372 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:01:31 | 16.04.2021 21:11:50 | 4.1719 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2496
1777484 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/12 35-28-M00030_95000498047_95000498047 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:59:25 | 16.04.2021 18:25:50 | 1.4403 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1489 | 0 | 0 | 0 | 1.5345 | 0 | 0 | 3.6834
1777488 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_L-295 L01_2337307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:16:49 | 16.04.2021 18:24:24 | 1.1264 | 1 | 10 | 2 | 14 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.41879 | 3.174 | 206.2787 | 12.6003 | 20.5148 | 31.253 | 0 | 0 | 274.2396
1777489 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-17 35-29-M00452_950317063_950317063 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:15:08 | 16.04.2021 19:42:46 | 2.4606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029951
1777490 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 35-16-L00056_953338203_953338203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:10:41 | 16.04.2021 19:01:33 | 1.8478 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081845
1777491 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-32-L00019_946413351_946413351 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:06:13 | 16.04.2021 19:11:24 | 2.0864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42638
1777495 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65358276 M08_65358276 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:53:27 | 16.04.2021 17:50:43 | 0.95444 | 0 | 346 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.5064 | 0 | 0.62023 | 0.96749 | 2.494 | 0 | 0 | 46.5881
1777497 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:40:37 | 16.04.2021 17:40:48 | 0.0030556 | 3 | 0 | 161 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.002406 | 0 | 0.11108 | 0 | 0.029101 | 0 | 0 | 0 | 0.14259
1777499 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-8 35-28-M00231_953380342_953380342 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:41:00 | 16.04.2021 19:23:36 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80753
1777500 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_C_56379192_56379192 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:38:13 | 16.04.2021 21:52:49 | 4.2433 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5614
1777502 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ YAŞAMKENT 35-27-L00081_965432572_965432572 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:49:27 | 16.04.2021 19:42:47 | 1.8889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0622
1777503 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BEŞİKÇİOĞLU M21_2307689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:48:06 | 16.04.2021 18:10:28 | 0.37278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.9169 | 0 | 56.5315 | 0 | 417.671 | 0 | 485.1194
1777505 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_914387567_914387567 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:04:46 | 16.04.2021 19:27:08 | 1.3728 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.621
1777508 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/6 35-21-L00030_953359833_953359833 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:51:31 | 16.04.2021 23:42:36 | 5.8514 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1201
1777510 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇANDIR TR-1 45-74-M00113_B_56352948_56352948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:07:24 | 16.04.2021 19:26:19 | 1.3153 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0294 | 0 | 0 | 0 | 0.062438 | 0 | 0 | 4.0918
1777514 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _950429729_950429729 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:08:47 | 16.04.2021 22:58:43 | 4.8322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8487
1777516 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_950455275_950455275 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:11:55 | 16.04.2021 23:09:10 | 4.9542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26192
1777517 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_950460053_950460053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:14:37 | 16.04.2021 21:03:33 | 2.8156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34316
1777519 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:31:29 | 16.04.2021 18:31:59 | 0.0083333 | 0 | 1233 | 1 | 42 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0.022826 | 0.061608 | 0.087302 | 0.21091 | 0 | 0 | 1.3107
1777520 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1269 35-02-M01269_KEMALPAŞA-2 HAVAYİ HAT Gİ M01_2310884 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:31:38 | 16.04.2021 18:58:29 | 0.4475 | 0 | 2980 | 1 | 3 | 11 | 1204 | 8 | 53 | 0 | 378.6435 | 67.9893 | 0.87357 | 39.3752 | 398.6441 | 100.7163 | 323.6991 | 1309.9412
1777521 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135068 M03_53135068 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:33:08 | 16.04.2021 20:35:49 | 2.0447 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.9937 | 0 | 0.0024696 | 0 | 3.6237 | 0 | 0 | 54.6199
1777522 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | TR-2/69 (POMPAJ) 45-83-L00069_MASKİ SELVİLİTEPE L01_2323355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:23:54 | 16.04.2021 19:36:39 | 1.2125 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7896
1777524 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-125 METEKENT 35-14-L00125_956661860_956661860 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:36:47 | 16.04.2021 21:19:08 | 2.7058 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1602
1777527 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950445980_950445980 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:43:39 | 16.04.2021 20:56:44 | 2.2181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45603
1777528 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_956694900_956694900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:44:32 | 16.04.2021 23:02:04 | 4.2922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4665 | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 0 | 0 | 3.5018
1777531 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-30-L00024_955328904_955328904 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:53:13 | 16.04.2021 23:38:49 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5429
1777532 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-65 35-30-L00065_965641528_965641528 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:01:25 | 16.04.2021 22:17:11 | 3.2628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064005
1777533 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-24 35-28-L00024_953384270_953384270 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:54:12 | 16.04.2021 19:59:30 | 1.0883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022058
1777536 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _950330544_950330544 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:09:10 | 16.04.2021 20:35:47 | 1.4436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5008
1777537 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/13 35-28-M00722_953376002_953376002 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:55:22 | 16.04.2021 20:54:29 | 1.9853 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2074
1777540 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-75 MAVİ ARTEMİS SİTESİ 35-14-L00075_956640251_956640251 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:22:10 | 16.04.2021 22:48:22 | 3.4367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40671
1777542 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/2 45-71-M00373_953197126_953197126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:34:29 | 16.04.2021 21:02:49 | 1.4722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8239
1777543 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-25 35-23-M00025_42098011_56375046_56375046 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:32:57 | 16.04.2021 20:44:50 | 1.1981 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8017
1777548 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİMŞAHLAR TR-4 45-71-M00136_953202262_953202262 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:37:51 | 16.04.2021 20:55:30 | 1.2942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069147
1777551 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇORAKLAR KALABAK GRUBU/ÇİLEME M01_66291233 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:53:59 | 16.04.2021 20:21:00 | 0.45028 | 1 | 170 | 0 | 1 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0.1519 | 13.9749 | 0 | 0.2834 | 15.4825 | 3.1606 | 20.325 | 0 | 53.3783
1777553 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2356 35-01-M02356__72410407_72410407 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:52:26 | 16.04.2021 21:57:07 | 2.0781 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.3273 | 0 | 0 | 0 | 2.5365 | 0 | 0 | 64.8639
1777555 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-359 HAYAT SİTESİ 35-18-L00359_950455769_950455769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:59:32 | 16.04.2021 23:35:43 | 3.6031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013878
1777557 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-66 35-30-L00066_A_56405301_56405301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:58:51 | 16.04.2021 22:39:54 | 2.6842 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0143 | 0 | 0 | 0 | 2.4385 | 0 | 0 | 13.4528
1777559 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMİKLİDERE TR-1 45-80-M00134_956568023_956568023 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 20:07:06 | 16.04.2021 21:50:03 | 1.7158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8948
1777560 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BALCIOĞLU MAHALLESİ TR-1 45-78-M00211_49352312_56385047_56385047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:57:37 | 16.04.2021 20:43:16 | 0.76083 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.319 | 0 | 0 | 0 | 0.89807 | 0 | 0 | 16.217
1777561 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP ÖKÜZCÜK TR-1 45-78-M00811_49194096_56384405_56384405 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 20:01:06 | 16.04.2021 21:15:34 | 1.2411 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63195 | 0 | 1.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7753
1777564 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVDAN TR-4 45-82-M00234_945534108_945534108 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 20:00:12 | 16.04.2021 22:32:29 | 2.5381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87536
1777565 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-27-M00019_913229076_913229076 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 20:17:37 | 16.04.2021 21:20:19 | 1.045 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3955
1777567 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_953356893_953356893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 20:42:14 | 16.04.2021 23:09:45 | 2.4586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0466
1777568 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-95 45-78-L00095_TR-93 L05_61303276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 20:50:03 | 16.04.2021 21:48:46 | 0.97861 | 0 | 1818 | 0 | 3 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 705.6454 | 0 | 0.81639 | 0 | 67.5438 | 0 | 0 | 774.0056
1777571 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-577 35-01-K00577_911771685_911771685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 20:54:33 | 16.04.2021 22:24:43 | 1.5028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3817
1777572 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-2 35-15-M00242_48699078_56361781_56361781 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 21:12:00 | 16.04.2021 22:23:14 | 1.1872 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4212 | 0 | 0.35863 | 0 | 8.1903 | 0 | 0 | 11.9701
1777574 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _C_56387227_56387227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 21:17:04 | 16.04.2021 22:35:25 | 1.3058 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9742
1777576 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1174 35-01-K01174_K-3188 K02_2118660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 21:43:00 | 16.04.2021 21:59:33 | 0.27583 | 0 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 295.433 | 0 | 0 | 0 | 9.7547 | 0 | 0 | 305.1877
1777580 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KISIK TR-2 35-22-M00136_A_56353840_56353840 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 21:48:18 | 16.04.2021 23:09:42 | 1.3567 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6699 | 0 | 0.56177 | 0 | 1.8792 | 0 | 0 | 4.1108
1777581 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-12 35-25-M00058_955267183_955267183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 21:56:23 | 16.04.2021 23:26:42 | 1.5053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55208
1777583 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ÇORTAK TR-1 45-81-M00063_45-81-M00063_2367959 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 22:03:42 | 16.04.2021 23:18:07 | 1.2403 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.4674 | 0 | 0.022106 | 0 | 0.38257 | 0 | 0 | 19.8721
1777584 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_YENİFOÇA TR-20 M02_2334905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 22:22:31 | 16.04.2021 23:10:00 | 0.79139 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 198.1011 | 0 | 0 | 2.8058 | 9.1063 | 0 | 0 | 210.0132
1777586 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/14 35-26-M00808_C C03b_42573251 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 23:03:03 | 17.04.2021 02:30:27 | 3.4567 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3096 | 0 | 0 | 0 | 0.87502 | 0 | 0 | 8.1846
1777589 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-311 35-18-L00311_35-18-L00311_72186695 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 22:43:14 | 17.04.2021 00:03:38 | 1.34 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3609
1777590 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | VİZİLLER TR-1 45-81-M00133_A_56399177_56399177 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 22:54:37 | 16.04.2021 23:47:33 | 0.88222 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0275 | 0 | 0 | 0 | 0.81824 | 0 | 0 | 2.8458
1777592 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_954668192_954668192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 23:32:27 | 17.04.2021 00:14:07 | 0.69444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5948
1787882 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_956676738_956676738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:40:50 | 17.04.2021 20:57:31 | 5.2781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94713
1787719 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-181 TAN SİTESİ 35-18-L00181_7094023_60982358_60982358 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:44:09 | 17.04.2021 13:53:51 | 3.1617 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.6676 | 0 | 0 | 0 | 3.1537 | 0 | 0 | 40.8213
1787696 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HEYBELİ M03_72190828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:08:51 | 17.04.2021 11:33:47 | 1.4156 | 1 | 285 | 71 | 6 | 5 | 19 | 0 | 0 | 2.7791 | 69.5827 | 39.2039 | 1.3216 | 91.313 | 5.4158 | 0 | 0 | 209.616
1787888 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | CEVİZLİ BALYERİ TR-8 35-31-L00326_35-31-L00326_2364994 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:52:56 | 17.04.2021 18:06:19 | 2.2231 | 0 | 74 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1061 | 0 | 2.989 | 0 | 0.47941 | 0 | 0 | 19.5745
1787736 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-7/16 35-28-L00089_953373244_953373244 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:24:42 | 17.04.2021 14:39:21 | 3.2442 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1183 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 0 | 0 | 11.188
1787636 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134281 M15_53134281 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:06:50 | 17.04.2021 09:35:37 | 1.4797 | 2 | 443 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1.3246 | 48.6794 | 0 | 0 | 0 | 2.2461 | 0 | 0 | 52.2501
1788028 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AHMETTEPE MAH.TR-1 45-73-M00535_45-73-M00535_2352952 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:13:38 | 18.04.2021 00:37:18 | 5.3944 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3403 | 0 | 0.65852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9989
1787928 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | MASKİ KİLLİK İÇME SUYU TR 45-73-M00871_45-73-M00871_2352966 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:48:08 | 17.04.2021 19:20:12 | 2.5344 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9867 | 0 | 1.8059 | 0 | 0 | 32.7926
1787679 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-11 SEFERİHİSAR 35-14-M00330_956651807_956651807 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:48:21 | 17.04.2021 12:52:37 | 3.0711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4598
1788074 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | PALAMUTÇUK CEVİZ DİBİ TR-2 35-32-L00078_B_56358388_56358388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 22:00:43 | 17.04.2021 23:33:36 | 1.5481 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9742
1787965 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-29 35-15-L01020_A_56361228_56361228 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:39:33 | 17.04.2021 18:44:11 | 1.0772 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5524 | 0 | 2.3245 | 0 | 1.1015 | 0 | 0 | 4.9784
1787633 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİLER TR-1 35-16-M00158_47464652_56399023_56399023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:20:17 | 17.04.2021 10:23:01 | 2.0456 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.159 | 0 | 0 | 0 | 0.0027327 | 0 | 0 | 5.1617
1787845 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | HULUSİ CAN DEMİRDELEN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00123_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094939 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:38:28 | 17.04.2021 15:53:45 | 1.2547 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8219
1787865 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇELTİKÇİ TR-1 35-16-M00076_B_56399380_56399380 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:22:27 | 17.04.2021 15:47:29 | 0.41722 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 0.043488 | 0 | 0 | 1.0552
1787616 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-51 DOĞAKENT SİTESİ 35-14-M00051_956645192_956645192 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 07:35:19 | 17.04.2021 09:44:47 | 2.1578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
1787759 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-4/TR-14 35-26-M01288_35-26-M01288_42462349 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:17:59 | 17.04.2021 12:33:19 | 0.25556 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6284 | 0 | 0 | 0 | 0.22346 | 0 | 0 | 9.8519
1787945 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4711 35-04-K04711_35-04-K04711_2361810 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:10:10 | 17.04.2021 17:32:40 | 0.375 | 0 | 165 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.1112 | 0 | 0.25166 | 0 | 6.9382 | 0 | 0 | 30.3011
1787802 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_95000034197_95000034197 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:41:00 | 17.04.2021 15:12:18 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8015 | 0 | 0 | 0.8015
1787659 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219223 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:06:30 | 17.04.2021 18:23:29 | 9.2831 | 0 | 516 | 3 | 7 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 988.5139 | 48.8025 | 88.041 | 536.8044 | 213.4437 | 0 | 0 | 1875.6055
1787653 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-15 45-80-M00015_95000156146_95000156146 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:11:00 | 17.04.2021 14:26:09 | 5.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2372 | 0 | 0 | 5.2372
1787951 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-13 45-71-M00932_45-71-M00932_2355101 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:17:06 | 17.04.2021 18:20:17 | 1.0531 | 0 | 95 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.4982 | 0 | 0.14508 | 0 | 11.9376 | 0 | 0 | 38.5809
1787739 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:37:50 | 17.04.2021 11:38:20 | 0.0083333 | 1 | 1265 | 113 | 222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.00014788 | 1.2944 | 0.35824 | 0.37369 | 0 | 0.29175 | 0 | 0 | 2.3182
1788071 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YORTANLI TR-1 35-16-M00080_953323949_953323949 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 21:43:46 | 17.04.2021 23:41:36 | 1.9639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25198
1787885 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIYMIK TR-1 45-75-M00111_945602880_945602880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:50:46 | 17.04.2021 22:27:44 | 6.6161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0.053212 | 0 | 0 | 1.2913
1787862 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-29 35-15-L01020_A_56361228_56361228 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:18:52 | 17.04.2021 17:03:18 | 1.7406 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3533 | 0 | 3.8657 | 0 | 1.8809 | 0 | 0 | 8.1
1787722 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2015 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02015_35-01-M02015_47230738 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:56:00 | 17.04.2021 14:44:29 | 3.8081 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 300.0683 | 0 | 0 | 0 | 316.2809 | 0 | 0 | 616.3492
1787639 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:43:10 | 17.04.2021 09:14:42 | 0.52556 | 17 | 2356 | 30 | 176 | 53 | 414 | 5 | 1 | 5.8838 | 208.3267 | 66.9935 | 25.4731 | 96.7058 | 69.0505 | 148.2532 | 3.0858 | 623.7724
1787676 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-326 35-18-L00326_950449895_950449895 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:42:57 | 17.04.2021 11:44:01 | 2.0178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075538
1788031 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_VERİCİLER L01_76583356 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:29:00 | 17.04.2021 21:02:53 | 1.5647 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.7298 | 0 | 2.5993 | 0 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 5.7305
1787779 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-3 35-15-L00977_A_56369640_56369640 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:53:00 | 17.04.2021 18:37:45 | 5.7458 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4145 | 0 | 16.3507 | 0 | 2.3673 | 0 | 0 | 24.1324
1787819 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER YENİ (SIRIMLI) L03_2119137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:15:40 | 17.04.2021 14:16:10 | 0.0083333 | 0 | 819 | 0 | 93 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.72901 | 0 | 0.046788 | 0.50283 | 0.15822 | 0 | 0 | 1.4368
1788034 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:39:48 | 17.04.2021 19:58:25 | 0.31028 | 1 | 1307 | 15 | 157 | 29 | 104 | 2 | 0 | 0.12435 | 153.6717 | 4.9779 | 26.0859 | 37.5646 | 19.2773 | 11.1295 | 0 | 252.8312
1787991 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-22-M00025_95000017778_95000017778 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:23:16 | 17.04.2021 19:55:26 | 1.5361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059216
1788011 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ TR_2058086 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:56:01 | 17.04.2021 18:57:10 | 0.019167 | 0 | 957 | 54 | 549 | 18 | 296 | 0 | 0 | 0 | 3.3392 | 0.38144 | 3.1492 | 3.767 | 3.5707 | 0 | 0 | 14.2076
1788054 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAMANDERE TR-1 35-29-L00311_950331735_950331735 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:19:36 | 17.04.2021 23:38:50 | 3.3206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32531
1787948 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | AHMETLER TR-1 35-31-L00373__72373911_72373911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:19:27 | 17.04.2021 18:51:56 | 1.5414 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0176
1788091 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TR-1 (DM-5/1) 35-19-M00001_DM-5/10 M03_2116774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 23:36:57 | 17.04.2021 23:50:12 | 0.22083 | 0 | 643 | 0 | 24 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 78.2052 | 0 | 1.0994 | 11.5883 | 20.3328 | 0 | 0 | 111.2257
1787613 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_72102935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 04:54:20 | 17.04.2021 08:31:12 | 3.6144 | 0 | 317 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 75.9243 | 64.2691 | 0.21244 | 2.8694 | 3.2552 | 0 | 0 | 146.5305
1787699 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2188 KARAAĞAÇ TR-1 35-03-M02188_910365094_910365094 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:11:33 | 17.04.2021 11:20:33 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22882
1788097 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-1 35-15-L00285_950407707_950407707 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 23:52:03 | 18.04.2021 03:50:41 | 3.9772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42495
1787834 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-7 35-27-M00550_A_56364888_56364888 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:08:19 | 17.04.2021 15:23:52 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | 0 | 0 | 2.4839
1787642 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_B_56386908_56386908 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:33:30 | 17.04.2021 10:45:11 | 2.1947 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4928 | 0 | 0 | 0 | 1.857 | 0 | 0 | 4.3497
1787665 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_GÖLMARMARA-2 M19_2312524 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:23:40 | 17.04.2021 11:59:44 | 2.6011 | 0 | 1432 | 79 | 77 | 3 | 192 | 1 | 1 | 0 | 714.6565 | 78.5586 | 34.2381 | 19.4326 | 164.2913 | 119.5875 | 3.0611 | 1133.8257
1787619 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_DERBENT GİRİŞ M04_61291946 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 07:40:00 | 17.04.2021 10:07:02 | 2.4506 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 118 | 10 | 3 | 0 | 0.579 | 2.1278 | 0.12366 | 52.4969 | 132.9496 | 2553.7379 | 30.382 | 2772.3968
1787934 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | EĞRİDERE TR-1 35-29-L00511_35-29-L00511_2368729 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:55:05 | 17.04.2021 22:46:20 | 5.8542 | 0 | 214 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 188.0225 | 0 | 1.5128 | 0 | 31.2022 | 0 | 0 | 220.7375
1787688 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-3 35-15-L00977_C_56369639_56369639 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:01:04 | 17.04.2021 12:35:53 | 2.5803 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.070071 | 0 | 13.3152 | 0 | 2.5011 | 0 | 0 | 15.8864
1788080 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 22:54:53 | 17.04.2021 23:56:58 | 1.0347 | 0 | 1014 | 0 | 246 | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 176.8192 | 0 | 19.3397 | 7.9825 | 46.9365 | 0 | 0 | 251.0779
1787974 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK CEBECİLER TR-4 35-31-L00367_47791933_56352004_56352004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:05:38 | 17.04.2021 20:33:41 | 2.4675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 8.3279 | 0 | 0 | 9.6965
1787725 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-18-L00590_950431110_950431110 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:59:40 | 17.04.2021 11:41:36 | 0.69889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088049
1787682 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_ALTINOVA M03_72066322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:59:10 | 17.04.2021 10:33:13 | 0.5675 | 18 | 7716 | 18 | 43 | 27 | 361 | 0 | 9 | 59.4649 | 445.6504 | 15.5194 | 22.4125 | 237.0734 | 134.0776 | 0 | 5.4081 | 919.6062
1787828 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_C_56362281_56362281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:21:09 | 17.04.2021 17:48:32 | 3.4564 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4155 | 0 | 4.9273 | 0 | 3.3227 | 0 | 0 | 17.6656
1787751 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:00:40 | 17.04.2021 12:02:10 | 0.025 | 0 | 1221 | 2 | 387 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 3.3383 | 0.02 | 0.79415 | 0.05832 | 0.51441 | 0 | 0 | 4.7252
1787871 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-624 35-02-M00624_D_56379769_56379769 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:16:56 | 18.04.2021 03:48:15 | 12.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8893 | 0 | 292.2591 | 302.1484
1788063 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-26 35-27-L00349_915956988_915956988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:52:17 | 17.04.2021 23:01:40 | 2.1564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7229
1788057 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-2 45-83-M00570_955162320_955162320 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:32:15 | 17.04.2021 23:37:10 | 3.0819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549
1787937 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_MENEMENLİ M01_66530830 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:07:00 | 17.04.2021 18:29:29 | 1.3747 | 0 | 308 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 127.7896 | 0 | 4.5671 | 0 | 23.7087 | 0 | 0 | 156.0653
1788014 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRENCİK TR-1 45-73-M00551_A_56401970_56401970 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:52:02 | 17.04.2021 22:57:54 | 4.0978 | 0 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5122 | 0 | 3.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6983
1787602 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 06:23:30 | 17.04.2021 06:23:50 | 0.0055556 | 6 | 650 | 82 | 227 | 7 | 84 | 4 | 0 | 0.016781 | 0.4088 | 0.45232 | 0.61965 | 0.25111 | 0.18812 | 0.29088 | 0 | 2.2277
1787957 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:38:40 | 17.04.2021 18:28:22 | 0.82833 | 0 | 320 | 47 | 319 | 9 | 181 | 0 | 0 | 0 | 51.1436 | 9.4043 | 74.8978 | 69.5713 | 95.6447 | 0 | 0 | 300.6616
1787808 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/121 45-83-M00715_955152504_955152504 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:43:38 | 17.04.2021 15:43:13 | 1.9931 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 1.4367 | 0 | 0 | 3.8886
1787702 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-462 BELENAŞI 35-03-M00462_910765761_910765761 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:13:58 | 17.04.2021 13:07:21 | 2.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015749 | 0 | 0 | 0.015749
1787851 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | DÜNDARLI TR-2 35-24-M00203_B_56355300_56355300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:09:29 | 17.04.2021 17:20:10 | 2.1781 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6539 | 0 | 6.4248 | 0 | 0.023543 | 0 | 0 | 15.1023
1788000 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KAYIŞLAR TR-2 45-80-M00142_A_56385812_56385812 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:35:28 | 17.04.2021 23:36:21 | 5.0147 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.756
1787977 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ BALYERİ TR-8 35-31-L00326_47797223_56351958_56351958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:04:25 | 17.04.2021 22:02:06 | 3.9614 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0666 | 0 | 3.1671 | 0 | 0.80847 | 0 | 0 | 18.0422
1787645 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | İBRAHİM KUBUR ÖZEL TR 35-13-L00238Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035189 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:41:05 | 17.04.2021 10:45:39 | 2.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2834 | 0 | 0 | 0 | 23.2834
1787931 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_955204200_955204200 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:48:07 | 17.04.2021 23:34:38 | 6.7753 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91472 | 0 | 0.17125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086
1787791 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-1 L03_65986071 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:32:23 | 17.04.2021 13:32:44 | 0.0058333 | 0 | 8672 | 0 | 5 | 1 | 380 | 1 | 0 | 0 | 14.1616 | 0 | 0.11972 | 0.090211 | 1.4391 | 0.029461 | 0 | 15.8401
1777595 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEALİ TR-2 45-78-M00782_953286750_953286750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 00:36:11 | 17.04.2021 01:42:54 | 1.1119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518
1788017 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KAPLAN TR-1 45-78-M00862_49187615_56405880_56405880 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:39:03 | 17.04.2021 22:28:27 | 3.8233 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2971
1787831 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:40:06 | 17.04.2021 14:44:50 | 0.078889 | 4 | 1691 | 10 | 17 | 14 | 184 | 3 | 0 | 0.030237 | 37.5282 | 0.46545 | 0.20205 | 26.9572 | 5.385 | 2.5508 | 0 | 73.1189
1788083 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135289 M15_53135289 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 23:01:01 | 17.04.2021 23:54:55 | 0.89833 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1167 | 0 | 0.053625 | 0 | 5.023 | 0 | 0 | 5.1933
1787917 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖREN TR-9 35-27-L00214_35-27-L00214_2360061 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:34:38 | 17.04.2021 18:12:07 | 1.6247 | 0 | 294 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 119.7421 | 0 | 0.51435 | 0 | 1.9573 | 0 | 0 | 122.2138
1787848 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:01:50 | 17.04.2021 15:16:43 | 0.24806 | 1 | 540 | 20 | 148 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0.031042 | 11.7728 | 17.9423 | 2.6711 | 6.3013 | 1.9089 | 0 | 0 | 40.6275
1788040 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-41 35-15-M00041_ H_72258148 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:47:37 | 17.04.2021 21:30:00 | 1.7064 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.585 | 0 | 18.0273 | 0 | 10.1024 | 0 | 0 | 38.7147
1787662 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-98 35-16-L00098_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042466 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:17:20 | 17.04.2021 17:00:53 | 7.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.9187 | 0 | 11.1812 | 363.0999
1787605 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_15.8 TRF GİRİŞ L01_2097288 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 07:05:10 | 17.04.2021 08:18:27 | 1.2214 | 18 | 4614 | 320 | 474 | 60 | 462 | 10 | 0 | 4.7145 | 715.2224 | 166.5213 | 141.3211 | 125.5539 | 193.6923 | 303.6784 | 0 | 1650.704
1787854 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-12 35-30-L00012_B_56366939_56366939 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:08:44 | 17.04.2021 16:01:17 | 0.87583 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.593 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 41.9379
1787705 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HORZUM EMBEL 100.YIL MAH. TR 45-73-M00276_45-73-M00276_2374834 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:15:05 | 17.04.2021 14:09:35 | 3.9083 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9176 | 0 | 0.48099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3986
1787648 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2964 35-02-K02964_35-02-K02964_2369027 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 08:57:20 | 17.04.2021 16:27:20 | 7.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 7 | 0 | 74.2078 | 0 | 0 | 0 | 1087.7904 | 0 | 70.659 | 1232.6572
1787671 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇALTI TR-1 35-28-M00261_A_56375379_56375379 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:42:00 | 17.04.2021 10:40:17 | 0.97139 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.515 | 0 | 0 | 0 | 0.26192 | 0 | 0 | 4.7769
1787694 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-2 45-80-M00067_BELEN KÖK M03_72192138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:19:20 | 17.04.2021 10:19:50 | 0.0083333 | 0 | 1042 | 0 | 22 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 1.5934 | 0 | 0.019429 | 0 | 0.27758 | 0 | 0.0071803 | 1.8976
1787840 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | HASAN BÜYÜKYOLDAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00277_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095319 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:42:33 | 17.04.2021 18:51:18 | 4.1458 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0409 | 0 | 4.1518 | 0 | 0 | 49.1927
1787717 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-163 35-26-M01148_956618599_956618599 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:34:05 | 17.04.2021 11:46:14 | 1.2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55033
1787734 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-14 DEN GİRİŞ M02_2331713 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:26:30 | 17.04.2021 12:14:24 | 0.79833 | 0 | 488 | 0 | 9 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 87.8804 | 0 | 5.7187 | 0 | 14.8534 | 0 | 0 | 108.4525
1788026 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HİKMET TRAŞOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00195_A_56361115_56361115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:53:33 | 17.04.2021 21:47:27 | 2.8983 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8161 | 0 | 2.5768 | 0 | 0 | 5.3929
1777598 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KARATEKE TR-6 35-29-L00783__66116249_66116249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 04:07:42 | 17.04.2021 06:13:32 | 2.0972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1753 | 0 | 0 | 0 | 8.0618 | 0 | 0 | 11.2371
1787631 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/14 35-26-M00808_956628944_956628944 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 07:53:59 | 17.04.2021 11:29:04 | 3.5847 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9766 | 0 | 0 | 0 | 7.4979 | 0 | 0 | 11.4744
1777601 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56369142_56369142 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 05:38:00 | 17.04.2021 07:34:04 | 1.9344 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 83.6345 | 0 | 0 | 0 | 8.0432 | 0 | 0 | 91.6777
1787986 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-2 45-71-M00092_A_56404107_56404107 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:24:44 | 17.04.2021 22:35:49 | 4.1847 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9793 | 0 | 2.1598 | 0 | 0.0037025 | 0 | 0 | 10.1428
1787820 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-3 35-15-L01018_A_56361624_56361624 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:22:00 | 17.04.2021 15:57:40 | 1.5944 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3668 | 0 | 0.044888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117
1788086 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 23:10:54 | 17.04.2021 23:42:51 | 0.5325 | 15 | 3664 | 253 | 1100 | 29 | 239 | 4 | 0 | 2.6422 | 373.1227 | 108.036 | 196.3194 | 40.6258 | 48.6346 | 30.0609 | 0 | 799.4416
1787794 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKKALE TR-1 35-29-L00651_35-29-L00651_2376590 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:27:00 | 17.04.2021 14:30:33 | 1.0592 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8254 | 0 | 0.65956 | 0 | 0.48111 | 0 | 0 | 15.9661
1787757 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-3 35-22-M00223_955290641_955290641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:55:06 | 17.04.2021 14:06:06 | 2.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6357
1788092 | 1 | İZMİR | URLA | DM | DM-3/1 35-19-M00003_KUPLAJ M14_2122548 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 23:38:21 | 17.04.2021 23:47:02 | 0.14472 | 11 | 2500 | 18 | 678 | 36 | 384 | 3 | 0 | 17.2631 | 158.5356 | 6.2324 | 33.0529 | 34.8793 | 34.0996 | 2.8517 | 0 | 286.9146
1787608 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-16/4 45-82-M00096_DM-3 M02_72189661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 07:10:00 | 17.04.2021 07:41:00 | 0.51667 | 0 | 5143 | 0 | 0 | 2 | 318 | 0 | 0 | 0 | 485.5739 | 0 | 0 | 44.9809 | 71.2805 | 0 | 0 | 601.8353
1788049 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAHMETLİ TR-1 45-71-M01704_953213055_953213055 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:59:10 | 18.04.2021 00:08:36 | 4.1572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74057
1787883 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-4 35-14-L00332_C_56378055_56378055 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:47:27 | 17.04.2021 18:10:11 | 2.3789 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.7935 | 0 | 0 | 0 | 7.0456 | 0 | 0 | 40.8392
1787737 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:34:42 | 17.04.2021 12:03:13 | 0.47528 | 1 | 27 | 21 | 259 | 8 | 43 | 3 | 0 | 0.71811 | 2.5483 | 7.417 | 21.0896 | 29.0956 | 12.5864 | 41.761 | 0 | 115.2161
1787814 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER YENİ (SIRIMLI) L03_2119137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:03:50 | 17.04.2021 14:04:22 | 0.0088889 | 0 | 819 | 0 | 93 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.77761 | 0 | 0.049908 | 0.53636 | 0.16876 | 0 | 0 | 1.5326
1787691 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HATUNDERE TR-1 35-28-M00471_35-28-M00471_2374951 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:14:00 | 17.04.2021 10:29:09 | 0.2525 | 0 | 292 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.2548 | 0 | 0.028453 | 0 | 1.3279 | 0 | 0 | 20.6111
1787983 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_OSMANİYE GÜRLEK M04_66843650 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:14:24 | 17.04.2021 22:30:56 | 4.2756 | 1 | 50 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28945 | 27.6485 | 49.2607 | 16.586 | 3.7661 | 0 | 0 | 0 | 97.5508
1787628 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:02:50 | 17.04.2021 10:31:46 | 2.4822 | 0 | 595 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 540.6211 | 0 | 0 | 68.1887 | 156.8304 | 0 | 0 | 765.6402
1787731 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_E_60982665_60982665 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:21:00 | 17.04.2021 11:57:18 | 0.605 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 0 | 1.0396 | 0 | 0 | 4.1146
1788069 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_6037691 C1B_5828896 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 21:43:00 | 17.04.2021 23:06:30 | 1.3917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.487
1787777 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI TR-345 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00806_45-73-M00806_2352666 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:19:22 | 17.04.2021 14:28:54 | 2.1589 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62594 | 0 | 7.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0853
1788023 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-27 İZMİRLİ LİMANLAR 35-18-L00027_5845128 d1_5775881 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:13:37 | 17.04.2021 21:19:32 | 2.0986 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7463
1787877 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-2 M18_2333331 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:35:26 | 17.04.2021 16:43:29 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1252 | 0 | 4162.4158 | 0 | 4179.541
1787966 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:07:02 | 17.04.2021 19:42:05 | 1.5842 | 0 | 897 | 55 | 55 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 236.1825 | 179.9314 | 80.5469 | 8.2047 | 15.686 | 0 | 0 | 520.5515
1787634 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ARKACILAR TR-3 35-31-L00100__72390822_72390822 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:36:00 | 17.04.2021 11:35:32 | 2.9922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1787611 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEZİRGANLI ÇAMLIK TR-1 45-78-M00250_953297677_953297677 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 07:06:30 | 17.04.2021 09:02:55 | 1.9403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09433
1787797 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-15 45-73-M00314_945659736_945659736 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:26:27 | 17.04.2021 15:01:47 | 1.5889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067822
1787940 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-1 35-31-L00078_47816996_56352553_56352553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:06:40 | 17.04.2021 23:22:20 | 6.2611 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3803 | 0 | 5.6261 | 0 | 8.8144 | 0 | 0 | 22.8208
1787946 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-57 HALİL KÖŞKTEPE YANI 35-15-L00057_A_56372436_56372436 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:15:59 | 17.04.2021 20:08:08 | 2.8692 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1856 | 0 | 28.685 | 0 | 5.1088 | 0 | 0 | 41.9794
1787654 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _C_56390197_56390197 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:13:18 | 17.04.2021 17:20:18 | 8.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.1629 | 0 | 0 | 0 | 0.25012 | 0 | 0 | 34.413
1788003 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİOBA M013_72190941 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:46:00 | 17.04.2021 19:15:10 | 0.48611 | 0 | 0 | 33 | 85 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8203 | 17.767 | 12.5754 | 11.2665 | 0 | 0 | 56.4291
1787754 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKKALE ORTAOKUL TR-4 35-29-L00664_35-29-L00664_2372819 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:04:20 | 17.04.2021 12:15:00 | 0.17778 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.092041 | 0 | 2.4282 | 0 | 1.5029 | 0 | 0 | 4.0232
1787740 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DM-1/TR-15 SEFERİHİSAR 35-14-M00327_35-14-M00327_49828600 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 11:38:04 | 17.04.2021 12:19:43 | 0.6939 | 0 | 324 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 75.885 | 0 | 0.020494 | 0 | 13.4979 | 0 | 0 | 89.4034
1788072 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇELİKLİ TR-3 OKULLU 45-78-M00751_B_56392292_56392292 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 21:50:19 | 17.04.2021 23:59:34 | 2.1542 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.897 | 0 | 0.31145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2084
1787763 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:40:40 | 17.04.2021 13:04:16 | 0.39333 | 0 | 1633 | 31 | 175 | 12 | 183 | 2 | 1 | 0 | 178.5213 | 13.2985 | 116.8793 | 21.9996 | 61.4038 | 34.2851 | 0.68877 | 427.0763
1787886 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KURUT M011_72230783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:53:41 | 17.04.2021 17:16:41 | 1.3833 | 0 | 1 | 83 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18692 | 28.5025 | 23.6385 | 0.089907 | 0 | 0 | 0 | 52.4179
1787617 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 07:44:02 | 17.04.2021 08:32:47 | 0.8125 | 0 | 896 | 5 | 22 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 71.0493 | 1.3736 | 2.7189 | 7.832 | 7.302 | 0 | 0 | 90.2757
1787640 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_MADEN M05_2096502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:33:56 | 17.04.2021 10:40:29 | 2.1092 | 4 | 538 | 272 | 176 | 26 | 52 | 3 | 0 | 36.8433 | 189.894 | 651.1277 | 229.3543 | 105.625 | 44.021 | 7.3638 | 0 | 1264.2292
1787972 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_35-31-L00339_2365268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:47:14 | 17.04.2021 18:54:56 | 1.1283 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7389 | 0 | 1.4226 | 0 | 1.1165 | 0 | 0 | 6.2779
1787723 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_47892125_56380921_56380921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:46:56 | 17.04.2021 12:11:47 | 1.4142 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3048 | 0 | 0.059736 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 3.5104
1787826 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:34:30 | 17.04.2021 14:35:00 | 0.0083333 | 0 | 837 | 104 | 52 | 10 | 91 | 5 | 0 | 0 | 1.0665 | 2.357 | 0.27326 | 0.09328 | 0.15217 | 0.87494 | 0 | 4.8171
1787677 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | VİŞNELİ TR-1 35-27-M00952_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052253 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:33:58 | 17.04.2021 14:14:50 | 4.6811 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.6538 | 0 | 10.3146 | 0 | 21.5666 | 0 | 0 | 107.535
1787869 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-4 35-29-L00128_B_56359848_56359848 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:13:38 | 17.04.2021 19:54:35 | 4.6825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013828
1787992 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | OYUKARASI TR-1 45-74-M00158_45-74-M00158_2376485 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:30:33 | 17.04.2021 20:19:19 | 1.8128 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.974 | 0 | 0.071908 | 0 | 0.13054 | 0 | 0 | 4.1765
1788035 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_47875030_56380208_56380208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:26:19 | 17.04.2021 23:51:40 | 4.4225 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5946 | 0 | 0.35677 | 0 | 1.5128 | 0 | 0 | 10.4641
1788012 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083320 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:48:50 | 17.04.2021 20:55:57 | 2.1186 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4719 | 0 | 30.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5429
1787912 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | RAMAZANLAR TR-1 45-81-M00145_45-81-M00145_61303756 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:31:04 | 17.04.2021 17:25:57 | 0.91472 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8616 | 0 | 1.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6668
1787806 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BELENYAKA TR-4 45-73-M00701_A_56400280_56400280 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:42:04 | 17.04.2021 15:22:33 | 1.6747 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 2.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6105
1787700 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_946416891_946416891 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:09:57 | 17.04.2021 12:00:14 | 1.8381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045922
1788055 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-185 35-18-L00185_6648209_56369879_56369879 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:29:18 | 17.04.2021 22:33:06 | 2.0633 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.639 | 0 | 0 | 0 | 1.2675 | 0 | 0 | 57.9065
1787849 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27(M-727) 35-30-M00727_955299877_955299877 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:02:28 | 17.04.2021 15:56:55 | 0.9075 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0.19965 | 0 | 0 | 1.8438
1787949 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-31-L00151_47822047_56352999_56352999 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:22:40 | 17.04.2021 21:37:54 | 4.2539 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8947 | 0 | 0.70528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6
1787906 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:32:48 | 17.04.2021 17:01:04 | 0.47111 | 1 | 474 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.28011 | 25.2491 | 1.7466 | 0.77408 | 0.52035 | 1.0743 | 0 | 0 | 29.6445
1787929 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-3 35-29-M00003_48371554_56392622_56392622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:42:00 | 17.04.2021 21:05:57 | 4.3992 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.9122 | 0 | 0 | 0 | 22.0423 | 0 | 0 | 35.9545
1787743 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | EĞRECİ TR-2 35-26-L00168_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040556 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:32:20 | 17.04.2021 12:59:31 | 1.4531 | 0 | 136 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.2925 | 0 | 21.6119 | 0 | 11.5107 | 0 | 0 | 91.4151
1787720 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-4 45-72-L00273_956515594_956515594 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:29:38 | 17.04.2021 15:54:51 | 5.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66012 | 0 | 0 | 0.66012
1787620 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200__72372589_72372589 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 07:57:00 | 17.04.2021 09:40:13 | 1.7203 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.1794 | 0 | 0.68574 | 0 | 5.5761 | 0 | 0 | 43.4412
1787829 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SOMA DM-5/17 45-82-M00421_D D4b_5987027 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:37:00 | 17.04.2021 18:32:38 | 3.9272 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.7992 | 0 | 0 | 0 | 22.8704 | 0 | 0 | 57.6696
1787783 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | DERE MAH. TR-1 45-76-M00156_A_56386284_56386284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:54:52 | 17.04.2021 15:54:19 | 2.9908 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8554
1787969 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2385 35-01-M02385_B_56379400_56379400 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:35:36 | 17.04.2021 19:12:20 | 1.6122 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.6846 | 0 | 0 | 0 | 7.929 | 0 | 0 | 83.6135
1787637 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1478 35-03-K01478_B_56373237_56373237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:27:15 | 17.04.2021 09:25:44 | 0.97472 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.1592 | 0 | 0 | 0 | 6.5354 | 0 | 0 | 52.6946
1788075 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-59 45-73-M00059_A_56394396_56394396 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 21:56:32 | 17.04.2021 23:58:00 | 2.0244 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.041 | 0 | 0 | 0 | 6.2131 | 0 | 0 | 32.2541
1787989 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KONURCA YAYLA TR-1 45-77-M00181_ H_50065705 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:23:03 | 17.04.2021 19:41:16 | 1.3036 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6242 | 0 | 0.90863 | 0 | 1.2403 | 0 | 0 | 6.7731
1787823 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-2 35-31-L00349_47897557_56394077_56394077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:17:38 | 17.04.2021 17:43:15 | 3.4269 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8102 | 0 | 0.2526 | 0 | 0.058523 | 0 | 0 | 6.1213
1787846 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-31 35-15-L00243_B_56369635_56369635 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:36:29 | 17.04.2021 20:53:04 | 6.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8497 | 0 | 0 | 5.8497
1788009 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİM KAYA VE ARK. ÖZEL TR 45-71-M00835Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077580 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:55:00 | 17.04.2021 19:46:33 | 0.85917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23913
1788015 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_99028999_99028999 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:48:00 | 17.04.2021 21:03:54 | 2.265 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55498
1788058 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESKİOBA TR-1 35-29-L00144_950338880_950338880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:35:10 | 17.04.2021 22:18:45 | 1.7264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39014
1787866 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-103 35-18-L00103_A a1_5960307 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:16:01 | 17.04.2021 19:24:37 | 4.1433 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 274.0931 | 0 | 0 | 0 | 93.6061 | 0 | 0 | 367.6992
1787889 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-149 35-19-L00149_956693857_956693857 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:59:51 | 17.04.2021 18:05:12 | 2.0892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52742
1787995 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN TÜRKAY SULAMA GRUBU 35-29-L00643_A_65509959_65509959 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:32:23 | 17.04.2021 23:03:29 | 4.5183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6156 | 0 | 10.082 | 0 | 0 | 39.6976
1787697 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_HatBaşıAyırıcı_53135750 M23_53135750 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:38:27 | 17.04.2021 12:09:18 | 2.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.0849 | 5.5083 | 193.0296 | 0 | 410.6228
1787760 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-217 35-01-K00217_911057854_911057854 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:34:00 | 17.04.2021 13:24:55 | 0.84861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50863
1787660 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KUYUCAK TR-1 45-76-M00144_A_56403764_56403764 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:21:40 | 17.04.2021 17:22:15 | 8.0097 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2154 | 0 | 0 | 0 | 0.28023 | 0 | 0 | 7.4956
1787952 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:36:30 | 17.04.2021 17:37:00 | 0.0083333 | 2 | 735 | 26 | 265 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0.0021364 | 0.90223 | 0.27185 | 0.63712 | 0.16306 | 0.18924 | 0 | 0 | 2.1656
1787803 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-1 45-75-M00263_A_56391319_56391319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:35:50 | 17.04.2021 18:23:11 | 4.7892 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4696
1787669 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-366 ILDIR KÖY 35-18-L00366_950441434_950441434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:28:28 | 17.04.2021 11:12:09 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6973 | 0 | 0 | 3.6973
1788001 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | EMİRLİ TR-1 35-15-L00857_ H_65832142 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:32:34 | 17.04.2021 20:04:28 | 1.5317 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.1839 | 0 | 1.6315 | 0 | 4.0345 | 0 | 0 | 26.8498
1787955 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİBEKTAŞ TR-1 45-83-L00300_B_56401103_56401103 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:18:25 | 17.04.2021 21:00:13 | 3.6967 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8594 | 0 | 1.3841 | 0 | 0.67272 | 0 | 0 | 15.9162
1787809 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_956690497_956690497 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:42:20 | 17.04.2021 14:20:59 | 0.64417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2989 | 0 | 0 | 0 | 0.47991 | 0 | 0 | 0.77881
1787792 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:32:28 | 17.04.2021 13:32:44 | 0.0044444 | 22 | 211 | 40 | 58 | 24 | 178 | 1 | 0 | 0.10587 | 0.23842 | 0.13706 | 0.055733 | 0.22877 | 0.56673 | 0.018144 | 0 | 1.3507
1787815 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_956678709_956678709 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:53:04 | 17.04.2021 14:26:12 | 0.55222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 0.56472 | 0 | 0 | 1.5866
1777596 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-530 35-01-K00530_911308288_911308288 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 00:23:25 | 17.04.2021 02:00:43 | 1.6217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51124
1787686 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950438205_950438205 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:59:33 | 17.04.2021 12:33:56 | 2.5731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087726
1787832 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-1 45-72-L00271_C_56403201_56403201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:16:17 | 17.04.2021 15:47:32 | 3.5208 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.2587 | 0 | 3.2067 | 0 | 1.6998 | 0 | 0 | 25.1652
1787732 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/5 45-83-M00005_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109877 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:45:18 | 17.04.2021 14:04:24 | 4.3183 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9374 | 0 | 0.74451 | 0 | 0 | 18.6819
1787878 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_956684658_956684658 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:36:36 | 17.04.2021 19:08:56 | 3.5389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44591
1788024 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2318327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:11:09 | 17.04.2021 21:08:00 | 1.9475 | 0 | 235 | 54 | 156 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 142.3106 | 68.6893 | 152.2645 | 10.4749 | 16.4771 | 0 | 0 | 390.2164
1787918 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:23:07 | 17.04.2021 18:34:29 | 2.1894 | 1 | 0 | 49 | 16 | 24 | 6 | 1 | 0 | 2.3187 | 0 | 279.339 | 13.1905 | 166.116 | 12.704 | 1.7063 | 0 | 475.3745
1787892 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER KÖK L06_2119141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:10:30 | 17.04.2021 17:19:06 | 1.1433 | 0 | 151 | 0 | 54 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.0925 | 0 | 6.21 | 2.0392 | 9.9759 | 0 | 0 | 38.3176
1787961 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 (M-703) 35-30-M00703_955296465_955296465 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:46:56 | 17.04.2021 19:49:00 | 2.0344 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7697
1788061 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARCIK TR-1 45-72-L00753_956488547_956488547 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:42:18 | 17.04.2021 21:13:55 | 0.52694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44563 | 0 | 0 | 0.44563
1787649 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | OSMAN YAĞCIOĞLU VE ARK.ÖZEL 35-29-L00607Ö_35-29-L00607Ö_2351655 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:05:25 | 17.04.2021 10:25:14 | 2.3303 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.027 | 0.00014741 | 0 | 0.083734 | 0 | 0 | 17.1109
1787749 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-30 (HÜKÜMET KONAĞI) 45-81-M00030_TR-3 M01_71991017 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:56:30 | 17.04.2021 12:07:00 | 0.175 | 0 | 1169 | 0 | 10 | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 36.1739 | 0 | 0.28143 | 12.1552 | 14.2765 | 0 | 0 | 62.8871
1787898 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2104355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:19:00 | 17.04.2021 17:12:32 | 0.89222 | 0 | 4 | 30 | 227 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.82279 | 32.0894 | 138.5455 | 19.6015 | 29.8648 | 0 | 0 | 220.924
1787606 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_DERBENT İM-DM (ESKİ GÖLMARMARA) M05_50241506 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 07:05:00 | 17.04.2021 09:12:33 | 2.1258 | 8 | 659 | 282 | 56 | 21 | 34 | 1 | 0 | 4.0198 | 201.2234 | 404.199 | 115.2686 | 426.2345 | 14.9367 | 119.7975 | 0 | 1285.6795
1787812 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_TR-11 M07_67577841 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:00:00 | 17.04.2021 15:50:32 | 1.8422 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2804 | 0 | 0.092062 | 0 | 2.7469 | 0 | 0 | 8.1193
1787666 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950448866_950448866 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:25:16 | 17.04.2021 12:48:11 | 3.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3819 | 0 | 0 | 3.3819
1787689 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KAYACIK YANIKDAĞ TR-3 45-75-M00200_45-75-M00200_2359378 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:12:00 | 17.04.2021 12:56:59 | 2.7497 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7484 | 0 | 0 | 0 | 0.0058644 | 0 | 0 | 2.7542
1787643 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-2 45-82-M00257_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2079312 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:34:38 | 17.04.2021 12:50:44 | 4.2683 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 248.3063 | 0 | 0 | 0 | 14.512 | 0 | 0 | 262.8183
1787935 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:07:31 | 17.04.2021 17:36:03 | 0.47556 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.29279 | 26.9907 | 1.5546 | 0.77111 | 0.49934 | 1.0515 | 0 | 0 | 31.1601
1788021 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_A_56361967_56361967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:11:02 | 17.04.2021 21:30:47 | 2.3292 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81489 | 0 | 7.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8777
1787875 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKKALE TR-1 35-29-L00651_35-29-L00651_2376590 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:23:00 | 17.04.2021 16:49:00 | 1.4333 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.7374 | 0 | 0.87822 | 0 | 0.63158 | 0 | 0 | 21.2472
1787975 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2328948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:07:41 | 17.04.2021 22:19:27 | 4.1961 | 0 | 4 | 30 | 227 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4.8412 | 136.2795 | 631.4336 | 87.0045 | 130.7684 | 0 | 0 | 990.3273
1787729 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_950418779_950418779 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:02:23 | 17.04.2021 11:59:49 | 0.95722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51929
1787872 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | TOTALGAZ KÖK 35-17-M00047_GEMİ SÖKÜM M03_66479201 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:30:19 | 17.04.2021 16:34:16 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.4629 | 0 | 0 | 0 | 163.4629
1787895 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HARMANDALI KÖYÜ M02_72230772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:15:50 | 17.04.2021 17:11:44 | 0.93167 | 0 | 116 | 29 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.8039 | 20.9698 | 6.5459 | 0 | 7.2708 | 0 | 0 | 51.5904
1788081 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KOZLUCA TR-2 45-73-M00502_A_56389540_56389540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 22:52:31 | 18.04.2021 00:47:57 | 1.9239 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0.027106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4471
1787915 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ŞAHYAR TR-4 45-73-M00193_A_56393933_56393933 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:32:44 | 17.04.2021 18:50:10 | 2.2906 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8744
1788064 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-105 ZEYTİNALANI 35-19-L00105_6746509_56394747_56394747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:58:33 | 17.04.2021 21:38:31 | 0.66611 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.4771 | 0 | 0 | 0 | 1.2016 | 0 | 0 | 10.6787
1788038 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-12 35-15-L00899_48652876_56370713_56370713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:38:45 | 17.04.2021 22:39:24 | 3.0108 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.4148 | 0 | 0 | 0 | 41.6676 | 0 | 0 | 45.0824
1787938 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135709 M09_53135709 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:58:59 | 17.04.2021 21:23:35 | 4.41 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8149 | 70.0379 | 3.0071 | 0 | 2.0202 | 0 | 0 | 76.88
1787603 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-22 (DM-7/TR-23) 35-19-L00022_TR-25 L05_49933490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 06:35:20 | 17.04.2021 07:39:22 | 1.0672 | 0 | 1038 | 0 | 43 | 3 | 372 | 0 | 1 | 0 | 315.3375 | 0 | 15.4442 | 30.1441 | 133.7737 | 0 | 50.0536 | 544.7531
1787852 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇ DEDEBAŞI TR-1 45-75-M00229_45-75-M00229_2360141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:03:58 | 17.04.2021 19:22:16 | 4.305 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5905 | 0 | 0.067414 | 0 | 0.35864 | 0 | 0 | 4.0166
1787884 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_955287839_955287839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:57:00 | 17.04.2021 16:44:10 | 0.78611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18739
1787761 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_950457925_950457925 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:30:59 | 17.04.2021 15:40:34 | 3.1597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24017
1787838 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_956678709_956678709 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:52:00 | 17.04.2021 16:48:20 | 1.9389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5491 | 0 | 0 | 0 | 1.9386 | 0 | 0 | 5.4877
1787738 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KEMALPAŞA-2 M23_2308412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:27:03 | 17.04.2021 11:57:07 | 0.50111 | 2 | 3930 | 5 | 6 | 28 | 1609 | 17 | 77 | 0.029395 | 615.2653 | 88.4339 | 1.0426 | 115.9331 | 663.1072 | 334.86 | 496.7113 | 2315.3829
1787692 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2011 35-01-M02011_TRAFO M03_45331672 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:44:28 | 17.04.2021 11:50:10 | 2.095 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.18488 | 0 | 0 | 0 | 137.7109 | 0 | 0 | 137.8958
1787924 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2572 35-01-K02572_H F1_61277867 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:40:14 | 17.04.2021 19:52:46 | 3.2089 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.8797 | 0 | 0 | 0 | 24.6769 | 0 | 0 | 70.5566
1787984 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-1 35-15-L00902_48652670_56370353_56370353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:21:57 | 17.04.2021 19:33:48 | 1.1975 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2355 | 0 | 0 | 0 | 0.4501 | 0 | 0 | 3.6856
1788030 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KARABULU TR-1 35-31-L00348_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040500 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:33:00 | 17.04.2021 19:45:25 | 0.20694 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48835 | 0 | 0.0075765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49593
1787629 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:19:00 | 17.04.2021 09:37:36 | 1.31 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.064125 | 50.8324 | 2.3345 | 0 | 7.1062 | 1.4394 | 0 | 0 | 61.7766
1787778 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-155 35-15-L00155_950373007_950373007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:11:08 | 17.04.2021 15:31:57 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8137
1787990 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-2 35-20-L00308_955202339_955202339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:20:17 | 17.04.2021 20:48:03 | 2.4628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015002
1787824 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66716009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:23:36 | 17.04.2021 15:25:25 | 1.0303 | 2 | 51 | 33 | 349 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.92026 | 2.3154 | 70.8661 | 135.157 | 2.4359 | 15.9488 | 0 | 0 | 227.6435
1787967 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP İKİOLUK MAH.TR-1 45-78-M00818_45-78-M00818_2374377 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:58:23 | 17.04.2021 19:47:26 | 1.8175 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5015 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9846
1787798 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIBEY-2 35-16-M00115_35-16-M00115_2349452 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:38:00 | 17.04.2021 14:17:33 | 0.65917 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19.6034 | 0 | 0 | 0 | 4.3053 | 0 | 0 | 23.9086
1787612 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054792 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 07:10:10 | 17.04.2021 08:33:27 | 1.3881 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1787 | 0 | 7.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5727
1788010 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-3 35-31-L00350_47897649_56394078_56394078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:42:00 | 17.04.2021 19:26:39 | 0.74417 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61932 | 0 | 0.00098665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6203
1788090 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-3 45-73-M00482_C_56400967_56400967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 23:29:16 | 18.04.2021 01:57:44 | 2.4744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25529
1787655 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN BEZİRGANLI TR 45-78-M00271_45-78-M00271_2352927 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:17:30 | 17.04.2021 17:12:18 | 7.9133 | 0 | 90 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 110.5974 | 0 | 13.6955 | 0 | 13.416 | 0 | 0 | 137.7089
1787858 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-137 35-26-M00137_956613962_956613962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:59:21 | 17.04.2021 18:04:44 | 3.0897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54181
1787672 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547384 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:40:00 | 17.04.2021 14:07:31 | 4.4586 | 1 | 472 | 1 | 0 | 7 | 90 | 3 | 3 | 38.4744 | 814.2964 | 0 | 0 | 280.3644 | 420.7977 | 48.6964 | 67.4737 | 1670.103
1787695 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_TR-A (15.8) L03_2058790 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 10:12:12 | 17.04.2021 12:19:17 | 2.1181 | 0 | 11571 | 41 | 2012 | 68 | 2512 | 7 | 0 | 0 | 5471.7212 | 360.5668 | 1853.0913 | 866.6895 | 2995.368 | 681.9947 | 0 | 12229.4315
1787718 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_45-80-M00066_72191846 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:48:00 | 17.04.2021 12:47:29 | 1.9914 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.9606 | 0 | 1.0063 | 0 | 5.1423 | 0 | 3.2971 | 12.4063
1787864 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:27:54 | 17.04.2021 15:44:53 | 0.28306 | 1 | 27 | 21 | 259 | 8 | 43 | 3 | 0 | 0.40782 | 1.4472 | 4.3303 | 12.4556 | 16.8465 | 7.1691 | 22.115 | 0 | 64.7716
1787781 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_945550721_945550721 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:55:01 | 17.04.2021 15:52:00 | 2.9497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055494
1787818 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1414 35-07-K01414_97578858_97578858 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:00:52 | 17.04.2021 18:24:45 | 4.3981 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0259
1788067 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_12346210_56394880_56394880 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 21:08:24 | 18.04.2021 00:01:02 | 2.8772 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3647 | 0 | 0 | 0 | 0.018165 | 0 | 0 | 2.3828
1787735 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI BAHADIRLAR TR 45-75-M00097_A_56391337_56391337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:12:35 | 17.04.2021 17:32:28 | 6.3314 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7212 | 0 | 0.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9614
1787927 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/20(TARIK ALMIŞ) 45-71-M00477_45-71-M00477_72108792 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:44:24 | 17.04.2021 18:22:13 | 1.6303 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 324.6485 | 0 | 0 | 0 | 46.4604 | 0 | 0 | 371.1089
1787678 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_12346210_56394880_56394880 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:54:00 | 17.04.2021 12:26:17 | 2.5381 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 0.020413 | 0 | 0 | 1.7614
1788027 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:24:31 | 17.04.2021 19:24:51 | 0.0055556 | 6 | 650 | 82 | 227 | 7 | 84 | 4 | 0 | 0.025364 | 0.62189 | 0.48526 | 0.71547 | 0.28497 | 0.24857 | 0.27866 | 0 | 2.6602
1788073 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 21:27:30 | 17.04.2021 22:47:41 | 1.3364 | 3 | 2 | 37 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2.4238 | 0.82907 | 97.5548 | 0.018973 | 27.008 | 1.6986 | 11.2678 | 0 | 140.8011
1787609 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_BAHADIR ÇIKIŞ M02_2055359 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 07:10:30 | 17.04.2021 07:11:10 | 0.011111 | 0 | 471 | 0 | 52 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.42512 | 0 | 0.06264 | 0.037907 | 0.01283 | 0 | 0 | 0.5385
1787944 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-56 EVRENLİ YOLU 45-73-M00056_C_56395566_56395566 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:10:11 | 17.04.2021 18:11:49 | 1.0272 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47428 | 0 | 1.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5798
1787964 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HACIRAHMANLI TR-18 45-80-M00082_HACIRAHMANLI TR-19/HACIRAHMANLI TR-20 M02_72199225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:48:10 | 17.04.2021 21:03:40 | 3.2583 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 174.0764 | 0 | 0 | 0 | 2.6869 | 0 | 0 | 176.7633
1787758 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇANKAYA KÖK 35-26-M00587_TORUN M05_65934376 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:07:58 | 17.04.2021 13:34:23 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.755 | 0 | 1170.2127 | 0 | 1196.9677
1788093 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-2 45-71-M00092_B_56406900_56406900 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 23:35:10 | 18.04.2021 05:20:10 | 5.75 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6599 | 0 | 0.81825 | 0 | 0.2201 | 0 | 0 | 12.6983
1787801 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-171 35-26-M00171_956624942_956624942 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:25:38 | 17.04.2021 15:22:30 | 1.9478 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4171
1787901 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950452926_950452926 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:14:54 | 17.04.2021 17:17:37 | 1.0453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12889
1787621 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2331777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 07:39:52 | 17.04.2021 08:31:30 | 0.86056 | 0 | 1004 | 10 | 110 | 6 | 72 | 2 | 0 | 0 | 121.5308 | 25.593 | 30.119 | 16.8332 | 20.5973 | 30.9852 | 0 | 245.6586
1787953 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-30 35-25-M00030_955263718_955263718 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:28:58 | 17.04.2021 18:54:07 | 1.4192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12271
1787744 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/23-A (İSTİKLAL OKULU ÖNÜ) 45-71-M00171_953184029_953184029 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:37:14 | 17.04.2021 15:34:27 | 3.9536 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9734
1787644 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-73 YAŞAR KAHRAMAN GRB. 35-15-M00073_C_56370677_56370677 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:47:00 | 17.04.2021 10:43:49 | 1.9469 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073108 | 0 | 0.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64631
1787790 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-146 35-15-M00146_TR-147 M01_66585688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:32:22 | 17.04.2021 14:18:00 | 0.76056 | 0 | 983 | 0 | 37 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 159.7504 | 0 | 26.557 | 0 | 18.4776 | 0 | 0 | 204.785
1787830 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAĞRAKÇI TR-1 45-72-L00219_956521741_956521741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:21:11 | 17.04.2021 17:26:29 | 3.0883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32058
1787721 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KİLLİK TR-16 45-73-M00350_TR-15 M01_72386841 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:54:50 | 17.04.2021 11:56:07 | 1.0214 | 0 | 259 | 4 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.3193 | 5.5732 | 12.8443 | 0 | 2.1411 | 0 | 0 | 66.8779
1788076 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-13 35-15-L00198_B_56361917_56361917 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 21:52:03 | 17.04.2021 23:23:18 | 1.5208 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6053 | 0 | 0.064651 | 0 | 0 | 7.6699
1787727 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M07_72044321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:11:50 | 17.04.2021 11:38:20 | 0.44167 | 0 | 1985 | 22 | 16 | 14 | 167 | 0 | 0 | 0 | 75.7589 | 3.3095 | 2.7307 | 9.5847 | 17.0464 | 0 | 0 | 108.4302
1787976 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3977 35-01-K03977_911435894_911435894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:17:27 | 17.04.2021 19:08:46 | 1.8553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1787847 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-6 35-20-L00359_10265447_56377278_56377278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:49:13 | 17.04.2021 16:01:14 | 1.2003 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.011519 | 0 | 3.2229 | 0 | 0.073255 | 0 | 0 | 3.3077
1787867 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN KÖK 35-13-L00401_GÖKÇEALAN L02_66680416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:06:08 | 17.04.2021 16:59:37 | 1.8914 | 10 | 39 | 14 | 45 | 11 | 8 | 2 | 1 | 7.0562 | 13.7759 | 26.8325 | 7.9546 | 64.1625 | 15.7207 | 15.4721 | 33.0666 | 184.0411
1788039 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AKKEÇİLİ TR-3 45-73-M00432_A_56401030_56401030 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:10:30 | 18.04.2021 01:10:30 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099654 | 0 | 2.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1889
1787890 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-17-M00027_950300508_950300508 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:57:03 | 17.04.2021 17:46:06 | 1.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36693
1787996 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950448046_950448046 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:30:40 | 17.04.2021 20:54:14 | 2.3928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9728
1788053 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK TR-3 35-31-L00455__72373923_72373923 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:52:24 | 17.04.2021 23:23:24 | 3.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0187
1787747 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-1 35-31-L00300_47811005_56352570_56352570 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:32:19 | 17.04.2021 14:12:45 | 2.6739 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.7736 | 0 | 16.2292 | 0 | 18.0181 | 0 | 0 | 48.0208
1787764 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_912645287_912645287 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:21:33 | 17.04.2021 13:44:16 | 1.3786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905
1787787 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _A_56389824_56389824 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:18:01 | 17.04.2021 14:16:19 | 0.97167 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87368 | 0 | 0.48004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3537
1787810 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/2 45-71-M00373_C_56397662_56397662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:45:59 | 17.04.2021 14:36:55 | 0.84889 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1972 | 0 | 0 | 0 | 2.0973 | 0 | 0 | 20.2945
1787956 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139033 M07_53139033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:44:20 | 17.04.2021 17:45:20 | 0.016667 | 0 | 155 | 53 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.43692 | 0.59232 | 0.11909 | 0 | 0.019697 | 0 | 0 | 1.168
1787933 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-27 35-17-M00027__56353325_56353325 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:04:00 | 17.04.2021 17:56:09 | 0.86917 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.596 | 0 | 0 | 0 | 0.25158 | 0 | 0 | 33.8476
1787887 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KONURCA YAYLA TR-1 45-77-M00181_ H_50065705 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:55:08 | 17.04.2021 17:15:16 | 1.3356 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2282 | 0 | 0.91531 | 0 | 1.3357 | 0 | 0 | 6.4791
1787641 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_48787290_56368657_56368657 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:44:00 | 17.04.2021 12:44:33 | 4.0092 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0812
1787618 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | AHMET YAR KÖK 35-27-M00067_KLEMSAN KÖK M03_72177223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 07:42:09 | 17.04.2021 09:09:46 | 1.4603 | 15 | 298 | 24 | 19 | 35 | 32 | 14 | 1 | 23.1727 | 108.3486 | 52.5855 | 11.7581 | 734.7053 | 34.4569 | 3245.3788 | 16.9221 | 4227.328
1788019 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:12:21 | 17.04.2021 19:42:00 | 0.49417 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.031058 | 24.6667 | 0.7749 | 0 | 2.5458 | 0.54496 | 0 | 0 | 28.5635
1787724 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARILAR TR-1 35-29-L00475_950327999_950327999 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:53:57 | 17.04.2021 12:16:38 | 1.3781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078785
1787873 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:37:20 | 17.04.2021 15:38:40 | 0.022222 | 13 | 327 | 137 | 163 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0.075028 | 1.5593 | 1.9253 | 1.3877 | 0.46318 | 0.31622 | 0 | 0 | 5.7268
1787973 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN KÖK 35-13-L00401_GÖKÇEALAN L02_66680416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:00:59 | 17.04.2021 19:36:31 | 1.5922 | 7 | 39 | 13 | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 5.1569 | 13.0214 | 18.3697 | 6.6436 | 48.1718 | 12.393 | 9.417 | 17.69 | 130.8634
1787681 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-17-M00027_950300182_950300182 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:50:37 | 17.04.2021 14:22:04 | 4.5242 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9724
1788013 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3977 35-01-K03977_35-01-K03977_2359228 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:55:51 | 17.04.2021 19:16:21 | 0.34167 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.299 | 0 | 0 | 0 | 3.5337 | 0 | 0 | 35.8328
1787658 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ YAŞAMKENT 35-27-L00081_6124123 TA1_5776464 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:18:00 | 17.04.2021 12:49:07 | 3.5186 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.344
1787870 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_HatBaşıAyırıcı_74718816 M03_74718816 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:16:13 | 17.04.2021 17:35:45 | 2.3256 | 0 | 484 | 3 | 267 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 228.037 | 5.2605 | 146.0695 | 26.1182 | 51.7001 | 0 | 0 | 457.1852
1788036 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2913 35-01-M02913_911025460_911025460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:35:46 | 17.04.2021 21:28:41 | 1.8819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21539
1787913 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_35-31-L00369_2365639 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:27:13 | 17.04.2021 18:10:49 | 1.7267 | 0 | 48 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0436 | 0 | 1.9798 | 0 | 0.36654 | 0 | 0 | 11.3899
1787664 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM02/TR31 (ESKİ TR-33) 45-73-M00033_C_56400670_56400670 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:39:28 | 17.04.2021 16:57:32 | 7.3011 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 206.0912 | 0 | 0 | 0 | 6.9344 | 0 | 0 | 213.0257
1788056 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-2 35-15-L00858__72373601_72373601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:32:53 | 17.04.2021 22:19:37 | 1.7789 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.3578 | 0 | 0 | 0 | 3.0138 | 0 | 0 | 32.3716
1787807 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2338 35-03-K02338_A_56363967_56363967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:28:01 | 17.04.2021 14:45:40 | 1.2942 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.7283 | 0 | 0 | 0 | 8.7722 | 0 | 0 | 54.5005
1787993 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-111 45-78-L00111__56384692_56384692 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:22:06 | 17.04.2021 19:37:34 | 1.2578 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4203 | 0 | 0.58281 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 5.1962
1787850 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLKÖY-3 35-26-M00792_35-26-M00792_2373662 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:59:40 | 17.04.2021 15:58:14 | 0.97611 | 0 | 202 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.0158 | 0 | 2.6753 | 0 | 16.4931 | 0 | 0 | 69.1843
1787701 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | TÖYKO KÖK 35-30-M00213_NEJLA TUNA M01_2040898 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:15:01 | 17.04.2021 10:38:56 | 0.39861 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7309 | 0 | 0.41368 | 0 | 0 | 0 | 6.1446
1787950 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_TR-6 L06_66588791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:29:24 | 17.04.2021 17:54:19 | 0.41528 | 1 | 501 | 17 | 58 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.11051 | 36.2982 | 1.0746 | 4.5883 | 0 | 12.8021 | 0 | 0 | 54.8736
1787859 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:23:06 | 17.04.2021 15:35:04 | 0.19944 | 0 | 2227 | 33 | 76 | 17 | 192 | 7 | 1 | 0 | 56.2768 | 33.4412 | 3.0075 | 19.8464 | 16.1485 | 85.9502 | 0.97744 | 215.648
1787690 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:15:42 | 17.04.2021 10:37:27 | 0.3625 | 2 | 695 | 82 | 156 | 8 | 90 | 1 | 0 | 0.19886 | 50.821 | 56.969 | 47.188 | 1.9942 | 17.103 | 0.23131 | 0 | 174.5054
1787713 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YONCAKÖY TR-3 35-13-L00074_955255794_955255794 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:08:14 | 17.04.2021 13:36:59 | 3.4792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10946
1787813 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:01:20 | 17.04.2021 14:15:44 | 0.24 | 0 | 1149 | 4 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 29.4396 | 0.56914 | 0.00086636 | 3.8344 | 2.2415 | 0 | 0 | 36.0855
1787936 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN VARLIK 35-26-M00535_6779364_56360281_56360281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:52:39 | 17.04.2021 18:28:43 | 1.6011 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8311
1787673 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_KOLDERE M11_2324163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:36:10 | 17.04.2021 10:51:54 | 1.2622 | 0 | 3229 | 156 | 119 | 20 | 270 | 5 | 0 | 0 | 841.1311 | 633.375 | 39.4124 | 149.7963 | 106.524 | 4004.3706 | 0 | 5774.6094
1788022 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YENİŞEHİR TR-1 35-29-L00510_35-29-L00510_2365613 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:03:01 | 17.04.2021 21:02:48 | 1.9964 | 0 | 63 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.238 | 0 | 1.1801 | 0 | 19.3978 | 0 | 0 | 36.8159
1787773 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-30 35-27-L00007_912561943_912561943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:59:33 | 17.04.2021 15:06:24 | 2.1142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1777594 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_950423068_950423068 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 00:20:18 | 17.04.2021 01:18:26 | 0.96889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13592
1787922 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2743 35-03-K02743_35-03-K02743_2356497 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:47:00 | 17.04.2021 17:20:50 | 0.56389 | 0 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 243.099 | 0 | 0 | 0 | 22.6429 | 0 | 0 | 265.7419
1787876 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2333770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:39:54 | 17.04.2021 17:27:44 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.0345 | 354.4208 | 0 | 0 | 820.4554
1787610 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_KAPLAN M01_72040362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 07:13:30 | 17.04.2021 07:14:20 | 0.013889 | 0 | 902 | 0 | 4 | 6 | 164 | 1 | 0 | 0 | 1.5773 | 0 | 0.027056 | 0.15869 | 0.42247 | 0 | 0 | 2.1855
1787896 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULDERBENT HAYITLIDERE MAH.TR 45-73-M00550_A_56382642_56382642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:09:38 | 17.04.2021 17:49:55 | 1.6714 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5884 | 0 | 0.00032198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5887
1787916 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-9 35-27-M00566_35-27-M00566_72163314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:31:53 | 17.04.2021 19:11:31 | 2.6606 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.72435 | 0 | 4.7696 | 0 | 0.64002 | 0 | 18.0187 | 24.1526
1788088 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÖSELER DAMDERESİ TR-1 45-75-M00173__72373223_72373223 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 23:32:00 | 17.04.2021 23:59:48 | 0.46333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016142
1787604 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 06:47:02 | 17.04.2021 07:22:23 | 0.58917 | 0 | 10 | 0 | 38 | 12 | 337 | 11 | 14 | 0 | 0.72978 | 0 | 5.3257 | 59.877 | 118.3592 | 478.4083 | 68.6481 | 731.348
1787853 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YUKARI SÜTÇÜLER KÖYÜ TR-1 35-27-M00410_Ayırıcı H01_2054511 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:58:35 | 17.04.2021 16:30:02 | 1.5242 | 0 | 70 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.5723 | 0 | 2.5003 | 0 | 6.4622 | 0 | 0 | 32.5347
1787959 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:49:40 | 17.04.2021 17:50:10 | 0.0083333 | 2 | 230 | 31 | 94 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.010444 | 0.25057 | 1.4889 | 0.10449 | 0.16824 | 0.46624 | 0 | 0 | 2.4889
1787710 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:39:13 | 17.04.2021 10:46:01 | 0.11333 | 3 | 857 | 79 | 271 | 10 | 104 | 1 | 0 | 0.060442 | 14.564 | 8.0991 | 3.4134 | 2.4949 | 2.0381 | 0.42639 | 0 | 31.0962
1788045 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _A_56389824_56389824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:25:20 | 17.04.2021 22:15:29 | 2.8358 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2957 | 0 | 1.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.582
1787902 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1685 35-01-K01685_911112160_911112160 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:21:47 | 17.04.2021 18:13:23 | 1.86 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9681
1788025 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-75 35-28-L00075_35-28-L00075_66751904 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:12:35 | 17.04.2021 22:00:38 | 2.8008 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 693.1324 | 0 | 0 | 0 | 87.132 | 0 | 0 | 780.2644
1787670 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:36:20 | 17.04.2021 09:47:51 | 0.19194 | 0 | 829 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.1085 | 1.3625 | 0.99566 | 2.6817 | 1.1073 | 0 | 0 | 17.2556
1787647 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/84 (ERBİLLER) 45-83-M00084_TR-1/85 M05_2095761 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:26:14 | 17.04.2021 12:05:14 | 3.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0.94692 | 3.2055 | 0 | 42.8198 | 76.4173 | 0 | 47.7112 | 171.1007
1787833 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1988 35-09-M01988_912479878_912479878 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:37:05 | 17.04.2021 15:33:51 | 0.94611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7346
1787816 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1744 35-01-K01744_911588736_911588736 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:56:12 | 17.04.2021 16:47:39 | 2.8575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3627
1787839 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910809207_910809207 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:42:01 | 17.04.2021 16:40:24 | 1.9731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51046
1787770 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083728 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:01:43 | 17.04.2021 13:38:31 | 0.61333 | 0 | 4151 | 2 | 132 | 8 | 402 | 2 | 0 | 0 | 237.0318 | 3.4311 | 26.2937 | 7.8859 | 60.3583 | 41.2592 | 0 | 376.26
1787733 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_A_56354922_56354922 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:19:31 | 17.04.2021 13:30:53 | 2.1894 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 128.5347 | 0 | 0 | 0 | 28.8626 | 0 | 0 | 157.3973
1787630 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_950447077_950447077 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:12:27 | 17.04.2021 09:50:06 | 1.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38983
1787919 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:46:21 | 17.04.2021 16:54:20 | 0.13306 | 0 | 546 | 14 | 187 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 11.0878 | 5.6551 | 5.8526 | 0.12588 | 1.1639 | 3.2779 | 0 | 27.1632
1788062 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 45-77-L00019_945511195_945511195 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:40:48 | 17.04.2021 22:06:11 | 1.4231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30386
1787793 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:32:32 | 17.04.2021 13:32:44 | 0.0033333 | 1 | 27 | 21 | 259 | 8 | 43 | 3 | 0 | 0.0048659 | 0.017268 | 0.052186 | 0.14906 | 0.2016 | 0.08629 | 0.27453 | 0 | 0.7858
1788005 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-5 35-27-L00339_914467333_914467333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:34:27 | 17.04.2021 21:01:17 | 2.4472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53579
1787750 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALABAK TR-1 45-75-M00467_945613696_945613696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:38:11 | 17.04.2021 14:21:21 | 2.7194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028338
1787999 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:34:02 | 17.04.2021 18:53:41 | 0.3275 | 15 | 3664 | 253 | 1100 | 29 | 239 | 4 | 0 | 1.5019 | 213.3973 | 79.9647 | 146.9532 | 25.7999 | 36.1563 | 20.492 | 0 | 524.2653
1788569 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:29:06 | 18.04.2021 19:31:39 | 0.0425 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0.01133 | 2.8046 | 0.038814 | 0.0093362 | 0.38531 | 0.64777 | 0 | 0 | 3.8972
1788237 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-283 35-02-M00283_TRF M01_2309663 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:00:00 | 18.04.2021 12:26:07 | 3.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9929 | 0 | 94.0047 | 152.9975
1788360 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_47793613_56351974_56351974 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:41:31 | 18.04.2021 13:51:14 | 1.1619 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2221
1788260 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | HARTA TR-1 45-76-M00087_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088291 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 10:04:04 | 18.04.2021 12:25:50 | 2.3628 | 0 | 41 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.9628 | 0 | 4.2214 | 0 | 0.15166 | 0 | 0 | 20.3359
1788406 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-1 M13_2305577 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 11:58:00 | 18.04.2021 14:11:00 | 2.2167 | 0 | 20622 | 1 | 60 | 7 | 1312 | 0 | 1 | 0 | 11745.5885 | 84.9279 | 78.4812 | 268.1121 | 2422.7685 | 0 | 12.4591 | 14612.3373
1788220 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_A_56368293_56368293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:14:22 | 18.04.2021 10:06:15 | 0.86472 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34857 | 0 | 2.0161 | 0 | 0.22286 | 0 | 0 | 2.5875
1788469 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_953366556_953366556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:54:20 | 18.04.2021 17:55:35 | 2.0208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31286
1788114 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇARIKTEKKE MAH.TR-1 45-73-M00722_A_56391172_56391172 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 01:18:34 | 18.04.2021 03:27:57 | 2.1564 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2749
1788423 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:21:14 | 18.04.2021 15:35:45 | 1.2419 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.584 | 38.6358 | 30.5765 | 15.614 | 27.2685 | 0 | 121.6788
1788320 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:04:42 | 18.04.2021 12:58:51 | 2.9025 | 0 | 70 | 54 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.6284 | 194.9981 | 7.2944 | 68.7317 | 2.161 | 0 | 0 | 330.8136
1788180 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2049959 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:55:00 | 18.04.2021 10:58:26 | 2.0572 | 0 | 475 | 0 | 23 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 111.587 | 0 | 6.434 | 0 | 29.703 | 0 | 0 | 147.724
1788157 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _C_56402109_56402109 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:06:22 | 18.04.2021 10:59:03 | 2.8781 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9884 | 0 | 0.87591 | 0 | 19.815 | 0 | 0 | 32.6793
1788506 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/38 45-72-L00038_A_56406756_56406756 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:07:00 | 18.04.2021 19:24:39 | 2.2942 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.0379 | 0 | 0 | 0 | 3.4598 | 0 | 0 | 44.4977
1788529 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-3 35-20-L00091_955199482_955199482 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:06:16 | 18.04.2021 22:31:04 | 4.4133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76501
1788137 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-3 45-79-M00473_C_56386271_56386271 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 05:14:28 | 18.04.2021 06:46:53 | 1.5403 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.769 | 0 | 0.51995 | 0 | 0.17276 | 0 | 0 | 4.4617
1788194 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_53133085 M06_53133085 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:05:51 | 18.04.2021 09:07:41 | 0.030556 | 0 | 1098 | 71 | 148 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.7957 | 2.4349 | 2.2808 | 0.12681 | 0.21664 | 0 | 0 | 8.8548
1788343 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖKDERE TR 45-77-M00101_A_56386141_56386141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:59:09 | 18.04.2021 20:28:41 | 8.4922 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5467 | 0 | 0 | 0 | 0.027732 | 0 | 0 | 11.5744
1788492 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/7 45-72-L00007_B_56393685_56393685 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:06:00 | 18.04.2021 18:16:28 | 1.1744 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0763 | 0 | 0.37197 | 0 | 0.15935 | 0 | 0 | 11.6076
1788403 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_950437808_950437808 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:51:33 | 18.04.2021 18:22:13 | 4.5111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1788572 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-2 45-83-L00439_B_56395005_56395005 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:27:50 | 19.04.2021 00:15:29 | 4.7942 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4215 | 0 | 13.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.85
1788117 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_NALDÖKEN K08_2034126 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 01:42:00 | 18.04.2021 01:48:23 | 0.10639 | 0 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 34.2877 | 0 | 0 | 0 | 27.2622 | 0 | 0 | 61.5499
1788240 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ALKAN M06_66674813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:09:01 | 18.04.2021 10:31:12 | 1.3697 | 0 | 394 | 2 | 27 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.1599 | 6.563 | 7.0503 | 6.3174 | 3.0826 | 0 | 0 | 82.1732
1788449 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2593 35-03-M02593_ H_50183663 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:13:15 | 18.04.2021 17:40:59 | 2.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1788549 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇAKALDOĞAN YUKARI MAHALLE TR 45-78-M00739_45-78-M00739_2366957 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:37:05 | 18.04.2021 22:08:41 | 3.5267 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.2666 | 0 | 0 | 0 | 0.14309 | 0 | 0 | 19.4097
1788612 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1302 35-08-K01302_F f2_5829549 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 21:01:02 | 19.04.2021 01:36:39 | 4.5936 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74389
1788280 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇARIKTEKKE MAH.TR-1 45-73-M00722_B_56391132_56391132 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:07:37 | 18.04.2021 20:23:44 | 10.2686 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0141
1788326 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_HatBaşıAyırıcı_66074998 M06_66074998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:54:11 | 18.04.2021 13:21:35 | 1.4567 | 3 | 240 | 0 | 43 | 2 | 25 | 0 | 0 | 4.4416 | 72.3902 | 0 | 8.9181 | 2.6434 | 13.0194 | 0 | 0 | 101.4127
1788363 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-979 35-03-M00979_910718228_910718228 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:55:00 | 18.04.2021 13:30:02 | 0.58389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75826 | 0 | 0 | 0 | 3.8431 | 0 | 0 | 4.6014
1788466 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-23 (DERE YANI) 45-86-M00023_DAĞITIM TRAFO KÖPRÜBAŞI TR-23 M04_72221571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:56:11 | 18.04.2021 16:43:40 | 0.79139 | 0 | 368 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53.1816 | 0 | 0.61916 | 0 | 7.186 | 0 | 0 | 60.9867
1788217 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-3/15 (ESKİ TR-2/71) 45-83-L00071__72374618_72374618 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:14:11 | 18.04.2021 11:19:28 | 2.0881 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.6304 | 0 | 0 | 0 | 1.5259 | 0 | 0 | 35.1563
1788509 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | NARINCALIPITRAK TR-1 45-77-L00092_B_56396143_56396143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:08:20 | 18.04.2021 22:08:04 | 4.9956 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.9972 | 0 | 0.091149 | 0 | 0.47258 | 0 | 0 | 52.561
1788177 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/10 45-71-M00559_953208983_953208983 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:41:50 | 18.04.2021 12:53:13 | 4.1897 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7406
1788154 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2049959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:03:59 | 18.04.2021 08:09:59 | 0.1 | 0 | 475 | 0 | 23 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4.5936 | 0 | 0.31012 | 0 | 1.3069 | 0 | 0 | 6.2106
1788134 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖKÇEÖREN TR-3 45-77-M00032_A_56386070_56386070 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 04:20:11 | 18.04.2021 05:37:49 | 1.2939 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5623 | 0 | 0 | 0 | 0.15299 | 0 | 0 | 8.7152
1788303 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇEBİTAŞ DM 35-17-M00266_ÖZKAN-2 ÇIKIŞ M05_66424891 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:24:00 | 18.04.2021 12:42:24 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2993 | 0 | 2697.9872 | 0 | 2709.2865
1788346 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-2 35-31-L00349_47897557_56394077_56394077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:22:30 | 18.04.2021 13:37:43 | 1.2536 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1414 | 0 | 0.09727 | 0 | 0.01998 | 0 | 0 | 2.2587
1788197 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2057951 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:00:51 | 18.04.2021 15:31:21 | 6.5083 | 0 | 9 | 37 | 73 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 8.643 | 689.9521 | 451.6575 | 549.543 | 295.8656 | 2164.4147 | 0 | 4160.0759
1788143 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:42:01 | 18.04.2021 06:53:35 | 0.19278 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 31 | 87 | 0 | 0 | 0.30639 | 27.2403 | 65.4072 | 4.286 | 19.1977 | 7.0752 | 0 | 0 | 123.5128
1788120 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_KIRKAĞAÇ L15_2091660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 02:06:22 | 18.04.2021 02:32:00 | 0.42722 | 0 | 660 | 174 | 12 | 16 | 78 | 0 | 1 | 0 | 45.3643 | 13.75 | 1.3301 | 70.7088 | 4.4602 | 0 | 0.036948 | 135.6504
1788452 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950451001_950451001 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:22:35 | 18.04.2021 16:51:10 | 1.4764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0944
1788521 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-1 45-75-M00263_A_56391319_56391319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:45:52 | 18.04.2021 19:41:27 | 1.9264 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62038
1788498 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-1 M13_2305577 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 17:06:50 | 18.04.2021 17:18:05 | 0.1875 | 0 | 19595 | 1 | 60 | 7 | 1260 | 0 | 1 | 0 | 922.3284 | 6.5992 | 6.0911 | 21.9538 | 194.0123 | 0 | 0.8668 | 1151.8517
1788166 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_53135720 L06_53135720 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:21:41 | 18.04.2021 14:15:36 | 5.8986 | 1 | 405 | 0 | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.1434 | 189.481 | 0 | 7.8037 | 36.2459 | 14.9099 | 0 | 0 | 249.5839
1788306 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1770 35-01-M01770_911289528_911289528 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:17:52 | 18.04.2021 12:38:28 | 1.3433 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77989
1788329 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YEŞİLTEPE MERKEZ TR-1 35-32-L00048_B_56391395_56391395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:43:05 | 18.04.2021 13:34:40 | 1.8597 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1492
1788266 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_10902933_56374160_56374160 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:25:00 | 18.04.2021 12:51:37 | 2.4436 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.9384 | 0 | 0 | 0 | 5.5319 | 0 | 0 | 113.4703
1788412 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇAKIRCA ALİ TR-1 45-73-M00557__72372839_72372839 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:03:33 | 18.04.2021 17:05:24 | 3.0308 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4933 | 0 | 0.62948 | 0 | 0.72376 | 0 | 0 | 7.8465
1788375 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_64086892 M06_64086892 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:48:42 | 18.04.2021 14:33:52 | 1.7528 | 0 | 435 | 15 | 56 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.2085 | 18.5402 | 18.5924 | 7.7486 | 0.68065 | 0 | 0 | 99.7704
1788621 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1570 35-02-M01570_99625595_99625595 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 21:47:38 | 19.04.2021 00:36:26 | 2.8133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44842
1788515 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SALİM YAVAŞ 45-71-M00922_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082488 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:37:05 | 18.04.2021 19:35:43 | 1.9772 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1423 | 0 | 2.9457 | 0 | 0 | 50.0881
1788369 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKKÖY TR-1 45-78-L00275_49307244_56390930_56390930 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:01:14 | 18.04.2021 13:43:57 | 2.7119 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.528 | 0 | 0.096935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6249
1788249 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/2 KÖK 45-71-M00676_VESTON HAVAİ HAT M02_2078542 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:35:13 | 18.04.2021 11:42:30 | 2.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6469 | 0 | 35.1935 | 0 | 58.8404
1788535 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_66076837 M03_66076837 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:11:49 | 18.04.2021 23:37:24 | 5.4264 | 0 | 199 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.6027 | 0 | 2.8304 | 0 | 21.4517 | 0 | 0 | 170.8848
1788229 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_45-73-M00292_2368609 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:04:32 | 18.04.2021 15:49:58 | 6.7572 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0768 | 0 | 1.7923 | 0 | 16.0117 | 0 | 0 | 29.8808
1788206 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1563 35-02-M01563_E_56380465_56380465 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:12:23 | 18.04.2021 15:05:47 | 5.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.173 | 0 | 0 | 32.173
1788604 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KARAKILIÇLI TR-1 45-71-M01555_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086648 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 21:05:47 | 18.04.2021 22:33:21 | 1.4594 | 0 | 112 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.8316 | 0 | 10.5015 | 0 | 2.0437 | 0 | 0 | 37.3768
1788578 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_956692292_956692292 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:42:17 | 18.04.2021 22:03:29 | 2.3533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3128
1788243 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BURUNCUK TR-1 35-20-L00247_955209185_955209185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:48:29 | 18.04.2021 10:33:46 | 0.75472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16217
1788292 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-3 45-71-M00565_C_56385004_56385004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:47:33 | 18.04.2021 13:19:55 | 2.5394 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6021
1788641 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-22-M00026_955282131_955282131 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 22:46:02 | 18.04.2021 23:53:37 | 1.1264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25348
1788286 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BÜYÜKKARCI KÖK 35-27-M00486_AMROS M05_77618344 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 10:56:15 | 18.04.2021 12:37:57 | 1.695 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 103.1063 | 0.43418 | 190.2274 | 0 | 294.0086
1788618 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-10 35-21-L00020__72374647_72374647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 21:45:04 | 18.04.2021 23:11:29 | 1.4403 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.8146 | 0 | 0 | 0 | 1.1107 | 0 | 0 | 31.9254
1788140 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BALIBEY ÇIKIŞ L06_61353348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:39:02 | 18.04.2021 06:41:01 | 0.033056 | 1 | 717 | 2 | 17 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.0050343 | 1.5328 | 0.34915 | 0.040472 | 0.17846 | 0.078328 | 0 | 0 | 2.1843
1788186 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_C_56359667_56359667 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:54:11 | 18.04.2021 10:03:53 | 1.1617 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.2026 | 0 | 0.012499 | 0 | 9.9736 | 0 | 0 | 23.1887
1788455 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:34:32 | 18.04.2021 16:09:18 | 0.57944 | 0 | 470 | 45 | 115 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.1453 | 22.7159 | 62.1489 | 3.3895 | 3.3047 | 0 | 0 | 126.7044
1788372 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRENCİK TR-1 45-73-M00551_945650934_945650934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:38:11 | 18.04.2021 22:04:23 | 10.4367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39485
1788123 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BALIBEY ÇIKIŞ L06_61353348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 02:14:21 | 18.04.2021 03:09:18 | 0.91583 | 1 | 717 | 2 | 17 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.15223 | 45.7683 | 8.6229 | 0.90413 | 5.349 | 2.2735 | 0 | 0 | 63.07
1788226 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:33:41 | 18.04.2021 09:34:21 | 0.011111 | 0 | 1498 | 92 | 333 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 1.0512 | 2.5087 | 0.046114 | 0.16931 | 0 | 0 | 6.2123
1788415 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-3 35-31-L00350_47897649_56394078_56394078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:32:00 | 18.04.2021 15:40:40 | 1.1444 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81366 | 0 | 0.0016201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81528
1788203 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-2 M11_2305578 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:08:21 | 18.04.2021 09:18:41 | 0.17222 | 0 | 1170 | 30 | 19 | 40 | 867 | 11 | 8 | 0 | 50.0007 | 21.9337 | 1.9674 | 127.8267 | 67.7832 | 22.1857 | 11.7565 | 303.454
1788601 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-1 45-73-M00067_945675538_945675538 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 20:52:45 | 18.04.2021 23:03:50 | 2.1847 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7587 | 0 | 0 | 0 | 1.7408 | 0 | 0 | 12.4996
1788183 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_SARIGÖL DM M02_72035364 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:57:22 | 18.04.2021 08:58:11 | 0.013611 | 3 | 2235 | 242 | 389 | 6 | 141 | 0 | 0 | 0.0063675 | 3.5139 | 2.0112 | 1.2294 | 0.10017 | 0.91434 | 0 | 0 | 7.7753
1788160 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR-5 35-27-L00221_C_56382443_56382443 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:07:38 | 18.04.2021 12:12:49 | 4.0864 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2133 | 0 | 0.667 | 0 | 0.15962 | 0 | 0 | 5.0399
1788103 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 00:47:41 | 18.04.2021 01:15:41 | 0.46667 | 0 | 617 | 11 | 71 | 8 | 52 | 2 | 0 | 0 | 48.3088 | 2.0988 | 8.4921 | 12.147 | 10.403 | 3.6422 | 0 | 85.0919
1788352 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2774 35-02-M02774_95000478236_95000478236 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:35:12 | 18.04.2021 14:35:53 | 2.0114 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7624
1788289 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | MEHMET BOZKURT SULAMA GRUBU 35-29-M00357_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101783 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:39:06 | 18.04.2021 11:52:45 | 1.2275 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6554 | 0 | 2.1918 | 0 | 0 | 9.8473
1788644 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_URLA TR-5 (YASEMİN KÖK) M09_2116637 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 23:24:00 | 19.04.2021 00:16:24 | 0.87333 | 11 | 2065 | 18 | 677 | 36 | 323 | 3 | 0 | 93.9934 | 688.501 | 37.2017 | 199.9466 | 204.9461 | 174.8716 | 13.5157 | 0 | 1412.9762
1788146 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:58:21 | 18.04.2021 07:00:11 | 0.030556 | 0 | 1599 | 35 | 151 | 11 | 215 | 1 | 1 | 0 | 8.4086 | 2.2601 | 2.562 | 0.82605 | 2.075 | 4.1638 | 0.13766 | 20.4332
1788395 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-2 35-15-L01027_A_56361608_56361608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:35:33 | 18.04.2021 15:39:20 | 2.0631 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8307 | 0 | 1.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0273
1788495 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135437 M04_53135437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:15:12 | 18.04.2021 17:16:12 | 0.016667 | 1 | 540 | 20 | 148 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0.0020389 | 0.76943 | 1.1095 | 0.16978 | 0.36975 | 0.1139 | 0 | 0 | 2.5344
1788246 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KURTOĞLU (ŞEYHYAYLA KÖYÜ) TR-1 45-75-M00155_45-75-M00155_2364422 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:57:44 | 18.04.2021 15:26:17 | 5.4757 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.3145 | 0 | 35.9929 | 0 | 68.7279 | 0 | 0 | 144.0354
1788404 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1433 35-02-M01433_YILMAZ DÖKÜM M01_2034664 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 14:00:00 | 18.04.2021 16:11:07 | 2.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6284 | 32.7845 | 168.3913 | 0 | 357.8042
1788189 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KOZLUCA TR-1 45-73-M00500__72372290_72372290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:32:58 | 18.04.2021 18:09:37 | 9.6108 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.991
1788235 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:13:45 | 18.04.2021 10:16:00 | 1.0375 | 1 | 1265 | 113 | 222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.017435 | 152.6044 | 43.7326 | 48.3136 | 0 | 29.4059 | 0 | 0 | 274.074
1788212 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-2/TR-3/TR-4/TR-6 M03_72111089 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:14:21 | 18.04.2021 10:33:15 | 1.315 | 0 | 379 | 1 | 39 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 181.6022 | 6.4724 | 27.5684 | 0 | 44.8622 | 0 | 0 | 260.5052
1788358 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-8 35-27-M01097_35-27-M01097_72383089 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:35:29 | 18.04.2021 14:36:05 | 6.01 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8272 | 0 | 0 | 0 | 5.2223 | 0 | 0 | 17.0495
1788258 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KURUT M011_72230783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:36:22 | 18.04.2021 11:33:40 | 1.955 | 0 | 1 | 83 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26971 | 41.2034 | 36.0979 | 0.11543 | 0 | 0 | 0 | 77.6864
1788272 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-96 35-16-L00096_D d1_47566023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:22:59 | 18.04.2021 14:02:04 | 3.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9781 | 0 | 0 | 36.9781
1788172 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HACITUFAN ÇIKIŞI L02_61353341 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:43:28 | 18.04.2021 10:32:34 | 1.8183 | 0 | 226 | 8 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.9461 | 1.3026 | 7.3726 | 0 | 5.3799 | 0 | 0 | 68.0012
1788298 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KARAYAĞCI HACILAR TR-1 45-71-M01550_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046872 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:10:07 | 18.04.2021 14:28:14 | 3.3019 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5768 | 0 | 0 | 0 | 0.0020419 | 0 | 0 | 12.5789
1788106 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_SÜVARİ K14_2310923 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 01:09:00 | 18.04.2021 01:15:00 | 0.1 | 0 | 814 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 19.5071 | 0 | 0.0051354 | 0 | 11.9017 | 0 | 0 | 31.414
1788461 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_GÖLMARMARA İM - GERİLİM M06_72102213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:57:11 | 18.04.2021 15:58:11 | 0.016667 | 0 | 673 | 104 | 151 | 6 | 56 | 1 | 0 | 0 | 2.3576 | 4.9946 | 2.5102 | 0.61375 | 0.25555 | 0.58883 | 0 | 11.3205
1788129 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 02:56:34 | 18.04.2021 03:11:47 | 0.25361 | 4 | 1549 | 4 | 86 | 9 | 59 | 0 | 0 | 11.7572 | 52.4156 | 0.88774 | 3.602 | 31.3015 | 3.9356 | 0 | 0 | 103.8996
1788149 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_ULUCAK DM-2/17 M01_72175387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 07:32:41 | 18.04.2021 08:46:20 | 1.2275 | 4 | 1360 | 0 | 8 | 1 | 126 | 0 | 2 | 1.0474 | 493.2981 | 0 | 10.0714 | 2.2082 | 72.0416 | 0 | 11.4607 | 590.1274
1788255 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE İSMAİL AKSU GRB. TR-4 35-15-L00126_A_56370391_56370391 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:53:26 | 18.04.2021 14:03:33 | 4.1686 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0 | 4.9266 | 0 | 4.1412 | 0 | 0 | 10.1672
1788633 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-73 ( M-773) 35-30-M00773_955299945_955299945 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 22:22:13 | 18.04.2021 23:52:53 | 1.5111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19133
1788441 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ÇARIKBALLI KÖSELER TR 45-77-L00187_45-77-L00187_2374988 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:53:54 | 18.04.2021 17:04:40 | 2.1794 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.4682 | 0 | 0.064138 | 0 | 0.17912 | 0 | 0 | 19.7115
1788590 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-265 KUŞÇULAR 35-19-M00151_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2061364 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 20:14:10 | 18.04.2021 22:01:24 | 1.7872 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1555 | 0 | 0 | 0 | 1.5031 | 0 | 0 | 11.6586
1788570 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-2 45-73-M00260_E_56407209_56407209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:16:42 | 18.04.2021 20:47:48 | 1.5183 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22322 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5962
1788192 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:04:41 | 18.04.2021 09:06:01 | 0.022222 | 0 | 1498 | 92 | 333 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4.8739 | 2.1024 | 5.0174 | 0.092229 | 0.33862 | 0 | 0 | 12.4246
1788524 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYAKENT TR-7 35-24-M00007_955227020_955227020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:57:18 | 18.04.2021 18:38:55 | 0.69361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18387
1788547 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72190771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:34:40 | 18.04.2021 20:17:13 | 1.7092 | 0 | 0 | 14 | 54 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2658 | 58.8689 | 23.0904 | 12.5589 | 0 | 0 | 167.784
1788501 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3537 35-01-K03537_D_56382929_56382929 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:02:07 | 18.04.2021 18:37:47 | 1.5944 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.5859 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 81.42
1788378 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_953212026_953212026 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:19:49 | 18.04.2021 22:34:22 | 9.2425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4205
1788232 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_BAŞI BÜYÜK L14_2049995 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:43:29 | 18.04.2021 10:07:26 | 0.39917 | 4 | 1893 | 76 | 208 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0.19738 | 84.9725 | 63.0338 | 7.6581 | 8.8259 | 9.8326 | 0 | 0 | 174.5203
1788361 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_47788464_56352278_56352278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:42:39 | 18.04.2021 14:37:12 | 1.9092 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2873 | 0 | 0.85446 | 0 | 0.2911 | 0 | 0 | 2.4328
1788424 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_49342716_56390937_56390937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:34:35 | 18.04.2021 19:11:03 | 4.6078 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.4734 | 0 | 0 | 0 | 1.4927 | 0 | 0 | 41.9661
1788175 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:47:32 | 18.04.2021 08:54:26 | 0.115 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.058426 | 5.3966 | 0.44286 | 0.20223 | 0.10531 | 0.2085 | 0 | 0 | 6.4139
1788418 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | İKİKAVAK MEVKİİ TR-12 35-15-L00508_B_56368931_56368931 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:32:39 | 18.04.2021 17:58:20 | 3.4281 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0049957 | 0 | 1.2221 | 0 | 3.0275 | 0 | 0 | 4.2546
1788487 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/2 45-83-L00002_48136612_56385903_56385903 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:51:47 | 18.04.2021 18:39:03 | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4287 | 0 | 0.11618 | 0 | 0 | 1.5448
1788464 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-1 35-30-M00224_955300990_955300990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:58:53 | 18.04.2021 18:41:04 | 2.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78285 | 0 | 0 | 0.78285
1788438 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3298 35-04-K03298_F_56368852_56368852 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:03:00 | 18.04.2021 16:37:35 | 1.5764 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.9217 | 0 | 0 | 0 | 1.4119 | 0 | 0 | 99.3336
1788607 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARI AKTEPE HACIHALİLLER TR-3 35-32-L00072_B_65499169_65499169 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 21:11:02 | 18.04.2021 22:48:19 | 1.6214 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1259
1788507 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4624 35-03-K04624_910621958_910621958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:14:26 | 18.04.2021 18:11:15 | 0.94694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59829
1788109 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 01:08:21 | 18.04.2021 02:05:56 | 0.95972 | 15 | 3664 | 253 | 1100 | 29 | 239 | 4 | 0 | 3.7704 | 532.2709 | 190.3846 | 328.5104 | 69.3927 | 80.9066 | 51.1579 | 0 | 1256.3936
1788481 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOCA ÇAYIR TR-4 35-20-L00129_955189872_955189872 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:40:49 | 18.04.2021 17:29:47 | 0.81611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18542
1788587 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DERBENT TR-1 45-78-M00947_49343675_56393891_56393891 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 20:07:32 | 19.04.2021 00:40:01 | 4.5414 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9056 | 0 | 0 | 0 | 1.2199 | 0 | 0 | 20.1255
1788152 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139496 M03_53139496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 07:55:42 | 18.04.2021 07:56:41 | 0.016389 | 0 | 690 | 1 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.0639 | 0.0047763 | 0.058346 | 0 | 0.078234 | 0 | 0 | 1.2052
1788544 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1575 35-01-M01575_911315274_911315274 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:34:10 | 18.04.2021 19:08:45 | 0.57639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70554
1788195 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_A_56382805_56382805 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:07:42 | 18.04.2021 15:03:35 | 5.9312 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 25.8541 | 0 | 0 | 0 | 240.1821 | 0 | 5.0225 | 271.0586
1788295 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087783 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:04:12 | 18.04.2021 15:07:44 | 4.0589 | 0 | 74 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 55.5311 | 0 | 33.0977 | 25.383 | 27.2436 | 0 | 0.95677 | 142.2122
1788095 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_HatBaşıAyırıcı_53136397 M05_53136397 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 03:42:37 | 18.04.2021 10:33:14 | 6.8436 | 0 | 263 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 129.3669 | 1.5669 | 9.7224 | 31.1174 | 2.9393 | 0 | 0 | 174.7128
1788427 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI ÇEŞMEBAŞI TR-1 45-71-M01753_A_56400299_56400299 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:44:10 | 18.04.2021 18:38:17 | 3.9019 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0925 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0 | 0 | 15.2188
1788287 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-13 35-17-M00213_E_72372490_72372490 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:56:00 | 18.04.2021 11:22:16 | 0.43778 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.6679 | 0 | 0 | 0 | 2.7711 | 0 | 0 | 20.439
1788264 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER MEV. KEMENLER KÖPRÜSÜ YANI TR-24 35-15-L01037_35-15-L01037_2366119 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:04:43 | 18.04.2021 10:42:52 | 0.63583 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.2098 | 0 | 1.1712 | 0 | 6.5889 | 0 | 0 | 8.9699
1788473 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4309 35-02-K04309_910003551_910003551 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:10:27 | 18.04.2021 18:17:01 | 2.1094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7654
1788596 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK TR-3 35-31-L00455__72373923_72373923 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 20:04:17 | 18.04.2021 22:21:59 | 2.295 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65796
1788550 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/9 45-71-M00290_953223541_953223541 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:35:21 | 18.04.2021 19:33:52 | 0.97528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64761
1788281 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KIZILDAĞ TR-1 45-73-M00454_B_56378028_56378028 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:26:02 | 18.04.2021 16:51:58 | 7.4322 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6793
1788327 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT TR-7 35-24-M00007_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042232 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:47:54 | 18.04.2021 13:25:23 | 1.6247 | 0 | 18 | 0 | 48 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3132 | 0 | 50.1827 | 0 | 10.1581 | 0 | 0 | 63.654
1788513 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:38:52 | 18.04.2021 17:39:32 | 0.011111 | 0 | 958 | 8 | 49 | 5 | 103 | 2 | 0 | 0 | 1.2812 | 0.72483 | 0.12964 | 0.1126 | 0.43942 | 0.23732 | 0 | 2.925
1788218 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-2 45-84-L00019_A_56403221_56403221 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:18:52 | 18.04.2021 10:33:04 | 1.2367 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.8309 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 23.6649
1788467 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-15-L00285_C_56370013_56370013 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:01:21 | 18.04.2021 20:53:12 | 4.8642 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7679 | 0 | 10.6424 | 0 | 0.9422 | 0 | 0 | 21.3526
1788155 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_TR-2 / TR-5 M04_2327025 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:01:38 | 18.04.2021 08:51:10 | 0.82556 | 0 | 1654 | 0 | 62 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 232.9714 | 0 | 7.8492 | 0 | 43.8255 | 0 | 6.3162 | 290.9623
1788321 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEKTAŞLAR TR-1 45-78-M00505_49232737_56394344_56394344 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:11:38 | 18.04.2021 17:47:07 | 7.5914 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9296 | 0 | 0 | 0 | 0.31953 | 0 | 0 | 9.2491
1788533 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950464605_950464605 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:15:55 | 18.04.2021 22:07:41 | 3.8628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2754
1788178 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-7 35-31-L00341_47890221_56391017_56391017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:36:50 | 18.04.2021 10:05:31 | 1.4781 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60319 | 0 | 0.14076 | 0 | 0.20037 | 0 | 0 | 0.94433
1788510 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950460431_950460431 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:18:18 | 18.04.2021 19:48:13 | 2.4986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9865
1788135 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | YEŞİLYAYLA TR-9 HARMANDALILAR ÜSTÜ 45-77-M00132_A_56386739_56386739 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 04:32:31 | 18.04.2021 05:00:23 | 0.46444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25906
1788447 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-97/A(GÜMÜŞÇAY) 45-78-L00740_MASKİ TRAFOSU GÜNEY TARAFI L04_64742285 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:20:00 | 18.04.2021 16:03:28 | 0.72444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4368 | 0 | 0 | 0 | 7.4368
1788490 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:41:27 | 18.04.2021 17:40:23 | 0.98222 | 0 | 4421 | 0 | 37 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 911.2681 | 0 | 7.2321 | 4.4856 | 58.5157 | 0 | 0 | 981.5015
1788241 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-8 TUKAN SİTESİ 35-19-M00238_5860952_56376317_56376317 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:46:38 | 18.04.2021 12:15:44 | 2.485 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.938
1788347 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_956674685_956674685 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:20:29 | 18.04.2021 16:52:48 | 4.5386 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3489 | 0 | 0 | 0 | 0.46505 | 0 | 0 | 11.8139
1788098 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544256 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 00:18:09 | 18.04.2021 02:11:05 | 1.8822 | 0 | 1014 | 0 | 246 | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 264.733 | 0 | 33.0115 | 13.8217 | 79.8533 | 0 | 0 | 391.4195
1788639 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-502 35-01-K00502_D d2_5896211 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 22:29:19 | 19.04.2021 00:22:24 | 1.8847 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.7977 | 0 | 0 | 0 | 1.9809 | 0 | 0 | 50.7786
1788261 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİBEKTAŞ TR-1 45-83-L00300_A_56400730_56400730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:37:56 | 18.04.2021 14:09:52 | 4.5322 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.1956 | 0 | 0.31349 | 0 | 0.5539 | 0 | 0 | 50.063
1788407 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YEŞİLKAVAK TR-4 45-78-M00718_49283830_56403837_56403837 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:22:18 | 18.04.2021 20:54:19 | 7.5336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62942
1788453 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKTILI İĞDİŞLİ TR-3 45-83-L00430_955183326_955183326 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:25:17 | 18.04.2021 17:48:47 | 2.3917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29354
1788307 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-L00215_TR-12 L01_2108480 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:56:47 | 18.04.2021 11:36:04 | 0.65472 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3123 | 0 | 0.13376 | 0 | 0.32231 | 0 | 0 | 2.7684
1788430 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇECİK SAZLI TR-8 45-78-L00773_953281555_953281555 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:42:40 | 18.04.2021 22:17:29 | 7.5803 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062
1788161 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEY TR-2 35-26-L00138_35-26-L00138_42450234 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:17:11 | 18.04.2021 08:45:51 | 0.47778 | 0 | 148 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.5498 | 0 | 6.9834 | 0 | 5.0276 | 0 | 0 | 25.5608
1788576 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4711 35-04-K04711_914546009_914546009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:37:14 | 18.04.2021 22:11:50 | 2.5767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0194
1788470 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI AKTEPE KÖYÜ TR-1 35-32-L00073_946414386_946414386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:04:06 | 18.04.2021 17:23:41 | 1.3264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15331
1788367 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:04:49 | 18.04.2021 13:11:33 | 0.11222 | 7 | 2132 | 57 | 236 | 22 | 303 | 0 | 0 | 0.26097 | 34.5676 | 8.0637 | 18.237 | 5.9462 | 13.5571 | 0 | 0 | 80.6326
1788221 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | HÜSEYİN KÖKLÜK SULAMA GRUBU 35-29-M00362_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101788 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:06:21 | 18.04.2021 13:08:58 | 4.0436 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2582
1788201 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AŞAĞIKIŞLA TR-1 45-72-M00201_B_56406530_56406530 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:03:03 | 18.04.2021 14:15:01 | 5.1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1788158 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_KURŞUNLU BANYOLARI L07_65890180 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:02:08 | 18.04.2021 10:42:45 | 2.6769 | 0 | 442 | 0 | 24 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 149.6145 | 0 | 7.3208 | 25.1137 | 21.2881 | 0 | 0 | 203.3371
1788656 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM TR-1 35-30-L00127_955302004_955302004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 23:41:06 | 19.04.2021 01:31:53 | 1.8464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1788556 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582309 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:56:02 | 18.04.2021 20:01:58 | 1.0989 | 2 | 1404 | 6 | 104 | 7 | 124 | 1 | 0 | 1.1163 | 407.2742 | 94.459 | 12.0298 | 49.501 | 55.455 | 0.9135 | 0 | 620.7488
1788181 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140385 M014_53140385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:43:09 | 18.04.2021 09:53:58 | 1.1803 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2967 | 0 | 12.1386 | 0 | 105.4652 | 0 | 118.9005
1788530 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHADIRLAR TR-2 45-79-M00125_D_56386948_56386948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:52:44 | 18.04.2021 19:46:18 | 1.8928 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2211
1788244 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:49:05 | 18.04.2021 10:47:50 | 0.97917 | 0 | 473 | 23 | 43 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 116.9828 | 11.1954 | 11.3314 | 13.6091 | 5.0161 | 0 | 0 | 158.1349
1788493 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00183_956585882_956585882 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:00:53 | 18.04.2021 18:33:58 | 1.5514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2617
1788138 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140385 M014_53140385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 05:16:47 | 18.04.2021 06:31:44 | 1.2492 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 0 | 11.8547 | 0 | 84.4486 | 0 | 97.4065
1788599 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-2 35-31-L00365_47792044_56352980_56352980 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 20:05:22 | 18.04.2021 23:05:08 | 2.9961 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049905 | 0 | 0.070379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12028
1788387 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054403 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:44:33 | 18.04.2021 13:53:56 | 0.15639 | 4 | 1549 | 4 | 86 | 9 | 59 | 0 | 0 | 8.6567 | 39.8476 | 0.73495 | 3.1365 | 21.9293 | 3.1655 | 0 | 0 | 77.4706
1788301 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ TR-4 35-15-L01016_B_56398522_56398522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:10:59 | 18.04.2021 12:52:58 | 1.6997 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9558 | 0 | 4.0909 | 0 | 11.617 | 0 | 0 | 19.6637
1788344 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KAPANCI TR-2 45-78-L00381_49315325_56393632_56393632 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:45:43 | 18.04.2021 14:30:34 | 2.7475 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.2432 | 0 | 0 | 0 | 0.0015808 | 0 | 0 | 23.2447
1788333 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2177 35-01-M02177_911341676_911341676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:51:38 | 18.04.2021 14:01:39 | 2.1669 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4209
1788502 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KARAGÖZLER TR-2 45-72-M00265_45-72-M00265_2360749 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:59:37 | 18.04.2021 19:27:37 | 2.4667 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8304 | 0 | 3.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3654
1788187 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_PAŞAKÖY M01_72044320 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:00:00 | 18.04.2021 09:36:32 | 0.60889 | 0 | 203 | 20 | 5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.9976 | 5.9676 | 0.29877 | 21.1012 | 1.0415 | 0 | 0 | 43.4066
1788456 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _A_56401349_56401349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:07:41 | 18.04.2021 21:18:58 | 6.1881 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.9364 | 0 | 7.2567 | 0 | 1.8229 | 0 | 0 | 29.016
1788356 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | VEZİR YILDIZ SLM GRB TR 35-27-M00545_A_56355501_56355501 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:48:00 | 18.04.2021 16:06:33 | 3.3092 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49473 | 0 | 5.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3861
1788479 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR06 45-73-M00066_945676031_945676031 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:34:23 | 18.04.2021 17:57:30 | 1.3853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048023
1788373 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | MATARLI KÖYÜ TR-1 45-73-M00325_A_56393734_56393734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:29:46 | 18.04.2021 19:34:08 | 7.0728 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7242
1788519 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134727 M07_53134727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:54:02 | 18.04.2021 17:54:32 | 0.0083333 | 0 | 394 | 10 | 26 | 3 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0.54421 | 0.033005 | 0.016163 | 3.8005 | 0.038953 | 0.28536 | 0 | 4.7182
1788124 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_KIZILAY K04_2311042 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 02:17:00 | 18.04.2021 02:20:30 | 0.058333 | 0 | 11242 | 0 | 0 | 5 | 1534 | 0 | 2 | 0 | 149.6953 | 0 | 0 | 10.3674 | 39.3281 | 0 | 0.35078 | 199.7416
1788565 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_EĞRİLİMAN M04_72140336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:13:38 | 18.04.2021 20:14:32 | 1.015 | 1 | 73 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.0077 | 25.1551 | 0.31448 | 0.065362 | 23.6695 | 2.179 | 0 | 0 | 55.3911
1788270 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | İĞDECİK TR-1 45-78-M00907_45-78-M00907_2359710 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:14:37 | 18.04.2021 11:39:03 | 2.4072 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3703 | 0 | 0.031241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4016
1788582 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-32-L00024_946411308_946411308 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 20:00:00 | 18.04.2021 20:50:48 | 0.84667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5435
1788204 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_B_56373984_56373984 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:10:26 | 18.04.2021 15:04:51 | 5.9067 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 11.4735 | 0 | 0 | 0 | 161.5333 | 0 | 23.4854 | 196.4921
1788559 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-14 45-78-M00170_49316617_56407944_56407944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:50:24 | 18.04.2021 20:53:19 | 2.0486 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4399 | 0 | 0.058801 | 0 | 2.2953 | 0 | 0 | 22.794
1788227 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/2 45-83-L00002_48136612_56385903_56385903 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:34:26 | 18.04.2021 15:37:23 | 6.049 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3256 | 0 | 0.40229 | 0 | 0 | 5.7278
1788253 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | DM-4/TR-3 (TR-37) 35-13-L00037_A_56384242_56384242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:51:35 | 18.04.2021 10:51:27 | 0.99778 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20291 | 0 | 2.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6081
1788184 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖPRÜBAŞI TR-19 45-86-M00019_915845975_915845975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:48:49 | 18.04.2021 10:05:15 | 1.2739 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1257
1788602 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3248 35-07-K03248_948486362_948486362 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 20:15:13 | 18.04.2021 23:03:22 | 2.8025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7062
1788482 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKSELENDİ TR-5 45-72-L00827_D_56406565_56406565 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:36:16 | 18.04.2021 17:30:42 | 0.90722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18308
1788104 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-111 45-78-L00111__56384692_56384692 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 00:50:21 | 18.04.2021 02:15:28 | 1.4186 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1762 | 0 | 0.48379 | 0 | 1.0302 | 0 | 0 | 4.6903
1788396 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-22-M00057_955288977_955288977 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:41:06 | 18.04.2021 15:22:48 | 1.695 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4631
1788539 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3537 35-01-K03537_35-01-K03537_2371229 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:29:13 | 18.04.2021 19:05:22 | 0.6025 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 90.1712 | 0 | 0 | 0 | 8.3888 | 0 | 0 | 98.56
1788167 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÖZBEY İM 35-26-A00005_HatBaşıAyırıcı_53132915 L02_53132915 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:36:51 | 18.04.2021 08:47:45 | 0.18167 | 0 | 793 | 0 | 16 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.5405 | 0 | 3.4896 | 0.24827 | 3.4509 | 0 | 0 | 38.7293
1788499 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | BEBEKLİ SARIALİLER TR-1 45-77-L00200_45-77-L00200_2375065 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:07:12 | 18.04.2021 18:36:08 | 1.4822 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4404 | 0 | 0.13718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5776
1788476 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:26:11 | 18.04.2021 16:27:41 | 0.025 | 0 | 200 | 89 | 174 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.67261 | 2.2229 | 2.8593 | 0.19028 | 0.072541 | 0 | 0 | 6.0176
1788144 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | NARINCALISÜLEYMAN KERİMLİ MAH. TR 45-77-L00211_C_56402935_56402935 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:33:10 | 18.04.2021 18:24:39 | 11.8581 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4307
1788190 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KUYUCAK TR-1 45-76-M00144_B_56390198_56390198 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:04:19 | 18.04.2021 17:07:13 | 8.0481 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.7638 | 0 | 0 | 0 | 0.052585 | 0 | 0 | 18.8164
1788330 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-10 45-75-M00010_AKÇEŞME ÇIKIŞI TR-14 M06_67567063 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 11:59:44 | 18.04.2021 13:22:27 | 1.3786 | 0 | 48 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5.7066 | 0 | 0.58795 | 20.9742 | 10.4259 | 26.9554 | 0 | 64.6501
1788267 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_43149542_56385337_56385337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:21:28 | 18.04.2021 17:36:15 | 7.2464 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1989
1788459 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:54:17 | 18.04.2021 16:39:33 | 0.75444 | 0 | 4421 | 0 | 37 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 690.0892 | 0 | 5.2617 | 3.5192 | 45.5185 | 0 | 0 | 744.3885
1788127 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2864 35-01-K02864_C_56375236_56375236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 02:07:16 | 18.04.2021 03:58:55 | 1.8608 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.3008 | 0 | 0 | 0 | 7.6645 | 0 | 0 | 33.9653
1788622 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56400552_56400552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 21:54:58 | 18.04.2021 22:52:25 | 0.9575 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3734 | 0 | 0.01717 | 0 | 0.068891 | 0 | 0 | 3.4594
1788376 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1001 35-03-M01001_35-03-M01001_41932804 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:22:31 | 18.04.2021 14:57:29 | 1.5828 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 256.2666 | 0 | 0 | 0 | 19.8884 | 0 | 0 | 276.155
1788313 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABAĞ TR-2 35-31-L00129_956591022_956591022 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:23:41 | 18.04.2021 16:10:11 | 4.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52293
1788413 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-11 35-15-M00248_B_56361640_56361640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:16:29 | 18.04.2021 16:00:42 | 1.7369 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5026
1788562 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEBEKLİ SARIALİLER TR-3 45-77-L00483_945496331_945496331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:59:19 | 18.04.2021 21:35:44 | 2.6069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4243
1788121 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_TR-2/4 L01_72148351 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 02:10:20 | 18.04.2021 03:26:14 | 1.265 | 1 | 5236 | 14 | 72 | 3 | 347 | 0 | 2 | 0.081563 | 1282.6828 | 11.7855 | 14.0141 | 13.089 | 139.7101 | 0 | 3.3198 | 1464.6828
1788250 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_SOMA M03_2055452 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 10:05:18 | 18.04.2021 12:25:07 | 2.3302 | 1 | 146 | 188 | 61 | 8 | 12 | 3 | 0 | 45.1638 | 108.7609 | 160.9692 | 35.5981 | 543.6255 | 11.9892 | 509.1594 | 0 | 1415.2661
1788107 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-697 35-02-K00697_K-3517 K03_2117479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 01:11:52 | 18.04.2021 01:13:41 | 0.030278 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.8679 | 0 | 0.0015549 | 0 | 3.6036 | 0 | 0 | 9.473
1788605 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 21:08:33 | 18.04.2021 22:46:08 | 1.6264 | 0 | 0 | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2488 | 66.988 | 7.1191 | 0 | 0 | 0 | 230.3559
1788230 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-20 45-71-M00273_DM-19 M08_2070226 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:31:20 | 18.04.2021 10:10:28 | 0.65222 | 0 | 470 | 0 | 0 | 9 | 51 | 9 | 3 | 0 | 94.4804 | 0 | 0 | 28.4917 | 19.8366 | 79.9735 | 39.2526 | 262.0347
1788350 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KÜÇÜKKEMERDERE TR-2 35-29-L00304_C_56395307_56395307 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:29:18 | 18.04.2021 15:35:06 | 3.0967 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9586
1788585 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9(TR-254) 35-19-L00254_956666769_956666769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 20:05:16 | 18.04.2021 20:58:07 | 0.88083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027288
1788216 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ÇARIKMAHMUTLU KARAVELİLER TR-1 45-77-L00170_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055552 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:04:22 | 18.04.2021 15:00:02 | 5.9278 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0976 | 0 | 0.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7414
1788239 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:53:00 | 18.04.2021 09:53:15 | 0.0041667 | 0 | 1004 | 10 | 110 | 6 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0.68999 | 0.12628 | 0.15394 | 0.078633 | 0.098784 | 0.092595 | 0 | 1.2402
1788425 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PAMUKYAZI-5 35-26-L00392_9748159_56358771_56358771 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:31:09 | 18.04.2021 15:25:04 | 0.89861 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.619 | 0 | 0.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9378
1788402 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-27-M00024_912572130_912572130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:42:41 | 18.04.2021 15:33:04 | 1.8397 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9091 | 0 | 0 | 0 | 0.067767 | 0 | 0 | 5.9769
1788525 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞHACIYUSUF TR-5 45-73-M01229_945654212_945654212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:27:47 | 18.04.2021 23:38:23 | 6.1767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72391
1788233 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-42 45-77-L00042_TR-41 L05_2105736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:40:05 | 18.04.2021 10:45:00 | 1.0819 | 0 | 511 | 1 | 49 | 1 | 223 | 2 | 5 | 0 | 109.7863 | 10.4406 | 22.9163 | 22.2695 | 125.04 | 57.4664 | 33.6882 | 381.6074
1788611 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-869 35-04-K00869_99441638_99441638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 21:18:28 | 19.04.2021 00:41:32 | 3.3844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1854
1788279 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_53135652 L06_53135652 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:56:18 | 18.04.2021 16:48:36 | 6.8717 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0262 | 0 | 0.63142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6576
1788316 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KERİMAĞA ORTAKÖY TR-1 45-78-M00785_49189006_56406083_56406083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:50:24 | 18.04.2021 18:19:18 | 8.4817 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6983
1788362 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYIŞLAR TR-3 45-80-M00141_956540301_956540301 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:48:13 | 18.04.2021 15:32:58 | 2.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1788465 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2321600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:06:51 | 18.04.2021 16:33:26 | 0.44306 | 0 | 1082 | 0 | 43 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 53.3699 | 0 | 0.58093 | 2.4543 | 5.711 | 0 | 0 | 62.1161
1788631 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 22:16:32 | 19.04.2021 00:59:21 | 2.7136 | 0 | 54 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.6681 | 0 | 20.9217 | 0 | 26.3293 | 0 | 0 | 64.9191
1788153 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/11-A 45-83-L00156_45-83-L00156_2355087 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:59:48 | 18.04.2021 09:49:33 | 2.8292 | 0 | 214 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 122.7516 | 0 | 5.2678 | 0 | 9.7407 | 0 | 0 | 137.7601
1788276 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SANEM KÖK 35-26-M00704_EHS HURDACILIK M06_65955288 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 10:40:20 | 18.04.2021 12:13:40 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1101 | 0 | 22.1158 | 0 | 31.2259
1788508 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KONURCA TR-1 45-77-M00108_945515501_945515501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:16:41 | 18.04.2021 20:03:49 | 2.7856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25612
1788110 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYYILDIZ SİTESİ TR 35-30-M00122_955306641_955306641 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 01:16:26 | 18.04.2021 02:56:10 | 1.6622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14144
1788651 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1174 35-01-K01174_911381973_911381973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 23:20:14 | 19.04.2021 04:23:07 | 5.0481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0166
1788339 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/03 (YİĞİTBAŞ CAMİİ) 45-71-M00069_953199733_953199733 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:07:29 | 18.04.2021 16:31:17 | 4.3967 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5426
1788445 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | MEHMET KARABIYIK TR-1 35-27-M00261_C_72383663_72383663 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:07:57 | 18.04.2021 17:58:36 | 2.8442 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54843 | 0 | 7.5084 | 0 | 0 | 8.0569
1788296 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:21:37 | 18.04.2021 12:42:37 | 2.35 | 0 | 687 | 55 | 47 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 239.049 | 286.1944 | 133.8941 | 11.9791 | 21.2013 | 0 | 0 | 692.318
1788196 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DERBENT TR-3 45-83-L00323_B_56400083_56400083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:59:47 | 18.04.2021 12:43:22 | 3.7264 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.4755 | 0 | 0 | 0 | 1.2074 | 0 | 0 | 30.6829
1788213 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 (M-729) 35-30-M00729_955326752_955326752 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:14:18 | 18.04.2021 12:24:27 | 3.1692 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2067 | 0 | 0 | 0 | 0.0073515 | 0 | 0 | 3.2141
1788545 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-20 45-73-M00147_945658241_945658241 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:29:23 | 18.04.2021 20:36:45 | 2.1228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25768
1788259 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _B_56401634_56401634 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:58:10 | 18.04.2021 13:01:17 | 3.0519 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.3916 | 0 | 0 | 0 | 49.5491 | 0 | 0 | 118.9407
1788236 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN VARLIK 35-26-M00535_6779364_56360281_56360281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:25:38 | 18.04.2021 10:46:36 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6082
1788382 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-510 REİSDERE 35-18-L00510_9349605_56365831_56365831 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:35:00 | 18.04.2021 14:43:39 | 1.1442 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7788 | 0 | 0.86497 | 0 | 1.0304 | 0 | 0 | 8.6741
1788405 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-27 35-25-M00075_955265217_955265217 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:57:59 | 18.04.2021 16:36:06 | 2.6353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022644
1788528 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-4 HİSAR 45-79-M00454_A_56387817_56387817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:52:03 | 18.04.2021 21:35:11 | 3.7189 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8477
1788505 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1929 GEÇİT 35-03-M01929_M-2033 M02_66740322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:23:03 | 18.04.2021 17:39:44 | 0.27806 | 0 | 474 | 0 | 14 | 26 | 277 | 6 | 2 | 0 | 50.6095 | 0 | 1.5239 | 20.6447 | 72.8394 | 52.7508 | 0.51914 | 198.8875
1788173 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:25:44 | 18.04.2021 09:21:34 | 0.93056 | 2 | 299 | 41 | 17 | 7 | 40 | 0 | 0 | 1.5824 | 39.2964 | 64.4707 | 1.8406 | 105.875 | 10.1258 | 0 | 0 | 223.1909
1788113 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_GENÇLİK K11_2055930 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 01:31:51 | 18.04.2021 01:34:15 | 0.04 | 0 | 4622 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 1 | 0 | 43.5132 | 0 | 0 | 0 | 11.6821 | 0 | 0.089916 | 55.2852
1788568 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-7 45-72-M00561_B_56393877_56393877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:15:57 | 18.04.2021 21:53:10 | 2.6203 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.255
1788468 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KUMKUYUCAK TR-2 45-80-M00175_45-80-M00175_2348141 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:59:34 | 18.04.2021 19:06:30 | 3.1156 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 127.033 | 0 | 0 | 0 | 16.7392 | 0 | 0 | 143.7722
1788614 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HAŞİM AKÇORA SULAMA TR 45-71-M01340_45-71-M01340_2370459 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 21:22:03 | 18.04.2021 23:51:49 | 2.4961 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36705 | 0 | 5.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9095
1788322 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_E_56402744_56402744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:19:31 | 18.04.2021 13:13:28 | 1.8992 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3358 | 0 | 0.030763 | 0 | 4.8962 | 0 | 0 | 23.2628
1788156 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AYDOĞDU TR-1 45-73-M00899_A_56403332_56403332 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:01:18 | 18.04.2021 13:07:54 | 5.11 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.4445 | 0 | 0 | 0 | 0.52307 | 0 | 0 | 42.9676
1788299 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-4 35-15-L00383_A_56406127_56406127 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:08:47 | 18.04.2021 12:39:03 | 1.5044 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0.87007 | 0 | 0.0013611 | 0 | 0 | 3.3382
1788130 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | TM Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_TR-A M10_2053932 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 03:02:21 | 18.04.2021 03:18:51 | 0.275 | 4 | 16611 | 8 | 452 | 42 | 2127 | 0 | 28 | 0.25906 | 500.12 | 1.3701 | 12.9552 | 24.1725 | 118.8077 | 0 | 21.0993 | 678.7839
1788462 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN TARIMSAL SULAMA 45-78-M00254_45-78-M00254_2352538 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:42:30 | 18.04.2021 16:43:56 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.196
1788136 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-278 35-02-M00278_99434938_99434938 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 04:47:33 | 18.04.2021 06:40:12 | 1.8775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32223
1788256 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ TR-3 45-73-M00759_A_56390511_56390511 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:18:03 | 18.04.2021 12:49:55 | 3.5311 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 1.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4044
1788150 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 07:36:01 | 18.04.2021 07:39:17 | 0.054444 | 1 | 2 | 18 | 231 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.021111 | 0.069671 | 0.67624 | 11.9409 | 2.4381 | 3.6367 | 0 | 0 | 18.7828
1788385 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:42:41 | 18.04.2021 14:12:00 | 0.48861 | 0 | 968 | 3 | 11 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 61.7187 | 1.2144 | 6.2974 | 10.7608 | 8.5313 | 0 | 0 | 88.5225
1788634 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇEDERE TR-1 45-73-M00556_B_56401644_56401644 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 22:12:39 | 19.04.2021 00:22:33 | 2.165 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93135
1788448 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-3 35-15-L00442_C_56372998_56372998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:40:08 | 18.04.2021 18:14:04 | 3.5656 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2158 | 0 | 27.1624 | 0 | 3.9182 | 0 | 0 | 32.2963
1788342 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK TR-2 45-77-L00217_B_56398892_56398892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:34:26 | 18.04.2021 12:32:18 | 0.96444 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0.10922 | 0 | 0.00097574 | 0 | 0 | 1.7902
1788617 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-11(KASABA EVLERİ) 35-19-M00264_YASEMİN DM M01_72144673 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 21:49:09 | 18.04.2021 22:08:30 | 0.3225 | 0 | 67 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.1605 | 0 | 1.6966 | 0 | 0.75245 | 0 | 0 | 26.6096
1788285 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER MANDALİNLİK MEV. TR-26 35-15-L01040_B_56361105_56361105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:45:20 | 18.04.2021 17:15:40 | 6.5056 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4178 | 0 | 11.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0922
1788431 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BEBEKLİ TR-2 45-77-L00197_A_56388671_56388671 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:33:41 | 18.04.2021 16:20:59 | 3.7883 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8424
1788477 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU TR-9 35-27-L00243_A_56379063_56379063 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:29:00 | 18.04.2021 18:53:46 | 2.4128 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.4127 | 0 | 0 | 0 | 5.8681 | 0 | 0 | 48.2808
1788308 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:32:16 | 18.04.2021 11:53:09 | 0.34806 | 4 | 1549 | 4 | 86 | 9 | 59 | 0 | 0 | 19.9449 | 91.8081 | 1.6329 | 7.2004 | 48.4582 | 6.9878 | 0 | 0 | 176.0323
1788268 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEALAN TR-4 35-13-L00088_35-13-L00088_76583049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:10:52 | 18.04.2021 11:32:18 | 1.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36067
1788517 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KİLLİK TR-16 45-73-M00350_SERİNYAYLA M04_67005554 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:33:23 | 18.04.2021 20:34:22 | 3.0164 | 0 | 103 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1263 | 14.0916 | 27.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2894
1788162 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_YILMAZ TR-2 L03_2331487 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:15:38 | 18.04.2021 08:56:05 | 0.67417 | 0 | 1089 | 0 | 50 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 146.5177 | 0 | 8.7196 | 3.2162 | 27.7825 | 0 | 0 | 186.2361
1788471 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_43142897_56384826_56384826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:07:42 | 18.04.2021 17:05:28 | 0.96278 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7453 | 0 | 0.052919 | 0 | 2.2681 | 0 | 0 | 10.0663
1788116 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_YUKARI YENMİŞ M05_72163656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 01:42:38 | 18.04.2021 02:31:08 | 0.80833 | 0 | 103 | 5 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16.3634 | 1.7631 | 0.13027 | 40.8361 | 1.0054 | 56.9501 | 0 | 117.0482
1788325 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-16-L00019_953318221_953318221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:45:57 | 18.04.2021 15:33:56 | 3.7997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6994
1788414 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-54 45-84-L00189_45-84-L00189_72168797 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:23:44 | 18.04.2021 15:15:52 | 0.86889 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.5313 | 0 | 0.040185 | 0 | 1.4804 | 0 | 0 | 28.0518
1788122 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_TRF-C L12_48928851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 02:12:31 | 18.04.2021 02:27:40 | 0.2525 | 0 | 20865 | 1 | 76 | 57 | 2544 | 1 | 8 | 0 | 1074.853 | 0 | 3.4025 | 94.0624 | 207.2533 | 10.5294 | 1.9594 | 1392.0599
1788368 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE SANAYİ TR-1 35-29-L00018_48352454_56361407_56361407 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:00:11 | 18.04.2021 14:38:00 | 1.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9194 | 0 | 0 | 13.9194
1788345 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARI AKTEPE PALAMUTÇUK MAH. TR-3 35-32-L00074_C_56369089_56369089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:20:00 | 18.04.2021 14:10:50 | 1.8472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4735
1788557 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK KIRLILAR TR-1 45-77-L00229_C_56395457_56395457 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:50:13 | 18.04.2021 19:39:11 | 0.81611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56221 | 0 | 0 | 0 | 0.57133 | 0 | 0 | 1.1335
1788202 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | KARAKURT KÖK 45-76-M00049_KARAKURT M02_72213484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:09:43 | 18.04.2021 09:53:00 | 0.72139 | 0 | 709 | 1 | 33 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 85.6118 | 0.057418 | 1.1223 | 0 | 9.1895 | 0 | 0 | 95.981
1788351 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KENDİRLİ-YARAŞLI L04_2108494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:40:51 | 18.04.2021 12:41:13 | 0.0061111 | 1 | 247 | 56 | 23 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.0035989 | 0.23879 | 0.20215 | 0.12076 | 0.038882 | 0.031427 | 0 | 0 | 0.63561
1788600 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TEKNOPET KÖK-2 35-27-M00593_ARMUTLU TR-21/TR-22/A.CANCAN SULAMA GRUBU M02_72162540 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 20:09:07 | 18.04.2021 22:12:50 | 2.0619 | 7 | 29 | 63 | 172 | 7 | 27 | 2 | 0 | 5.3519 | 18.5035 | 29.957 | 59.7307 | 4.8811 | 10.3048 | 9.0678 | 0 | 137.7968
1788494 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-26 35-17-M00217_10032775_56389406_56389406 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:11:00 | 18.04.2021 17:42:00 | 0.51667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6624 | 0 | 0 | 0 | 0.016534 | 0 | 0 | 3.679
1788388 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_53134706 M06_53134706 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:31:12 | 18.04.2021 17:56:31 | 4.4219 | 0 | 59 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.4251 | 0 | 21.4155 | 0 | 2.7381 | 0 | 0 | 65.5787
1788245 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-11 35-15-M00248_B_56361640_56361640 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:56:00 | 18.04.2021 12:05:48 | 2.1633 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6377
1788096 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 00:03:41 | 18.04.2021 00:11:00 | 0.12194 | 15 | 3664 | 253 | 1100 | 29 | 239 | 4 | 0 | 0.5423 | 76.5568 | 24.4726 | 43.0458 | 9.0257 | 10.6427 | 6.5927 | 0 | 170.8786
1788428 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-37 35-30-L00037_A_56402523_56402523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:36:08 | 18.04.2021 15:50:26 | 1.2383 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3457
1788451 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-63 45-77-L00063_C_56395482_56395482 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:28:00 | 18.04.2021 15:54:52 | 0.44778 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041136 | 0 | 0.0051062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046242
1788643 | 1 | İZMİR | URLA | DM | DM-3/1 35-19-M00003_YASEMİN KÖK M03_2122529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 22:51:01 | 18.04.2021 23:19:40 | 0.4775 | 11 | 2065 | 18 | 677 | 36 | 323 | 3 | 0 | 54.7221 | 400.8388 | 20.2633 | 110.5759 | 113.4469 | 98.0798 | 7.3232 | 0 | 805.25
1788142 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇANKAYA KÖK 35-26-M00587_KİMENS M03_65934374 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 06:43:38 | 18.04.2021 07:26:52 | 0.72033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4111 | 0 | 23.5804 | 0 | 32.9915
1788497 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-2 YEŞİLOVA 45-79-M00427_B_56385421_56385421 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:58:03 | 18.04.2021 20:46:10 | 3.8019 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8588 | 0 | 0 | 0 | 13.8454 | 0 | 0 | 18.7042
1788288 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2224 KIRIKLAR TR-1 35-03-M02224_ H_66059008 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:48:00 | 18.04.2021 12:41:33 | 1.8925 | 0 | 307 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 119.719 | 0 | 2.5967 | 0 | 25.7116 | 0 | 0 | 148.0274
1788620 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KONURCA TR-1 45-77-M00108_945515505_945515505 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 21:42:59 | 18.04.2021 23:59:20 | 2.2725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41523
1788597 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇİFTLİKDERE TR-1 45-73-M00546_A_56394270_56394270 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 20:40:39 | 18.04.2021 23:15:02 | 2.5731 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6213 | 0 | 1.0935 | 0 | 0.65484 | 0 | 0 | 7.3696
1788305 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-7 45-79-M00425_C_56400884_56400884 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:20:01 | 18.04.2021 12:11:00 | 0.84972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10827
1788660 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-3399 35-07-K03399_B_56379015_56379015 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 23:49:41 | 19.04.2021 00:45:16 | 0.92639 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.0239 | 0 | 0 | 0 | 0.041338 | 0 | 0 | 29.0653
1788411 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:25:42 | 18.04.2021 14:26:01 | 0.0052778 | 0 | 1497 | 92 | 331 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.1468 | 0.51268 | 1.2161 | 0.02356 | 0.088598 | 0 | 0 | 2.9877
1788514 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEYLİ TR-1 45-78-L00703_49333529_56407778_56407778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:24:12 | 18.04.2021 18:11:30 | 0.78833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3415 | 0 | 0 | 0 | 0.036357 | 0 | 0 | 1.3778
1788179 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-20 35-25-M00170_956641959_956641959 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:43:24 | 18.04.2021 11:57:29 | 3.2347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61116
1788560 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:02:32 | 18.04.2021 19:17:00 | 0.24111 | 1 | 540 | 20 | 148 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0.034398 | 12.9808 | 15.4481 | 2.423 | 5.325 | 1.6388 | 0 | 0 | 37.85
1788534 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAĞLAYAN TR-1 45-73-M00173_945663709_945663709 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:12:28 | 18.04.2021 19:35:30 | 1.3839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4723
1788205 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:11:15 | 18.04.2021 11:16:02 | 2.0797 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1.262 | 116.5615 | 7.9007 | 3.6894 | 2.0526 | 4.2279 | 0 | 0 | 135.6941
1788577 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438640_950438640 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:37:09 | 18.04.2021 22:54:32 | 3.2897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54687
1788185 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_VERİCİLER L01_76583386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:43:50 | 18.04.2021 09:41:23 | 0.95917 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.7742 | 0 | 1.7862 | 0 | 0.77857 | 0 | 0 | 0 | 3.339
1788434 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN TÜRKAY SULAMA GRUBU 35-29-L00643_A_65509959_65509959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:54:47 | 18.04.2021 17:21:04 | 2.4381 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6372 | 0 | 5.572 | 0 | 0 | 23.2092
1788242 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | SAĞANCI TR-1 35-16-L00264_35-16-L00264_2346605 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:45:35 | 18.04.2021 18:29:26 | 8.7308 | 0 | 147 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 184.6435 | 0 | 22.2421 | 0 | 58.6013 | 0 | 0 | 265.4868
1788248 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-80 45-78-L00080_49364946_56384693_56384693 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:02:00 | 18.04.2021 11:53:10 | 1.8528 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.49276 | 0 | 0.29508 | 0 | 38.482 | 0 | 0 | 39.2699
1788491 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2119154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:06:02 | 18.04.2021 17:49:59 | 0.7325 | 0 | 621 | 0 | 88 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 56.2441 | 0 | 5.4477 | 2.7263 | 38.0484 | 0 | 0 | 102.4664
1788191 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544256 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:54:42 | 18.04.2021 09:37:30 | 0.71333 | 0 | 1014 | 0 | 246 | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 101.1529 | 0 | 19.5732 | 4.5357 | 35.4634 | 0 | 0 | 160.7251
1788168 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | TR-37 45-77-L00037_TR-36 L08_72210442 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:39:01 | 18.04.2021 09:24:00 | 0.74972 | 0 | 3838 | 1 | 52 | 1 | 1155 | 2 | 10 | 0 | 523.6603 | 7.3598 | 17.4893 | 14.6945 | 252.8337 | 38.7741 | 50.017 | 904.8287
1788214 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ÇIKRIKÇI TR-3 45-83-L00466_ H_61215323 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:41:55 | 18.04.2021 11:09:04 | 2.4525 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.2446 | 0 | 0.0075966 | 0 | 3.3586 | 0 | 0 | 65.6108
1788354 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:47:58 | 18.04.2021 13:18:45 | 0.51306 | 1 | 473 | 10 | 33 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.31068 | 28.0117 | 1.9413 | 0.89354 | 0.522 | 1.1008 | 0 | 0 | 32.7799
1788623 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3707 35-02-K03707_99845414_99845414 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 22:02:08 | 18.04.2021 22:37:07 | 0.58306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1441 | 0 | 0 | 0 | 0.0013767 | 0 | 0 | 1.1455
1788314 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI HACILAR TR-9 35-31-L00329_47797234_56352325_56352325 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:24:46 | 18.04.2021 12:39:49 | 3.2508 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647
1788128 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 02:44:52 | 18.04.2021 03:29:00 | 0.73556 | 1 | 540 | 20 | 148 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0.076936 | 28.8253 | 68.7043 | 5.6827 | 14.4684 | 3.9375 | 0 | 0 | 121.6951
1788417 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SART TR-20 45-78-M00185_45-78-M00185_2355414 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:59:04 | 18.04.2021 17:21:16 | 3.37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6054
1788274 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-13 35-15-L00198_B_56361917_56361917 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:27:00 | 18.04.2021 12:17:48 | 1.8467 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1093 | 0 | 0.08896 | 0 | 0 | 12.1983
1788606 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-13 35-18-L00013_950439843_950439843 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 21:12:10 | 18.04.2021 22:32:46 | 1.3433 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2107
1788629 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-25/M-22/M-23/M-24/İZSU M03_72070653 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 22:20:48 | 18.04.2021 23:18:47 | 0.96639 | 0 | 659 | 0 | 6 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0 | 125.6994 | 0 | 1.114 | 6.6025 | 18.2876 | 0 | 0.0001884 | 151.7037
1788131 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | YEŞİLYAYLA TR-9 HARMANDALILAR ÜSTÜ 45-77-M00132_C_56356850_56356850 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 04:13:22 | 18.04.2021 04:57:56 | 0.74278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4994
1788251 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-68 45-73-M00068_45-73-M00068_2353060 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:34:51 | 18.04.2021 16:39:54 | 7.0842 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10.3176 | 0 | 13.9013 | 0 | 50.2326 | 0 | 6.8707 | 81.3222
1788231 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMİKLİDERE TR-1 45-80-M00134_95000002511_95000002511 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:42:00 | 18.04.2021 11:39:42 | 1.9617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69559
1788208 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELMACIK TR-1 45-73-M00423_945689924_945689924 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:54:48 | 18.04.2021 12:01:00 | 3.1033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19858
1788151 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 07:44:32 | 18.04.2021 07:45:22 | 0.013889 | 1 | 367 | 111 | 83 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0.0032971 | 0.59572 | 2.2151 | 1.1339 | 0.57192 | 0.13447 | 0.79149 | 0 | 5.446
1788400 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT DM-6/7 KÖK 35-28-M00618_EBSO TM-M04 M04_72317013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:52:51 | 18.04.2021 14:37:35 | 0.74556 | 0 | 377 | 0 | 0 | 12 | 100 | 11 | 29 | 0 | 94.8175 | 0 | 0 | 92.0648 | 131.7852 | 439.5174 | 188.9619 | 947.1468
1788337 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-6 45-73-M00417_B_56404373_56404373 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:19:13 | 18.04.2021 14:07:53 | 2.8111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45243
1788443 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-9 35-27-M01096_35-27-M01096_72382949 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:05:44 | 18.04.2021 17:13:08 | 2.1233 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 9.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1898
1788437 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-337 35-07-K00337_D_56383021_56383021 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:01:28 | 18.04.2021 16:29:02 | 1.4594 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 148.3539 | 0 | 0 | 0 | 10.7938 | 0 | 0 | 159.1476
1788145 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:52:48 | 18.04.2021 08:37:12 | 1.74 | 0 | 1004 | 10 | 110 | 6 | 72 | 2 | 0 | 0 | 234.6964 | 49.1337 | 60.8857 | 30.0137 | 36.1896 | 35.0227 | 0 | 445.9418
1788394 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_HatBaşıAyırıcı_66094615 M02_66094615 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:47:47 | 18.04.2021 16:03:16 | 2.2581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1551
1788294 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_HatBaşıAyırıcı_53139891 L04_53139891 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:45:22 | 18.04.2021 14:16:31 | 3.5192 | 18 | 126 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 48.4225 | 54.5654 | 0 | 0.041367 | 10.288 | 14.0834 | 0 | 0 | 127.4006
1788357 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-235 KAVAKDERE CEVİZALTI 35-14-M00235_956658048_956658048 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:42:34 | 18.04.2021 14:00:02 | 1.2911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10438
1788334 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956676622_956676622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:52:45 | 18.04.2021 14:21:51 | 2.485 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4323 | 0 | 0 | 0 | 2.9379 | 0 | 0 | 4.3701
1788311 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-2 35-27-M00761_D_56356470_56356470 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:22:51 | 18.04.2021 14:24:56 | 5.0347 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.615
1788211 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-5 45-78-L00205_D_56407971_56407971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:03:17 | 18.04.2021 09:29:15 | 0.43278 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6207 | 0 | 0 | 0 | 0.74942 | 0 | 0 | 4.3701
1788480 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAĞANCI TR-1 35-16-L00264_953331082_953331082 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:36:49 | 18.04.2021 19:45:44 | 3.1486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3686
1788380 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-175 45-78-L00175_953276407_953276407 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:54:06 | 18.04.2021 15:48:00 | 2.8983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5449
1788374 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76441445 L04_76441445 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:42:33 | 18.04.2021 17:38:24 | 4.9308 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.8879 | 0 | 2.6716 | 0 | 69.2789 | 0 | 0 | 95.8384
1788271 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ - KAPASİTÖR M05_72102276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:27:53 | 18.04.2021 11:20:47 | 0.88167 | 0 | 0 | 39 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.192 | 17.5275 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 47.7394
1788520 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-5 35-26-L00332_5668590_56357917_56357917 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:51:17 | 18.04.2021 19:26:00 | 1.5786 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.8933 | 0 | 0 | 0 | 1.1073 | 0 | 0 | 37.0006
1788420 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_49322396_56390744_56390744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:15:13 | 18.04.2021 16:29:31 | 2.2383 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5478
1788566 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-983 35-07-K00983_99107099_99107099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:15:04 | 18.04.2021 20:08:25 | 0.88917 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22638 | 0 | 0.024537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25091
1788317 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-2 M07_2314063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:47:55 | 18.04.2021 11:52:51 | 0.082222 | 2 | 1419 | 35 | 343 | 25 | 102 | 14 | 0 | 0.22421 | 22.0331 | 4.386 | 18.8077 | 18.2542 | 2.7892 | 185.8615 | 0 | 252.3559
1788171 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_E KOLU L13_2055347 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:56:23 | 18.04.2021 09:31:37 | 0.58722 | 1 | 15862 | 14 | 145 | 11 | 1087 | 4 | 8 | 0.029513 | 1950.3634 | 7.4123 | 19.7876 | 96.3144 | 277.0129 | 22.5062 | 24.3496 | 2397.776
1788440 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEYLİ TR-1 45-78-L00703_49333519_56407776_56407776 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:03:34 | 18.04.2021 15:31:55 | 0.4725 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11857 | 0 | 0.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74147
1788297 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_A_60984803_60984803 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:09:22 | 18.04.2021 13:53:23 | 2.7336 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52596 | 0 | 0.39797 | 0 | 10.3961 | 0 | 0 | 11.32
1788583 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-1 45-71-M01708_953192422_953192422 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:54:13 | 18.04.2021 21:20:45 | 1.4422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066867
1788254 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ S. KASAP GRB. TR-5 35-15-L01011_A_56406828_56406828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:47:14 | 18.04.2021 10:22:00 | 0.57944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5934 | 0 | 0.98194 | 0 | 0 | 1.5753
1788291 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ YAYLA TR-2 35-29-L00327__72410800_72410800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:05:57 | 18.04.2021 12:20:04 | 2.2353 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1833
1788397 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | EMCELLİ TR-1 45-79-M00303_B_56389323_56389323 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:49:45 | 18.04.2021 18:46:06 | 4.9392 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.7991 | 0 | 2.7151 | 0 | 6.6383 | 0 | 0 | 63.1525
1788646 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1188 35-04-M01188_A_56365254_56365254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 22:52:16 | 19.04.2021 00:05:13 | 1.2158 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.5596 | 0 | 0 | 0 | 0.75546 | 0 | 0 | 36.3151
1788483 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-142 MAVİ BESTE SİTESİ 35-18-L00142_950443536_950443536 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:46:45 | 18.04.2021 18:00:24 | 1.2275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030133
1788148 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_ALABAŞ L04_72307053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 07:32:11 | 18.04.2021 09:02:19 | 1.5022 | 0 | 231 | 4 | 154 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53.7222 | 8.1401 | 136.7152 | 34.5496 | 44.9787 | 0 | 0 | 278.1058
1788540 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_47875030_56380208_56380208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:17:53 | 18.04.2021 19:33:02 | 1.2525 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0598 | 0 | 0.10876 | 0 | 0.44218 | 0 | 0 | 2.6107
1799598 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-77 35-01-K00077_911358172_911358172 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:07:58 | 19.04.2021 21:56:54 | 1.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 10.3405 | 11.503
1799475 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-2 35-23-L00002_950419065_950419065 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:05:46 | 19.04.2021 19:30:26 | 3.4111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1799080 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ KOCABAĞLAR MEV. TR-35 35-15-L01057_B_56362149_56362149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:09:03 | 19.04.2021 13:18:39 | 1.16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33164 | 0 | 0.029679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36132
1799103 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_KARDEMİR-2 (2H07) M020_66127965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:42:22 | 19.04.2021 14:26:00 | 1.7272 | 0 | 137 | 0 | 1 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 48.7251 | 0 | 0.061338 | 1396.102 | 14.1448 | 1162.1621 | 0 | 2621.1953
1788801 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_EĞRİGÖL-BOZKÖY M03_72050958 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:24:50 | 19.04.2021 09:20:02 | 0.92 | 1 | 329 | 8 | 153 | 3 | 38 | 4 | 0 | 1.1664 | 40.875 | 2.0998 | 54.4013 | 8.2174 | 7.4486 | 243.2528 | 0 | 357.4614
1788907 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUPINAR TR-3 45-75-M00258_A_56390573_56390573 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:50:27 | 19.04.2021 11:53:17 | 2.0472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51842
1798997 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 45-78-L00076_953271033_953271033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:59:15 | 19.04.2021 11:59:35 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7521 | 20.7521
1799581 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HEYBELİ TR-2 45-80-M00095_956549065_956549065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:16:44 | 19.04.2021 21:45:37 | 2.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5159 | 0 | 0 | 1.5159
1788861 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139294 M05_53139294 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:28:45 | 19.04.2021 14:13:06 | 4.7389 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1323 | 0 | 35.9268 | 0 | 0 | 0 | 68.0591
1799063 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-501 35-01-K00501_911811647_911811647 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:02:33 | 19.04.2021 18:13:55 | 6.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17532 | 0 | 0 | 0.17532
1799561 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2241 BELENBAŞI TR-1 35-03-M02241_910478549_910478549 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:30:42 | 19.04.2021 20:05:56 | 1.5872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 0.0016615 | 0 | 0 | 1.212
1788841 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2312362 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:07:15 | 19.04.2021 09:21:47 | 0.24222 | 0 | 5416 | 0 | 17 | 1 | 677 | 0 | 4 | 0 | 265.6097 | 0 | 1.2017 | 0.86783 | 104.252 | 0 | 67.4063 | 439.3374
1799418 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-17 35-29-M00452_950317042_950317042 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:30:39 | 19.04.2021 15:57:46 | 1.4519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10592
1788798 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TARİŞ KÖK 45-73-M01049_ULAŞTIRMA TABURU M02_66732611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:18:41 | 19.04.2021 08:42:09 | 0.39111 | 2 | 93 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0.15972 | 6.9039 | 2.4873 | 0.21768 | 93.321 | 5.9958 | 133.627 | 0 | 242.7123
1799369 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-31-L00015_956593448_956593448 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:02:47 | 19.04.2021 15:55:40 | 1.8814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0557
1799518 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:10:42 | 19.04.2021 17:12:58 | 0.037778 | 0 | 2 | 50 | 204 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.034196 | 4.7325 | 3.6768 | 1.5019 | 2.2647 | 0 | 0 | 12.2101
1788821 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4118 35-08-K04118_913337689_913337689 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:39:19 | 19.04.2021 17:17:47 | 8.6411 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.9589 | 0 | 0 | 0 | 6.9367 | 0 | 0 | 23.8956
1788698 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3506 35-01-K03506_35-01-K03506_2360757 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 01:45:45 | 19.04.2021 04:14:24 | 2.4775 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 319.9476 | 0 | 0 | 0 | 20.5258 | 0 | 0 | 340.4735
1788678 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_SÜVARİ K14_2053349 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 01:13:00 | 19.04.2021 01:16:13 | 0.053611 | 0 | 814 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9.8947 | 0 | 0.0028925 | 0 | 6.3406 | 0 | 0 | 16.2381
1788884 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİMŞAHLAR TR-3 45-71-M01297_953202542_953202542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:36:09 | 19.04.2021 19:19:45 | 9.7267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5372
1788741 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-2 GİRİŞ M06_2047761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:09:22 | 19.04.2021 06:54:26 | 0.75111 | 0 | 966 | 0 | 0 | 4 | 1444 | 1 | 22 | 0 | 203.8487 | 0 | 0 | 106.6153 | 855.3409 | 35.439 | 36.603 | 1237.8469
1788778 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-22/14 ÇUKUROVA KİMYA EML 45-71-M01186_A A01_5975608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:38:19 | 19.04.2021 09:41:17 | 2.0494 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7841
1799604 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİTPAŞA TR-11 45-80-M00063_956567224_956567224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:57:08 | 19.04.2021 23:17:55 | 2.3464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87096
1798914 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1302 35-08-K01302_35-08-K01302_42456245 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:48:33 | 19.04.2021 13:18:10 | 3.4936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.65446 | 0 | 0 | 0 | 188.3032 | 0 | 0 | 188.9577
1799120 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_913613831_913613831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:55:25 | 19.04.2021 14:08:33 | 1.2189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18378
1799020 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇOBANİSA ŞİRİN MAHALLE 45-71-M00622_43137449_56393031_56393031 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:18:31 | 19.04.2021 19:10:49 | 7.8717 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.1146 | 0 | 0.0076618 | 0 | 0.048308 | 0 | 0 | 103.1706
1799412 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-15 45-85-L00015_945466018_945466018 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:11:15 | 19.04.2021 15:48:39 | 1.6233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78108
1799123 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-17-M00036_950306576_950306576 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:55:16 | 19.04.2021 15:52:57 | 2.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2178 | 0 | 0 | 9.2178
1799100 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:47:27 | 19.04.2021 13:18:04 | 0.51028 | 0 | 20 | 28 | 186 | 7 | 48 | 2 | 0 | 0 | 4.3486 | 83.7779 | 80.3489 | 12.2109 | 13.7673 | 4.2106 | 0 | 198.6642
1799432 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:01:45 | 19.04.2021 17:07:00 | 2.0875 | 8 | 0 | 60 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 11.9905 | 0 | 124.6779 | 7.6078 | 356.2698 | 8.9918 | 0 | 0 | 509.5378
1788904 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_910984848_910984848 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:39:59 | 19.04.2021 11:20:58 | 1.6831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15983
1799478 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-236 35-18-L00236_10007187_56362682_56362682 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:31:45 | 19.04.2021 18:22:48 | 6.8508 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179.4104 | 0 | 0 | 0 | 4.9128 | 0 | 0 | 184.3231
1798960 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MERCANKENT SİTESİ TR 35-23-M00049_947555372_947555372 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:12:48 | 19.04.2021 14:08:39 | 3.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6731 | 0 | 0 | 9.6731
1798954 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-2 45-83-L00224_955158561_955158561 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:19:54 | 19.04.2021 11:27:54 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14161
1788718 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 04:20:39 | 19.04.2021 07:03:56 | 2.7214 | 12 | 819 | 1 | 19 | 2 | 52 | 1 | 0 | 3.5001 | 195.8709 | 0.083143 | 4.6388 | 163.7834 | 20.8368 | 1.4675 | 0 | 390.1807
1799578 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1303 35-03-M01303_913744829_913744829 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:57:24 | 19.04.2021 21:40:59 | 2.7264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22787
1799000 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_955318894_955318894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:00:43 | 19.04.2021 14:44:01 | 3.7217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29792
1798937 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2053550 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:19:00 | 19.04.2021 13:06:42 | 2.795 | 0 | 114 | 14 | 9 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 124.3578 | 34.8032 | 11.2641 | 400.3328 | 18.1743 | 2042.6369 | 0 | 2631.5689
1799037 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-2/TR-16 M07_2095189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:45:59 | 19.04.2021 11:49:00 | 0.050278 | 0 | 4085 | 2 | 154 | 9 | 350 | 4 | 6 | 0 | 57.7834 | 0.074186 | 4.9014 | 8.2252 | 13.8779 | 2.2549 | 12.6865 | 99.8035
1799292 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-522 35-04-K00522_35-04-K00522_77232021 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:04:10 | 19.04.2021 14:05:34 | 1.0233 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1300.9978 | 0 | 0 | 0 | 37.0059 | 0 | 0 | 1338.0036
1788864 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-158 ONTUR 35-18-L00158_M-259 FABRO İNŞAAT L06_2068407 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:15:26 | 19.04.2021 09:51:00 | 0.59278 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3092 | 0 | 0 | 0 | 1.6343 | 0 | 0 | 13.9435
1799584 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_956672014_956672014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:23:58 | 19.04.2021 20:39:35 | 1.2603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70375
1799140 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÇETMEN DM 35-26-M00924_SELAMPEN M03_2058195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:26:57 | 19.04.2021 13:36:00 | 0.15083 | 0 | 2975 | 9 | 55 | 17 | 234 | 62 | 4 | 0 | 109.8826 | 29.5049 | 8.39 | 32.5851 | 52.8191 | 622.7222 | 9.8048 | 865.7086
1799538 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-270 35-18-L00270_950445283_950445283 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:41:26 | 20.04.2021 02:07:53 | 8.4408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1305
1788867 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:34:32 | 19.04.2021 09:35:32 | 0.016667 | 0 | 1031 | 0 | 24 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.7581 | 0 | 0.019869 | 0.12459 | 0.17676 | 0 | 0 | 2.0793
1799515 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUCUK-3 35-26-M00463_956607013_956607013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:44:16 | 19.04.2021 18:06:44 | 1.3744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10728
1788818 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | KOCA MEHMETLER TR-1 35-23-M00212_ H_58129223 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:40:43 | 19.04.2021 11:25:27 | 2.7456 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0198 | 0 | 0 | 0 | 1.2579 | 0 | 0 | 15.2777
1799352 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3267 35-08-K03267_D_56378570_56378570 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:09:59 | 19.04.2021 14:55:48 | 0.76361 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.2585 | 0 | 0 | 0 | 13.1103 | 0 | 0 | 57.3688
1788675 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/14 45-72-M00014_DAĞITIM TRAFOSU TR-1/14 M04_66509367 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 01:47:00 | 19.04.2021 01:53:00 | 0.1 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 18.153 | 0 | 0 | 0 | 4.4304 | 0 | 0 | 22.5834
1799060 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_ARITMA M05_2044436 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:51:39 | 19.04.2021 12:42:10 | 0.84194 | 1 | 337 | 144 | 189 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0.50976 | 84.5977 | 665.0305 | 172.9525 | 37.2162 | 17.8793 | 6.939 | 0 | 985.125
1799601 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-6 35-26-M00445_9535470_56358139_56358139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:26:49 | 19.04.2021 22:10:45 | 1.7322 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5522 | 0 | 0 | 0 | 4.4576 | 0 | 0 | 9.0098
1788695 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_910984848_910984848 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 01:47:45 | 19.04.2021 04:27:37 | 2.6644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20652
1798974 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_MORDOĞAN TR-24 L01_72193984 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:34:33 | 19.04.2021 14:11:33 | 3.6167 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81.479 | 0 | 0 | 0 | 38.1987 | 0 | 0 | 119.6778
1788881 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-96 35-18-L00096_6347564_56369522_56369522 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:25:44 | 19.04.2021 14:02:29 | 4.6125 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 273.5488 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 0 | 0 | 297.4087
1799209 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-1 (2H06) M019_66128139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:27:21 | 19.04.2021 15:01:43 | 1.5728 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.7086 | 0 | 0 | 1048.1613 | 0 | 1019.2 | 0 | 2072.0698
1799458 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-115 ARAPTEPESİ TR-1 35-14-M00115_956641224_956641224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:35:20 | 19.04.2021 17:57:52 | 2.3756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4163
1798917 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-102 35-16-L00102_953354241_953354241 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:58:45 | 19.04.2021 13:06:11 | 3.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.458 | 0 | 45.4902 | 55.9482
1799558 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:35:29 | 19.04.2021 19:32:44 | 0.95417 | 8 | 659 | 282 | 56 | 21 | 34 | 1 | 0 | 2.224 | 111.229 | 168.0316 | 52.0444 | 212.3275 | 8.4105 | 60.0635 | 0 | 614.3305
1799017 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-53 35-17-M00053__56390077_56390077 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:15:38 | 19.04.2021 14:57:06 | 3.6911 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.3645 | 0 | 0 | 0 | 5.7674 | 0 | 0 | 44.1319
1788738 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-8 35-22-M00275_955255680_955255680 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 05:53:07 | 19.04.2021 08:17:28 | 2.4058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38702
1788784 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_HatBaşıAyırıcı_53135882 M01_53135882 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:48:25 | 19.04.2021 12:31:38 | 5.7203 | 0 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5859 | 124.8164 | 10.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7922
1788853 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM08/TR20 45-73-M00071_45-73-M00071_2359704 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:07:48 | 19.04.2021 10:10:51 | 1.0508 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121.0357 | 0 | 0 | 0 | 2.7435 | 0 | 0 | 123.7792
1788830 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_950424851_950424851 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:58:42 | 19.04.2021 12:30:06 | 3.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 0 | 0 | 1.1175
1799049 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | BOZKÖY TR-2 35-17-M00353_6410697_56356801_56356801 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:54:00 | 19.04.2021 12:12:44 | 0.31222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2163 | 0 | 0 | 0 | 0.20227 | 0 | 0 | 3.4186
1799026 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-28 45-82-M00028_945525320_945525320 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:09:06 | 19.04.2021 13:47:32 | 2.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24282 | 0 | 0 | 0.24282
1799149 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1507 35-01-M01507_A_56380814_56380814 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:20:42 | 19.04.2021 16:36:46 | 3.2678 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.9607 | 0 | 0 | 0 | 19.0079 | 0 | 0 | 119.9686
1799003 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3267 35-08-K03267_911992158_911992158 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:30:40 | 19.04.2021 14:13:18 | 5.7106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7784
1799544 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _C_60984411_60984411 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:05:26 | 19.04.2021 19:29:35 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.275 | 0 | 0 | 21.275
1799590 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-95 ULAMIŞ OVA SULAMA 35-14-L00095_6482690_56355334_56355334 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:48:00 | 19.04.2021 21:23:21 | 1.5892 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1107 | 0 | 8.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3488
1788707 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3740 35-08-K03740_97584316_97584316 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 02:52:29 | 19.04.2021 08:19:51 | 5.4561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.304
1799487 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49237671_56389700_56389700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:22:45 | 19.04.2021 18:18:33 | 1.93 | 0 | 58 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1438 | 0 | 1.2809 | 0 | 0.19312 | 0 | 0 | 18.6179
1799481 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1050 35-02-M01050_912832044_912832044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:14:14 | 19.04.2021 17:58:58 | 1.7456 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0665
1788890 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-115 ARAPTEPESİ TR-1 35-14-M00115_95000482804_95000482804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:37:09 | 19.04.2021 10:15:53 | 1.6456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6565
1788747 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:36:42 | 19.04.2021 06:49:39 | 0.21583 | 6 | 1340 | 13 | 280 | 25 | 190 | 1 | 0 | 0.83088 | 74.86 | 3.0814 | 20.8888 | 15.7855 | 19.0621 | 9.5426 | 0 | 144.0513
1799112 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_HatBaşıAyırıcı_72921815 M02_72921815 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:48:58 | 19.04.2021 17:15:38 | 4.4444 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.71883 | 0 | 17.8292 | 0 | 430.8389 | 0 | 0 | 0 | 449.3869
1799610 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-330 35-19-L00369_956674488_956674488 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 21:23:33 | 19.04.2021 23:20:33 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69666
1788770 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-114 OVACIK 35-18-L00114_950439223_950439223 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:28:37 | 19.04.2021 15:22:59 | 7.9061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1084
1788727 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI KAYADİBİ 45-71-M00641_43131980_56387727_56387727 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 04:46:59 | 19.04.2021 07:36:11 | 2.82 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.7739 | 0 | 0.4115 | 0 | 0.13963 | 0 | 0 | 18.3251
1799132 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-274 35-18-L00274_950445084_950445084 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:05:28 | 19.04.2021 14:51:44 | 1.7711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06842
1788704 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4032 35-01-K04032_911522640_911522640 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 02:30:34 | 19.04.2021 04:11:22 | 1.68 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2352
1788847 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_C TR1&40-1_5972065 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:01:42 | 19.04.2021 20:37:09 | 11.5908 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.9021 | 0 | 0 | 0 | 31.5843 | 0 | 0 | 139.4864
1788790 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4457 35-01-K04457_C_56352597_56352597 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:08:42 | 19.04.2021 09:46:40 | 1.6328 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.0942 | 0 | 0 | 0 | 4.2728 | 0 | 0 | 37.367
1788684 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | M-51 DOĞAKENT SİTESİ 35-14-M00051_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065128 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 01:34:00 | 19.04.2021 04:43:38 | 3.1606 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.9755 | 0 | 0 | 0 | 3.5972 | 0 | 0 | 42.5727
1798920 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-32 35-25-M00176_956659638_956659638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:02:37 | 19.04.2021 10:45:23 | 0.71278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32073
1799524 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_A_56357903_56357903 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:04:11 | 19.04.2021 23:49:24 | 6.7536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91709 | 0 | 0.091656 | 0 | 0 | 1.0087
1788827 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_956662794_956662794 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:54:18 | 19.04.2021 09:48:45 | 0.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08032
1799152 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022_35-23-M00022_76459252 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:28:00 | 19.04.2021 14:20:19 | 0.87194 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.8419 | 0 | 0 | 0 | 4.6865 | 0 | 0 | 53.5284
1788873 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-24 (ESKİ TR-56) 35-22-M00056_955257240_955257240 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:25:27 | 19.04.2021 10:24:21 | 0.98167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26983
1799570 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-47 35-25-M00047_955263160_955263160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:35:04 | 19.04.2021 20:03:07 | 1.4675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81631
1799129 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-5 35-25-M00161_956637078_956637078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:00:53 | 19.04.2021 16:20:25 | 3.3256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5282
1799530 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BADINCA TR-6 45-73-M00417_45-73-M00417_2354259 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:18:12 | 19.04.2021 19:37:28 | 2.3211 | 0 | 45 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 9.2605 | 0 | 35.4068 | 0 | 0 | 56.5006
1788764 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:29:38 | 19.04.2021 16:44:00 | 10.2394 | 2 | 53 | 79 | 74 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3.3425 | 94.554 | 445.3474 | 305.3122 | 0 | 29.195 | 1768.843 | 0 | 2646.5941
1788910 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-630 35-01-K00630_911435945_911435945 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:35:00 | 19.04.2021 10:54:52 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8043 | 0 | 0 | 8.8043
1798943 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KIRCALAR DM 35-16-M00261_HatBaşıAyırıcı_53138980 M02_53138980 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:20:00 | 19.04.2021 10:54:57 | 0.5825 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.2507 | 0 | 0 | 0 | 3.4576 | 0 | 0 | 15.7083
1788664 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 00:19:50 | 19.04.2021 00:20:40 | 0.013972 | 0 | 114 | 14 | 9 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.61272 | 0.12976 | 0.041023 | 1.321 | 0.04949 | 3.2264 | 0 | 5.3804
1788724 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 04:49:34 | 19.04.2021 04:53:18 | 0.062222 | 4 | 806 | 11 | 98 | 20 | 52 | 0 | 4 | 0.81868 | 7.333 | 0.6449 | 0.96803 | 3.8615 | 0.6941 | 0 | 0.098166 | 14.4183
1799587 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11F TURGUT ÖZAL-2 45-71-M00388_953223194_953223194 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:28:57 | 19.04.2021 21:05:29 | 1.6089 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2624
1798923 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2747 35-01-M02747_911388755_911388755 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:54:04 | 19.04.2021 12:14:07 | 2.3342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59837
1799109 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_955261971_955261971 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:45:33 | 19.04.2021 14:53:05 | 2.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 0 | 0 | 1.1236
1799564 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-19-L00092_956665499_956665499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:36:47 | 19.04.2021 22:49:48 | 4.2169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27437
1788893 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-4 45-80-M00099_A_56389687_56389687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:40:49 | 19.04.2021 11:19:37 | 1.6467 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4649 | 0 | 0 | 0 | 0.77916 | 0 | 0 | 1.2441
1799421 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KARDEMİR DM 35-17-M00242_MENEMEN M12_66438230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:43:41 | 19.04.2021 15:11:38 | 0.46583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1352 | 0 | 272.1352
1788701 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 02:08:52 | 19.04.2021 04:06:00 | 1.9522 | 1 | 367 | 111 | 83 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0.47894 | 86.769 | 258.368 | 117.994 | 85.6737 | 18.8683 | 119.6389 | 0 | 687.7908
1788750 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-55 35-16-L00055_TR-56 L03_71984715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:44:02 | 19.04.2021 07:21:40 | 0.62722 | 0 | 419 | 0 | 37 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.682 | 0 | 10.9225 | 144.3156 | 5.1619 | 0 | 0 | 215.0821
1799009 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-246 35-02-M00246_B_56380772_56380772 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:09:47 | 19.04.2021 13:36:09 | 2.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.833 | 0 | 0 | 36.833
1799072 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YAKAPINAR TOPRAK SU TR-2 35-20-L00145_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049939 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:09:54 | 19.04.2021 15:51:00 | 3.685 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2245 | 0 | 0 | 0 | 28.9585 | 0 | 0 | 34.183
1788744 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_TEKEL M13_2077015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:22:51 | 19.04.2021 08:33:58 | 2.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7361 | 0 | 0 | 0 | 9.7361
1798966 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:35:32 | 19.04.2021 11:44:35 | 1.1508 | 1 | 367 | 111 | 83 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0.34946 | 63.4391 | 208.1787 | 100.9268 | 78.1405 | 20.873 | 228.2944 | 0 | 700.2021
1799215 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-764 35-01-K00764_911721931_911721931 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:27:50 | 19.04.2021 16:02:38 | 2.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4315
1788687 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_45-71-M00893_2356815 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 01:32:42 | 19.04.2021 03:12:49 | 1.6686 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.886 | 0 | 0.069365 | 0 | 8.7044 | 0 | 0 | 27.6598
1788787 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1702 35-01-M01702_97895022_97895022 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:07:20 | 19.04.2021 08:57:52 | 0.84222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.087 | 0 | 0 | 3.087
1799066 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-40 45-82-M00040_965972221_965972221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:10:00 | 19.04.2021 12:26:18 | 0.27167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9297 | 0 | 0 | 1.9297
1788736 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1854 35-07-K01854_912162565_912162565 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 05:30:04 | 19.04.2021 07:47:18 | 2.2872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0952
1798909 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-622 35-01-K00622_910496072_910496072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:40:58 | 19.04.2021 12:21:45 | 2.6797 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65277
1799032 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_956636282_956636282 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:32:50 | 19.04.2021 17:09:08 | 5.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9849
1798932 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-09/13-A 45-71-M00382_B_56403043_56403043 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:15:20 | 19.04.2021 10:48:35 | 2.5542 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2775
1798955 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_G_56385683_56385683 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:10:04 | 19.04.2021 11:08:10 | 0.96833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4139 | 0 | 0 | 0 | 2.1938 | 0 | 0 | 18.6077
1788813 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-3/09 (YAYLA KABİN) 45-71-M00120_DAĞITIM TRAFOSU M04_72060498 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 05:16:54 | 19.04.2021 12:39:06 | 7.37 | 0 | 345 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 537.108 | 0 | 15.086 | 0 | 44.2239 | 0 | 0 | 596.418
1799473 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-622 35-01-K00622_910409863_910409863 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:57:19 | 19.04.2021 17:28:15 | 1.5156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1811
1799095 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-2 35-22-M00191_955269930_955269930 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:33:07 | 19.04.2021 13:26:18 | 0.88639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056667
1799387 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-13 35-15-L00325_95000139359_95000139359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:11:16 | 19.04.2021 18:51:27 | 4.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1788667 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_DAĞITIM TRAFO PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) M04_72070654 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 00:15:30 | 19.04.2021 01:59:15 | 1.7292 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.0748 | 0 | 0 | 0 | 10.2094 | 0 | 0 | 45.2842
1799038 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ÇİFTÇİİBRAHİM CAMİ MAH.TR-1 45-77-M00098_A_56356724_56356724 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:27:34 | 19.04.2021 13:49:27 | 2.3647 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50088
1799533 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİMİYE TR-2 ARNAVUTLAR 45-79-M00351_945569381_945569381 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:31:21 | 19.04.2021 19:36:03 | 2.0783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080568
1798992 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN YUVAM SİTESİ TR 35-21-L00167_953365732_953365732 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:54:38 | 19.04.2021 18:50:10 | 7.9256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5027
1799287 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_953210439_953210439 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:57:00 | 19.04.2021 14:53:35 | 0.94306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080558
1788819 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-236 35-18-L00236_6207176_56362683_56362683 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:36:32 | 19.04.2021 18:10:39 | 9.5686 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240.0066 | 0 | 5.5595 | 0 | 57.3038 | 0 | 0 | 302.8699
1798969 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-18 45-71-M00107_953198227_953198227 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:30:52 | 19.04.2021 22:28:40 | 11.9633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7299
1799304 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKELLİ TR-1 35-28-M00462_953379516_953379516 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:50:19 | 19.04.2021 18:40:28 | 4.8358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96133
1788776 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:39:12 | 19.04.2021 07:39:42 | 0.0083333 | 1 | 1136 | 15 | 282 | 4 | 83 | 0 | 1 | 0.0048534 | 1.1862 | 0.062867 | 0.59815 | 0.12815 | 0.24586 | 0 | 0.0056747 | 2.2318
1799447 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜRDÜLLÜ TR-1 35-29-L00458_950331309_950331309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:01:42 | 19.04.2021 18:33:37 | 3.5319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058411
1799496 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-22-M00018_955286339_955286339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:20:02 | 19.04.2021 18:54:03 | 2.5669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19783
1788896 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-128 35-16-L00128_TR-129 L02_72034401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:46:32 | 19.04.2021 10:12:05 | 0.42583 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9916 | 0 | 0 | 0 | 0.59951 | 0 | 0 | 7.5911
1798975 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-292 35-18-L00292_B_56370487_56370487 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:30:20 | 19.04.2021 17:44:00 | 7.2278 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2003 | 0 | 33.1309 | 0 | 61.5714 | 0 | 0 | 104.9026
1799224 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_910476987_910476987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:32:03 | 19.04.2021 16:40:13 | 3.1361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6271
1799616 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-34 35-30-L00034_C_56397969_56397969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 22:02:18 | 19.04.2021 23:32:39 | 1.5058 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.3277 | 0 | 0.071872 | 0 | 2.3846 | 0 | 0 | 34.7842
1799118 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIPINAR TR-3 45-73-M00570_945654979_945654979 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:45:56 | 19.04.2021 14:21:00 | 1.5844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021449
1799012 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞHACIYUSUF TR-2 45-73-M00530_A_56390779_56390779 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:04:39 | 19.04.2021 12:55:19 | 1.8444 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1879 | 0 | 0.12512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.313
1788733 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-4 GİRİŞ M12_2307526 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 05:28:56 | 19.04.2021 06:56:11 | 1.4542 | 0 | 24417 | 0 | 0 | 10 | 2518 | 0 | 8 | 0 | 8967.8908 | 0 | 0 | 339.5663 | 1315.1263 | 0 | 70.7776 | 10693.3611
1788839 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KUYUCAK TR-1 45-76-M00144_C_56402690_56402690 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:09:34 | 19.04.2021 17:12:34 | 8.0498 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7056 | 0 | 0 | 0 | 0.065055 | 0 | 0 | 10.7707
1799261 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN TÜRKAY SULAMA GRUBU 35-29-L00643_A_65509959_65509959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:35:41 | 19.04.2021 19:41:10 | 6.0914 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2018 | 0 | 18.5457 | 0 | 0 | 62.7475
1788690 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 01:45:27 | 19.04.2021 02:48:39 | 1.0533 | 0 | 2 | 50 | 204 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.86672 | 133.7517 | 77.8086 | 30.6458 | 38.2836 | 0 | 0 | 281.3565
1799510 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:58:03 | 19.04.2021 17:05:00 | 0.11583 | 2 | 164 | 11 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0.036324 | 2.1089 | 2.017 | 0 | 23.8152 | 0.59813 | 0.26621 | 0 | 28.8418
1799052 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1023 35-03-K01023_B_56377155_56377155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:44:29 | 19.04.2021 14:44:27 | 4.9994 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 151.3877 | 0 | 0 | 0 | 3.3232 | 0 | 0 | 154.7109
1799075 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1424 35-04-K01424_912273638_912273638 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:11:25 | 19.04.2021 16:56:32 | 4.7519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035388
1799098 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3525 35-01-K03525_910507533_910507533 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:23:22 | 19.04.2021 15:51:15 | 3.4647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4212
1799576 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-3 35-32-L00047_A_56391781_56391781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:41:39 | 19.04.2021 20:33:08 | 1.8581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0768 | 0 | 0 | 2.0768
1799121 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1212 35-02-M01212_D_56364854_56364854 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:01:00 | 19.04.2021 14:53:10 | 1.8694 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 122.0999 | 0 | 0 | 0 | 3.1831 | 0 | 0 | 125.283
1799593 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_953377114_953377114 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:48:44 | 19.04.2021 21:05:51 | 1.2853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45946
1799284 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-18-L00590_950453947_950453947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:46:26 | 19.04.2021 19:08:51 | 5.3736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.185
1788756 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65917903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:54:46 | 19.04.2021 07:39:47 | 0.75028 | 2 | 21 | 4 | 21 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0.27634 | 0.89315 | 4.0958 | 1.5754 | 151.5706 | 4.8948 | 373.2374 | 1.2287 | 537.7722
1788670 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SELİMŞAHLAR TR-3 45-71-M01297_45-71-M01297_2358179 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 00:36:26 | 19.04.2021 04:54:26 | 4.3 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.6662 | 0 | 35.8713 | 0 | 6.2533 | 0 | 0 | 104.7908
1788710 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HACIRAHMANLI TR-19 45-80-M00148_45-80-M00148_2376807 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 03:18:19 | 19.04.2021 03:57:15 | 0.64889 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0285 | 0 | 0 | 0 | 0.13107 | 0 | 0 | 8.1595
1798989 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-4 35-02-M00004_910051356_910051356 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:42:16 | 19.04.2021 12:19:46 | 1.625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6165
1788716 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HatBaşıAyırıcı_53138001 M11_53138001 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 03:41:58 | 19.04.2021 05:24:01 | 1.7008 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1909 | 0 | 0.57968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7705
1799536 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-11 SEFERİHİSAR 35-14-M00330_956658317_956658317 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:40:59 | 19.04.2021 18:59:21 | 1.3061 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3839
1799513 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-215 35-04-K00215_912499669_912499669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:10:20 | 19.04.2021 19:06:48 | 3.9411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2327 | 0 | 0 | 0 | 0.0012119 | 0 | 0 | 1.2339
1788793 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 45-78-L00076_953271033_953271033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:14:56 | 19.04.2021 09:40:25 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1711 | 25.1711
1799493 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3555 35-01-K03555_910624322_910624322 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:29:39 | 19.04.2021 18:09:16 | 1.6603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52456
1788773 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALITLI TR-1 45-71-M01503_953189526_953189526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:23:19 | 19.04.2021 10:50:34 | 3.4542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26858
1788799 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3585 35-01-K03585_910570087_910570087 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:54:31 | 19.04.2021 13:08:57 | 5.2406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19632
1788730 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KAYAPINAR TR-1 45-71-M00963_A_56399240_56399240 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 04:55:38 | 19.04.2021 14:42:28 | 9.7806 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.3233 | 0 | 0 | 0 | 1.2315 | 0 | 0 | 82.5548
1799556 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1212 35-02-M01212_910027532_910027532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:27:33 | 19.04.2021 19:39:52 | 1.2053 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90006
1788693 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-03/01 45-71-M00003_TR-3/8 M05_2051770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 01:47:27 | 19.04.2021 02:42:47 | 0.92222 | 0 | 3124 | 0 | 3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 567.5933 | 0 | 8.9994 | 0 | 35.2066 | 0 | 0 | 611.7994
1798972 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-3 35-22-M00194_955272330_955272330 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:32:06 | 19.04.2021 11:33:24 | 1.0217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7411
1799456 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2394 35-07-K02394_A_56378591_56378591 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:41:00 | 19.04.2021 16:23:30 | 0.70833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8675 | 0 | 0 | 0 | 3.4916 | 0 | 0 | 24.3591
1788782 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3488 35-04-K03488_912407383_912407383 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:43:17 | 19.04.2021 08:46:26 | 1.0525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93605
1799502 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | İMBAT DM 35-17-M00260_O.HESAPÇI M05_2320995 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:35:06 | 19.04.2021 17:17:24 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5602 | 0 | 0 | 0 | 5.5602
1788805 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-134 35-19-L00134_956675913_956675913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:18:57 | 19.04.2021 12:34:16 | 4.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61313
1788659 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_BAĞYURDU TM GİRİŞ M010_61291941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 00:01:32 | 19.04.2021 01:04:26 | 1.0483 | 0 | 129 | 1 | 6 | 15 | 149 | 20 | 3 | 0 | 55.4238 | 0.66678 | 9.5546 | 95.5188 | 76.7922 | 1378.6655 | 4.7957 | 1621.4174
1798938 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BADINCA TR-3 45-73-M00386_45-73-M00386_2355268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:10:51 | 19.04.2021 11:16:58 | 1.1019 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2417 | 0 | 8.0558 | 0 | 5.5773 | 0 | 0 | 15.8747
1799439 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-26-M00009_956619027_956619027 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:09:14 | 19.04.2021 16:04:13 | 0.91639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37911
1788719 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTDERE TR-1 45-81-M00205_45-81-M00205_2376291 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 04:15:23 | 19.04.2021 05:22:20 | 1.1158 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43378 | 0 | 0.00099726 | 0 | 4.2727 | 0 | 0 | 4.7075
1788911 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/24 45-71-M00365_DAĞITIM TRAFOSU M03_72052031 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:10:26 | 19.04.2021 13:13:00 | 4.0428 | 0 | 393 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 319.2241 | 0 | 1.6961 | 0 | 98.8003 | 0 | 0 | 419.7205
1799041 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:41:32 | 19.04.2021 11:57:00 | 0.25778 | 0 | 5251 | 1 | 11 | 16 | 930 | 5 | 1 | 0 | 300.8914 | 0.058986 | 8.5145 | 18.2719 | 124.5347 | 890.5443 | 0.47417 | 1343.2899
1799087 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_954668192_954668192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:26:06 | 19.04.2021 15:04:25 | 2.6386 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9402
1788868 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | YARDERE KARADÜZ TR-2 45-86-M00246_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054847 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:34:00 | 19.04.2021 12:57:17 | 3.3881 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2087 | 0 | 9.2511 | 0 | 5.3689 | 0 | 0 | 16.8287
1799565 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:16:58 | 19.04.2021 19:26:09 | 1.1531 | 0 | 8 | 28 | 93 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2788 | 8.6248 | 60.5792 | 56.4401 | 18.0523 | 0 | 0 | 145.9752
1788702 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_C_56371789_56371789 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 02:16:57 | 19.04.2021 06:13:12 | 3.9375 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 316.2469 | 0 | 0 | 0 | 30.5472 | 0 | 0 | 346.7941
1788825 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3203 35-04-K03203_E K3203E1B_5827805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:56:34 | 19.04.2021 09:31:20 | 0.57944 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0336 | 0 | 0 | 0 | 0.60025 | 0 | 0 | 23.6338
1799602 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3298 35-04-K03298_98973778_98973778 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:29:10 | 19.04.2021 22:28:09 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014602 | 0 | 0 | 0.014602
1788696 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3600 35-01-K03600_910348476_910348476 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 01:48:45 | 19.04.2021 03:18:13 | 1.4911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22826
1798961 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_942037649_942037649 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:17:40 | 19.04.2021 15:27:07 | 5.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2611 | 0 | 0 | 2.2611
1788682 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_GENÇLİK K11_2310920 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 01:30:58 | 19.04.2021 01:33:25 | 0.040833 | 0 | 4622 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 1 | 0 | 42.0782 | 0 | 0 | 0 | 11.8505 | 0 | 0.07893 | 54.0077
1788739 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:10:56 | 19.04.2021 06:50:42 | 0.66278 | 0 | 20 | 28 | 186 | 7 | 48 | 2 | 0 | 0 | 4.6674 | 92.316 | 91.0223 | 10.9105 | 10.1398 | 2.202 | 0 | 211.258
1799310 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ KOCABAĞLAR MEV. TR-34 35-15-L01058_35-15-L01058_2364717 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:51:33 | 19.04.2021 14:48:46 | 0.95361 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9552 | 0 | 1.8562 | 0 | 7.3829 | 0 | 0 | 11.1943
1799061 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3267 35-08-K03267_98834634_98834634 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:59:01 | 19.04.2021 14:53:55 | 2.915 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1016
1799559 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-137 TORASAN MAH. 35-19-L00137_95000093001_95000093001 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:31:00 | 19.04.2021 22:32:52 | 4.0311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5649
1799067 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-2 45-71-M01767_A_56384244_56384244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:58:58 | 20.04.2021 04:07:43 | 16.1458 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2921
1788888 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ŞİMŞEKLER ÖZEL M01_66461183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:45:00 | 19.04.2021 10:21:05 | 0.60139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8872 | 0 | 0 | 0 | 36.8872
1799459 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_TR-69 L12_2308008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:45:35 | 19.04.2021 16:29:27 | 0.73111 | 2 | 1680 | 0 | 55 | 1 | 134 | 0 | 0 | 32.92 | 563.9636 | 0 | 15.9666 | 65.9713 | 124.4858 | 0 | 0 | 803.3072
1798918 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-19-L00013_956677182_956677182 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:50:03 | 19.04.2021 11:17:50 | 1.4631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65552
1799622 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3016 35-03-K03016_D_56365592_56365592 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 22:36:24 | 20.04.2021 00:20:31 | 1.7353 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.7644 | 0 | 0 | 0 | 4.8504 | 0 | 0 | 63.6149
1799476 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_OKÇULAR M02_72040416 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:09:00 | 19.04.2021 20:03:17 | 3.9047 | 0 | 149 | 0 | 3 | 2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 84.5158 | 0 | 0.33439 | 83.5482 | 85.8264 | 1511.3462 | 0 | 1765.571
1799499 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-326 35-18-L00326_950430299_950430299 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:11:44 | 19.04.2021 22:07:15 | 5.9253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7893
1799522 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1064 35-04-K01064_912477928_912477928 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:06:47 | 19.04.2021 20:54:44 | 3.7992 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1572 | 0 | 0 | 0 | 0.75598 | 0 | 0 | 3.9132
1799127 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_11182072_56364758_56364758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:58:27 | 19.04.2021 13:55:52 | 0.95694 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.997 | 0 | 0 | 0 | 4.0238 | 0 | 0 | 42.0207
1799545 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953366034_953366034 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:02:21 | 19.04.2021 19:21:04 | 1.3119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 1.3812 | 0 | 0 | 2.6182
1799004 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:01:30 | 19.04.2021 12:06:39 | 1.0858 | 0 | 473 | 23 | 43 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 127.6282 | 12.7892 | 12.7787 | 21.4818 | 8.5244 | 0 | 0 | 183.2022
1799628 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-7 35-28-M00225_953370881_953370881 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 23:13:15 | 20.04.2021 00:48:47 | 1.5922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75647 | 0 | 0 | 0 | 0.37901 | 0 | 0 | 1.1355
1799081 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_955162135_955162135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:18:23 | 19.04.2021 14:11:52 | 1.8914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56155
1799044 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_49316421_56405895_56405895 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:38:38 | 19.04.2021 13:42:28 | 2.0639 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7633 | 0 | 1.2636 | 0 | 25.0963 | 0 | 0 | 29.1232
1799562 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-17-M00052_950307776_950307776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:33:01 | 20.04.2021 08:19:50 | 13.7803 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4558
1799064 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALCA TR-3 35-22-M00269_95000041813_95000041813 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:01:46 | 19.04.2021 15:13:17 | 3.1919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23394
1799419 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2711 35-03-K02711_910300085_910300085 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:28:59 | 19.04.2021 15:56:29 | 1.4583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 1.8511 | 0 | 0 | 3.0991
1798921 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_SARIGÖL DM M06_72036887 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:11:42 | 19.04.2021 10:14:00 | 0.038333 | 0 | 920 | 49 | 96 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.8974 | 12.0368 | 6.5483 | 0.20908 | 0.83226 | 0 | 0 | 26.5239
1788842 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/11 (YANIKKAVAK MERKEZ) 35-20-L00056_KANAL YOLU L03_66524004 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:10:14 | 19.04.2021 14:40:24 | 5.5027 | 0 | 22 | 0 | 38 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.1766 | 0 | 79.1929 | 0 | 118.3546 | 0 | 0 | 221.7241
1788679 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_TR-1/111 (BETOYA) ÇIKIŞ M09_61292041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 01:11:44 | 19.04.2021 02:09:31 | 0.96306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40634 | 55.1698 | 1.4384 | 451.8846 | 0 | 508.8991
1799542 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-18/04 45-71-M00259_F f1b_44500688 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:02:37 | 19.04.2021 20:08:28 | 2.0975 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9157
1788742 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-4 45-71-M02427_953221707_953221707 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 05:40:40 | 19.04.2021 20:07:18 | 14.4439 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6261
1799462 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4756 35-04-K04756_912501202_912501202 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:45:10 | 19.04.2021 18:42:37 | 2.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049901 | 0 | 0 | 0.00049901
1788779 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1745 35-01-K01745_911201979_911201979 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:41:43 | 19.04.2021 10:13:38 | 2.5319 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2128
1799021 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_956671070_956671070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:23:13 | 19.04.2021 12:42:45 | 1.3256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50829
1799107 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-45 35-23-L00045_966242770_966242770 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:44:26 | 19.04.2021 16:39:36 | 3.9194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.391
1788785 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-2 M07_2314063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:03:00 | 19.04.2021 08:08:52 | 0.097778 | 2 | 1789 | 35 | 343 | 25 | 177 | 14 | 0 | 0.23409 | 29.6057 | 5.4755 | 22.7259 | 26.6677 | 5.8051 | 553.1363 | 0 | 643.6505
1799605 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-13 35-19-L00013__72372415_72372415 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:57:09 | 19.04.2021 22:59:37 | 2.0411 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125.4743 | 0 | 0 | 0 | 6.3887 | 0 | 0 | 131.863
1788665 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3399 35-07-K03399_35-07-K03399_48431838 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 00:19:00 | 19.04.2021 01:12:22 | 0.88944 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.7876 | 0 | 0 | 0 | 0.19325 | 0 | 0 | 53.9809
1799525 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048__72374175_72374175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:45:13 | 19.04.2021 18:21:20 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.465 | 0 | 0 | 42.465
1798984 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-37/A 45-77-L00095_E e4_42438220 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:45:09 | 19.04.2021 12:08:49 | 1.3944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2.3458 | 0 | 0 | 0 | 12.9159 | 0 | 0 | 15.2617
1799571 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2754 35-01-K02754_911722516_911722516 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:55:07 | 19.04.2021 19:55:43 | 1.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94439
1799548 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ALKAN M06_66674746 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:18:43 | 19.04.2021 18:19:03 | 0.0055556 | 0 | 394 | 2 | 27 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.23099 | 0.024561 | 0.026159 | 0.033777 | 0.015625 | 0 | 0 | 0.33112
1788851 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3488 35-04-K03488_99441958_99441958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:53:26 | 19.04.2021 10:04:36 | 0.18611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032588
1788874 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-609 35-02-K00609_9119126_56362768_56362768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:29:36 | 19.04.2021 11:20:50 | 1.8539 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 194.4421 | 0 | 0 | 0 | 68.7448 | 0 | 0 | 263.1869
1799176 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_10361707_56367203_56367203 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:34:00 | 19.04.2021 13:53:10 | 0.31944 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2803 | 0 | 0 | 0 | 0.80254 | 0 | 0 | 6.0828
1799053 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1153 35-03-K01153_910810395_910810395 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:47:43 | 19.04.2021 13:54:41 | 2.1161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83926
1799485 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 35-22-M00022_955286134_955286134 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:11:55 | 19.04.2021 17:05:06 | 0.88639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43041
1799093 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2413 35-07-K02413_99467282_99467282 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:24:55 | 19.04.2021 14:05:45 | 1.6806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40977 | 0 | 0 | 0 | 0.23665 | 0 | 0 | 0.64641
1788705 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR DM-12/5 45-73-M01127_45-73-M01127_61337965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 02:24:10 | 19.04.2021 03:34:48 | 1.1772 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84.868 | 0 | 0 | 0 | 3.8678 | 0 | 0 | 88.7358
1799047 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-4 35-27-L00219_914975433_914975433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:41:27 | 19.04.2021 13:16:58 | 1.5919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3379 | 0 | 0 | 0 | 0.1603 | 0 | 0 | 1.4982
1799531 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2121819 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:28:13 | 19.04.2021 17:28:43 | 0.0083333 | 0 | 750 | 0 | 125 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1.1185 | 0 | 0.52678 | 0.0049342 | 0.85981 | 0 | 0 | 2.5101
1798924 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-2 35-22-M00284_955265422_955265422 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:02:44 | 19.04.2021 11:05:15 | 1.0419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37909
1799465 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-3 35-27-L00003_910506059_910506059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:51:24 | 19.04.2021 17:39:20 | 1.7989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13267
1788745 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1395 35-08-K01395_911894421_911894421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:23:53 | 19.04.2021 11:38:48 | 5.2486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5004
1788894 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY TR-2 35-17-M00353_950306055_950306055 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:31:50 | 19.04.2021 12:04:50 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16861
1788725 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM12/TR02 HORZUMOĞLU 45-73-M00047_B b2_45119850 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 04:45:00 | 19.04.2021 06:41:34 | 1.9428 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9725
1799614 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TÜTENLİ TR-2 45-72-L00127_D_56390248_56390248 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 22:06:37 | 20.04.2021 00:30:37 | 2.4 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.6887 | 0 | 0.29349 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | 32.7782
1799010 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PAMUKYAZI-5 35-26-L00392_9748159_56358771_56358771 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:50:35 | 19.04.2021 12:18:55 | 1.4722 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7233 | 0 | 0.52085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2442
1788788 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139376 M04_53139376 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:04:16 | 19.04.2021 11:41:58 | 3.6283 | 0 | 0 | 24 | 38 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7681 | 47.0482 | 98.5289 | 0.97084 | 0 | 0 | 183.3161
1799116 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3954 35-01-K03954_910651882_910651882 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:43:27 | 19.04.2021 14:18:43 | 1.5878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27803
1788688 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-3/09 (YAYLA KABİN) 45-71-M00120_DAĞITIM TRAFOSU M04_72060498 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 01:33:27 | 19.04.2021 04:54:13 | 3.3461 | 0 | 345 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 219.2179 | 0 | 5.0115 | 0 | 13.1641 | 0 | 0 | 237.3935
1788831 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_950447118_950447118 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:59:59 | 19.04.2021 14:41:30 | 5.6919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2986
1788808 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 35-27-M00029_912732996_912732996 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:27:48 | 19.04.2021 18:19:38 | 9.8639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0402
1788877 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_95000007678_95000007678 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:22:14 | 19.04.2021 19:18:22 | 9.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0 | 2.7833
1799528 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-11 45-79-M00528_B_74982523_74982523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:15:12 | 19.04.2021 21:34:05 | 4.3147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57194
1799551 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-919 35-02-M00919_B_56371972_56371972 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:16:06 | 19.04.2021 20:07:38 | 1.8589 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 134.5389 | 0 | 0 | 0 | 6.0435 | 0 | 0 | 140.5824
1799073 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-15 35-25-M00180_956637593_956637593 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:01:24 | 19.04.2021 13:28:47 | 1.4564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12935
1799050 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-967 ZA MADENCİLİK ÖZEL TR 35-02-M00967Ö_ M01_76709363 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:45:00 | 19.04.2021 12:54:19 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.363 | 0 | 175.363
1799173 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21 45-78-L00186_953259206_953259206 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:26:43 | 19.04.2021 14:42:00 | 1.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53854 | 0 | 0 | 0.53854
1799591 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞUCA TR-1 45-72-L01027_956509933_956509933 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:38:37 | 19.04.2021 22:16:47 | 2.6361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28567
1788708 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 45-77-L00033_945489424_945489424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 03:03:52 | 19.04.2021 03:54:50 | 0.84944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29457
1788768 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/08 45-71-M00385_DAĞITIM TRAFOSU M05_66509255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:23:05 | 19.04.2021 08:47:51 | 1.4128 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 109.2711 | 0 | 0 | 0 | 35.9749 | 0 | 0 | 145.246
1799428 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEBEKLİ SARIALİLER TR-1 45-77-L00437_945496139_945496139 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:46:15 | 19.04.2021 17:09:08 | 2.3814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009841
1799488 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956594375_956594375 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:19:48 | 19.04.2021 17:27:24 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18566 | 0 | 0 | 0.18566
1788668 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇELİKLİ CELİLLER TR-2 45-78-M01303__72373590_72373590 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 00:15:58 | 19.04.2021 02:01:50 | 1.7644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29565
1788748 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-359 HAYAT SİTESİ 35-18-L00359_8970470_56356492_56356492 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:32:33 | 19.04.2021 09:41:16 | 3.1453 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6466
1788771 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3419 35-08-K03419_912263503_912263503 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:35:00 | 19.04.2021 09:26:10 | 1.8528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45848
1799611 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-326 35-18-L00326_950449825_950449825 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 21:31:41 | 20.04.2021 00:14:28 | 2.7131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044581
1799133 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/24 45-71-M00365_DAĞITIM TRAFOSU M03_72052031 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 13:14:00 | 19.04.2021 13:57:00 | 0.71667 | 0 | 393 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.4998 | 0 | 0.28957 | 0 | 17.5036 | 0 | 0 | 71.293
1799448 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELHİSAR TR-2 35-17-M00168_950304220_950304220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:21:14 | 20.04.2021 08:22:17 | 17.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2647
1799568 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-11(CANKENT1) 35-30-M00011_955319862_955319862 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:45:16 | 19.04.2021 21:08:26 | 2.3861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72648
1798964 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2241 BELENBAŞI TR-1 35-03-M02241_Ayırıcı H01_2066719 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:28:32 | 19.04.2021 10:38:00 | 1.1578 | 0 | 351 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 80.6396 | 0 | 2.36 | 0 | 15.2725 | 0 | 0 | 98.2721
1798927 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-158 ONTUR 35-18-L00158_8117244 d1b_5777108 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:02:19 | 19.04.2021 18:30:50 | 8.4753 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7514
1788791 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-259 35-18-L00259_950444507_950444507 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:18:31 | 19.04.2021 10:16:28 | 1.9658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41406
1799076 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_956614211_956614211 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:06:44 | 19.04.2021 17:02:30 | 4.9294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78406
1799099 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_İZSU (1H05) M05_66128130 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:42:22 | 19.04.2021 13:03:35 | 0.35361 | 0 | 2455 | 0 | 0 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 206.0649 | 0 | 0 | 16.614 | 44.3036 | 0 | 0 | 266.9826
1799431 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950459292_950459292 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:33:19 | 20.04.2021 00:41:22 | 10.1342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028244
1799122 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-2 (1H07) M07_66128142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:59:09 | 19.04.2021 14:50:16 | 1.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.0857 | 0 | 0 | 0 | 996.0857
1788880 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1032 35-04-K01032_912238654_912238654 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:35:34 | 19.04.2021 11:40:38 | 2.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86152
1799477 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILDAĞ TR-1 45-73-M00454_945672777_945672777 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:06:09 | 19.04.2021 18:39:51 | 2.5617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30143
1799222 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-207 MERKEZTUR 35-18-L00207_950451934_950451934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:29:33 | 19.04.2021 19:38:11 | 6.1439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027047
1799617 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 22:17:13 | 19.04.2021 22:55:16 | 0.63417 | 3 | 1819 | 20 | 235 | 22 | 505 | 2 | 1 | 0.67915 | 231.8118 | 25.257 | 13.0848 | 53.9762 | 76.3509 | 59.333 | 0.40522 | 460.898
1799082 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİOBA M013_72190941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:15:50 | 19.04.2021 13:38:05 | 1.3708 | 0 | 0 | 33 | 85 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7137 | 52.8823 | 46.982 | 44.7628 | 0 | 0 | 189.3408
1788671 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1187 35-01-K01187_910851605_910851605 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 00:40:37 | 19.04.2021 01:43:37 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0006
1799036 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_953357300_953357300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:38:31 | 19.04.2021 16:06:36 | 4.4681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29325
1788757 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_53137493 M02_53137493 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:59:41 | 19.04.2021 10:09:11 | 3.1583 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 166.874 | 0 | 140.5242 | 0 | 65.9471 | 0 | 0 | 0 | 373.3453
1799139 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:25:52 | 19.04.2021 13:26:12 | 0.0055556 | 0 | 1213 | 1 | 15 | 4 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0.65238 | 0.0038066 | 0.0025544 | 0.039158 | 0.16828 | 0.11044 | 0 | 0.97662
1788843 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-873 35-02-M00873_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038676 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:02:57 | 19.04.2021 13:10:00 | 4.1175 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5015 | 0 | 0 | 0 | 0.11317 | 0 | 0 | 9.6147
1788674 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/24 45-71-M00296_953202705_953202705 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 01:01:00 | 19.04.2021 02:01:16 | 1.0044 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 1.0124 | 0 | 0 | 3.6015
1799494 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950458640_950458640 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:37:00 | 19.04.2021 23:52:49 | 7.2636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003389
1788800 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | HASAN YILDIRIM 1 SULAMA GRUBU TR 35-27-M00263_35-27-M00263_2348098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:16:32 | 19.04.2021 10:04:36 | 1.8011 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2792 | 0 | 0.87175 | 0 | 0 | 2.151
1788774 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-3/09 (YAYLA KABİN) 45-71-M00120_D_56397617_56397617 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:03:20 | 19.04.2021 13:21:36 | 6.3044 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 203.3358 | 0 | 13.4901 | 0 | 11.8097 | 0 | 0 | 228.6356
1798916 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1745 35-01-K01745_35-01-K01745_2355247 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:03:01 | 19.04.2021 10:34:01 | 0.51667 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 126.4652 | 0 | 0 | 0 | 9.3969 | 0 | 0 | 135.8621
1799414 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4711 35-04-K04711_914555163_914555163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:31:00 | 19.04.2021 17:30:16 | 2.9878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25135
1788837 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KÜÇÜKAVULCUK L05_2314559 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:12:02 | 19.04.2021 09:58:36 | 0.77611 | 0 | 435 | 23 | 37 | 7 | 132 | 0 | 0 | 0 | 65.4637 | 54.7143 | 58.6626 | 53.3236 | 68.6564 | 0 | 0 | 300.8206
1788694 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1828 35-01-M01828_C_56383631_56383631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 01:42:23 | 19.04.2021 02:58:49 | 1.2739 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 75.9042 | 0 | 0 | 0 | 6.7932 | 0 | 0 | 82.6974
1798973 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_910476987_910476987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:34:57 | 19.04.2021 11:44:16 | 1.1553 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4722
1799457 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 TUKAN SİTESİ 35-19-M00238_956687685_956687685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:00:28 | 19.04.2021 17:37:42 | 4.6206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
1788737 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_ M02_2323976 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 05:48:19 | 19.04.2021 13:10:02 | 7.3619 | 0 | 261 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 239.4186 | 0 | 0 | 22.5312 | 57.0388 | 0 | 0 | 318.9885
1799557 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 35-27-M00017_956470135_956470135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:21:57 | 19.04.2021 19:11:29 | 0.82556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1788760 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-405 35-02-K00405_K-2519 K01_65676690 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:23:22 | 19.04.2021 07:23:52 | 0.0083333 | 0 | 5276 | 0 | 0 | 7 | 424 | 0 | 0 | 0 | 12.1277 | 0 | 0 | 0.44075 | 1.4896 | 0 | 0 | 14.058
1798910 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-L00010_50025163_56354713_56354713 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:44:38 | 19.04.2021 14:29:39 | 4.7503 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2153 | 0 | 2.7365 | 0 | 9.7098 | 0 | 0 | 24.6616
1799056 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-7 (MİMOZA) 35-14-M00311_956645455_956645455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:52:49 | 19.04.2021 15:50:54 | 3.9681 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7806
1799620 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_10601670_56367495_56367495 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 22:26:04 | 19.04.2021 22:51:56 | 0.43111 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.1792 | 0 | 0 | 0 | 1.8917 | 0 | 0 | 23.071
1799102 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_BEŞYOL M04_49919444 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:52:42 | 19.04.2021 13:10:00 | 0.28833 | 4 | 267 | 7 | 22 | 11 | 16 | 0 | 0 | 2.1766 | 14.5071 | 0.44105 | 7.7351 | 81.417 | 2.7806 | 0 | 0 | 109.0575
1788754 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-2 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-2) M07_60669849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:44:46 | 19.04.2021 07:20:21 | 0.59306 | 7 | 268 | 61 | 13 | 20 | 10 | 6 | 0 | 0.8226 | 26.9757 | 61.0345 | 2.1521 | 39.5089 | 4.5076 | 165.3148 | 0 | 300.3163
1798950 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-164 35-18-M00164_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096478 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:23:32 | 19.04.2021 14:48:34 | 4.417 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101.2004 | 0 | 0 | 0 | 5.1661 | 0 | 0 | 106.3665
1788906 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76441434 L04_76441434 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:59:32 | 19.04.2021 14:32:21 | 4.5469 | 0 | 147 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6786 | 0 | 0.46591 | 0.1322 | 0 | 0 | 0 | 83.2767
1799534 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_35-15-L00203_2365426 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:42:00 | 19.04.2021 22:17:53 | 4.5981 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2397 | 0 | 23.7762 | 0 | 0 | 81.0159
1788677 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_OVACIK-BADEMLER L01_72144413 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 00:44:06 | 19.04.2021 03:06:01 | 2.3653 | 4 | 709 | 3 | 88 | 5 | 100 | 0 | 0 | 15.3095 | 580.2194 | 4.4395 | 66.1037 | 66.4107 | 86.1206 | 0 | 0 | 818.6035
1799325 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_HatBaşıAyırıcı_53132250 M03_53132250 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:05:42 | 19.04.2021 15:47:14 | 1.6922 | 1 | 2099 | 0 | 3 | 3 | 70 | 0 | 0 | 17.9122 | 458.6434 | 0 | 0.30837 | 118.0823 | 116.4172 | 0 | 0 | 711.3634
1799540 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-1 35-27-L00045_913497111_913497111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:49:38 | 19.04.2021 21:37:50 | 3.8033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53811
1799517 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4782 35-04-K04782_912525616_912525616 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:41:11 | 19.04.2021 17:50:22 | 1.1531 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6735
1798976 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABÖRGLÜ TR-1 45-72-L00174_956501417_956501417 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:39:14 | 19.04.2021 11:51:10 | 1.1989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22474
1788777 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:38:05 | 19.04.2021 09:09:45 | 1.5278 | 0 | 387 | 47 | 322 | 9 | 194 | 0 | 0 | 0 | 96.0832 | 18.9897 | 152.957 | 149.1537 | 207.9595 | 0 | 0 | 625.143
1799119 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-78/1 45-83-L00305_955139996_955139996 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:58:46 | 19.04.2021 14:18:29 | 1.3286 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3121
1798913 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3488 35-04-K03488_910021437_910021437 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:46:06 | 19.04.2021 10:26:53 | 0.67972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25571
1788840 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREBAŞI TR-2 35-29-L00266_950341734_950341734 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:00:21 | 19.04.2021 11:10:41 | 2.1722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13803
1799411 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-59 GÜVENTUR 35-14-L00059_956659009_956659009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:20:09 | 19.04.2021 15:11:19 | 0.85278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12896
1788691 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-09/12 (KÖMÜRCÜLER SİTESİ) 45-71-M00378_CEZAEVİ M03_66152436 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 01:30:06 | 19.04.2021 05:18:41 | 3.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8744 | 80.2083 | 16.469 | 8.1655 | 107.7172
1788734 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1570 35-02-M01570_D_56372938_56372938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 05:20:39 | 19.04.2021 06:34:02 | 1.2231 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5.776 | 0 | 0.88131 | 0 | 5.3226 | 0 | 14.1098 | 26.0897
1799554 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÖKBEL TR-1 45-71-M01659_C_56387846_56387846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:21:50 | 19.04.2021 21:52:56 | 3.5183 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.6407 | 0 | 0 | 0 | 0.85193 | 0 | 0 | 22.4927
1799019 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-15 35-27-M00580_962916177_962916177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:15:34 | 19.04.2021 12:38:00 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7799 | 0 | 0 | 1.7799
1788883 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-14 45-71-M00361_DM-1 M08_72258879 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:42:12 | 19.04.2021 09:43:03 | 0.014167 | 1 | 16499 | 5 | 68 | 12 | 763 | 1 | 1 | 0.0028478 | 61.5688 | 0.12372 | 0.42246 | 4.5331 | 9.5135 | 1.0997 | 0.14636 | 77.4105
1798982 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/77 45-83-M00772_965875885_965875885 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:46:33 | 19.04.2021 12:04:41 | 1.3022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0885
1798959 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-34 35-25-M00193_35-25-M00193_72070360 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:14:17 | 19.04.2021 10:56:25 | 0.70222 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5857 | 0 | 0 | 0 | 0.099156 | 0 | 0 | 24.6849
1799523 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_43142897_56384826_56384826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:45:06 | 19.04.2021 18:49:53 | 2.0797 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5561 | 0 | 0.11507 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 22.9002
1799569 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | İNECİK TR-1 35-21-L00121_A_56373638_56373638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:49:09 | 19.04.2021 20:15:23 | 1.4372 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5692 | 8.092
1788849 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_BİRGİ-2 L11_2316546 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:11:10 | 19.04.2021 10:02:12 | 0.85056 | 1 | 1447 | 3 | 164 | 9 | 285 | 3 | 2 | 14.2343 | 206.6318 | 1.3122 | 44.7302 | 30.3617 | 102.7346 | 31.994 | 3.7973 | 435.7959
1799583 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ORTAKÖY KÖK 45-78-M01336_DEMİRKÖPRÜ HES GİRİŞ M04_72415056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:29:43 | 19.04.2021 19:34:00 | 0.071389 | 3 | 7479 | 161 | 1041 | 40 | 879 | 3 | 1 | 0.10611 | 76.9081 | 34.8987 | 15.6123 | 11.7361 | 31.013 | 4.9519 | 0.38902 | 175.6153
1788763 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-2849 İZSU 35-01-K02849Ö_ K01_2064387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:26:52 | 19.04.2021 07:27:42 | 0.013889 | 0 | 5208 | 0 | 1 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 21.361 | 0 | 7.8602e-06 | 0.60063 | 1.4064 | 0 | 0 | 23.368
1799191 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_ZEYTİNDAĞ (1H06) M06_66128141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:25:02 | 19.04.2021 14:44:44 | 1.3283 | 0 | 385 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 133.0882 | 0 | 0 | 126.8863 | 139.509 | 0 | 0 | 399.4836
1799629 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 23:17:50 | 19.04.2021 23:44:20 | 0.44167 | 4 | 806 | 11 | 98 | 20 | 52 | 0 | 4 | 7.8403 | 70.2257 | 4.6956 | 7.104 | 31.1308 | 5.6135 | 0 | 1.4856 | 128.0955
1788663 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 00:08:14 | 19.04.2021 00:56:24 | 0.80278 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.041889 | 33.2678 | 1.0267 | 0 | 3.6584 | 0.6069 | 0 | 0 | 38.6017
1798922 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARMA KÖYÜ TR-2 45-71-M01525_953243749_953243749 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:52:16 | 19.04.2021 22:42:29 | 12.8369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033431
1799443 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-3 35-20-L00091_955194440_955194440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:40:32 | 19.04.2021 16:10:45 | 1.5036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46151
1799277 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_5836733_56375182_56375182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:45:23 | 19.04.2021 14:53:36 | 1.1369 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2856 | 0 | 0 | 0 | 0.089387 | 0 | 0 | 15.375
1788892 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3866 35-01-K03866_911358988_911358988 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:35:24 | 19.04.2021 13:49:03 | 4.2275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32651
1799563 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKKALE TR-2 35-29-L00666_950319719_950319719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:36:27 | 19.04.2021 21:08:52 | 2.5403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52142
1788866 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:34:13 | 19.04.2021 09:34:42 | 0.0080556 | 0 | 1031 | 0 | 24 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.84974 | 0 | 0.0096035 | 0.06022 | 0.085432 | 0 | 0 | 1.005
1788680 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 01:22:12 | 19.04.2021 04:25:32 | 3.0556 | 0 | 394 | 20 | 45 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 198.8605 | 67.246 | 60.118 | 9.0843 | 17.9013 | 0 | 0 | 353.21
1788723 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3813 35-03-K03813_910944435_910944435 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 04:35:14 | 19.04.2021 10:37:50 | 6.0433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3056
1799543 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-10(OVAKAHVE) 35-19-M00222_956693532_956693532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:57:56 | 19.04.2021 20:00:37 | 2.0447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.761
1788872 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:37:00 | 19.04.2021 10:10:52 | 0.56444 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.3418 | 0 | 0 | 0.3201 | 3.0852 | 0 | 0 | 23.7471
1788700 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_KIZILAY K04_2311042 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 02:15:00 | 19.04.2021 02:22:39 | 0.1275 | 0 | 11242 | 0 | 0 | 5 | 1534 | 0 | 2 | 0 | 315.9941 | 0 | 0 | 22.7094 | 85.9437 | 0 | 0.66012 | 425.3073
1799463 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1085 35-01-K01085_913274153_913274153 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:47:10 | 19.04.2021 18:07:49 | 2.3442 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.3745 | 0 | 0 | 0 | 4.8573 | 0 | 0 | 28.2318
1788743 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4145 35-01-K04145_911490754_911490754 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:08:24 | 19.04.2021 08:19:21 | 2.1825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9403
1799506 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2060277 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 16:52:39 | 19.04.2021 17:38:42 | 0.7675 | 0 | 3388 | 0 | 13 | 1 | 493 | 0 | 4 | 0 | 515.7332 | 0 | 2.8205 | 2.4777 | 256.9814 | 0 | 193.3119 | 971.3247
1788886 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-6 45-80-M00168_956536744_956536744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:45:00 | 19.04.2021 11:07:00 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14514
1798965 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-1 35-22-M00229_955257416_955257416 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:22:17 | 19.04.2021 12:48:07 | 2.4306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056019
1799606 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 35-16-L00010_953333720_953333720 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 21:04:08 | 19.04.2021 22:05:51 | 1.0286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18166
1788786 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1859 35-09-K01859_966362633_966362633 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:02:08 | 19.04.2021 14:46:18 | 6.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 2.06
1799503 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950430575_950430575 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:23:09 | 20.04.2021 01:00:06 | 8.6158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3342
1788806 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-9 35-27-M00566_LAFONT-AKMAR M04_72163313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:13:23 | 19.04.2021 09:11:32 | 0.96917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72158 | 0 | 24.5227 | 0 | 25.2442
1799194 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:37:49 | 19.04.2021 13:43:50 | 0.10028 | 4 | 806 | 11 | 98 | 20 | 52 | 0 | 4 | 1.5489 | 13.8886 | 1.3706 | 2.1922 | 9.5677 | 2.0416 | 0 | 0.8006 | 31.4104
1788829 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-8 45-72-L00423_C_56386914_56386914 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:59:07 | 19.04.2021 10:35:31 | 1.6067 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.7025 | 0 | 0 | 0 | 9.8485 | 0 | 0 | 29.551
1799002 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:12:02 | 19.04.2021 11:12:22 | 0.0055556 | 0 | 1221 | 2 | 387 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.71991 | 0.0046668 | 0.19055 | 0.016375 | 0.14987 | 0 | 0 | 1.0814
1799025 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_A_56372994_56372994 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:16:31 | 19.04.2021 15:05:35 | 3.8178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7592
1798979 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRKEŞ TR-2 45-80-M00123_956567513_956567513 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:42:17 | 19.04.2021 12:09:41 | 1.4567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73173
1788766 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-9/12-A 45-71-M01919_45-71-M01919_2368655 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:09:30 | 19.04.2021 10:32:46 | 3.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4536 | 0 | 31.472 | 153.9255
1788720 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-906 35-03-M00906_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070528 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 04:22:14 | 19.04.2021 07:02:08 | 2.665 | 0 | 116 | 0 | 51 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 84.834 | 0 | 33.6275 | 0 | 7.8701 | 0 | 0 | 126.3316
1799048 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-7 35-23-M00007_B_56399900_56399900 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:51:49 | 19.04.2021 12:33:59 | 0.70278 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.1239 | 0 | 0 | 0 | 7.7272 | 0 | 0 | 10.8512
1799131 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950444678_950444678 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:05:50 | 19.04.2021 21:28:26 | 8.3767 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4388 | 0 | 0 | 0 | 4.8431 | 0 | 0 | 12.2819
1799440 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİP TR-2 35-21-L00103_953358058_953358058 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:03:47 | 19.04.2021 23:47:49 | 8.7339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.281
1798985 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-530 35-02-M00530_910064183_910064183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:45:07 | 19.04.2021 12:22:49 | 1.6283 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8902 | 0 | 0 | 0 | 0.6196 | 0 | 0 | 1.5098
1799085 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-33 35-14-L00033_956636212_956636212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:23:56 | 19.04.2021 14:26:14 | 2.0383 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10022 | 0 | 2.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7929
1799042 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-67 35-19-L00067_35-19-L00067_2376837 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:37:52 | 19.04.2021 12:05:46 | 0.465 | 0 | 165 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.9227 | 0 | 1.6478 | 0 | 5.8648 | 0 | 0 | 46.4353
1799589 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-997 35-03-M00997_L L8b_5782696 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:25:53 | 19.04.2021 21:17:12 | 1.8553 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5304
1799566 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMLAKDERE TR-3 45-71-M02445_953182297_953182297 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:45:44 | 19.04.2021 22:04:26 | 3.3117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51039
1788726 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-53 35-17-M00053__56390077_56390077 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 05:00:00 | 19.04.2021 06:20:12 | 1.3367 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4664 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | 0 | 12.6053
1799274 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSALAR TR-1 45-72-L00156_956484796_956484796 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:47:01 | 19.04.2021 15:40:19 | 1.8883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29188
1788683 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1212 35-07-K01212_C_56376276_56376276 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 01:16:22 | 19.04.2021 02:02:41 | 0.77194 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6288 | 0 | 0 | 0 | 0.58089 | 0 | 0 | 12.2097
1799603 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2 35-01-K00002_K G2_5793400 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:45:34 | 20.04.2021 00:28:20 | 3.7128 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3946 | 0 | 0 | 0 | 50.2716 | 0 | 0 | 63.6663
1788789 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-6 45-78-L00006_A_56407460_56407460 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:10:02 | 19.04.2021 08:49:03 | 0.65028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3676 | 0 | 0.26559 | 5.6332
1799062 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DELİCETEPE M07_72357027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:08:00 | 19.04.2021 12:42:25 | 0.57361 | 0 | 1 | 6 | 44 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.25985 | 17.562 | 31.9929 | 0.69182 | 6.9351 | 0 | 0 | 57.4417
1799068 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | DERE MAH. TR-1 45-76-M00156_A_56386284_56386284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:03:16 | 19.04.2021 15:52:02 | 3.8128 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0104
1799460 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2747 35-01-M02747_911380698_911380698 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:40:57 | 19.04.2021 17:11:37 | 1.5111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4576 | 0 | 0 | 0 | 2.7968 | 0 | 0 | 4.2544
1788855 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4457 35-01-K04457_35-01-K04457_2367550 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:18:00 | 19.04.2021 10:13:54 | 0.93167 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 107.2302 | 0 | 0 | 0 | 8.4086 | 0 | 0 | 115.6388
1799220 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153_950423964_950423964 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:25:19 | 19.04.2021 15:29:42 | 2.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083767 | 0 | 0 | 0.083767
1788878 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | TR-5 35-31-L00005_KIRKÖY MAH ÇIKIŞ L02_61244129 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:37:52 | 19.04.2021 11:17:26 | 1.6594 | 0 | 296 | 0 | 46 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 112.828 | 0 | 9.8984 | 197.1671 | 46.2994 | 92.6856 | 0 | 458.8784
1799575 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_953366078_953366078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:04:03 | 19.04.2021 19:46:55 | 0.71444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11458
1799097 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_B_56357700_56357700 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:39:47 | 19.04.2021 17:32:57 | 4.8861 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2844
1799074 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-177 35-18-L00177_950442702_950442702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:08:40 | 19.04.2021 21:36:14 | 9.4594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1093
1799051 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:41:32 | 19.04.2021 12:31:00 | 0.82444 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.042979 | 34.0698 | 1.379 | 0 | 5.6503 | 1.2806 | 0 | 0 | 42.4227
1799028 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1212 35-02-M01212_910007323_910007323 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:30:45 | 19.04.2021 17:04:26 | 5.5614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.783
1798988 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-426 35-07-K00426_A a1b_5830870 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:48:45 | 19.04.2021 11:28:29 | 0.66222 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.083 | 0 | 0 | 0 | 11.7074 | 0 | 0 | 25.7904
1798951 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950447126_950447126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:16:22 | 19.04.2021 21:37:10 | 11.3467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6442
1788755 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESENYAZI EĞRİKUYU MAH. TR-1 45-77-M00022_945515137_945515137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:45:09 | 19.04.2021 09:00:12 | 2.2508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021135
1799429 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3924 35-08-K03924_912275108_912275108 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:53:09 | 19.04.2021 16:54:08 | 2.0164 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1826
1788772 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | BORLU KÖK 45-86-M00046_ÇATALOLUK DM M02_72227051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:36:22 | 19.04.2021 07:36:43 | 0.0058333 | 0 | 609 | 5 | 70 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.31355 | 0.022649 | 0.10037 | 0.22278 | 0.12461 | 0 | 0 | 0.78396
1799134 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:13:32 | 19.04.2021 13:54:34 | 0.68389 | 17 | 2356 | 30 | 176 | 53 | 414 | 5 | 1 | 7.7485 | 274.3423 | 83.185 | 32.3705 | 160.4303 | 126.0008 | 294.0091 | 6.8389 | 984.9255
1799157 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-121 ZEYTİNALANI 35-19-L00121_956670065_956670065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:18:19 | 19.04.2021 17:57:20 | 4.6503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45999
1799469 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 35-27-M00030_966357060_966357060 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:57:39 | 19.04.2021 18:48:13 | 2.8428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71343
1788749 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3203 35-04-K03203_E K3203E1B_5827805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 05:49:45 | 19.04.2021 08:03:48 | 2.2342 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74.046 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 75.528
1798928 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 35-19-L00067_915956141_915956141 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:03:11 | 19.04.2021 12:17:08 | 2.2325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041946
1788729 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-866 35-03-K00866_910655626_910655626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 04:53:45 | 19.04.2021 08:07:31 | 3.2294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3328
1799071 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-286 35-18-L00286_950464652_950464652 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:04:39 | 19.04.2021 14:49:41 | 2.7506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40447
1799263 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-2 M17_2305565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:36:25 | 19.04.2021 14:03:17 | 0.44778 | 0 | 536 | 1 | 5 | 3 | 51 | 17 | 1 | 0 | 59.6881 | 23.3358 | 0.40527 | 22.6241 | 36.756 | 2640.736 | 59.2095 | 2842.7547
1799014 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-237 35-14-L00237_956636428_956636428 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:09:09 | 19.04.2021 11:57:47 | 0.81056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49376
1788692 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_NALDÖKEN K08_2317612 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 01:47:00 | 19.04.2021 01:51:13 | 0.070278 | 0 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 21.4556 | 0 | 0 | 0 | 17.8956 | 0 | 0 | 39.3512
1799555 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-1 45-72-L00271_967143604_967143604 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:24:32 | 19.04.2021 20:11:37 | 1.7847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32613
1799114 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3586 35-01-K03586_910387134_910387134 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:28:38 | 19.04.2021 17:17:01 | 4.8064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76912
1788689 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-510 35-01-K00510_910691070_910691070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 01:45:00 | 19.04.2021 02:54:20 | 1.1556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23195
1799595 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:00:43 | 19.04.2021 20:04:13 | 0.058333 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.027908 | 12.8873 | 0.902 | 0.38479 | 1.8159 | 1.2108 | 0.11253 | 0 | 17.3411
1788875 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE DM-2/4 35-29-L00023_DM-2/6 L01_72216703 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:22:59 | 19.04.2021 17:55:54 | 8.5486 | 0 | 2028 | 0 | 4 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 3252.0175 | 0 | 7.147 | 0 | 642.2316 | 0 | 0 | 3901.3961
1799572 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956695783_956695783 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:59:40 | 19.04.2021 23:50:03 | 4.8397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1623
1798908 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-163 35-26-M01148_956618603_956618603 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:44:47 | 19.04.2021 12:04:56 | 2.3358 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0926
1799031 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-49 35-28-L00049_953386482_953386482 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:28:39 | 19.04.2021 12:07:00 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7488 | 0 | 0 | 1.7488
1799426 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 35-30-L00071_955329548_955329548 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:46:32 | 19.04.2021 15:53:32 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018748
1788706 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-6 45-83-M00344_45-83-M00344_2356839 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 02:19:24 | 19.04.2021 03:33:29 | 1.2347 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6489 | 0 | 6.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8187
1799532 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11/9B 45-71-M01981_953173967_953173967 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:20:08 | 19.04.2021 19:08:18 | 1.8028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33116 | 0 | 0 | 0 | 0.70859 | 0 | 0 | 1.0397
1788712 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2747 35-01-M02747_911392631_911392631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 03:47:15 | 19.04.2021 04:55:33 | 1.1383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1556
1788795 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_53133668 M07_53133668 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:15:09 | 19.04.2021 09:03:29 | 0.80556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54044 | 0 | 5.2733 | 0 | 5.8137
1799489 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144102 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:19:09 | 19.04.2021 17:15:26 | 0.93806 | 17 | 15 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3.8488 | 7.4101 | 6.1949 | 0 | 53.7421 | 6.9598 | 0 | 0 | 78.1557
1798948 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-29 35-03-K00029_D E1_5790467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:03:59 | 19.04.2021 13:04:23 | 3.0067 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 168.938 | 0 | 0 | 0 | 186.1487 | 0 | 30.4114 | 385.4981
1788775 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HatBaşıAyırıcı_53135748 M03_53135748 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:38:52 | 19.04.2021 07:39:12 | 0.0055556 | 0 | 814 | 14 | 219 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.5394 | 0.03977 | 0.24292 | 0.085432 | 0.093725 | 0 | 0 | 1.0013
1788769 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:35:03 | 19.04.2021 07:35:42 | 0.010833 | 5 | 2043 | 2 | 69 | 11 | 224 | 2 | 0 | 0.023785 | 6.495 | 0.041561 | 0.22495 | 0.80799 | 1.8204 | 0.12828 | 0 | 9.542
1798925 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-298 35-18-L00298_950456175_950456175 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:55:53 | 19.04.2021 16:00:32 | 6.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1005 | 0 | 0 | 4.1005
1788752 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | TOTALGAZ KÖK 35-17-M00047_ÖZDENİZCİLİK M02_66479200 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:46:28 | 19.04.2021 08:19:25 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5987 | 0 | 0 | 0 | 39.5987
1799509 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2813 35-03-K02813_910493255_910493255 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:56:54 | 19.04.2021 18:33:30 | 6.61 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5854
1799011 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-3 35-19-L00324_956700359_956700359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:10:21 | 19.04.2021 19:24:40 | 8.2386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032085
1788838 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2904(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02904_A_56379709_56379709 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:02:33 | 19.04.2021 11:33:05 | 2.5089 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 2.8578 | 0 | 0 | 0 | 18.0072 | 0 | 17.2465 | 38.1115
1799117 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-2 45-83-M00570_955161703_955161703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:05:00 | 19.04.2021 14:51:48 | 1.78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45249
1799615 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAYLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01710_43168511_56385278_56385278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 22:02:35 | 19.04.2021 23:48:35 | 1.7667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5325 | 0 | 0 | 0 | 0.00080165 | 0 | 0 | 2.5333
1788732 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2571 35-01-K02571_911323384_911323384 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 05:10:01 | 19.04.2021 08:03:37 | 2.8933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79126
1798968 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2378 35-03-K02378_910742818_910742818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:29:05 | 19.04.2021 11:49:25 | 1.3389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71448
1799634 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3016 35-03-K03016_35-03-K03016_41943670 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 00:04:53 | 20.04.2021 00:25:48 | 0.34861 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71.8692 | 0 | 0 | 0 | 14.4701 | 0 | 0 | 86.3393
1799635 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1288 35-02-M01288_910098360_910098360 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 00:13:44 | 20.04.2021 01:21:21 | 1.1269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0199
1799637 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-11 SEFERİHİSAR 35-14-M00330_956634199_956634199 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 00:41:45 | 20.04.2021 01:48:23 | 1.1106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22772
1799642 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-12/TR-1 45-73-M00067_A a1_45119878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 02:31:30 | 20.04.2021 04:16:24 | 1.7483 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 86.5089 | 0 | 0 | 0 | 22.1906 | 0 | 0 | 108.6995
1799644 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2414 35-01-K02414_911281560_911281560 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 03:09:15 | 20.04.2021 03:52:24 | 0.71917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045033
1799649 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-93 35-15-M00093_48874458_56364396_56364396 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 04:47:54 | 20.04.2021 06:46:16 | 1.9728 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5749
1799650 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65917909 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 04:54:26 | 20.04.2021 05:33:05 | 0.64417 | 2 | 21 | 4 | 21 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0.22163 | 0.72858 | 3.0577 | 1.2079 | 121.0648 | 4.0978 | 357.8989 | 1.1082 | 489.3856
1799651 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TARİŞ KÖK 45-73-M01049_ULAŞTIRMA TABURU M02_66732611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 05:47:35 | 20.04.2021 06:21:23 | 0.56333 | 2 | 93 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0.19281 | 8.2865 | 2.8138 | 0.28625 | 101.5373 | 5.9561 | 117.2207 | 0 | 236.2935
1799656 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SELENDİ M13_2079211 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 06:46:53 | 20.04.2021 06:47:23 | 0.0083333 | 0 | 8036 | 9 | 594 | 31 | 790 | 0 | 0 | 0 | 7.2462 | 0.036793 | 0.45713 | 1.1672 | 1.7146 | 0 | 0 | 10.622
1799657 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-2 (ÜRKMEZ M-1) 35-25-M00137_ÜRKMEZ DM-4(ÜRKMEZ M-21) M01_72079543 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 06:44:35 | 20.04.2021 07:31:49 | 0.78722 | 1 | 6923 | 0 | 72 | 8 | 605 | 0 | 0 | 7.1611 | 789.054 | 0 | 12.7045 | 66.9036 | 224.5747 | 0 | 0 | 1100.3979
1799658 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 06:51:56 | 20.04.2021 06:59:23 | 0.12417 | 49 | 4249 | 77 | 155 | 73 | 516 | 14 | 0 | 3.5843 | 134.7992 | 65.5082 | 4.3126 | 47.5167 | 36.707 | 46.9486 | 0 | 339.3766
1799659 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT TR-2 45-73-M00481_TR-1 GİRİŞ M05_66871950 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:00:33 | 20.04.2021 07:27:00 | 0.44083 | 0 | 1417 | 6 | 31 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 106.9149 | 9.5735 | 32.8919 | 1.3654 | 34.318 | 0 | 0 | 185.0637
1799660 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-630 35-01-K00630_911435945_911435945 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 06:27:50 | 20.04.2021 10:49:25 | 4.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2724 | 0 | 0 | 24.2724
1799661 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 06:08:24 | 20.04.2021 07:45:09 | 1.6125 | 0 | 8 | 28 | 93 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.4304 | 11.5242 | 77.7698 | 64.8047 | 19.2915 | 0 | 0 | 175.8205
1799663 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-4535 35-07-K04535_C_56383150_56383150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:09:03 | 20.04.2021 08:33:47 | 1.4122 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.3341 | 0 | 0 | 0 | 11.8752 | 0 | 0 | 67.2093
1799664 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI ŞEHİR M04_2311311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:15:43 | 20.04.2021 07:50:57 | 0.58722 | 0 | 416 | 0 | 41 | 5 | 54 | 2 | 1 | 0 | 64.4072 | 0 | 7.6449 | 4.5695 | 8.3294 | 12.0934 | 1.5793 | 98.6237
1799665 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:26:34 | 20.04.2021 07:27:03 | 0.0080556 | 6 | 650 | 82 | 227 | 7 | 84 | 4 | 0 | 0.025118 | 0.6102 | 0.70644 | 1.0102 | 0.41117 | 0.31832 | 0.59849 | 0 | 3.6799
1799666 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-23 KÖK M02_72121116 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:22:13 | 20.04.2021 07:49:44 | 0.45861 | 0 | 831 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 65.9005 | 0 | 0.96883 | 0 | 10.2282 | 0 | 0 | 77.0976
1799667 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:30:14 | 20.04.2021 07:46:33 | 0.27194 | 5 | 2171 | 25 | 21 | 24 | 107 | 1 | 0 | 1.4318 | 93.5534 | 16.9932 | 0.90822 | 60.8631 | 12.8889 | 0.42781 | 0 | 187.0664
1799668 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ŞAKRAN M03_66291164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:31:23 | 20.04.2021 07:42:58 | 0.19306 | 1 | 436 | 0 | 1 | 15 | 33 | 3 | 0 | 0.0404 | 14.5356 | 0 | 0 | 7.9364 | 4.2308 | 31.3035 | 0 | 58.0467
1799670 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_PİYADELER M01_66674747 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:39:34 | 20.04.2021 08:48:05 | 1.1419 | 0 | 668 | 0 | 79 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 104.2033 | 0 | 29.0452 | 0 | 34.1338 | 0 | 0 | 167.3823
1799672 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_35-32-L00126_2347299 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:40:28 | 20.04.2021 11:05:44 | 3.4211 | 0 | 33 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5284 | 0 | 14.4596 | 0 | 5.0002 | 0 | 0 | 23.9883
1799673 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:00:21 | 20.04.2021 08:25:00 | 0.41083 | 4 | 554 | 310 | 505 | 27 | 77 | 3 | 0 | 6.6168 | 35.6814 | 142.5887 | 101.3244 | 24.1208 | 15.1449 | 2.0489 | 0 | 327.526
1799674 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 45-78-L00003_953248431_953248431 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:01:31 | 20.04.2021 13:23:12 | 5.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5795 | 0 | 0 | 34.5795
1799675 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/43 45-71-M00026_953205898_953205898 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:00:52 | 20.04.2021 08:46:50 | 0.76611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4829 | 0 | 0 | 0 | 0.85032 | 0 | 0 | 2.3332
1799676 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-622 35-01-K00622_910955057_910955057 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:00:19 | 20.04.2021 09:58:28 | 1.9692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25248 | 0 | 0 | 0 | 0.063142 | 0 | 0 | 0.31562
1799678 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4780 35-04-K04780__72410647_72410647 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:07:04 | 20.04.2021 09:02:52 | 0.93 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5621 | 0 | 0 | 0 | 1.1983 | 0 | 0 | 15.7604
1799679 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY TR-3 45-80-M00058_PAŞAKÖY KÖK M01_72199596 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:19:53 | 20.04.2021 08:51:13 | 0.52222 | 0 | 745 | 0 | 25 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 69.0073 | 0 | 2.5112 | 0.5687 | 28.8866 | 0 | 0 | 100.9739
1799680 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_65838517 M29_65838517 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:07:13 | 20.04.2021 09:49:51 | 0.71056 | 0 | 238 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.1236 | 0 | 0.53386 | 6.3954 | 9.6641 | 0 | 0 | 52.7169
1799681 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/98 45-83-M00780_TR-2/100 L02_2102634 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:19:27 | 20.04.2021 10:02:46 | 1.7219 | 0 | 381 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 135.6924 | 0 | 0 | 16.1009 | 73.2182 | 0 | 0 | 225.0115
1799682 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-49 SAYKOP 35-14-L00049_956635458_956635458 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:18:28 | 20.04.2021 10:38:44 | 2.3378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13329
1799683 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HURDACILAR SİTESİ ÖZEL TR 45-71-M01169Ö_ M01_2088659 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:21:46 | 20.04.2021 09:37:45 | 1.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.855 | 0 | 111.855
1799684 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-44 M07_2322048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:23:35 | 20.04.2021 09:12:42 | 0.81861 | 0 | 257 | 1 | 11 | 12 | 50 | 5 | 0 | 0 | 40.2613 | 0.20228 | 28.1778 | 42.0343 | 49.5663 | 2685.86 | 0 | 2846.102
1799686 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-292 35-18-L00292_950462475_950462475 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:28:07 | 20.04.2021 10:26:53 | 1.9794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0194
1799687 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_HARMANDALI-1 M25_2062067 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:35:23 | 20.04.2021 10:33:00 | 1.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3118 | 0 | 0 | 0 | 2.3118
1799688 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-426 35-07-K00426_913711219_913711219 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:29:43 | 20.04.2021 09:35:15 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66851 | 0 | 0 | 0.66851
1799689 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:29:53 | 20.04.2021 09:32:19 | 1.0406 | 0 | 68 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.0876 | 0 | 3.8594 | 0 | 4.6044 | 0 | 0 | 16.5515
1799690 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_C_56371158_56371158 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:41:00 | 20.04.2021 10:59:22 | 2.3061 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7837 | 0 | 0.46408 | 0 | 0 | 12.2478
1799691 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | M-1345 35-09-M01345_M-640 M02_66583936 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:38:10 | 20.04.2021 10:54:45 | 2.2764 | 0 | 377 | 0 | 0 | 17 | 78 | 15 | 26 | 0 | 285.2223 | 0 | 0 | 414.0386 | 375.5776 | 4450.0668 | 2593.2229 | 8118.1282
1799692 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAHÇECİK MAH. HAMAMDERE TR-1 45-78-L00494_A_56392312_56392312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:40:15 | 20.04.2021 10:09:18 | 1.4842 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0119 | 0 | 0 | 0 | 8.7796 | 0 | 0 | 11.7915
1799693 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-5 45-80-M00167_956536512_956536512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:45:00 | 20.04.2021 09:43:15 | 0.97083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3895
1799695 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2902 35-02-M02902_99980943_99980943 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:53:00 | 20.04.2021 16:39:03 | 7.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89412 | 0 | 0 | 0.89412
1799697 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_BEYDERE KÖK M03_72307181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:57:33 | 20.04.2021 08:58:33 | 0.016667 | 0 | 901 | 9 | 28 | 4 | 110 | 6 | 1 | 0 | 4.1006 | 0.044971 | 0.050536 | 0.075495 | 0.82187 | 7.5716 | 0.24415 | 12.9093
1799698 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:47:23 | 20.04.2021 09:58:51 | 1.1911 | 2 | 102 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.40826 | 10.9022 | 11.259 | 0 | 61.224 | 0.2379 | 212.4203 | 0 | 296.4517
1799700 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:01:12 | 20.04.2021 09:09:55 | 0.14528 | 6 | 1340 | 13 | 280 | 25 | 190 | 1 | 0 | 0.69053 | 62.1419 | 2.7127 | 17.242 | 15.8112 | 21.9111 | 18.3491 | 0 | 138.8585
1799703 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-627 35-09-M00627_C_56372687_56372687 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:04:31 | 20.04.2021 09:32:46 | 0.47056 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4915 | 0 | 0 | 0 | 0.32245 | 0 | 0 | 2.814
1799704 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEKELLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01268_44415594_56387801_56387801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:04:00 | 20.04.2021 09:52:56 | 0.81556 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2857 | 0 | 0.22529 | 0 | 1.5936 | 0 | 0 | 5.1046
1799705 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇALTIDERE TR-5 35-17-M00235_950305397_950305397 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:06:00 | 20.04.2021 09:41:41 | 0.59472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31032
1799707 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÜMÜLCELİ TR-3 45-80-M00111_A_56385844_56385844 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:04:21 | 20.04.2021 11:21:06 | 2.2792 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0536
1799708 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3975 35-04-K03975_35-04-K03975_2369799 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:11:03 | 20.04.2021 15:52:48 | 6.6956 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 987.8466 | 0 | 0 | 0 | 348.9176 | 0 | 0 | 1336.7642
1799709 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:01:33 | 20.04.2021 15:52:41 | 6.8522 | 3 | 4154 | 481 | 396 | 37 | 447 | 3 | 0 | 5.27 | 3266.5908 | 1173.5342 | 257.6172 | 1217.752 | 1012.5092 | 87.0542 | 0 | 7020.3276
1799710 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 GÖLCÜKLER 35-22-M00002_955261738_955261738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:04:14 | 20.04.2021 09:39:15 | 0.58361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11714
1799711 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE TR-5 35-17-M00235_12412208_56355155_56355155 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:13:00 | 20.04.2021 09:47:29 | 0.57472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.35628 | 0 | 0 | 0 | 3.6828 | 0 | 0 | 4.039
1799712 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SABRİ BOZDEMİR SULAMA GR 45-84-L00075_955179805_955179805 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:06:49 | 20.04.2021 09:55:55 | 0.81833 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16682 | 0 | 2.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8432
1799713 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2631 35-03-K02631_35-03-K02631_41967588 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:01:11 | 20.04.2021 09:28:43 | 0.45889 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 89.721 | 0 | 0 | 0 | 22.9425 | 0 | 5.3646 | 118.0281
1799717 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | BELEVİ TR-3 35-13-L00062_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045166 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:19:26 | 20.04.2021 16:57:45 | 7.6386 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 278.8138 | 0 | 0 | 0 | 66.7319 | 0 | 0 | 345.5457
1799718 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ADALA TR-7 45-78-M00291_45-78-M00291_2352309 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:19:28 | 20.04.2021 15:58:35 | 6.6517 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.3694 | 0 | 0.10413 | 0 | 0.91281 | 0 | 0 | 130.3863
1799719 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2770(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02770_Ayırıcı H_66230257 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:01:00 | 20.04.2021 12:50:09 | 3.8192 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 341.274 | 0 | 0 | 0 | 6.6206 | 0 | 0 | 347.8947
1799720 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-7 45-72-M00561_B_56393877_56393877 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:21:00 | 20.04.2021 11:06:50 | 1.7639 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4151
1799721 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909 35-02-M02909_910062354_910062354 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:18:41 | 20.04.2021 11:10:12 | 1.8586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058
1799722 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/17 45-71-M00041_953222251_953222251 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:17:55 | 20.04.2021 10:39:05 | 1.3528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8634 | 0 | 0 | 0 | 0.5576 | 0 | 0 | 3.421
1799723 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-1 45-71-M00133_BEYDERE KÖK M07_2079699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:23:54 | 20.04.2021 09:24:13 | 0.0052778 | 0 | 1063 | 126 | 77 | 7 | 102 | 2 | 0 | 0 | 1.1834 | 0.51246 | 0.19966 | 0.21047 | 0.24448 | 0.82898 | 0 | 3.1794
1799724 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2573 35-01-M02573_35-01-M02573_66083595 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:20:00 | 20.04.2021 12:18:00 | 2.9667 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 3 | 0 | 197.8216 | 0 | 0 | 0 | 487.6023 | 0 | 55.4172 | 740.8411
1799725 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AKÇAPINAR TR-2 45-83-L00439_45-83-L00439_2370205 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:20:50 | 20.04.2021 10:56:37 | 1.5964 | 0 | 106 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.9951 | 0 | 6.2669 | 0 | 12.0036 | 0 | 0 | 66.2656
1799726 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-168 45-78-L00168_49364013_56402372_56402372 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:26:23 | 20.04.2021 11:47:51 | 2.3577 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 167.9245 | 0 | 0.11428 | 0 | 2.1939 | 0 | 0 | 170.2327
1799727 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN BEZİRGANLI TR 45-78-M00271_45-78-M00271_2352927 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:27:38 | 20.04.2021 18:07:43 | 8.668 | 0 | 90 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 111.7701 | 0 | 14.6739 | 0 | 18.7166 | 0 | 0 | 145.1605
1799729 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | NARINCALIPITRAK TR-1 45-77-L00092_D_56403889_56403889 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:33:43 | 20.04.2021 10:09:38 | 0.59861 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2024 | 0 | 0.51542 | 0 | 0.4623 | 0 | 0 | 10.1801
1799731 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-105 DÜZCE AĞA ÇEŞMESİ 35-14-L00105_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101937 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:30:00 | 20.04.2021 11:22:04 | 1.8678 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.7418 | 0 | 5.8015 | 0 | 4.3128 | 0 | 0 | 67.8562
1799732 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-10 35-15-L01050_B_56370395_56370395 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:16:39 | 20.04.2021 11:23:52 | 2.1203 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 2.7041 | 0 | 5.8704 | 0 | 0 | 12.5045
1799733 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-647 35-09-M00647_B_60984941_60984941 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:33:44 | 20.04.2021 09:46:18 | 0.2092 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8154 | 0 | 0 | 0 | 0.072643 | 0 | 0 | 1.8881
1799737 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6 35-28-M00961_953391458_953391458 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:34:12 | 20.04.2021 13:39:20 | 4.0856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43285
1799738 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-35 35-26-M01260_956616526_956616526 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:34:06 | 20.04.2021 11:46:10 | 2.2011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5046 | 0 | 0 | 0 | 0.0012088 | 0 | 0 | 1.5058
1799739 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-4 35-22-M00286_955284911_955284911 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:37:03 | 20.04.2021 10:50:54 | 1.2308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32223
1799740 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-46 35-30-L00046_955316425_955316425 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:46:00 | 20.04.2021 11:35:32 | 1.8256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018963
1799742 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_İSHAKÇELEBİ M04_72197630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:50:33 | 20.04.2021 10:19:28 | 0.48194 | 0 | 588 | 7 | 12 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 61.7888 | 0.87123 | 5.5606 | 2.8997 | 11.5971 | 201.4355 | 0 | 284.153
1799743 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-46 HARİTACILAR 35-14-L00046_956634476_956634476 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:44:12 | 20.04.2021 11:19:11 | 1.5831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30731
1799744 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-1 45-73-M00067_945675510_945675510 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:33:44 | 20.04.2021 12:00:59 | 2.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1828 | 0 | 0 | 3.1828
1799745 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/27 45-72-L00027_95000539841_95000539841 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:44:02 | 20.04.2021 13:05:59 | 3.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3614 | 0 | 0 | 4.3614
1799747 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-14 45-77-L00014_A_56396170_56396170 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:39:48 | 20.04.2021 10:38:31 | 0.97861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59681 | 0 | 0 | 0 | 3.0391 | 0 | 0 | 3.6359
1799748 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-6 45-83-M00569_955161723_955161723 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:52:17 | 20.04.2021 11:56:11 | 2.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54352
1799749 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-30-L00024_955328898_955328898 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:49:21 | 20.04.2021 13:08:31 | 3.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16582 | 0 | 0 | 0.16582
1799752 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:58:13 | 20.04.2021 10:36:47 | 0.64278 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.5357 | 0 | 0 | 0.37632 | 3.6468 | 0 | 0 | 27.5589
1799754 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESENTEPE TR-1 35-30-M00159_955300348_955300348 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:58:00 | 20.04.2021 13:51:17 | 3.8881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57485
1799756 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-4 (BEYDERESİ) 35-19-M00216_11903039_56373314_56373314 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:28:47 | 20.04.2021 17:17:05 | 7.805 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2553 | 0 | 94.9574 | 0 | 119.3569 | 0 | 0 | 217.5697
1799758 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | İSMAİLLİ TR-1 35-16-M00038_47500910_56396794_56396794 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:02:00 | 20.04.2021 11:43:05 | 1.6847 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9524
1799762 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-103 35-09-M00103_B_60983510_60983510 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 10:03:43 | 20.04.2021 10:31:16 | 0.45917 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.5907 | 0 | 0.01216 | 0 | 1.4444 | 0 | 0 | 13.0473
1799764 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_SOMA A SANTRALİ İM/DM M02_72247485 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 10:11:18 | 20.04.2021 12:37:26 | 2.4354 | 11 | 15882 | 687 | 665 | 55 | 2157 | 6 | 2 | 4.0318 | 6827.8693 | 497.2133 | 174.9042 | 892.3735 | 2338.2288 | 186.4511 | 12.8048 | 10933.877
1799766 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN TÜRKAY SULAMA GRUBU 35-29-L00643_A_65509959_65509959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:05:17 | 20.04.2021 17:59:09 | 7.8978 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0902 | 0 | 25.7384 | 0 | 0 | 82.8286
1799767 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/14 35-26-M00808_A A01b_42573278 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:33:31 | 20.04.2021 13:54:28 | 3.3492 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4914 | 0 | 0 | 0 | 9.5798 | 0 | 0 | 19.0713
1799768 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_A_56372994_56372994 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:11:39 | 20.04.2021 14:06:24 | 3.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8088
1799770 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | EMİRALEM TR-7 35-28-M00225_35-28-M00225_2374099 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:02:53 | 20.04.2021 11:21:09 | 1.3044 | 0 | 257 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 96.3848 | 0 | 0.93483 | 0 | 24.9213 | 0 | 0 | 122.2409
1799771 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L02_2335950 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:09:43 | 20.04.2021 10:46:41 | 1.6161 | 0 | 572 | 12 | 94 | 5 | 120 | 0 | 1 | 0 | 97.129 | 60.5845 | 61.2247 | 73.0107 | 136.0395 | 0 | 13.3831 | 441.3716
1799773 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4456 35-02-K04456_A_56367492_56367492 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:08:44 | 20.04.2021 10:56:18 | 0.79278 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.4669 | 0 | 0 | 0 | 0.84159 | 0 | 0 | 44.3085
1799774 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-3 35-15-L00190_950385528_950385528 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:10:18 | 20.04.2021 11:14:15 | 1.0658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00030002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00030002
1799775 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | RESUL KAHRAMAN GRB TR 35-30-L00275_35-30-L00275_2347454 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:06:04 | 20.04.2021 11:01:03 | 0.91639 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4008 | 0 | 0.27736 | 0 | 0 | 1.6782
1799778 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:26:37 | 20.04.2021 10:29:12 | 0.043056 | 5 | 3722 | 61 | 133 | 40 | 321 | 3 | 1 | 0.084235 | 25.0399 | 5.1362 | 0.95202 | 6.8435 | 5.471 | 2.6726 | 0.014264 | 46.2138
1799783 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_955158259_955158259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:25:16 | 20.04.2021 13:17:18 | 2.8672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98946
1799784 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 (M-775) 35-30-M00775_955297331_955297331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:21:01 | 20.04.2021 22:11:33 | 11.8422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1041
1799785 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-14 35-25-M00182_956641305_956641305 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:17:34 | 20.04.2021 11:39:12 | 1.3606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34835
1799786 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜŞGÖLÜ TARIMSAL SULAMA TR-2 35-22-M00211_35-22-M00211_2372157 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:31:00 | 20.04.2021 14:53:54 | 4.3817 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4475
1799787 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L08_2311524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:33:53 | 20.04.2021 10:44:40 | 0.17972 | 0 | 4224 | 0 | 1 | 1 | 263 | 0 | 2 | 0 | 178.3879 | 0 | 0.031912 | 3.955 | 35.6521 | 0 | 28.0579 | 246.0849
1799789 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_D_56376925_56376925 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:26:23 | 20.04.2021 15:44:22 | 5.2997 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.9436 | 0 | 0.2145 | 0 | 26.2253 | 0 | 0 | 54.3834
1799791 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3220 35-02-K03220_910012098_910012098 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:36:59 | 20.04.2021 12:05:09 | 1.4694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79522
1799792 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2390 35-09-M02390__72410688_72410688 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 10:41:52 | 20.04.2021 11:31:39 | 0.82972 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.1632 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 0 | 0 | 26.5242
1799793 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-8/3 45-71-M00538_45-71-M00538_2368413 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:36:11 | 20.04.2021 12:41:31 | 2.0889 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 355.4175 | 0 | 0 | 0 | 32.6904 | 0 | 0 | 388.1078
1799795 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/53 45-72-M00053_956507290_956507290 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:38:54 | 20.04.2021 20:58:09 | 10.3208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3255
1799797 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-103 35-15-L00103_950380700_950380700 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:34:22 | 20.04.2021 13:18:51 | 2.7414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6773 | 0 | 0 | 0 | 6.4016 | 0 | 0 | 9.079
1799798 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_B_56387676_56387676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:42:04 | 20.04.2021 13:58:51 | 3.2797 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.887 | 0 | 0 | 0 | 0.30513 | 0 | 0 | 18.1921
1799799 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-1 35-22-M00279_95000045524_95000045524 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:47:00 | 20.04.2021 11:42:28 | 0.92444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5763 | 0 | 0 | 0.5763
1799800 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2885 35-02-K02885_910211685_910211685 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:13:34 | 20.04.2021 11:44:10 | 1.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85841
1799802 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK TR-2 45-77-L00217_B_56398892_56398892 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:54:00 | 20.04.2021 13:39:18 | 2.755 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4376 | 0 | 0.30282 | 0 | 0.0040424 | 0 | 0 | 4.7445
1799806 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MARANGOZLAR SİTESİ TR-1 35-28-M00649_12342500 t7. 1b_5767644 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:02:00 | 20.04.2021 11:42:16 | 0.67111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0556 | 0 | 24.1578 | 96.2134
1799807 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1154 35-03-M01154_910501055_910501055 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:55:51 | 20.04.2021 12:47:17 | 1.8572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4156
1799808 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910306597_910306597 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:59:52 | 20.04.2021 14:28:37 | 3.4792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1256
1799809 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_HatBaşıAyırıcı_52993244 M06_52993244 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:05:03 | 20.04.2021 11:38:00 | 0.54917 | 3 | 151 | 0 | 27 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1.6015 | 15.6508 | 0 | 1.7952 | 0.4659 | 2.4503 | 0 | 0 | 21.9637
1799810 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | OVACIK KÖYÜ TR-5 35-27-L00268_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055565 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:59:22 | 20.04.2021 12:50:29 | 1.8519 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9441 | 0 | 1.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2584
1799811 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BARDAKÇI TR-1 45-74-M00170_945594716_945594716 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:01:34 | 20.04.2021 14:18:26 | 3.2811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.075038 | 0 | 0 | 0 | 0.0055533 | 0 | 0 | 0.080591
1799813 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KUM TR-1 45-82-L00006_ H_59869837 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:02:04 | 20.04.2021 12:54:30 | 1.8739 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3633 | 0 | 2.6838 | 0 | 0.64848 | 0 | 0 | 15.6955
1799816 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-908 35-04-K00908_912505207_912505207 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:05:11 | 20.04.2021 17:08:05 | 6.0483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8847
1799817 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4535 35-07-K04535_913319877_913319877 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:22:52 | 21.04.2021 03:12:01 | 16.8192 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2617
1799818 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_B_56369761_56369761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:03:01 | 20.04.2021 11:51:53 | 0.81444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36126 | 0 | 0.011593 | 0 | 0 | 0.37285
1799821 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/12 45-72-M00610_956509476_956509476 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:16:00 | 20.04.2021 11:51:49 | 0.59694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040343
1799822 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR13 (TR-57) ALPKENT 35-26-M00057_95000154587_95000154587 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:06:08 | 20.04.2021 11:45:18 | 0.65278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98964 | 0 | 0 | 0 | 0.86282 | 0 | 0 | 1.8525
1799824 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087783 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:14:44 | 20.04.2021 13:39:43 | 2.4164 | 0 | 74 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 31.0779 | 0 | 19.054 | 20.5585 | 23.4008 | 0 | 2.5585 | 96.6498
1799826 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKOYUNLU TR-4 35-29-L00128_950347554_950347554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:03:02 | 20.04.2021 15:27:25 | 4.4064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015295
1799829 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-11 45-78-M00177_49316227_56391926_56391926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:09:14 | 20.04.2021 16:31:18 | 5.3678 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26838 | 0 | 0.078884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34726
1799831 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-14 35-22-M00820_TR-24-25-26-27 ÇIKIŞI M04_53078998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:23:43 | 20.04.2021 12:07:15 | 0.72556 | 0 | 1461 | 0 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 264.2083 | 0 | 0.35199 | 0 | 21.5817 | 0 | 0 | 286.142
1799835 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-16-L00092_953330049_953330049 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:50:56 | 20.04.2021 12:57:42 | 2.1128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33164
1799836 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/15 35-26-M00823_956628230_956628230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:26:00 | 20.04.2021 11:49:02 | 0.38389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.45074 | 0 | 0 | 0 | 0.83134 | 0 | 0 | 1.2821
1799839 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956664200_956664200 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:29:00 | 20.04.2021 12:41:42 | 1.2117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63067
1799841 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1860 35-09-M01860_B_56383700_56383700 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:33:00 | 20.04.2021 12:15:34 | 0.70944 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.6946 | 0 | 0 | 0 | 2.1636 | 0 | 0 | 20.8582
1799842 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3924 35-08-K03924_912259792_912259792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:24:44 | 20.04.2021 12:44:20 | 1.3267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1951
1799843 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-11(CANKENT1) 35-30-M00011_955320161_955320161 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:25:55 | 20.04.2021 15:36:33 | 4.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16859
1799845 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_953357976_953357976 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:25:23 | 20.04.2021 15:36:53 | 4.1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33438
1799846 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-54 35-21-L00195_953366935_953366935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:29:33 | 20.04.2021 19:53:41 | 8.4022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18018
1799848 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-326 35-19-L00349_956673978_956673978 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:33:44 | 20.04.2021 16:48:42 | 5.2494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2559
1799850 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:41:43 | 20.04.2021 11:42:13 | 0.0083333 | 0 | 1031 | 0 | 24 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.88195 | 0 | 0.0092968 | 0.065296 | 0.095027 | 0 | 0 | 1.0516
1799852 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__56374655_56374655 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:49:38 | 20.04.2021 12:06:10 | 0.27556 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6712 | 0 | 0.13099 | 0 | 0.19606 | 0 | 0 | 5.9982
1799854 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_HARMANDALI-1 M25_2312282 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:34:00 | 20.04.2021 12:31:06 | 1.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3559 | 0 | 0 | 0 | 2.3559
1800500 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/1 45-72-L00001_956529596_956529596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:42:24 | 21.04.2021 19:17:50 | 3.5906 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37043
1800431 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇÜRÜKBAĞ TR-1 35-16-M00082_47453586_56394957_56394957 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:00:45 | 21.04.2021 18:26:15 | 4.425 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.3486 | 0 | 0 | 0 | 1.8621 | 0 | 0 | 33.2107
1800268 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM02/TR31 (ESKİ TR-33) 45-73-M00033_C_56400670_56400670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:06:37 | 21.04.2021 12:10:38 | 3.0669 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.8166 | 0 | 0 | 0 | 3.875 | 0 | 0 | 89.6917
1800371 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-67 35-30-L00067_43006571_56397615_56397615 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:43:44 | 21.04.2021 13:58:37 | 1.2481 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1303 | 0 | 0 | 0 | 1.6227 | 0 | 0 | 12.753
1800517 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:21:25 | 21.04.2021 16:22:05 | 0.011111 | 1 | 367 | 111 | 83 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0.0030495 | 0.55359 | 1.7778 | 0.85289 | 0.70698 | 0.18942 | 2.1497 | 0 | 6.2334
1800222 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-301 ÇARK 35-18-L00301_11966144_60982170_60982170 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:56:00 | 21.04.2021 13:37:39 | 5.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0 | 8.2833
1800225 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_SİTE K02_2308540 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:02:41 | 21.04.2021 08:14:46 | 0.20145 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.9567 | 0 | 0 | 0 | 38.8591 | 0 | 0 | 56.8158
1800437 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147_950461133_950461133 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:59:35 | 21.04.2021 17:31:27 | 3.5311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14628
1800580 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-13 35-18-L00013_950439840_950439840 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:24:05 | 21.04.2021 20:05:36 | 1.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.023 | 0 | 0 | 19.023
1800245 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 35-27-M00040_98955135_98955135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:04:05 | 21.04.2021 11:06:34 | 2.0414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58579
1800451 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-14 35-25-M00182_956641309_956641309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:26:26 | 21.04.2021 15:02:23 | 0.59917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14275
1800497 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-85 35-16-L00085_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042619 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:39:08 | 21.04.2021 17:16:58 | 1.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9533 | 0 | 267.4393 | 364.3926
1800474 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-3 35-21-L00007_95000150520_95000150520 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:04:00 | 21.04.2021 17:56:11 | 2.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4748 | 0 | 0 | 3.4748
1800311 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-10/3 45-82-M00535_945539783_945539783 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:30:07 | 21.04.2021 11:53:17 | 1.3861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52575
1800457 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-12 35-15-L00197_B_56368254_56368254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:38:01 | 21.04.2021 15:11:29 | 0.55778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41255 | 0 | 1.4314 | 0 | 0 | 1.8439
1800374 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-140 35-02-K00140_910052148_910052148 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:45:14 | 21.04.2021 13:34:47 | 0.82583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 8.0196 | 0 | 0 | 9.5885
1800328 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-24 45-76-M00024_955247885_955247885 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:46:46 | 21.04.2021 16:53:18 | 6.1089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84098
1800660 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-51 45-78-L00051_E TR51/E1_49409561 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 23:50:00 | 22.04.2021 01:03:50 | 1.2306 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2246 | 0 | 0 | 0 | 3.9864 | 0 | 0 | 12.2109
1800514 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-164 35-18-M00164_950444365_950444365 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:09:35 | 21.04.2021 21:04:23 | 4.9133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6885
1800391 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ASLANLAR TR-5 35-26-L00406_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070591 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:46:09 | 21.04.2021 13:58:51 | 1.2117 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.9837 | 0 | 6.0661 | 0 | 5.7256 | 0 | 0 | 15.7754
1800583 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-2 35-15-L00858_950389329_950389329 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:29:46 | 21.04.2021 21:36:37 | 3.1142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40209
1800228 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950440666_950440666 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:09:39 | 21.04.2021 11:57:25 | 3.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5588 | 0 | 0 | 76.5588
1800205 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2241 BELENBAŞI TR-1 35-03-M02241_Ayırıcı H01_2066719 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 06:50:13 | 21.04.2021 13:19:33 | 6.4889 | 0 | 351 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 440.2312 | 0 | 12.1656 | 0 | 81.7459 | 0 | 0 | 534.1427
1800603 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_B b 1_5774923 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:26:18 | 22.04.2021 02:14:04 | 5.7961 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.5873 | 0 | 0 | 0 | 3.6401 | 0 | 0 | 43.2274
1800640 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_35-23-M00003_72191346 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 21:59:27 | 21.04.2021 23:03:12 | 1.0625 | 0 | 439 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 166.1243 | 0 | 0.0058886 | 0 | 3.795 | 0 | 0 | 169.9252
1800214 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-2/TR-16 M07_2095189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:44:03 | 21.04.2021 07:49:10 | 0.085278 | 0 | 4082 | 2 | 154 | 9 | 353 | 4 | 6 | 0 | 85.2454 | 0.10967 | 7.2692 | 10.2629 | 15.6013 | 2.2163 | 10.3948 | 131.0995
1800546 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-271 SANATKARLAR SİTESİ 35-18-L00271_950445229_950445229 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:25:29 | 21.04.2021 23:41:47 | 6.2717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6491
1800523 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_42095124_56364439_56364439 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:24:17 | 21.04.2021 21:26:09 | 5.0311 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.6482 | 0 | 0 | 0 | 7.688 | 0 | 0 | 63.3362
1800191 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950465242_950465242 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 04:44:35 | 21.04.2021 07:27:15 | 2.7111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067892
1800377 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-86 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00086_956637981_956637981 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:48:25 | 21.04.2021 14:40:56 | 1.8753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46764
1800563 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-13 35-15-L00198_B_56361917_56361917 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:00:00 | 21.04.2021 18:41:41 | 0.69472 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9938 | 0 | 0.039934 | 0 | 0 | 4.0337
1800423 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-19 35-13-L00019_A_56356123_56356123 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:54:11 | 21.04.2021 15:13:53 | 1.3283 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.1146 | 0 | 0 | 0 | 0.18681 | 0 | 0 | 35.3014
1800314 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-4 35-17-M00204_950308655_950308655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:35:11 | 21.04.2021 14:28:45 | 3.8928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4564
1800463 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4756 35-04-K04756_912495205_912495205 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:48:45 | 21.04.2021 16:59:53 | 2.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32196 | 0 | 0 | 0.32196
1800629 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-137 TORASAN MAH. 35-19-L00137_956664433_956664433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 21:36:42 | 21.04.2021 21:55:05 | 0.30639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016547 | 0 | 0 | 0.00016547
1800274 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-2 L14_2090779 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:43:30 | 21.04.2021 10:03:09 | 0.3275 | 0 | 2700 | 0 | 13 | 1 | 855 | 0 | 0 | 0 | 214.8233 | 0 | 1.8042 | 20.8228 | 129.2699 | 0 | 0 | 366.7201
1800486 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | CUMHURİYET KÖK 35-29-L00057_KIZILCAAVLU KÖK L02_2096549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:38:05 | 21.04.2021 15:38:35 | 0.0083333 | 2 | 518 | 86 | 139 | 7 | 130 | 0 | 0 | 0.0040818 | 1.1417 | 0.6399 | 1.03 | 0.45267 | 0.61109 | 0 | 0 | 3.8795
1800649 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKEYÜP EŞELER TR-1 45-78-M00814_95000512280_95000512280 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 22:38:03 | 22.04.2021 00:00:39 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71395
1800506 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİFTÇİGEDİĞİ TR-1 35-20-L00169_955197614_955197614 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:05:23 | 21.04.2021 18:15:35 | 2.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056511
1800337 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-155 35-15-L00155_950372986_950372986 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:14:28 | 21.04.2021 13:28:04 | 2.2267 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38124 | 0 | 6.2704 | 0 | 0.90935 | 0 | 0 | 7.561
1800294 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:10:47 | 21.04.2021 10:39:33 | 0.47944 | 0 | 473 | 23 | 43 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57.4351 | 5.5987 | 5.3477 | 9.659 | 3.7983 | 0 | 0 | 81.8388
1800300 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | LA ŞARAPÇILIK KÖK 35-26-M00322_BAĞLAR M02_65912786 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 10:23:05 | 21.04.2021 14:54:08 | 4.5175 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.7007 | 94.2433 | 0 | 0 | 476.8406 | 0 | 678.7846
1800403 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAAĞAÇ TR-1 35-20-L00108_955205029_955205029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:14:45 | 21.04.2021 22:47:18 | 9.5425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4166
1800549 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_B_56361345_56361345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:33:00 | 21.04.2021 18:23:44 | 0.84556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.637
1800257 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-2 45-71-M00002_DAHİLİ TRF M24_2048817 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:23:28 | 21.04.2021 12:37:45 | 3.2381 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 665.2853 | 0 | 0 | 0 | 165.2823 | 0 | 6.1352 | 836.7028
1800503 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM-2/4 35-29-L00023_950316504_950316504 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:54:00 | 21.04.2021 16:40:08 | 0.76889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2495
1800234 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4419 35-01-K04419_910797759_910797759 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:32:18 | 21.04.2021 09:48:30 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62332 | 0 | 0 | 0.62332
1800480 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-1 (2H06) M019_66128139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:20:00 | 21.04.2021 16:16:48 | 0.94667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.7604 | 0 | 0 | 610.9747 | 0 | 616.0876 | 0 | 1229.8227
1800566 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-22-M00035_955294449_955294449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:45:10 | 21.04.2021 22:00:29 | 4.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0971
1800460 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438428_950438428 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:35:08 | 21.04.2021 17:04:40 | 2.4922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59942
1800626 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/02 (LALELİ İ.Ö.) 45-71-M00306_953210146_953210146 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 21:17:14 | 21.04.2021 22:09:03 | 0.86361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5931
1800632 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91 35-19-L00091_956665911_956665911 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 21:41:21 | 22.04.2021 01:05:31 | 3.4028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15192
1800397 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_950409432_950409432 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:20:00 | 21.04.2021 14:07:56 | 0.79889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7305 | 0 | 0 | 0 | 2.5876 | 0 | 0 | 3.3181
1800254 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TÜRKÖNÜ TR-2 (KISIK-1) M05_67554612 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:20:54 | 21.04.2021 11:23:22 | 2.0411 | 0 | 109 | 2 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.5564 | 15.111 | 53.0364 | 0 | 25.5092 | 0 | 0 | 144.2131
1800589 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | _B_56352057_56352057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:31:57 | 21.04.2021 20:24:31 | 0.87611 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6391
1800452 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2871 35-04-M02871_35-04-M02871_76914992 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:30:55 | 21.04.2021 16:25:23 | 1.9078 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 178.0277 | 0 | 0 | 0 | 66.4779 | 0 | 0 | 244.5056
1800306 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_MADEN M05_47316674 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:24:52 | 21.04.2021 11:02:18 | 0.62389 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.3269 | 0 | 7.8547 | 0 | 3.5454 | 0 | 64.727
1800429 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-908 35-04-K00908_912413557_912413557 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:58:57 | 21.04.2021 18:03:36 | 4.0775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1324
1800469 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-4 35-22-M00286_955285167_955285167 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:59:22 | 21.04.2021 15:47:10 | 0.79667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023
1800575 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_M-7 M20_2336080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:18:45 | 21.04.2021 18:32:06 | 0.2225 | 0 | 4016 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 239.709 | 0 | 0 | 0 | 50.8562 | 0 | 0 | 290.5652
1800266 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YASSIALAN TR-1 45-75-M00238_D_56390998_56390998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:20:49 | 21.04.2021 12:09:10 | 2.8058 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8448 | 0 | 0.87248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7173
1800661 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-112 OVACIK 35-18-L00112_95000567582_95000567582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 23:52:10 | 22.04.2021 01:05:22 | 1.22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8995
1800369 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/124 45-83-M00667_955143967_955143967 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:41:47 | 21.04.2021 15:56:35 | 3.2467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56662 | 0 | 0 | 0 | 1.5903 | 0 | 0 | 2.1569
1800180 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_TRF-1 GİRİŞ-ÖLÇÜ L01_2308685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 01:00:04 | 21.04.2021 01:31:22 | 0.52167 | 0 | 3652 | 0 | 1 | 7 | 640 | 0 | 0 | 0 | 504.6862 | 0 | 0.0053693 | 31.271 | 191.9611 | 0 | 0 | 727.9237
1800512 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 (DM-7/TR-23) 35-19-L00022_956663960_956663960 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:58:20 | 21.04.2021 17:08:48 | 1.1744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381
1800535 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953207570_953207570 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:52:17 | 21.04.2021 19:01:30 | 2.1536 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0551
1800555 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-85 35-01-K00085_911466070_911466070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:35:00 | 21.04.2021 19:44:21 | 2.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3769 | 0 | 0 | 8.3769
1800635 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-4 35-17-M00204_8607117_56354972_56354972 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 21:42:38 | 21.04.2021 23:17:17 | 1.5775 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 64.9392 | 0 | 0 | 0 | 23.2658 | 0 | 0.14896 | 88.354
1800343 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-25 35-03-K00025_910868896_910868896 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:20:35 | 21.04.2021 14:52:42 | 3.5353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2724
1800286 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜK AVULCUK TR-3 35-15-L00700_954729476_954729476 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:57:58 | 21.04.2021 15:57:48 | 5.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800426 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-47 45-77-L00047_A_56363365_56363365 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:22:02 | 21.04.2021 15:47:24 | 2.4228 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5747 | 0 | 1.3775 | 0 | 8.9071 | 0 | 0 | 21.8593
1800263 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4535 35-07-K04535_913319877_913319877 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:28:00 | 21.04.2021 11:31:38 | 2.0606 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5068
1800449 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4498 35-02-K04498__72410590_72410590 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:25:10 | 21.04.2021 16:54:56 | 2.4961 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 58.9107 | 0 | 0 | 0 | 70.0088 | 0 | 19.4838 | 148.4033
1800409 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:47:05 | 21.04.2021 14:34:00 | 0.78194 | 0 | 897 | 55 | 55 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 95.5968 | 94.2558 | 42.5823 | 5.5637 | 11.0284 | 0 | 0 | 249.027
1800363 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2325058 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:22:34 | 21.04.2021 12:38:18 | 0.26222 | 0 | 129 | 0 | 1 | 33 | 12 | 20 | 2 | 0 | 10.3071 | 0 | 0.011087 | 83.3927 | 2.597 | 269.7994 | 38.1963 | 404.3035
1800658 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1189 35-02-K01189_910046309_910046309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 23:04:29 | 21.04.2021 23:59:13 | 0.91222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6577 | 0 | 0 | 0 | 0.7714 | 0 | 0 | 2.4291
1800217 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BARBAROS TR-2 35-19-M00200_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057022 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:38:43 | 21.04.2021 09:34:13 | 1.925 | 0 | 123 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 73.5067 | 0 | 1.3111 | 0 | 10.7547 | 0 | 0 | 85.5725
1800472 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TARIMSAL SULAMA TR-89 45-85-M00040_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082020 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:08:36 | 21.04.2021 16:42:42 | 1.5683 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52929
1800532 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-416 KAPALI SPOR SALONU 35-18-L00416_950428188_950428188 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:30:03 | 21.04.2021 18:27:17 | 1.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1245 | 0 | 0 | 1.1245
1800552 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRBEYLİ TR-2 35-26-M00487_95000520068_95000520068 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:19:46 | 21.04.2021 19:00:00 | 1.6706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41849
1800303 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ TR-4 35-14-M00307_956656962_956656962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:21:01 | 21.04.2021 12:32:01 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2797
1800446 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 45-77-L00020_945504215_945504215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:54:29 | 21.04.2021 15:56:28 | 2.0331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35475
1800389 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956673299_956673299 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:58:27 | 21.04.2021 13:44:45 | 0.77167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093407
1800638 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORHANLI ORTA M-90 35-14-M00090_956638231_956638231 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 22:01:35 | 21.04.2021 23:39:08 | 1.6258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15337
1800498 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-22 SIĞACIK 35-14-L00302_956636239_956636239 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:34:23 | 21.04.2021 18:03:23 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0837
1800621 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | KÖK | M-2132 KÖK 35-07-M02132_M-2139 M02_60554923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:50:25 | 21.04.2021 21:46:00 | 0.92639 | 0 | 20454 | 0 | 6 | 9 | 2338 | 3 | 13 | 0 | 7667.3726 | 0 | 4.1501 | 499.9174 | 1235.8786 | 137.7184 | 175.4128 | 9720.4499
1800561 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-74 45-78-M00074_953263815_953263815 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:34:08 | 21.04.2021 18:44:28 | 1.1722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6465
1800272 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-222 35-01-K00222_F k222/f1_5899284 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:36:07 | 21.04.2021 11:11:09 | 1.5839 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 71.3978 | 0 | 0 | 0 | 15.4785 | 0 | 0 | 86.8763
1800392 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91 35-19-L00091_956678799_956678799 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:13:30 | 21.04.2021 21:16:54 | 8.0567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9547
1800249 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DADAĞLI TR-3 OVA 45-79-M00402_D_56384388_56384388 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:13:00 | 21.04.2021 15:59:34 | 6.7761 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6235
1800584 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:43:06 | 21.04.2021 19:23:00 | 0.665 | 0 | 279 | 4 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.9108 | 0.7764 | 8.1611 | 0 | 6.0643 | 0 | 0 | 62.9126
1800461 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3187 35-01-K03187_911483324_911483324 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:20:45 | 21.04.2021 22:26:48 | 8.1008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8652
1800229 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:14:19 | 21.04.2021 09:52:53 | 1.6428 | 0 | 829 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 95.0735 | 11.3275 | 8.2942 | 27.9096 | 11.9783 | 0 | 0 | 154.5832
1800604 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ ALİ BOZKAN SULAMA GRB TR-11 35-15-M00312_B_56406765_56406765 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:28:34 | 21.04.2021 23:47:28 | 3.315 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4511 | 0 | 5.5306 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 9.8917
1800647 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PİYADELER TR-254 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00937_D_56369501_56369501 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 22:30:53 | 21.04.2021 23:36:18 | 1.0903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22302
1800292 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213143 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:08:54 | 21.04.2021 11:58:57 | 2.8342 | 0 | 710 | 1 | 34 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 344.6983 | 0.22698 | 4.2685 | 0 | 61.9382 | 0 | 0 | 411.1319
1800541 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | BATI BASMA KÖK 35-26-M00235_ M01_2332442 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:00:22 | 21.04.2021 17:32:36 | 0.53722 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.3455 | 0 | 2.0473 | 24.0745 | 20.9336 | 260.6409 | 0 | 308.0418
1800309 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2756 35-01-K02756_911461394_911461394 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:25:14 | 21.04.2021 12:08:31 | 1.7214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2402
1800501 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_950439957_950439957 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:36:01 | 21.04.2021 16:49:34 | 1.2258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26226 | 0 | 0 | 0 | 4.8581 | 0 | 0 | 5.1204
1800378 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-3 35-20-L00091_955198418_955198418 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:49:56 | 21.04.2021 15:42:02 | 2.8683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24301
1800332 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-12 (TR-58) ALPKENT 35-26-M00058_B B01_66404239 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:59:18 | 21.04.2021 12:07:05 | 1.1297 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9449 | 0 | 0 | 0 | 0.056685 | 0 | 0 | 9.0016
1800209 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ASLANLAR TR-5 35-26-L00406_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070591 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:19:07 | 21.04.2021 08:24:00 | 1.0814 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.3701 | 0 | 5.5135 | 0 | 3.7929 | 0 | 0 | 12.6765
1800315 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-438 35-18-L00438_L-437 L03_2064709 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:35:54 | 21.04.2021 11:04:38 | 0.47889 | 1 | 114 | 2 | 15 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0.18797 | 34.2977 | 95.7021 | 5.9039 | 10.9922 | 35.6718 | 0 | 0 | 182.7556
1800564 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_MEDYA M21_2050822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:01:53 | 21.04.2021 18:09:51 | 0.13278 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 30 | 299 | 29 | 47 | 0 | 60.32 | 0 | 0 | 123.1624 | 89.0595 | 126.0243 | 179.5301 | 578.0962
1800624 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | DM | M-1161 35-01-M01161_M-1691/A M12_42444632 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:30:37 | 21.04.2021 22:23:00 | 1.8731 | 0 | 22781 | 0 | 6 | 11 | 2489 | 3 | 13 | 0 | 16779.6226 | 0 | 8.3114 | 1270.8664 | 2664.9361 | 278.2974 | 351.8511 | 21353.8851
1800372 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3757 35-02-K03757_910017851_910017851 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:43:20 | 21.04.2021 14:53:47 | 2.1742 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2255
1800518 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | REŞAT KOCAER SULAMA GRUBU 35-29-M00216_35-29-M00216_2370511 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:19:09 | 21.04.2021 17:31:20 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.001
1800558 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-37 45-79-M00037_TR-29 M03_2315975 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:54:35 | 21.04.2021 18:50:36 | 0.93361 | 0 | 1354 | 0 | 122 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 276.6803 | 0 | 30.638 | 0 | 38.2191 | 0 | 0 | 345.5374
1800226 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2443 35-07-K02443_C_56383342_56383342 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:57:10 | 21.04.2021 12:42:17 | 4.7519 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 241.6864 | 0 | 0 | 0 | 29.5278 | 0 | 0 | 271.2142
1800581 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DAMLACIK TR 1 35-27-M00346_A_56362757_56362757 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:28:00 | 21.04.2021 19:38:54 | 1.1817 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0.78084 | 0 | 0.59175 | 0 | 0 | 9.0393
1800252 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2312218 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:17:38 | 21.04.2021 15:26:54 | 6.1542 | 0 | 2 | 50 | 204 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.8607 | 859.8376 | 603.8988 | 277.3057 | 416.6329 | 0 | 0 | 2163.5357
1800183 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/76 45-72-M00076__72373401_72373401 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 01:36:00 | 21.04.2021 03:34:11 | 1.9697 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4767 | 0 | 0 | 0 | 1.5524 | 0 | 0 | 22.0291
1800352 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-1 35-22-M00157_966462090_966462090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:51:27 | 21.04.2021 15:05:44 | 3.2381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094689
1800644 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-2888 35-10-K02888_35-10-K02888_2368152 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 22:30:35 | 21.04.2021 23:17:09 | 0.77611 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 134.4296 | 0 | 0 | 0 | 16.3613 | 0 | 0 | 150.7908
1800538 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-328 35-03-M00328_910222676_910222676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:52:30 | 21.04.2021 19:00:39 | 2.1358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308
1800404 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/20 35-27-M01092_95000046787_95000046787 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:23:45 | 21.04.2021 15:28:59 | 2.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045593 | 0 | 0 | 0.045593
1800235 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_SARIGÖL DM M06_72036887 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:41:44 | 21.04.2021 08:42:04 | 0.0055556 | 0 | 920 | 49 | 96 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.93217 | 1.7322 | 0.92253 | 0.028016 | 0.099286 | 0 | 0 | 3.7142
1800550 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | DUĞLA TR-1 45-82-M00190_45-82-M00190_2357094 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:32:55 | 21.04.2021 19:06:45 | 1.5639 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3778
1800281 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-2 35-22-M00284_955265492_955265492 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:43:55 | 21.04.2021 12:25:53 | 2.6994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75648
1800364 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1671 35-07-K01671_913284692_913284692 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:22:00 | 21.04.2021 18:53:49 | 6.5303 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6014
1800510 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:12:01 | 21.04.2021 16:32:00 | 0.33306 | 7 | 1284 | 100 | 70 | 25 | 110 | 7 | 0 | 0.30809 | 78.5985 | 10.4597 | 5.1204 | 23.4155 | 18.6908 | 137.5961 | 0 | 274.1892
1800484 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1275 35-02-M01275_913519893_913519893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:31:01 | 21.04.2021 17:02:50 | 1.5303 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72226
1800255 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/76 45-72-M00076_B_56392681_56392681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:12:48 | 21.04.2021 11:35:11 | 2.3731 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 166.2037 | 0 | 0 | 0 | 9.1933 | 0 | 0 | 175.397
1800447 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDECİK TR-4 45-71-M00085_953203606_953203606 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:25:14 | 21.04.2021 22:10:15 | 7.7503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16169
1800441 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_95000483564_95000483564 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:19:40 | 21.04.2021 16:41:57 | 2.3714 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5964 | 0 | 0 | 0 | 2.9887 | 0 | 0 | 8.5851
1800590 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇERİPAŞA M02_71996192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:32:20 | 21.04.2021 20:08:36 | 0.60444 | 0 | 324 | 1 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.8854 | 0.89602 | 2.4662 | 0 | 11.7667 | 0 | 0 | 38.0142
1800238 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1873 35-09-K01873_912271035_912271035 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:40:48 | 21.04.2021 11:01:48 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4043
1800610 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_SEYDİKÖY M03_2319331 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:40:23 | 21.04.2021 22:02:21 | 1.3661 | 0 | 13930 | 0 | 0 | 33 | 1443 | 29 | 49 | 0 | 7067.0709 | 0 | 0 | 1316.072 | 1824.0224 | 1136.5227 | 1486.6882 | 12830.3762
1800175 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 00:34:54 | 21.04.2021 00:35:14 | 0.0055556 | 0 | 1221 | 2 | 387 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.70319 | 0.0033997 | 0.11979 | 0.013655 | 0.084732 | 0 | 0 | 0.92476
1800487 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-17 35-25-M00168_956641514_956641514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:33:38 | 21.04.2021 17:34:15 | 2.0103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064459
1800464 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2872 35-04-M02872_35-04-M02872_76932782 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:53:00 | 21.04.2021 16:11:19 | 1.3053 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81.3612 | 0 | 0 | 0 | 4.1996 | 0 | 0 | 85.5607
1800607 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950464347_950464347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:32:04 | 21.04.2021 22:17:26 | 1.7561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034691
1800275 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-10 35-15-L00266_950391296_950391296 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:43:00 | 21.04.2021 11:23:38 | 1.6772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28018
1800650 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-1 35-16-L00262_35-16-L00262_2361854 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 22:40:05 | 21.04.2021 23:49:58 | 1.1647 | 0 | 107 | 0 | 14 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.0275 | 0 | 3.1295 | 0 | 26.2247 | 0 | 0 | 58.3816
1800507 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SUBAŞI TR-3 45-73-M00810_B_56390144_56390144 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:00:09 | 21.04.2021 18:37:06 | 2.6158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116
1800530 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-12 35-30-L00012_C_56366937_56366937 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:35:15 | 21.04.2021 19:24:06 | 2.8142 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 158.6084 | 0 | 0 | 0 | 4.8191 | 0 | 0 | 163.4275
1800587 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-8 35-17-M00368_6014324_56356464_56356464 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:12:00 | 21.04.2021 19:37:38 | 0.42722 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.5101 | 0 | 0.49398 | 0 | 7.6675 | 0 | 0 | 9.6716
1800338 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ OVA MAH.TR-1 45-72-L00160_D_56392274_56392274 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:13:45 | 21.04.2021 13:54:13 | 2.6744 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6012 | 0 | 0.35452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9557
1800642 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/8 35-27-M00330_98980906_98980906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 21:44:08 | 22.04.2021 01:30:22 | 3.7706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3262
1800264 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4494 35-03-K04494_G_65513713_65513713 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:32:00 | 21.04.2021 12:27:59 | 2.9331 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 127.2579 | 0 | 0 | 0 | 36.3313 | 0 | 0 | 163.5892
1800327 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR28 MİLLİ EGEMENLİK 45-73-M00013_945672007_945672007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:46:50 | 21.04.2021 14:23:42 | 3.6144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2021
1800410 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİP TR-2 35-21-L00103_953358113_953358113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:30:49 | 21.04.2021 16:31:41 | 3.0144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68097
1800513 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMAL ERGÜN SULAMA GRUBU 35-29-M00189_955210658_955210658 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:12:11 | 21.04.2021 21:18:51 | 5.1111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800533 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 GÖLCÜKLER 35-22-M00028_955262818_955262818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:48:59 | 21.04.2021 17:22:44 | 0.5625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34747
1800184 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950467548_950467548 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 01:34:46 | 21.04.2021 02:51:47 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5294 | 0 | 0 | 1.5294
1800304 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-10 (OVAKAHVE) 35-19-M00222_8165373_56390014_56390014 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 10:28:44 | 21.04.2021 18:08:38 | 7.665 | 0 | 31 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.3612 | 0 | 58.5237 | 0 | 67.7248 | 0 | 0 | 200.6098
1800496 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_914480409_914480409 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:39:16 | 21.04.2021 17:24:11 | 1.7486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.998
1800490 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TURAN KÖYÜ TR-1 35-20-L00070_A_56405768_56405768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:33:17 | 21.04.2021 22:38:40 | 7.0897 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89.1251 | 0 | 0 | 0 | 1.6307 | 0 | 0 | 90.7558
1800539 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-5 35-27-M00775_966393276_966393276 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:49:54 | 21.04.2021 17:52:48 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34576
1800639 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2888 35-10-K02888_98062113_98062113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 22:03:48 | 21.04.2021 23:12:55 | 1.1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2748
1800284 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-2 45-71-M00092_A_56404107_56404107 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:00:00 | 21.04.2021 15:53:13 | 5.8869 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5868 | 0 | 3.2249 | 0 | 0.0077805 | 0 | 0 | 11.8194
1800576 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-349 35-18-L00349_35-18-L00349_2370464 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:18:45 | 21.04.2021 19:24:13 | 1.0911 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6262 | 0 | 0 | 0 | 1.0462 | 0 | 0 | 10.6725
1800267 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_35-27-L00005_72164936 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:28:57 | 21.04.2021 13:06:35 | 3.6272 | 0 | 565 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 405.5794 | 0 | 4.3059 | 0 | 78.8919 | 0 | 0 | 488.7772
1800622 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-378 35-30-M00378_915958192_915958192 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:44:27 | 21.04.2021 23:58:39 | 3.2367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9146
1800413 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-45 35-23-L00045_950427684_950427684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:46:53 | 21.04.2021 17:44:55 | 3.9672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.933
1800324 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 35-30-L00056_955332496_955332496 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:35:12 | 21.04.2021 16:02:47 | 5.4597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4805
1800370 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 (DM-7/TR-23) 35-19-L00022_956665735_956665735 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:42:39 | 21.04.2021 17:20:44 | 4.6347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5007
1800516 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_945664240_945664240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:14:47 | 21.04.2021 19:02:21 | 2.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2687 | 0 | 0 | 4.2687
1800536 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/10 45-72-M00010_956482642_956482642 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:52:42 | 21.04.2021 18:47:41 | 1.9164 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29666 | 0 | 0.35626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65292
1800201 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_HARMANDALI-1 M25_2312282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 06:42:00 | 21.04.2021 06:57:25 | 0.25694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21252 | 0 | 0 | 0 | 0.21252
1800579 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖDEMİŞ TR-97 35-15-M00097_950350015_950350015 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:23:24 | 21.04.2021 20:46:16 | 2.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1599 | 0 | 0 | 8.1599
1800244 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MEHMET AKMAZ VE ARKADAŞLARI 35-24-M00017_35-24-M00017_2369438 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:47:28 | 21.04.2021 10:58:48 | 2.1889 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.52157 | 0 | 2.0529 | 0 | 3.0623 | 0 | 0 | 5.6368
1800493 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-13 35-28-M00230_953395086_953395086 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:37:06 | 21.04.2021 18:29:31 | 2.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019367 | 0 | 0 | 0.00019367
1800636 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | UZUNDERE TM 35-01-A00013_SEYDİKÖY M19_2302928 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:31:41 | 21.04.2021 21:57:52 | 1.4364 | 0 | 7954 | 0 | 0 | 12 | 1680 | 5 | 15 | 0 | 4384.8366 | 0 | 0 | 2624.0132 | 1296.6645 | 199.7814 | 338.3262 | 8843.6218
1800350 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-5 45-73-M00802_945640946_945640946 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:41:58 | 21.04.2021 15:26:18 | 3.7389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17254
1800387 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNERLİ TR-1 35-28-M00408_953378059_953378059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:57:44 | 21.04.2021 14:45:14 | 1.7917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61281 | 0 | 0 | 0 | 1.0512 | 0 | 0 | 1.664
1800333 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3591 35-01-K03591_911541391_911541391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:46:58 | 21.04.2021 12:40:04 | 1.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31078
1800502 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 (DM-7/TR-23) 35-19-L00022_956675671_956675671 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:29:49 | 21.04.2021 16:49:03 | 1.3206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10835
1800210 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:28:44 | 21.04.2021 07:29:24 | 0.011111 | 1 | 1112 | 72 | 45 | 15 | 49 | 2 | 0 | 0.001043 | 1.7035 | 0.34638 | 0.076116 | 0.18851 | 0.10649 | 0.3183 | 0 | 2.7403
1800379 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_950455821_950455821 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:50:09 | 21.04.2021 14:57:55 | 2.1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082409
1800479 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2873 35-04-M02873_35-04-M02873_76972142 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:19:00 | 21.04.2021 16:07:02 | 0.80056 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.2607 | 0 | 0 | 0 | 5.4728 | 0 | 0 | 80.7335
1800356 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:05:34 | 21.04.2021 12:06:04 | 0.0083333 | 0 | 1221 | 2 | 387 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1.0478 | 0.0063206 | 0.25572 | 0.02354 | 0.22311 | 0 | 0 | 1.5564
1800316 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:43:15 | 21.04.2021 11:26:42 | 0.72417 | 0 | 480 | 1 | 90 | 6 | 76 | 1 | 0 | 0 | 53.1328 | 0.49709 | 19.266 | 14.3457 | 25.7506 | 7.0379 | 0 | 120.0301
1800373 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-222 35-01-K00222_F k222/f2_5880483 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:45:09 | 21.04.2021 14:22:37 | 1.6244 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.3744 | 0 | 0 | 0 | 11.8723 | 0 | 0 | 64.2467
1800565 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAKÖY TR-1 45-72-L00275_A_65509287_65509287 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:55:57 | 21.04.2021 20:10:04 | 2.2353 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9283 | 0 | 0 | 0 | 0.31426 | 0 | 0 | 4.2426
1800416 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-4/TR-14 35-26-M01288_HAYRAN DERİ ÖZEL M03_42462296 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:44:07 | 21.04.2021 15:28:06 | 1.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1147 | 0 | 0 | 0 | 1.1147
1800253 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53135478 M06_53135478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:19:54 | 21.04.2021 09:20:24 | 0.0083333 | 3 | 738 | 27 | 12 | 9 | 43 | 4 | 0 | 0.0055581 | 0.60679 | 1.3913 | 0.0063054 | 0.29597 | 0.084344 | 1.0563 | 0 | 3.4466
1800625 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_MAYIS M13_2052666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 21:23:38 | 21.04.2021 21:55:54 | 0.53778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50287 | 0 | 0 | 0 | 0.50287
1800588 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950444581_950444581 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:18:00 | 21.04.2021 20:49:15 | 1.5208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064349
1800482 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ÇİFTLİKDERE TR-3 45-73-M00548_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084126 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:33:00 | 21.04.2021 18:20:04 | 2.7844 | 0 | 55 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1098 | 0 | 8.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2446
1800296 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YENİKENT TR-1 35-16-M00026_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043939 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:11:28 | 21.04.2021 12:30:35 | 2.3186 | 0 | 203 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 193.4198 | 0 | 11.6494 | 0 | 29.053 | 0 | 0 | 234.1222
1800499 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇELİ AR ÇİFTLİĞİ TR2 35-30-L00146_955320968_955320968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:41:48 | 21.04.2021 18:28:10 | 2.7728 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2358
1800545 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-163 35-18-M00163_950444033_950444033 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:18:47 | 21.04.2021 18:01:35 | 0.71333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028853
1800190 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ELİT SİTELERİ 45-78-L00713__72371781_72371781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 03:35:45 | 21.04.2021 04:31:05 | 0.92222 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8343
1800522 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-5/4 35-20-L00062_35-20-L00062_2356504 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:29:46 | 21.04.2021 18:50:42 | 2.3489 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14327 | 0 | 9.665 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | 15.0339
1800353 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-11 35-22-M00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035395 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:54:30 | 21.04.2021 14:27:20 | 2.5472 | 0 | 38 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.0049 | 0 | 16.2293 | 0 | 29.9241 | 0 | 0 | 67.1583
1800422 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-15 45-72-M00613_956509016_956509016 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:55:03 | 21.04.2021 15:43:58 | 1.8153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046244
1800459 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/18-A 45-72-M00102_956503553_956503553 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:35:54 | 21.04.2021 16:48:26 | 2.2089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781
1800376 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_HARMANDALI-1 M25_2312282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:05:00 | 21.04.2021 13:58:53 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2315 | 0 | 0 | 0 | 2.2315
1800313 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/5-A 35-27-M00338_912480970_912480970 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:24:16 | 21.04.2021 12:16:14 | 1.8661 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2958 | 0 | 0 | 0 | 0.48667 | 0 | 0 | 5.7825
1800605 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYİTOBA TR-1 45-80-L00177_956534982_956534982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:28:37 | 21.04.2021 23:06:03 | 2.6239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12347
1800462 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1174 35-01-K01174_911381973_911381973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:39:43 | 21.04.2021 17:25:04 | 2.7558 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3592
1800648 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-222 35-01-K00222_F k222/f1_5899284 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 22:34:42 | 22.04.2021 00:14:21 | 1.6608 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 81.7909 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 91.6242
1800399 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/23 (ITIR SOKAK) 45-71-M00326_A_56397159_56397159 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:23:22 | 21.04.2021 15:52:55 | 2.4925 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2109
1800542 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/42-A 45-72-M00109_956504243_956504243 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:16:00 | 21.04.2021 17:58:52 | 0.71444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0451
1800617 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | UZUNDERE TM 35-01-A00013_TOKİ-2 M17_2304412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:46:00 | 21.04.2021 20:49:55 | 0.065278 | 0 | 6015 | 0 | 1 | 15 | 385 | 0 | 3 | 0 | 150.7129 | 0 | 0.031446 | 89.0651 | 14.7876 | 0 | 0.19649 | 254.7935
1800571 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-9 K09_2049275 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:09:32 | 21.04.2021 18:10:41 | 0.019167 | 0 | 248 | 0 | 0 | 9 | 86 | 15 | 19 | 0 | 1.9966 | 0 | 0 | 1.4028 | 5.4639 | 8.1671 | 7.2448 | 24.2752
1800239 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURCALI TR 1 35-31-L00187_47966754_56380872_56380872 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:45:00 | 21.04.2021 16:10:29 | 7.4247 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.517 | 0 | 6.3418 | 0 | 17.8435 | 0 | 0 | 98.7023
1800425 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950440692_950440692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:49:36 | 21.04.2021 15:51:38 | 2.0339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6952
1800408 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_TOTAL ÇIKIŞ L03_72054839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:46:55 | 21.04.2021 14:24:02 | 0.61861 | 0 | 717 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 174.9756 | 0 | 0.00091544 | 0 | 47.7133 | 0 | 0 | 222.6898
1800657 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4376 35-02-K04376_912403626_912403626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 22:51:00 | 22.04.2021 00:25:34 | 1.5761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27927
1800325 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2769 35-02-M02769_E_56364233_56364233 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:44:33 | 21.04.2021 21:24:32 | 10.6664 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 243.1428 | 0 | 0 | 0 | 4.4427 | 0 | 0 | 247.5855
1800488 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953367758_953367758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:38:00 | 21.04.2021 18:33:58 | 2.9328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5717
1800508 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-4 35-22-M00258_A_56353747_56353747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:05:06 | 21.04.2021 17:12:54 | 1.13 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.0313 | 0 | 0.3179 | 0 | 2.2226 | 0 | 0 | 32.5718
1800302 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-18 35-23-M00018_950420090_950420090 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:10:08 | 21.04.2021 22:17:52 | 12.1289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37651
1800574 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-158 35-16-L00158_953317062_953317062 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:06:57 | 21.04.2021 20:29:34 | 2.3769 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0928
1800305 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_956653585_956653585 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:27:00 | 21.04.2021 17:40:05 | 7.2181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992
1800551 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-133 35-16-L00133_953317132_953317132 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:20:15 | 21.04.2021 19:19:40 | 1.9903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2823
1800382 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-5 35-27-L00221_95000539915_95000539915 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:49:23 | 21.04.2021 13:55:57 | 1.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 0 | 0 | 1.442
1800405 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-10 35-23-M00010_950419534_950419534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:34:00 | 21.04.2021 15:04:54 | 1.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33864
1800173 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2958 35-04-M02958_99349672_99349672 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 00:05:24 | 21.04.2021 05:03:00 | 4.96 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.886
1800568 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU SLM GRB TR-9 35-27-M00730_A_56362510_56362510 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:01:18 | 21.04.2021 20:49:03 | 2.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02276 | 0 | 0 | 0.02276
1800219 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇİFTLİKDERE TR-3 45-73-M00548_B_56386742_56386742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:39:01 | 21.04.2021 11:44:26 | 4.0903 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8181 | 0 | 3.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9732
1800468 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-1 35-16-L00263_953342821_953342821 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:34:37 | 21.04.2021 16:22:56 | 1.8053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84436
1800179 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_TR-2 GİRİŞ-ÖLÇÜ L08_2308655 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 01:00:04 | 21.04.2021 01:20:00 | 0.33222 | 0 | 3788 | 0 | 2 | 7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 351.2484 | 0 | 0.0035259 | 79.2783 | 39.6494 | 0 | 0 | 470.1797
1800654 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_9970083_56355927_56355927 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 23:09:00 | 21.04.2021 23:35:34 | 0.44278 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1622 | 0 | 0 | 0 | 0.080614 | 0 | 0 | 7.2428
1800322 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:47:42 | 21.04.2021 10:50:13 | 0.041944 | 4 | 841 | 23 | 361 | 11 | 136 | 1 | 1 | 0.087322 | 8.2091 | 1.14 | 4.4323 | 4.3304 | 5.0197 | 0 | 0.055603 | 23.2744
1800299 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-3 (M-2344) 35-10-M02344_98125601_98125601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:16:47 | 21.04.2021 13:29:30 | 3.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2145 | 0 | 0 | 0.2145
1800534 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/16 45-71-M00392_B_56403371_56403371 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:41:05 | 21.04.2021 18:16:24 | 1.5886 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59.9511 | 0 | 0 | 0 | 24.3095 | 0 | 0 | 84.2606
1800554 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-786 35-01-K00786_911642834_911642834 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:24:51 | 22.04.2021 00:15:00 | 6.8358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6978
1800634 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞRİLİMAN TR-1 35-21-L00098_953368923_953368923 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 21:33:52 | 22.04.2021 00:01:45 | 2.4647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091612
1800448 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-16-L00062_953347592_953347592 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:25:56 | 21.04.2021 15:04:17 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3147 | 0 | 0 | 3.3147
1800342 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3269 35-08-K03269_912350362_912350362 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:18:06 | 21.04.2021 14:17:40 | 2.9928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0729
1800199 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2329426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 06:31:23 | 21.04.2021 06:56:09 | 0.41278 | 0 | 414 | 1 | 6 | 4 | 53 | 6 | 0 | 0 | 40.5904 | 3.1256 | 3.2524 | 19.2933 | 10.8925 | 48.2343 | 0 | 125.3886
1800242 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3273 35-07-K03273_B_56373316_56373316 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 08:53:28 | 21.04.2021 10:21:53 | 1.4735 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104.3631 | 0 | 0 | 0 | 1.1933 | 0 | 0 | 105.5564
1800832 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HASKÖY L13_2056287 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:15:55 | 22.04.2021 10:32:45 | 0.28056 | 0 | 201 | 34 | 31 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.2629 | 16.162 | 5.8036 | 2.1038 | 18.6776 | 0 | 0 | 62.0099
1801164 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/52 45-72-L00052_956516078_956516078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:37:51 | 22.04.2021 21:06:14 | 2.4731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4426
1801041 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TARIMSAL SULAMA TR-31 45-85-L00124_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047097 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:31:22 | 22.04.2021 16:20:25 | 1.8175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1861
1801141 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:48:16 | 22.04.2021 19:49:19 | 2.0175 | 0 | 496 | 3 | 26 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 183.5937 | 1.8191 | 9.4915 | 1.15 | 36.8058 | 0 | 0 | 232.8601
1800826 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_KAYMAKÇI ŞEHİR - DM-2 M10_2315155 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:11:57 | 22.04.2021 18:08:23 | 7.9404 | 0 | 1560 | 0 | 96 | 0 | 320 | 0 | 1 | 0 | 2176.1966 | 0 | 367.6467 | 0 | 1382.8278 | 0 | 172.2546 | 4098.9257
1800972 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAVUZBAŞI TR-2 35-20-L00476_955195823_955195823 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:53:58 | 22.04.2021 21:06:25 | 8.2075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3719
1800849 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-140 35-02-K00140_910008722_910008722 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:19:52 | 22.04.2021 11:29:17 | 1.1569 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3352
1801204 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_956664123_956664123 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 20:33:52 | 22.04.2021 21:39:28 | 1.0933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35804
1800955 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-5 35-17-M00205_B_56392482_56392482 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:45:00 | 22.04.2021 13:25:31 | 0.67528 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0258 | 0 | 0 | 0 | 0.16627 | 0 | 0 | 6.192
1800663 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/23 45-72-L00023_C_56407088_56407088 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 00:21:00 | 22.04.2021 02:49:58 | 2.4828 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.6958 | 0 | 0 | 0 | 4.8037 | 0 | 0 | 40.4995
1801058 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2104 35-09-M02104_912297033_912297033 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:14:34 | 22.04.2021 19:18:54 | 4.0722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3026
1801055 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-981 35-07-K00981_912517908_912517908 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:52:35 | 22.04.2021 18:01:52 | 3.1547 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0224 | 0 | 0 | 0 | 0.63856 | 0 | 0 | 9.661
1801221 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2772 35-01-K02772_911916057_911916057 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 20:46:53 | 22.04.2021 23:56:20 | 3.1575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1254
1800892 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950444648_950444648 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:04:50 | 22.04.2021 14:22:35 | 3.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3023 | 0 | 0 | 12.3023
1800729 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-128 35-16-L00128_TR-129 L02_72034401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:53:26 | 22.04.2021 09:23:16 | 0.49722 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0575 | 0 | 0 | 0 | 0.67874 | 0 | 0 | 8.7363
1801227 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3468(YATIRIM REZERVE) 35-02-M04882_H h1b_5838974 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 22:08:23 | 23.04.2021 00:31:47 | 2.39 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.855 | 0 | 0 | 0 | 0.22044 | 0 | 0 | 47.0754
1800992 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_C_56362281_56362281 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:46:51 | 22.04.2021 19:03:05 | 5.2706 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4742 | 0 | 6.7583 | 0 | 6.2913 | 0 | 0 | 26.5237
1800978 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:04:26 | 22.04.2021 13:51:03 | 0.77694 | 0 | 538 | 24 | 6 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 87.5357 | 46.0774 | 1.2331 | 52.5466 | 21.0667 | 0 | 0 | 208.4595
1800786 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-31-L00024_956593836_956593836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:23:24 | 22.04.2021 10:57:36 | 1.57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61451
1800686 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_C_56376760_56376760 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 05:49:39 | 22.04.2021 09:27:07 | 3.6244 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 177.3311 | 0 | 0 | 0 | 25.5851 | 0 | 0 | 202.9163
1801184 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-826 35-03-K00826_910920146_910920146 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:33:12 | 22.04.2021 22:08:23 | 2.5864 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5476
1800952 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00311_48066394_56398043_56398043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:37:14 | 22.04.2021 16:04:05 | 3.4475 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4815
1800975 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-25 35-15-L00320_48779324_56368614_56368614 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:04:22 | 22.04.2021 15:10:13 | 2.0975 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67829
1800998 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | UZUNDERE TM 35-01-A00013_SEYDİKÖY M19_2056105 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:53:32 | 22.04.2021 14:21:00 | 0.45778 | 0 | 7954 | 0 | 0 | 12 | 1680 | 5 | 15 | 0 | 1002.0942 | 0 | 0 | 969.4875 | 571.2076 | 116.3154 | 245.3074 | 2904.4122
1801061 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1871 35-01-M01871_A_56379729_56379729 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:15:20 | 22.04.2021 16:35:33 | 1.3369 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.8305 | 0 | 0 | 0 | 11.1554 | 0 | 0 | 58.986
1800766 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1874 35-09-K01874_912094938_912094938 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:59:04 | 22.04.2021 13:10:41 | 4.1936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5566
1801098 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-51 ALAÇATI 35-18-M00051_950464443_950464443 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:23:23 | 22.04.2021 23:59:13 | 7.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5585 | 0 | 0 | 4.5585
1801201 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/11 35-29-M00117_950321310_950321310 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:07:28 | 22.04.2021 21:32:34 | 2.4183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18135
1800889 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_SOMA KÖYLER M05_72108277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:08:46 | 22.04.2021 11:22:14 | 0.22444 | 1 | 442 | 34 | 100 | 10 | 57 | 0 | 0 | 0.061674 | 19.4374 | 31.325 | 8.8526 | 16.2385 | 8.7161 | 0 | 0 | 84.6313
1801101 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKOVA TR-2 35-15-L00448_950405194_950405194 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:28:52 | 22.04.2021 22:48:04 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2011
1800869 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-15 45-80-M00015_956558378_956558378 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:45:45 | 22.04.2021 12:33:50 | 1.8014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41528
1800703 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-222 35-01-K00222_F k222/f2_5880483 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:06:00 | 22.04.2021 12:07:55 | 4.0319 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 137.8509 | 0 | 0 | 0 | 28.3056 | 0 | 0 | 166.1565
1800726 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577911 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:00:25 | 22.04.2021 18:34:02 | 9.5603 | 0 | 1233 | 1 | 42 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1023.2179 | 27.0294 | 70.4041 | 125.8671 | 297.9583 | 0 | 0 | 1544.4768
1800789 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _945665183_945665183 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:13:11 | 22.04.2021 11:20:25 | 2.1206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.659
1800895 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_M-448 M01_66442994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:14:35 | 22.04.2021 12:15:28 | 1.0147 | 0 | 112 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26.7908 | 0 | 0 | 73.0717 | 3.8209 | 16.8721 | 0 | 120.5555
1800683 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 05:49:05 | 22.04.2021 05:49:35 | 0.0083333 | 0 | 742 | 36 | 100 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.55407 | 0.5156 | 0.10513 | 0.20367 | 0.10859 | 0 | 0 | 1.4871
1801081 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-30-L00034_955330004_955330004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:35:26 | 22.04.2021 17:22:45 | 1.7886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56269
1801181 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1317 35-07-K01317_A k1317a1_5828035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:09:36 | 22.04.2021 21:35:34 | 2.4328 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 122.735 | 0 | 0 | 0 | 1.2384 | 0 | 0 | 123.9734
1800878 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-18 35-25-M00066_35-25-M00066_2376934 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:55:30 | 22.04.2021 13:32:10 | 2.6111 | 0 | 439 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 185.2803 | 0 | 0.50822 | 0 | 63.3507 | 0 | 0 | 249.1392
1801047 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | CABBAR KAMARA TR-2 45-73-M00858_45-73-M00858_2355796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:36:28 | 22.04.2021 17:57:42 | 3.3539 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.1921 | 0 | 0 | 0 | 4.5378 | 0 | 0 | 29.7299
1800924 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | USLU DEMİR KÖK 35-28-M00758_DİREK NO-3 (DSİ) M05_2117241 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:56:00 | 22.04.2021 13:13:05 | 1.2847 | 1 | 94 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0.57948 | 33.1371 | 4.4101 | 2.2892 | 98.8992 | 31.5388 | 72.663 | 0 | 243.5169
1801110 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-106 ZEYTİNALANI 35-19-L00106_956698386_956698386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:55:10 | 22.04.2021 21:26:56 | 4.5294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9084
1800669 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_956644883_956644883 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 01:22:27 | 22.04.2021 02:45:14 | 1.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089627
1800918 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TURGUTLAR TR-1 35-28-M00285_B_56358088_56358088 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:43:23 | 22.04.2021 15:11:58 | 3.4764 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4033
1801064 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | MUZAFFER ERİNCE SULAMA GRUBU 35-20-L00388_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095335 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:22:24 | 22.04.2021 17:47:28 | 2.4178 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9443 | 0 | 2.9004 | 0 | 0 | 37.8446
1800715 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/17 45-72-M00017_TR-1/21 M02_2104548 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 08:39:15 | 22.04.2021 08:46:00 | 0.1125 | 0 | 3931 | 0 | 109 | 59 | 835 | 9 | 14 | 0 | 85.2855 | 0 | 2.2024 | 19.8229 | 49.1458 | 49.9514 | 26.4084 | 232.8164
1800709 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-39 35-23-L00039_950422518_950422518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:33:16 | 22.04.2021 09:10:36 | 0.62222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42023
1801007 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_TR-3 10.5 K23_2309373 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:20:32 | 22.04.2021 18:32:42 | 4.2028 | 3 | 11907 | 1 | 28 | 31 | 1265 | 12 | 6 | 172.522 | 13585.2158 | 1.54 | 29.5151 | 2699.523 | 5415.9608 | 1261.7184 | 346.3007 | 23512.2957
1800861 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-53 45-77-L00053_B_56403884_56403884 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:37:00 | 22.04.2021 12:22:16 | 1.7544 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9951 | 0 | 0 | 0 | 2.3016 | 0 | 0 | 10.2967
1801127 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİOSUN BES DM 35-15-M00427_KAYMAKÇI-1 ÇIKIŞ M03_75772826 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 17:08:02 | 22.04.2021 18:07:10 | 0.98556 | 0 | 9099 | 9 | 1765 | 55 | 1378 | 2 | 0 | 0 | 1207.0846 | 8.8763 | 262.2331 | 391.2561 | 721.9611 | 20.7025 | 0 | 2612.1136
1801104 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_913243765_913243765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:31:04 | 22.04.2021 17:21:37 | 0.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2649 | 0 | 0 | 2.2649
1800772 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1817 35-01-M01817_910923419_910923419 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:54:00 | 22.04.2021 09:51:49 | 0.96361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 7.4021 | 0 | 0 | 7.7371
1800841 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:23:13 | 22.04.2021 10:29:49 | 0.11 | 0 | 621 | 3 | 60 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.7805 | 0.23691 | 0.9766 | 2.3224 | 0.47884 | 0 | 0 | 9.7953
1800778 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 45-71-M01045_A_56352454_56352454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:18:53 | 22.04.2021 10:44:44 | 1.4308 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.481 | 0 | 0 | 0 | 0.14461 | 0 | 0 | 7.6256
1800792 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-662 35-01-K00662_911815804_911815804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:30:27 | 22.04.2021 10:39:46 | 1.1553 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3466 | 0 | 0 | 0 | 0.046561 | 0 | 0 | 2.3932
1800692 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2787 35-02-M02787_95000454308_95000454308 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 07:24:00 | 22.04.2021 12:44:21 | 5.3392 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2503
1800835 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNYAKA TR-2 45-79-M00479_C_56387907_56387907 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:16:00 | 22.04.2021 13:25:09 | 3.1525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34254
1800984 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:27:35 | 22.04.2021 13:32:59 | 0.09 | 1 | 270 | 15 | 98 | 5 | 34 | 3 | 0 | 0.23493 | 5.6455 | 24.1323 | 5.1861 | 43.7953 | 1.9708 | 1.0083 | 0 | 81.9732
1801067 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRENCİK TR-1 45-73-M00551_A_56401970_56401970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:28:51 | 22.04.2021 16:27:05 | 0.97056 | 0 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9309 | 0 | 0.72688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6577
1801236 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-22/06 (YELKEN KONUTLARI) 45-71-M00649_E E1_44590638 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 22:58:49 | 22.04.2021 23:49:37 | 0.84667 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0831
1801213 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _5922015_56386607_56386607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 21:16:00 | 22.04.2021 22:56:18 | 1.6717 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.069 | 0 | 0.38933 | 0 | 0.09229 | 0 | 0 | 13.5506
1800875 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1850 ÇİÇEKLİ TR-1 35-02-M01850_99889838_99889838 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:43:39 | 22.04.2021 16:24:27 | 5.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1191
1801190 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/86 45-83-L00086_955141444_955141444 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:46:12 | 23.04.2021 03:25:36 | 7.6567 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.762
1801107 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_TURŞU L03_72321002 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:28:21 | 22.04.2021 19:31:28 | 3.0519 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4543 | 0 | 105.313 | 0 | 145.8129 | 0 | 0 | 0 | 253.5801
1800795 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-13 45-78-L00213_95000060240_95000060240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:35:07 | 22.04.2021 12:12:11 | 3.6178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94276
1801173 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-18 35-25-M00169_956641904_956641904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:04:02 | 22.04.2021 21:18:49 | 2.2464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35403
1800818 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4720 35-03-K04720_35-03-K04720_2357544 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:01:06 | 22.04.2021 12:01:32 | 2.0072 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.6867 | 0 | 0 | 0 | 7.7084 | 0 | 0 | 59.3951
1800752 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN BEZİRGANLI TR 45-78-M00271_45-78-M00271_2352927 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:07:16 | 22.04.2021 17:23:52 | 8.2767 | 0 | 90 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 110.9604 | 0 | 13.6008 | 0 | 18.0718 | 0 | 0 | 142.633
1800944 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-15 45-73-M00484_945641449_945641449 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:56:01 | 22.04.2021 14:42:01 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29527
1800695 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇERİPAŞA M02_71996192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 07:25:35 | 22.04.2021 08:03:25 | 0.63056 | 0 | 324 | 1 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.5741 | 0.98944 | 2.7305 | 0 | 10.5536 | 0 | 0 | 31.8476
1800732 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49237021_56393324_56393324 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:02:02 | 22.04.2021 17:07:09 | 8.0851 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.476 | 0 | 0.00028954 | 0 | 15.3008 | 0 | 0 | 33.7771
1800881 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | İSMAİL AYRANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00199_A_56361362_56361362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:39:44 | 22.04.2021 14:08:09 | 3.4736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89
1800981 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_95000596056_95000596056 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:19:24 | 22.04.2021 20:07:54 | 6.8083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7299
1800689 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 06:27:25 | 22.04.2021 07:34:51 | 1.1239 | 3 | 1820 | 20 | 235 | 22 | 505 | 2 | 1 | 0.85249 | 291.9086 | 49.7182 | 26.4245 | 93.2395 | 128.8838 | 86.3734 | 0.82291 | 678.2235
1801230 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_49329518_56392072_56392072 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 22:44:17 | 22.04.2021 23:53:02 | 1.1458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.42775 | 0 | 0 | 0 | 0.4211 | 0 | 0 | 0.84885
1800784 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-4591 35-10-K04591_35-10-K04591_47741602 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:30:03 | 22.04.2021 11:59:30 | 2.4908 | 0 | 120 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 215.089 | 0 | 3.9746 | 0 | 6.2348 | 0 | 0 | 225.2985
1800993 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-337 35-18-L00337_950463941_950463941 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:50:44 | 22.04.2021 22:43:54 | 8.8861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2168
1800947 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-14 45-72-M00621_956511282_956511282 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:18:18 | 22.04.2021 14:54:22 | 2.6011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65977
1800801 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-380 35-30-M00380_B B2b_5836889 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:40:06 | 22.04.2021 11:55:00 | 2.2483 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
1801053 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIKRIKÇI TR-1 45-83-L00417_955158931_955158931 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:57:59 | 22.04.2021 21:44:40 | 6.7781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61328
1800761 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:06:25 | 22.04.2021 09:44:04 | 0.6275 | 7 | 784 | 13 | 626 | 19 | 225 | 3 | 0 | 50.3683 | 262.7058 | 36.4534 | 190.7773 | 75.849 | 143.4174 | 34.9272 | 0 | 794.4983
1801010 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ZAFER YILMAZ GRUBU 35-26-M01142_35-26-M01142_2361639 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:08:17 | 22.04.2021 15:36:00 | 1.4619 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.35662 | 0 | 5.342 | 0 | 1.9776 | 0 | 0 | 7.6763
1801176 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1722 35-01-K01722_912083515_912083515 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:35:58 | 22.04.2021 20:57:54 | 2.3656 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0062
1800721 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KUYUCAK TR-1 45-76-M00144_45-76-M00144_2347388 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 08:53:15 | 22.04.2021 17:00:22 | 8.1184 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.6714 | 0 | 0 | 0 | 0.51023 | 0 | 0 | 37.1816
1801219 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_953363981_953363981 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 21:32:30 | 22.04.2021 22:57:54 | 1.4233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2396
1800678 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-22-M00057_956317458_956317458 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 05:04:12 | 22.04.2021 10:59:33 | 5.9225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2585
1800884 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2555 35-04-M02555_35-04-M02555_54914185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:00:58 | 22.04.2021 12:06:17 | 1.0886 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3379
1800990 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147__56368076_56368076 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:45:02 | 22.04.2021 17:43:43 | 3.9781 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.1355 | 0 | 0.040609 | 0 | 20.0608 | 0 | 0 | 87.2369
1801076 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MANDIRACILAR TR 35-26-M00945_956627124_956627124 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:50:22 | 22.04.2021 17:48:52 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7039 | 0 | 0 | 23.7039
1800973 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | MÜDÜROĞLU KÖK 35-26-M00940_HALİL KOYUNCU M04_65893189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:49:09 | 22.04.2021 13:57:37 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3211 | 0 | 1827.984 | 0 | 1874.3051
1800950 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-274 35-18-L00274_950444806_950444806 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:35:53 | 22.04.2021 13:39:57 | 1.0678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033689
1800927 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | MEVLÜT ŞEN SLM TR 35-26-L00352_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039787 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:00:00 | 22.04.2021 14:31:50 | 2.5306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.861
1800781 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 35-16-L00001_953321259_953321259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:18:08 | 22.04.2021 11:20:46 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0931 | 0 | 0 | 10.0931
1800904 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-49 45-73-M00049_945674343_945674343 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:19:12 | 22.04.2021 13:43:01 | 2.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0793 | 0 | 0 | 3.0793
1801050 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2033 35-03-M02033_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110305 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:46:42 | 22.04.2021 18:59:03 | 4.2058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9252 | 0 | 0 | 0 | 25.1328 | 0 | 0 | 33.058
1801159 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN BEZİRGANLI TR 45-78-M00271_45-78-M00271_2352927 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:35:56 | 22.04.2021 19:21:16 | 0.75556 | 0 | 90 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.9971 | 0 | 0.77664 | 0 | 1.3371 | 0 | 0 | 13.1109
1800764 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_MALTEPE M03_2315519 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:12:26 | 22.04.2021 10:38:23 | 1.4324 | 1 | 360 | 1 | 2 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0.87286 | 163.8466 | 2.3147 | 0.00023023 | 28.4698 | 62.2413 | 0 | 0 | 257.7454
1800910 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-548 35-01-K00548_911813000_911813000 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:21:08 | 22.04.2021 13:45:13 | 2.4014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41025
1801222 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-14 35-15-L01030_48663500_56370659_56370659 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 21:43:00 | 23.04.2021 00:08:19 | 2.4219 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.19261 | 0 | 4.802 | 0 | 0.18278 | 0 | 0 | 5.1774
1801056 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_950446066_950446066 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:07:50 | 22.04.2021 21:37:43 | 6.4981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6403
1800867 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-3 35-28-M00372_9858422_56359252_56359252 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:43:00 | 22.04.2021 13:13:03 | 2.5008 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.262 | 0 | 0 | 0 | 12.2402 | 0 | 0 | 69.5022
1800675 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950444634_950444634 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 02:56:10 | 22.04.2021 04:14:32 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43037 | 0 | 0 | 0.43037
1801073 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:53:00 | 22.04.2021 15:56:26 | 0.057222 | 0 | 1633 | 31 | 174 | 12 | 184 | 2 | 1 | 0 | 23.2546 | 1.8367 | 15.6116 | 3.9346 | 11.3388 | 8.806 | 0.1907 | 64.9731
1801179 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAYAKA TR-1 45-73-M01059_A_56407554_56407554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:19:29 | 22.04.2021 22:59:41 | 3.67 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0408
1800853 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_KÖYLER L03_66588788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:34:45 | 22.04.2021 10:56:00 | 0.35417 | 0 | 1805 | 29 | 350 | 13 | 240 | 3 | 3 | 0 | 124.4015 | 1.9527 | 24.2949 | 28.5941 | 24.355 | 46.8082 | 58.2129 | 308.6192
1801185 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-7 35-25-M00179_956637725_956637725 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:43:14 | 22.04.2021 21:40:35 | 1.9558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0943
1800830 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_74492946 M05_74492946 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:14:40 | 22.04.2021 15:18:27 | 5.0631 | 0 | 617 | 1 | 48 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 270.6564 | 1.6607 | 26.1013 | 0 | 49.6273 | 0 | 0 | 348.0457
1801162 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2892 35-10-M02892_98158887_98158887 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:47:58 | 22.04.2021 21:02:57 | 2.2497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26136
1800976 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-5 35-27-L00341_913828234_913828234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:10:10 | 22.04.2021 15:15:21 | 2.0864 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667
1800876 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-74 45-73-M00074_945676489_945676489 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:43:25 | 22.04.2021 12:09:27 | 1.4339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028165
1801022 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-105 35-18-L00105_5649085_56354318_56354318 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 14:28:23 | 22.04.2021 17:26:14 | 2.964 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9053 | 0 | 0.043105 | 0 | 2.3503 | 0 | 0 | 5.2988
1801062 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-570 35-01-K00570_911685378_911685378 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:18:40 | 22.04.2021 19:18:40 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1289
1801016 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/13 35-27-M00329_914389520_914389520 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:15:16 | 22.04.2021 17:43:21 | 3.4681 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1312
1800770 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_TR-A M07_2333305 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:12:43 | 22.04.2021 18:07:37 | 8.915 | 1 | 1047 | 5 | 180 | 10 | 195 | 0 | 0 | 4.647 | 1688.1561 | 272.3349 | 783.4666 | 253.6294 | 1409.0142 | 0 | 0 | 4411.2482
1800939 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIBEY TR-1 45-83-L00326_955163654_955163654 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:18:51 | 22.04.2021 22:06:15 | 9.79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7772
1801125 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3052(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03052_B b1b_5888882 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:10:32 | 22.04.2021 22:34:37 | 5.4014 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8554
1800727 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:01:25 | 22.04.2021 11:00:00 | 1.9764 | 2 | 1306 | 141 | 145 | 12 | 111 | 1 | 0 | 0.71731 | 255.0836 | 437.9668 | 66.455 | 92.864 | 48.2217 | 1.7847 | 0 | 903.0931
1800704 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-51 ALAÇATI 35-18-M00051_950464443_950464443 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:07:04 | 22.04.2021 09:50:47 | 1.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2377 | 0 | 0 | 1.2377
1800896 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-35 35-26-M01260_956616690_956616690 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:10:19 | 22.04.2021 20:44:43 | 9.5733 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5295
1800790 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-342 35-02-K00342_C_56376886_56376886 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:37:59 | 22.04.2021 18:32:27 | 8.9077 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 494.2054 | 0 | 0 | 0 | 167.6889 | 0 | 0 | 661.8943
1801231 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _C_60984397_60984397 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 22:40:34 | 22.04.2021 23:22:35 | 0.70028 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.257 | 0 | 0 | 0 | 0.14946 | 0 | 0 | 10.4064
1801225 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/22 (TR-61) 35-28-M00734_953375817_953375817 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 21:15:27 | 22.04.2021 22:41:15 | 1.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5887
1800833 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1821 35-01-K01821_A_56371978_56371978 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:15:00 | 22.04.2021 11:09:18 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0.362
1800690 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-1 35-15-M00001_ÖDEMİŞ İM M02_66675273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 06:30:25 | 22.04.2021 06:32:15 | 0.030556 | 0 | 10508 | 0 | 3 | 6 | 1503 | 0 | 3 | 0 | 62.5529 | 0 | 0.48266 | 0.99911 | 18.7935 | 0 | 1.7866 | 84.6148
1801082 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-33 35-25-M00033_955278898_955278898 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:42:32 | 22.04.2021 19:06:25 | 3.3981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11769
1800856 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:35:37 | 22.04.2021 11:35:43 | 1.0017 | 0 | 504 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 49.5734 | 14.0535 | 4.018 | 4.2663 | 18.2051 | 370.1725 | 0 | 460.2889
1801188 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-7 35-15-L00583_D_56407438_56407438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:50:12 | 22.04.2021 21:50:23 | 2.0031 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 0 | 0.58142 | 0 | 0 | 8.6532
1801142 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_35-23-M00259_2348506 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:59:57 | 22.04.2021 19:50:05 | 2.8356 | 0 | 201 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 182.7097 | 0 | 4.2418 | 0 | 29.1932 | 0 | 0 | 216.1447
1801042 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREAĞZI TR-1 35-21-L00117_953360279_953360279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:43:16 | 22.04.2021 19:03:07 | 4.3308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68743
1800873 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_KAVAKYERİ YEŞİLKÖY M03_72226021 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:09:05 | 22.04.2021 12:31:46 | 2.3781 | 0 | 303 | 6 | 72 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.3132 | 36.2883 | 5.1877 | 57.6576 | 0.88126 | 0 | 0 | 163.328
1800919 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIRAHMANLI TR-21 45-80-M00084_956565759_956565759 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:41:20 | 22.04.2021 13:20:41 | 1.6558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024693
1800810 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 (M-777) 35-30-M00777_955299198_955299198 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:49:08 | 22.04.2021 12:32:05 | 2.7158 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.1164 | 0 | 0 | 0 | 19.3584 | 0 | 0 | 42.4748
1800710 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-1 35-16-M00239_953356072_953356072 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:34:53 | 22.04.2021 10:27:51 | 1.8828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1801105 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-30-L00054_955333376_955333376 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:23:26 | 22.04.2021 21:10:41 | 4.7875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031512
1800664 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2314087 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 00:15:25 | 22.04.2021 00:43:02 | 0.46028 | 0 | 13 | 13 | 71 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2.5132 | 49.636 | 10.2168 | 33.7197 | 0.8713 | 38.5025 | 0 | 135.4595
1800793 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3610 35-01-K03610_911101066_911101066 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:36:01 | 22.04.2021 10:15:54 | 0.66472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75063
1800893 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-128 35-16-L00128_TR-129 L02_72034401 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:14:00 | 22.04.2021 11:54:21 | 0.6725 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4533 | 0 | 0 | 0 | 1.0009 | 0 | 0 | 12.4542
1800773 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE DM-2/8 35-29-M00116_35-29-M00116_72182792 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:11:15 | 22.04.2021 11:34:42 | 2.3908 | 0 | 328 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 150.1885 | 0 | 0.13924 | 0 | 63.7873 | 0 | 0 | 214.115
1800730 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_DEMİRKÖPRÜ-1 M07_2310852 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:03:46 | 22.04.2021 11:16:42 | 2.2156 | 19 | 6307 | 274 | 391 | 60 | 611 | 26 | 1 | 41.7747 | 2578.9559 | 804.382 | 473.7933 | 1431.9036 | 751.3366 | 8892.1075 | 8.7071 | 14982.9607
1801085 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | İSMAİL AYRANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00199_B_56361061_56361061 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:16:00 | 22.04.2021 18:12:40 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0908 | 0 | 9.6004 | 0 | 0 | 10.6912
1800687 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 06:04:18 | 22.04.2021 06:52:11 | 0.79822 | 0 | 114 | 14 | 9 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 28.8548 | 8.3721 | 2.6151 | 80.5135 | 3.0271 | 320.3117 | 0 | 443.6943
1801068 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1854 35-07-K01854_A_56374124_56374124 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:39:18 | 22.04.2021 20:15:51 | 4.6092 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 246.3975 | 0 | 2.7182 | 0 | 2.6296 | 0 | 0 | 251.7453
1801091 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/27 45-83-L00027_955171195_955171195 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:13:04 | 22.04.2021 20:32:53 | 4.3303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6229
1801114 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-15/A 35-29-L00022_950316921_950316921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:08:26 | 22.04.2021 19:33:03 | 2.4103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10637
1800899 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-19 K25_2310582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:21:16 | 22.04.2021 11:46:39 | 0.4232 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 3 | 72 | 2 | 0 | 0 | 122.7034 | 0 | 0 | 25.2052 | 28.5912 | 67.784 | 0 | 244.2839
1801214 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_956672885_956672885 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 21:10:07 | 22.04.2021 22:38:52 | 1.4792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20547
1800945 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_KAYMAKÇI-2 M21_2334245 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 12:37:56 | 22.04.2021 13:04:08 | 0.43667 | 1 | 14585 | 18 | 1885 | 49 | 3317 | 15 | 6 | 0.23616 | 1244.6423 | 15.9852 | 284.5544 | 333.8893 | 890.9127 | 547.5131 | 112.3073 | 3430.0406
1801045 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-69 45-73-M00069_945669921_945669921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:39:55 | 22.04.2021 16:13:04 | 1.5525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66876
1800753 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BAKLACI TR-2 45-73-M00525_45-73-M00525_2355605 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:07:34 | 22.04.2021 16:11:46 | 7.0698 | 0 | 169 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 213.246 | 0 | 4.3739 | 0 | 39.0816 | 0 | 0 | 256.7015
1800968 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAYENİCE TR-2 45-71-M01507_953233160_953233160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:03:00 | 22.04.2021 14:37:38 | 1.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63811 | 0 | 0 | 0.63811
1800905 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_953359621_953359621 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:31:38 | 22.04.2021 16:06:08 | 4.575 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7981
1801108 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLER TR-3 35-31-L00484_956570980_956570980 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:37:18 | 22.04.2021 18:40:07 | 2.0469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055386
1800819 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_KIRBAŞ L01_2035575 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:05:36 | 22.04.2021 10:35:06 | 0.49167 | 1 | 0 | 20 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 25.0737 | 2.1204 | 15.7358 | 2.4742 | 0 | 0 | 46.7409
1801151 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4715 35-02-K04715_912519117_912519117 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:13:15 | 22.04.2021 19:13:17 | 1.0006 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6072
1800962 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:57:45 | 22.04.2021 13:01:01 | 0.054444 | 5 | 2134 | 25 | 21 | 24 | 106 | 1 | 0 | 0.35606 | 22.7813 | 3.5601 | 0.18245 | 16.4774 | 3.9076 | 0.13739 | 0 | 47.4024
1800796 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-3 45-71-M01768_43149415_56402037_56402037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:42:33 | 22.04.2021 12:52:11 | 3.1606 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4548 | 0 | 0.63996 | 0 | 0.51402 | 0 | 0 | 4.6087
1801174 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | A.ASLAN ÖZEL TR 35-15-L00694Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045301 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:08:49 | 22.04.2021 21:40:35 | 2.5294 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83486
1800776 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN GÖRECE TR-1 35-28-M00288_953378165_953378165 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:10:36 | 22.04.2021 15:59:09 | 6.8092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3615
1801194 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKSÜMBÜLLER TR-1 45-71-M00818_953244575_953244575 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 20:01:13 | 22.04.2021 21:38:34 | 1.6225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16671
1800696 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_2096501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 07:33:14 | 22.04.2021 08:54:34 | 1.3556 | 0 | 7 | 0 | 91 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.3207 | 0 | 52.1565 | 0 | 8.5619 | 0 | 0 | 63.0391
1801088 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_DSİ-2 M04_2099897 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:20:24 | 22.04.2021 16:51:10 | 0.51278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0014 | 0.62447 | 436.8497 | 0 | 439.4756
1800988 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-1206 35-10-M01206__72410865_72410865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:35:13 | 22.04.2021 14:33:49 | 0.97667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.034
1801131 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-12/3 45-76-M00031_95000570630_95000570630 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:20:21 | 22.04.2021 19:14:49 | 1.9078 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9173
1800902 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-11 SEFERİHİSAR 35-14-M00330_50049778 A02_50051031 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:25:56 | 22.04.2021 13:00:12 | 1.5711 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.1547 | 0 | 1.1989 | 0 | 6.9673 | 0 | 0 | 86.3209
1801234 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_953360131_953360131 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 22:45:23 | 23.04.2021 00:52:08 | 2.1125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9486
1800925 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_BAĞYURDU L15_73034164 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 11:58:15 | 22.04.2021 13:11:49 | 1.2261 | 91 | 5992 | 109 | 131 | 31 | 763 | 9 | 1 | 70.8492 | 1690.4465 | 118.0962 | 27.707 | 72.3018 | 393.6867 | 444.4542 | 0 | 2817.5415
1800879 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ATALAN KÖK 35-26-L00247_ATALAN TOPRAK SULAMA L05_72823415 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:04:06 | 22.04.2021 11:55:34 | 0.85778 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.4974 | 0.088778 | 7.4482 | 5.0283e-05 | 0 | 0 | 364.0344
1801071 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-442 35-02-M00442_910239129_910239129 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:46:04 | 22.04.2021 18:30:09 | 2.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800802 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_66084748 M02_66084748 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:51:20 | 22.04.2021 17:08:51 | 7.2918 | 7 | 528 | 12 | 344 | 15 | 153 | 2 | 0 | 580.1803 | 2014.6259 | 344.1243 | 1195.0763 | 756.9283 | 1257.1623 | 350.3519 | 0 | 6498.4493
1800756 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_KAYMAKÇI-1 M01_2333304 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:03:35 | 22.04.2021 10:06:07 | 1.0422 | 0 | 9099 | 9 | 1765 | 55 | 1378 | 2 | 0 | 0 | 1360.5863 | 11.6826 | 351.6603 | 484.2877 | 853.9986 | 29.0227 | 0 | 3091.2381
1800816 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-1939 35-09-K01939_TRAFO K04_2315992 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:03:52 | 22.04.2021 10:27:24 | 0.39199 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.7156 | 0 | 0 | 0 | 4.5403 | 0 | 0 | 47.2558
1801128 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİOSUN BES DM 35-15-M00427_KAYMAKÇI-2 ÇIKIŞ M08_75772830 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 17:17:46 | 22.04.2021 18:06:45 | 0.81639 | 1 | 13025 | 18 | 1789 | 49 | 2997 | 15 | 5 | 0.407 | 1941.4825 | 27.0162 | 424.315 | 540.9987 | 1320.2685 | 921.1305 | 176.4348 | 5352.0531
1800842 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:24:25 | 22.04.2021 10:24:56 | 0.0086111 | 0 | 1213 | 1 | 15 | 4 | 96 | 1 | 0 | 0 | 1.1223 | 0.0060666 | 0.0038827 | 0.063285 | 0.25391 | 0.18568 | 0 | 1.6351
1800779 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_35-26-M00051_2351379 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:23:00 | 22.04.2021 09:41:49 | 0.31361 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 31.0555 | 0 | 0 | 0 | 19.2473 | 0 | 0 | 50.3028
1800942 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 35-16-L00097_953334683_953334683 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:11:49 | 22.04.2021 13:12:06 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0898 | 0 | 0 | 2.0898
1800997 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-18 45-79-M00018_B_56385223_56385223 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:48:35 | 22.04.2021 14:45:52 | 0.95472 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064831 | 0 | 0.73051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73699
1800782 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ALİ ÖZŞAHİNLER TR-1 35-27-M00107__66123191_66123191 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:18:04 | 22.04.2021 11:04:52 | 1.78 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7613 | 0 | 0.74865 | 0 | 7.343 | 0 | 0 | 12.8529
1800805 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-7 35-25-M00007_HatBaşıAyırıcı_53133780 M01_53133780 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:52:48 | 22.04.2021 11:55:33 | 2.0456 | 0 | 191 | 0 | 28 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 100.0966 | 0 | 10.7584 | 26.1155 | 23.2152 | 218.5297 | 0 | 378.7155
1800928 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4624 35-03-K04624_910621958_910621958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:56:06 | 22.04.2021 14:17:07 | 2.3503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4901
1801137 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-7 35-28-M00225_953370855_953370855 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:17:23 | 22.04.2021 18:56:45 | 2.6561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36355
1800765 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTALAN TR-1 45-76-M00146_45-76-M00146_2357393 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:12:40 | 22.04.2021 17:28:36 | 8.2656 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.7103 | 0 | 0 | 0 | 13.2149 | 0 | 0 | 79.9252
1801200 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILOBA TR-1 35-20-L00257_B_56363422_56363422 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:48:42 | 22.04.2021 22:04:44 | 3.2672 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.2079 | 0 | 0 | 0 | 5.7552 | 0 | 0 | 56.9631
1800843 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK ESKİ SARIALİLER M05_2324690 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:10:56 | 22.04.2021 13:06:15 | 2.9219 | 0 | 406 | 1 | 56 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 112.5643 | 1.9807 | 23.1244 | 21.3604 | 18.8652 | 0 | 0 | 177.895
1801009 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_953360267_953360267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:12:22 | 22.04.2021 17:51:48 | 3.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012089 | 0 | 0 | 0.012089
1801198 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_915119926_915119926 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:30:42 | 22.04.2021 22:47:39 | 3.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35483 | 0 | 0 | 0.35483
1801172 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2122 35-03-M02122_912565099_912565099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:01:17 | 22.04.2021 19:59:28 | 0.96972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93307 | 0 | 0 | 0 | 0.0015348 | 0 | 0 | 0.9346
1800800 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-987 35-03-M00987_B_56353911_56353911 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:44:13 | 22.04.2021 10:51:25 | 1.12 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.1917 | 0 | 0 | 0 | 0.84808 | 0 | 0 | 30.0398
1800943 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:24:16 | 22.04.2021 12:55:00 | 0.51222 | 0 | 710 | 1 | 34 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 62.2139 | 0.038568 | 0.74894 | 0 | 10.9263 | 0 | 0 | 73.9277
1800694 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2081977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 07:28:35 | 22.04.2021 07:29:15 | 0.011111 | 0 | 814 | 5 | 160 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.1255 | 0.2974 | 0.35628 | 3.9864 | 0.13997 | 0 | 0 | 5.9055
1800780 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_HatBaşıAyırıcı_53134239 M03_53134239 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:24:05 | 22.04.2021 14:35:56 | 5.1975 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 194.6425 | 0 | 0 | 0 | 59.5872 | 0 | 0 | 254.2296
1800760 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_KAYMAKÇI-2 M08_2333421 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:03:46 | 22.04.2021 10:05:05 | 1.0219 | 1 | 13025 | 18 | 1789 | 49 | 2997 | 15 | 5 | 0.54215 | 2571.4446 | 42.122 | 675.1148 | 802.9373 | 1854.3754 | 1485.2264 | 274.8912 | 7706.6538
1801115 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/78 45-72-M00078_956505430_956505430 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:07:58 | 22.04.2021 19:42:21 | 2.5731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66876
1800783 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _B_56401634_56401634 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:28:00 | 22.04.2021 11:59:39 | 2.5275 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.4409 | 0 | 0 | 0 | 60.3082 | 0 | 0 | 116.7491
1800923 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEYURT TR-2 35-27-M01022_915042888_915042888 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:46:35 | 22.04.2021 15:39:57 | 3.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 1.4167
1800969 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-655 35-01-K00655_911424095_911424095 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:49:50 | 23.04.2021 03:41:13 | 14.8564 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0204
1800946 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_KAYMAKÇI-1 M09_2119506 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 12:28:28 | 22.04.2021 13:05:21 | 0.61452 | 0 | 10123 | 63 | 2316 | 73 | 1688 | 2 | 0 | 0 | 925.519 | 19.3647 | 293.936 | 440.7883 | 684.9315 | 14.7476 | 0 | 2379.2871
1800720 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:45:35 | 22.04.2021 09:28:55 | 0.72222 | 0 | 473 | 23 | 43 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82.4094 | 9.0103 | 8.6179 | 13.9151 | 5.1836 | 0 | 0 | 119.1363
1801006 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00111_955276786_955276786 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:06:00 | 22.04.2021 15:09:51 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73292 | 0 | 0 | 0.73292
1800714 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_OVACIK L08_2308113 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 08:39:06 | 22.04.2021 09:05:21 | 0.4375 | 3 | 4653 | 1 | 196 | 8 | 403 | 1 | 0 | 13.3352 | 839.5897 | 0.34596 | 54.0806 | 78.2201 | 152.4819 | 1.3002 | 0 | 1139.3538
1801155 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_HatBaşıAyırıcı_72921854 M02_72921854 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:15:49 | 22.04.2021 19:13:10 | 0.95583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5717 | 0 | 5.5385 | 0 | 0 | 0 | 8.1101
1801175 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1303 35-03-M01303_D_56366383_56366383 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:14:32 | 22.04.2021 21:09:35 | 1.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5383 | 9.5383
1801195 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3468(YATIRIM REZERVE) 35-02-M04882_913368822_913368822 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:54:16 | 22.04.2021 21:20:47 | 1.4419 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5396
1800697 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-137 35-15-M00137_95000021247_95000021247 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 07:32:25 | 22.04.2021 09:35:19 | 2.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33816 | 0 | 0 | 0.33816
1800989 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-24 35-25-M00191_956651346_956651346 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:35:15 | 22.04.2021 16:00:24 | 2.4192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22264
1800840 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:19:55 | 22.04.2021 10:48:23 | 0.47444 | 4 | 554 | 310 | 505 | 27 | 77 | 3 | 0 | 8.7767 | 47.3288 | 153.8637 | 106.1939 | 31.6021 | 20.8004 | 2.6527 | 0 | 371.2184
1801132 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMAL ERGÜN SULAMA GRUBU 35-29-M00189_955210586_955210586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:25:46 | 22.04.2021 18:33:38 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5398
1801239 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1001 35-03-M01001_98677445_98677445 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 00:14:00 | 23.04.2021 01:51:18 | 1.6217 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4673
1801240 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_TR-2/2 L03_72148298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 00:58:26 | 23.04.2021 00:59:00 | 0.0094444 | 1 | 15858 | 14 | 110 | 10 | 1081 | 3 | 8 | 0.00080498 | 35.9054 | 0.097202 | 0.1856 | 0.7011 | 3.9346 | 0.45565 | 0.56389 | 41.8443
1801241 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/2 45-83-L00002_AVŞAR İM L01_72143552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 00:59:06 | 23.04.2021 00:59:36 | 0.0083333 | 0 | 4 | 0 | 35 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0047843 | 0 | 0.054535 | 0.7256 | 0.01105 | 0.012081 | 0 | 0.80805
1801242 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BAYINDIR M01_2327575 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 01:04:30 | 23.04.2021 01:44:06 | 0.66 | 0 | 84 | 0 | 119 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12.9779 | 0 | 23.0652 | 0 | 17.4806 | 0 | 0 | 53.5237
1801243 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/73 45-83-L00073_TURGUTLU İM L03_72150712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 01:09:06 | 23.04.2021 01:11:00 | 0.031667 | 1 | 7134 | 15 | 89 | 14 | 356 | 4 | 0 | 0.0081301 | 111.456 | 0.39214 | 0.72955 | 2.2079 | 3.8316 | 0.83449 | 0 | 119.4599
1801244 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/58 (GÜLLÜPINAR) 45-83-L00058_TR-2/52 L03_2082850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 01:09:26 | 23.04.2021 01:10:56 | 0.025 | 0 | 1824 | 2 | 0 | 18 | 625 | 1 | 11 | 0 | 12.4497 | 0.038858 | 0 | 1.7446 | 4.8065 | 0.056919 | 2.7376 | 21.8343
1801245 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/78 45-83-L00078_TR-2/75 L04_61345004 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 01:18:36 | 23.04.2021 01:20:36 | 0.033333 | 0 | 6046 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 0 | 1 | 0 | 38.6294 | 0 | 0 | 0 | 7.2172 | 0 | 0.024406 | 45.871
1801246 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/78 45-83-L00078_TR-2/78-1 L07_61345067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 01:25:21 | 23.04.2021 02:25:28 | 1.0019 | 0 | 3806 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 711.0899 | 0 | 0 | 0 | 52.3046 | 0 | 0 | 763.3945
1801248 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_HatBaşıAyırıcı_53138907 M03_53138907 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 02:26:06 | 23.04.2021 02:41:28 | 0.25611 | 0 | 356 | 1 | 211 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.6193 | 0.033 | 10.1187 | 0.2003 | 3.0561 | 0 | 0 | 32.0274
1801249 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1817 35-01-M01817_911412230_911412230 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 03:16:15 | 23.04.2021 04:00:59 | 0.74556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2964 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 7.2984
1801255 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-15 35-25-M00061_955279453_955279453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 05:46:19 | 23.04.2021 09:47:28 | 4.0192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015329
1801256 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_KEMİKLİDERE GİRİŞ M04_2102716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 06:21:37 | 23.04.2021 06:22:26 | 0.013611 | 0 | 1062 | 50 | 70 | 3 | 126 | 1 | 0 | 0 | 2.8457 | 0.59923 | 1.292 | 0.11617 | 0.36643 | 0.035982 | 0 | 5.2555
1801257 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-408 M08_2333806 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 07:07:38 | 23.04.2021 08:43:21 | 1.5953 | 0 | 11 | 0 | 1 | 17 | 24 | 6 | 1 | 0 | 4.2692 | 0 | 3.7634 | 154.1693 | 63.5499 | 513.6281 | 23.2118 | 762.5917
1801258 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KARAKEÇİLİ TAVŞANTAŞI TR-1 45-75-M00110_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087760 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 07:21:03 | 23.04.2021 08:54:29 | 1.5572 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5387 | 0 | 0.037624 | 0 | 0.30736 | 0 | 0 | 2.8837
1801259 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_53137485 M07_53137485 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 07:47:39 | 23.04.2021 09:36:52 | 1.8203 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 359.5056 | 0 | 0 | 0 | 0.36794 | 0 | 0 | 359.8735
1801260 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403234 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 06:39:36 | 23.04.2021 08:46:57 | 2.1225 | 0 | 70 | 54 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.1194 | 140.3434 | 5.2604 | 47.6414 | 1.4211 | 0 | 0 | 231.7856
1801262 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_BAĞYURDU İSKİMAETİ HALİLBEYLİ TR-2/TR-3 M03_61283943 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:06:03 | 23.04.2021 09:11:59 | 1.0989 | 1 | 94 | 6 | 7 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0.25414 | 31.832 | 5.4387 | 8.4003 | 9.5801 | 28.8507 | 0 | 0 | 84.356
1801263 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-9 45-73-M00486_B_56405430_56405430 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:26:00 | 23.04.2021 15:37:54 | 7.1983 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.6173 | 0 | 0 | 0 | 34.0739 | 0 | 0 | 119.6913
1801264 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:21:16 | 23.04.2021 09:05:44 | 0.74111 | 1 | 747 | 1 | 7 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0.28947 | 62.6553 | 0.54285 | 0.56007 | 10.2501 | 9.2688 | 0 | 0 | 83.5665
1801265 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/43 45-71-M00026_953173613_953173613 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:41:00 | 23.04.2021 12:42:56 | 4.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0913 | 0 | 0 | 5.0913
1801266 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KOCAKAĞAN KAPAKLI TR-1 45-72-L00230_45-72-L00230_2357128 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:31:25 | 23.04.2021 18:20:58 | 9.8258 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7709
1801268 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_953365665_953365665 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:31:08 | 23.04.2021 13:47:00 | 5.2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4925
1801269 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÜNLÜCE KÖYÜ TR-2 35-15-L00836_35-15-L00836_2365245 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:42:00 | 23.04.2021 10:17:16 | 1.5878 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.8827 | 0 | 0.38223 | 0 | 24.1225 | 0 | 0 | 51.3874
1801271 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIÇAM TR-1 45-80-M00161_956535716_956535716 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:45:00 | 23.04.2021 10:06:48 | 1.3633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048083
1801272 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-364 35-04-K00364_913554516_913554516 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:41:32 | 23.04.2021 12:46:40 | 4.0856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5392
1801273 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-35 35-26-M01260_956616488_956616488 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:43:18 | 23.04.2021 13:45:24 | 5.035 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3109
1801274 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2101366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:48:00 | 23.04.2021 09:28:49 | 0.68028 | 3 | 23 | 113 | 280 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0.4512 | 2.474 | 20.6465 | 50.3627 | 3.6593 | 18.9382 | 0 | 0 | 96.5319
1801275 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 35-19-L00075_956668669_956668669 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:47:07 | 23.04.2021 11:42:54 | 2.9297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99076
1801276 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 35-16-L00040_966671009_966671009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:18:37 | 23.04.2021 09:27:00 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30275 | 0 | 0 | 0.30275
1801277 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SAZOBA DM 45-72-M00413_HatBaşıAyırıcı_53139140 M07_53139140 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:57:30 | 23.04.2021 10:50:25 | 1.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4073 | 0 | 0 | 0 | 6.4073
1801278 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1854 35-07-K01854_A_56374124_56374124 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:17:00 | 23.04.2021 10:05:39 | 0.81083 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.9516 | 0 | 0.62881 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 47.9925
1801279 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1629 35-02-M01629_913437352_913437352 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:14:39 | 23.04.2021 14:04:04 | 4.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0037 | 0 | 0 | 7.0037
1801280 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:25:36 | 23.04.2021 09:25:56 | 0.0055556 | 1 | 1136 | 15 | 282 | 4 | 83 | 0 | 1 | 0.0042707 | 1.0438 | 0.051107 | 0.45825 | 0.093163 | 0.18916 | 0 | 0.0055292 | 1.8453
1801281 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_KARDEMİR-2 (2H07) M020_66127965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:45:07 | 23.04.2021 12:02:14 | 3.2853 | 0 | 137 | 0 | 1 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 109.811 | 0 | 0.13063 | 2135.8549 | 21.045 | 1267.2182 | 0 | 3534.0598
1801282 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-421 35-02-M00421_B B1B_5806771 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:23:30 | 23.04.2021 11:04:03 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9917 | 0 | 0 | 13.9917
1801283 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-21 35-14-M00303_956659387_956659387 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:18:53 | 23.04.2021 11:38:27 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11114
1801284 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3571(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03571_962687645_962687645 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:27:28 | 23.04.2021 12:44:31 | 3.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69049 | 0 | 0 | 0.69049
1801285 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİTPAŞA TR-8 45-80-M00079_956541758_956541758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:33:19 | 23.04.2021 10:39:38 | 1.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053244 | 0 | 0 | 0.053244
1801286 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇAKALTEPE TR-4 35-22-M00791_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2117810 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:00:37 | 23.04.2021 11:04:20 | 2.0619 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6968 | 0 | 0.55789 | 0 | 0.75782 | 0 | 0 | 8.0125
1801289 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-19-L00083_956663172_956663172 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:20:57 | 23.04.2021 10:34:43 | 1.2294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2064
1801290 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-243 35-18-L00243_950457509_950457509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:20:12 | 23.04.2021 11:06:05 | 1.7647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23669
1801294 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139628 L03_53139628 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:29:10 | 23.04.2021 12:21:53 | 2.8786 | 1 | 443 | 27 | 124 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.17475 | 129.0699 | 136.8142 | 40.5846 | 3.4858 | 5.0267 | 0 | 0 | 315.156
1801299 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | IŞIKLAR KÖK-2 45-82-M00140_IŞIKLAR-1 M03_72198349 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 10:01:37 | 23.04.2021 12:15:49 | 2.2367 | 0 | 123 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 35.2209 | 0 | 0 | 18.9089 | 9.6545 | 539.3446 | 0 | 603.1288
1801300 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41 45-77-L00041_945488480_945488480 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:09:00 | 23.04.2021 11:29:36 | 1.3433 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66202
1801302 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2756 35-01-K02756_C_56357745_56357745 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:27:29 | 23.04.2021 12:35:10 | 3.1281 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.8086 | 0 | 0 | 0 | 1.0793 | 0 | 0 | 85.8879
1801304 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 10:12:56 | 23.04.2021 13:50:14 | 3.6215 | 1 | 303 | 24 | 50 | 12 | 86 | 6 | 0 | 2.6763 | 211.5154 | 35.3034 | 31.9192 | 515.979 | 76.6734 | 651.3415 | 0 | 1525.4084
1801305 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/11 35-29-M00117_95000007555_95000007555 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:17:09 | 23.04.2021 12:18:20 | 3.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4288 | 0 | 0 | 2.4288
1801306 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SAYGIN USLU SULAMA GRUBU 35-29-M00211_A_56361248_56361248 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:25:03 | 23.04.2021 11:22:37 | 1.9594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028586
1801307 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-13 35-15-L00198_C_56373024_56373024 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:11:25 | 23.04.2021 13:23:58 | 3.2092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4375
1801308 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:05:30 | 23.04.2021 11:12:04 | 1.1094 | 2 | 897 | 1 | 28 | 7 | 60 | 0 | 0 | 21.8622 | 198.9853 | 0.135 | 9.3547 | 20.1339 | 49.0787 | 0 | 0 | 299.5499
1801309 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_SARUHANLI DM M02_72197623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:21:57 | 23.04.2021 10:22:37 | 0.011111 | 3 | 1724 | 57 | 83 | 8 | 159 | 4 | 3 | 0.0044727 | 4.7009 | 1.4625 | 0.40345 | 0.40525 | 0.66759 | 3.1803 | 0.011611 | 10.8361
1801310 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1360 35-04-K01360_99405535_99405535 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:17:39 | 23.04.2021 12:51:55 | 2.5711 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 3.7685 | 0 | 0 | 9.2285
1801315 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KARABULU TR-1 35-31-L00348_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040500 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:55:53 | 23.04.2021 12:52:58 | 2.9514 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6401 | 0 | 0.12545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7655
1801316 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-39 35-23-L00039_950422745_950422745 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:06:29 | 23.04.2021 20:39:56 | 10.5575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7201
1801317 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI M05_72197691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:24:46 | 23.04.2021 10:56:28 | 0.52833 | 0 | 1133 | 0 | 12 | 1 | 100 | 2 | 3 | 0 | 144.8415 | 0 | 2.8687 | 4.5238 | 21.6155 | 35.3312 | 0.55208 | 209.7327
1801320 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-292 35-18-L00292_B_56370487_56370487 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:37:07 | 23.04.2021 17:42:36 | 7.0914 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2799 | 0 | 38.1007 | 0 | 46.3887 | 0 | 0 | 95.7693
1801326 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_ALTINKUŞ GIDA O-12 DİREK M06_65995476 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:41:06 | 23.04.2021 11:48:02 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2097 | 0 | 51.1188 | 0 | 84.3285
1801328 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632267 M020_65632267 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:15:14 | 23.04.2021 13:05:46 | 2.8422 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96.0411 | 0 | 0.116 | 0 | 18.5291 | 0 | 0 | 114.6862
1801333 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_ARSLANLAR-PANCAR ENH M05_2123352 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:48:07 | 23.04.2021 11:37:23 | 0.82111 | 4 | 2664 | 41 | 141 | 13 | 294 | 4 | 8 | 15.0663 | 831.7707 | 77.2768 | 88.1093 | 75.2224 | 175.2953 | 160.9608 | 80.4229 | 1504.1244
1801338 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-327 DELPHİ DOKTORLAR SİTESİ 35-18-L00327_950436860_950436860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:41:11 | 23.04.2021 14:30:07 | 3.8156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003702
1801343 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEKÖY KARAAĞAÇ TR-4 45-80-L00181_956567459_956567459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:43:02 | 23.04.2021 12:35:51 | 1.8803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093201
1801393 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950444551_950444551 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:55:31 | 23.04.2021 12:13:04 | 1.2925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4227
1801397 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:03:34 | 23.04.2021 12:09:40 | 1.1017 | 3 | 857 | 78 | 271 | 10 | 104 | 1 | 0 | 0.63341 | 152.6267 | 75.6585 | 39.671 | 23.5674 | 18.1317 | 3.4183 | 0 | 313.707
1801458 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-48 35-25-M00123_955295193_955295193 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:47:09 | 23.04.2021 12:47:56 | 2.0131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0075
1801465 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_9269104_56376340_56376340 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:16:24 | 23.04.2021 12:23:47 | 1.1231 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.6372 | 0 | 0 | 0 | 2.7878 | 0 | 0 | 21.425
1801469 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZDAMLARI TR-1 KÖK 45-78-M00571_942841526_942841526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:06:19 | 23.04.2021 12:18:38 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47798
1801477 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3468(YATIRIM REZERVE) 35-02-M04882_B B1B_5838982 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:17:00 | 23.04.2021 16:21:44 | 5.0789 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8301
1801487 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEVELİ TR-2 35-22-M00284_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035389 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:43:00 | 23.04.2021 12:33:00 | 1.8333 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2912
1801501 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-324 35-19-M00523_956676255_956676255 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:25:26 | 23.04.2021 13:46:44 | 2.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3579
1801506 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:29:57 | 23.04.2021 11:34:00 | 0.0675 | 18 | 8368 | 20 | 83 | 29 | 384 | 0 | 10 | 7.67 | 62.4497 | 2.2124 | 3.9553 | 27.8385 | 17.5434 | 0 | 0.65977 | 122.329
1801514 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_95000597929_95000597929 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:59:11 | 23.04.2021 12:37:25 | 1.6372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47554
1801525 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-358 35-04-K00358_99632136_99632136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:29:54 | 23.04.2021 14:03:50 | 2.5656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2383
1801565 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_945550949_945550949 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:29:54 | 23.04.2021 16:25:24 | 4.925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30154
1801571 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:53:31 | 23.04.2021 12:13:55 | 0.34 | 1 | 1307 | 15 | 157 | 29 | 104 | 2 | 0 | 0.12805 | 164.6434 | 6.4689 | 34.2529 | 43.8011 | 23.452 | 15.9226 | 0 | 288.6689
1801572 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_45-71-M01396_2359616 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:45:28 | 23.04.2021 12:26:04 | 0.67667 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0325 | 0 | 11.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7742
1801574 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_BAĞYURDU TM GİRİŞ M010_61292042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:55:37 | 23.04.2021 11:56:27 | 0.013889 | 0 | 129 | 1 | 6 | 15 | 149 | 20 | 3 | 0 | 0.8534 | 0.013403 | 0.20249 | 1.9752 | 1.4524 | 24.7168 | 0.18585 | 29.3996
1801575 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-423 35-02-M00423_910090463_910090463 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:48:13 | 23.04.2021 15:00:57 | 3.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5938 | 0 | 0 | 3.5938
1801577 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_950461340_950461340 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:53:18 | 23.04.2021 13:41:41 | 1.8064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5539
1801578 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-18 (UNCU BOZKÖY) 45-71-M00213_B b1b_44500673 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:59:45 | 23.04.2021 19:29:52 | 7.5019 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 251.9198 | 0 | 0 | 0 | 80.3242 | 0 | 0 | 332.244
1801579 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HAKKI ÖZDEMİR TR 35-27-M00529_A_56363217_56363217 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:04:00 | 23.04.2021 14:26:15 | 2.3708 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0342
1801580 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:06:18 | 23.04.2021 12:18:00 | 0.195 | 0 | 7 | 29 | 55 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.59635 | 10.5748 | 12.6118 | 6.7132 | 1.3374 | 1.7905 | 0 | 33.6239
1801581 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _950445414_950445414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:32:23 | 23.04.2021 15:53:57 | 4.3594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71379
1801585 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-6 35-15-L00322_48779098_56369662_56369662 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:55:25 | 23.04.2021 13:27:28 | 1.5342 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.282 | 0 | 0.24388 | 0 | 1.1743 | 0 | 0 | 3.7002
1801586 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1524 ÇİNÇİN MEVKİİ 35-03-M01524_35-03-M01524_2375780 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:11:37 | 23.04.2021 12:50:00 | 0.63972 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1911 | 0 | 4.1711 | 0 | 2.0322 | 0 | 0 | 7.3944
1801587 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-38 35-17-M00038_M-87(TR-87) M01_66463052 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:15:27 | 23.04.2021 12:26:27 | 0.18333 | 0 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 85.1516 | 0 | 0 | 0 | 39.296 | 0 | 0 | 124.4476
1801590 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_953357024_953357024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:11:53 | 23.04.2021 14:58:01 | 2.7689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218
1801593 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-158 ONTUR 35-18-L00158_8117244 d1b_5777108 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:26:00 | 23.04.2021 13:58:27 | 1.5408 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4307
1801596 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1971 35-10-K01971_98005814_98005814 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:33:01 | 23.04.2021 13:01:12 | 0.46972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61536
1801598 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/19 35-21-L00004_953361516_953361516 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:36:12 | 23.04.2021 18:12:39 | 5.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9223 | 0 | 0 | 5.9223
1801599 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-20 35-25-M00170_956641953_956641953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:19:44 | 23.04.2021 14:26:05 | 2.1058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73768
1801600 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_TRAFO-A L05_2095869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:51:47 | 23.04.2021 12:52:47 | 0.016667 | 1 | 4551 | 558 | 545 | 50 | 783 | 6 | 5 | 0.0012887 | 13.0867 | 1.1161 | 1.2377 | 1.8339 | 3.2092 | 2.287 | 0.58614 | 23.3581
1801602 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:45:47 | 23.04.2021 14:36:15 | 1.8411 | 0 | 387 | 47 | 321 | 9 | 195 | 0 | 0 | 0 | 137.195 | 24.3188 | 213.942 | 166.9232 | 242.2115 | 0 | 0 | 784.5905
1801604 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÜZÜM TR-1 35-27-M00080_912453147_912453147 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:04:25 | 23.04.2021 15:22:19 | 3.2983 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.061
1801605 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:59:07 | 23.04.2021 13:04:27 | 0.088889 | 0 | 555 | 0 | 15 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5.5322 | 0 | 0.18877 | 1.2617 | 1.3816 | 0 | 0 | 8.3643
1801607 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_TR-2 - TR-2-A L03_2102916 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:56:12 | 23.04.2021 14:04:33 | 1.1392 | 0 | 4 | 47 | 28 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.17822 | 12.4431 | 0.43893 | 31.0555 | 36.3657 | 0 | 0 | 80.4815
1801608 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-3 35-15-L01018_B_56361646_56361646 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:45:14 | 23.04.2021 18:55:52 | 7.1772 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4366
1801610 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-597 35-01-K00597_B b2_5904940 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:58:19 | 23.04.2021 14:23:34 | 1.4208 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.6352 | 0 | 0 | 0 | 0.74911 | 0 | 0 | 55.3843
1801611 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4785 35-02-K04785_912487248_912487248 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:02:44 | 23.04.2021 15:10:24 | 2.1278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5898
1801613 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3676 35-04-K03676_99854412_99854412 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:01:19 | 23.04.2021 14:07:08 | 1.0969 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3994 | 0 | 0 | 0 | 6.4978 | 0 | 0 | 8.8972
1801614 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_DEMİRKÖPRÜ-1 M07_2310852 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:27:47 | 23.04.2021 14:05:00 | 0.62028 | 19 | 6546 | 274 | 438 | 60 | 636 | 26 | 1 | 12.1422 | 770.6308 | 230.283 | 156.4591 | 312.8629 | 167.9643 | 1272.5875 | 1.1964 | 2924.1262
1801615 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ADALA TR-1 45-78-M00284_ M04_66271783 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:27:57 | 23.04.2021 14:26:39 | 0.97833 | 0 | 735 | 0 | 29 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 136.6806 | 0 | 20.5259 | 0.42055 | 25.0619 | 0 | 11.3566 | 194.0455
1801616 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_GÜLKENT M02_2099589 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:07:43 | 23.04.2021 15:23:54 | 2.2697 | 8 | 2990 | 0 | 2 | 2 | 159 | 0 | 3 | 108.9091 | 662.6875 | 0 | 0.44116 | 9.406 | 143.5714 | 0 | 13.1876 | 938.2027
1801619 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/08 45-71-M00385_DM-14/9Ö M04_66509254 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:29:54 | 23.04.2021 14:43:15 | 1.2225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5701 | 0 | 42.5088 | 0 | 0 | 0 | 49.0788
1801620 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-377 35-18-L00377_950448878_950448878 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:33:31 | 23.04.2021 21:47:12 | 8.2281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7885
1801621 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLEME TR-1 35-22-M00160_955285488_955285488 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:26:56 | 23.04.2021 14:45:43 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4992
1801622 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİ FOTAŞ TATİL SİTESİ 35-23-M00056_950411063_950411063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:51:11 | 23.04.2021 16:06:44 | 4.2592 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0163
1801623 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-46 45-79-M00046_A_56395860_56395860 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:37:53 | 23.04.2021 18:00:48 | 4.3819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0103
1801624 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-67 ELMASTAŞ 35-14-L00067_956655107_956655107 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:40:59 | 23.04.2021 16:13:59 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68324
1801625 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138968 M05_53138968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:51:37 | 23.04.2021 13:52:27 | 0.013889 | 2 | 228 | 74 | 92 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0.00077813 | 0.44923 | 2.5654 | 0.83355 | 0.013284 | 0.055171 | 0.23995 | 0 | 4.1574
1801628 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135437 M04_53135437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:55:37 | 23.04.2021 13:56:07 | 0.0083333 | 1 | 540 | 20 | 148 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0.0010917 | 0.41404 | 0.64549 | 0.10726 | 0.20997 | 0.057162 | 0 | 0 | 1.435
1801631 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YAMANDERE TR-1 35-29-L00311_B_56399890_56399890 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:06:00 | 23.04.2021 15:11:31 | 1.0919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17514
1801635 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39/A 45-77-L00078_945491051_945491051 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:06:36 | 23.04.2021 15:57:01 | 1.8403 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6244
1801636 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:21:46 | 23.04.2021 14:58:05 | 0.60528 | 0 | 0 | 9 | 76 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.3311 | 59.0108 | 2.6661 | 7.6153 | 13.8936 | 0 | 130.5168
1801637 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950428192_950428192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:11:56 | 23.04.2021 15:54:09 | 1.7036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093679
1801639 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ADALA DM 45-78-M00827_HatBaşıAyırıcı_53140351 M12_53140351 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:05:00 | 23.04.2021 15:42:03 | 1.6175 | 2 | 1866 | 12 | 33 | 12 | 202 | 5 | 0 | 7.3829 | 666.2716 | 12.077 | 41.4376 | 349.9237 | 150.6569 | 694.8693 | 0 | 1922.6189
1801641 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_65897266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:25:57 | 23.04.2021 14:39:37 | 0.22778 | 11 | 1653 | 6 | 238 | 11 | 173 | 0 | 0 | 1.4279 | 85.0636 | 11.4853 | 18.07 | 2.9286 | 17.3643 | 0 | 0 | 136.3398
1801642 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-280 35-18-L00280_9763848_56370848_56370848 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:30:00 | 23.04.2021 15:09:42 | 0.66167 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4266 | 0 | 0 | 0 | 0.51607 | 0 | 0 | 11.9427
1801643 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-5 35-22-M00235_966022356_966022356 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:19:04 | 23.04.2021 15:49:45 | 1.5114 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22381 | 0 | 0.00089256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22471
1801646 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-42 35-15-M00042_95000014999_95000014999 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:37:00 | 23.04.2021 16:09:12 | 1.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087116 | 0 | 0 | 0.087116
1801648 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-7 45-80-M00007_956558427_956558427 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:51:00 | 23.04.2021 15:53:29 | 1.0414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32052
1801649 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | M-669 KÖK 35-17-M00669_YENİ KARAKÖY M05_72390611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:53:17 | 23.04.2021 15:26:07 | 0.54722 | 0 | 698 | 3 | 10 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 | 79.2619 | 9.8624 | 1.0869 | 68.5712 | 3.821 | 70.5025 | 0 | 233.1058
1801650 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_950300117_950300117 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:09:43 | 23.04.2021 17:27:32 | 4.2969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026456
1801651 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-254 35-04-K00254_99757592_99757592 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:49:09 | 23.04.2021 17:52:32 | 3.0564 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4564
1801655 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-360 İMBAT SİTESİ 35-18-L00360_950455526_950455526 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:57:02 | 23.04.2021 20:42:36 | 5.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1801656 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIŞLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01706_953211190_953211190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:58:44 | 23.04.2021 18:43:37 | 3.7481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29489
1801657 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_KETENDERESİ (HACI MUSA) L11_67544173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:00:29 | 23.04.2021 16:46:21 | 1.7644 | 1 | 86 | 9 | 140 | 2 | 51 | 3 | 0 | 0.17305 | 35.515 | 36.5391 | 170.5227 | 36.2029 | 49.6273 | 160.6361 | 0 | 489.2161
1801658 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY OVA TR-3 35-22-M00181_95000072430_95000072430 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:49:59 | 23.04.2021 18:30:29 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333
1801659 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | BEKTAŞLAR TR-1 45-78-M00505_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070382 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:00:35 | 23.04.2021 18:09:01 | 3.1406 | 0 | 86 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.4449 | 0 | 9.7376 | 0 | 1.1905 | 0 | 0 | 50.3731
1801660 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955298267_955298267 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:51:11 | 23.04.2021 17:29:40 | 2.6414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011929
1801661 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_950234831_950234831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:06:03 | 23.04.2021 19:37:37 | 4.5261 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27261 | 0 | 0.0035964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2762
1801663 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-5 35-19-M00217_956696514_956696514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:14:25 | 23.04.2021 17:11:42 | 1.9547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66625
1801666 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4145 35-01-K04145_B_56377196_56377196 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:41:42 | 23.04.2021 19:53:45 | 5.2008 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 155.3653 | 0 | 0 | 0 | 1.8996 | 0 | 0 | 157.2649
1801667 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAYTAN BEZİRGANLI TR-3 45-78-M01388_953299222_953299222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:17:44 | 23.04.2021 16:25:16 | 1.1256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13507
1801668 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAPINAR TR-1 45-78-M01107_953289928_953289928 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:30:59 | 23.04.2021 21:32:07 | 6.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4798
1801669 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-320 35-19-M00517_956678078_956678078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:35:55 | 23.04.2021 17:44:51 | 2.1489 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4718 | 0 | 2.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9793
1801671 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-34 35-23-M00034_95000096090_95000096090 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:52:03 | 23.04.2021 16:49:42 | 1.9608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0336
1801672 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1501 35-03-K01501_910209023_910209023 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:43:08 | 23.04.2021 16:46:17 | 3.0525 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8414
1801675 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/87-1 45-83-L00133_955141689_955141689 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:46:14 | 23.04.2021 17:08:49 | 1.3764 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1246
1801678 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ÖDEMİŞ KAVAĞI L04_72215393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:57:09 | 23.04.2021 17:06:25 | 3.1544 | 0 | 26 | 16 | 60 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.528 | 102.1576 | 191.4711 | 16.6832 | 82.9728 | 0 | 0 | 413.8126
1801681 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-192 35-18-L00192_35-18-L00192_2371629 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:02:25 | 23.04.2021 20:16:02 | 4.2269 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3939
1801683 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1411 35-04-K01411_35-04-K01411_2357339 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:59:56 | 23.04.2021 16:39:41 | 0.6625 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 129.3438 | 0 | 0 | 0 | 8.4501 | 0 | 0 | 137.7938
1801684 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139984 M05_53139984 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:59:56 | 23.04.2021 18:02:24 | 2.0411 | 0 | 19 | 8 | 53 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.3021 | 35.3104 | 90.2906 | 0 | 2.0997 | 31.4504 | 0 | 164.4533
1801685 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | HAMZA KILIÇ ÖZEL TR 45-78-M00321Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126137 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:00:38 | 23.04.2021 17:35:40 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1801686 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE MEZARÖNÜ TR-3 45-73-M00222_B_56401066_56401066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:53:32 | 23.04.2021 17:59:45 | 2.1036 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92797 | 0 | 0.39015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3181
1801688 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_KİRELLİ L05_72215401 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:15:47 | 23.04.2021 17:16:30 | 1.0119 | 0 | 434 | 1 | 67 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 84.8481 | 1.2454 | 83.6415 | 1.8009 | 25.5199 | 0 | 0 | 197.0558
1801689 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1142 35-01-K01142_911367148_911367148 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:20:33 | 23.04.2021 17:07:26 | 2.7814 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1379
1801694 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ TR-10 35-31-L00386_956579592_956579592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:16:45 | 23.04.2021 17:44:22 | 1.4603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040773
1801695 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1596 35-03-K01596_910836173_910836173 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:01:39 | 23.04.2021 17:28:14 | 1.4431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1418
1801696 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-55 35-04-K00055_G G1B_5807338 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:25:36 | 23.04.2021 17:48:09 | 1.3758 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.1817 | 0 | 0 | 0 | 8.0493 | 0 | 0 | 47.2309
1801697 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÖKÇEN DM 1-2/2 35-29-L00060_48309019_56360092_56360092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:23:43 | 23.04.2021 20:30:09 | 5.1072 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4209 | 0 | 5.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7458
1801703 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 DAVUT KISRAK PARKI 35-26-M00013_956625386_956625386 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:53:00 | 23.04.2021 18:48:00 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.414
1801707 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKIR MERKEZ TR-1 35-32-L00057_946409426_946409426 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:40:52 | 23.04.2021 18:01:30 | 1.3439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75295
1801709 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | PELİTALAN TR-1 45-71-M01570_B_56387475_56387475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:05:50 | 23.04.2021 19:25:10 | 2.3222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1077
1801710 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/18 35-26-M00809_956629047_956629047 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:06:12 | 23.04.2021 17:54:46 | 0.80944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17614
1801711 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-7 35-15-L00583_B_56357846_56357846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:13:00 | 23.04.2021 17:55:44 | 0.71222 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.72509 | 0 | 0.50867 | 0 | 2.0958 | 0 | 0 | 3.3295
1801712 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİLİ TR-1 35-19-M00211_956677986_956677986 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:11:35 | 23.04.2021 20:59:22 | 3.7964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0077
1801713 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ M-4 35-22-M00242_955285747_955285747 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:58:24 | 23.04.2021 18:34:51 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94013
1801714 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2079214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:19:17 | 23.04.2021 17:20:17 | 0.016667 | 0 | 1082 | 0 | 43 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2.2612 | 0 | 0.025114 | 0.093987 | 0.21656 | 0 | 0 | 2.5968
1801716 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | CAVİT YALÇIN GRB 35-20-M00022_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:31:01 | 23.04.2021 18:54:13 | 2.3867 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8724 | 0 | 2.1115 | 0 | 0 | 74.9839
1801718 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZE AMBALAJ KÖK 35-27-M00086_TR-32(DM03-TR-01) M04_72177640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:11:41 | 23.04.2021 17:35:59 | 0.405 | 15 | 82 | 19 | 16 | 28 | 19 | 10 | 1 | 7.7589 | 16.4256 | 11.1022 | 3.5093 | 35.8727 | 8.2376 | 104.9667 | 4.3691 | 192.2422
1801720 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/1 35-20-L00007_95000107989_95000107989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:28:38 | 23.04.2021 22:56:17 | 6.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 1.791
1801722 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41 45-77-L00041_945488480_945488480 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:25:24 | 23.04.2021 20:24:36 | 2.9867 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5556
1801723 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUVAKENT TR-5 35-19-L00265_956668841_956668841 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:35:41 | 23.04.2021 19:14:14 | 1.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025122
1801724 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/16 45-71-M00392_953215865_953215865 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:36:24 | 23.04.2021 19:12:27 | 1.6008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2634
1801726 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA SANAYİ 45-71-M00108_ M01_2081211 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:00:30 | 23.04.2021 19:53:00 | 1.875 | 0 | 357 | 1 | 15 | 4 | 90 | 5 | 2 | 0 | 188.6981 | 0.84235 | 5.8494 | 194.5973 | 71.8139 | 338.4039 | 6.3862 | 806.5911
1801728 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN-2 M22_2059034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:04:03 | 23.04.2021 18:11:00 | 0.11583 | 3 | 4439 | 312 | 793 | 63 | 821 | 5 | 0 | 0.13255 | 107.7446 | 36.006 | 62.8254 | 19.534 | 38.4404 | 3.0496 | 0 | 267.7327
1801729 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:06:17 | 23.04.2021 22:52:03 | 4.7628 | 0 | 756 | 5 | 19 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 551.9307 | 7.8086 | 15.0164 | 46.4 | 26.1718 | 0 | 0 | 647.3275
1801734 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:15:08 | 23.04.2021 18:48:09 | 0.55028 | 0 | 0 | 9 | 76 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.5926 | 45.552 | 2.1678 | 6.2325 | 9.2631 | 0 | 100.8082
1801735 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-9 45-72-L00278_C_56392268_56392268 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:09:34 | 23.04.2021 19:06:28 | 0.94833 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2217 | 0 | 0.084686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3064
1801736 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HİSARLIK YUVALI TR-3 35-29-L00211_95000158835_95000158835 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:07:28 | 23.04.2021 19:36:44 | 4.4878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2592
1801737 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞKIZILCA-1 35-26-M00499_956633534_956633534 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:00:36 | 23.04.2021 18:46:50 | 0.77056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025441
1801739 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÜLKÜ BLOK TR-1 45-78-M00319Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126135 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:20:40 | 23.04.2021 20:00:16 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3167 | 0 | 90.3167
1801740 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_953356780_953356780 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:24:02 | 23.04.2021 20:53:25 | 2.4897 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6826
1801741 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2189 KARAAĞAÇ TR-2 35-03-M02189_910845183_910845183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:24:58 | 23.04.2021 21:40:50 | 3.2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1801743 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_PINARCIK L03_2097901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:44:27 | 23.04.2021 18:44:47 | 0.0055556 | 1 | 490 | 25 | 70 | 9 | 44 | 3 | 2 | 0.011699 | 0.47049 | 0.20766 | 0.059354 | 0.25499 | 0.065266 | 0.32704 | 0.0068204 | 1.4033
1801744 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE DM-5/7 KÖK 45-71-M00594_B B01b_66102491 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:39:43 | 23.04.2021 21:04:19 | 2.41 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1464 | 0 | 0 | 0 | 1.9471 | 0 | 0 | 27.0935
1801747 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:57:20 | 23.04.2021 18:59:17 | 0.0325 | 1 | 1112 | 72 | 45 | 15 | 49 | 2 | 0 | 0.0039183 | 6.4028 | 1.0829 | 0.25996 | 0.53102 | 0.30973 | 0.63941 | 0 | 9.2297
1801749 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-499 35-18-L00499_950444793_950444793 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:49:17 | 23.04.2021 22:11:05 | 3.3633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11125
1801750 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53134869 M14_53134869 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:48:00 | 23.04.2021 22:15:00 | 3.45 | 0 | 357 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 158.9389 | 0 | 0.0475 | 0 | 2.0238 | 0 | 0 | 161.0101
1801751 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_DEMİRCİ KÖYÜ TR-1 M02_42707190 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 19:03:00 | 23.04.2021 20:32:07 | 1.4853 | 0 | 201 | 0 | 14 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 91.0728 | 0 | 6.5406 | 15.7627 | 9.9903 | 0 | 0 | 123.3665
1801753 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CAVİT YALÇIN GRB 35-20-M00022_35-20-M00022_2348305 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:45:14 | 23.04.2021 20:24:03 | 3.6469 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3026 | 0 | 3.1918 | 0 | 0 | 112.4944
1801754 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | AZİMLİ TR-1 45-80-M00127_A_56384896_56384896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 19:01:35 | 23.04.2021 19:59:22 | 0.96306 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5759 | 0 | 0 | 0 | 0.68802 | 0 | 0 | 9.264
1801755 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_956581537_956581537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:55:17 | 23.04.2021 21:32:37 | 2.6222 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9085 | 0 | 6.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9672
1801756 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARMA KÖYÜ TR-2 45-71-M01525_953228757_953228757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 19:10:14 | 23.04.2021 23:46:12 | 4.5994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83266
1801758 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1924 35-10-K01924_912659486_912659486 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 19:26:45 | 23.04.2021 20:19:02 | 0.87139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026193
1801759 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | IŞIKLAR TR-1 35-29-L00088_B_56360639_56360639 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 19:25:45 | 23.04.2021 21:58:58 | 2.5536 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.857 | 0 | 0 | 0 | 2.1761 | 0 | 0 | 19.0331
1801761 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91 35-19-L00091_956679728_956679728 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 19:35:17 | 23.04.2021 22:26:15 | 2.8494 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.835
1801766 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_TATİL KÖYÜ1-2 M02_2334669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 19:47:57 | 23.04.2021 20:31:08 | 0.71972 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 63.2212 | 0 | 0 | 0 | 8.8435 | 0 | 0.35557 | 72.4202
1801770 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-33 45-73-M01277_945680783_945680783 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 20:09:22 | 23.04.2021 21:05:39 | 0.93806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15745 | 0 | 0 | 0.15745
1801771 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_956670212_956670212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 20:18:01 | 23.04.2021 21:31:00 | 1.2164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6051
1801772 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2104356 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 20:02:36 | 23.04.2021 20:54:29 | 0.86472 | 0 | 4 | 30 | 227 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.1506 | 29.3986 | 143.1359 | 18.2754 | 25.0757 | 0 | 0 | 217.0363
1801776 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-12 35-25-M00058_B_56404235_56404235 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 20:07:28 | 23.04.2021 21:34:42 | 1.4539 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3156
1801777 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULACIK TR-1 45-74-M00167_945593977_945593977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 20:39:06 | 23.04.2021 21:38:05 | 0.98306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23298
1801778 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKLACI TR-1 45-73-M00523_945676152_945676152 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 20:41:36 | 23.04.2021 21:37:42 | 0.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92034
1801780 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 35-19-L00023_956677104_956677104 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 20:41:39 | 23.04.2021 23:32:02 | 2.8397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27656
1801782 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZDAMLARI TR-1 KÖK 45-78-M00571_953254500_953254500 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 20:48:41 | 23.04.2021 22:57:34 | 2.1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1801783 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-33 45-80-M00033_956563981_956563981 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 21:08:00 | 23.04.2021 22:07:26 | 0.99056 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1291 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0 | 0 | 7.7521
1801784 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-9/12-A 45-71-M01919_B_56398246_56398246 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 21:05:24 | 24.04.2021 04:19:44 | 7.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7883 | 0 | 0 | 61.7883
1801788 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-1 35-27-M00966_97507196_97507196 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 21:24:35 | 23.04.2021 23:40:04 | 2.2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5083
1801789 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_956581537_956581537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 21:45:00 | 23.04.2021 22:27:04 | 0.70111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2268 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5602
1801791 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ZİHNİ ÖNEM SULAMA GRUBU 35-29-M00332_C_56366463_56366463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 22:01:48 | 24.04.2021 02:45:36 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3286
1801795 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALCA TR-3 35-22-M00269_960676860_960676860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 22:39:39 | 24.04.2021 00:13:08 | 1.5581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026199
1801796 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZYERLER TR-2 35-16-M00140_953336517_953336517 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 22:32:02 | 24.04.2021 00:06:12 | 1.5694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68814
1801797 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53135461 M03_53135461 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 22:50:00 | 23.04.2021 23:40:19 | 0.83861 | 0 | 140 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2454 | 0 | 0.09759 | 0 | 1.5056 | 0 | 0 | 15.8486
1801798 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/1 35-20-L00014_955199215_955199215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 22:58:55 | 23.04.2021 23:56:33 | 0.96056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099509
1801799 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/17 35-26-M00838_956629107_956629107 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 23:01:48 | 23.04.2021 23:57:25 | 0.92694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7093 | 0 | 0 | 0 | 0.33968 | 0 | 0 | 1.049
1801801 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3176(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03176_910125737_910125737 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 23:33:49 | 24.04.2021 00:19:07 | 0.755 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1059
1801807 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_LİMAN M13_72378547 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 01:11:38 | 24.04.2021 02:01:24 | 0.82922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7113 | 0 | 0 | 0 | 79.7113
1801812 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 02:11:07 | 24.04.2021 03:31:00 | 1.3314 | 5 | 278 | 2 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1.6411 | 56.7539 | 0.82682 | 0.7133 | 51.7773 | 3.223 | 0 | 0 | 114.9355
1801814 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 35-19-L00040_956687151_956687151 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 02:19:13 | 24.04.2021 03:44:41 | 1.4244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0049
1801816 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/80 45-72-M00080_A_56392121_56392121 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 03:59:21 | 24.04.2021 06:54:22 | 2.9169 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.6257 | 0 | 0 | 0 | 0.30047 | 0 | 0 | 63.9262
1801818 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK KÖK M01_2092153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 05:55:47 | 24.04.2021 05:56:10 | 0.0063889 | 0 | 2112 | 6 | 131 | 6 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0.96334 | 0.035667 | 0.071671 | 0.13149 | 0.10982 | 0 | 4.6675e-07 | 1.312
1801821 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_DEMİRKÖPRÜ-1 M07_2310852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 06:14:57 | 24.04.2021 06:33:48 | 0.31417 | 19 | 6546 | 274 | 438 | 60 | 636 | 26 | 1 | 4.5811 | 290.7459 | 92.105 | 56.6818 | 128.5159 | 60.8815 | 488.9301 | 0.37201 | 1122.8133
1801822 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_STADYUM-2 M02_42295731 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 06:04:10 | 24.04.2021 06:31:11 | 0.45028 | 1 | 24980 | 15 | 90 | 19 | 2828 | 4 | 6 | 0.091283 | 2552.4507 | 5.7852 | 11.1994 | 39.1939 | 389.2143 | 11.5382 | 5.0125 | 3014.4853
1801823 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 06:25:10 | 24.04.2021 06:25:47 | 0.010278 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.0029989 | 1.3832 | 0.1524 | 0.063705 | 0.25725 | 0.14947 | 0.014675 | 0 | 2.0236
1801824 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53135478 M06_53135478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 06:26:47 | 24.04.2021 06:27:27 | 0.011111 | 3 | 738 | 27 | 12 | 9 | 43 | 4 | 0 | 0.0057916 | 0.63228 | 1.5281 | 0.00696 | 0.25163 | 0.062367 | 0.5362 | 0 | 3.0233
1801825 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-4 45-78-M00307_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125308 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 06:18:51 | 24.04.2021 07:59:05 | 1.6706 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.1559 | 0 | 0.00075526 | 0 | 1.9864 | 0 | 0 | 45.143
1801826 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1904 35-10-K01904_97956636_97956636 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 07:04:53 | 24.04.2021 13:02:39 | 5.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4093 | 0 | 0 | 1.4093
1801827 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2329426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 06:54:10 | 24.04.2021 07:43:20 | 0.81944 | 0 | 417 | 1 | 31 | 4 | 56 | 7 | 0 | 0 | 79.6738 | 6.6096 | 10.4661 | 36.2845 | 26.6886 | 160.1555 | 0 | 319.8783
1801828 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞ YENİKÖY L04_2303294 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 07:11:27 | 24.04.2021 10:44:43 | 3.5544 | 0 | 132 | 1 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.0993 | 1.1894 | 17.9177 | 0 | 15.7425 | 0 | 0 | 78.9489
1801829 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 07:34:30 | 24.04.2021 08:46:44 | 1.2039 | 0 | 473 | 23 | 43 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 119.9622 | 13.8554 | 13.4006 | 16.9052 | 5.9776 | 0 | 0 | 170.1009
1801830 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SUBATAN TR-4 35-15-L00338_35-15-L00338_2365327 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:07:34 | 24.04.2021 11:06:58 | 1.99 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2795 | 0 | 6.9421 | 0 | 19.6776 | 0 | 0 | 27.8991
1801832 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-10 35-25-M00108_955254569_955254569 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 07:41:56 | 24.04.2021 11:44:41 | 4.0458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24498
1801834 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-2 L14_2090779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 07:54:32 | 24.04.2021 07:58:03 | 0.058611 | 0 | 2700 | 0 | 13 | 1 | 855 | 0 | 0 | 0 | 30.4995 | 0 | 0.29296 | 2.3986 | 13.5539 | 0 | 0 | 46.745
1801835 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BAĞLICA TR-13 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00300_45-79-M00300_2366789 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 07:56:44 | 24.04.2021 09:23:13 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9373
1801836 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÇINARKÖY TR-33 35-27-M00033_35-27-M00033_66126437 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 07:56:29 | 24.04.2021 09:00:45 | 1.0711 | 0 | 186 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.1103 | 0 | 1.7575 | 0 | 2.2375 | 0 | 0 | 62.1053
1801837 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-34 35-01-K00034_912190128_912190128 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 08:04:59 | 24.04.2021 10:06:30 | 2.0253 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0855
1801838 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-22 35-16-L00022_TR-27 L02_72009205 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 08:01:59 | 24.04.2021 08:29:53 | 0.465 | 0 | 808 | 0 | 13 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 69.2184 | 0 | 2.5598 | 0 | 7.6789 | 0 | 0 | 79.4571
1801840 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2033 35-03-M02033_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110305 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 08:11:13 | 24.04.2021 10:48:58 | 2.6292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1077 | 0 | 0 | 0 | 12.6491 | 0 | 0 | 17.7568
1801842 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/69 (15,8) 45-83-L00069__72372150_72372150 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2021 08:31:16 | 24.04.2021 09:40:50 | 1.1594 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.4701 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 36.6441
1801844 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_TAYTAN MERKEZ ÇIKIŞ M01_65651002 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 08:42:54 | 24.04.2021 09:43:31 | 1.0103 | 1 | 439 | 4 | 12 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.15787 | 69.9902 | 9.7136 | 4.524 | 0 | 26.3709 | 0 | 0 | 110.7567
1801847 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_BEŞEVLER KUŞÇUBURUN M05_65969616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 08:52:47 | 24.04.2021 09:13:43 | 0.34889 | 0 | 249 | 0 | 47 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 19.7101 | 0 | 12.0545 | 0 | 21.6634 | 10.6854 | 0 | 64.1134
1801848 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 08:53:37 | 24.04.2021 09:03:46 | 0.16917 | 9 | 1879 | 17 | 325 | 81 | 718 | 9 | 2 | 0.79847 | 105.5473 | 3.4443 | 23.025 | 82.6721 | 122.4727 | 92.4161 | 0.97918 | 431.3551
1801851 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YUSUFDERE TR-4 35-15-L00528_B_56406813_56406813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 08:49:15 | 24.04.2021 11:57:13 | 3.1328 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8125 | 0 | 1.1166 | 0 | 0 | 3.9292
1801852 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ DM 35-14-M00120_HatBaşıAyırıcı_53138434 M01_53138434 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 08:49:59 | 24.04.2021 10:04:11 | 1.2367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5307
1801853 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KUYUCAK TR-1 45-76-M00144_45-76-M00144_2347388 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 08:50:27 | 24.04.2021 16:56:04 | 8.0936 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.8567 | 0 | 0 | 0 | 0.39307 | 0 | 0 | 38.2498
1801854 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HASTANE DM 45-71-M02096_HASTANE-2 ÇIKIŞ M04_61026586 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:00:27 | 24.04.2021 17:57:34 | 8.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16978.817 | 0 | 0 | 0 | 16978.817
1801855 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135779 M15_53135779 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:02:49 | 24.04.2021 10:25:33 | 1.3788 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0384 | 0 | 1.9131 | 0 | 0 | 0 | 4.9515
1801856 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TEKKEDERE TARIMSAL SULAMA TR 35-16-M00179_35-16-M00179_2347446 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:04:00 | 24.04.2021 10:37:09 | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.769
1801857 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_B_56368021_56368021 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 08:57:40 | 24.04.2021 11:57:17 | 2.9936 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5474 | 0 | 1.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9336
1801858 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN TR-6 45-78-M01294_A_65512089_65512089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:03:01 | 24.04.2021 10:30:11 | 1.4528 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0608 | 0 | 0.89903 | 0 | 3.7752 | 0 | 0 | 11.7351
1801860 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | YALNIZCUMA TR 45-74-M00191_45-74-M00191_2355014 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:14:08 | 24.04.2021 15:33:50 | 6.3282 | 0 | 38 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.6577 | 0 | 2.1594 | 0 | 0.4229 | 0 | 0 | 30.24
1801861 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | URUZLAR TR-1 45-82-M00165_45-82-M00165_2347683 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:11:57 | 24.04.2021 17:40:14 | 8.4714 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.0445 | 0 | 0 | 0 | 7.8429 | 0 | 0 | 37.8874
1801864 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | DURMUŞ SABANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00295_35-29-M00295_2350591 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:21:00 | 24.04.2021 12:24:35 | 3.0597 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4649 | 0 | 0.64741 | 0 | 0 | 10.1123
1801865 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_950440143_950440143 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:21:46 | 24.04.2021 12:04:27 | 2.7114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70253
1801866 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KURTOĞLU (ŞEYHYAYLA KÖYÜ) TR-1 45-75-M00155_45-75-M00155_2364422 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:25:43 | 24.04.2021 15:15:29 | 5.8293 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.5218 | 0 | 36.9921 | 0 | 81.9488 | 0 | 0 | 161.4626
1801867 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TEKKE TR-3 35-15-L00125_35-15-L00125_2365062 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:29:20 | 24.04.2021 09:53:27 | 0.40194 | 0 | 42 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9741 | 0 | 1.2907 | 0 | 0.49079 | 0 | 0 | 2.7556
1801868 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTALAN TR-1 45-76-M00146_45-76-M00146_2357393 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:07:00 | 24.04.2021 17:12:19 | 8.0886 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.0351 | 0 | 0 | 0 | 10.043 | 0 | 0 | 78.0781
1801869 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/124 45-83-M00667__72371882_72371882 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:32:43 | 24.04.2021 10:19:34 | 0.78083 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.8253 | 0 | 0 | 0 | 1.7826 | 0 | 0 | 35.6079
1801871 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_HatBaşıAyırıcı_53135750 M23_53135750 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:41:47 | 24.04.2021 20:01:45 | 10.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.6243 | 21.8376 | 668.2291 | 0 | 1529.691
1801872 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_HatBaşıAyırıcı_53137366 M23_53137366 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:41:00 | 24.04.2021 20:19:13 | 10.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3534.6121 | 983.0107 | 1534.4772 | 6052.1
1801873 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:44:57 | 24.04.2021 10:18:30 | 0.55917 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.030104 | 23.8633 | 1.0001 | 0 | 3.181 | 0.66008 | 0 | 0 | 28.7345
1801874 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1083 DERE MADENCİLİK 35-02-M01083Ö_ M02_2314271 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:41:00 | 24.04.2021 11:48:26 | 2.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7201 | 0 | 921.0264 | 0 | 994.7465
1801876 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-2 35-16-L00002_TR-1 L02_67551833 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:53:00 | 24.04.2021 10:13:45 | 0.34583 | 0 | 3147 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 329.1116 | 0 | 0 | 0 | 150.2525 | 0 | 0 | 479.3642
1801877 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_ÇAMLIK M13_2308847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:48:56 | 24.04.2021 12:07:15 | 2.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.5077 | 0 | 0 | 0 | 835.5077
1801878 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-1 35-22-M00279_955280753_955280753 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:53:17 | 24.04.2021 10:45:49 | 0.87556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42323
1801879 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SARICALAR TR-1 45-78-M00493_45-78-M00493_2353167 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 10:00:35 | 24.04.2021 11:36:26 | 1.5974 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5203 | 0 | 0.00050072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5208
1801880 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AKALAN İÇME SUYU TR-2 35-27-M01025_ H_50224841 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:58:49 | 24.04.2021 15:33:58 | 5.5858 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0617 | 0 | 0.065868 | 0 | 0 | 4.1276
1801882 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950448836_950448836 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:04:44 | 24.04.2021 15:36:25 | 5.5281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5865
1801883 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-63 (DM-3/17) 35-28-M00737_953375621_953375621 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:09:49 | 24.04.2021 10:45:10 | 0.58917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592
1801889 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK KÖK-2 M08_2329851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:24:18 | 24.04.2021 11:53:54 | 1.4933 | 0 | 4 | 24 | 76 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | 28.5442 | 53.7368 | 2.1167 | 4.8016 | 0 | 0 | 90.2657
1801890 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-1929 M04_42868457 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:29:00 | 24.04.2021 10:33:50 | 0.080556 | 0 | 473 | 0 | 14 | 27 | 275 | 6 | 2 | 0 | 15.4409 | 0 | 0.6048 | 9.1327 | 23.735 | 35.0052 | 0.49828 | 84.4169
1801891 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-191 35-18-L00191_950443384_950443384 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:27:24 | 24.04.2021 12:54:25 | 2.4503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.178
1801893 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-16-L00092_953330282_953330282 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:27:13 | 24.04.2021 12:52:44 | 2.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048167
1801894 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_35-27-M00191_2359756 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:33:00 | 24.04.2021 15:37:36 | 5.0767 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80986 | 0 | 27.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4495
1801898 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054151 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 07:54:13 | 24.04.2021 11:41:48 | 3.7931 | 0 | 441 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 568.2531 | 0 | 2.6788 | 0 | 53.9816 | 0 | 0 | 624.9135
1801899 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-919 35-02-M00919_C_56372707_56372707 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:42:00 | 24.04.2021 16:06:59 | 5.4164 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117.911 | 0 | 1.9049 | 0 | 0.12284 | 0 | 0 | 119.9388
1801902 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:47:42 | 24.04.2021 10:54:50 | 0.11889 | 5 | 2171 | 25 | 21 | 24 | 107 | 1 | 0 | 0.81112 | 53.0154 | 8.5827 | 0.4204 | 29.8248 | 6.6346 | 0.21384 | 0 | 99.5028
1801903 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-192 35-02-M00192_35-02-M00192_2354148 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:47:00 | 24.04.2021 16:28:27 | 5.6908 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 30.7187 | 0 | 29.2473 | 0 | 155.732 | 0 | 4.0159 | 219.714
1801905 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_YALI M07_2310719 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:48:21 | 24.04.2021 11:23:37 | 0.58778 | 1 | 10760 | 3 | 1 | 14 | 1135 | 0 | 0 | 0.28261 | 1694.2956 | 1.1921 | 0.11581 | 212.1986 | 529.7833 | 0 | 0 | 2437.8681
1801906 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_OTOYOL M10_2306989 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 10:49:46 | 24.04.2021 13:12:34 | 2.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.4091 | 0 | 0 | 0 | 179.4091
1801907 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-19 35-14-L00019_956662226_956662226 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:45:59 | 24.04.2021 15:56:38 | 5.1775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1801908 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ALTINOLUK TR-2 35-31-L00447_A_56406302_56406302 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:52:24 | 24.04.2021 13:56:59 | 3.0764 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3635
1801909 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-7 45-72-L00277_A_56393665_56393665 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:26:34 | 24.04.2021 13:19:55 | 2.8892 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.6128 | 0 | 0.080828 | 0 | 5.537 | 0 | 0 | 50.2306
1801911 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/20 35-26-M00824_956627673_956627673 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:46:28 | 24.04.2021 12:13:18 | 2.4472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8088
1801912 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_M-1(BELEDİYE-2) M24_2086876 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:04:57 | 24.04.2021 11:27:52 | 0.38194 | 3 | 4872 | 23 | 7 | 31 | 263 | 4 | 0 | 1.555 | 529.5193 | 36.6167 | 0.73382 | 198.2088 | 101.4998 | 73.9205 | 0 | 942.0538
1801913 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-806 35-07-K00806_B_56375273_56375273 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 10:04:30 | 24.04.2021 12:21:56 | 2.2906 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 212.4889 | 0 | 0 | 0 | 29.6124 | 0 | 9.6864 | 251.7877
1801914 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/1 35-26-M00769__56360834_56360834 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:21:44 | 24.04.2021 12:16:25 | 2.9114 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 112.6579 | 0 | 0 | 0 | 37.3687 | 0 | 0 | 150.0266
1801916 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇERKEZ MAHMUDİYE KÖYÜ TR-1 45-71-M01095_45-71-M01095_2357180 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:00:07 | 24.04.2021 12:29:00 | 1.4814 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0161 | 0 | 0.27311 | 0 | 2.1337 | 0 | 0 | 17.4229
1801918 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | DERİCİ KÖK 45-84-M00003_RAZOĞLU M07_2313984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:04:37 | 24.04.2021 13:40:13 | 2.5933 | 6 | 2 | 102 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6883 | 0.82117 | 152.6888 | 0.0008692 | 0.26419 | 0 | 0 | 0 | 158.4633
1801922 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/18 35-26-M00809_956628650_956628650 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:29:44 | 24.04.2021 12:19:10 | 2.8239 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6639 | 0 | 0 | 0 | 0.2657 | 0 | 0 | 9.9296
1801924 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-37 35-15-L00231_B_56361619_56361619 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:16:00 | 24.04.2021 14:27:29 | 3.1914 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5839 | 0 | 0.0020128 | 0 | 0 | 4.586
1801925 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BOZYERLER TR-2 35-16-M00140_47507414_56396797_56396797 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:20:00 | 24.04.2021 13:33:06 | 2.2183 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7319 | 0 | 9.491 | 0 | 0.87046 | 0 | 0 | 19.0933
1801927 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:28:51 | 24.04.2021 11:41:07 | 0.20444 | 4 | 1691 | 10 | 17 | 14 | 183 | 3 | 0 | 0.082092 | 101.8313 | 1.2373 | 0.54022 | 70.5165 | 14.4592 | 7.0842 | 0 | 195.7507
1801928 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-89 35-17-M00089_M-52 M02_66232480 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:23:32 | 24.04.2021 14:33:54 | 3.1728 | 0 | 2130 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1835.4897 | 0 | 0 | 241.4666 | 154.8709 | 0 | 0 | 2231.8272
1801930 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-1 35-20-L00148_955193315_955193315 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:21:44 | 24.04.2021 13:41:24 | 2.3278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6452
1801931 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-456 35-18-L00456_11998652_60982907_60982907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:32:40 | 24.04.2021 15:16:59 | 3.7386 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6561
1801934 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-456 35-18-L00456_7491330_60982906_60982906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:34:29 | 24.04.2021 15:24:41 | 3.8367 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 179.8989 | 0 | 4.511 | 0 | 39.9239 | 0 | 0 | 224.3338
1801935 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-633 35-18-L00633_950458686_950458686 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:37:15 | 24.04.2021 18:23:38 | 6.7731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8193
1801936 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PAMUKYAZI-4 35-26-L00383_7163792_56359528_56359528 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:37:22 | 24.04.2021 12:44:52 | 1.125 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.6841 | 0 | 0 | 0 | 0.82729 | 0 | 0 | 18.5114
1801937 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_D_56393802_56393802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:38:29 | 24.04.2021 13:54:46 | 2.2714 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2275 | 0 | 0 | 0 | 5.7983 | 0 | 0 | 12.0257
1801938 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-1 L01_2093769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:42:55 | 24.04.2021 11:44:00 | 0.018056 | 0 | 3178 | 0 | 1 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 17.8563 | 0 | 0.015788 | 0 | 8.9572 | 0 | 0 | 26.8294
1801941 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950454383_950454383 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:42:34 | 24.04.2021 14:34:07 | 2.8592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0884
1801944 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCEKÖY TR-2 35-15-L00428_950362552_950362552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:49:00 | 24.04.2021 13:30:03 | 1.6842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22268
1801946 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_HatBaşıAyırıcı_53133344 M03_53133344 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 11:52:56 | 24.04.2021 16:21:47 | 4.4807 | 0 | 353 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 239.7559 | 0 | 0.11555 | 0 | 16.4196 | 0 | 0 | 256.291
1801947 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_35-29-M00339_2370919 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:54:03 | 24.04.2021 15:11:25 | 3.2894 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7055 | 0 | 2.3006 | 0 | 0 | 37.0061
1801949 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KEMİKLİDERE M10_2323773 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 12:01:08 | 24.04.2021 12:36:25 | 0.58806 | 0 | 1333 | 175 | 86 | 11 | 153 | 1 | 0 | 0 | 197.6717 | 253.4473 | 57.504 | 13.5875 | 25.2072 | 2.2851 | 0 | 549.7028
1801951 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_950420920_950420920 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:51:15 | 24.04.2021 14:07:54 | 2.2775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15908
1801953 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SÜLEYMANİYE TR-2 45-78-M00423_45-78-M00423_2366531 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:42:33 | 24.04.2021 13:48:45 | 2.1033 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4347 | 0 | 0.56886 | 0 | 2.2151 | 0 | 0 | 11.2186
1801955 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜŞÇAY TR-2 45-73-M00905_945639163_945639163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:21:12 | 24.04.2021 14:08:34 | 2.7894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5049
1801956 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/11 45-71-M00561_A_56397966_56397966 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:00:52 | 24.04.2021 12:32:18 | 0.52389 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.2092 | 0 | 0 | 0 | 0.41972 | 0 | 0 | 17.6289
1801957 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7(M-707) 35-30-M00707_955313988_955313988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:57:38 | 24.04.2021 13:26:30 | 1.4811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40823
1801960 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-385 35-01-K00385_910737852_910737852 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:07:08 | 24.04.2021 14:35:38 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0595 | 0 | 0 | 2.0595
1801964 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/22 45-71-M00545_45089886_56402410_56402410 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:13:08 | 24.04.2021 15:00:21 | 2.7869 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3575 | 0 | 7.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6425
1801966 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MUZAFFER ERİNCE SULAMA GRUBU 35-20-L00388_10499521_56383224_56383224 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:19:00 | 24.04.2021 12:38:18 | 0.32167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21089
1801967 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 GİRİŞ M04_66033226 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:22:48 | 24.04.2021 12:27:17 | 0.074722 | 20 | 5329 | 59 | 559 | 98 | 1115 | 16 | 4 | 1.0098 | 78.093 | 19.0435 | 7.6231 | 32.2379 | 30.2769 | 45.2797 | 6.159 | 219.7229
1801970 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-28 35-14-L00028_956653550_956653550 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:18:16 | 24.04.2021 18:21:07 | 6.0475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63041
1801974 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞBASAN TR-1 45-78-M00546_953284137_953284137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:24:07 | 24.04.2021 14:10:51 | 1.7789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11667
1801975 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-26-M00140_956626277_956626277 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:10:46 | 24.04.2021 16:05:34 | 3.9133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0391 | 0 | 0 | 0 | 0.45232 | 0 | 0 | 7.4914
1801976 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:37:57 | 24.04.2021 12:38:37 | 0.011111 | 0 | 958 | 8 | 49 | 5 | 103 | 2 | 0 | 0 | 1.3412 | 0.77462 | 0.13421 | 0.12853 | 0.51049 | 0.46272 | 0 | 3.3517
1801978 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-1 GİRİŞ M03_76015960 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:26:09 | 24.04.2021 13:40:00 | 1.2308 | 0 | 521 | 9 | 37 | 21 | 70 | 9 | 0 | 0 | 163.0366 | 111.6071 | 11.0724 | 170.7981 | 35.2267 | 357.6353 | 0 | 849.3762
1801979 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:47:17 | 24.04.2021 12:47:47 | 0.0083333 | 0 | 742 | 36 | 100 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.71655 | 0.61748 | 0.138 | 0.24298 | 0.14931 | 0 | 0 | 1.8643
1801981 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2072980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:52:35 | 24.04.2021 12:59:45 | 0.11944 | 0 | 662 | 34 | 68 | 11 | 76 | 3 | 0 | 0 | 17.462 | 8.4666 | 2.986 | 10.2333 | 6.4907 | 5.7633 | 0 | 51.4019
1801983 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNELİ TR-2 35-19-M00209_956699667_956699667 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:33:30 | 24.04.2021 15:27:32 | 2.9006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089824
1801984 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3013 35-08-K03013_99144048_99144048 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:46:08 | 24.04.2021 13:25:01 | 0.64806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28102
1801985 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURMUŞ MAHALLESİ TR-1 45-78-M00253_49237080_56389579_56389579 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:51:31 | 24.04.2021 13:35:40 | 0.73583 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0.15743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5924
1801986 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/17 35-26-M00838_956630004_956630004 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:46:07 | 24.04.2021 15:39:58 | 2.8975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8153
1801987 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEKÖY TR-2 35-31-L00235_956581738_956581738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:54:12 | 24.04.2021 14:22:54 | 1.4783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28107
1801988 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAĞCILAR TR-2 45-78-M00684_49289753_56401990_56401990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:52:13 | 24.04.2021 14:15:26 | 1.3869 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020948 | 0 | 0.71495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71704
1801990 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1560 35-01-K01560_C_56365627_56365627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:01:37 | 24.04.2021 14:44:22 | 1.7125 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 137.8823 | 0 | 0 | 0 | 4.576 | 0 | 0 | 142.4583
1801991 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_95000001775_95000001775 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:05:17 | 24.04.2021 15:39:04 | 3.5631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.672
1801993 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SAĞANCI İM 35-16-A00003_HatBaşıAyırıcı_53140371 L05_53140371 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:16:11 | 24.04.2021 14:49:54 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7849 | 0 | 0 | 0 | 16.7849
1801997 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80-A 45-72-M00119_956505305_956505305 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:56:21 | 24.04.2021 15:21:54 | 2.4258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37886
1801998 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÖĞÜTLÜ TR-1 45-72-L00203_A_56390574_56390574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:15:09 | 24.04.2021 14:12:38 | 0.95806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031152
1801999 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | OTOYOL SANCAKLIBOZKÖY DM 45-71-M02152_GİŞELER M05_61455691 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 13:32:45 | 24.04.2021 19:38:49 | 6.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.5994 | 0 | 0 | 0 | 437.5994
1802001 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_950420925_950420925 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:22:28 | 24.04.2021 14:43:35 | 2.3519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62008
1802002 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HACIRAHMANLI TR-5 45-80-M00184_A_56407380_56407380 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:37:00 | 24.04.2021 14:58:32 | 1.3589 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.8046 | 0 | 0 | 0 | 0.00072653 | 0 | 0 | 21.8054
1802003 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | M-1329 35-08-M01329_C_56378920_56378920 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:33:16 | 24.04.2021 14:12:24 | 0.65222 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1401 | 0 | 0 | 0 | 1.1201 | 0 | 0 | 19.2601
1802007 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-493 (BALANBAKA-2) 35-18-L00493_950452175_950452175 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:43:34 | 24.04.2021 16:53:04 | 3.1583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2166
1802009 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4723 35-01-K04723_913444148_913444148 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:48:30 | 24.04.2021 17:27:44 | 3.6539 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9308
1802011 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3011 35-01-K03011_B_56383950_56383950 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:48:25 | 24.04.2021 16:17:49 | 2.49 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118.9319 | 0 | 0 | 0 | 0.2815 | 0 | 0 | 119.2134
1802012 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_GÖLMARMARA ŞEHİR-2 L17_2305910 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:55:48 | 24.04.2021 14:18:58 | 0.38611 | 0 | 697 | 1 | 38 | 0 | 120 | 1 | 4 | 0 | 49.8608 | 0 | 6.3707 | 0 | 14.4239 | 29.0671 | 1.5577 | 101.2802
1802014 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-10 35-25-M00146_956652228_956652228 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:52:40 | 24.04.2021 17:16:30 | 3.3972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2863
1802016 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/52 45-72-M00180_956476323_956476323 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:40:00 | 24.04.2021 14:58:07 | 1.3019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22625
1802018 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65826607 M08_65826607 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:03:57 | 24.04.2021 15:34:00 | 1.5008 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.1798 | 0 | 1.0048 | 0 | 2.9263 | 0 | 0 | 46.111
1802019 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956662633_956662633 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:06:21 | 24.04.2021 16:04:11 | 1.9639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1802020 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEKİ ÖZÇAM VE ARK. TR 35-24-M00068_955232977_955232977 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:04:29 | 24.04.2021 15:45:59 | 1.6917 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14026 | 0 | 3.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6148
1802022 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | RECEPLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01694_953230529_953230529 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:10:06 | 24.04.2021 15:58:03 | 1.7992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44852
1802023 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_950413912_950413912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:22:00 | 24.04.2021 16:19:52 | 1.9644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50974
1802024 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2328948 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:24:00 | 24.04.2021 15:15:51 | 0.86417 | 0 | 4 | 30 | 227 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.80306 | 32.1086 | 136.845 | 19.8975 | 28.3796 | 0 | 0 | 218.0337
1802025 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953356874_953356874 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:24:44 | 24.04.2021 19:20:01 | 4.9214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7238
1802026 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-29 ÖZLİMANLAR 35-18-L00029_950453910_950453910 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:26:09 | 24.04.2021 17:50:59 | 3.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0265
1802029 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BARAJ KÖK 35-17-M00461_PETKİM BARAJ M01_2336613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:37:00 | 24.04.2021 15:06:06 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1809 | 0 | 0 | 0 | 7.1809
1802030 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OZANCA TR-4 45-85-L00262_945472391_945472391 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:25:44 | 24.04.2021 15:56:13 | 1.5081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36009
1802031 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_SELÇUK İ.M L03_2095827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:44:31 | 24.04.2021 14:44:58 | 0.0075 | 7 | 1588 | 10 | 62 | 8 | 73 | 0 | 2 | 0.097509 | 1.6828 | 0.02546 | 0.06147 | 0.37484 | 0.27823 | 0 | 0.016078 | 2.5364
1802033 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-177 45-78-L00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2104319 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:41:17 | 24.04.2021 15:14:24 | 0.55194 | 0 | 109 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.8987 | 0 | 0.34232 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 16.137
1802036 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-2 35-21-L00119_953360860_953360860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:56:43 | 24.04.2021 18:07:52 | 3.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75866
1802039 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-502 35-01-K00502_911306095_911306095 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:01:34 | 24.04.2021 18:04:05 | 3.0419 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4297
1802042 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | TOTALGAZ KÖK 35-17-M00047_ÖZDENİZCİLİK M02_66479200 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:05:09 | 24.04.2021 15:24:02 | 3.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7885 | 0 | 0 | 0 | 92.7885
1802043 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-21 35-22-M00063_955256480_955256480 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:05:05 | 24.04.2021 18:22:19 | 3.2872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2022
1802048 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/79 45-72-M00079_C_56392505_56392505 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:13:22 | 24.04.2021 17:05:08 | 1.8628 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.7018 | 0 | 0 | 0 | 1.6205 | 0 | 0 | 46.3222
1802049 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-456 35-18-L00456_950452259_950452259 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:11:59 | 24.04.2021 17:20:17 | 2.1383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11079
1802050 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_KANDAK(ÇIRPI-3) M02_2055128 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:25:36 | 24.04.2021 16:35:03 | 1.1575 | 0 | 358 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 96.3631 | 0 | 26.5306 | 0 | 38.4248 | 0 | 0 | 161.3184
1802051 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SASKO SİTESİ TR-2 35-21-L00212_953364088_953364088 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:11:37 | 24.04.2021 17:20:49 | 2.1533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25594
1802053 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-85 35-19-L00085_956663930_956663930 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:21:22 | 24.04.2021 17:46:30 | 2.4189 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68859 | 0 | 1.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2358
1802054 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_953280128_953280128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:21:59 | 24.04.2021 17:14:11 | 1.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21702
1802055 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_35-31-L00201_2365089 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:28:42 | 24.04.2021 18:23:49 | 2.9186 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9476 | 0 | 0.99673 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 16.5777
1802056 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_HatBaşıAyırıcı_76711253 M08_76711253 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:10:43 | 24.04.2021 17:19:12 | 2.1414 | 0 | 183 | 0 | 60 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 100.1664 | 0 | 22.1229 | 14.2772 | 37.408 | 0 | 0.13439 | 174.1089
1802057 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | _B_56354478_56354478 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:28:23 | 24.04.2021 19:24:08 | 3.9292 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17555 | 0 | 5.0465 | 0 | 1.1234 | 0 | 0 | 6.3455
1802059 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ERSAN BUYRUK VE ARK. 35-30-M00153_35-30-M00153_2358737 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:34:27 | 24.04.2021 17:20:09 | 1.7617 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26899
1802061 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR AYVACIK TR-4 35-15-L00360_C_56367917_56367917 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:40:55 | 24.04.2021 17:44:18 | 2.0564 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10388 | 0 | 0.01034 | 0 | 3.8963 | 0 | 0 | 4.0105
1802063 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-57 35-28-L00057_953392213_953392213 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:44:15 | 24.04.2021 16:43:47 | 0.99222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45396
1802064 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_912886351_912886351 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:43:39 | 24.04.2021 16:29:04 | 0.75694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 0 | 3.405
1802065 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | EMİRLİ TR-2 35-15-L00858_ H_65832158 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:44:27 | 24.04.2021 17:03:59 | 1.3256 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.2199 | 0 | 0 | 0 | 3.6649 | 0 | 0 | 42.8848
1802070 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ÖRNEKKÖY M04_66674753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:09:28 | 24.04.2021 16:10:01 | 0.0091667 | 0 | 546 | 15 | 68 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.65048 | 0.047845 | 0.13847 | 0 | 0.082671 | 0 | 0 | 0.91947
1802071 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE DM-5/7 KÖK 45-71-M00594_B B01b_66102491 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:10:00 | 24.04.2021 22:21:25 | 6.1903 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.8472 | 0 | 0 | 0 | 5.1916 | 0 | 0 | 62.0388
1802073 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956666332_956666332 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:15:48 | 24.04.2021 19:07:55 | 2.8686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8169
1802079 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR4 35-27-L00129_98686596_98686596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:25:05 | 24.04.2021 19:21:22 | 2.9381 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7275
1802081 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÜNEŞLİ TR-1 35-16-M00125_47470075_56399695_56399695 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:27:17 | 24.04.2021 17:49:47 | 1.375 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | 0 | 0.31294 | 0 | 0 | 3.182
1802082 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 35-17-M00090_950307478_950307478 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:29:30 | 24.04.2021 17:38:28 | 1.1494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97205
1802083 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062382 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:39:11 | 24.04.2021 19:17:00 | 2.6303 | 0 | 1599 | 35 | 151 | 11 | 215 | 1 | 1 | 0 | 978.1972 | 215.6064 | 234.3897 | 85.1949 | 241.1015 | 821.0563 | 16.9106 | 2592.4565
1802084 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3888 35-02-K03888_910015485_910015485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:26:59 | 24.04.2021 18:10:28 | 1.7247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68021
1802091 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:06:18 | 24.04.2021 18:24:21 | 1.3008 | 0 | 542 | 2 | 169 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 173.0641 | 1.0364 | 40.8685 | 15.681 | 59.9655 | 0 | 0.061525 | 290.6771
1802093 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKALTEPE TR-2 35-22-M00184_955287208_955287208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:00:51 | 24.04.2021 18:53:44 | 1.8814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1425
1802097 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_953212868_953212868 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:07:23 | 24.04.2021 18:32:17 | 1.415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15172
1802098 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72823475 M13_72823475 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:04:33 | 24.04.2021 21:48:46 | 4.7369 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25747 | 0 | 16.9427 | 0 | 0 | 0 | 17.2002
1802100 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ILGINKÖY TR-4 45-73-M00578_945647240_945647240 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:28:00 | 24.04.2021 20:22:51 | 2.9142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5103
1802103 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-2 35-21-L00119_C_56374483_56374483 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:37:00 | 24.04.2021 19:21:35 | 1.7431 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.5671 | 0 | 0 | 0 | 0.26957 | 0 | 0 | 15.8366
1802104 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURFALLI TR-2 35-16-M00055_953332683_953332683 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:34:50 | 24.04.2021 20:43:05 | 3.1375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93754
1802105 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-15 35-18-L00015_8914017_56394891_56394891 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:39:26 | 24.04.2021 23:28:16 | 5.8139 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117.7092 | 0 | 0 | 0 | 14.1846 | 0 | 0 | 131.8938
1802106 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-26-M00140_956614681_956614681 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:51:32 | 24.04.2021 18:26:24 | 0.58111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69336
1802107 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-421 35-02-M00421_95000156936_95000156936 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:00:15 | 24.04.2021 19:34:30 | 1.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4203 | 0 | 0 | 1.4203
1802109 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-5 35-30-L00102_955326664_955326664 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:58:06 | 24.04.2021 20:39:52 | 2.6961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019603
1802111 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | AKÇEŞME TR-1 45-72-L00860_45-72-L00860_2373125 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:45:45 | 24.04.2021 19:41:17 | 1.9256 | 0 | 67 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6445 | 0 | 5.5068 | 0 | 7.0869 | 0 | 0 | 32.2381
1802113 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3499 35-03-K03499_C_56365919_56365919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:12:09 | 24.04.2021 19:05:50 | 0.89472 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 89.386 | 0 | 0 | 0 | 3.7451 | 0 | 0 | 93.1311
1802114 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-10 35-17-M00210_950315142_950315142 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:04:44 | 24.04.2021 22:24:57 | 4.3369 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1993
1802115 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-26-M00140_956625131_956625131 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:20:00 | 24.04.2021 21:23:40 | 3.0611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5682 | 0 | 0 | 0 | 2.3958 | 0 | 0 | 3.964
1802116 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CABERBURHAN TR-1 45-73-M00869_945639407_945639407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:12:09 | 24.04.2021 19:59:26 | 1.7881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6169
1802117 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:11:50 | 24.04.2021 18:41:01 | 0.48639 | 5 | 7 | 177 | 129 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0.63679 | 2.6251 | 24.8658 | 19.5277 | 8.1353 | 1.9564 | 0 | 0 | 57.7471
1802121 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-2 (1H07) M07_66128142 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:33:00 | 24.04.2021 20:59:22 | 2.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.1717 | 0 | 0 | 0 | 977.1717
1802122 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CENKYERİ TR-2 45-82-M00257_945534445_945534445 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:20:41 | 24.04.2021 20:22:40 | 2.0331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19884
1802124 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜŞÇAY TR-1 45-73-M00903_945643527_945643527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:23:53 | 24.04.2021 19:34:44 | 1.1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22064
1802125 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-452 TURKCELL ILDIR ÖZEL 35-18-L00452Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058367 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:48:00 | 24.04.2021 19:41:24 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7307 | 0 | 0 | 0 | 2.7307
1802127 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-93 35-18-L00093_7598103_56368105_56368105 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:54:37 | 24.04.2021 20:24:29 | 1.4978 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5053
1802128 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_E_56394155_56394155 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:58:05 | 24.04.2021 22:47:57 | 3.8311 | 0 | 266 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 307.5565 | 0 | 0 | 0 | 3.3288 | 0 | 0 | 310.8853
1802130 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2888 35-10-K02888_98062113_98062113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:00:42 | 24.04.2021 19:32:32 | 0.53056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12249
1802132 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | OSMAN YAĞCIOĞLU VE ARK.ÖZEL 35-29-L00607Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106096 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:53:32 | 25.04.2021 01:45:00 | 6.8578 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1576 | 0.00035066 | 0 | 0.21329 | 0 | 0 | 47.3712
1802133 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1238 35-07-K01238_99268778_99268778 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:03:45 | 24.04.2021 20:41:55 | 1.6361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.822 | 0 | 0 | 0 | 1.0734 | 0 | 0 | 4.8954
1802136 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1644 35-02-M01644_TRAFO M01_2062116 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:10:10 | 24.04.2021 21:22:16 | 2.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3321 | 7.3321
1802137 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582309 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:07:07 | 24.04.2021 19:56:48 | 0.82806 | 2 | 1404 | 6 | 104 | 7 | 124 | 1 | 0 | 0.87167 | 318.2185 | 75.2847 | 9.8452 | 39.1566 | 43.8129 | 1.0011 | 0 | 488.1907
1802138 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3453 35-08-K03453_97528378_97528378 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:15:50 | 24.04.2021 20:33:53 | 1.3008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8856
1802139 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-5 35-24-L00005_955216116_955216116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:04:54 | 24.04.2021 21:42:42 | 2.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4061
1802140 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-2888 35-10-K02888_35-10-K02888_2368152 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:17:21 | 24.04.2021 19:34:56 | 0.29306 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51.5828 | 0 | 0 | 0 | 5.1258 | 0 | 0 | 56.7086
1802141 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_953359152_953359152 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:21:14 | 24.04.2021 20:29:29 | 1.1375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39748
1802143 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜŞÇAY TR-1 45-73-M00903_45-73-M00903_2355342 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:13:01 | 24.04.2021 21:02:58 | 1.8325 | 0 | 138 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.954 | 0 | 24.1104 | 0 | 3.1021 | 0 | 0 | 91.1664
1802144 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-1 35-16-L00257_35-16-L00257_2348094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:24:36 | 24.04.2021 21:20:33 | 1.9325 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.0329 | 0 | 0.61197 | 0 | 16.3634 | 0 | 0 | 92.0083
1802147 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR-8 35-15-M00225_950409203_950409203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:29:23 | 24.04.2021 21:12:38 | 1.7208 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4453 | 0 | 3.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7999
1802149 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-652 35-01-K00652_911993866_911993866 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:32:15 | 24.04.2021 21:07:12 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58019 | 0 | 0 | 0.58019
1802150 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:31:38 | 24.04.2021 20:48:02 | 1.2733 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.087539 | 69.5245 | 1.9442 | 0 | 6.67 | 1.4022 | 0 | 0 | 79.6285
1802151 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1439 35-01-K01439_911814874_911814874 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:38:43 | 25.04.2021 00:18:11 | 4.6578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9155 | 0 | 0 | 0 | 0.0040363 | 0 | 0 | 4.9195
1802153 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ YAĞCILAR M10_72249340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:50:33 | 24.04.2021 20:13:53 | 0.38889 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046
1802155 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:50:48 | 24.04.2021 20:29:00 | 0.63667 | 26 | 675 | 51 | 89 | 22 | 100 | 6 | 1 | 13.2623 | 153.5199 | 20.2276 | 14.795 | 36.0776 | 34.8484 | 18.6606 | 6.5843 | 297.9757
1802156 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_953368089_953368089 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:47:29 | 24.04.2021 23:32:48 | 3.7553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11815
1802160 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_45-71-M01294_2356040 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:59:38 | 24.04.2021 21:49:51 | 1.8369 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.2237 | 0 | 1.5766 | 0 | 16.3533 | 0 | 0 | 48.1537
1802161 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_CEZAEVİ M03_72248778 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:53:45 | 24.04.2021 23:32:22 | 3.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.9767 | 0 | 0 | 0 | 783.9767
1802164 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRACIK TR-5 35-24-L00028_955220130_955220130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:08:45 | 24.04.2021 22:24:06 | 2.2558 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1176
1802165 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:15:00 | 24.04.2021 20:30:00 | 0.25 | 0 | 2 | 50 | 204 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.33283 | 29.4542 | 23.8034 | 8.4556 | 11.8696 | 0 | 0 | 73.9156
1802167 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZALAN TR-1 35-28-M00281_953381588_953381588 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:07:17 | 24.04.2021 21:27:58 | 1.3447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3026
1802169 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_955314960_955314960 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:18:41 | 24.04.2021 21:26:19 | 1.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22982 | 0 | 0 | 0.22982
1802173 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-10 35-25-M00146_956657860_956657860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:12:15 | 24.04.2021 21:35:00 | 1.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30214 | 0 | 0 | 0.30214
1802174 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4827 35-02-K04827_99513728_99513728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:32:08 | 24.04.2021 21:43:06 | 1.1828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0321
1802175 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2346 35-03-M02346_910699568_910699568 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:30:43 | 24.04.2021 22:48:18 | 2.2931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78314
1802176 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1478 35-03-K01478_910828193_910828193 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:31:45 | 24.04.2021 23:59:24 | 3.4608 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5619 | 0 | 0 | 0 | 0.0036379 | 0 | 0 | 3.5655
1802177 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2383 35-01-M02383_912185627_912185627 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:33:17 | 24.04.2021 21:54:15 | 1.3494 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5447 | 0 | 0 | 0 | 0.13159 | 0 | 0 | 6.6763
1802181 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-866 35-03-K00866_910267028_910267028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:45:00 | 25.04.2021 00:18:36 | 3.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22334
1802183 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950459152_950459152 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:49:36 | 24.04.2021 22:07:27 | 1.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5435
1802184 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-54 35-25-M00089_C_56355292_56355292 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:38:53 | 24.04.2021 22:25:14 | 1.7725 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0482
1802185 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-650 35-02-M00650_915125305_915125305 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:48:28 | 24.04.2021 22:37:07 | 1.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39511 | 0 | 0 | 0.39511
1802186 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 35-32-L00014_946412042_946412042 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:38:08 | 24.04.2021 22:14:24 | 1.6044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97738 | 0 | 0 | 0 | 0.27854 | 0 | 0 | 1.2559
1802190 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | DERİCİ KÖK 45-84-M00003_MANDALLI M02_2313988 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:51:01 | 24.04.2021 21:53:27 | 1.0406 | 0 | 80 | 21 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4003 | 9.8965 | 11.0952 | 2.2413 | 0.23728 | 0 | 0 | 36.8707
1802191 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057922 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:52:51 | 24.04.2021 21:06:00 | 0.21917 | 0 | 16 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8965 | 0 | 3.5472 | 0 | 0.67994 | 0 | 0 | 8.1236
1802193 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİŞNELİ TR-1 35-27-M00952_98951935_98951935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:06:50 | 24.04.2021 22:39:48 | 1.5494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60784
1802194 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇERKEZ MAHMUDİYE KÖYÜ TR-1 45-71-M01095_45-71-M01095_2357180 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:56:41 | 24.04.2021 22:53:59 | 1.955 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.689 | 0 | 0.30139 | 0 | 2.278 | 0 | 0 | 27.2684
1802195 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:29:07 | 25.04.2021 02:04:39 | 5.5922 | 26 | 675 | 51 | 89 | 22 | 100 | 6 | 1 | 103.2034 | 1191.0008 | 152.7153 | 107.1586 | 291.0928 | 266.3733 | 157.2544 | 54.0736 | 2322.8722
1802198 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_GÖÇBEYLİ-MEZARLIKALTI M02_72045025 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:08:11 | 24.04.2021 23:49:24 | 2.6869 | 0 | 1 | 5 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.87592 | 7.2621 | 157.4489 | 0 | 24.981 | 0 | 0 | 190.5679
1802199 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057922 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:06:32 | 24.04.2021 22:55:03 | 1.8086 | 0 | 16 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.9936 | 0 | 26.5521 | 0 | 5.2251 | 0 | 0 | 63.7708
1802200 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARNIÇ TR-1 45-77-L00329_945500165_945500165 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:13:11 | 24.04.2021 23:23:02 | 2.1642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17584
1802201 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_45-71-M01396_2359616 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:12:28 | 24.04.2021 23:45:18 | 2.5472 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8821 | 0 | 29.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.705
1802203 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/6-A 45-72-L00942_956499548_956499548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:20:42 | 24.04.2021 22:13:02 | 0.87222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54747
1802204 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CUMHURİYET SİTESİ TR 35-30-M00280_965657109_965657109 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:17:55 | 24.04.2021 23:55:07 | 2.62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9796
1802206 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_A_56352392_56352392 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:30:33 | 25.04.2021 02:29:27 | 4.9817 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5862 | 0 | 0 | 0 | 0.76287 | 0 | 0 | 13.3491
1802209 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4731 35-01-K04731_911398869_911398869 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:39:00 | 25.04.2021 00:17:32 | 2.6422 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9619
1802210 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:36:58 | 24.04.2021 22:19:28 | 0.70833 | 7 | 768 | 13 | 564 | 19 | 218 | 3 | 0 | 75.3908 | 380.4973 | 30.4301 | 157.2884 | 61.1916 | 104.4477 | 14.8778 | 0 | 824.1237
1802211 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_912861205_912861205 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:35:05 | 24.04.2021 22:42:27 | 1.1228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5997
1802212 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/40-B 45-72-M00107_45-72-M00107_2355484 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:44:40 | 24.04.2021 22:27:41 | 0.71694 | 0 | 458 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81.3305 | 0 | 0.14792 | 0 | 5.1925 | 0 | 0 | 86.671
1802213 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İBRAHİM GÜÇLÜ SULAMA GRUBU 35-29-M00243_A_56360572_56360572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:34:31 | 25.04.2021 01:22:20 | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98075
1802216 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1396 35-08-K01396_97581787_97581787 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:59:00 | 24.04.2021 22:18:06 | 0.31833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13505
1802217 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 22:05:21 | 24.04.2021 22:05:51 | 0.0083333 | 1 | 367 | 111 | 83 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0.0031702 | 0.57162 | 1.0931 | 0.54955 | 0.41145 | 0.080566 | 0.65872 | 0 | 3.3682
1802218 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KÖYLER ÇIKIŞI M04_2057594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 22:06:23 | 24.04.2021 22:17:05 | 0.17833 | 0 | 463 | 42 | 248 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.1811 | 5.604 | 11.9283 | 4.1882 | 2.6956 | 0 | 0 | 39.5972
1802220 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27(M-727) 35-30-M00727_955299907_955299907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 22:16:16 | 24.04.2021 23:54:45 | 1.6414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0531
1802222 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-13 35-15-L00198_B_56361917_56361917 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 22:19:10 | 25.04.2021 04:09:55 | 5.8458 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2457 | 0 | 0.22565 | 0 | 0 | 27.4713
1802225 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_TOYGAR M03_66716003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 22:34:51 | 25.04.2021 00:07:00 | 1.5358 | 0 | 653 | 47 | 242 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 235.046 | 70.7292 | 190.5349 | 64.7497 | 20.4719 | 12.3114 | 0 | 593.8431
1802226 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-908 35-04-K00908_99380913_99380913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 22:32:38 | 25.04.2021 00:20:37 | 1.7997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73134
1802227 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEYHDAVUTLAR TR-1 45-79-M00123_945550779_945550779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 22:30:26 | 24.04.2021 23:59:40 | 1.4872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095466
1802228 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:38:47 | 25.04.2021 02:48:29 | 5.1617 | 1 | 0 | 49 | 16 | 24 | 6 | 1 | 0 | 5.7316 | 0 | 525.5997 | 24.6836 | 347.6399 | 26.8443 | 3.8726 | 0 | 934.3718
1802229 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2318327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 22:36:18 | 24.04.2021 23:54:23 | 1.3014 | 0 | 235 | 54 | 156 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 87.8737 | 38.5214 | 81.6057 | 6.4344 | 9.3054 | 0 | 0 | 223.7406
1802231 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1233 35-01-M01233_911598063_911598063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 22:44:52 | 25.04.2021 01:14:14 | 2.4894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3456
1802232 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 (DM-2/TR-15) 35-22-M00017_955260561_955260561 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 22:55:21 | 25.04.2021 00:08:19 | 1.2161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54044
1802237 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TARİŞ KÖK 45-73-M01049_ULAŞTIRMA TABURU M02_66732611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 23:21:00 | 25.04.2021 01:17:54 | 1.9483 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.93782 | 0 | 8.9075 | 0.82555 | 344.7699 | 0 | 290.6603 | 0 | 646.1012
1802239 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_35-29-L00324_2375083 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 23:27:57 | 25.04.2021 03:05:32 | 3.6264 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7021 | 0 | 0.47196 | 0 | 3.3205 | 0 | 0 | 9.4946
1802241 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 23:45:26 | 24.04.2021 23:49:10 | 0.062222 | 0 | 968 | 3 | 11 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 9.2102 | 0.12847 | 0.59615 | 1.2624 | 0.95982 | 0 | 0 | 12.157
1802243 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-175 35-02-K00175_E_56375858_56375858 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 23:41:12 | 25.04.2021 00:23:19 | 0.70194 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.2561 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 16.9681
1802244 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BAHÇELİ KÖK-5 35-30-M00232_TR-9 M05_72078251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 23:51:20 | 25.04.2021 03:05:08 | 3.23 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49792 | 0 | 52.9226 | 203.7508 | 72.2516 | 0 | 0 | 329.4229
1802245 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/40 KÖK 45-72-M00040_956502936_956502936 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 23:45:54 | 25.04.2021 00:36:50 | 0.84889 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.588
1802515 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇPINAR TR-6 45-71-M01538_953185538_953185538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:30:42 | 25.04.2021 15:41:29 | 1.1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034954
1802369 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3034Ö ELMAS NAKLİYAT 35-02-K03034Ö_ K02_2310320 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 09:24:41 | 25.04.2021 13:45:39 | 4.3494 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6 | 487 | 4 | 16 | 0 | 75.795 | 0 | 0 | 582.1198 | 1197.4215 | 452.8418 | 49.0944 | 2357.2726
1802346 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1083 DERE MADENCİLİK 35-02-M01083Ö_ M02_2314271 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 08:58:45 | 25.04.2021 20:01:00 | 11.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.365 | 0 | 2222.4293 | 0 | 2555.7943
1802352 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-29 35-21-L00157_953364905_953364905 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:00:17 | 25.04.2021 10:08:58 | 1.1447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026394
1802578 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1174 35-01-K01174_C_56374761_56374761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:33:00 | 25.04.2021 19:05:38 | 1.5439 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 90.0409 | 0 | 0 | 0 | 9.886 | 0 | 4 | 103.9269
1802392 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_10723021_56368142_56368142 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:01:18 | 25.04.2021 11:20:35 | 1.3214 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.4815 | 0 | 0 | 0 | 0.85237 | 0 | 0 | 45.3339
1802289 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1708 35-01-K01708_K-4753 K03_2061685 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 04:00:00 | 25.04.2021 04:19:04 | 0.31778 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 6.1769 | 0 | 0 | 0 | 13.7183 | 0 | 0.66942 | 20.5646
1802266 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3203 35-04-K03203_E K3203E1B_5827805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 01:33:14 | 25.04.2021 02:27:55 | 0.91139 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.1022 | 0 | 0 | 0 | 0.53243 | 0 | 0 | 34.6346
1802429 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/3 35-28-M00045_A a1b_5771234 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:00:16 | 25.04.2021 13:25:57 | 2.4281 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.1832 | 0 | 0 | 0 | 15.378 | 0 | 0 | 63.5612
1802452 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2058483 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 12:06:42 | 25.04.2021 14:15:33 | 2.1475 | 9 | 1879 | 17 | 325 | 81 | 718 | 9 | 2 | 11.2108 | 1481.9161 | 41.3202 | 289.0498 | 993.0656 | 1547.9316 | 592.5541 | 4.8682 | 4961.9162
1802366 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MUSTAFA DÖNERTAŞ-MELTEM GÜLİSTAN DÖNERTAŞ ÖZEL TR 45-71-M00251Ö_ M04_2302951 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 09:31:02 | 25.04.2021 18:29:31 | 8.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5866 | 0 | 71.3501 | 0 | 129.9367
1802701 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_A_56387212_56387212 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 23:52:02 | 26.04.2021 01:07:38 | 1.26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6078 | 0 | 0 | 0 | 1.7827 | 0 | 0 | 6.3905
1802309 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-254 35-04-K00254_99757592_99757592 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 05:37:56 | 25.04.2021 08:12:44 | 2.58 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8629
1802409 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:22:38 | 25.04.2021 10:33:14 | 0.17667 | 0 | 694 | 2 | 33 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 41.6195 | 0.25053 | 3.0557 | 20.3247 | 12.1187 | 2.5904 | 8.6304 | 88.59
1802658 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_KEMALPAŞA-1 HATTI HAT GİR-M01 M01_2107079 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 20:13:33 | 25.04.2021 20:30:56 | 0.28972 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 13 | 339 | 12 | 18 | 0 | 276.1036 | 0 | 0 | 27.3599 | 63.7606 | 122.1416 | 14.9397 | 504.3056
1802372 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_SİYEKLİ M06_72256925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:35:56 | 25.04.2021 09:55:04 | 0.31889 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.1631 | 0 | 0.25139 | 0 | 0.69145 | 0 | 0 | 11.106
1802518 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/3 35-28-M00045_A a1b_5771234 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:55:40 | 25.04.2021 17:50:04 | 2.9067 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.6795 | 0 | 0 | 0 | 18.1281 | 0 | 0 | 72.8076
1802495 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_950458254_950458254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:42:22 | 25.04.2021 14:33:05 | 0.84528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056063 | 0 | 0 | 0.056063
1802349 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 (M-777) 35-30-M00777_955299198_955299198 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:59:07 | 25.04.2021 10:00:20 | 1.0203 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.388 | 0 | 0 | 0 | 4.5593 | 0 | 0 | 12.9474
1802389 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135037 M05_53135037 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 10:00:52 | 25.04.2021 12:33:43 | 2.5474 | 0 | 51 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4556 | 0 | 5.0666 | 0 | 4.7477 | 0 | 0 | 16.2699
1802535 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-13/02 45-71-M00330_DM-13/01 M02_72050128 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:48:59 | 25.04.2021 15:51:59 | 0.05 | 0 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 31.4608 | 0 | 0 | 0 | 5.8227 | 0 | 0 | 37.2835
1802286 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERÇEKLİ TR-3 35-15-L00651_950374789_950374789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 03:38:39 | 25.04.2021 04:50:42 | 1.2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19319
1802581 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_956694900_956694900 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:42:00 | 25.04.2021 18:53:45 | 1.1958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77638 | 0 | 0 | 0 | 0.0091615 | 0 | 0 | 0.78554
1802435 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKÇEŞME TR-2 45-75-M00275_A_56390196_56390196 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:06:58 | 25.04.2021 16:14:03 | 5.1181 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2005 | 0 | 0.25734 | 0 | 0.31884 | 0 | 0 | 6.7767
1802432 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 35-16-L00113_953348012_953348012 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:09:18 | 25.04.2021 13:26:31 | 2.2869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11384
1802575 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3401(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03401_912922298_912922298 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:24:00 | 25.04.2021 18:19:06 | 0.91833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19822
1802475 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELEMENLER ORTAHAN TR-1 45-73-M00724_945644766_945644766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:44:48 | 25.04.2021 14:25:47 | 1.6831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23815
1802641 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-2 45-72-M00257_A_66324878_66324878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:12:07 | 25.04.2021 20:32:43 | 1.3433 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1074 | 0 | 0 | 0 | 1.4697 | 0 | 0 | 6.5771
1802449 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2659 35-04-M02659_35-04-M02659_66494392 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:57:35 | 25.04.2021 12:44:11 | 0.77667 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.0129 | 0 | 0 | 0 | 9.038 | 0 | 0 | 28.0509
1802306 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/85 45-83-M00085_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109742 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 06:33:48 | 25.04.2021 07:37:18 | 1.0583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0.21474 | 0 | 0 | 0 | 15.6819 | 0 | 4.6538 | 20.5505
1802412 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:38:08 | 25.04.2021 10:43:08 | 0.083333 | 0 | 2 | 17 | 119 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.083384 | 8.9364 | 5.3869 | 0.63479 | 1.8862 | 0 | 0 | 16.9277
1802375 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:37:03 | 25.04.2021 09:51:00 | 0.2325 | 36 | 4230 | 461 | 316 | 42 | 424 | 5 | 0 | 1.8055 | 152.9543 | 49.1777 | 18.3966 | 164.1262 | 22.1721 | 33.6592 | 0 | 442.2917
1802252 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 45-77-L00022_945505551_945505551 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 00:14:49 | 25.04.2021 02:10:54 | 1.9347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10416
1802398 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | MEHMET KARADEMİR VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00101_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042164 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:08:00 | 25.04.2021 13:01:46 | 2.8961 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4676 | 0 | 6.6555 | 0 | 2.7032 | 0 | 0 | 11.8263
1802275 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4/3 35-28-M00045_35-28-M00045_66497970 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 02:12:36 | 25.04.2021 03:16:06 | 1.0583 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.4983 | 0 | 0 | 0 | 9.9415 | 0 | 0 | 55.4398
1802544 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | VİLLAKENT TR-10 35-28-M00385_DAĞITIM TRAFO VİLLAKENT TR-10 M01_66509864 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:55:49 | 25.04.2021 17:30:56 | 0.58528 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.3201 | 0 | 0 | 0 | 8.2809 | 0 | 0 | 47.601
1802438 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/16 35-29-M00097_950318140_950318140 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:31:49 | 25.04.2021 12:49:46 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79113 | 0 | 0 | 0.79113
1802381 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_950420925_950420925 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:40:54 | 25.04.2021 12:36:48 | 2.9317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77684
1802335 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_DERBENT TARIMSAL SULAMA M04_72202044 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 08:32:24 | 25.04.2021 13:09:16 | 4.6142 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.45753 | 21.0357 | 89.8409 | 0 | 20.9369 | 0 | 0 | 132.271
1802338 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-652 35-01-K00652_911422054_911422054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:32:29 | 25.04.2021 11:05:18 | 2.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0592 | 0 | 0 | 2.0592
1802484 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAAĞAÇ TR-2 45-78-L00504_A_56401815_56401815 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 13:21:06 | 25.04.2021 14:10:05 | 0.81634 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37218
1802501 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/04(CEMİYET KARŞISI) 45-71-M00057_45-71-M00057_72051497 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:56:51 | 25.04.2021 15:55:06 | 1.9708 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 291.9623 | 0 | 0 | 0 | 75.8742 | 0 | 0 | 367.8366
1802693 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_948240373_948240373 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 22:37:00 | 25.04.2021 23:28:19 | 0.85528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051517 | 0 | 0 | 0.0051517
1802644 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1396 35-01-M01396_911958028_911958028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:30:31 | 25.04.2021 20:40:09 | 1.1606 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6365
1802521 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-163 35-18-M00163_950444021_950444021 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:05:00 | 25.04.2021 17:02:30 | 1.9583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025565
1802272 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 02:24:14 | 25.04.2021 02:47:57 | 0.39528 | 0 | 968 | 3 | 11 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 43.012 | 0.80134 | 3.5457 | 7.4597 | 5.544 | 0 | 0 | 60.3628
1802401 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-718 35-01-K00718_912063369_912063369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:10:19 | 25.04.2021 12:53:59 | 2.7278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2395
1802415 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | HÜSEYİN PINAR GRB 35-30-M00199_35-30-M00199_2366537 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:33:22 | 25.04.2021 12:18:47 | 1.7569 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32826 | 0 | 1.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9258
1802464 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-131 35-19-L00131_956695904_956695904 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:38:02 | 25.04.2021 14:36:39 | 1.9769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19134 | 0 | 0 | 0 | 0.06924 | 0 | 0 | 0.26058
1802358 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-427 35-02-M00427_M-36 M03_2327635 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:10:00 | 25.04.2021 18:56:00 | 9.7667 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1176.6933 | 0 | 0 | 0 | 3.8016 | 0 | 0 | 1180.4948
1802395 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BARAJ KÖK 35-17-M00461_PETKİM BARAJ M01_2336613 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:07:00 | 25.04.2021 13:32:51 | 3.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7004 | 0 | 0 | 0 | 44.7004
1802587 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/13 M14_2058456 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:59:37 | 25.04.2021 18:02:01 | 0.04 | 0 | 692 | 17 | 99 | 25 | 272 | 3 | 0 | 0 | 5.4093 | 0.34933 | 1.1901 | 8.5159 | 5.2028 | 1.1335 | 0 | 21.8009
1802418 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_950372410_950372410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:41:14 | 25.04.2021 15:40:09 | 4.9819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63026
1802564 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULUDERE DERE MAH. TR-6 35-31-L00068_956588144_956588144 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:06:00 | 25.04.2021 19:02:53 | 1.9481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34274
1802441 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1074 35-01-K01074_911349859_911349859 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:38:39 | 25.04.2021 14:08:48 | 2.5025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56887
1802249 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 00:10:00 | 25.04.2021 01:18:27 | 1.1408 | 0 | 8 | 28 | 93 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2336 | 6.9674 | 46.3545 | 48.0628 | 12.2022 | 0 | 0 | 115.8205
1802378 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974713 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:37:59 | 25.04.2021 09:54:15 | 0.27111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6653 | 0 | 0 | 0 | 118.6653
1802481 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:00:59 | 25.04.2021 14:33:04 | 1.5347 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7.245 | 0 | 9.0484 | 2648.9874 | 14.8801 | 32.7125 | 0 | 2712.8734
1802504 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2556 35-02-M02556_35-02-M02556_66108828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:03:37 | 25.04.2021 16:35:21 | 2.5289 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.3766 | 0 | 0 | 0 | 12.569 | 0 | 0 | 52.9456
1802624 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956670124_956670124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:52:00 | 25.04.2021 19:43:05 | 0.85139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29937
1802547 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-335 35-18-L00335_950439156_950439156 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:38:00 | 25.04.2021 18:55:00 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17168
1802647 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3212 35-01-K03212_911857056_911857056 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:42:02 | 26.04.2021 03:16:25 | 7.5731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9875 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 3.031
1802690 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-190 35-01-K00190_35-01-K00190_2366297 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 22:09:14 | 26.04.2021 00:48:04 | 2.6472 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 267.8663 | 0 | 0 | 0 | 5.0527 | 0 | 0 | 272.9189
1802461 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-85 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00085_956646316_956646316 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:35:00 | 25.04.2021 19:38:06 | 7.0517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45169
1802604 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3212 35-01-K03212_911857056_911857056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:27:00 | 25.04.2021 19:33:29 | 1.1081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29357 | 0 | 0 | 0 | 0.17466 | 0 | 0 | 0.46823
1802567 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/38 45-71-M00050_953215503_953215503 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:11:00 | 25.04.2021 23:23:58 | 6.2161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4115 | 0 | 0 | 0 | 0.35184 | 0 | 0 | 7.7633
1802355 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/44 45-72-M00044_956479088_956479088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:52:21 | 25.04.2021 14:07:21 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2874
1802318 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ ŞEHİR-1 M07_72190769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 07:44:48 | 25.04.2021 08:41:57 | 0.9525 | 0 | 449 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 50.4027 | 0 | 2.6598 | 0 | 8.0611 | 0 | 0 | 61.1237
1802513 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_950420925_950420925 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:32:00 | 25.04.2021 15:26:46 | 0.91278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23066
1802298 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5 45-71-M00618_DM-5/1 M01_2034793 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 05:37:49 | 25.04.2021 06:09:59 | 0.53611 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 20.5081 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 16.5492 | 0 | 38.6947
1802304 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953207617_953207617 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 06:16:39 | 25.04.2021 10:26:53 | 4.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1385 | 0 | 0 | 7.1385
1802321 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283942 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 07:51:00 | 25.04.2021 09:26:14 | 1.5872 | 2 | 396 | 4 | 25 | 7 | 68 | 0 | 0 | 4.2195 | 116.0519 | 3.0846 | 11.8858 | 20.0742 | 33.2567 | 0 | 0 | 188.5728
1802590 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-9 ŞEHİR-4 M12_2057348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:59:42 | 25.04.2021 18:03:29 | 0.063056 | 0 | 19697 | 2 | 419 | 3 | 3527 | 4 | 12 | 0 | 253.0588 | 0.053852 | 2.6648 | 2.4626 | 78.9349 | 1.3709 | 1.408 | 339.9539
1802344 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KARAKOVA TR-4 35-15-L01080_ H_42091024 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:46:57 | 25.04.2021 12:07:12 | 3.3375 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6392 | 0 | 6.9292 | 0 | 7.5558 | 0 | 0 | 24.1242
1802281 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_FIRAT K24_2045387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 02:57:34 | 25.04.2021 03:58:24 | 1.0139 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 1 | 41 | 0 | 218.2408 | 0 | 0 | 0 | 712.6225 | 3.1606 | 188.9432 | 1122.9671
1802530 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_KÖSELER - ULGAR M01_67577840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:30:39 | 25.04.2021 15:30:59 | 0.0055556 | 0 | 713 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.30589 | 0 | 0.0076108 | 0 | 0.042296 | 0 | 0 | 0.35579
1802384 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ÜNİVERSİTE BAKLACI M01_65917902 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:46:41 | 25.04.2021 10:16:26 | 0.49583 | 1 | 383 | 4 | 32 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0.069179 | 32.5399 | 2.6917 | 4.3139 | 31.0783 | 4.7002 | 0 | 0 | 75.3932
1802407 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_ARITMA M05_2327863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:21:49 | 25.04.2021 10:57:00 | 0.58639 | 1 | 337 | 144 | 189 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0.37248 | 61.6615 | 465.5447 | 118.7281 | 19.1358 | 8.4195 | 1.8292 | 0 | 675.6912
1802576 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MUZAFFER ERİNCE SULAMA GRUBU 35-20-L00388_7191826_56382249_56382249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:25:00 | 25.04.2021 18:37:43 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2545
1802593 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_KAYALIOĞLU L14_2057351 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:02:46 | 25.04.2021 18:04:46 | 0.033333 | 0 | 56 | 2 | 44 | 1 | 90 | 2 | 6 | 0 | 0.37884 | 0.028419 | 0.34021 | 0.0092439 | 4.207 | 0.637 | 0.41009 | 6.0108
1802613 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_5843990_56375066_56375066 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:33:00 | 25.04.2021 19:29:56 | 0.94889 | 0 | 51 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.3031 | 0 | 6.9423 | 0 | 20.562 | 0 | 0 | 52.8074
1802364 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:28:22 | 25.04.2021 09:29:24 | 0.017222 | 0 | 2 | 50 | 204 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 2.4669 | 1.8029 | 0.53024 | 0.7295 | 0 | 0 | 5.5462
1802507 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_HÜSEYİN GÖRGÜLÜ M02_2124684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:17:15 | 25.04.2021 14:30:43 | 0.22444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2691 | 0 | 0 | 0 | 4.2691
1802264 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-36 35-19-L00036_35-19-L00036_76803066 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 01:06:37 | 25.04.2021 03:41:00 | 2.5731 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 204.8237 | 0 | 0 | 0 | 5.763 | 0 | 0 | 210.5867
1802656 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-427 35-02-M00427_M-36 M03_2101947 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 20:06:09 | 25.04.2021 20:22:59 | 0.28056 | 0 | 2531 | 1 | 3 | 11 | 1197 | 8 | 53 | 0 | 263.8718 | 38.226 | 0.52839 | 23.0581 | 212.3579 | 28.6918 | 62.7074 | 629.4413
1802633 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞRİLİMAN TR-1 35-21-L00098_953363723_953363723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:14:00 | 25.04.2021 21:18:50 | 2.0806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23548
1802470 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÖMER ÖZGÜR SULAMA GRUBU 35-29-M00345_A_56396655_56396655 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:48:17 | 25.04.2021 14:35:59 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6583
1802424 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214544 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 09:35:08 | 25.04.2021 15:33:07 | 5.9664 | 0 | 277 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 157.8697 | 1.905 | 0.28953 | 0 | 14.8395 | 0 | 0 | 174.9038
1802347 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L02_2115255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:59:11 | 25.04.2021 09:32:15 | 0.55111 | 0 | 572 | 12 | 94 | 5 | 120 | 0 | 1 | 0 | 33.2676 | 19.4256 | 20.6246 | 16.9626 | 28.9547 | 0 | 0.96516 | 120.2003
1802324 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:06:51 | 25.04.2021 09:14:49 | 1.1328 | 1 | 272 | 111 | 82 | 14 | 32 | 2 | 0 | 0.30067 | 39.4783 | 200.4476 | 97.619 | 50.32 | 8.1898 | 71.07 | 0 | 467.4254
1802284 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4299 35-02-K04299_910265994_910265994 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 02:59:03 | 25.04.2021 06:12:44 | 3.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976
1802673 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_KARDEMİR-2 (2H07) M020_66128137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 21:06:08 | 25.04.2021 22:36:39 | 1.5086 | 0 | 137 | 0 | 1 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 56.2353 | 0 | 0.00016821 | 860.0576 | 7.7241 | 133.0838 | 0 | 1057.1009
1802341 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-12 35-19-L00168_956672590_956672590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:47:07 | 25.04.2021 10:26:01 | 1.6483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43052
1802679 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-12 35-25-M00012_955263433_955263433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 21:15:19 | 25.04.2021 23:09:10 | 1.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6144
1802533 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:44:39 | 25.04.2021 16:37:55 | 0.88778 | 0 | 279 | 4 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.89 | 1.152 | 11.4851 | 0 | 6.9039 | 0 | 0 | 76.431
1802430 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KIZILCAAVLU T.ÖZÇELİK GRUBU TR-4 35-15-L00186_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039365 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:51:08 | 25.04.2021 13:06:58 | 2.2639 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8023 | 0 | 1.0451 | 0 | 0 | 14.8474
1802596 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_A_56387212_56387212 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:50:00 | 25.04.2021 21:12:35 | 3.3764 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.8209 | 0 | 0 | 0 | 5.8114 | 0 | 0 | 20.6323
1802616 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_B_56361751_56361751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:38:00 | 25.04.2021 21:27:27 | 2.8242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10579
1802404 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HALİLBEYLİ KÖY İÇİ ATIK ARITMA M05_61283941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:15:00 | 25.04.2021 12:40:23 | 2.4231 | 0 | 435 | 4 | 10 | 2 | 99 | 1 | 0 | 0 | 342.2178 | 13.5092 | 38.4406 | 140.7299 | 119.1464 | 43.7392 | 0 | 697.783
1802367 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-121 45-78-L00121_D_56401394_56401394 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 09:31:49 | 25.04.2021 10:50:27 | 1.3105 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.5083 | 0 | 0 | 0 | 0.27618 | 0 | 0 | 30.7845
1802659 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 20:09:47 | 25.04.2021 21:44:07 | 1.5722 | 0 | 3 | 9 | 53 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5088 | 523.7839 | 91.466 | 14.6454 | 19.395 | 0 | 0 | 650.7991
1802261 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/40-C 45-72-M00108_956528589_956528589 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 01:19:23 | 25.04.2021 12:47:29 | 11.4683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1802510 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53136541 M02_53136541 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:17:38 | 25.04.2021 15:25:49 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7084
1802361 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | URUZLAR TR-1 45-82-M00165_45-82-M00165_2347683 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 09:13:18 | 25.04.2021 17:50:17 | 8.6164 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.9314 | 0 | 0 | 0 | 7.1454 | 0 | 0 | 37.0768
1802396 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-28 35-25-M00076_955267013_955267013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:05:38 | 25.04.2021 12:27:25 | 2.3631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015376
1802327 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-4 45-80-M00099_956547084_956547084 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:18:00 | 25.04.2021 10:09:29 | 1.8581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28994
1802350 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_53137485 M07_53137485 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:53:50 | 25.04.2021 09:40:52 | 0.78389 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150.0586 | 0 | 0 | 0 | 0.14177 | 0 | 0 | 150.2004
1802373 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/3 35-28-M00045_953369310_953369310 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:30:40 | 25.04.2021 10:44:04 | 1.2233 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5765 | 0 | 0 | 0 | 5.7412 | 0 | 0 | 10.3177
1802390 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/89 (DEMİRELLER) 45-83-M00089_OĞUZ- DAĞ BLOK M05_72156196 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:01:00 | 25.04.2021 13:07:07 | 3.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2803 | 0 | 298.0068 | 0 | 322.2871
1802473 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2473 35-01-K02473_911296152_911296152 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:51:31 | 25.04.2021 19:50:02 | 6.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.374 | 0 | 0 | 177.374
1802536 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HAMİT TR-2 45-72-M00229_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107871 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:49:00 | 25.04.2021 20:03:09 | 4.2358 | 0 | 76 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.0828 | 0 | 2.0323 | 0 | 9.2528 | 0 | 0 | 39.3679
1802682 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-22 35-27-M00616_B_56383586_56383586 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 21:33:07 | 26.04.2021 01:08:11 | 3.5844 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9328 | 0 | 5.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4213
1802287 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-106 İHSANİYE 35-14-L00106_956639344_956639344 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 03:42:14 | 25.04.2021 05:03:18 | 1.3511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4507
1802313 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 07:14:27 | 25.04.2021 07:46:50 | 0.53972 | 0 | 2 | 50 | 204 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.41487 | 69.6965 | 52.8642 | 14.8176 | 19.4746 | 0 | 0 | 157.2677
1802456 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:20:16 | 25.04.2021 13:58:41 | 1.6403 | 0 | 8 | 28 | 93 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.1947 | 13.2642 | 88.4531 | 67.9697 | 22.2287 | 0 | 0 | 195.1104
1802642 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-999 35-09-M00999_35-09-M00999_47389850 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:27:52 | 25.04.2021 19:53:00 | 0.41889 | 0 | 707 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 74.2182 | 0 | 0.092648 | 0 | 25.2986 | 0 | 0 | 99.6094
1802619 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-1 M20_2307947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:39:17 | 25.04.2021 19:08:45 | 0.49116 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4914 | 3.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2158
1802307 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BİRGİ TR-23 35-15-L00794_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049228 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 06:51:00 | 25.04.2021 09:47:58 | 2.9494 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.929 | 0 | 4.6814 | 0 | 7.6815 | 0 | 0 | 43.2919
1802413 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KEMALPAŞA-2 M23_2308412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:38:31 | 25.04.2021 12:16:52 | 1.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 335 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3449 | 511.9452 | 288.9238 | 125.0156 | 1056.2295
1802539 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | DOĞANPINAR TR-1 45-75-M00172_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086092 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:01:00 | 25.04.2021 17:24:04 | 1.3844 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.5052 | 0 | 0 | 0 | 5.1458 | 0 | 0 | 25.6511
1802370 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:31:00 | 25.04.2021 09:36:00 | 0.083333 | 54 | 7332 | 5 | 192 | 21 | 668 | 0 | 1 | 51.6321 | 294.2677 | 0.22549 | 7.897 | 41.5694 | 36.3876 | 0 | 2.4817 | 434.461
1802493 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HASTANE DM 45-71-M02096_HASTANE-2 ÇIKIŞ M04_61026586 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 13:43:06 | 25.04.2021 14:58:36 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185.2968 | 0 | 0 | 0 | 2185.2968
1802579 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-996 35-03-M00996_910306586_910306586 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:38:00 | 25.04.2021 19:23:52 | 1.7644 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5901
1802330 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE DM-5/7 KÖK 45-71-M00594_B B01b_66102491 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:24:00 | 25.04.2021 10:00:39 | 1.6108 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.806 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 13.002
1802290 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-3 35-17-M00363_950301170_950301170 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 03:59:07 | 25.04.2021 05:14:08 | 1.2503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091088
1802267 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1021 35-03-M01021_910429178_910429178 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 01:32:52 | 25.04.2021 02:52:06 | 1.3206 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0054 | 0 | 0 | 0 | 4.1205 | 0 | 0 | 6.1259
1802310 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-175 35-02-K00175_C C1B_5811874 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 05:53:20 | 25.04.2021 13:12:05 | 7.3125 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.2813 | 0 | 0 | 0 | 31.407 | 0 | 0 | 95.6883
1802459 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NEBİ ÖZDEN SLM GRB TR 35-27-M00706_948411766_948411766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:32:54 | 25.04.2021 13:59:12 | 1.4383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050176
1802419 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-14 35-29-L00014_950335699_950335699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:30:02 | 25.04.2021 13:10:29 | 2.6742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71069
1802588 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_AKHİSAR TM ŞEHİR-2 M15_2058454 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:59:38 | 25.04.2021 18:01:52 | 0.037222 | 0 | 19448 | 20 | 561 | 10 | 1527 | 3 | 6 | 0 | 143.65 | 0.076162 | 1.7842 | 1.5174 | 18.5895 | 0.47175 | 0.37966 | 166.4687
1802256 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-175 35-02-K00175_D D1B_5816886 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 00:29:13 | 25.04.2021 05:37:43 | 5.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4689 | 0 | 0 | 76.4689
1802465 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_953223557_953223557 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:39:03 | 25.04.2021 14:01:01 | 1.3661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20164
1802565 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-27 45-71-M00934_953197860_953197860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:08:00 | 25.04.2021 22:07:16 | 4.9878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9589
1802628 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-2 ARNAVUTLAR 45-79-M00351_C_56364092_56364092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:07:00 | 25.04.2021 20:03:41 | 0.94472 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5491 | 0 | 0.51026 | 0 | 0.85502 | 0 | 0 | 4.9144
1802379 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:43:48 | 25.04.2021 09:46:00 | 0.036667 | 0 | 2 | 17 | 119 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.035555 | 4.0299 | 2.4045 | 0.26909 | 0.78465 | 0 | 0 | 7.5238
1802674 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2473 35-01-K02473_911296152_911296152 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 20:57:55 | 25.04.2021 22:21:46 | 1.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6382 | 0 | 0 | 32.6382
1802342 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ALİBEYLİ TR-2 45-80-M00065_A_56394386_56394386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:51:00 | 25.04.2021 09:44:50 | 0.89722 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8158
1802482 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_DERBENT TARIMSAL SULAMA M04_72202044 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 13:14:39 | 25.04.2021 17:26:41 | 4.2005 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.40677 | 19.0833 | 80.0905 | 0 | 19.7888 | 0 | 0 | 119.3694
1802691 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-7 35-24-L00007_955221928_955221928 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 22:29:28 | 25.04.2021 23:48:46 | 1.3217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125
1802568 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/43 M13_2057347 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:11:44 | 25.04.2021 18:37:33 | 1.4303 | 0 | 19439 | 20 | 543 | 10 | 1524 | 3 | 6 | 0 | 5419.1786 | 2.9516 | 63.4113 | 58.6493 | 710.6085 | 18.5506 | 14.9927 | 6288.3426
1802356 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_A_56368293_56368293 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 09:16:11 | 25.04.2021 11:59:46 | 2.7264 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1245 | 0 | 6.3302 | 0 | 0.73617 | 0 | 0 | 8.1909
1802505 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:12:21 | 25.04.2021 19:26:10 | 5.2303 | 0 | 542 | 2 | 169 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 667.2618 | 4.2548 | 163.6544 | 57.9833 | 230.6324 | 0 | 0.1625 | 1123.9492
1802362 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_950426035_950426035 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:18:09 | 25.04.2021 20:19:20 | 11.0197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.3613 | 0 | 0 | 0 | 18.4001 | 0 | 0 | 64.7614
1802253 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_45-71-M01405_2366556 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 00:15:52 | 25.04.2021 01:54:15 | 1.6397 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1727 | 0 | 3.4608 | 0 | 6.5651 | 0 | 0 | 17.1985
1802376 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PEŞREFLİ TR-1 35-29-L00450_950328485_950328485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:29:21 | 25.04.2021 13:55:11 | 4.4306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80149
1802276 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2365 GEÇİT 35-02-K02365_K-3034 K01_72046644 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 02:32:09 | 25.04.2021 02:42:00 | 0.16417 | 0 | 45 | 0 | 0 | 7 | 487 | 4 | 16 | 0 | 2.3447 | 0 | 0 | 19.8122 | 34.9682 | 18.3866 | 1.7268 | 77.2385
1802485 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2365 GEÇİT 35-02-K02365_K-3034 K01_72046616 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 13:23:00 | 25.04.2021 13:44:17 | 0.35472 | 0 | 45 | 0 | 0 | 7 | 487 | 4 | 16 | 0 | 6.0614 | 0 | 0 | 50.7844 | 100.1435 | 37.3039 | 3.9273 | 198.2205
1802293 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/44 45-72-M00044_B_56389987_56389987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 04:20:03 | 25.04.2021 06:04:47 | 1.7456 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75704 | 0 | 1.2983 | 0 | 1.1821 | 0 | 0 | 3.2375
1802339 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KÜÇÜKKÖMÜRCÜ TR-1 35-29-L00336_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095633 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:38:06 | 25.04.2021 14:12:43 | 5.5769 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.0988 | 0 | 0 | 0 | 26.1544 | 0 | 0 | 56.2532
1802631 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAVELİLER TR-1 45-71-M01560_43182313_56384500_56384500 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:08:00 | 25.04.2021 23:49:46 | 4.6961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3509 | 0 | 0.12254 | 0 | 0 | 9.4735
1802336 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİOBA M013_72190941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:13:29 | 25.04.2021 11:18:28 | 3.0831 | 0 | 0 | 33 | 85 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8373 | 119.5133 | 72.6974 | 65.239 | 0 | 0 | 359.287
1802528 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_TRF-A L22_42295562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:16:49 | 25.04.2021 15:19:29 | 0.044444 | 1 | 18076 | 15 | 90 | 18 | 2495 | 4 | 5 | 0.011165 | 249.3073 | 0.67611 | 1.3365 | 4.4044 | 40.6335 | 0.88819 | 0.26071 | 297.5179
1802671 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ M-5 35-22-M00243_955256120_955256120 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 20:31:31 | 25.04.2021 22:29:27 | 1.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41336 | 0 | 0 | 0.41336
1802694 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_F_60983867_60983867 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 22:47:58 | 26.04.2021 00:48:09 | 2.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0814 | 0 | 0 | 7.0814
1802522 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2241 BELENBAŞI TR-1 35-03-M02241_910275079_910275079 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:54:52 | 25.04.2021 17:45:02 | 2.8361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25547
1802545 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 35-13-L00010_95000076341_95000076341 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:58:41 | 25.04.2021 16:42:00 | 0.72194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69323
1802402 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ALİBEYLİ TR-3 45-80-M00088_A_56389617_56389617 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:08:46 | 25.04.2021 11:42:40 | 1.565 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82
1802316 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TEKELİ TR-4 35-22-M00234_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125276 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 07:23:32 | 25.04.2021 08:26:17 | 1.0458 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.9848 | 0 | 0.85053 | 0 | 10.1841 | 0 | 0 | 40.0194
1802325 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495819 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:13:38 | 25.04.2021 08:34:53 | 0.35417 | 0 | 927 | 11 | 31 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 82.9439 | 2.71 | 2.4995 | 2.9784 | 18.4537 | 0 | 0 | 109.5855
1802348 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-20 35-10-L00020_ KÖYLER L03_50105689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:02:49 | 25.04.2021 09:24:20 | 0.35861 | 4 | 882 | 2 | 71 | 11 | 82 | 7 | 0 | 46.9627 | 180.3931 | 2.2327 | 6.7588 | 40.562 | 27.3758 | 34.3886 | 0 | 338.6735
1802488 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _F_56378285_56378285 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 13:34:40 | 25.04.2021 17:23:38 | 3.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6412 | 0 | 52.4561 | 101.0973
1802388 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DM-5 M03_2091439 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:38:29 | 25.04.2021 11:12:08 | 1.5608 | 4 | 38 | 10 | 91 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2.7169 | 9.1608 | 13.7799 | 53.1594 | 43.0913 | 4.4805 | 12.5601 | 0 | 138.9489
1802285 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052182 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 03:30:58 | 25.04.2021 05:12:49 | 1.6975 | 1 | 1300 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 1 | 10.6199 | 241.4973 | 0 | 0 | 41.3747 | 38.5109 | 0 | 0.035217 | 332.0381
1802680 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-211 35-18-L00211_950452804_950452804 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 21:28:03 | 25.04.2021 23:40:29 | 2.2072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28192
1802574 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-97/A(GÜMÜŞÇAY) 45-78-L00740_MASKİ TRAFOSU GÜNEY TARAFI L04_64742285 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:18:00 | 25.04.2021 18:00:52 | 0.71444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0619 | 0 | 0 | 0 | 7.0619
1802431 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4624 35-03-K04624_910621958_910621958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:08:51 | 25.04.2021 12:50:09 | 1.6883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1098
1802597 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-3 35-15-L00182_B_56407165_56407165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:08:00 | 25.04.2021 18:48:39 | 0.6775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0433 | 0 | 0.58275 | 0 | 0 | 1.6261
1802368 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_45-71-M01294_2356040 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:14:21 | 25.04.2021 12:48:52 | 3.5753 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.6623 | 0 | 3.4979 | 0 | 31.4638 | 0 | 0 | 79.624
1802697 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI MUSTAFA ÖZDEMIR GRB-4 35-15-L00974_C_56367901_56367901 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 22:33:41 | 26.04.2021 00:32:13 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1262
1802305 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 06:32:28 | 25.04.2021 07:48:48 | 1.2722 | 1 | 1 | 61 | 62 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.18687 | 0.098838 | 34.668 | 31.1609 | 21.4365 | 6.6558 | 0 | 0 | 94.2069
1802411 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-25 35-26-M01353_95000035315_95000035315 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:25:17 | 25.04.2021 10:50:26 | 0.41917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74398
1802660 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇEDERE TR-2 45-73-M00558_945652439_945652439 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 20:26:38 | 25.04.2021 22:04:20 | 1.6283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30134
1802405 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | HASAN TÜREK KÖK 45-71-M00181_HatBaşıAyırıcı_53135998 M02_53135998 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:17:02 | 25.04.2021 12:02:15 | 1.7536 | 0 | 628 | 0 | 35 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 193.3889 | 0 | 20.1511 | 0 | 15.2861 | 0 | 0 | 228.826
1802511 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-18 35-23-M00018_950420108_950420108 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:19:10 | 25.04.2021 16:03:00 | 1.7306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1802491 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYOBA TR-3 45-72-M00420_956491744_956491744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:32:58 | 25.04.2021 17:12:39 | 3.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17894 | 0 | 0 | 0.17894
1802537 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOSTANCI TR-1 45-76-L00025_955239899_955239899 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:58:00 | 25.04.2021 18:32:43 | 2.5786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65652
1802328 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | MAHMUTLAR TR-1 35-29-L00118_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098994 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:03:53 | 25.04.2021 09:23:57 | 1.3344 | 0 | 55 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.9551 | 0 | 3.8587 | 0 | 10.8369 | 0 | 0 | 26.6506
1802322 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YUKARI SÜTÇÜLER KÖYÜ TR-1 35-27-M00410_Ayırıcı H01_2054511 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 07:55:43 | 25.04.2021 09:54:28 | 1.9792 | 0 | 70 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.8989 | 0 | 3.4228 | 0 | 6.7717 | 0 | 0 | 38.0934
1802345 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_HatBaşıAyırıcı_53133985 M23_53133985 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 08:57:59 | 25.04.2021 19:47:43 | 10.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3579 | 0 | 0 | 0 | 48.3579
1802474 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:04:03 | 25.04.2021 13:26:42 | 0.3775 | 4 | 841 | 23 | 361 | 11 | 136 | 1 | 1 | 0.76917 | 72.114 | 10.1445 | 40.5275 | 27.7102 | 30.7354 | 0 | 0.15422 | 182.1551
1802391 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORHANLI TR-1 35-14-M00284_955257337_955257337 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:59:14 | 25.04.2021 11:55:04 | 1.9306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52373
1802428 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-331 35-02-M00331_M-1644 M04_2334054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:05:00 | 25.04.2021 11:31:33 | 0.4425 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 6 | 65 | 6 | 1 | 0 | 229.3784 | 0 | 0 | 102.4698 | 8.9557 | 149.4423 | 1.435 | 491.6812
1802677 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DERBENT TR-3 45-83-L00323_B_56400083_56400083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 21:17:16 | 25.04.2021 23:00:58 | 1.7283 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.6256 | 0 | 0 | 0 | 0.51081 | 0 | 0 | 17.1364
1802531 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KIŞLAK TR-1 45-74-M00147_A_56352182_56352182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:36:00 | 25.04.2021 17:27:29 | 1.8581 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0106 | 0 | 0 | 0 | 4.1662 | 0 | 0 | 12.1767
1802551 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_A_56400302_56400302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:46:00 | 25.04.2021 22:48:11 | 6.0364 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.0159 | 0 | 0 | 0 | 7.9511 | 0 | 0 | 70.967
1802571 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/10 35-26-L00214_956606148_956606148 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:15:00 | 25.04.2021 18:19:49 | 1.0803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21566
1802700 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 23:39:42 | 25.04.2021 23:40:19 | 0.010278 | 0 | 924 | 1 | 7 | 4 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0.71748 | 0.0020057 | 0.00088571 | 0.58002 | 0.027831 | 0 | 0.017747 | 1.346
1802365 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1269 35-02-M01269_35-02-M01269_2371146 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 09:29:51 | 25.04.2021 17:43:50 | 8.2328 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 989.2329 | 0 | 0 | 0 | 3.2226 | 0 | 0 | 992.4555
1802557 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_AKHİSAR TM ŞEHİR-2 M15_2308062 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:55:09 | 25.04.2021 17:08:00 | 0.21417 | 0 | 39804 | 39 | 1078 | 38 | 5319 | 10 | 18 | 0 | 1632.4123 | 2.5885 | 26.1782 | 63.7885 | 409.0424 | 31.4208 | 7.6077 | 2173.0384
1802540 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 16:06:29 | 25.04.2021 16:46:33 | 0.66778 | 0 | 129 | 0 | 1 | 22 | 12 | 12 | 2 | 0 | 25.8923 | 0 | 0.029311 | 133.5629 | 4.4765 | 167.6459 | 20.0179 | 351.6248
1802517 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2395 35-04-K02395_A A1B_5836355 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:35:34 | 25.04.2021 15:47:15 | 1.1947 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.174 | 0 | 0 | 0 | 8.2888 | 0 | 0 | 44.4628
1802371 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-13 35-15-L00198_B_56361917_56361917 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:34:00 | 25.04.2021 14:08:10 | 4.5694 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7957 | 0 | 0.21938 | 0 | 0 | 30.015
1802580 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-3/TR-1 35-22-M00033_DM-3/TR-34 M14_2305822 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:39:00 | 25.04.2021 19:43:00 | 2.0667 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 60.6828 | 0 | 0 | 0 | 63.0736 | 0 | 0 | 123.7564
1802331 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:24:31 | 25.04.2021 09:07:52 | 0.7225 | 0 | 669 | 0 | 67 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 63.3289 | 0 | 3.6341 | 1.4472 | 20.1734 | 0 | 0 | 88.5836
1802626 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİMEYKO TR-5 35-30-M00052_955324797_955324797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:48:00 | 25.04.2021 22:29:29 | 3.6914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.051135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051135
1802294 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53-A 45-71-M00941_953188113_953188113 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 04:45:56 | 25.04.2021 05:23:50 | 0.63167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1248
1802440 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_10723021_56368142_56368142 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:39:10 | 25.04.2021 12:12:29 | 0.55528 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.7964 | 0 | 0 | 0 | 0.36718 | 0 | 0 | 19.1636
1802503 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÖZDERE M-60 ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 35-25-M00215_A_56355760_56355760 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:03:34 | 25.04.2021 16:00:17 | 1.9453 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.8468 | 0 | 0 | 0 | 3.9727 | 0 | 0 | 31.8195
1802480 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-40 35-22-M00040_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046530 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:01:01 | 25.04.2021 13:22:59 | 0.36611 | 0 | 56 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.378 | 0 | 2.8204 | 0 | 0.58208 | 0 | 0 | 14.7805
1802291 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-19 35-25-M00067_955268272_955268272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 03:53:42 | 25.04.2021 11:05:05 | 7.1897 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1683
1802454 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_YEŞİLKÖY L05_2315163 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:47:41 | 25.04.2021 13:06:36 | 0.31528 | 0 | 234 | 2 | 47 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14.0168 | 8.6059 | 8.1436 | 4.7201 | 7.9483 | 0 | 0 | 43.4348
1802666 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_ M11_2102581 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 20:20:06 | 25.04.2021 21:24:11 | 1.0681 | 3 | 13 | 4 | 29 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0.3611 | 2.9615 | 2.0633 | 14.946 | 85.6042 | 5.5099 | 7.5201 | 0 | 118.9661
1802523 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-8 45-82-M00008_945540291_945540291 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:44:21 | 25.04.2021 15:56:15 | 1.1983 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79529
1802354 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | DERE MAH. TR-1 45-76-M00156_A_56386284_56386284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:50:05 | 25.04.2021 13:11:50 | 4.3625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2488
1802560 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:59:02 | 25.04.2021 18:34:12 | 1.5861 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.5674 | 0 | 0 | 1.1167 | 2.5054 | 0 | 0 | 15.1895
1802460 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLEME TR-2 35-22-M00161_955267423_955267423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:31:46 | 25.04.2021 14:01:16 | 1.4917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59044
1802420 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2556 35-02-M02556_35-02-M02556_66108828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:30:44 | 25.04.2021 13:46:45 | 3.2669 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.7618 | 0 | 0 | 0 | 16.2096 | 0 | 0 | 70.9714
1802351 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3052(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03052_B b1b_5888882 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:06:00 | 25.04.2021 12:26:55 | 3.3486 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5667
1802543 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ORTAKÖY KÖK 45-78-M01336_GÖKEYÜP KÖK KÖPRÜBAŞI ÇIKIŞI M02_72415059 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:26:59 | 25.04.2021 16:31:00 | 0.066944 | 3 | 7444 | 161 | 1041 | 40 | 876 | 3 | 1 | 0.083177 | 62.352 | 34.7008 | 14.059 | 10.1333 | 25.1359 | 2.5515 | 0.14565 | 149.1613
1802374 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M10_2077009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:37:03 | 25.04.2021 09:48:21 | 0.18833 | 0 | 1752 | 0 | 22 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 71.8391 | 0 | 1.2783 | 3.2804 | 14.2744 | 0 | 0 | 90.6721
1802274 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4832 35-01-K04832__72410839_72410839 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 02:25:33 | 25.04.2021 02:56:04 | 0.50861 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6872 | 0 | 0 | 0 | 0.86541 | 0 | 0 | 6.5526
1802334 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:23:36 | 25.04.2021 09:04:10 | 0.67611 | 0 | 620 | 55 | 54 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45.5114 | 84.018 | 39.087 | 3.1441 | 2.3025 | 0 | 0 | 174.0629
1802288 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4832 35-01-K04832_911829317_911829317 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 03:57:08 | 25.04.2021 05:34:33 | 1.6236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5927 | 0 | 0 | 0 | 0.92429 | 0 | 0 | 3.517
1802314 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_GÖÇBEYLİ-MEZARLIKALTI M02_72045025 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 07:00:54 | 25.04.2021 11:22:15 | 4.3558 | 0 | 1 | 5 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0398 | 14.9831 | 323.7253 | 0 | 40.4449 | 0 | 0 | 380.1932
1802600 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-16 45-73-M00016_945673335_945673335 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:12:00 | 25.04.2021 19:20:40 | 1.1444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2189
1802477 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:59:11 | 25.04.2021 14:11:31 | 1.2056 | 0 | 542 | 2 | 169 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 153.6517 | 1.0348 | 37.8847 | 13.1238 | 54.5459 | 0 | 0.043169 | 260.2841
1802414 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KEMALPAŞA-1 M18_2308406 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:38:56 | 25.04.2021 12:17:12 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9251 | 0 | 347.3159 | 0 | 397.2409
1802457 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-99 45-78-L00099_915809514_915809514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:26:31 | 25.04.2021 12:45:39 | 0.31889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074663
1802609 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134281 M15_53134281 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:00:49 | 25.04.2021 20:23:13 | 2.3733 | 2 | 443 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2.6096 | 96.3148 | 0 | 0 | 0 | 3.4857 | 0 | 0 | 102.4101
1802277 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5 45-71-M00618_SAHALAR M09_73447490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 02:29:42 | 25.04.2021 04:01:42 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.623 | 1.0165 | 25.2028 | 0 | 35.8424
1802400 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-242 35-18-L00242_950441254_950441254 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:10:12 | 25.04.2021 11:49:44 | 1.6589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064893
1802469 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1038 35-01-K01038_D D2_5858121 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:18:00 | 25.04.2021 13:25:19 | 1.1219 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.5644 | 0 | 0 | 0 | 12.8085 | 0 | 0 | 22.3729
1802323 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_MADEN M05_2096502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 07:57:06 | 25.04.2021 09:18:34 | 1.3578 | 4 | 538 | 272 | 176 | 26 | 52 | 3 | 0 | 21.3112 | 109.8399 | 398.4903 | 146.6227 | 56.3161 | 22.9109 | 2.3008 | 0 | 757.7917
1802446 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:55:03 | 25.04.2021 11:57:02 | 0.033237 | 0 | 1633 | 31 | 174 | 12 | 184 | 2 | 1 | 0 | 15.0355 | 1.1323 | 10.4479 | 1.6638 | 4.6539 | 1.6686 | 0.025049 | 34.6271
1802486 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4543 35-01-K04543_912282303_912282303 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:16:19 | 25.04.2021 16:04:58 | 2.8108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7302
1802386 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_ÇAPAKLI MERKEZ M03_78225838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:51:11 | 25.04.2021 10:26:08 | 0.5825 | 0 | 302 | 0 | 21 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.8716 | 0 | 6.742 | 0 | 3.0921 | 0 | 0 | 37.7057
1802383 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/03 45-71-M00258_953222810_953222810 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:45:31 | 25.04.2021 10:19:58 | 0.57417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71415
1802632 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-360 İMBAT SİTESİ 35-18-L00360_950431191_950431191 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:10:00 | 25.04.2021 21:44:00 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1802546 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-2 45-80-M00067_956551442_956551442 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:38:00 | 25.04.2021 18:20:16 | 1.7044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21466
1802509 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ASSTAR KÖK 45-73-M00134_HatBaşıAyırıcı_53136580 M02_53136580 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:14:25 | 25.04.2021 16:28:51 | 2.2406 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6249
1802260 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/03 45-71-M00258_953222804_953222804 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 01:20:41 | 25.04.2021 01:50:35 | 0.49833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37636
1802615 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_CUMAOVASI-1 M05_2035785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:37:57 | 25.04.2021 19:07:12 | 0.4875 | 9 | 328 | 27 | 96 | 21 | 806 | 23 | 173 | 2.2259 | 1086.1204 | 29.6263 | 11.3588 | 68.147 | 321.3326 | 143.4496 | 251.4943 | 1913.7549
1802652 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI NİHAT KUZUM SULAMA GRB TR-9 35-15-M00341_B_56406958_56406958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:56:28 | 25.04.2021 23:16:43 | 3.3375 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8917
1802360 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-10 35-23-M00010_964496297_964496297 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:15:51 | 25.04.2021 11:25:48 | 2.1658 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6143
1802635 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_73215482 M03_73215482 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:16:00 | 25.04.2021 20:07:09 | 0.8525 | 0 | 335 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.0697 | 0 | 1.62 | 0 | 3.2692 | 0 | 0 | 43.9589
1802303 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 06:10:00 | 25.04.2021 07:21:39 | 1.1942 | 0 | 2410 | 133 | 298 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 395.0198 | 531.5282 | 361.6746 | 9.267 | 29.0431 | 0 | 0 | 1326.5328
1802489 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-8 35-22-M00275_955253734_955253734 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:30:32 | 25.04.2021 15:39:44 | 2.1533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5493
1802612 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRKEŞ TR-2 45-80-M00123_956534455_956534455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:33:00 | 25.04.2021 19:58:38 | 1.4272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017407
1802566 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:08:42 | 25.04.2021 17:28:42 | 0.33333 | 0 | 830 | 14 | 119 | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 74.4599 | 2.2536 | 17.6578 | 6.7952 | 17.6671 | 0 | 0 | 118.8335
1802297 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 05:21:20 | 25.04.2021 05:26:09 | 0.080278 | 0 | 2410 | 133 | 298 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 27.3827 | 33.1485 | 20.0081 | 0.63201 | 2.0091 | 0 | 0 | 83.1803
1802343 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:54:27 | 25.04.2021 08:56:25 | 0.032778 | 0 | 2 | 50 | 204 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.027165 | 4.6966 | 3.3773 | 0.96006 | 1.2873 | 0 | 0 | 10.3484
1802426 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3676 35-04-K03676_913004005_913004005 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:48:46 | 25.04.2021 19:58:00 | 9.1539 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.5046 | 0 | 0 | 0 | 0.90898 | 0 | 0 | 42.4136
1802380 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-427 35-02-M00427_35-02-M00427_2354937 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 09:42:35 | 25.04.2021 18:01:10 | 8.3097 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1420.3158 | 0 | 0 | 0 | 218.6107 | 0 | 0 | 1638.9265
1802529 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_B_65510931_65510931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:28:00 | 25.04.2021 16:54:34 | 1.4428 | 0 | 385 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 115.6417 | 0 | 2.3525 | 0 | 1.8793 | 0 | 0 | 119.8734
1802629 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-350 35-19-L00350_956667825_956667825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:07:00 | 25.04.2021 20:14:37 | 1.1269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87984
1802483 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4509 35-02-K04509_99982558_99982558 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:06:04 | 25.04.2021 14:45:21 | 1.6547 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7831
1802337 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MEHMET ÖZ SULAMA GRUBU 35-29-M00162_A_56395678_56395678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:35:54 | 25.04.2021 09:49:50 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5478 | 0 | 0.16666 | 0 | 0 | 14.7145
1802549 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950448877_950448877 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:45:00 | 25.04.2021 21:11:13 | 4.4369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0427
1802698 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖLCÜK TR-31 35-15-L00323_A A01b_49767618 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 23:15:57 | 26.04.2021 02:05:57 | 2.8333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0131
1802506 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR- 17 45-74-M00017_945585109_945585109 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:14:00 | 25.04.2021 15:48:24 | 1.5733 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4337
1802257 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2873 35-04-M02873_35-04-M02873_76972142 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 00:45:10 | 25.04.2021 01:00:04 | 0.24833 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.6783 | 0 | 0 | 0 | 0.96643 | 0 | 0 | 27.6448
1802363 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILOBA TR-1 35-20-L00257_C_56362797_56362797 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:28:00 | 25.04.2021 12:39:18 | 3.1883 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.9539 | 0 | 0 | 0 | 1.9279 | 0 | 0 | 24.8818
1803225 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:16:56 | 26.04.2021 17:31:48 | 0.24778 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0.053397 | 13.2172 | 0.23868 | 0.057002 | 2.7734 | 4.9889 | 0 | 0 | 21.3286
1803557 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11-A 45-83-L00156_955146754_955146754 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 21:23:35 | 27.04.2021 10:15:43 | 12.8689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1404
1803033 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSHAKÇELEBİ TR-4 45-80-M00151_956540568_956540568 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:05:30 | 26.04.2021 18:08:48 | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 1.213
1802887 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-11 45-76-M00011_955231181_955231181 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:21:27 | 26.04.2021 12:22:48 | 1.0225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87936
1803517 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-27 35-16-L00027_C C1b_47561538 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:08:31 | 26.04.2021 19:50:44 | 0.70361 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3696
1802787 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_GÖLMARMARA ŞEHİR-2 L17_2305910 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:19:07 | 26.04.2021 09:45:58 | 0.44743 | 0 | 697 | 1 | 38 | 0 | 120 | 1 | 4 | 0 | 55.7323 | 0 | 8.2221 | 0 | 20.7446 | 52.4876 | 3.8834 | 141.07
1803119 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_953357975_953357975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:51:50 | 26.04.2021 19:30:22 | 2.6422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70085
1802764 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU-5 35-26-M00444_956607924_956607924 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:47:48 | 26.04.2021 09:37:10 | 0.82278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21128
1803497 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-295 35-18-L00295_955010847_955010847 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:39:27 | 26.04.2021 23:24:23 | 4.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044614 | 0 | 0 | 0.044614
1802907 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-928 35-04-K00928_912454525_912454525 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:02:04 | 26.04.2021 13:31:30 | 1.4906 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6576 | 0 | 0 | 0 | 4.1424 | 0 | 0 | 5.8
1802744 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-18 35-23-M00018_35-23-M00018_2347176 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:47:26 | 26.04.2021 08:58:21 | 1.1819 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.0246 | 0 | 0 | 0 | 15.9879 | 0 | 0 | 64.0126
1803056 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:37:10 | 26.04.2021 16:37:40 | 0.0083333 | 0 | 1213 | 1 | 15 | 4 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0.95379 | 0.0055556 | 0.0037456 | 0.05744 | 0.23242 | 0.16288 | 0 | 1.4158
1803448 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-4 35-15-L00901_B_56368654_56368654 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:54:35 | 26.04.2021 20:18:52 | 2.4047 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.7849 | 0 | 0 | 0 | 0.38485 | 0 | 0 | 33.1697
1802850 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TAŞLIÇUKUR 35-26-M00529_956613102_956613102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:41:44 | 26.04.2021 12:27:06 | 1.7561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0693
1802704 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-278 DM-1/TR-19 35-14-L00278_956643397_956643397 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 00:02:30 | 26.04.2021 00:50:39 | 0.8025 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3122 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | 0 | 0 | 2.6739
1802990 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-27 35-16-L00027_A_56398160_56398160 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:58:26 | 26.04.2021 15:29:43 | 1.5214 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1051 | 0 | 0 | 0 | 0.91657 | 0 | 0 | 13.0217
1803122 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-132 35-18-L00132_950460601_950460601 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:51:56 | 26.04.2021 19:33:00 | 2.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086852 | 0 | 0 | 0.086852
1802973 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-573 35-01-K00573_910751411_910751411 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:38:54 | 26.04.2021 14:18:19 | 0.65694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 1.064
1802953 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875613 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 13:08:50 | 26.04.2021 17:31:45 | 4.3819 | 3 | 0 | 161 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.3806 | 0 | 173.6621 | 0 | 48.5558 | 0 | 0 | 0 | 225.5985
1803408 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-843 35-04-M00843_M-1684 M01_2117607 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:51:32 | 26.04.2021 17:52:00 | 0.0077778 | 0 | 2405 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4.5539 | 0 | 0 | 0.0080503 | 0.81508 | 0 | 0 | 5.377
1802767 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:50:19 | 26.04.2021 09:41:45 | 0.85722 | 3 | 531 | 230 | 97 | 16 | 49 | 0 | 0 | 14.7071 | 73.5569 | 151.6903 | 51.854 | 30.8382 | 20.6462 | 0 | 0 | 343.2928
1802747 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:05:00 | 26.04.2021 08:36:08 | 0.51889 | 2 | 299 | 41 | 17 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0.88652 | 22.0989 | 37.286 | 1.0512 | 78.863 | 7.7427 | 0 | 0 | 147.9284
1803537 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖFÜNDERE TR-1 35-15-L00213_950378292_950378292 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:48:58 | 27.04.2021 01:23:23 | 5.5736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37243
1802939 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:49:37 | 26.04.2021 13:35:39 | 0.76722 | 5 | 2043 | 2 | 69 | 11 | 224 | 2 | 0 | 1.9255 | 525.9988 | 3.2448 | 16.1959 | 78.6995 | 199.1788 | 18.6443 | 0 | 843.8877
1802770 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_45-83-L00222_2372850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:51:22 | 26.04.2021 11:11:57 | 2.3431 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.4463 | 0 | 0.00070347 | 0 | 4.4523 | 0 | 0 | 58.8993
1803563 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950447268_950447268 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 22:13:46 | 26.04.2021 23:59:42 | 1.7656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0404
1802922 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_956663451_956663451 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:16:51 | 26.04.2021 15:36:40 | 3.3303 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9861
1803022 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_47892124_56380920_56380920 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:19:21 | 26.04.2021 19:22:53 | 4.0589 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.362 | 0 | 0.16834 | 0 | 0.39513 | 0 | 0 | 8.9255
1802730 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_NURİYE ŞEHİR M11_72194538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 04:51:29 | 26.04.2021 05:22:00 | 0.50861 | 0 | 504 | 0 | 8 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 37.3228 | 0 | 1.81 | 0.16171 | 9.0912 | 0 | 0.2542 | 48.6398
1803546 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİNİLİKÖY TR1 35-27-L00078_98927194_98927194 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:36:48 | 26.04.2021 22:40:57 | 2.0692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40567
1802836 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_DAĞITIM TRAFO ÇIRPI MEKTEP MAH. TR M04_66530827 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:07:26 | 26.04.2021 12:30:57 | 2.3917 | 0 | 308 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 211.0171 | 0 | 10.3618 | 0 | 58.1999 | 0 | 0 | 279.5788
1803540 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-01/3F(TR-1/48) 45-71-M00055_A_60985254_60985254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:07:07 | 26.04.2021 23:23:36 | 3.2747 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.9012 | 0 | 0 | 0 | 2.9085 | 0 | 0 | 56.8097
1802793 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2380 35-08-K02380_K-3741 K01_42545562 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:27:15 | 26.04.2021 12:45:19 | 3.301 | 2 | 702 | 1 | 24 | 18 | 82 | 9 | 1 | 1.0609 | 884.0115 | 1.3738 | 21.0262 | 564.1948 | 268.3906 | 967.9687 | 2.7303 | 2710.7568
1802899 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_950106622_950106622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:53:00 | 26.04.2021 13:34:30 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1802856 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞKÖY TR-1 35-29-L00229_950320625_950320625 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:51:09 | 26.04.2021 14:33:09 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60174
1802919 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-915 35-01-K00915_910933596_910933596 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:14:01 | 26.04.2021 13:17:53 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21929 | 0 | 0 | 0.21929
1802750 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_SPEK ELEKTRONİK O-02 DİREK M05_65995563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:22:31 | 26.04.2021 10:09:45 | 1.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5641 | 0 | 63.4205 | 0 | 74.9845
1802896 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:38:02 | 26.04.2021 12:17:06 | 0.65111 | 0 | 473 | 23 | 43 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75.6348 | 7.5331 | 7.645 | 12.6342 | 5.053 | 0 | 0 | 108.5002
1802796 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUTLAR TR-1 45-74-M00350_945590017_945590017 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:12:50 | 26.04.2021 10:34:49 | 1.3664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25835
1803088 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 16:47:44 | 26.04.2021 16:56:18 | 0.14269 | 0 | 897 | 55 | 55 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17.1072 | 17.2209 | 8.0345 | 0.97649 | 1.9068 | 0 | 0 | 45.246
1803019 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-501 35-01-K00501_912255508_912255508 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:00:35 | 26.04.2021 19:03:15 | 4.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4962 | 0 | 0 | 1.4962
1802982 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1001 35-03-M01001_910150280_910150280 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:34:32 | 26.04.2021 15:27:02 | 1.875 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6177
1803520 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4649 35-02-K04649_C_56363773_56363773 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:18:33 | 26.04.2021 21:33:39 | 2.2517 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 114.6647 | 0 | 0 | 0 | 7.883 | 0 | 0 | 122.5477
1802833 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-1 35-19-M00213_11059057_56378388_56378388 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:05:00 | 26.04.2021 17:51:51 | 7.7808 | 0 | 76 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 243.814 | 0 | 36.2893 | 0 | 155.3818 | 0 | 0 | 435.4851
1802859 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1017 35-03-M01017_910196331_910196331 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:56:44 | 26.04.2021 17:52:58 | 6.9372 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9172
1802790 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | RAHMİYE TR-1 SULAMA TR-10 45-72-M00343_45-72-M00343_2353243 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:20:44 | 26.04.2021 11:31:28 | 2.1789 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0384
1802710 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 00:44:43 | 26.04.2021 01:46:01 | 1.0217 | 0 | 620 | 3 | 60 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.1087 | 1.6187 | 6.8702 | 13.4387 | 2.4417 | 0 | 0 | 71.478
1802753 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875613 | TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 08:31:36 | 26.04.2021 13:06:26 | 4.5803 | 3 | 0 | 161 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.7557 | 0 | 185.2159 | 0 | 51.0063 | 0 | 0 | 0 | 239.9778
1802853 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1178 35-04-M01178_98006893_98006893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:43:01 | 26.04.2021 12:18:46 | 1.5958 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1222 | 0 | 0 | 0 | 2.5955 | 0 | 0 | 6.7178
1803394 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1468 35-03-K01468_35-03-K01468_41921602 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:47:00 | 26.04.2021 18:57:04 | 1.1678 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 194.7716 | 0 | 0 | 0 | 44.9563 | 0 | 0 | 239.7279
1802845 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_954705008_954705008 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:31:37 | 26.04.2021 14:38:36 | 4.1164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82706
1803486 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80-A 45-72-M00119_956505985_956505985 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:19:42 | 26.04.2021 21:05:04 | 2.7561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0745
1803532 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/26 (ARABACILAR) 45-83-M00825_48136641_56388647_56388647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:33:18 | 26.04.2021 21:07:32 | 1.5706 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.2535 | 0 | 0 | 0 | 1.1155 | 0 | 0 | 32.369
1802991 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53 45-71-M00045_953207719_953207719 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:12:00 | 26.04.2021 15:44:13 | 1.5369 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | 0 | 0 | 0.52081 | 0 | 0 | 3.1751
1802782 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/23-A (İSTİKLAL OKULU ÖNÜ) 45-71-M00171_45-71-M00171_2355220 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:09:16 | 26.04.2021 15:34:03 | 6.413 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 272.9627 | 0 | 0 | 0 | 81.4173 | 0 | 0 | 354.38
1802736 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_BEYDERE KÖK M03_72307181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 06:51:59 | 26.04.2021 06:52:32 | 0.0091667 | 0 | 901 | 9 | 28 | 4 | 109 | 6 | 1 | 0 | 1.9601 | 0.018787 | 0.022759 | 0.030598 | 0.29776 | 1.6488 | 0.034878 | 4.0136
1803569 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-442 35-02-M00442_910168465_910168465 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 22:53:05 | 27.04.2021 01:00:13 | 2.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0 | 0 | 1.6272
1802762 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1637 35-01-K01637_911674562_911674562 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:39:25 | 26.04.2021 09:29:32 | 0.83528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93105 | 0 | 0 | 0.93105
1802885 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2118 35-03-M02118_910064667_910064667 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:20:25 | 26.04.2021 12:46:46 | 1.4392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29025
1803526 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | OKLUİSA TR-1 45-81-M00230_A_56369319_56369319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:28:37 | 26.04.2021 20:04:55 | 0.605 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1663 | 0 | 0.022379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18868
1802742 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-36 35-18-L00036_49952321_56406672_56406672 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:28:47 | 26.04.2021 14:20:22 | 6.8597 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6137
1803054 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKKE TR-3 35-15-L00125_950400905_950400905 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:26:43 | 26.04.2021 23:52:30 | 7.4297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069047
1803489 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139366 M04_53139366 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:20:52 | 26.04.2021 20:33:56 | 2.2178 | 0 | 338 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 155.5938 | 0 | 3.3969 | 0 | 20.3971 | 0 | 0 | 179.3878
1803512 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YEĞENLİ TR-2 35-29-L00734_35-29-L00734_41966244 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:04:11 | 26.04.2021 20:19:55 | 1.2622 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4492 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 20.7791
1802819 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_GÖLMARMARA ŞEHİR-2 L17_2305910 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:04:09 | 26.04.2021 13:04:56 | 3.0131 | 0 | 697 | 1 | 38 | 0 | 120 | 1 | 4 | 0 | 382.2598 | 0 | 53.2107 | 0 | 146.5756 | 342.5013 | 25.8503 | 950.3977
1802842 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-13(M-713) 35-30-M00713_A a2_43010711 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:21:46 | 26.04.2021 12:53:59 | 2.5369 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9427
1802988 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1064 35-04-K01064_912402495_912402495 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:59:21 | 26.04.2021 14:37:34 | 0.63694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3836
1802971 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4564 35-02-K04564_B_56368581_56368581 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 13:38:37 | 26.04.2021 14:03:20 | 0.41187 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.3335 | 0 | 0 | 0 | 8.2021 | 0 | 0 | 20.5357
1802825 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-106 45-78-L00106_45-78-L00106_2369961 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:00:27 | 26.04.2021 10:58:57 | 0.9748 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 109.3199 | 0 | 0 | 0 | 8.1675 | 0 | 0 | 117.4874
1802779 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | URUZLAR TR-1 45-82-M00165_45-82-M00165_2347683 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:07:40 | 26.04.2021 17:30:34 | 8.3817 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.8105 | 0 | 0 | 0 | 9.9545 | 0 | 0 | 37.765
1802716 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/6 (DİYANET ARKASI) 45-71-M00150_953192156_953192156 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 01:27:45 | 26.04.2021 03:12:05 | 1.7389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3211
1802739 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-5 45-80-M00116_956539544_956539544 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:08:19 | 26.04.2021 10:12:56 | 3.0769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30585
1803572 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_AŞAĞICUMA M04_72040418 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 23:18:40 | 27.04.2021 00:04:36 | 0.76556 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 37.6326 | 0 | 0 | 0 | 38.742 | 0 | 0 | 76.3745
1803549 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 35-15-M00002_950359450_950359450 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:53:06 | 26.04.2021 22:15:32 | 1.3739 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9007 | 0 | 0 | 0 | 0.11308 | 0 | 0 | 11.0138
1802839 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 45-78-L00001_945407001_945407001 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:10:24 | 26.04.2021 10:47:00 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1802945 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY TR-3 35-26-M00905_956611106_956611106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:59:44 | 26.04.2021 13:17:15 | 0.29194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030933
1802902 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BURUNCUK TR-1 35-20-L00247_955209273_955209273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:55:37 | 26.04.2021 15:49:29 | 3.8978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3926
1802728 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_KARDEMİR-2 (2H07) M020_66127965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 04:10:49 | 26.04.2021 07:37:55 | 3.4517 | 0 | 137 | 0 | 1 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 81.308 | 0 | 0.052446 | 321.9175 | 15.987 | 689.0062 | 0 | 1108.2712
1802891 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ATALAN KÖK 35-26-L00247_GÖLLÜCE L06_72823413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:31:41 | 26.04.2021 11:45:55 | 0.23722 | 0 | 282 | 32 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.3421 | 26.935 | 1.004 | 8.7306 | 1.4657 | 0 | 0 | 50.4774
1803014 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3871 35-04-K03871_913218853_913218853 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:35:20 | 26.04.2021 17:10:37 | 2.5881 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2591
1802937 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVUŞLAR TR-1 45-79-M00270_945563968_945563968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:52:25 | 26.04.2021 15:54:33 | 3.0356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5772
1802914 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139335 M05_53139335 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:00:00 | 26.04.2021 14:28:48 | 2.48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9425
1802722 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-3/2 35-20-M00011_955192482_955192482 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 03:06:47 | 26.04.2021 08:08:25 | 5.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015
1802974 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR4 35-27-L00129_98686596_98686596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:28:53 | 26.04.2021 15:48:31 | 2.3272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1975
1802874 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/17 45-71-M00049_953195332_953195332 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:15:56 | 26.04.2021 12:41:26 | 1.425 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4256
1803515 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | NEMPORT KÖK 35-17-M00303_ M01_2334831 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:10:00 | 26.04.2021 19:40:25 | 0.50694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1045 | 0 | 0 | 0 | 273.1045
1802828 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_B B04_5842049 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:58:20 | 26.04.2021 12:56:30 | 2.9694 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.7743 | 0 | 0 | 0 | 30.4913 | 0 | 0 | 58.2657
1803123 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/24 45-71-M00296_953202714_953202714 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:55:00 | 26.04.2021 22:10:44 | 5.2622 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1684
1803475 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIKKÖY YENİ MAH. TR-1 35-22-M00137_955256721_955256721 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:06:14 | 26.04.2021 20:28:51 | 2.3769 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8114
1802811 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1552 35-08-M01552_912202464_912202464 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:44:12 | 26.04.2021 12:31:18 | 2.785 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3186
1802954 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-2 35-27-M01051_97499514_97499514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:57:05 | 26.04.2021 14:33:29 | 1.6067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064056
1802785 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | HATUNDERE DM 35-28-M00862_TÜRKELLİ CEZAEVİ M07_62637112 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:16:02 | 26.04.2021 14:17:21 | 5.0219 | 0 | 292 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 356.2348 | 0 | 0.58132 | 420.5092 | 33.8486 | 0 | 0 | 811.1739
1802768 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI M04_72233400 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:56:00 | 26.04.2021 09:31:29 | 0.59139 | 0 | 2037 | 0 | 8 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 248.0863 | 0 | 0.70787 | 0 | 61.0022 | 0 | 0 | 309.7963
1802854 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438299_950438299 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:52:05 | 26.04.2021 14:59:20 | 4.1208 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2914
1802705 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KOLDERE TR-5 45-80-M00116_A_56385448_56385448 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 00:04:14 | 26.04.2021 02:51:59 | 2.7958 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2028
1802894 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-3/09 (YAYLA KABİN) 45-71-M00120_DM-3/10 DM-3/11 DM-3/12 M03_72060383 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:46:50 | 26.04.2021 12:19:04 | 0.53722 | 0 | 596 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 101.9879 | 0 | 0.01208 | 0 | 24.094 | 0 | 0 | 126.094
1803558 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-9 35-22-M00690_955256014_955256014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 21:30:36 | 27.04.2021 00:03:09 | 2.5425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31863
1803535 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:39:00 | 26.04.2021 21:55:00 | 2.2667 | 3 | 441 | 70 | 65 | 15 | 29 | 5 | 0 | 1.2974 | 202.6435 | 115.1801 | 31.3597 | 1213.0278 | 12.1834 | 409.8655 | 0 | 1985.5574
1803040 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | IRLAMAZ TR-2 45-83-L00233_95000000527_95000000527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:05:50 | 26.04.2021 17:21:05 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4628
1802934 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_GERENKÖY M01_72155600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:44:42 | 26.04.2021 12:45:20 | 0.010556 | 21 | 3569 | 21 | 115 | 33 | 428 | 7 | 0 | 0.11307 | 13.0306 | 1.732 | 0.32456 | 4.2319 | 4.4849 | 1.8553 | 0 | 25.7724
1803017 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1538 35-01-M01538_910977079_910977079 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:05:47 | 26.04.2021 18:09:03 | 3.0544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5011
1803472 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:08:32 | 26.04.2021 18:09:00 | 0.0077778 | 0 | 1763 | 52 | 61 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2.0389 | 0.28312 | 0.10783 | 0.0074465 | 0.23737 | 0 | 0 | 2.6747
1802831 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_C_56352536_56352536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:03:00 | 26.04.2021 11:36:00 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.792 | 0 | 0.0078135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7999
1803143 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1404 35-01-M01404_C_56357805_56357805 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:58:56 | 26.04.2021 22:30:24 | 5.5244 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.3837 | 0 | 0 | 0 | 10.7209 | 0 | 0 | 48.1045
1802788 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:21:10 | 26.04.2021 09:22:10 | 0.016667 | 0 | 837 | 104 | 52 | 10 | 91 | 5 | 0 | 0 | 2.0607 | 4.9901 | 0.61259 | 0.22134 | 0.37841 | 2.7194 | 0 | 10.9826
1803478 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1765 35-02-M01765_KEMALPAŞA-2 M06_66096629 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:10:00 | 26.04.2021 19:13:00 | 1.05 | 2 | 890 | 4 | 3 | 12 | 60 | 4 | 0 | 0.058539 | 338.5804 | 2.4856 | 0.00033565 | 54.8064 | 66.2394 | 52.9255 | 0 | 515.0961
1802765 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_AYVACIK M11_66870924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:50:30 | 26.04.2021 08:51:10 | 0.011111 | 1 | 828 | 2 | 30 | 13 | 59 | 2 | 0 | 0.0087205 | 1.9065 | 0.02057 | 0.023157 | 0.57193 | 0.24866 | 1.8295 | 0 | 4.6091
1802745 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_AVEA MOBİL M02_66476611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:58:54 | 26.04.2021 08:07:50 | 0.14889 | 0 | 23 | 0 | 9 | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.52827 | 0 | 0.43886 | 13.6835 | 4.4805 | 16.4014 | 0 | 35.5325
1802994 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURMUŞ MAHALLESİ TR-1 45-78-M00253_49237075_56389577_56389577 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:11:53 | 26.04.2021 15:25:45 | 1.2311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22189
1802851 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953358394_953358394 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:42:38 | 26.04.2021 13:05:42 | 2.3844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71195
1803000 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAMYAYLA LÜBBEY TR-2 35-15-L00486_A_56368308_56368308 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:41:35 | 26.04.2021 19:44:10 | 5.0431 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2594 | 0 | 0 | 0 | 0.25256 | 0 | 0 | 1.512
1803492 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1017 35-03-M01017_910224732_910224732 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:24:31 | 26.04.2021 22:39:45 | 4.2539 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7385
1802774 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:02:54 | 26.04.2021 17:08:20 | 8.0905 | 0 | 1490 | 80 | 182 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1881.4569 | 1711.7581 | 1200.7183 | 56.4368 | 200.9975 | 0 | 0 | 5051.3676
1802920 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_6807787_56374176_56374176 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:14:43 | 26.04.2021 18:04:12 | 5.8247 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9097 | 0 | 0 | 0 | 1.8927 | 0 | 0 | 16.8024
1803112 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-11 ALPKENT (ESKİ TR-38) 35-26-M01359_956617197_956617197 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:48:36 | 26.04.2021 18:31:18 | 1.7117 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5627
1802983 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-99 45-78-L00099_953256581_953256581 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:52:55 | 26.04.2021 14:15:38 | 0.37861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5302 | 0 | 0 | 0 | 0.00077374 | 0 | 0 | 0.53098
1803421 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_914695678_914695678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:45:32 | 26.04.2021 20:34:31 | 2.8164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6894
1803524 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-300 DM 35-18-L00300_HatBaşıAyırıcı_53138402 L02_53138402 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:14:57 | 26.04.2021 22:05:39 | 2.845 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6922 | 0 | 1.6902 | 0 | 10.111 | 0 | 0 | 0 | 14.4935
1802860 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-3 35-16-M00018_953327241_953327241 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:59:42 | 26.04.2021 12:16:29 | 1.2797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12922
1802834 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | BEBEKLİ TR-2 45-77-L00197_45-77-L00197_2374998 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:07:00 | 26.04.2021 15:42:06 | 5.585 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.825 | 0 | 0.35789 | 0 | 0.031694 | 0 | 0 | 64.2145
1802883 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/32 45-72-L00032_956500151_956500151 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:24:00 | 26.04.2021 13:10:57 | 1.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6003 | 0 | 0 | 4.6003
1803501 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_MORSAN TM GİRİŞ M02_60777332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:52:00 | 26.04.2021 19:44:00 | 0.86667 | 5 | 1031 | 6 | 19 | 26 | 74 | 3 | 0 | 1.3589 | 208.0344 | 7.3247 | 9.7393 | 95.3432 | 41.69 | 92.5554 | 0 | 456.046
1802840 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_C_56390013_56390013 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:13:16 | 26.04.2021 17:21:21 | 7.1347 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2105 | 0 | 7.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7417
1802960 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1292 35-02-M01292_99253367_99253367 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:12:30 | 26.04.2021 14:43:42 | 1.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44859
1802711 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/3 35-28-M00045_A a2b_5771241 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 00:43:10 | 26.04.2021 02:36:38 | 1.8911 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.5597 | 0 | 0 | 0 | 9.1933 | 0 | 0 | 38.753
1802754 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/3 35-28-M00045_A a3b_5771248 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:32:00 | 26.04.2021 15:06:32 | 6.5756 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.6824 | 0 | 0 | 0 | 57.2836 | 0 | 0 | 133.9659
1802917 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_950447610_950447610 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:12:31 | 26.04.2021 18:11:30 | 5.9831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7785
1803063 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_ARSLANLAR-PANCAR ENH M05_2123352 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:40:40 | 26.04.2021 16:51:35 | 0.18194 | 4 | 2664 | 41 | 141 | 13 | 294 | 4 | 8 | 2.6652 | 147.1391 | 14.6936 | 16.1864 | 20.1497 | 46.3864 | 60.8729 | 30.3854 | 338.4788
1803109 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR4 35-27-L00129_965584614_965584614 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:46:56 | 26.04.2021 18:29:44 | 1.7133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025329
1803023 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA TR-4 35-21-L00194_950240250_950240250 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:24:54 | 26.04.2021 18:59:00 | 3.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4336 | 0 | 0 | 1.4336
1802777 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-114 45-78-L00114_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112904 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:05:21 | 26.04.2021 11:11:07 | 2.096 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5091 | 0 | 4.4069 | 0 | 13.6584 | 0 | 0 | 19.5744
1803521 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 35-17-M00090_950307545_950307545 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:14:41 | 26.04.2021 20:19:01 | 1.0722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7898
1802737 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426479_56395547_56395547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 06:58:04 | 26.04.2021 09:14:17 | 2.2703 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9193 | 0 | 6.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9016
1802837 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-317 35-02-M00317_910000262_910000262 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:04:32 | 26.04.2021 11:14:00 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9334 | 0 | 0 | 2.9334
1802714 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3011 35-01-K03011_A_56362421_56362421 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 01:17:33 | 26.04.2021 02:04:32 | 0.78306 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0205
1803527 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3011 35-01-K03011_D_56362420_56362420 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:26:43 | 26.04.2021 20:37:44 | 1.1836 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0 | 0 | 0.67576 | 0 | 0 | 3.5975
1802757 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | UÇAK KARDEŞLER KÖK 45-73-M00296_MODERN BETON M03_66733918 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:17:14 | 26.04.2021 09:10:41 | 0.89083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6947 | 0 | 270.2252 | 0 | 277.9199
1803006 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3265 35-04-K03265_99904673_99904673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:46:18 | 26.04.2021 17:37:06 | 2.8467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001
1803012 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3203 35-04-K03203_E K3203E1B_5827805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:50:20 | 26.04.2021 19:20:30 | 4.5028 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 177.7245 | 0 | 0 | 0 | 4.462 | 0 | 0 | 182.1864
1802972 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ KOCABAĞLAR MEV. TR-35 35-15-L01057_A_56362260_56362260 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:37:30 | 26.04.2021 19:02:26 | 5.4156 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46909 | 0 | 3.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4786
1803029 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:07:17 | 26.04.2021 16:44:53 | 1.6267 | 1 | 122 | 23 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1172 | 38.103 | 16.3359 | 8.7684 | 1.9068 | 0.83208 | 0 | 0 | 66.0634
1802826 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_913362179_913362179 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:48:16 | 26.04.2021 11:37:40 | 1.8233 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4132
1803513 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 45-78-L00111_953258432_953258432 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:06:34 | 26.04.2021 21:56:49 | 2.8375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29685
1802780 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | IŞIKLAR TR 1 35-24-M00096_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034398 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:02:47 | 26.04.2021 10:06:50 | 0.0675 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6416 | 0 | 0 | 0 | 0.090653 | 0 | 0 | 0.73226
1803238 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_ARSLANLAR-PANCAR ENH M05_2123352 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:12:47 | 26.04.2021 18:11:00 | 0.97028 | 4 | 2664 | 41 | 141 | 13 | 294 | 4 | 8 | 14.6261 | 806.8364 | 75.3129 | 82.7362 | 95.7223 | 226.1529 | 266.0193 | 137.5217 | 1704.9279
1802740 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | NEMPORT KÖK 35-17-M00303_ M01_2116167 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:10:00 | 26.04.2021 09:23:38 | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.2573 | 0 | 0 | 0 | 1280.2573
1803573 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-869 35-04-K00869_99698900_99698900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 23:19:50 | 27.04.2021 00:19:09 | 0.98861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26334
1803550 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/39 45-72-M00039_956504270_956504270 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:52:34 | 27.04.2021 03:42:50 | 10.8378 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0672
1803493 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-3 45-78-M00175_953252927_953252927 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:24:14 | 26.04.2021 20:48:10 | 2.3989 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1744
1803052 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/27 (KÜTÜPHANE) 45-71-M00078_953211526_953211526 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:17:51 | 26.04.2021 18:37:46 | 2.3319 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9103
1802703 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_73034283 M020_73034283 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 00:02:48 | 26.04.2021 07:31:22 | 7.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3304.6517 | 0 | 0 | 0 | 3304.6517
1802803 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_953361384_953361384 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:29:05 | 26.04.2021 17:00:46 | 7.5281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3151
1803155 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-211 35-18-L00211_95000151232_95000151232 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:02:48 | 26.04.2021 22:51:53 | 5.8181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3841
1803487 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/39 45-72-M00039_956503238_956503238 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:23:35 | 26.04.2021 20:14:27 | 1.8478 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7604
1803533 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_L-15 L-16 L-17 L02_72221743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:33:30 | 26.04.2021 19:55:58 | 0.37444 | 0 | 205 | 0 | 104 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.1311 | 0 | 7.3438 | 3.2952 | 9.3999 | 0 | 0 | 47.1699
1802869 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-62 45-78-M00062_45-78-M00062_2373396 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 11:14:32 | 26.04.2021 11:24:00 | 0.15774 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 23.6641 | 0 | 0 | 0 | 7.1533 | 0 | 0.75792 | 31.5753
1802846 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR4 35-27-L00129_98722414_98722414 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:33:15 | 26.04.2021 12:14:05 | 1.6806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39301
1803510 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4509 35-02-K04509_95000091191_95000091191 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:02:43 | 26.04.2021 19:49:19 | 0.77667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88217
1802992 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-164 45-78-L00164_45-78-L00164_2349034 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 14:18:10 | 26.04.2021 15:24:43 | 1.109 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.1654 | 0 | 0 | 0 | 8.5598 | 0 | 0 | 95.7252
1803009 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-62 İSTUR 35-14-L00062_956639384_956639384 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:42:26 | 26.04.2021 18:07:59 | 3.4258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06443
1802783 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:10:50 | 26.04.2021 09:34:13 | 0.38945 | 0 | 897 | 55 | 55 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50.0194 | 50.7815 | 24.0598 | 2.6951 | 5.2153 | 0 | 0 | 132.7711
1802723 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3011 35-01-K03011_A_56362421_56362421 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 03:09:08 | 26.04.2021 04:46:44 | 1.6267 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3582
1802969 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BALABANLI TR-2 35-15-L00968_35-15-L00968_2352584 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:35:00 | 26.04.2021 15:47:08 | 2.2022 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.7968 | 0 | 3.6613 | 0 | 7.8182 | 0 | 0 | 41.2763
1802906 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426475_56395521_56395521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:02:33 | 26.04.2021 15:38:06 | 3.5925 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23.0991 | 0 | 7.6154 | 0 | 9.233 | 0 | 3.7596 | 43.7071
1802763 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-80 45-73-M00080_TR-81 M03_72389997 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:45:00 | 26.04.2021 09:37:55 | 0.88194 | 0 | 407 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91.1409 | 0 | 0.0074449 | 0 | 12.1506 | 0 | 0 | 103.299
1802786 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_47478920_56399989_56399989 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:17:00 | 26.04.2021 17:32:00 | 8.25 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 91.702 | 0 | 2.065 | 0 | 50.0229 | 0 | 0 | 143.7899
1802743 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAHÜSEYİNLİ TR-1 45-71-M01687_43176180_56385331_56385331 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:28:23 | 26.04.2021 13:54:28 | 6.4347 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3562
1802720 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 02:43:00 | 26.04.2021 04:09:00 | 1.4333 | 6 | 1242 | 21 | 14 | 11 | 88 | 0 | 0 | 4.3554 | 168.3676 | 90.0494 | 1.8355 | 63.4866 | 21.056 | 0 | 0 | 349.1504
1802886 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1589 35-01-M01589_D_56363035_56363035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:25:25 | 26.04.2021 12:50:09 | 1.4122 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 66.2387 | 0 | 0 | 0 | 28.4208 | 0 | 0 | 94.6595
1803447 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVUŞLAR TR-1 45-79-M00270_945564153_945564153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:54:07 | 26.04.2021 18:49:25 | 0.92167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51985
1803490 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53135478 M06_53135478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:26:52 | 26.04.2021 18:27:40 | 0.013333 | 3 | 738 | 27 | 12 | 9 | 43 | 4 | 0 | 0.0086627 | 0.94909 | 1.9941 | 0.0096111 | 0.37291 | 0.11124 | 0.99934 | 0 | 4.445
1803559 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-3 35-16-M00018_953327471_953327471 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 21:46:45 | 27.04.2021 01:38:44 | 3.8664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88925
1803459 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-02 ÜÇTEPELER RİNG M04_2322414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:01:54 | 26.04.2021 18:17:51 | 0.26583 | 4 | 8714 | 13 | 135 | 21 | 711 | 9 | 1 | 0.44434 | 489.0995 | 2.5247 | 14.485 | 166.6672 | 125.1909 | 43.6135 | 2.0105 | 844.0355
1803018 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | VAHAP ÜNLÜ TR-1 35-30-M00364_35-30-M00364_2374900 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:01:11 | 26.04.2021 18:06:57 | 3.0961 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | 0 | 14.3875 | 0 | 0.8254 | 0 | 0 | 16.5393
1802772 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3494 35-07-K03494_A_56379365_56379365 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 08:59:04 | 26.04.2021 13:19:41 | 4.3435 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 213.6239 | 0 | 0 | 0 | 15.4132 | 0 | 0 | 229.037
1802832 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-7 35-15-L00583_D_56407438_56407438 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:00:07 | 26.04.2021 12:16:29 | 2.2728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4707 | 0 | 0.8883 | 0 | 0 | 12.359
1803519 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438503_950438503 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:09:50 | 27.04.2021 01:08:25 | 5.9764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18622
1802732 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_955287853_955287853 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 04:42:00 | 26.04.2021 06:47:10 | 2.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095385
1803001 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-866 35-03-K00866_910719180_910719180 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:41:34 | 26.04.2021 16:28:36 | 1.7839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87961
1803499 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_ŞEHİR-4 L15_42295729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:37:12 | 26.04.2021 19:06:11 | 0.48306 | 0 | 6283 | 0 | 1 | 3 | 1067 | 0 | 3 | 0 | 614.3398 | 0 | 0 | 34.7486 | 205.6472 | 0 | 4.6681 | 859.4036
1802809 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | BAYRAMŞAH TR-1 45-74-M00205_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054577 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:43:12 | 26.04.2021 11:37:45 | 1.9092 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7675 | 0 | 0 | 0 | 0.074066 | 0 | 0 | 4.8416
1802789 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-169 45-78-L00169_45-78-L00169_2369963 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:24:59 | 26.04.2021 10:00:04 | 0.58458 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.7785 | 0 | 6.047 | 0 | 1.2262 | 0 | 0 | 68.0517
1803479 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1765 35-02-M01765_KEMALPAŞA-1 M09_66096576 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:10:00 | 26.04.2021 19:12:03 | 1.0342 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.089 | 0 | 0.091408 | 274.5345 | 0 | 57.17 | 0 | 334.8849
1802815 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-22 35-27-M00616_B_56383586_56383586 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:51:00 | 26.04.2021 10:57:53 | 1.1147 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3887 | 0 | 2.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6758
1803044 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-235 KAVAKDERE CEVİZALTI 35-14-M00235_956646332_956646332 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:23:39 | 26.04.2021 19:52:03 | 3.4733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38315
1802752 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-29 35-21-L00157_A_56376102_56376102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:15:44 | 26.04.2021 09:37:08 | 1.3567 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79459
1802915 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 35-30-L00071_955332057_955332057 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:10:21 | 26.04.2021 14:11:14 | 2.0147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074627
1802892 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_C_56369355_56369355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:33:47 | 26.04.2021 14:30:36 | 2.9469 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32465
1802961 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | AS STAR TARIM ÖZEL 45-73-M00106Ö_ M01_2321273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:19:00 | 26.04.2021 14:55:45 | 1.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3418 | 0 | 0 | 0 | 11.3418
1802769 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/26 (ARABACILAR) 45-83-L00026_TR-2/18 L03_2089496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:56:40 | 26.04.2021 08:57:02 | 0.0061111 | 0 | 4614 | 0 | 2 | 4 | 417 | 3 | 4 | 0 | 5.2248 | 0 | 0.00074797 | 0.47062 | 1.6576 | 0.5773 | 0.84959 | 8.7807
1802875 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_911520785_911520785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:15:21 | 26.04.2021 13:40:11 | 2.4139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.39087 | 0 | 0 | 3.4271
1803516 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_TRAFO M04_55035888 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:13:19 | 26.04.2021 23:26:10 | 5.2142 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 903.13 | 0 | 0 | 0 | 195.6257 | 0 | 0 | 1098.7557
1803333 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_97616617_97616617 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:22:26 | 26.04.2021 20:45:37 | 3.3864 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0434
1802978 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1396 35-08-K01396_R_56383372_56383372 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:42:00 | 26.04.2021 14:05:31 | 0.39194 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9307 | 0 | 0 | 0 | 0.89707 | 0 | 0 | 14.8278
1802812 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3567(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03567_A_56363096_56363096 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:50:43 | 26.04.2021 11:28:00 | 1.6212 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 128.9485 | 0 | 0 | 0 | 37.7153 | 0 | 0 | 166.6638
1802955 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950438194_950438194 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:09:26 | 26.04.2021 21:23:37 | 8.2364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70267
1802792 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKİ TR-1 45-83-M00826_960884481_960884481 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:14:20 | 26.04.2021 10:12:21 | 0.96694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48437
1803433 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-02 ÜÇTEPELER RİNG M04_2076877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:57:27 | 26.04.2021 18:22:33 | 0.41833 | 4 | 8714 | 13 | 136 | 21 | 711 | 9 | 1 | 0.69551 | 765.579 | 3.9835 | 22.769 | 264.4394 | 198.6685 | 70.5414 | 3.3117 | 1329.988
1803041 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULUDERE DERE MAH. TR-6 35-31-L00068_956588002_956588002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:15:55 | 26.04.2021 18:52:27 | 2.6089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45647
1803496 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:40:22 | 26.04.2021 18:40:50 | 0.0077778 | 3 | 436 | 70 | 53 | 15 | 29 | 5 | 0 | 0.0034764 | 0.53987 | 0.4185 | 0.095321 | 4.2317 | 0.045753 | 1.6096 | 0 | 6.9442
1802749 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:14:11 | 26.04.2021 08:21:11 | 0.11667 | 0 | 504 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 5.0872 | 1.6795 | 0.49602 | 0.42742 | 1.7274 | 33.8347 | 0 | 43.2522
1802998 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_950462626_950462626 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:33:25 | 26.04.2021 22:08:13 | 7.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3695
1802898 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077_TR-1/24 - TR-1/86 M03_2045666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:49:40 | 26.04.2021 12:12:19 | 0.3775 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 28.1749 | 0 | 0 | 0 | 19.5979 | 0 | 0 | 47.7729
1802855 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/53-A 45-71-M00941_E E02_60478107 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:49:55 | 26.04.2021 15:42:54 | 4.8831 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.4859 | 0 | 0 | 0 | 6.2711 | 0 | 0 | 56.757
1803539 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AHMET ÜLKÜ GRUP SULAMA 35-15-M00166_35-15-M00166_2365879 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:26:08 | 26.04.2021 23:42:09 | 4.2669 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1282 | 0 | 16.755 | 0 | 0 | 25.8832
1802941 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_97793150_97793150 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:55:48 | 26.04.2021 14:16:15 | 1.3408 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9555
1803488 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2805 35-03-K02805_910289782_910289782 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:09:07 | 26.04.2021 21:19:25 | 3.1717 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 0 | 2.3208 | 0 | 0 | 5.4031
1802924 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_B_56384252_56384252 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:07:27 | 26.04.2021 18:09:03 | 6.0267 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3408 | 0 | 6.4641 | 0 | 2.1923 | 0 | 0 | 10.9971
1803505 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_911026678_911026678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:54:38 | 26.04.2021 21:28:37 | 2.5664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0634
1802818 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 HÜSEYİN DOYRAN GRB. 35-15-M00087_950403570_950403570 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:35:59 | 26.04.2021 12:00:41 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0103
1803565 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-170 35-26-M01191_TR-96 M01_66220503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 22:26:33 | 26.04.2021 22:36:59 | 0.17389 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.3795 | 0 | 0 | 0 | 5.564 | 0 | 0 | 29.9435
1802778 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-342 35-02-K00342_D_56376887_56376887 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:05:57 | 26.04.2021 16:58:54 | 7.8825 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 474.2917 | 0 | 0 | 0 | 95.585 | 0 | 0 | 569.8766
1803548 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 45-78-L00037_95000460845_95000460845 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:54:00 | 26.04.2021 21:26:57 | 0.54917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50513 | 0 | 0 | 0.50513
1802838 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-1 35-16-L00257_953330314_953330314 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:08:01 | 26.04.2021 11:16:04 | 1.1342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29087
1802715 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-544 35-01-K00544_912097122_912097122 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 01:18:29 | 26.04.2021 02:19:22 | 1.0147 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94007
1803528 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-1 35-16-L00257_953330360_953330360 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:24:29 | 26.04.2021 21:31:16 | 2.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48792
1802758 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_HatBaşıAyırıcı_53137213 L04_53137213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:36:20 | 26.04.2021 08:37:00 | 0.011111 | 0 | 1339 | 161 | 48 | 14 | 114 | 4 | 1 | 0 | 1.6407 | 0.18004 | 0.094425 | 0.11648 | 0.17741 | 2.444 | 3.5361e-06 | 4.6531
1803007 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-633 35-18-L00633_950463468_950463468 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:42:04 | 26.04.2021 19:43:49 | 5.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033
1802795 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-346 MANİSA BURCU SİTESİ 35-18-L00346_950441832_950441832 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:27:05 | 26.04.2021 15:33:24 | 6.1053 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36178
1803050 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-8 35-22-M00275_955253818_955253818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:28:32 | 26.04.2021 16:54:14 | 0.42833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086624
1802901 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUNTDAĞYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01699_953214127_953214127 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:47:50 | 26.04.2021 14:14:28 | 2.4439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15785
1802775 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051329 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:03:36 | 26.04.2021 14:50:07 | 5.7752 | 7 | 339 | 13 | 13 | 17 | 44 | 0 | 0 | 16.1846 | 327.6414 | 38.9939 | 16.1047 | 290.0119 | 171.3683 | 0 | 0 | 860.3048
1802967 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_43056142_56386137_56386137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:29:37 | 26.04.2021 15:50:48 | 2.3531 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.7273 | 0 | 0 | 0 | 10.8731 | 0 | 0 | 43.6004
1803485 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-02 ÜÇTEPELER RİNG M04_2076877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:23:04 | 26.04.2021 18:49:01 | 0.4325 | 4 | 8714 | 13 | 135 | 21 | 711 | 9 | 1 | 0.72292 | 795.7449 | 4.1076 | 23.5665 | 271.1608 | 203.6804 | 70.9574 | 3.2709 | 1373.2114
1802844 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-25 35-19-L00025_5852739 c1_5932367 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:24:04 | 26.04.2021 10:57:34 | 0.55833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5711 | 0 | 0 | 1.5711
1802781 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN BEZİRGANLI TR 45-78-M00271_45-78-M00271_2352927 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:08:01 | 26.04.2021 17:24:48 | 8.2796 | 0 | 90 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 108.2924 | 0 | 14.7804 | 0 | 17.9586 | 0 | 0 | 141.0315
1802984 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KILCANLAR TR-1 45-75-M00248_B_56394462_56394462 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:51:02 | 26.04.2021 15:46:11 | 1.9192 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5773 | 0 | 0.27865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856
1803030 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4127 35-03-K04127_910301471_910301471 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:50:02 | 26.04.2021 16:35:12 | 0.75278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43773
1803170 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-84 YENİ MEZARLIK YANI 45-73-M00084_A_56395582_56395582 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:05:00 | 26.04.2021 17:50:23 | 0.75639 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4679 | 0 | 0.10845 | 0 | 1.1006 | 0 | 0 | 1.6769
1803568 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-764 35-01-K00764_911358869_911358869 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 22:33:41 | 27.04.2021 02:08:56 | 3.5875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3267
1803545 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:40:21 | 26.04.2021 21:28:03 | 0.795 | 0 | 516 | 3 | 7 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 105.8021 | 3.5856 | 6.8671 | 44.9295 | 17.5359 | 0 | 0 | 178.7203
1803425 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:56:03 | 26.04.2021 20:35:21 | 2.655 | 0 | 516 | 3 | 7 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 302.5038 | 12.6663 | 25.0026 | 152.4635 | 63.9716 | 0 | 0 | 556.6079
1803525 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3625 35-01-K03625_35-01-K03625_2355501 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:22:53 | 26.04.2021 22:34:59 | 3.2017 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 502.5066 | 0 | 0 | 0 | 91.8465 | 0 | 0 | 594.3531
1802718 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-7 45-83-M00550_48024896_56407937_56407937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 01:56:53 | 26.04.2021 03:27:54 | 1.5169 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9316 | 0 | 0.23227 | 0 | 0.4286 | 0 | 0 | 10.5924
1803551 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-2 35-15-L00632__72374871_72374871 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:29:32 | 26.04.2021 23:44:16 | 5.2456 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80.1085 | 0 | 0 | 0 | 5.0084 | 0 | 0 | 85.1168
1802841 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-3 35-32-L00047_B_56391780_56391780 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:15:21 | 26.04.2021 15:07:14 | 4.8647 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4914
1802755 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖLCÜK TR-31 35-15-L00323_A A01b_49767618 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:33:00 | 26.04.2021 10:31:46 | 1.9794 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1017
1803004 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-403 35-09-M00403_97760069_97760069 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:43:10 | 26.04.2021 16:18:05 | 1.5819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3541
1802904 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3011 35-01-K03011_D_56362420_56362420 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:00:04 | 26.04.2021 14:22:36 | 2.3756 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1276 | 0 | 0 | 0 | 1.7254 | 0 | 0 | 5.853
1803047 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-3/18 35-28-M00058_C_56364710_56364710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:24:30 | 26.04.2021 16:58:52 | 0.57278 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1612 | 0 | 0 | 0 | 0.68633 | 0 | 0 | 11.8475
1803866 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_950451259_950451259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:16:29 | 27.04.2021 23:20:37 | 9.0689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4597
1803889 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-248 35-18-L00248_950463625_950463625 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:11:00 | 27.04.2021 23:17:30 | 8.1083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.104
1803703 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIBEY TR-1 45-83-L00326_955163653_955163653 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:14:04 | 27.04.2021 17:38:12 | 7.4022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3454
1803580 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1169 35-01-M01169_M-1195 M02_2049127 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 00:25:00 | 27.04.2021 00:48:12 | 0.38667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.2814 | 0 | 0 | 0 | 2.4102 | 0 | 0 | 48.6916
1803657 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_KAZIKLI GRUP M05_71994465 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:19:11 | 27.04.2021 09:57:56 | 0.64583 | 0 | 492 | 0 | 9 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.1108 | 0 | 0.14247 | 8.3733 | 8.5713 | 0 | 0 | 54.1978
1803906 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-444 35-02-K00444_C_56364241_56364241 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:41:39 | 27.04.2021 18:36:36 | 2.9158 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.5397 | 0 | 0 | 0 | 0.56174 | 0 | 0 | 28.1014
1803720 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-16-L00092_953330279_953330279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:44:05 | 27.04.2021 11:19:39 | 0.59278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092367
1803620 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1817 35-01-M01817_910923419_910923419 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:32:04 | 27.04.2021 14:10:01 | 5.6325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.9076 | 0 | 0 | 0 | 44.451 | 0 | 0 | 46.3586
1804012 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4755 35-01-K04755_911615682_911615682 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:42:21 | 27.04.2021 21:57:14 | 3.2481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91414
1804058 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 21:07:17 | 27.04.2021 21:24:25 | 0.28556 | 0 | 129 | 0 | 1 | 22 | 12 | 12 | 2 | 0 | 14.333 | 0 | 0.011196 | 61.2426 | 1.983 | 132.857 | 20.22 | 230.6468
1803952 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139627 L04_53139627 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:07:23 | 27.04.2021 19:53:46 | 2.7731 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.8706 | 0 | 0 | 0 | 1.6884 | 0 | 0 | 55.559
1803969 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/11(FATİH ANADOLU LİSESİ) 45-71-M00208_953218656_953218656 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:31:35 | 27.04.2021 18:55:33 | 1.3994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4516
1803803 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_953361270_953361270 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:30:32 | 27.04.2021 17:32:52 | 5.0389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14538
1803975 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 35-26-M00037_956620664_956620664 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:49:25 | 27.04.2021 18:54:07 | 1.0783 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501
1803826 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KIŞLAKÖY TR-1 35-15-L00648_B_56370730_56370730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:38:54 | 27.04.2021 21:49:04 | 9.1694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4139
1803640 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3600 35-01-K03600_D_56375739_56375739 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:09:00 | 27.04.2021 11:09:39 | 2.0108 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.2603 | 0 | 0 | 0 | 2.6809 | 0 | 0 | 70.9413
1804032 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | NURİYE TR-2 45-80-M00091_NURİYE TR-1 M03_72194077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:48:21 | 27.04.2021 19:59:01 | 0.17778 | 0 | 472 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 17.7424 | 0 | 0.22859 | 0 | 2.4062 | 0 | 0.22864 | 20.6057
1803700 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3454 35-08-K03454_97512258_97512258 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:09:32 | 27.04.2021 11:54:33 | 1.7503 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.197
1804055 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | GÜNEYDAMLARI TR-5 KILLILAR 45-79-M00220_45-79-M00220_2368639 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 20:44:50 | 27.04.2021 22:35:31 | 1.8447 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9096 | 0 | 0.63594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5455
1803746 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_KAVAKKIRIĞI M04_72036289 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 11:14:03 | 27.04.2021 16:58:44 | 5.7446 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3215 | 0 | 7.3233 | 0 | 0 | 27.6448
1803892 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEPENEKLİ TR-1 45-80-M00036_956539828_956539828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:15:13 | 27.04.2021 17:11:16 | 1.9342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5382
1803823 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 35-19-L00088_956691306_956691306 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:54:44 | 27.04.2021 21:32:09 | 8.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9909 | 0 | 0 | 7.9909
1803660 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | DM | M-1161 35-01-M01161_M-1162 M04_42444628 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:24:00 | 27.04.2021 09:43:00 | 0.31667 | 0 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 138.4058 | 0 | 0 | 0 | 4.0215 | 0 | 0 | 142.4273
1804015 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/16 45-83-L00016_948497834_948497834 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:00:51 | 27.04.2021 19:37:42 | 0.61417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1803909 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3723 35-04-K03723_99062042_99062042 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:41:23 | 27.04.2021 16:53:48 | 1.2069 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2349
1803763 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-26 35-27-M00026_B_56364579_56364579 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:12:59 | 27.04.2021 13:34:31 | 2.3589 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.3022 | 0 | 0 | 0 | 20.7815 | 0 | 0 | 76.0837
1803617 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ÇAMYAYLA LÜBBEY TR-2 35-15-L00486_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050548 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:07:00 | 27.04.2021 14:54:01 | 6.7836 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6831 | 0 | 0 | 0 | 0.37101 | 0 | 0 | 2.0541
1803594 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_915156684_915156684 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 01:42:18 | 27.04.2021 03:05:39 | 1.3892 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6127
1803806 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-618 35-04-K00618_912739082_912739082 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:15:26 | 27.04.2021 14:28:52 | 2.2239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94384
1804072 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-179 35-18-L00179__72373252_72373252 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 21:46:09 | 27.04.2021 23:58:47 | 2.2106 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.3789 | 0 | 0 | 0 | 4.003 | 0 | 0 | 79.3819
1803992 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_YENİKENT M03_2306338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:09:00 | 27.04.2021 20:13:15 | 1.0708 | 0 | 700 | 28 | 41 | 12 | 84 | 6 | 0 | 0 | 237.774 | 21.6799 | 32.9001 | 198.0122 | 38.0751 | 224.9901 | 0 | 753.4315
1803743 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | TOKMAKLI KÖYÜ TR-1 45-86-M00190_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093265 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:26:13 | 27.04.2021 11:59:56 | 0.56194 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3738 | 0 | 2.7302 | 0 | 0.19684 | 0 | 0 | 7.3008
1803929 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 16:37:27 | 27.04.2021 16:46:47 | 0.15545 | 0 | 1490 | 80 | 182 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 34.057 | 32.3806 | 21.5473 | 1.0541 | 3.7496 | 0 | 0 | 92.7886
1803637 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53135174 M05_53135174 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:06:01 | 27.04.2021 16:43:19 | 7.6215 | 0 | 1 | 4 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 242.4391 | 486.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.738
1803886 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-25 35-32-L00025_B_56394894_56394894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:54:33 | 27.04.2021 17:25:00 | 2.5075 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.7904 | 0 | 0 | 0 | 0.65612 | 0 | 0 | 19.4465
1803626 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/23-A (İSTİKLAL OKULU ÖNÜ) 45-71-M00171_45-71-M00171_2355220 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:01:13 | 27.04.2021 09:21:00 | 0.32972 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0668 | 0 | 0 | 0 | 4.0682 | 0 | 0 | 18.135
1803603 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/11 35-29-M00117_950321274_950321274 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 05:02:47 | 27.04.2021 06:29:23 | 1.4433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32257
1803872 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2009 35-01-K02009_910630788_910630788 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:30:20 | 27.04.2021 19:47:22 | 5.2839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0996
1803918 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21 45-71-M00446_953190110_953190110 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:21:00 | 27.04.2021 18:27:25 | 2.1069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95995
1803709 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | DM | M-1161 35-01-M01161_M-1162 M04_42444628 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:44:00 | 27.04.2021 14:58:38 | 5.2439 | 0 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2263.7811 | 0 | 0 | 0 | 69.256 | 0 | 0 | 2333.0371
1803812 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:49:41 | 27.04.2021 12:51:03 | 0.022778 | 13 | 327 | 137 | 163 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0.072094 | 1.4984 | 1.9353 | 1.4229 | 0.57046 | 0.43568 | 0 | 0 | 5.9348
1804044 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KAYIŞLAR TR-2 45-80-M00142_D_56385813_56385813 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:42:55 | 27.04.2021 22:19:18 | 2.6064 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6721
1803852 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4159 35-02-K04159_99613384_99613384 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:21:40 | 27.04.2021 14:55:23 | 1.5619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9615
1804024 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GÜLENYAKA TURCUK TR-1 45-73-M00517_45-73-M00517_2353255 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:25:07 | 27.04.2021 22:01:58 | 2.6142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2506
1803895 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-319 35-19-M00319_956676190_956676190 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:26:03 | 27.04.2021 17:35:55 | 2.1644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58353
1804081 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1860 35-09-K01860_35-09-K01860_47423698 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 23:26:00 | 27.04.2021 23:42:27 | 0.27417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.823 | 0 | 0 | 9.823
1803961 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-5 35-25-M00161_956656223_956656223 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:24:41 | 27.04.2021 19:02:26 | 1.6292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028279
1803938 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-1 (DOĞANBEY-1 H.H. 477 SOL DEVRE) M15_49833960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:01:43 | 27.04.2021 17:25:10 | 0.39083 | 0 | 544 | 2 | 169 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 46.2233 | 0.31704 | 12.2888 | 5.4977 | 22.3606 | 0 | 0.058705 | 86.7461
1803606 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 06:28:40 | 27.04.2021 07:23:00 | 0.90556 | 0 | 380 | 23 | 51 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.0011 | 6.5923 | 10.8707 | 12.3503 | 7.1063 | 0 | 0 | 82.9207
1803583 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | UZUNDERE TM 35-01-A00013_TOKİ-1 M04_2304511 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 00:30:20 | 27.04.2021 00:39:00 | 0.14444 | 0 | 24026 | 0 | 6 | 11 | 2503 | 3 | 13 | 0 | 989.4232 | 0 | 0.53809 | 89.1698 | 169.6715 | 19.6083 | 23.0701 | 1291.481
1803915 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KUYUCAK M07_2306689 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:15:08 | 27.04.2021 16:54:32 | 0.6568 | 1 | 435 | 23 | 22 | 33 | 71 | 17 | 0 | 1.6835 | 62.0017 | 13.9026 | 2.9461 | 187.9925 | 35.9552 | 673.2622 | 0 | 977.7438
1803769 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-1206 35-10-M01206_35-10-M01206_48158722 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:29:00 | 27.04.2021 12:13:30 | 0.74167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 32.6253 | 0 | 0 | 0 | 43.8865 | 0 | 0 | 76.5118
1803775 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_45-71-M00984_2370300 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:41:00 | 27.04.2021 13:22:11 | 1.6864 | 0 | 74 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 21.6076 | 0 | 13.2424 | 14.2273 | 16.28 | 0 | 1.7447 | 67.102
1803706 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:22:26 | 27.04.2021 10:33:42 | 0.18778 | 4 | 317 | 3 | 59 | 14 | 79 | 4 | 0 | 0.60309 | 20.0635 | 0.68623 | 6.2341 | 17.1285 | 10.6737 | 59.6742 | 0 | 115.0634
1804061 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-3 45-75-M00003_B_56389854_56389854 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 20:56:05 | 27.04.2021 22:02:22 | 1.1047 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0975 | 0 | 0 | 0 | 0.2639 | 0 | 0 | 7.3614
1804001 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-2/34 (MEVLANA YOLU) 45-71-M00532_45-71-M00532_2369475 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:27:00 | 27.04.2021 19:24:51 | 0.96417 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.2209 | 0 | 0 | 0 | 4.2947 | 0 | 0 | 134.5156
1803712 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195903 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 10:36:46 | 27.04.2021 13:01:54 | 2.4187 | 0 | 3229 | 156 | 119 | 19 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1517.913 | 1156.7565 | 73.7967 | 339.4433 | 269.9926 | 130.0302 | 0 | 3487.9323
1803855 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-191 35-18-L00191_50069388_56369816_56369816 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:39:02 | 27.04.2021 20:09:21 | 6.5053 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.726
1804041 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3012 35-04-K03012_99214901_99214901 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 20:08:05 | 27.04.2021 21:33:39 | 1.4261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66907
1803998 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1465 35-03-M01465_910769663_910769663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:35:22 | 27.04.2021 20:23:29 | 1.8019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014894
1804021 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-191 35-18-L00191_35-18-L00191_2356937 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:12:01 | 27.04.2021 20:25:14 | 1.2203 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.3073 | 0 | 0 | 0 | 6.2748 | 0 | 0 | 70.5821
1803729 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADALA TR-4 45-78-M00297_953283199_953283199 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:53:30 | 27.04.2021 12:21:35 | 1.4681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010534
1803586 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 00:46:43 | 27.04.2021 01:19:40 | 0.54917 | 0 | 542 | 2 | 169 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 61.0208 | 0.35183 | 12.47 | 6.2499 | 20.2125 | 0 | 0.034326 | 100.3393
1803978 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2980 35-01-K02980_911369375_911369375 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:00:45 | 27.04.2021 19:34:48 | 1.5675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2405
1803643 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1235 35-02-K01235_C_56370988_56370988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:41:42 | 27.04.2021 10:34:55 | 1.8869 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 94.444 | 0 | 0 | 0 | 39.556 | 0 | 31.5236 | 165.5236
1803686 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_953229252_953229252 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:58:34 | 27.04.2021 12:12:40 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016912
1803692 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2196 KARAAĞAÇ TR-3 35-03-M02196_95000041524_95000041524 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:03:40 | 27.04.2021 18:20:00 | 8.2722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0086
1804084 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-440 35-18-L00440_7490883_56371517_56371517 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 23:48:18 | 28.04.2021 01:25:16 | 1.6161 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9416 | 0 | 0 | 0 | 0.16063 | 0 | 0 | 14.1022
1803835 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMALAN TR-1 35-24-M00097_955217124_955217124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:12:56 | 27.04.2021 14:37:35 | 1.4108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33781
1803632 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 (M-710) 35-30-M00710_955296832_955296832 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:59:35 | 27.04.2021 10:33:30 | 1.5653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15468
1803655 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:17:08 | 27.04.2021 09:57:48 | 0.67776 | 7 | 784 | 13 | 626 | 19 | 225 | 3 | 0 | 53.3224 | 277.6652 | 40.1601 | 211.0706 | 80.8109 | 153.7492 | 37.5341 | 0 | 854.3125
1803801 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 35-30-L00059_955333075_955333075 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:21:36 | 27.04.2021 14:26:40 | 2.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53734
1804050 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3582 35-01-K03582_911025810_911025810 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 20:31:22 | 27.04.2021 21:47:10 | 1.2633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15188
1803609 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-39 45-86-M00039_B_65502664_65502664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 06:47:06 | 27.04.2021 08:28:26 | 1.6889 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 6.3787 | 0 | 0 | 7.5401
1803964 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_95000000914_95000000914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:24:07 | 27.04.2021 18:57:57 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1148
1803864 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_953358594_953358594 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:17:00 | 27.04.2021 15:30:40 | 1.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8332 | 0 | 0 | 4.8332
1804010 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SASKO SİTESİ TR-1 35-21-L00211_953364100_953364100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:48:59 | 27.04.2021 21:02:57 | 2.2328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0387
1803615 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_C_56371789_56371789 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 07:50:28 | 27.04.2021 11:11:54 | 3.3572 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 313.0188 | 0 | 0 | 0 | 45.637 | 0 | 0 | 358.6558
1803781 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1235 35-02-K01235_A_56367859_56367859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:37:05 | 27.04.2021 12:32:19 | 0.92056 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 84.0908 | 0 | 0 | 0 | 7.4138 | 0 | 0 | 91.5047
1803924 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_950403203_950403203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:26:12 | 27.04.2021 20:05:54 | 3.6617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62896
1803944 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KUYUCAK DM 35-27-M00273_HatBaşıAyırıcı_53132627 M04_53132627 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:06:06 | 27.04.2021 17:48:13 | 0.70194 | 1 | 435 | 11 | 22 | 5 | 57 | 0 | 0 | 1.8432 | 67.5971 | 10.0757 | 3.0449 | 13.142 | 26.4836 | 0 | 0 | 122.1866
1803881 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_B B02_5841028 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:01:00 | 27.04.2021 16:05:32 | 1.0756 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.1966 | 0 | 0 | 0 | 17.2005 | 0 | 0 | 36.3971
1803887 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_AKHİSAR-1(İZSU) M08_72194610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:03:17 | 27.04.2021 15:50:45 | 0.79111 | 0 | 504 | 5 | 8 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 68.0133 | 55.3036 | 3.7157 | 0.38913 | 23.3662 | 0 | 2.0175 | 152.8054
1803589 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | DM | M-1168 35-01-M01168_M-1167 M08_2118828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 01:09:00 | 27.04.2021 01:28:32 | 0.32556 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.446 | 0 | 0 | 0 | 2.1897 | 0 | 0 | 39.6357
1803838 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HEYBELİ TR-1 45-80-M00094_956548825_956548825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:17:11 | 27.04.2021 15:07:23 | 1.8367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061549
1803844 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-510 35-01-K00510_910697944_910697944 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:27:43 | 27.04.2021 14:59:05 | 1.5228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57954
1803798 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-6 35-15-L00322_48779252_56369008_56369008 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:12:36 | 27.04.2021 19:13:54 | 7.0217 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1304 | 0 | 5.1822 | 0 | 62.1924 | 0 | 0 | 76.5049
1803821 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2740 35-07-K02740_B_56381149_56381149 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 13:04:30 | 27.04.2021 14:50:11 | 1.7614 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.859 | 0 | 0.094859 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 68.3048
1803652 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_955169492_955169492 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:52:46 | 27.04.2021 12:01:35 | 3.1469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43844
1803612 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_BEŞEVLER KUŞÇUBURUN M05_65969616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 07:39:41 | 27.04.2021 08:27:46 | 0.80139 | 0 | 249 | 0 | 47 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 41.5327 | 0 | 27.5027 | 0 | 52.2739 | 29.8326 | 0 | 151.1419
1803658 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-21 35-14-M00303_956659104_956659104 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:09:34 | 27.04.2021 15:31:13 | 6.3608 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1422
1803715 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4509 35-02-K04509_95000091191_95000091191 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:40:00 | 27.04.2021 16:03:13 | 5.3869 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1977
1804007 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-13 35-31-L00013_47996370_56398017_56398017 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:48:00 | 27.04.2021 19:38:48 | 0.84667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.551 | 0 | 0 | 0 | 7.076 | 0 | 0 | 16.627
1803761 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAYBEY MH TR-1 45-74-M00346_945593798_945593798 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:16:12 | 27.04.2021 12:14:22 | 0.96944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041808
1803970 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:40:54 | 27.04.2021 18:08:04 | 0.45278 | 6 | 0 | 57 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.074 | 0 | 10.3488 | 8.2278 | 6.074 | 0 | 0 | 0 | 26.7246
1803804 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/51 35-29-M00051_950337360_950337360 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:21:50 | 27.04.2021 13:34:48 | 1.2161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2926
1803884 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-48 35-15-M00048_DM-3 (TR-16) M04_66571938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:06:31 | 27.04.2021 15:38:56 | 0.54028 | 0 | 18 | 0 | 5 | 7 | 905 | 5 | 14 | 0 | 0.91572 | 0 | 2.5321 | 19.926 | 320.5107 | 84.4213 | 217.0396 | 645.3454
1803635 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:06:13 | 27.04.2021 09:13:37 | 0.12333 | 0 | 1489 | 76 | 100 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 29.045 | 24.0492 | 10.932 | 0.8702 | 3.0019 | 0 | 0 | 67.8983
1803778 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YOLÜSTÜ TR-6 35-15-M00270_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:38:59 | 27.04.2021 15:29:07 | 3.8356 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9605 | 0 | 49.9125 | 0 | 12.9046 | 0 | 0 | 76.7776
1803741 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:00:11 | 27.04.2021 11:53:09 | 0.88278 | 1 | 122 | 23 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.068348 | 22.2215 | 9.0203 | 4.807 | 1.0829 | 0.48035 | 0 | 0 | 37.6804
1803990 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 18:19:22 | 27.04.2021 18:23:08 | 0.062733 | 7 | 784 | 13 | 626 | 19 | 225 | 3 | 0 | 5.0625 | 26.4009 | 3.247 | 17.2783 | 6.0157 | 12.0926 | 2.163 | 0 | 72.26
1803592 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | DM | M-1168 35-01-M01168_TRAFO M01_2118825 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 01:31:31 | 27.04.2021 06:32:48 | 5.0214 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 402.0178 | 0 | 0 | 0 | 1.4372 | 0 | 0 | 403.455
1803984 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_TRAFO-A L05_2095869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:11:13 | 27.04.2021 18:12:41 | 0.024444 | 1 | 4551 | 558 | 545 | 50 | 783 | 6 | 5 | 0.0016982 | 17.2746 | 1.4219 | 1.4838 | 2.8017 | 4.9168 | 4.4866 | 1.1037 | 33.4908
1803724 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | REMZİ DEMİRBAĞ SULAMA GRUBU 35-29-M00196_35-29-M00196_2371514 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:49:00 | 27.04.2021 14:00:35 | 3.1931 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3175 | 0 | 14.821 | 0 | 0 | 28.1385
1803747 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3076 35-03-K03076_ÖZEL SDK_5796798 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:22:35 | 27.04.2021 17:45:23 | 7.38 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 276.3672 | 0 | 0 | 0 | 27.8463 | 0 | 0 | 304.2135
1803770 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOSUNLAR HACIİSA TR-2 35-32-L00039_961322201_961322201 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:25:01 | 27.04.2021 13:24:48 | 1.9964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45876
1803707 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1292 35-02-M01292_D_56365864_56365864 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:23:03 | 27.04.2021 12:05:45 | 1.7117 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 65.2235 | 0 | 0 | 0 | 62.4847 | 0 | 0 | 127.7082
1803810 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_C_56371789_56371789 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:44:00 | 27.04.2021 16:54:06 | 4.1683 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 374.4045 | 0 | 0 | 0 | 59.7863 | 0 | 0 | 434.1908
1803950 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DOĞANKAYA OVA MAH.TR-1 45-72-L00190_45-72-L00190_2372329 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:17:00 | 27.04.2021 19:08:29 | 1.8581 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0105 | 0 | 0.020885 | 0 | 7.306 | 0 | 0 | 9.3373
1803618 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | OVACIK KÖYÜ DEDEKLER TR-2 35-27-L00269_C_56354027_56354027 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:00:34 | 27.04.2021 11:26:16 | 3.4283 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.8646 | 0 | 0.76343 | 0 | 10.491 | 0 | 0 | 31.119
1803999 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:39:41 | 27.04.2021 22:04:00 | 3.4053 | 3 | 441 | 70 | 65 | 15 | 29 | 5 | 0 | 1.8542 | 288.4637 | 176.9624 | 47.4601 | 1830.3984 | 18.7127 | 652.24 | 0 | 3016.0914
1803993 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-7 45-72-L00421_ÜÇ AVLU ÇIKIŞI L02_66556393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:15:00 | 27.04.2021 19:16:42 | 1.0283 | 0 | 131 | 65 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.1435 | 6.2213 | 2.643 | 0 | 3.6531 | 0 | 0 | 36.6609
1803873 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1020 35-03-M01020_6919711 _5792604 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:00:21 | 27.04.2021 19:01:23 | 5.0172 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 82.2948 | 0 | 0 | 0 | 57.8348 | 0 | 0 | 140.1297
1803681 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:51:41 | 27.04.2021 09:52:11 | 0.0083333 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.0029999 | 1.3836 | 0.16036 | 0.066315 | 0.321 | 0.21166 | 0.03067 | 0 | 2.1766
1803644 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_HatBaşıAyırıcı_53134100 L09_53134100 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:11:44 | 27.04.2021 14:25:24 | 5.2277 | 0 | 169 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 537.0121 | 0 | 6.3544 | 0 | 48.1724 | 0 | 0 | 591.5389
1803638 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | AYVACIK TR-2 35-28-M00812_C_65513168_65513168 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:08:10 | 27.04.2021 19:19:00 | 10.1805 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6667
1803767 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 45-77-L00038_945505372_945505372 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:21:21 | 27.04.2021 13:15:11 | 1.8972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0899 | 0 | 0 | 0 | 0.78115 | 0 | 0 | 1.871
1803664 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-581 35-01-K00581_910424623_910424623 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:20:29 | 27.04.2021 18:35:38 | 9.2525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1033
1803641 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_HatBaşıAyırıcı_53134098 L09_53134098 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:10:10 | 27.04.2021 13:43:24 | 4.5537 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250.543 | 0 | 0 | 0 | 5.8587 | 0 | 0 | 256.4016
1803976 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2868 35-02-K02868_A A1B_5880219 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:49:28 | 27.04.2021 18:36:00 | 0.77556 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1034 | 0 | 0 | 0 | 0.42284 | 0 | 0 | 2.5263
1803598 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1817 35-01-M01817_911013534_911013534 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 02:42:53 | 27.04.2021 06:17:47 | 3.5817 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3721 | 0 | 0 | 0 | 1.5351 | 0 | 0 | 14.9072
1804039 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_YENİKENT M03_2306338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 20:14:00 | 27.04.2021 20:28:09 | 0.23583 | 0 | 700 | 28 | 41 | 12 | 84 | 6 | 0 | 0 | 58.0937 | 4.7134 | 7.1027 | 44.2128 | 8.2492 | 48.529 | 0 | 170.9009
1803933 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | IRLAMAZ TR-2 45-83-L00233_A_56388312_56388312 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:09:46 | 27.04.2021 18:57:06 | 2.7889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9922
1804082 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-4/16 (BATI KIŞLA) 45-71-M00205_YUNUSEMRE BEL. SOSYAL TESİSLER M06_72058621 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 23:35:11 | 28.04.2021 01:01:28 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.167 | 0 | 0 | 0 | 270.167
1803985 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-5 35-20-M00072_955213732_955213732 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:11:20 | 27.04.2021 21:15:29 | 3.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13546 | 0 | 0 | 0.13546
1803630 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2740 35-07-K02740_A_56381151_56381151 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 08:59:44 | 27.04.2021 11:44:35 | 2.7473 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93.2161 | 0 | 0 | 0 | 6.6455 | 0 | 0 | 99.8616
1803962 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARŞIYAKA MAHALLESİ TR-1 35-17-R00008_950314050_950314050 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:27:43 | 27.04.2021 20:01:18 | 2.5597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3928
1803607 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 06:44:30 | 27.04.2021 07:14:00 | 0.49167 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.2126 | 40.9247 | 7.1082 | 1.7289 | 3.9664 | 0 | 0 | 69.9408
1803939 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TEKKEDERE TARIMSAL SULAMA TR 35-16-M00179_35-16-M00179_2347446 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:00:04 | 27.04.2021 20:33:01 | 3.5492 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9852
1803793 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CABERBURHAN TR-1 45-73-M00869_945639463_945639463 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:02:47 | 27.04.2021 13:54:50 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9387 | 0 | 0 | 1.9387
1804062 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/96 45-83-M00783__72372918_72372918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:53:15 | 27.04.2021 22:54:31 | 3.0211 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6917 | 0 | 0 | 0 | 4.7512 | 0 | 0 | 28.443
1803670 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/23-A (İSTİKLAL OKULU ÖNÜ) 45-71-M00171_45-71-M00171_2355220 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:21:00 | 27.04.2021 18:09:00 | 8.8 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 364.9045 | 0 | 0 | 0 | 111.3201 | 0 | 0 | 476.2247
1804002 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 35-22-M00010_955261107_955261107 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:40:37 | 27.04.2021 19:35:03 | 0.90722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31635
1803856 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:48:01 | 27.04.2021 13:48:21 | 0.0055556 | 0 | 1221 | 2 | 387 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.66292 | 0.0047371 | 0.18202 | 0.015987 | 0.14542 | 0 | 0 | 1.0111
1804065 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 ZEYTİNALANI 35-19-L00112_956670146_956670146 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 21:22:18 | 27.04.2021 23:22:10 | 1.9978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62934
1804048 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-6 35-15-M00006_35-15-M00006_66901393 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 20:24:56 | 27.04.2021 22:29:10 | 2.0706 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 447.01 | 0 | 0 | 0 | 124.0456 | 0 | 0 | 571.0556
1804022 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53140410 L04_53140410 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:14:14 | 27.04.2021 20:21:33 | 1.1219 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3227 | 0 | 0.021735 | 0 | 0.15575 | 0 | 0 | 13.5002
1803922 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/29 45-71-M00083_953211625_953211625 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:08:20 | 27.04.2021 18:25:58 | 2.2939 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8575
1803730 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2104369 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:59:00 | 27.04.2021 11:35:34 | 0.60944 | 0 | 3 | 26 | 136 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.60888 | 31.9996 | 89.9213 | 3.6846 | 22.6285 | 0 | 0 | 148.8429
1803979 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_953328603_953328603 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:00:09 | 27.04.2021 22:38:53 | 4.6456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97303
1803587 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | UZUNDERE TM 35-01-A00013_TOKİ-1 M04_2304511 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 00:56:03 | 27.04.2021 01:09:01 | 0.21611 | 0 | 24026 | 0 | 6 | 11 | 2503 | 3 | 13 | 0 | 1379.5823 | 0 | 0.78918 | 131.0212 | 245.2676 | 28.8758 | 34.176 | 1819.7121
1803942 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİMŞAHLAR TR-3 45-71-M01297_953246035_953246035 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:22:08 | 28.04.2021 00:11:25 | 7.8214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7333
1803693 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BOZKÖY TARIMSAL SULAMA TR-1 35-16-M00225_47524892_56397459_56397459 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:07:09 | 27.04.2021 14:14:27 | 4.1217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9114
1803819 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-2740 35-07-K02740_35-07-K02740_48407725 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 13:03:53 | 27.04.2021 14:16:00 | 1.2017 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.2954 | 0 | 0.15331 | 0 | 3.1345 | 0 | 0 | 90.5832
1803650 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY TR-2 35-16-M00121_47479180_56399316_56399316 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:15:34 | 27.04.2021 17:25:06 | 8.1586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8563 | 0 | 0 | 0 | 0.00036594 | 0 | 0 | 1.8566
1803673 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-14 35-19-L00246_956696757_956696757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:31:45 | 27.04.2021 11:09:14 | 1.6247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5152
1803627 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_PİYADELER M01_66674747 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:58:21 | 27.04.2021 09:42:50 | 0.74139 | 0 | 668 | 0 | 79 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 74.687 | 0 | 19.6385 | 0 | 26.9047 | 0 | 0 | 121.2302
1803813 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:52:23 | 27.04.2021 13:54:42 | 1.0386 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.6479 | 101.7959 | 16.5052 | 5.1173 | 13.4897 | 0 | 0 | 177.556
1803965 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIİSA TR-1 45-83-L00282_955157312_955157312 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:29:58 | 27.04.2021 19:16:10 | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9152e-05
1803667 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2883 35-03-K02883_35-03-K02883_2368829 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:30:00 | 27.04.2021 10:20:37 | 0.84361 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 8 | 0 | 6.9951 | 0 | 0 | 0 | 112.9147 | 0 | 72.0747 | 191.9845
1804005 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_953359931_953359931 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:41:36 | 27.04.2021 22:37:35 | 3.9331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.259
1803859 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/83-A 45-83-L00309_48122522_56389034_56389034 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:57:00 | 27.04.2021 15:49:05 | 1.8681 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110.8817 | 0 | 0 | 0 | 1.3307 | 0 | 0 | 112.2124
1803713 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/22 35-26-M00796_956629498_956629498 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:35:00 | 27.04.2021 11:12:00 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070541
1804068 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-90 35-17-M00090__60983269_60983269 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 21:43:00 | 27.04.2021 23:54:13 | 2.1869 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.5024 | 0 | 0 | 0 | 7.5843 | 0 | 0 | 53.0867
1803902 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950462209_950462209 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:47:27 | 27.04.2021 19:01:11 | 3.2289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3713
1803876 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1013 35-03-K01013_B A1_5906459 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:32:22 | 27.04.2021 15:49:58 | 1.2933 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.9306 | 0 | 0 | 0 | 30.7871 | 0 | 0 | 51.7176
1803839 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3451 35-08-K03451_912245639_912245639 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:22:40 | 27.04.2021 14:31:24 | 1.1456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2713 | 0 | 0 | 0 | 0.39889 | 0 | 0 | 2.6702
1803822 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-15-M00047_950365169_950365169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:42:37 | 27.04.2021 18:18:50 | 5.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65886 | 0 | 0 | 0.65886
1803699 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1948 35-10-M01948_967126311_967126311 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:13:08 | 27.04.2021 14:36:13 | 4.3847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30119
1803908 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2072980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:00:43 | 27.04.2021 16:05:19 | 0.076667 | 0 | 662 | 34 | 68 | 11 | 76 | 3 | 0 | 0 | 9.7288 | 5.6345 | 1.9016 | 7.8363 | 5.1026 | 6.3868 | 0 | 36.5907
1804014 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | MEHMET ZİNCİRCİ SULAMA GRUBU 35-29-L00275_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103514 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:41:17 | 27.04.2021 21:14:37 | 2.5556 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0142 | 0 | 24.3362 | 0 | 0.25728 | 0 | 0 | 25.6077
1803613 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 07:49:34 | 27.04.2021 08:52:22 | 1.0467 | 0 | 0 | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4364 | 55.7166 | 5.809 | 0 | 0 | 0 | 201.962
1803862 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞDİBİ TR-2 45-80-M02931_956534683_956534683 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:03:19 | 27.04.2021 15:49:41 | 1.7728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30762
1803762 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1276 35-03-M01276_910496578_910496578 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:16:34 | 27.04.2021 14:35:35 | 3.3169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 6.2711 | 0 | 0 | 9.0781
1804008 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_95000557130_95000557130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:45:48 | 27.04.2021 22:50:41 | 4.0814 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5158
1803593 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1020 35-03-M01020_912968697_912968697 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 01:29:05 | 27.04.2021 01:58:16 | 0.48639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2407
1803805 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-236 35-18-L00236_950459760_950459760 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:22:42 | 27.04.2021 14:22:34 | 1.9978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5102
1804071 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_GERENKÖY M01_72155600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 22:04:01 | 27.04.2021 22:30:37 | 0.44333 | 21 | 3569 | 21 | 115 | 33 | 428 | 7 | 0 | 5.7375 | 656.7474 | 59.2348 | 10.2819 | 136.9776 | 125.9978 | 52.8781 | 0 | 1047.855
1803971 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | EKREM KURDEŞ SULAMA GRUBU 35-29-L00663_A_56402131_56402131 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:37:10 | 27.04.2021 20:03:38 | 2.4411 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8315
1803991 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_953367897_953367897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:18:29 | 27.04.2021 18:59:45 | 0.68778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035072
1803885 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:10:00 | 27.04.2021 15:12:42 | 0.045 | 5 | 2171 | 25 | 21 | 24 | 107 | 1 | 0 | 0.26529 | 17.3138 | 3.2219 | 0.15751 | 13.5407 | 3.1628 | 0.12419 | 0 | 37.7861
1803842 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-552 35-03-K00552_910600562_910600562 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:55:25 | 27.04.2021 18:38:10 | 5.7125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0393
1803679 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-2501 ÇAMLI TR-4 35-10-M02501_A_56360051_56360051 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:39:09 | 27.04.2021 10:54:41 | 1.2589 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8138 | 0 | 0.38191 | 0 | 10.5532 | 0 | 0 | 18.7489
1803702 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-38 35-13-L00038_B_56382141_56382141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:19:10 | 27.04.2021 12:29:33 | 2.1731 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 0.0019308 | 0 | 0 | 1.9975
1803848 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586_A_56378507_56378507 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 13:37:53 | 27.04.2021 14:23:39 | 0.76251 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2563 | 0 | 0 | 0 | 4.6263 | 0 | 0 | 28.8826
1803802 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00183_C_72247287_72247287 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:32:03 | 27.04.2021 19:37:33 | 7.0917 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7313 | 0 | 9.1254 | 0 | 12.865 | 0 | 0 | 28.7217
1804051 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/15 45-71-M00200_953218622_953218622 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:57:57 | 27.04.2021 21:41:39 | 1.7283 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.652
1803905 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TOPÇAM SULAMA TR-9 35-16-M00202_35-16-M00202_2351145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:45:48 | 27.04.2021 17:15:08 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0244
1803616 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_KIRBAŞ L01_2035575 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:03:18 | 27.04.2021 08:15:50 | 0.20889 | 1 | 98 | 20 | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.49445 | 4.3635 | 11.4007 | 1.467 | 5.8929 | 3.0664 | 0 | 0 | 26.6851
1803759 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLDERE KEŞKEK TR-2 35-31-L00161_35-31-L00161_2364366 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:21:21 | 27.04.2021 12:27:04 | 0.095278 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13202 | 0 | 0.10987 | 0 | 0.00076527 | 0 | 0 | 0.24265
1803925 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-73 45-77-L00073_945493702_945493702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:27:48 | 27.04.2021 17:41:50 | 1.2339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11575
1803619 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:22:17 | 27.04.2021 08:40:26 | 0.3025 | 4 | 1561 | 4 | 86 | 9 | 59 | 0 | 0 | 15.1127 | 70.172 | 1.5771 | 6.5638 | 52.8303 | 7.4566 | 0 | 0 | 153.7126
1803951 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-498 35-18-L00498_950451147_950451147 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:03:16 | 27.04.2021 23:06:33 | 6.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7561 | 0 | 0 | 0 | 1.7427 | 0 | 0 | 3.4988
1803596 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1150 35-04-M01150_912575960_912575960 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 01:55:42 | 27.04.2021 02:18:51 | 0.38583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56891
1804074 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-324 35-19-M00523_956698826_956698826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 21:57:39 | 28.04.2021 00:40:12 | 2.7092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978
1803931 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/44 45-72-M00044_956527648_956527648 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:16:23 | 27.04.2021 17:53:21 | 1.6161 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075079 | 0 | 0.053505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054256
1803633 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TÜRKÖNÜ TR-2 (KISIK-1) M05_67554500 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:01:31 | 27.04.2021 10:21:32 | 1.3336 | 0 | 109 | 2 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.8013 | 10.5472 | 36.9169 | 0 | 15.9265 | 0 | 0 | 95.1919
1803988 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | TR-13 35-13-L00013_35-13-L00013_2377279 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:11:33 | 27.04.2021 19:12:57 | 1.0233 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96.4468 | 0 | 0 | 0 | 2.5996 | 0 | 0 | 99.0465
1803639 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3600 35-01-K03600_B_56375765_56375765 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 08:46:31 | 27.04.2021 10:57:11 | 2.1778 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2044 | 0 | 0 | 0 | 0.04718 | 0 | 0 | 27.2516
1803605 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ORTAKÖY KÖK 45-78-M01336_DEMİRKÖPRÜ HES GİRİŞ M04_72415056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 06:21:31 | 27.04.2021 06:25:21 | 0.063889 | 3 | 7479 | 161 | 1041 | 40 | 878 | 3 | 1 | 0.062494 | 47.1462 | 29.0222 | 11.8742 | 9.075 | 20.2519 | 3.995 | 0.29182 | 121.7188
1803937 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIRDAMLARI BOĞAZİÇİ TR-3 45-78-M00480_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108222 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:58:07 | 27.04.2021 18:07:22 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8798 | 0 | 1.4687 | 0 | 0 | 3.3486
1803745 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_YEŞİLYURT DM M01_2056936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:12:53 | 27.04.2021 11:13:21 | 0.0077778 | 0 | 654 | 26 | 24 | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.88737 | 0.34156 | 0.26115 | 0.99586 | 0.066347 | 1.2846 | 0 | 3.8369
1803954 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_TAYTAN OFİS YENİ GİRİŞ 1/0 HAT M06_65971500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:24:41 | 27.04.2021 17:25:11 | 0.0083333 | 2 | 2899 | 85 | 123 | 6 | 220 | 0 | 1 | 0.064241 | 3.7246 | 0.69064 | 0.34151 | 0.22512 | 0.56509 | 0 | 0.028119 | 5.6393
1803622 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/39 45-72-M00039_956503238_956503238 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:41:41 | 27.04.2021 15:06:48 | 6.4186 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.801
1803668 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-11 ALPKENT (ESKİ TR-38) 35-26-M01359_956617199_956617199 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:31:42 | 27.04.2021 16:32:07 | 7.0069 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.403
1804060 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKELLİ TR-1 35-28-M00462_953383902_953383902 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 21:02:46 | 27.04.2021 21:42:56 | 0.66944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4044
1803665 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-292 35-18-L00292_B_56370487_56370487 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:30:42 | 27.04.2021 14:17:45 | 4.7839 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.854 | 0 | 21.8369 | 0 | 41.6921 | 0 | 0 | 70.383
1803828 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-416 KAPALI SPOR SALONU 35-18-L00416_950428188_950428188 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:59:27 | 27.04.2021 23:21:54 | 10.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6905 | 0 | 0 | 5.6905
1803897 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4731 35-01-K04731_910978689_910978689 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:33:14 | 27.04.2021 18:21:19 | 2.8014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35733
1803585 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | DM | M-1168 35-01-M01168_M-1195 M02_2314964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 00:36:05 | 27.04.2021 01:08:00 | 0.53194 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.2143 | 0 | 0 | 0 | 0.15871 | 0 | 0 | 50.3731
1803685 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-404 35-18-L00404_950448669_950448669 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:57:55 | 27.04.2021 10:48:25 | 0.84167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004339
1803934 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIALİLER TR-1 45-73-M00732_945645118_945645118 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:47:50 | 27.04.2021 18:20:12 | 1.5394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5415
1803748 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/2 45-71-M00147_D_60983899_60983899 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:11:20 | 27.04.2021 12:16:41 | 1.0892 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.6753 | 0 | 0 | 0 | 2.0846 | 0 | 0 | 69.7599
1803771 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 35-17-M00087_950307543_950307543 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:29:37 | 27.04.2021 21:24:36 | 9.9164 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1751
1803579 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI KAYADİBİ 45-71-M00641_953203565_953203565 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 00:03:28 | 27.04.2021 01:55:50 | 1.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093216 | 0 | 0 | 0.093216
1803625 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYACIK YANIKDAĞ TR-3 45-75-M00200_945614103_945614103 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:55:12 | 27.04.2021 10:08:42 | 1.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029426
1803602 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | BURUNCUK TR-1 35-28-M00331_35-28-M00331_59842569 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 04:46:00 | 27.04.2021 06:16:30 | 1.5083 | 0 | 97 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.9959 | 0 | 0.92153 | 0 | 25.9494 | 0 | 0 | 53.8669
1803765 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-1 35-15-L00631_950404509_950404509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:18:28 | 27.04.2021 13:15:40 | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2378
1803708 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | PİRAHMET TR-1 45-82-M00177_45-82-M00177_2353501 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:24:31 | 27.04.2021 13:22:03 | 2.9589 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6033 | 0 | 0 | 0 | 2.1866 | 0 | 0 | 21.7899
1803662 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | URUZLAR TR-1 45-82-M00165_45-82-M00165_2347683 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:26:45 | 27.04.2021 18:09:17 | 8.7088 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.5032 | 0 | 0 | 0 | 10.3033 | 0 | 0 | 38.8065
1804057 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANLAR TR-1 35-20-M00040_955200631_955200631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 20:51:03 | 27.04.2021 22:39:59 | 1.8156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47785
1803831 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2121826 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:12:11 | 27.04.2021 14:32:00 | 1.3303 | 0 | 637 | 7 | 229 | 9 | 116 | 0 | 0 | 0 | 127.2904 | 14.3497 | 105.88 | 206.0138 | 135.3797 | 0 | 0 | 588.9136
1803974 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-371 35-18-L00371_950460353_950460353 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:52:13 | 27.04.2021 23:53:34 | 6.0225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36015
1803808 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_950023251_950023251 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:40:41 | 27.04.2021 16:56:25 | 4.2622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0101
1803851 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OKÇULAR-1 35-16-M00109_953325558_953325558 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:37:56 | 27.04.2021 14:48:33 | 1.1769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23482
1804037 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 20:07:01 | 27.04.2021 21:00:41 | 0.89444 | 6 | 1175 | 13 | 45 | 9 | 94 | 1 | 0 | 3.5156 | 267.2154 | 41.4676 | 6.9941 | 53.0241 | 49.6762 | 65.3052 | 0 | 487.1981
1803682 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-4 45-73-M00801_A_56355197_56355197 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:49:56 | 27.04.2021 10:27:34 | 0.62722 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.2153 | 0 | 0 | 0 | 2.8626 | 0 | 0 | 7.0778
1803645 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_66084748 M02_66084748 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:11:46 | 27.04.2021 18:24:24 | 9.2104 | 7 | 528 | 12 | 344 | 15 | 153 | 2 | 0 | 705.9286 | 2451.3786 | 461.8929 | 1614.8331 | 927.0869 | 1553.946 | 429.3839 | 0 | 8144.4501
1803731 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-257 35-18-L00257_950464163_950464163 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:55:36 | 27.04.2021 12:50:14 | 1.9106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6729
1803843 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HÜSEYİN DAĞLI SULAMA GRUBU 35-29-M00292_B_56373864_56373864 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:15:42 | 27.04.2021 15:48:42 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020888
1803674 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4472 35-03-K04472_913241858_913241858 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:31:14 | 27.04.2021 16:06:59 | 6.5958 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9627
1803628 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-446 35-01-K00446_35-01-K00446_2375441 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:56:51 | 27.04.2021 09:35:14 | 0.63972 | 0 | 1041 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 155.3726 | 0 | 0.48048 | 0 | 14.1794 | 0 | 0 | 170.0324
1803966 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | AYDOĞDU TR-1 35-31-L00088_47967299_56398830_56398830 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:38:00 | 27.04.2021 18:57:44 | 1.3289 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1606 | 0 | 1.1169 | 0 | 0.90908 | 0 | 0 | 3.1865
1804006 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:46:51 | 27.04.2021 18:47:13 | 0.0061111 | 3 | 1921 | 105 | 341 | 26 | 157 | 2 | 0 | 0.0028051 | 1.7706 | 0.3228 | 0.21166 | 0.35903 | 0.1989 | 0.49135 | 0 | 3.3571
1803714 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1673 35-04-K01673_D_56377284_56377284 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:40:03 | 27.04.2021 17:31:26 | 6.8564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2749 | 0 | 0 | 0 | 5.7138 | 0 | 0 | 15.9887
1803926 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/1B 45-71-M01705_953240648_953240648 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:27:00 | 27.04.2021 17:07:01 | 0.66694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.001 | 0 | 0 | 0 | 11.001
1803877 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-19-L00036_956667511_956667511 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:44:04 | 27.04.2021 15:35:56 | 0.86444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6363
1803903 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-2 45-85-L00002_945465027_945465027 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:50:00 | 27.04.2021 16:53:26 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17468
1804046 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1020 35-03-M01020_910244343_910244343 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:58:54 | 27.04.2021 21:44:06 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32726 | 0 | 0 | 0.32726
1804069 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/2 45-72-M00002_956494645_956494645 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 21:28:34 | 27.04.2021 23:37:52 | 2.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74014
1803648 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1413 35-01-M01413_C C2_5909226 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:13:20 | 27.04.2021 13:08:18 | 3.916 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.4163 | 0 | 0 | 0 | 68.2143 | 0 | 0 | 127.6306
1803634 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN BEZİRGANLI TR 45-78-M00271_45-78-M00271_2352927 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:03:47 | 27.04.2021 17:09:11 | 8.0899 | 0 | 90 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 0 | 14.3176 | 0 | 17.6738 | 0 | 0 | 136.5913
1803734 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_953131814_953131814 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:05:00 | 27.04.2021 22:02:42 | 10.9617 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9298
1803883 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESENDERE TR-1 35-21-L00108_953357211_953357211 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:57:08 | 27.04.2021 16:39:16 | 1.7022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3103
1803983 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_64284459 M05_64284459 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:00:35 | 27.04.2021 18:42:45 | 0.70278 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8681
1804009 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-529 35-02-M00529_910014650_910014650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:51:00 | 27.04.2021 19:49:26 | 0.97389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 1.6811 | 0 | 0 | 3.0265
1803794 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:19:54 | 27.04.2021 12:34:02 | 0.23556 | 0 | 7 | 29 | 55 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.61491 | 11.6017 | 12.835 | 10.1399 | 2.0568 | 3.934 | 0 | 41.1823
1803817 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1210 35-02-M01210_913542187_913542187 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:01:28 | 27.04.2021 22:34:36 | 9.5522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63201
1803940 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-66 35-28-L00066_MENEMEN DM-3/10 L02_66803709 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:07:01 | 27.04.2021 17:33:07 | 0.435 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 231.0067 | 0 | 0 | 0 | 51.9616 | 0 | 0 | 282.9683
1803614 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 07:23:41 | 27.04.2021 08:46:16 | 1.3764 | 0 | 47 | 11 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24.5236 | 11.2685 | 0.29842 | 41.5301 | 1.2655 | 370.8872 | 0 | 449.7734
1803880 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_KAYIŞLAR M02_72195719 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:00:01 | 27.04.2021 15:30:48 | 0.51306 | 0 | 182 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.9843 | 0 | 6.591 | 0 | 7.1172 | 0 | 0 | 31.6925
1803923 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-130 35-18-L00130_950438973_950438973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:22:46 | 27.04.2021 20:27:50 | 4.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7308
1804023 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_KARGIN KÖK GİRİŞ M04_61195442 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:25:51 | 27.04.2021 19:26:51 | 0.016667 | 6 | 2126 | 273 | 178 | 19 | 204 | 0 | 0 | 0.0269 | 6.7385 | 2.1664 | 0.62016 | 0.76434 | 1.5229 | 0 | 0 | 11.8392
1804066 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KAYAPINAR TR-1 45-71-M00963_C_72056944_72056944 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:20:56 | 27.04.2021 23:47:39 | 9.4453 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2868
1803900 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-19-L00036_956667511_956667511 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:37:16 | 27.04.2021 16:34:44 | 0.95778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7928
1803588 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-380 35-30-M00380_955326205_955326205 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 01:10:48 | 27.04.2021 02:42:23 | 1.5264 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491
1803837 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_953202467_953202467 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:14:42 | 28.04.2021 00:13:11 | 10.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0706 | 0 | 0 | 4.0706
1803943 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-435 35-02-K00435_B_56363457_56363457 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:59:07 | 27.04.2021 17:55:05 | 0.93278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.87315 | 0 | 0 | 0 | 19.8155 | 0 | 0 | 20.6886
1803780 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-243 35-18-L00243_6739422 c4b_5960955 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:43:30 | 27.04.2021 14:09:58 | 2.4411 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0845 | 0 | 0 | 0 | 0.60191 | 0 | 0 | 4.6864
1803694 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_DM-2/TR-21 (GÖLCÜKLER) M02_66057500 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 10:09:18 | 27.04.2021 15:51:42 | 5.7067 | 0 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 1979.6879 | 0 | 0 | 0 | 509.7364 | 0 | 69.5778 | 2559.0021
1804029 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_956665403_956665403 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:36:06 | 27.04.2021 22:46:31 | 3.1736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2276
1803737 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/03 (TOZKOPARAN) 45-71-M00115_953218543_953218543 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:03:03 | 27.04.2021 11:46:42 | 0.7275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66971
1804087 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4023 35-01-K04023_910512715_910512715 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 00:24:18 | 28.04.2021 01:23:29 | 0.98639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55106
1804088 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-12/3 45-82-M00086_C_56401831_56401831 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 00:32:27 | 28.04.2021 00:57:36 | 0.41917 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 1.8688 | 0 | 0 | 7.8058
1804091 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3203 35-04-K03203_E K3203E1B_5827805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 01:55:34 | 28.04.2021 02:52:51 | 0.95472 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.5224 | 0 | 0 | 0 | 0.58153 | 0 | 0 | 34.104
1804095 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 06:08:50 | 28.04.2021 07:32:39 | 1.3969 | 2 | 53 | 79 | 74 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.40943 | 11.582 | 52.0878 | 35.9332 | 0 | 2.7089 | 149.6377 | 0 | 252.3591
1804097 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_C_56376760_56376760 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 06:08:09 | 28.04.2021 08:59:50 | 2.8614 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 139.1226 | 0 | 0 | 0 | 19.944 | 0 | 0 | 159.0666
1804098 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-2 M11_2305578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 06:13:00 | 28.04.2021 06:56:00 | 0.71667 | 0 | 1170 | 30 | 19 | 40 | 866 | 12 | 8 | 0 | 169.3982 | 75.9008 | 6.7422 | 534.1674 | 260.183 | 167.9708 | 92.3631 | 1306.7255
1804099 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 06:13:28 | 28.04.2021 06:59:54 | 0.77389 | 6 | 0 | 57 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0484 | 0 | 15.7009 | 12.7193 | 8.4577 | 0 | 0 | 0 | 39.9263
1804100 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-137 35-16-L00137_TR-141 L01_66051499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 06:42:07 | 28.04.2021 07:12:42 | 0.50972 | 0 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 287.3626 | 0 | 0 | 0 | 5.7668 | 0 | 0 | 293.1293
1804102 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR7 L11_75948385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 07:01:02 | 28.04.2021 09:07:27 | 2.1069 | 0 | 418 | 7 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 129.062 | 4.437 | 0.54462 | 20.6053 | 14.7399 | 0 | 0 | 169.3888
1804103 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_SC B02_5979413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 07:00:33 | 28.04.2021 10:03:59 | 3.0572 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1796
1804106 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-11 45-76-M00011_955243928_955243928 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 07:27:58 | 28.04.2021 09:07:13 | 1.6542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0752
1804107 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 07:40:35 | 28.04.2021 08:38:22 | 0.96306 | 0 | 70 | 54 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.8338 | 64.805 | 2.3113 | 27.4619 | 0.84159 | 0 | 0 | 112.2536
1804108 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-217 35-01-K00217_35-01-K00217_2347911 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 07:43:12 | 28.04.2021 09:03:15 | 1.3342 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 465.0468 | 0 | 0 | 0 | 59.8461 | 0 | 0 | 524.8928
1804109 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-57 35-22-M00057_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2124750 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 07:54:43 | 28.04.2021 08:56:16 | 1.0258 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57.2214 | 0 | 1.5273 | 0 | 9.8603 | 0 | 0 | 68.609
1804110 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1635 35-02-K01635_910019886_910019886 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:00:21 | 28.04.2021 16:51:37 | 8.8544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6133
1804112 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/2 45-72-M00002_967165681_967165681 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:28:00 | 28.04.2021 14:36:31 | 6.1419 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44198
1804113 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞANKAYA TR-1 45-72-L00187_956485433_956485433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:30:00 | 28.04.2021 10:06:49 | 1.6136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11394
1804114 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | CABBARFAKILI TR-2 45-73-M00629_45-73-M00629_2352390 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:31:11 | 28.04.2021 09:37:19 | 1.1022 | 0 | 51 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3464 | 0 | 11.5942 | 0 | 0.73559 | 0 | 0 | 19.6762
1804117 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HALİL İBRAHİM EŞME GRB. 35-20-M00027_49432801_56407178_56407178 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:30:30 | 28.04.2021 10:28:32 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.301
1804118 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BARBAROS TR-1 35-19-M00199_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057021 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:37:46 | 28.04.2021 09:45:47 | 1.1336 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.6778 | 0 | 2.6043 | 0 | 7.0571 | 0 | 0 | 46.3392
1804121 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | YAHŞELLİ TR-9 35-28-M00830_35-28-M00830_58172305 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:02:08 | 28.04.2021 09:45:24 | 0.72105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92435 | 0 | 0 | 0.92435
1804122 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2462 35-02-M02462__72374180_72374180 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:59:16 | 28.04.2021 11:09:29 | 2.1703 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.368 | 0 | 0 | 0 | 60.0384 | 0 | 0 | 97.4064
1804123 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 35-23-M00085_950423722_950423722 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:01:49 | 28.04.2021 13:27:17 | 4.4244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8174
1804124 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN BEZİRGANLI TR-2 45-78-M00267_45-78-M00267_2352644 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:06:35 | 28.04.2021 17:29:38 | 8.3841 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.6725 | 0 | 7.2138 | 0 | 1.5816 | 0 | 0 | 81.4678
1804126 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | BELEVİ TR4 35-13-L00063_35-13-L00063_2377199 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:08:15 | 28.04.2021 16:35:59 | 7.4621 | 0 | 132 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 204.8828 | 0 | 47.2446 | 0 | 4.8718 | 0 | 0 | 256.9992
1804128 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇUKURKÖY TR-1 35-29-L00213_B_65499110_65499110 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:00:55 | 28.04.2021 12:42:40 | 3.6958 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.6409 | 0 | 0 | 0 | 4.3111 | 0 | 0 | 19.9519
1804129 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | BAKIR MERKEZ TR-1 35-32-L00057_A_72224661_72224661 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:11:00 | 28.04.2021 11:50:20 | 2.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0 | 0 | 0.017805
1804130 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | CABBAR FAKILI TR-305 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00651_45-73-M00651_2352406 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:05:49 | 28.04.2021 10:36:38 | 1.5136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4126
1804131 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜK TR-6 35-15-L00322_35-15-L00322_2357786 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:47:52 | 28.04.2021 12:51:04 | 3.0533 | 0 | 66 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0995 | 0 | 2.6666 | 0 | 33.1183 | 0 | 0 | 50.8843
1804132 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_35-16-M00120_48534699 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:16:58 | 28.04.2021 17:29:19 | 8.2057 | 0 | 384 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 507.1986 | 0 | 8.8659 | 0 | 186.7465 | 0 | 0 | 702.8109
1804133 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:01:12 | 28.04.2021 17:13:17 | 8.2014 | 2 | 1306 | 141 | 145 | 12 | 111 | 1 | 0 | 2.8297 | 1007.7607 | 1672.9009 | 254.1679 | 374.7493 | 202.3514 | 7.1735 | 0 | 3521.9334
1804134 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2308470 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:17:57 | 28.04.2021 17:56:17 | 8.6388 | 0 | 2227 | 33 | 76 | 17 | 192 | 7 | 1 | 0 | 2324.1626 | 1398.3892 | 126.9093 | 1048.1544 | 921.7236 | 6329.6918 | 101.1621 | 12250.193
1804135 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KOYUNDERE TR-11 35-28-M00157_35-28-M00157_66527584 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:35:32 | 28.04.2021 10:21:27 | 0.76528 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.6476 | 0 | 0 | 0 | 7.4527 | 0 | 0 | 32.1003
1804136 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-90 35-17-M00090__56373508_56373508 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:20:58 | 28.04.2021 09:36:33 | 0.25972 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7487 | 0 | 0 | 0 | 0.59779 | 0 | 0 | 19.3465
1804137 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | URUZLAR TR-1 45-82-M00165_45-82-M00165_2347683 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:24:12 | 28.04.2021 17:38:40 | 8.2409 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.4759 | 0 | 0 | 0 | 9.9396 | 0 | 0 | 37.4156
1804138 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-342 35-02-K00342_D_56376887_56376887 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:27:20 | 28.04.2021 14:53:37 | 5.4378 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 334.2656 | 0 | 0 | 0 | 68.0976 | 0 | 0 | 402.3631
1804139 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BALLICA TR-4 45-72-L00550_C_56391991_56391991 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:23:57 | 28.04.2021 11:21:23 | 1.9572 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3136 | 0 | 2.5618 | 0 | 0.17706 | 0 | 0 | 8.0525
1804140 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140381 M08_53140381 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:21:10 | 28.04.2021 11:11:34 | 1.84 | 0 | 4 | 21 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59887 | 17.6017 | 5.2895 | 0 | 1.0254 | 0 | 0 | 24.5155
1804145 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _B_56366310_56366310 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:34:01 | 28.04.2021 12:18:21 | 2.7389 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.3882 | 0 | 0 | 0 | 4.8681 | 0 | 0 | 54.2563
1804146 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_953202467_953202467 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:34:17 | 28.04.2021 11:39:18 | 2.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96218 | 0 | 0 | 0.96218
1804147 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_YOLÜSTÜ M18_2334263 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:10:18 | 28.04.2021 10:05:23 | 0.91806 | 5 | 3567 | 141 | 727 | 31 | 867 | 7 | 2 | 19.6564 | 720.0083 | 262.4787 | 461.7955 | 218.5967 | 530.7012 | 732.1907 | 4.3794 | 2949.8069
1804148 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-3/13 (İSTİKLAL OKULU ARKASI) 45-71-M00121_DM-3/09 M01_72060691 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:38:32 | 28.04.2021 17:06:10 | 7.4603 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1330.0185 | 0 | 0 | 0 | 54.6472 | 0 | 0 | 1384.6657
1804150 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-2 45-71-M00002_TR-94 ÇIKIŞI ŞEHİTLER KAB M23_2308961 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:26:44 | 28.04.2021 13:35:00 | 4.1378 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 675.1328 | 0 | 0 | 0 | 216.0974 | 0 | 0 | 891.2301
1804151 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53136482 M010_53136482 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:41:00 | 28.04.2021 17:56:10 | 8.2528 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3994 | 12.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6912
1804152 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4161 35-02-K04161_A_56364796_56364796 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:41:22 | 28.04.2021 14:52:17 | 5.1818 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 295.2479 | 0 | 0 | 0 | 35.8642 | 0 | 0 | 331.1121
1804153 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2506 35-01-M02506_35-01-M02506_47723947 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:20:52 | 28.04.2021 10:10:12 | 0.82222 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 257.4205 | 0 | 0 | 0 | 20.0903 | 0 | 0 | 277.5108
1804155 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1168 35-01-K01168_910905375_910905375 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:39:52 | 28.04.2021 12:58:44 | 3.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2276 | 0 | 0 | 8.2276
1804157 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_76051623 M28_76051623 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:56:52 | 28.04.2021 10:57:57 | 2.0181 | 6 | 52 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22.9458 | 32.3331 | 3.1017 | 0.44637 | 45.6841 | 2.3299 | 0 | 0 | 106.8409
1804158 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-115 OVACIK 35-18-L00115_7685564_56353236_56353236 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:50:33 | 28.04.2021 11:23:21 | 1.5467 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1933
1804159 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135497 M03_53135497 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:59:00 | 28.04.2021 13:49:01 | 3.8336 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.0088 | 0 | 0.3271 | 0 | 26.5101 | 0 | 0 | 92.846
1804161 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2632 35-03-K02632_35-03-K02632_41966936 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:59:00 | 28.04.2021 10:40:31 | 0.69194 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80.326 | 0 | 0 | 0 | 18.4526 | 0 | 0 | 98.7785
1804164 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_956689523_956689523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:00:21 | 28.04.2021 11:45:13 | 1.7478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046588
1804165 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OSMANTEPE M19_2334264 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 10:06:59 | 28.04.2021 10:07:34 | 0.0095406 | 1 | 7 | 12 | 15 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0.00016311 | 0.039611 | 0.61048 | 0.11092 | 0.26905 | 0.17748 | 0.31256 | 0 | 1.5203
1804166 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1543 35-01-M01543_910488029_910488029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:05:14 | 28.04.2021 11:22:52 | 1.2939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24964
1804168 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-15 45-80-M00015_956559836_956559836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:01:02 | 28.04.2021 13:16:28 | 3.2572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1812
1804170 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAZARKÖY TR-2 45-78-L00651_953299869_953299869 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:04:45 | 28.04.2021 13:20:45 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4844
1804180 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1779 35-01-K01779_35-01-K01779_2375040 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:49:24 | 28.04.2021 12:09:36 | 2.3367 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0 | 65.5827 | 0 | 0 | 0 | 210.7963 | 0 | 0 | 276.3791
1804182 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-182 35-18-L00182_6123177_56370498_56370498 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 10:23:48 | 28.04.2021 13:11:41 | 2.7978 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.1233 | 0 | 0 | 0 | 3.5703 | 0 | 0 | 75.6936
1804184 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABBAR FAKILI MERKEZ M07_67094225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:27:32 | 28.04.2021 10:56:36 | 0.48444 | 0 | 230 | 14 | 47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.5685 | 17.5597 | 23.9611 | 0 | 1.2657 | 0 | 0 | 66.3551
1804186 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-54 35-25-M00089_C_56355292_56355292 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:34:00 | 28.04.2021 13:09:10 | 2.5861 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1833
1804190 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | UZUNDERE TR-1 35-15-L00219_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046453 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:37:00 | 28.04.2021 10:49:07 | 0.20194 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.46725 | 0 | 0.16143 | 0 | 1.6554 | 0 | 0 | 2.284
1804192 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN TÜRKAY SULAMA GRUBU 35-29-L00643_A_65509959_65509959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:40:00 | 28.04.2021 11:25:41 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5245 | 0 | 2.6291 | 0 | 0 | 8.1536
1804193 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_95000118002_95000118002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:26:02 | 28.04.2021 12:21:54 | 1.9311 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6881
1804198 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_956691749_956691749 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:29:04 | 28.04.2021 23:02:58 | 12.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5717
1804200 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-267 35-14-M00267_956652887_956652887 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:30:15 | 28.04.2021 15:56:30 | 5.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7145
1804202 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKKAYA TR-3 45-84-L00020_954857741_954857741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:50:00 | 28.04.2021 11:19:34 | 0.49278 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091693 | 0 | 0.019109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1108
1804203 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-232 BİTLİSLİLER 35-14-L00232_6010775_56354907_56354907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:50:40 | 28.04.2021 13:39:48 | 2.8189 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1668 | 0 | 2.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2602
1804204 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-1 35-16-M00239_B_56399351_56399351 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:53:00 | 28.04.2021 14:11:08 | 3.3022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1804209 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALLAHDİYEN TR-2 45-78-L00281_953282045_953282045 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:59:20 | 28.04.2021 12:09:30 | 1.1694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2208
1804210 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_B B01_5985723 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:59:25 | 28.04.2021 12:53:50 | 1.9069 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.1918 | 0 | 0 | 0 | 10.4532 | 0 | 0 | 55.6451
1804211 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_956693792_956693792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:59:03 | 28.04.2021 14:52:05 | 3.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5499 | 0 | 0 | 8.5499
1804212 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/38 ÜÇPINARLAR 35-26-M00849_8630552 DM2/38-D1b_5913036 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:56:30 | 28.04.2021 12:03:10 | 1.1111 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.78 | 0 | 0 | 0 | 5.601 | 0 | 0 | 61.381
1804214 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-217 35-18-L00217_9584999_56374901_56374901 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:07:03 | 28.04.2021 14:51:23 | 3.7389 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1809
1804216 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_A_56354115_56354115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:07:55 | 28.04.2021 13:05:18 | 1.9564 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96.8414 | 0 | 0.045159 | 0 | 5.3572 | 0 | 0 | 102.2438
1804217 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-103 35-18-L00103_950439587_950439587 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:17:09 | 28.04.2021 11:55:26 | 0.63806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48363
1804218 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3451 35-08-K03451_912575804_912575804 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:20:30 | 28.04.2021 18:21:23 | 7.0147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1864
1804222 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 EGELİ 35-19-L00049_956681498_956681498 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:25:23 | 28.04.2021 13:52:45 | 2.4561 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1048
1804223 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-247 35-18-L00247_950440801_950440801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:25:54 | 28.04.2021 15:08:39 | 3.7125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56791
1804229 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURMUŞ SABANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00295_966376779_966376779 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:27:13 | 28.04.2021 13:40:56 | 2.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33642 | 0 | 0 | 0.33642
1804233 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | ZEYTİNKÖY TR-2 35-13-L00066_B_56371199_56371199 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:33:47 | 28.04.2021 13:08:15 | 1.5744 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5258 | 0 | 0.22487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7506
1804234 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/23 (YERALTI OTOPARK) 45-71-M00142_A a2b_45193821 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:41:04 | 28.04.2021 17:50:55 | 6.1642 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60.4763 | 0 | 0 | 0 | 110.7405 | 0 | 0 | 171.2169
1804235 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-7 (ESKİ TR-9) 45-71-M01545__56364070_56364070 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:34:45 | 28.04.2021 15:10:23 | 3.5939 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0024848 | 0 | 7.6915 | 0 | 0.0057547 | 0 | 0 | 7.6998
1804237 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1168 35-01-K01168_A A8_5873300 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:53:00 | 28.04.2021 13:02:50 | 1.1639 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.5114 | 0 | 0 | 0 | 74.2816 | 0 | 0 | 81.793
1804238 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURKÖY SARPÇA TR-1 35-29-L00230_35-29-L00230_61267249 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:49:34 | 28.04.2021 12:48:00 | 0.97389 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0589 | 0 | 0.70763 | 0 | 1.2793 | 0 | 0 | 4.0457
1804241 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-91 35-19-L00091_5649659_56353770_56353770 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:13:30 | 28.04.2021 15:56:08 | 3.7106 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125.9273 | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 0 | 0 | 127.6683
1804242 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2907 35-02-M02907_913894040_913894040 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:16:00 | 28.04.2021 13:41:04 | 1.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8194 | 0 | 0 | 2.8194
1804243 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_956668026_956668026 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:20:55 | 28.04.2021 23:05:16 | 10.7392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3312
1804246 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_953373121_953373121 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:21:20 | 28.04.2021 13:38:49 | 1.2914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36211
1804250 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-907 35-04-K00907_E_56366390_56366390 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:34:00 | 28.04.2021 13:29:14 | 0.92056 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 66.2082 | 0 | 0 | 0 | 16.5336 | 0 | 0 | 82.7418
1804251 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4786 35-04-K04786_99387392_99387392 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:29:29 | 28.04.2021 17:32:07 | 5.0439 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1937
1804252 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1923 35-10-K01923_97882072_97882072 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:30:11 | 28.04.2021 14:09:14 | 1.6508 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1952
1804255 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3023 35-01-K03023_911212538_911212538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:39:43 | 28.04.2021 13:33:59 | 0.90444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69899
1804257 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4618 35-04-K04618_99532158_99532158 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:34:38 | 28.04.2021 14:26:22 | 1.8622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4831
1804259 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-17 35-25-M00168_956641642_956641642 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:47:25 | 28.04.2021 15:03:26 | 2.2669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12926
1804263 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-90 35-17-M00090__56373508_56373508 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:53:07 | 28.04.2021 13:03:28 | 0.1725 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9811 | 0 | 0 | 0 | 0.40379 | 0 | 0 | 12.3849
1804267 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKKAYA TR-3 45-84-L00020_954857741_954857741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:01:16 | 28.04.2021 13:52:41 | 0.85694 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14745 | 0 | 0.031289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17874
1804268 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAHALİLLİ TR-1 35-20-L00350_8977763_56360498_56360498 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:50:11 | 28.04.2021 17:08:44 | 4.3092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 6.4172 | 0 | 0 | 7.4471
1804270 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19/03 45-71-M01865_957789494_957789494 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:08:51 | 28.04.2021 20:35:30 | 7.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1804274 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2907 35-02-M02907_913438126_913438126 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:17:00 | 28.04.2021 15:49:11 | 2.5364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071
1804275 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇPINAR TR-6 45-71-M01538_953217318_953217318 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:09:28 | 28.04.2021 15:53:05 | 2.7269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18311
1804277 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-630 35-01-K00630_A_56374803_56374803 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 13:23:36 | 28.04.2021 14:44:56 | 1.3556 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3241 | 0 | 0 | 0 | 13.5425 | 0 | 0 | 36.8666
1804278 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-1 35-26-M00536_9211655_56359901_56359901 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:25:00 | 28.04.2021 14:44:39 | 1.3275 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7966 | 0 | 0 | 0 | 6.2831 | 0 | 0 | 13.0797
1804283 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-27/3 45-82-M00106_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092262 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:35:22 | 28.04.2021 15:20:32 | 1.7528 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 101.7774 | 0 | 0 | 0 | 41.4585 | 0 | 0 | 143.2359
1804284 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4281 35-04-K04281_912498460_912498460 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:29:49 | 28.04.2021 18:03:42 | 4.5647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8913
1804290 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-13 35-15-L00325_48779454_56369289_56369289 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:40:50 | 28.04.2021 21:36:32 | 7.9283 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6858 | 0 | 25.6374 | 0 | 21.5344 | 0 | 0 | 48.8576
1804292 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-65 KANLICAKONAĞI MEVKİİ 35-15-L00065_D_56371351_56371351 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:40:32 | 28.04.2021 16:09:48 | 2.4878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50805
1804293 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇOMAKLAR KÖYÜ TR-1 35-32-L00077_C_56357604_56357604 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:22:36 | 28.04.2021 14:23:03 | 1.0075 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6773 | 0 | 0 | 0 | 0.29697 | 0 | 0 | 3.9743
1804295 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-2 45-71-M00002_TR-94 ÇIKIŞI ŞEHİTLER KAB M23_2308961 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 13:55:48 | 28.04.2021 14:25:00 | 0.48667 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 73.7601 | 0 | 0 | 0 | 25.0128 | 0 | 0 | 98.7729
1804296 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-9 45-72-M00589_A_66323309_66323309 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:44:09 | 28.04.2021 18:24:32 | 4.6731 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2682 | 0 | 0 | 0 | 1.2356 | 0 | 0 | 5.5038
1804297 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1654 35-07-K01654_A_56383039_56383039 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:55:29 | 28.04.2021 15:55:36 | 2.0019 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2401 | 0 | 0 | 0 | 5.1188 | 0 | 0 | 34.3589
1804300 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | UZUNDERE TR-1 35-15-L00219_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046453 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:11:57 | 28.04.2021 19:42:47 | 6.5139 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1248 | 0 | 4.9151 | 0 | 48.0204 | 0 | 0 | 67.0603
1804301 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIRAHMANLI TR-19 45-80-M00148_956566714_956566714 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:05:00 | 28.04.2021 15:17:32 | 1.2089 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14415
1804307 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-64 35-30-L00064_43006963_56398654_56398654 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:11:02 | 28.04.2021 18:06:51 | 3.9303 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.8756 | 0 | 0 | 0 | 0.045814 | 0 | 0 | 39.9214
1804308 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-182 35-18-L00182_8376031_56370496_56370496 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:19:00 | 28.04.2021 15:01:26 | 0.70722 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.252 | 0 | 1.3936 | 0 | 0.72178 | 0 | 0 | 10.3674
1804310 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/21 (AKMESCİD GİRİŞ) 45-71-M00101_953183649_953183649 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:12:10 | 28.04.2021 17:56:21 | 3.7364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1804311 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_B_56395235_56395235 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:20:11 | 28.04.2021 17:31:18 | 3.1853 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5297 | 0 | 0.0012497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.531
1804312 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABBAR FAKILI MERKEZ M07_67094283 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:20:27 | 28.04.2021 17:10:00 | 2.8258 | 0 | 230 | 14 | 47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 122.9982 | 96.6967 | 134.2973 | 0 | 6.9686 | 0 | 0 | 360.9608
1804313 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞCULAR TR-3 35-19-M00215_12489490_56377757_56377757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:21:32 | 28.04.2021 15:41:33 | 2.3336 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3269 | 0 | 9.6343 | 0 | 26.4733 | 0 | 0 | 43.4345
1804314 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1465 35-03-K01465_910551974_910551974 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:25:06 | 28.04.2021 18:14:31 | 3.8236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6929 | 0 | 0 | 0 | 2.5183 | 0 | 0 | 6.2113
1804315 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1858 35-09-K01858_97765601_97765601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:23:25 | 28.04.2021 16:30:19 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.931 | 0 | 0 | 36.931
1804318 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-3 35-28-M00372_953387534_953387534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:31:21 | 28.04.2021 15:14:07 | 0.71278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048482
1804319 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_956697990_956697990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:31:25 | 28.04.2021 23:58:54 | 9.4581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1376
1804321 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-858 35-01-K00858_B_56382939_56382939 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:23:39 | 28.04.2021 16:55:07 | 2.5244 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.2117 | 0 | 0 | 0 | 1.7653 | 0 | 0 | 39.977
1804323 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-470 KÖK 35-18-L00470_950450060_950450060 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:40:25 | 28.04.2021 19:51:30 | 5.1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3825
1804325 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140294 M08_53140294 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:45:09 | 28.04.2021 16:14:01 | 1.4811 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7025 | 0 | 0.12022 | 0 | 15.6011 | 0 | 0 | 47.4237
1804326 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_AKHİSAR TM ŞEHİR-3 M07_42545374 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:52:42 | 28.04.2021 15:19:03 | 0.43917 | 13 | 12850 | 974 | 2361 | 128 | 1523 | 21 | 10 | 0.70957 | 756.7502 | 131.4365 | 138.0567 | 282.1852 | 212.2774 | 466.9769 | 113.7359 | 2102.1284
1804327 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21 45-71-M00446_953246963_953246963 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:52:00 | 28.04.2021 15:38:01 | 0.76694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7703
1804332 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2113 35-03-M02113_941947222_941947222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:32:58 | 28.04.2021 17:49:58 | 3.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | 5.129
1804335 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-6 35-22-M00196_955264199_955264199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:46:48 | 28.04.2021 17:42:27 | 2.9275 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 0.035495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1344
1804336 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-4 35-26-M00441_95000133406_95000133406 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:53:37 | 28.04.2021 15:52:02 | 0.97361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1804337 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:03:09 | 28.04.2021 15:54:11 | 0.85056 | 0 | 177 | 0 | 22 | 3 | 43 | 2 | 2 | 0 | 41.153 | 0 | 8.6644 | 77.3839 | 34.2762 | 82.1016 | 233.7524 | 477.3314
1804338 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | ÇOMAKLAR KÖYÜ TR-1 35-32-L00077_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044864 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:03:00 | 28.04.2021 16:54:21 | 1.8558 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.2347 | 0 | 0 | 0 | 5.8872 | 0 | 0 | 40.1219
1804340 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-4 35-23-L00004_950423137_950423137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:08:37 | 28.04.2021 17:34:42 | 2.4347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35869
1804343 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1150 35-04-M01150_A_56378552_56378552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:26:42 | 28.04.2021 18:55:38 | 3.4822 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113.8623 | 0 | 0 | 0 | 5.0984 | 0 | 0 | 118.9607
1804344 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-115 OVACIK 35-18-L00115_950465855_950465855 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:23:42 | 28.04.2021 18:44:41 | 3.3497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1713
1804345 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-271 SANATKARLAR SİTESİ 35-18-L00271_942293547_942293547 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:30:26 | 28.04.2021 22:11:00 | 6.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8823 | 0 | 0 | 8.8823
1804348 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-7 35-22-M00177_955295096_955295096 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:32:01 | 28.04.2021 18:38:10 | 3.1025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11154
1804354 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-252 35-19-M00252_956693690_956693690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:43:54 | 28.04.2021 18:17:35 | 2.5614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018552
1804355 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-2 35-22-M00277_955256170_955256170 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:43:46 | 28.04.2021 17:21:24 | 1.6272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36301
1804356 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ESKİ KABAZLI M015_60669845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:49:00 | 28.04.2021 16:05:49 | 0.28028 | 1 | 162 | 17 | 17 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0.023307 | 7.4424 | 0.82848 | 0.76347 | 9.0398 | 3.1756 | 10.515 | 0 | 31.7881
1804357 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_953177240_953177240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:47:39 | 29.04.2021 00:27:04 | 8.6569 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5307
1804362 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | VELİ KOYUNCU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00514_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051177 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:01:35 | 28.04.2021 18:30:59 | 2.49 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57524
1804364 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELHİSAR TR-1 35-17-M00167_950304217_950304217 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:04:15 | 28.04.2021 18:58:50 | 2.9097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13811
1804366 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-300 DM 35-18-L00300_915942490_915942490 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:16:44 | 28.04.2021 17:22:45 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12274 | 0 | 0 | 0.12274
1804367 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-9 35-15-L01095_950375728_950375728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:16:53 | 28.04.2021 20:23:39 | 4.1128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9099
1804368 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 GÖLCÜKLER İZBAN İSTASYONU 35-22-M00030_955261896_955261896 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:21:54 | 28.04.2021 20:18:51 | 3.9492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35449
1804369 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1624 35-02-M01624_C C1B_5814932 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:19:45 | 28.04.2021 20:20:45 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4654 | 0 | 166.1641 | 184.6295
1804370 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-69 45-73-M00069_D_56357637_56357637 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:25:00 | 28.04.2021 17:49:23 | 1.4064 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59907 | 0 | 0.076674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67574
1804374 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-143 35-16-L00143_953317495_953317495 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:33:15 | 28.04.2021 17:53:16 | 1.3336 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98298 | 0 | 0 | 0 | 0.075599 | 0 | 0 | 1.0586
1804375 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-11 ALPKENT (ESKİ TR-38) 35-26-M01359_956617207_956617207 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:30:39 | 28.04.2021 17:11:15 | 0.67667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3028
1804378 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-147 35-16-L00147_DONANIMLI YEDEK L02_72052671 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:36:54 | 28.04.2021 16:59:59 | 0.38472 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.423 | 0 | 0 | 0 | 13.8581 | 0 | 0 | 58.2811
1804379 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATALAN TR-1 35-26-L00248_956607978_956607978 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:38:01 | 28.04.2021 18:31:10 | 1.8858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087424
1804380 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-267 35-14-M00267_956652887_956652887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:37:58 | 28.04.2021 17:53:50 | 1.2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60566
1804383 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 (M-777) 35-30-M00777_955298406_955298406 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:48:05 | 28.04.2021 19:48:20 | 3.0042 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8255 | 0 | 0 | 0 | 2.8692 | 0 | 0 | 11.6948
1804384 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-19-L00080_956669070_956669070 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:52:56 | 28.04.2021 23:39:36 | 6.7778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3941
1804385 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_TR-3 L04_66588724 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:51:29 | 28.04.2021 17:40:27 | 0.81611 | 0 | 213 | 0 | 87 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.9137 | 0 | 6.2556 | 0 | 4.6923 | 0 | 0 | 40.8617
1804387 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILAĞAÇ TR-3 35-20-L00455_95000131780_95000131780 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:59:11 | 28.04.2021 18:36:22 | 1.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1804388 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | TÜPÜLER TR-1 45-75-M00217_45-75-M00217_2372958 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:00:29 | 28.04.2021 18:09:42 | 1.1536 | 0 | 109 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 0 | 0.086901 | 0 | 1.0738 | 0 | 0 | 9.2325
1804390 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_12115283_56354564_56354564 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:06:31 | 28.04.2021 22:46:17 | 5.6628 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 219.8739 | 0 | 0 | 0 | 2.7981 | 0 | 0 | 222.672
1804393 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BENLİELİ İSABEYLİ TR-1 45-75-M00160_B_56389873_56389873 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:07:54 | 28.04.2021 19:48:38 | 2.6789 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24426 | 0 | 0.12977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37404
1804394 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR08 45-73-M00022_945675264_945675264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:07:39 | 28.04.2021 19:33:17 | 2.4272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88006
1804395 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4165 35-09-K04165_A_56363401_56363401 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:10:00 | 28.04.2021 17:34:53 | 0.41472 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.211 | 0 | 0 | 0 | 0.073597 | 0 | 0 | 9.2846
1804396 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135853 L18_53135853 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:06:05 | 28.04.2021 19:16:27 | 2.1728 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5412
1804397 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_IŞIKLAR M18_2312683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:11:32 | 28.04.2021 17:15:05 | 0.059326 | 0 | 2279 | 142 | 466 | 6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 24.8197 | 10.3608 | 16.234 | 0.62327 | 4.5556 | 0 | 0 | 56.5932
1804399 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-286 35-19-L00286_956695915_956695915 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:11:03 | 28.04.2021 23:44:02 | 6.5497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1368
1804401 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | YAYLAYURT TR-1 35-30-M00128_B_65513982_65513982 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:23:00 | 28.04.2021 19:20:01 | 1.9503 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9526 | 0 | 0 | 0 | 0.37815 | 0 | 0 | 6.3308
1804402 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3023 35-01-K03023_911480944_911480944 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:17:20 | 28.04.2021 18:26:55 | 1.1597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61073
1804403 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-342 35-02-K00342_910054644_910054644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:17:48 | 28.04.2021 21:15:18 | 3.9583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5469 | 0 | 0 | 0 | 0.95799 | 0 | 0 | 2.5049
1804408 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:30:18 | 28.04.2021 18:18:05 | 0.79639 | 0 | 361 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.5391 | 0 | 0 | 0.38272 | 1.7018 | 0 | 0 | 24.6237
1804410 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/27 (KÜTÜPHANE) 45-71-M00078_953211522_953211522 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:41:25 | 28.04.2021 19:12:12 | 1.5131 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4513
1804412 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2875 35-04-M02875_ M06_72334950 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:31:39 | 28.04.2021 17:36:00 | 0.0725 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.8185 | 0 | 0 | 0 | 4.3378 | 0 | 0 | 26.1563
1804413 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ZİHNİ ÖNEM SULAMA GRUBU 35-29-M00332_A_56370614_56370614 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:48:33 | 28.04.2021 20:30:06 | 2.6925 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7819
1804414 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_11133234_56357219_56357219 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:43:38 | 28.04.2021 18:14:33 | 0.51528 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7434 | 0 | 0 | 0 | 2.7535 | 0 | 0 | 8.4969
1804415 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-824 35-08-K00824__72374459_72374459 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:53:39 | 28.04.2021 22:11:54 | 4.3042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.10006 | 0 | 0 | 0 | 11.372 | 0 | 67.2869 | 78.759
1804416 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TR-248 AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 35-28-M00533_7697678_56359494_56359494 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:57:00 | 28.04.2021 18:35:51 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038953 | 0 | 1.3842 | 0 | 0 | 1.4232
1804417 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3197 35-02-K03197_35-02-K03197_2347913 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:21:19 | 28.04.2021 19:42:37 | 2.355 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 179.1312 | 0 | 0 | 0 | 15.786 | 0 | 0 | 194.9172
1804419 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-11(KASABA EVLERİ) 35-19-M00264_DAĞITIM TRAFOSU M03_72144676 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:02:53 | 28.04.2021 20:01:00 | 1.9686 | 0 | 67 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 126.359 | 0 | 11.5051 | 0 | 5.9871 | 0 | 0 | 143.8513
1804420 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3/B 45-71-M00206_95000475583_95000475583 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:59:09 | 28.04.2021 23:07:10 | 5.1336 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3892
1804421 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_955327569_955327569 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:04:59 | 28.04.2021 21:06:51 | 3.0311 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.825
1804423 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-19 45-80-M00019_956559074_956559074 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:11:17 | 28.04.2021 19:33:45 | 1.3744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0716
1804424 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | OTOKENT İM 35-08-A00004_SÜMER K08_2308674 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:12:02 | 28.04.2021 18:58:53 | 0.78083 | 0 | 952 | 0 | 0 | 2 | 89 | 0 | 7 | 0 | 228.4896 | 0 | 0 | 4.0079 | 131.3044 | 0 | 94.1891 | 457.991
1804426 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ÖZBEK M03_2055959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:16:00 | 28.04.2021 18:30:39 | 0.24417 | 4 | 1245 | 5 | 51 | 16 | 97 | 0 | 0 | 5.0583 | 69.5315 | 0.38123 | 3.1669 | 44.9584 | 24.286 | 0 | 0 | 147.3823
1804427 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091576 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:15:13 | 28.04.2021 20:33:13 | 2.3 | 0 | 99 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.815 | 0 | 0.34821 | 0 | 2.8362 | 0 | 0 | 33.9994
1804428 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-257 35-09-M00257_97776582_97776582 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:16:42 | 28.04.2021 19:18:49 | 1.0353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4359
1804431 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-11 ALPKENT (ESKİ TR-38) 35-26-M01359_956617207_956617207 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:22:26 | 28.04.2021 19:04:27 | 0.70028 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4935
1804432 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/2 DEMİRCİLİK KABİN 35-20-L00026_955197315_955197315 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:22:50 | 28.04.2021 19:39:17 | 1.2742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16397
1804435 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKEYÜP TR-3 45-78-M00816_953300610_953300610 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:37:12 | 28.04.2021 19:41:00 | 1.0633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20531
1804436 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_E E01_64979705 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:41:19 | 28.04.2021 21:21:27 | 2.6689 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.1192 | 0 | 0 | 0 | 0.0031932 | 0 | 0 | 36.1224
1804437 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_HatBaşıAyırıcı_53134908 M03_53134908 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:37:35 | 28.04.2021 20:29:15 | 1.8611 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.6623 | 0 | 0 | 0.8519 | 1.3889 | 0 | 0 | 33.9031
1804439 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DÜNDARLI AKKAVAK TR-3 35-29-L00333_35-29-L00333_2375089 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:40:52 | 28.04.2021 19:29:56 | 0.81778 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0086 | 0 | 0.0677 | 0 | 0.3419 | 0 | 0 | 2.4183
1804440 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY YENİ MAH TR-4 45-78-L00655_49253338_56391420_56391420 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:52:28 | 28.04.2021 19:41:39 | 0.81972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30558
1804444 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1305 35-08-K01305_K-4606 K09_2116655 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:01:13 | 28.04.2021 19:57:41 | 0.94111 | 0 | 284 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 7 | 0 | 76.3291 | 0 | 0 | 4.788 | 143.0443 | 0 | 90.4371 | 314.5984
1804445 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞAKÖY TR-1 35-28-M00213_953383982_953383982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:50:46 | 28.04.2021 21:25:39 | 2.5814 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0322
1804448 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MERDİVENLİ TR-1 35-30-M00161_B_56354308_56354308 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:12:25 | 28.04.2021 23:34:57 | 4.3756 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.482 | 0 | 0 | 0 | 3.6284 | 0 | 0 | 13.1104
1804450 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | PINARBAŞI KÖYÜ KÜRT DAMLARI TR-1 45-75-M00076_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084773 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:16:53 | 28.04.2021 23:36:05 | 4.32 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1538 | 0 | 0.20301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3569
1804451 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2337 35-03-K02337_910332216_910332216 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:19:40 | 28.04.2021 22:52:04 | 3.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3732
1804455 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-16-L00092_953330032_953330032 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:29:52 | 28.04.2021 20:44:34 | 1.245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22792
1804461 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 45-77-L00039_945489092_945489092 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:38:53 | 28.04.2021 20:42:17 | 1.0567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032134
1804462 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | MAHMUT SAĞBAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00276_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095318 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:32:42 | 28.04.2021 22:54:41 | 3.3664 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9882 | 0 | 0.095364 | 0 | 0 | 13.0836
1804463 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TÜPÜLER KEPEZ TR-1 45-75-M00136_C_56386654_56386654 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:45:00 | 28.04.2021 22:16:41 | 2.5281 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69561 | 0 | 0.44762 | 0 | 0.97882 | 0 | 0 | 2.122
1804467 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-4 45-72-L00273_956518567_956518567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:54:11 | 28.04.2021 21:19:46 | 1.4264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53666
1804468 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞCULAR TR-3 35-19-M00215_95000527226_95000527226 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:56:00 | 28.04.2021 20:33:00 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20894
1804469 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-297 SAYDAM SİTESİ 35-19-M00121__72374797_72374797 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:46:05 | 28.04.2021 21:49:15 | 2.0528 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3064
1804470 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-163 35-18-M00163_950444187_950444187 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:48:01 | 28.04.2021 22:13:26 | 2.4236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055174
1804471 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135662 M03_53135662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:00:14 | 29.04.2021 01:38:53 | 5.6442 | 0 | 54 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3301 | 11.4618 | 0.96883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7608
1804472 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_953357811_953357811 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:02:51 | 28.04.2021 23:16:46 | 3.2319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64916
1804474 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-4 35-23-L00004_42134325_56398923_56398923 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:57:14 | 28.04.2021 21:56:18 | 1.9844 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2571 | 0 | 0 | 0 | 1.9122 | 0 | 0 | 14.1693
1804479 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÜNEŞLİ TR-1 35-16-M00125_47470075_56399695_56399695 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:21:36 | 28.04.2021 22:50:46 | 2.4861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6367 | 0 | 0 | 0 | 0.55234 | 0 | 0 | 7.189
1804481 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-436 35-18-L00436_7391132_56369104_56369104 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:27:17 | 28.04.2021 22:36:43 | 2.1572 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.3895 | 0 | 0 | 0 | 3.6479 | 0 | 0 | 90.0374
1804484 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ERDOĞAN BOLLUK SULAMA GRUBU 35-29-M00384_A_56397731_56397731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:33:00 | 28.04.2021 22:04:42 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.407
1804486 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇAYIRLI TR-9 35-29-L00790__72405227_72405227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:33:17 | 28.04.2021 21:29:01 | 0.92889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1675 | 0 | 0.85121 | 0 | 0 | 3.0187
1804488 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-12 35-19-L00168_9377977_56377354_56377354 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:39:45 | 28.04.2021 22:50:03 | 2.1717 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.2504 | 0 | 1.418 | 0 | 23.0923 | 0 | 0 | 64.7608
1804491 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_GÖZTEPE-2 M06_2312208 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:58:01 | 28.04.2021 22:26:00 | 1.4664 | 0 | 8756 | 0 | 0 | 3 | 772 | 0 | 8 | 0 | 4471.2363 | 0 | 0 | 217.6382 | 573.7765 | 0 | 93.2732 | 5355.9242
1804492 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-2 45-83-M00694_B_65512243_65512243 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:28:55 | 28.04.2021 22:25:24 | 1.9414 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22776 | 0 | 0.43962 | 0 | 0.13639 | 0 | 0 | 0.80376
1804494 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_953367359_953367359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 21:04:14 | 28.04.2021 23:21:03 | 2.2803 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3813
1804499 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | DOĞAKÖY TR-1 35-28-M00213_B_56357855_56357855 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 21:17:21 | 28.04.2021 21:30:59 | 0.22722 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5259 | 0 | 0 | 0 | 0.064094 | 0 | 0 | 7.59
1804501 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-34 (ESKİ TR-145) 35-26-M01258_956617040_956617040 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 21:15:56 | 28.04.2021 22:02:39 | 0.77861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6577 | 0 | 0 | 0 | 0.012076 | 0 | 0 | 0.66978
1804503 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-824 35-08-K00824_35-08-K00824_42446735 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 21:14:18 | 28.04.2021 22:15:58 | 1.0278 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 12.5565 | 0 | 0 | 0 | 8.0426 | 0 | 42.0815 | 62.6806
1804505 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜSLİH TR-1 45-71-M01562_953207511_953207511 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 21:29:38 | 28.04.2021 23:25:14 | 1.9267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11658
1804506 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ADALA TR-1 45-78-M00284_ M04_66271751 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 21:34:42 | 28.04.2021 22:38:47 | 1.0681 | 0 | 592 | 0 | 29 | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 140.1884 | 0 | 14.8726 | 0.43492 | 24.5487 | 0 | 10.1781 | 190.2227
1804507 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-387 GERMİYAN EVLERİ 35-18-L00387_966604800_966604800 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 21:40:53 | 29.04.2021 00:10:48 | 2.4986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039254
1804512 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1231 35-01-M01231_M-1230 M02_2091401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 22:26:20 | 28.04.2021 23:29:55 | 1.0597 | 0 | 3533 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1235.3936 | 0 | 0 | 0 | 118.6418 | 0 | 0 | 1354.0355
1804515 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97/A(GÜMÜŞÇAY) 45-78-L00740_948774466_948774466 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 22:36:33 | 28.04.2021 23:08:37 | 0.53444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5613 | 0 | 0 | 13.5613
1804516 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3158 35-08-K03158_912406109_912406109 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 22:39:19 | 29.04.2021 00:57:21 | 2.3006 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3037
1804593 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-824 35-08-K00824_C_65513757_65513757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 22:32:04 | 29.04.2021 02:02:47 | 3.5119 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 34.3899 | 0 | 0 | 0 | 15.9175 | 0 | 37.7919 | 88.0993
1804599 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-34 (ESKİ TR-145) 35-26-M01258_E E02_57761832 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 22:59:54 | 28.04.2021 23:36:41 | 0.61306 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9622 | 0 | 0 | 0 | 0.0082053 | 0 | 0 | 2.9705
1804655 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136198 M08_53136198 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 23:26:28 | 29.04.2021 03:43:42 | 4.2872 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.0131 | 0 | 0 | 4.2155 | 20.8025 | 0 | 0 | 99.0312
1804665 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1224 35-01-M01224_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078266 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 23:30:22 | 29.04.2021 02:10:22 | 2.6667 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 266.3753 | 0 | 0 | 0 | 41.0575 | 0 | 0 | 307.4327
1804725 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ÇULLU GÖRECE ENH M03_72191842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 23:46:32 | 29.04.2021 00:41:15 | 0.91194 | 0 | 189 | 39 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.135 | 7.9196 | 1.3321 | 1.864 | 1.4603 | 0 | 0 | 45.711
1804727 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-597 35-01-K00597_911342084_911342084 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 00:03:06 | 29.04.2021 02:14:03 | 2.1825 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7102
1804731 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 01:02:41 | 29.04.2021 01:32:16 | 0.49306 | 12 | 819 | 1 | 19 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0.72059 | 40.4049 | 0.014127 | 0.69486 | 31.1063 | 3.9864 | 0.4007 | 0 | 77.328
1804734 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_AYVAALAN M03_2328576 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 01:40:44 | 29.04.2021 02:50:10 | 1.1572 | 0 | 690 | 1 | 17 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 57.6931 | 0.43304 | 1.1346 | 7.8439 | 6.8419 | 0 | 0 | 73.9466
1804737 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-12 K42_2312131 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 02:13:44 | 29.04.2021 03:23:27 | 1.1619 | 0 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 451.9756 | 0 | 0 | 0 | 104.5025 | 0 | 0 | 556.4781
1804750 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_TR-3 10.5 K23_2309373 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 02:45:04 | 29.04.2021 02:50:52 | 0.096665 | 3 | 11892 | 1 | 28 | 31 | 1268 | 12 | 6 | 3.5879 | 276.9062 | 0.029008 | 0.51912 | 40.3049 | 75.2747 | 12.9425 | 3.3017 | 412.866
1804752 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136119 L14_53136119 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 02:36:58 | 29.04.2021 06:49:59 | 4.2169 | 16 | 242 | 8 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 9.4855 | 78.3752 | 127.9259 | 5.4805 | 76.1495 | 2.5828 | 0 | 0 | 299.9995
1804753 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_11124894_56354776_56354776 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 03:06:00 | 29.04.2021 03:40:54 | 0.58167 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1107 | 0 | 0.6057 | 0 | 0.72457 | 0 | 0 | 18.441
1804754 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4629 35-04-K04629_TRAFO K03_2310053 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 03:25:17 | 29.04.2021 04:11:20 | 0.7675 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 62.5392 | 0 | 0 | 0 | 9.4967 | 0 | 0 | 72.0359
1804755 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 03:29:05 | 29.04.2021 03:36:17 | 0.12 | 12 | 819 | 1 | 19 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0.15986 | 8.9637 | 0.0033555 | 0.16673 | 7.3646 | 0.94846 | 0.093036 | 0 | 17.6997
1804756 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAHIDIR TR-2 45-84-L00021_955180744_955180744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 03:53:57 | 29.04.2021 04:49:48 | 0.93083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.066791 | 0 | 0 | 0 | 0.18491 | 0 | 0 | 0.2517
1804759 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-27 45-78-L00027_TR-34 L05_2105341 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 06:20:18 | 29.04.2021 06:59:12 | 0.64833 | 0 | 3339 | 0 | 0 | 2 | 357 | 0 | 1 | 0 | 415.8465 | 0 | 0 | 1.8622 | 105.0699 | 0 | 0.97569 | 523.7544
1804760 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DM-5 M03_2091439 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 06:41:55 | 29.04.2021 07:37:35 | 0.92778 | 4 | 38 | 10 | 91 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1.1402 | 4.5292 | 7.4144 | 28.4646 | 26.3865 | 2.5568 | 12.7385 | 0 | 83.2303
1804761 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3203 35-04-K03203_E K3203E1B_5827805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 06:30:05 | 29.04.2021 08:29:19 | 1.9872 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.011 | 0 | 0 | 0 | 1.5087 | 0 | 0 | 72.5198
1804762 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1921 35-02-M01921_915184053_915184053 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:12:56 | 29.04.2021 09:17:28 | 2.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1317 | 0 | 0 | 2.1317
1804763 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_66084748 M02_66084748 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:37:38 | 29.04.2021 09:01:39 | 1.4003 | 7 | 435 | 12 | 293 | 15 | 130 | 2 | 0 | 105.0422 | 312.1205 | 70.9817 | 212.6642 | 127.4932 | 176.047 | 56.7086 | 0 | 1061.0573
1804766 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950442223_950442223 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:51:56 | 29.04.2021 11:49:59 | 3.9675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9717
1804767 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1150 35-04-M01150_A_56378552_56378552 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:58:37 | 29.04.2021 13:43:50 | 5.7536 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 200.3177 | 0 | 0 | 0 | 9.0872 | 0 | 0 | 209.4049
1804770 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DAĞITIM TRAFOSU M11_2091431 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:12:53 | 29.04.2021 08:54:00 | 0.68528 | 4 | 8412 | 13 | 136 | 20 | 698 | 6 | 1 | 0.93737 | 1166.6954 | 7.6141 | 39.5587 | 1533.1131 | 329.6027 | 75.0822 | 7.7672 | 3160.3707
1804771 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_47875036_56379850_56379850 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:14:00 | 29.04.2021 11:41:42 | 3.4617 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6024 | 0 | 0.28245 | 0 | 0.63116 | 0 | 0 | 4.516
1804772 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | KÖK | BEYKÖY KÖK TR-12 35-32-L00012_BEYKÖY TR-13 L02_2334564 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:51:13 | 29.04.2021 10:19:59 | 0.47944 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.2234 | 0 | 0.0054236 | 0 | 1.8429 | 0 | 0 | 8.0718
1804773 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURCALI TR 2 35-31-L00107_47967569_56399386_56399386 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:17:00 | 29.04.2021 11:35:32 | 3.3089 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0154 | 0 | 4.1384 | 0 | 0 | 5.1538
1804775 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_956663421_956663421 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:27:50 | 29.04.2021 08:59:51 | 0.53361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1804776 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:34:33 | 29.04.2021 08:43:49 | 0.15444 | 7 | 2139 | 57 | 236 | 22 | 303 | 0 | 0 | 0.3388 | 44.8941 | 11.9903 | 26.0489 | 10.3592 | 22.5229 | 0 | 0 | 116.1543
1804778 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:36:43 | 29.04.2021 08:37:33 | 0.013889 | 1 | 1112 | 72 | 45 | 15 | 49 | 2 | 0 | 0.0014029 | 2.288 | 0.52333 | 0.10787 | 0.29187 | 0.16712 | 0.63564 | 0 | 4.0152
1804779 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-8/10 45-71-M00287_DİREK TİPİ ÇIKIŞLAR M05_2334471 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:29:13 | 29.04.2021 09:40:14 | 1.1836 | 0 | 825 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 253.3417 | 0 | 2.7175 | 0 | 27.2558 | 0 | 0 | 283.315
1804780 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:22:43 | 29.04.2021 10:01:30 | 1.6464 | 5 | 7 | 177 | 129 | 28 | 14 | 0 | 0 | 1.9379 | 7.9889 | 98.9587 | 74.4682 | 36.9466 | 8.732 | 0 | 0 | 229.0323
1804783 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-18 35-30-L00018_35-30-L00018_2356806 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:49:33 | 29.04.2021 10:21:52 | 1.5386 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 128.7417 | 0 | 0 | 0 | 13.2067 | 0 | 0 | 141.9483
1804784 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1717 35-03-K01717_910397866_910397866 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:44:03 | 29.04.2021 10:03:38 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19067 | 0 | 0 | 0.19067
1804785 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 08:59:15 | 29.04.2021 16:02:32 | 7.0547 | 2 | 1306 | 141 | 145 | 12 | 111 | 1 | 0 | 2.5042 | 891.8285 | 1468.2374 | 218.406 | 328.1026 | 173.741 | 6.1865 | 0 | 3089.0062
1804787 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4338 35-01-K04338_35-01-K04338_2367111 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:01:45 | 29.04.2021 10:43:52 | 1.7018 | 0 | 317 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 200.6314 | 0 | 0.0010291 | 0 | 17.5062 | 0 | 0 | 218.1386
1804788 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_47478935_56400019_56400019 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:01:49 | 29.04.2021 09:14:00 | 0.20291 | 0 | 137 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.3797 | 0 | 0.058347 | 0 | 1.1432 | 0 | 0 | 5.5813
1804789 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_C_56358386_56358386 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:59:51 | 29.04.2021 19:54:14 | 10.9064 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.3152 | 0 | 7.5006 | 0 | 4.6232 | 0 | 0 | 43.439
1804790 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN BEZİRGANLI TR-2 45-78-M00267_45-78-M00267_2352644 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:04:35 | 29.04.2021 17:17:43 | 8.2188 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.5693 | 0 | 6.9348 | 0 | 1.5377 | 0 | 0 | 81.0418
1804791 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN DM-7/16 35-28-L00089_35-28-L00089_66687365 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:05:29 | 29.04.2021 15:04:44 | 5.9873 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 485.3432 | 0 | 0 | 0 | 167.2803 | 0 | 0 | 652.6235
1804792 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_SULAMA M15_72099859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:50:24 | 29.04.2021 09:27:19 | 0.61528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4023
1804793 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2745 35-01-M02745_E_60983295_60983295 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:07:52 | 29.04.2021 10:56:04 | 1.8031 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86.7197 | 0 | 0 | 0 | 19.0239 | 0 | 0 | 105.7436
1804794 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1233 35-01-M01233_35-01-M01233_41906472 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:07:00 | 29.04.2021 17:32:00 | 8.4167 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2100.0506 | 0 | 0 | 0 | 514.8082 | 0 | 0 | 2614.8588
1804797 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_45-71-M01405_2366556 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:02:04 | 29.04.2021 10:54:36 | 1.8756 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7122 | 0 | 3.7875 | 0 | 11.6368 | 0 | 0 | 22.1366
1804800 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YALLIOĞLU KÖK 35-15-L00361_HatBaşıAyırıcı_53132189 L02_53132189 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:13:43 | 29.04.2021 17:35:37 | 8.3649 | 0 | 120 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 245.8639 | 0 | 381.7246 | 0 | 177.8308 | 0 | 0 | 805.4192
1804801 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-271 SANATKARLAR SİTESİ 35-18-L00271_950445597_950445597 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:11:39 | 29.04.2021 10:48:54 | 1.6208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0136
1804802 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_47478935_56400019_56400019 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:15:00 | 29.04.2021 17:22:47 | 8.1297 | 0 | 137 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 173.6381 | 0 | 2.0638 | 0 | 46.7008 | 0 | 0 | 222.4027
1804803 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-3426 35-07-K03426_A_56376514_56376514 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:18:07 | 29.04.2021 17:26:35 | 8.1409 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 212.9295 | 0 | 0 | 0 | 31.0533 | 0 | 0 | 243.9828
1804806 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-10 (OVAKAHVE) 35-19-M00222_8165373_56390014_56390014 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:20:48 | 29.04.2021 17:02:52 | 7.701 | 0 | 31 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76.9024 | 0 | 57.53 | 0 | 68.5711 | 0 | 0 | 203.0035
1804809 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:19:23 | 29.04.2021 09:31:22 | 0.19972 | 1 | 436 | 0 | 1 | 18 | 33 | 5 | 0 | 0.050967 | 18.3372 | 0 | 0 | 42.8481 | 6.4613 | 108.4976 | 0 | 176.1952
1804810 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ÇİNANDAVUTLAR TR-1 45-81-M00227_45-81-M00227_2376469 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:21:33 | 29.04.2021 10:30:31 | 1.1494 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0.37673 | 0 | 0.28425 | 0 | 0 | 2.9759
1804811 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKKALE TR-1 35-29-L00651_35-29-L00651_2376590 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:32:13 | 29.04.2021 11:08:00 | 1.5964 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.5064 | 0 | 1.0229 | 0 | 0.93799 | 0 | 0 | 24.4673
1804815 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BOYALILAR TR-1 45-72-L00767_45-72-L00767_2361234 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:35:05 | 29.04.2021 17:23:42 | 7.8103 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.3384 | 0 | 0.23994 | 0 | 0.030445 | 0 | 0 | 22.6088
1804816 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-175 35-18-L00175_950437229_950437229 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:26:38 | 29.04.2021 13:15:16 | 3.8106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99952
1804817 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135068 M03_53135068 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:37:07 | 29.04.2021 18:54:05 | 9.2827 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 191.5924 | 0 | 0.01107 | 0 | 20.3971 | 0 | 0 | 212.0006
1804821 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM KAYALI SULAMA GRB TR-12 35-15-M00311_A_56367947_56367947 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:52:00 | 29.04.2021 11:05:47 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3921 | 0 | 1.5916 | 0 | 0 | 13.9838
1804822 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950444559_950444559 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:52:08 | 29.04.2021 18:02:31 | 8.1731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56062
1804823 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_A_60984349_60984349 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:54:00 | 29.04.2021 10:22:18 | 0.47167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9082 | 0 | 0 | 0 | 0.68082 | 0 | 0 | 3.589
1804825 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_47788464_56352278_56352278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:46:00 | 29.04.2021 15:16:39 | 5.5108 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7183 | 0 | 2.3141 | 0 | 1.2102 | 0 | 0 | 7.2427
1804827 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:02:57 | 29.04.2021 10:53:06 | 0.83583 | 4 | 554 | 310 | 504 | 27 | 79 | 3 | 0 | 15.462 | 83.1534 | 271.0631 | 186.561 | 55.6737 | 40.4766 | 4.6734 | 0 | 657.0632
1804828 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_75209753 M30_75209753 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:57:45 | 29.04.2021 12:05:19 | 2.1261 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0576 | 0 | 6.1264 | 0 | 23.6706 | 0 | 0 | 30.8547
1804829 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-10 35-30-M00010_955320223_955320223 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:02:35 | 29.04.2021 11:47:43 | 1.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8117 | 0 | 0 | 1.8117
1804830 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-17 35-28-M00173_35-28-M00173_66530798 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 10:10:03 | 29.04.2021 11:28:07 | 1.3011 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.0799 | 0 | 0 | 0 | 19.8757 | 0 | 0 | 41.9556
1804831 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_949933624_949933624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:06:52 | 29.04.2021 15:25:22 | 5.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032547 | 0 | 0 | 0.0032547
1804835 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-13 35-25-M00153_956658923_956658923 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:11:26 | 29.04.2021 18:20:13 | 8.1464 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6963
1804836 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_35-27-L00005_72164936 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 10:17:39 | 29.04.2021 15:57:57 | 5.6716 | 0 | 565 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 623.3863 | 0 | 6.5122 | 0 | 120.9586 | 0 | 0 | 750.8571
1804838 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KOLDERE TR-8 45-80-M00055_45-80-M00055_72196975 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:05:46 | 29.04.2021 13:27:58 | 3.37 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 119.2051 | 0 | 0 | 0 | 23.8957 | 0 | 0 | 143.1009
1804839 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_73063133 M04_73063133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:27:25 | 29.04.2021 10:27:53 | 0.0077778 | 0 | 238 | 1 | 26 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.26374 | 0.0040485 | 0.018994 | 0.32137 | 0.070076 | 0 | 0 | 0.67822
1804840 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1544 35-01-M01544_35-01-M01544_2351780 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:01:06 | 29.04.2021 14:28:53 | 3.4631 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 613.3337 | 0 | 0 | 0 | 74.0138 | 0 | 0 | 687.3475
1804841 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR6 35-27-L00131_914607751_914607751 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:23:05 | 29.04.2021 12:41:41 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4277
1804844 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_TR-A GİRİŞ L06_2089859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:32:05 | 29.04.2021 11:05:17 | 0.55333 | 1 | 1299 | 122 | 221 | 21 | 122 | 1 | 0 | 0.25742 | 93.0584 | 39.084 | 5.729 | 71.2066 | 28.861 | 5.1142 | 0 | 243.3105
1804846 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_B_56359000_56359000 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 10:35:35 | 29.04.2021 11:03:00 | 0.4568 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.3908 | 0 | 0 | 0 | 10.8236 | 0 | 0 | 18.2144
1804847 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2560 35-04-M02560_950160700_950160700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:02:26 | 29.04.2021 11:49:01 | 1.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87882 | 0 | 0 | 0.87882
1804849 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-4 35-23-L00004_950413472_950413472 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:34:42 | 29.04.2021 12:53:05 | 2.3064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89422
1804863 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106607 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:00:26 | 29.04.2021 12:33:55 | 1.5581 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.84114 | 0 | 29.4986 | 0 | 4.0124 | 0 | 0 | 34.3522
1804865 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KISIKKÖY YENİ MAH. TR-1 35-22-M00137_B_56353935_56353935 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:02:00 | 29.04.2021 12:26:14 | 1.4039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7925 | 0 | 0 | 10.7925
1804869 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_915145906_915145906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:47:28 | 29.04.2021 20:37:59 | 9.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7695 | 0 | 0 | 11.7695
1804870 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-3 35-15-L00182_C_56367893_56367893 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:52:10 | 29.04.2021 19:54:50 | 9.0444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6009 | 0 | 40.4706 | 0 | 0 | 48.0715
1804871 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_B_56393845_56393845 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:08:13 | 29.04.2021 15:31:53 | 4.3944 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.627 | 0 | 40.1095 | 0 | 7.967 | 0 | 0 | 102.7035
1804872 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:02:13 | 29.04.2021 12:46:00 | 1.7297 | 3 | 531 | 230 | 97 | 16 | 50 | 0 | 0 | 31.534 | 157.2535 | 285.5781 | 95.8883 | 65.5808 | 51.2167 | 0 | 0 | 687.0512
1804873 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-3 35-26-M00440_950261689_950261689 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:09:21 | 29.04.2021 12:32:49 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26381 | 0 | 0 | 0.26381
1804877 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-11 ALPKENT (ESKİ TR-38) 35-26-M01359_B B01_57777638 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:58:59 | 29.04.2021 14:15:46 | 3.2797 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74.9757 | 0 | 0 | 0 | 5.1648 | 0 | 0 | 80.1405
1804878 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_915145346_915145346 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:15:20 | 29.04.2021 14:46:40 | 3.5222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048361
1804883 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:25:53 | 29.04.2021 11:26:23 | 0.0083333 | 0 | 415 | 101 | 60 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.73598 | 0.6116 | 0.085861 | 0.34454 | 0.082076 | 0 | 0 | 1.8601
1804884 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_DM-10 M01_66372594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:25:53 | 29.04.2021 12:22:44 | 0.9475 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 192.0309 | 0 | 0 | 0 | 44.73 | 0 | 0 | 236.7609
1804885 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DAĞITIM TRAFOSU M11_2091431 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:26:03 | 29.04.2021 12:15:00 | 0.81583 | 4 | 8412 | 13 | 136 | 20 | 698 | 6 | 1 | 1.212 | 1508.5699 | 8.3397 | 44.6953 | 2015.361 | 471.0225 | 96.9354 | 10.5231 | 4156.659
1804890 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-2 35-28-M00130_D_56379838_56379838 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 11:34:13 | 29.04.2021 11:59:38 | 0.42356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6609 | 0 | 0 | 1.6609
1804893 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 (M-777) 35-30-M00777_955298408_955298408 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:37:57 | 29.04.2021 12:39:31 | 1.0261 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0657
1804896 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 45-77-L00064_945491026_945491026 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:39:04 | 29.04.2021 13:07:51 | 1.4797 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87354 | 0 | 0 | 0 | 0.51017 | 0 | 0 | 1.3837
1804898 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955297819_955297819 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:37:06 | 29.04.2021 13:35:03 | 1.9658 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.762
1804899 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EKREM KURDEŞ SULAMA GRUBU 35-29-L00663_950344449_950344449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:34:24 | 29.04.2021 14:20:51 | 2.7742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10453
1804902 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALLAHDİYEN TR-2 45-78-L00281_953282045_953282045 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:42:36 | 29.04.2021 14:10:25 | 2.4636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45922
1804908 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-29 35-17-M00029_B_72297108_72297108 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:53:00 | 29.04.2021 12:50:46 | 0.96278 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.545 | 0 | 0 | 0 | 0.42649 | 0 | 0 | 8.9715
1804910 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TARIMSAL SULAMA-10 TR 45-78-M00995_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111776 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 11:56:37 | 29.04.2021 12:54:54 | 0.97135 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6351 | 0 | 0.38123 | 0 | 0 | 3.0163
1804911 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-3 35-31-L00350_47897649_56394078_56394078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:54:56 | 29.04.2021 14:43:53 | 2.8158 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0286 | 0 | 0.0036128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0322
1804912 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147_967136383_967136383 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:54:12 | 29.04.2021 15:08:17 | 3.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89499 | 0 | 0 | 0.89499
1804913 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1906 35-10-K01906_A A01b_5915658 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:02:13 | 29.04.2021 12:44:48 | 0.70972 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9886
1804914 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-256 (18 KABİN) 35-18-L00256_6197700_56370170_56370170 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:54:19 | 29.04.2021 15:28:42 | 3.5731 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6994
1804916 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-12 35-19-L00168_956669648_956669648 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:02:13 | 29.04.2021 18:38:21 | 6.6022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033352
1804918 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-6 45-73-M00913_945644562_945644562 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:08:17 | 29.04.2021 13:35:00 | 1.4453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12118
1804919 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKKALE YEŞİLKENT TR-2 35-29-L00268_35-29-L00268_2368270 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 11:43:23 | 29.04.2021 12:40:13 | 0.94722 | 0 | 41 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.3727 | 0 | 4.0126 | 0 | 8.0839 | 0 | 0 | 25.4691
1804922 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAHÇECİK MAH. HAMAMDERE TR-1 45-78-L00494_A_56392312_56392312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:08:18 | 29.04.2021 14:04:31 | 1.9369 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0956 | 0 | 0 | 0 | 12.1599 | 0 | 0 | 16.2555
1804923 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4314 35-09-K04314_A_56380679_56380679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:20:12 | 29.04.2021 14:15:12 | 1.9167 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.297 | 0 | 0 | 0 | 8.2285 | 0 | 0 | 46.5255
1804926 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-5 35-30-M00228_955308031_955308031 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:32:02 | 29.04.2021 14:47:36 | 2.2594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24514
1804928 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 12:36:23 | 29.04.2021 14:39:59 | 2.06 | 54 | 7329 | 5 | 192 | 21 | 666 | 0 | 1 | 1262.0507 | 7181.9088 | 5.3324 | 175.4527 | 1505.3922 | 1418.5381 | 0 | 279.8817 | 11828.5567
1804929 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139984 M05_53139984 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:22:21 | 29.04.2021 14:14:52 | 1.8753 | 0 | 19 | 8 | 53 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.6693 | 30.71 | 67.2518 | 0 | 2.7631 | 58.9725 | 0 | 164.3666
1804932 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:41:24 | 29.04.2021 12:41:45 | 0.0058333 | 0 | 742 | 36 | 100 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.49179 | 0.42292 | 0.093435 | 0.20792 | 0.13406 | 0 | 0 | 1.3501
1804934 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | HÜSEYİN ŞAHİNOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00391_35-29-M00391_2361546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:38:18 | 29.04.2021 14:02:39 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6903
1804936 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-128 35-02-K00128_A A3B_5817089 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:38:30 | 29.04.2021 14:38:09 | 1.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7568 | 0 | 0 | 45.7568
1804937 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_913675582_913675582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:45:58 | 29.04.2021 14:43:24 | 1.9572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49463
1804939 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-3 45-83-M00692_955176522_955176522 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:44:24 | 30.04.2021 03:52:14 | 15.1306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88609
1804942 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜSELLİM TR-1 35-30-L00136_955302877_955302877 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:56:02 | 29.04.2021 15:54:13 | 2.9697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53866
1804943 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 (M-704) 35-30-M00704_955298169_955298169 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:59:09 | 29.04.2021 15:16:08 | 2.2831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074751
1804947 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_99437678_99437678 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:51:59 | 29.04.2021 15:00:34 | 2.1431 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7395 | 0 | 0 | 0 | 13.6773 | 0 | 0 | 18.4168
1804948 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_DERE MADENCİLİK M05_66291227 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:08:00 | 29.04.2021 14:52:12 | 1.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9174 | 0 | 350.2116 | 0 | 390.129
1804952 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:15:41 | 29.04.2021 13:41:09 | 0.42444 | 0 | 1593 | 0 | 43 | 2 | 133 | 0 | 1 | 0 | 58.9903 | 0 | 0.38057 | 1.8647 | 10.3889 | 0 | 0 | 71.6245
1804960 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/27 (KÜTÜPHANE) 45-71-M00078_B b3b_45134511 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:27:00 | 29.04.2021 17:54:41 | 4.4614 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.8199 | 0 | 0 | 0 | 3.4155 | 0 | 0 | 31.2355
1804962 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ABALIOĞLU M07_2324257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:29:18 | 29.04.2021 13:52:46 | 0.39111 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0.16293 | 0 | 137.8903 | 6.262 | 14.0208 | 1.0176 | 702.8131 | 0 | 862.1667
1804963 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/38 45-71-M00050_953195615_953195615 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:27:44 | 29.04.2021 14:20:57 | 0.88694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43606
1804964 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2200 BELENBAŞI TR-2 35-03-M02200_910499482_910499482 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:21:04 | 29.04.2021 17:31:10 | 4.1683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70887
1804965 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-7 45-79-M00007_45-79-M00007_2370117 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:27:12 | 29.04.2021 14:14:57 | 0.79583 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1997
1804968 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ALTINKÖY TR-1 45-81-M00120_C_56399168_56399168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:36:30 | 29.04.2021 14:21:44 | 0.75389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52516
1804970 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-38 45-82-M00038_945522903_945522903 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:18:23 | 29.04.2021 15:26:08 | 2.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38669 | 0 | 0 | 0.38669
1804971 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3045 35-02-K03045_D_56380390_56380390 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:51:00 | 29.04.2021 14:52:19 | 1.0219 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.4149 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 0 | 31.2209
1804972 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İRİMAĞZI TR-22 35-15-L00699_950407134_950407134 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:29:57 | 29.04.2021 22:19:20 | 8.8231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027802
1804974 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-256 (18 KABİN) 35-18-L00256_7044794_56370171_56370171 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:56:19 | 29.04.2021 15:03:52 | 1.1258 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4208
1804975 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/17 45-71-M00049_953183004_953183004 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:01:00 | 29.04.2021 14:32:39 | 0.5275 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76233
1804977 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 ZEYTİNALANI 35-19-L00104_956663982_956663982 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:54:48 | 29.04.2021 19:32:31 | 5.6286 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8958
1804978 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASKÖY TR-1 45-72-L00255_956490728_956490728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:05:41 | 29.04.2021 17:16:34 | 3.1814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45827
1804981 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BURUNCUK TR-2 35-28-M00776_953381398_953381398 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:04:51 | 29.04.2021 17:44:41 | 3.6639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6638
1804985 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_HatBaşıAyırıcı_53136146 M01_53136146 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:10:31 | 29.04.2021 19:43:49 | 5.555 | 0 | 42 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.9177 | 0 | 7.3237 | 0 | 0.0037712 | 0 | 0 | 65.2452
1804990 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_EĞRİDERE FİDERİ L04_72212366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:27:23 | 29.04.2021 14:27:45 | 0.0061111 | 0 | 622 | 0 | 60 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0.46035 | 0 | 0.04786 | 0.011416 | 0.26163 | 0 | 0 | 0.78125
1804991 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2417 35-01-K02417_911632531_911632531 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:25:41 | 29.04.2021 16:48:31 | 2.3806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69334
1804993 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_953243244_953243244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:18:35 | 29.04.2021 18:36:13 | 4.2939 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4693
1804995 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/16 35-27-M00858_98993678_98993678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:22:34 | 29.04.2021 17:55:50 | 3.5544 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.683
1804996 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 GÖLCÜKLER İZBAN İSTASYONU 35-22-M00030_955261896_955261896 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:26:58 | 29.04.2021 15:59:57 | 1.5497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12668
1804998 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-2 35-22-M00191_955270018_955270018 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:28:17 | 29.04.2021 15:46:36 | 1.3053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27909
1804999 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-11 ALPKENT (ESKİ TR-38) 35-26-M01359_956617124_956617124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:18:14 | 29.04.2021 17:19:44 | 3.025 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4797
1805001 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-307 35-18-L00307_950446915_950446915 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:50:57 | 29.04.2021 20:03:17 | 5.2056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1489
1805003 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/38 45-71-M00050_95000049392_95000049392 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:54:45 | 29.04.2021 15:45:39 | 0.84833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9748 | 0 | 0 | 0 | 0.60404 | 0 | 0 | 2.5788
1805005 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-7 35-16-M00245_35-16-M00245_2346989 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:52:03 | 29.04.2021 20:06:55 | 5.2478 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7627 | 0 | 5.9525 | 0 | 0 | 44.7152
1805006 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-19-L00080_956695451_956695451 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:57:32 | 29.04.2021 19:22:50 | 4.4217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.795
1805007 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA TARIMSAL SULAMA M08_2102717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:47:44 | 29.04.2021 15:55:28 | 1.1289 | 0 | 2 | 29 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.509 | 24.0418 | 26.3153 | 0 | 0 | 7.9431 | 0 | 60.8092
1805009 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_950403101_950403101 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:03:55 | 29.04.2021 17:24:03 | 2.3356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039639
1805011 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-331 35-02-M00331_M-1644 M04_2334054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:05:34 | 29.04.2021 17:30:00 | 2.4072 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 6 | 65 | 6 | 1 | 0 | 1109.847 | 0 | 0 | 732.2483 | 66.254 | 2330.2921 | 33.5622 | 4272.2037
1805012 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİLKİKÖY TR-1 45-71-M01271_953218145_953218145 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:01:39 | 29.04.2021 17:50:54 | 2.8208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72908
1805013 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_95000137105_95000137105 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:07:26 | 29.04.2021 15:18:26 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040057 | 0 | 0 | 0.0040057
1805016 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/2 BAYSAN KABİN 35-20-L00002_955211475_955211475 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:07:21 | 29.04.2021 16:11:46 | 1.0736 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62238
1805017 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_95000494062_95000494062 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:17:00 | 29.04.2021 16:59:01 | 1.7003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40348
1805018 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_953380651_953380651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:12:05 | 29.04.2021 16:49:15 | 1.6194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0465 | 0 | 0 | 0 | 0.062695 | 0 | 0 | 1.1092
1805019 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950428386_950428386 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:20:00 | 29.04.2021 21:43:38 | 6.3939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1323
1805021 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-19-L00080_956695453_956695453 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:08:04 | 29.04.2021 20:02:32 | 4.9078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6679
1805022 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_IŞIKLAR M18_2312683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:23:41 | 29.04.2021 15:27:03 | 0.056111 | 0 | 2279 | 150 | 470 | 6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 23.4027 | 10.8809 | 15.4185 | 0.68173 | 4.7876 | 0 | 0 | 55.1715
1805024 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/11 (DM-23/2-B) 45-71-M01944_953177487_953177487 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:21:30 | 29.04.2021 18:26:23 | 3.0814 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2559 | 0 | 0 | 0 | 0.63911 | 0 | 0 | 4.895
1805028 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLPINAR TR-1 45-73-M01041_945656558_945656558 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:30:29 | 29.04.2021 19:08:48 | 3.6386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35113
1805029 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MALTEPE TR-2 35-28-M00445_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109466 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:33:23 | 29.04.2021 16:29:12 | 0.93028 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.0844 | 0 | 0 | 0 | 0.10961 | 0 | 0 | 24.194
1805031 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 35-15-M00039_950369287_950369287 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:35:42 | 29.04.2021 19:37:05 | 4.0231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67414
1805032 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-1469 35-02-M01469_M-3215 M02_2055269 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:40:23 | 29.04.2021 17:13:19 | 1.5489 | 0 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 2 | 0 | 1105.1979 | 0 | 0 | 0 | 1113.487 | 0 | 59.7687 | 2278.4537
1805033 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-11 ALPKENT (ESKİ TR-38) 35-26-M01359_956617154_956617154 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:33:39 | 29.04.2021 17:18:33 | 1.7483 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8263
1805035 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-217 35-18-L00217_950451771_950451771 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:44:27 | 29.04.2021 18:25:57 | 2.6917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073844
1805037 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-2 45-83-M00570_955157535_955157535 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:41:00 | 29.04.2021 18:57:46 | 3.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39363 | 0 | 0 | 0.39363
1805039 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-20 35-26-M00020_6486757_56358926_56358926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:33:35 | 29.04.2021 17:38:19 | 2.0789 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.0826 | 0 | 0 | 0 | 21.9251 | 0 | 0 | 79.0078
1805040 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53135478 M06_53135478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:53:23 | 29.04.2021 15:54:23 | 0.016667 | 3 | 738 | 27 | 12 | 9 | 43 | 4 | 0 | 0.010236 | 1.1175 | 2.5238 | 0.010986 | 0.5769 | 0.16544 | 1.9964 | 0 | 6.4012
1805041 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-166 35-18-L00166_950443401_950443401 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:49:27 | 29.04.2021 17:38:54 | 1.8242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093476
1805043 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAĞANCI TR-1 35-16-L00264_953331108_953331108 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:04:08 | 29.04.2021 21:11:56 | 5.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8982
1805045 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_SAZLIGÖL M02_2097321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:07:05 | 29.04.2021 16:25:24 | 0.30528 | 0 | 31 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2294 | 0 | 1.5583 | 0.35096 | 1.658 | 0 | 0 | 5.7967
1805046 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1869 35-09-K01869_943056834_943056834 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:48:54 | 29.04.2021 16:42:52 | 0.89944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0971
1805048 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHADIRLAR TR-6 OVA 45-79-M00146_C_56387773_56387773 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:14:48 | 29.04.2021 18:46:37 | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92618
1805049 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3592 (YATIRIM REZERVE) 35-01-K03592_B_56373232_56373232 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:05:29 | 29.04.2021 18:33:32 | 2.4675 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.7435 | 0 | 0 | 0 | 0.95596 | 0 | 0 | 25.6994
1805051 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ZİHNİ ÖNEM SULAMA GRUBU 35-29-M00332_A_56370614_56370614 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:03:12 | 29.04.2021 21:59:55 | 5.9453 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5987
1805059 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇALTIDERE TR-5 35-17-M00235_950305421_950305421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:27:03 | 29.04.2021 17:10:04 | 0.71694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38726
1805060 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇUKURKÖY SARPÇA TR-1 35-29-L00230_A_65505291_65505291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:25:13 | 29.04.2021 20:24:45 | 3.9922 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.191 | 0 | 0.25843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4494
1805062 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3646 35-01-K03646_911411669_911411669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:31:37 | 29.04.2021 18:07:39 | 1.6006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55832
1805063 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1020 35-03-M01020_6919711 _5792604 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:21:42 | 29.04.2021 18:00:04 | 1.6394 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.7183 | 0 | 0 | 0 | 18.4569 | 0 | 0 | 45.1752
1805064 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAHIDIR TR-2 45-84-L00021_955180162_955180162 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:55:25 | 29.04.2021 16:46:54 | 0.85806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055185
1805065 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2728 35-04-M02728_915026436_915026436 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:30:08 | 29.04.2021 17:34:28 | 1.0722 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1932 | 0 | 0 | 0 | 0.04351 | 0 | 0 | 6.2367
1805068 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/29 45-83-L00029_TR-2/26 ABACILAR L04_61210105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:45:45 | 29.04.2021 17:46:29 | 1.0122 | 0 | 1668 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 308.7038 | 0 | 0 | 22.5945 | 119.6279 | 0 | 0 | 450.9263
1805069 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956663541_956663541 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:12:34 | 29.04.2021 18:32:15 | 2.3281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2069
1805070 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_TR-2 10.5 K11_2101515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:49:13 | 29.04.2021 17:23:29 | 0.57111 | 0 | 19364 | 0 | 2 | 1 | 1186 | 0 | 5 | 0 | 2693.4218 | 0 | 0.065631 | 1.2458 | 530.0344 | 0 | 97.0979 | 3321.8655
1805071 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-251 35-02-K00251_K-538 K02_2098536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:49:13 | 29.04.2021 17:31:00 | 0.69639 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 173.1652 | 0 | 0 | 0 | 38.8743 | 0 | 0 | 212.0395
1805072 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUTLAR TR-1 35-29-L00118_950329893_950329893 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:51:26 | 29.04.2021 19:47:06 | 2.9278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42933
1805074 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE TR-5 35-17-M00235_9425163_56356453_56356453 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:58:00 | 29.04.2021 17:17:24 | 0.32333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1253
1805075 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK KÖK M01_2092153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:58:55 | 29.04.2021 16:59:23 | 0.0077778 | 0 | 2112 | 6 | 131 | 6 | 144 | 0 | 1 | 0 | 1.3143 | 0.047208 | 0.098078 | 0.23442 | 0.23099 | 0 | 1.8111e-06 | 1.925
1805077 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-2 35-20-L00090_955194421_955194421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:44:31 | 29.04.2021 17:58:37 | 1.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64296
1805079 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1062 GÖKDERE TR-2 35-02-M01062_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2062138 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:53:47 | 29.04.2021 20:53:05 | 3.9883 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26.7965 | 0 | 0 | 0 | 7.9468 | 0 | 25.3449 | 60.0882
1805080 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-8 35-25-M00163_956637447_956637447 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:03:04 | 29.04.2021 19:17:40 | 2.2433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60844
1805083 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1685 35-01-K01685_911112160_911112160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:04:42 | 29.04.2021 21:28:54 | 4.4033 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6732
1805086 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3646 35-01-K03646_35-01-K03646_2366382 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:07:35 | 29.04.2021 21:18:00 | 4.1736 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 449.0299 | 0 | 0 | 0 | 351.7734 | 0 | 0 | 800.8034
1805087 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_SÜLEYMANİYE K15_2101349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:22:59 | 29.04.2021 17:24:29 | 0.025 | 0 | 8516 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 3 | 0 | 49.03 | 0 | 0 | 0 | 6.9389 | 0 | 0.68245 | 56.6513
1805088 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_MUSTAFA KEMAL K05_2101526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:23:11 | 29.04.2021 17:30:00 | 0.11361 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 45.4378 | 0 | 0 | 0 | 12.6733 | 0 | 0 | 58.1112
1805089 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-67 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00067_950465999_950465999 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:23:31 | 29.04.2021 21:02:04 | 3.6425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7845
1805090 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-50 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01050_45-80-M01050_2365763 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:00:35 | 29.04.2021 18:36:13 | 1.5939 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8738
1805091 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | GÖKÇEALAN TR-4 35-13-L00088_ H_76583046 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:13:25 | 29.04.2021 20:51:53 | 3.6411 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 75.7799 | 0 | 0.51576 | 0 | 26.786 | 0 | 0 | 103.0817
1805095 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 35-18-L00096_950453444_950453444 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:29:12 | 29.04.2021 19:26:43 | 1.9586 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6977 | 0 | 0 | 0 | 4.5701 | 0 | 0 | 11.2678
1805096 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1233 35-01-M01233_B_56354891_56354891 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:31:00 | 29.04.2021 17:54:07 | 0.38528 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.6899 | 0 | 0 | 0 | 2.9537 | 0 | 0 | 14.6436
1805098 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955298227_955298227 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:25:37 | 29.04.2021 21:11:35 | 3.7661 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.5385 | 0 | 0 | 0 | 0.73576 | 0 | 0 | 19.2742
1805101 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-10 45-72-M00425_B_56392164_56392164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:36:54 | 29.04.2021 19:36:42 | 1.9967 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4501 | 0 | 0 | 0 | 2.1009 | 0 | 0 | 3.551
1805102 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1755 35-02-K01755_A_56382097_56382097 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:33:12 | 29.04.2021 18:31:02 | 0.96389 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 0 | 0.049775 | 0 | 0 | 9.6857
1805103 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-11 ALPKENT (ESKİ TR-38) 35-26-M01359_956617124_956617124 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:34:51 | 29.04.2021 19:10:30 | 1.5942 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0179
1805111 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1526 35-02-K01526_H h1b_5844806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:54:41 | 29.04.2021 19:44:10 | 1.8247 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.706 | 0 | 0 | 0 | 0.41191 | 0 | 0 | 21.1179
1805112 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI KIZILCA TR-7 35-27-L00343_B_56406112_56406112 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:05:24 | 29.04.2021 22:58:50 | 5.8906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8799 | 0 | 0 | 0 | 1.8768 | 0 | 0 | 3.7567
1805114 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-21 35-22-M00121_955270621_955270621 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:19:58 | 29.04.2021 22:25:08 | 5.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3611 | 0 | 0 | 3.3611
1805115 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | A. CANCAN SLM GRB TR-1 35-27-M00602_914693464_914693464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:27:41 | 29.04.2021 21:32:15 | 4.0761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7851
1805118 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2913 35-01-M02913_E_56374603_56374603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:01:52 | 29.04.2021 19:17:51 | 1.2664 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 67.4102 | 0 | 0 | 0 | 8.9249 | 0 | 0 | 76.3351
1805120 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_47904260_56392349_56392349 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:54:54 | 29.04.2021 21:11:44 | 3.2806 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3618 | 0 | 0.50725 | 0 | 0.11547 | 0 | 0 | 8.9845
1805121 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135299 M01_53135299 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:05:20 | 29.04.2021 20:10:21 | 2.0836 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019473 | 0.0037221 | 0.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07687
1805130 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADİLOBA TR-1 45-80-M00178_956533783_956533783 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:23:54 | 29.04.2021 20:42:33 | 2.3108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2706
1805131 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _945674467_945674467 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:27:01 | 29.04.2021 20:07:12 | 1.6697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40502
1805136 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 35-27-M01103_98987594_98987594 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:34:26 | 29.04.2021 19:59:28 | 1.4172 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5718
1805142 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-30-L00057_955317271_955317271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:25:59 | 29.04.2021 21:05:18 | 6.6553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26426
1805146 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3847 35-04-K03847_913151247_913151247 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:47:26 | 29.04.2021 20:37:35 | 1.8358 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1033 | 0 | 0 | 0 | 3.1964 | 0 | 0 | 8.2997
1805147 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-2/8 35-28-M00577_ULUKENT DM-2/12 M01_66548670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:01:05 | 29.04.2021 20:50:02 | 1.8158 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 782.7288 | 0 | 0 | 0 | 53.8648 | 0 | 0 | 836.5935
1805149 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEREKETLİ TR-2 YEĞENLER 45-79-M00322_D_56386811_56386811 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:36:07 | 29.04.2021 19:37:29 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17939
1805152 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-1 35-16-M00239_B_56399351_56399351 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:02:16 | 29.04.2021 20:21:27 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1805154 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_950442959_950442959 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:08:04 | 29.04.2021 22:43:44 | 3.5944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021253
1805157 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI TR-507 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00827_45-73-M00827_2356148 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:26:43 | 29.04.2021 23:34:03 | 4.1222 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.072
1805158 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-191 35-18-L00191_50069388_56368821_56368821 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:30:36 | 29.04.2021 21:55:06 | 2.4083 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.1945 | 0 | 0 | 0 | 0.069641 | 0 | 0 | 38.2642
1805159 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR03 45-73-M00048_945674183_945674183 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:29:41 | 29.04.2021 22:12:29 | 2.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1805 | 0 | 0 | 2.1805
1805160 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3162 35-03-K03162_912859522_912859522 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:31:16 | 29.04.2021 22:59:57 | 3.4781 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2086 | 0 | 0 | 0 | 2.0244 | 0 | 0 | 5.2329
1805162 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-17-M00054_950302079_950302079 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:36:26 | 29.04.2021 21:48:42 | 2.2044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024465
1805163 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALİBEYLİ M05_72044680 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:47:43 | 29.04.2021 20:07:19 | 0.32667 | 0 | 223 | 5 | 95 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.9352 | 0.15814 | 6.3051 | 2.8007 | 1.8158 | 0 | 0 | 25.015
1805164 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MEHMET AKMAZ VE ARKADAŞLARI 35-24-M00017_35-24-M00017_2369438 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:51:24 | 29.04.2021 20:07:51 | 0.27417 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.080528 | 0 | 0.21743 | 0 | 0.29994 | 0 | 0 | 0.59789
1805166 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | GÜZELHİSAR SULAMA TR-1 35-17-R00021_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048755 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:52:47 | 29.04.2021 20:39:04 | 0.77139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41764 | 0 | 0 | 0 | 0.00010204 | 0 | 0 | 0.41774
1805167 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-772 35-01-K00772_35-01-K00772_42387435 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:04:24 | 29.04.2021 22:26:41 | 3.3714 | 0 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2099.0239 | 0 | 0 | 0 | 58.3232 | 0 | 0 | 2157.3471
1805168 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950452926_950452926 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:55:48 | 29.04.2021 23:09:24 | 3.2267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51692
1805171 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-6 45-83-L00147_955173944_955173944 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:41:59 | 29.04.2021 21:23:54 | 1.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4877 | 0 | 0 | 8.4877
1805172 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 35-19-L00074_956664483_956664483 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:03:29 | 29.04.2021 21:46:04 | 1.7097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2549
1805173 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:11:03 | 29.04.2021 20:49:29 | 0.64056 | 5 | 278 | 2 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1.243 | 43.8864 | 0.44408 | 0.42436 | 30.8784 | 2.2367 | 0 | 0 | 79.113
1805178 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA M-258 35-23-M00258_C_56356436_56356436 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:39:00 | 29.04.2021 21:25:40 | 0.77778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1154 | 0 | 0 | 0 | 0.022148 | 0 | 0 | 3.1375
1805180 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKKÖY TR-3 45-78-L00283_953275968_953275968 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:34:05 | 29.04.2021 21:51:11 | 1.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21164
1805181 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-429 35-01-K00429_911068861_911068861 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:04:50 | 29.04.2021 22:27:06 | 3.3711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1805182 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDECİK TR-2 45-71-M00081_953203912_953203912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:41:32 | 29.04.2021 23:52:55 | 3.1897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041215
1805183 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-3 35-31-L00350_47897649_56394078_56394078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:42:18 | 29.04.2021 22:18:08 | 1.5972 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5358 | 0 | 0.0017417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5376
1805184 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2092994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:46:15 | 29.04.2021 21:33:00 | 0.77917 | 0 | 349 | 1 | 19 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 35.5702 | 0.16743 | 2.1664 | 0 | 3.0797 | 69.5567 | 0 | 110.5404
1805188 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-54 35-17-M00054_8423589_56394163_56394163 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:55:00 | 29.04.2021 21:51:42 | 0.945 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.9582 | 0 | 0 | 0 | 0.52662 | 0 | 0 | 17.4849
1805194 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/TR-11 45-72-L01002_949090883_949090883 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:11:30 | 29.04.2021 22:12:01 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019626 | 0 | 0 | 0.019626
1805196 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-30-L00047_955303133_955303133 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:15:11 | 29.04.2021 23:41:13 | 2.4339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055264
1805197 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRTEPE TR-3 35-29-L00518_950345341_950345341 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:01:24 | 29.04.2021 23:26:33 | 2.4192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23087
1805198 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_953212680_953212680 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:03:15 | 29.04.2021 23:55:53 | 2.8772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022215
1805199 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-6 45-72-M00681_956508856_956508856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:25:57 | 29.04.2021 22:53:58 | 1.4669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48862
1805201 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 45-77-L00055_945512171_945512171 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:32:04 | 29.04.2021 22:43:15 | 1.1864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71663
1805202 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_TR-44 L01_65890244 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:35:13 | 29.04.2021 23:03:45 | 1.4756 | 0 | 423 | 1 | 2 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 246.3805 | 0 | 0.90898 | 59.4927 | 12.9747 | 0 | 0 | 319.7569
1805203 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-4 45-71-M00564_953204427_953204427 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:26:36 | 29.04.2021 23:53:58 | 2.4561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2416
1805205 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_955329815_955329815 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:36:53 | 29.04.2021 23:19:29 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030977
1805206 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HACIALİLER ORTAHAN TR-2 45-73-M00725_D_56397547_56397547 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:40:18 | 29.04.2021 23:23:48 | 1.725 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4547 | 0 | 0.11628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.571
1805207 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-79 35-28-M00679_953374660_953374660 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:41:39 | 29.04.2021 22:53:36 | 1.1992 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7286
1805213 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POLYAK TR-2 35-30-L00133_955314238_955314238 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:08:28 | 29.04.2021 23:35:58 | 1.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038554
1805214 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950461357_950461357 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:09:36 | 29.04.2021 23:50:12 | 1.6767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2096
1805215 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKKÖY TR-3 45-78-L00283_B_56390944_56390944 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:10:14 | 29.04.2021 22:27:34 | 0.28889 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72099
1805216 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-44 (DM-6/21) 35-17-M00044_B_60984579_60984579 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:26:27 | 29.04.2021 22:38:29 | 0.20056 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4123 | 0 | 0 | 0 | 0.53845 | 0 | 0 | 4.9507
1805217 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) 35-27-L00248_BAĞYURDU DM-1/8 L02_72148921 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:12:42 | 30.04.2021 03:49:38 | 5.6156 | 0 | 1319 | 0 | 9 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 1616.5028 | 0 | 5.1771 | 0 | 271.6914 | 359.3053 | 0 | 2252.6765
1805218 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_45-73-M00207_2352507 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:09:33 | 29.04.2021 23:37:18 | 1.4625 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7331 | 0 | 0.4122 | 0 | 0.048417 | 0 | 0 | 10.1937
1805220 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-7 45-79-M00007_45-79-M00007_2370117 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:15:18 | 29.04.2021 22:54:07 | 0.64694 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0716
1805222 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:25:14 | 29.04.2021 22:35:56 | 0.17833 | 3 | 1819 | 20 | 234 | 22 | 506 | 2 | 1 | 0.20363 | 69.342 | 6.8765 | 3.3587 | 15.5098 | 21.741 | 16.7545 | 0.11631 | 133.9024
1805227 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-15 35-25-M00180_956459765_956459765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:29:33 | 29.04.2021 23:14:51 | 0.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12965
1805228 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-364 35-04-K00364_912470322_912470322 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:46:31 | 29.04.2021 23:33:17 | 0.77944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2024
1805229 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ KIROĞLAN TR-4 45-73-M00764_A_56389549_56389549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:27:11 | 30.04.2021 00:03:06 | 1.5986 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29411 | 0 | 0.67546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96957
1805230 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM SAZDERE TR-1 45-73-M00266_B_56389568_56389568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:29:48 | 30.04.2021 00:58:59 | 2.4864 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6006 | 0 | 0 | 0 | 0.37171 | 0 | 0 | 9.9723
1805232 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER BAHÇEARASI TR-1 45-73-M00670_A_56390297_56390297 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:41:16 | 29.04.2021 23:33:15 | 0.86639 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26715
1805233 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | AHMETAĞA TR-1 45-79-M00318_B_56387110_56387110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:39:27 | 29.04.2021 23:45:36 | 1.1025 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1958
1805234 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-77 TARİŞ 45-84-L00077_955178627_955178627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:45:35 | 29.04.2021 23:29:58 | 0.73972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076127
1805235 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-46 45-78-L00046_953250580_953250580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:02:40 | 29.04.2021 23:22:21 | 1.3281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015162
1805237 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABURÇ TR-5 DURSUN BEY 35-31-L00264_35-31-L00264_2365808 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 23:09:51 | 30.04.2021 00:03:45 | 0.89833 | 0 | 81 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.1853 | 0 | 1.089 | 0 | 10.4928 | 0 | 0 | 25.7671
1805242 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HAŞİM AKÇORA SULAMA TR 45-71-M01340_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091216 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 23:48:51 | 30.04.2021 01:43:27 | 1.91 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2382 | 0 | 3.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0211
1805244 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1229 35-01-M01229_M-1224 M01_2045425 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 00:08:00 | 30.04.2021 00:36:34 | 0.47611 | 0 | 5119 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 696.7204 | 0 | 0 | 0 | 68.8728 | 0 | 0 | 765.5932
1805245 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_ M02_2097360 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 00:29:23 | 30.04.2021 01:07:24 | 0.63361 | 0 | 838 | 1 | 30 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.6858 | 0.82312 | 2.226 | 0.25285 | 10.9406 | 0 | 0 | 62.9284
1805246 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-7 45-78-L00207__56389097_56389097 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 00:27:00 | 30.04.2021 00:47:00 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.30971 | 0 | 0.20082 | 0 | 0.01464 | 0 | 0 | 0.52517
1805247 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 00:45:33 | 30.04.2021 00:58:00 | 0.2075 | 1 | 1307 | 15 | 157 | 29 | 104 | 2 | 0 | 0.072569 | 84.9712 | 2.7691 | 12.6206 | 23.8054 | 10.4404 | 9.6951 | 0 | 144.3743
1805248 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEYLI TR-2 45-78-L00704_49333164_56407486_56407486 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 01:44:03 | 30.04.2021 02:14:47 | 0.51222 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3093 | 0 | 0.12482 | 0 | 0.057348 | 0 | 0 | 3.4915
1805249 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU DM-1/12 35-27-L00230_BAĞYURDU VE KÖYLER ENH L01_72158588 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 02:05:24 | 30.04.2021 02:12:33 | 0.11917 | 0 | 2600 | 0 | 16 | 0 | 338 | 1 | 0 | 0 | 58.5961 | 0 | 0.17154 | 0 | 9.3291 | 7.3733 | 0 | 75.47
1805251 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_TR-3 10.5 K23_2053171 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 02:29:33 | 30.04.2021 02:31:33 | 0.033333 | 3 | 11892 | 1 | 28 | 31 | 1268 | 12 | 6 | 1.265 | 97.6172 | 0.010368 | 0.18598 | 13.8475 | 25.7416 | 4.3216 | 1.0893 | 144.0786
1805255 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | IŞIK TARIM KÖK 35-27-L00352_ÖREN KÖK ÇIKIŞI L03_2121424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 03:00:23 | 30.04.2021 03:05:00 | 0.076944 | 2 | 5992 | 17 | 131 | 5 | 764 | 6 | 1 | 0.036412 | 88.7757 | 0.30888 | 1.1949 | 2.1898 | 13.5221 | 8.7322 | 0 | 114.7599
1805257 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BAĞYURDU DM-1/8 35-27-L00249_35-27-L00249_72148568 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 04:01:00 | 30.04.2021 06:08:54 | 2.1317 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 128.4862 | 0 | 0 | 0 | 25.9645 | 0 | 0 | 154.4507
1805259 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_TR-1 15.8 L13_2050868 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 05:45:03 | 30.04.2021 06:32:18 | 0.7875 | 124 | 8791 | 224 | 315 | 84 | 1065 | 12 | 2 | 90.435 | 1461.8043 | 89.2811 | 42.587 | 113.0328 | 233.8171 | 168.7995 | 0.50857 | 2200.2654
1805260 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ARMUTLU-1 M10_2050871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 05:45:10 | 30.04.2021 06:36:58 | 0.86333 | 19 | 4968 | 81 | 298 | 37 | 527 | 32 | 3 | 6.5127 | 781.1952 | 16.4457 | 47.9942 | 120.2705 | 151.6588 | 3690.9481 | 9.5626 | 4824.5878
1805263 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_GÖRDES TR-28 M01_61363690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 06:11:20 | 30.04.2021 06:33:42 | 0.37278 | 0 | 225 | 0 | 44 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.7269 | 0 | 2.0177 | 8.421 | 2.6566 | 0 | 0 | 19.8222
1805264 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 06:14:20 | 30.04.2021 06:14:50 | 0.0083333 | 3 | 441 | 70 | 65 | 15 | 29 | 5 | 0 | 0.0032006 | 0.49961 | 0.41269 | 0.10528 | 3.9273 | 0.040822 | 1.3656 | 0 | 6.3545
1805267 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAYAKA HORZUM TR-1 45-73-M01060_C_56402819_56402819 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 06:32:20 | 30.04.2021 11:32:45 | 5.0069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019
1805268 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135113 M03_53135113 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 06:23:06 | 30.04.2021 07:35:41 | 1.2097 | 0 | 206 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.2202 | 0 | 0.0093952 | 1.0374 | 1.7009 | 0 | 0 | 24.9679
1805269 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2334406 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 06:41:30 | 30.04.2021 07:11:58 | 0.50778 | 1 | 375 | 35 | 37 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0.071844 | 23.2905 | 20.2172 | 2.372 | 36.6292 | 7.5329 | 13.5083 | 0 | 103.6219
1805270 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIZILAVLU TR-1 45-78-M00838_49235301_56392993_56392993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 06:40:09 | 30.04.2021 07:23:47 | 0.72722 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2287
1805271 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜNGÖR BOZYAKA SULAMA TR 45-71-M01310_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086714 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 06:52:00 | 30.04.2021 07:30:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69362
1805274 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | EVRENLİ KAYADİBİ TR-1 45-73-M00497_B_56387161_56387161 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:17:34 | 30.04.2021 09:50:44 | 2.5528 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6261
1805276 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIZILAVLU TR-1 45-78-M00838_49235304_56392994_56392994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:33:48 | 30.04.2021 09:04:16 | 1.5078 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84536
1805278 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_HatBaşıAyırıcı_53135799 M01_53135799 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:29:05 | 30.04.2021 09:47:41 | 2.31 | 0 | 71 | 0 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1696 | 0 | 7.3306 | 24.5712 | 4.9444 | 0 | 0 | 43.0158
1805279 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_TAYTAN MERKEZ ÇIKIŞ M01_65651002 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:34:10 | 30.04.2021 08:16:46 | 0.71 | 1 | 439 | 4 | 12 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.1069 | 47.3919 | 6.2593 | 2.9548 | 0 | 18.5488 | 0 | 0 | 75.2617
1805280 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:47:14 | 30.04.2021 09:10:15 | 1.3836 | 2 | 887 | 1 | 28 | 7 | 60 | 0 | 0 | 22.6812 | 206.1075 | 0.15573 | 10.5377 | 28.0267 | 66.6954 | 0 | 0 | 334.2043
1805282 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_35-19-M00219_2349915 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:04:54 | 30.04.2021 11:05:55 | 3.0169 | 0 | 16 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.1762 | 0 | 55.538 | 0 | 12.642 | 0 | 0 | 106.3562
1805284 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-99 35-15-L00099_48879807_56381598_56381598 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:15:00 | 30.04.2021 15:42:49 | 7.4636 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 367.3139 | 0 | 0 | 0 | 12.4751 | 0 | 0 | 379.789
1805285 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_6375992_56390025_56390025 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:14:57 | 30.04.2021 13:06:04 | 4.8519 | 0 | 10 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.5265 | 0 | 48.5469 | 0 | 3.1879 | 0 | 0 | 69.2613
1805286 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-50 35-15-M00050_48866837_56365068_56365068 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:11:06 | 30.04.2021 09:32:03 | 1.3492 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1.7697 | 0 | 6.1532 | 0 | 14.2841 | 0 | 13.7124 | 35.9193
1805287 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-310 35-18-L00310_9109203_56369862_56369862 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:29:00 | 30.04.2021 11:13:25 | 2.7403 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.4723 | 0 | 0 | 0 | 41.2666 | 0 | 0 | 132.7389
1805289 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOYGAR TR-1 45-73-M00236_945657274_945657274 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:32:15 | 30.04.2021 13:22:21 | 4.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55067
1805290 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HİSAR TR-2 35-31-L00119_956590150_956590150 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:39:00 | 30.04.2021 10:32:58 | 1.8994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26634
1805291 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:49:13 | 30.04.2021 08:49:33 | 0.0055556 | 1 | 1265 | 113 | 222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 8.9631e-05 | 0.78452 | 0.24705 | 0.2577 | 0 | 0.20281 | 0 | 0 | 1.4922
1805292 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1642 35-03-K01642_35-03-K01642_41938938 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:45:00 | 30.04.2021 09:22:16 | 0.62111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 6 | 0 | 1.739 | 0 | 0 | 0 | 98.3695 | 0 | 81.1461 | 181.2546
1805293 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_LA ŞARAP İDOL ÇIKIŞI M06_66064755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:30:24 | 30.04.2021 09:38:57 | 1.1425 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.0641 | 25.6902 | 2.5986 | 12.9526 | 287.34 | 0 | 395.6456
1805294 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _A_56392857_56392857 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 08:56:30 | 30.04.2021 17:22:54 | 8.44 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3617 | 0 | 0.22277 | 0 | 0.031602 | 0 | 0 | 5.6161
1805296 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-25 35-28-L00025_MENEMEN TR-28 L04_66714283 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:57:50 | 30.04.2021 09:07:49 | 0.16639 | 0 | 1455 | 0 | 24 | 1 | 222 | 1 | 0 | 0 | 68.8959 | 0 | 1.2119 | 0.20052 | 26.691 | 4.1801 | 0 | 101.1793
1805297 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIKOÇAKLAR TR-1 45-79-M00104_945553451_945553451 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:53:21 | 30.04.2021 11:00:56 | 2.1264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29462
1805298 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:01:20 | 30.04.2021 17:30:02 | 8.4783 | 0 | 1490 | 80 | 182 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2038.2611 | 1764.9734 | 1199.8931 | 57.8129 | 192.8362 | 0 | 0 | 5253.7768
1805302 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_Sarıgöl TR-2-3 M06_2318420 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:02:34 | 30.04.2021 16:42:54 | 7.6721 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1125 | 0 | 22.0379 | 0 | 0.05083 | 0 | 0 | 23.2013
1805304 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE-2 ÇIKIŞ (İSTİKLAL) M11_2052313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:02:51 | 30.04.2021 09:22:05 | 0.32056 | 0 | 29 | 0 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7469 | 0 | 2.2514 | 24.8629 | 1.8642 | 0 | 0 | 34.7255
1805306 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE O.YAĞCIOĞLU GRB TR 35-15-M00303_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049046 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:03:43 | 30.04.2021 15:11:34 | 6.1308 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7037 | 0 | 37.4128 | 0 | 15.3323 | 0 | 0 | 54.4488
1805307 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3537 35-01-K03537_D_56382929_56382929 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:06:05 | 30.04.2021 11:21:06 | 2.2501 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.73 | 0 | 0 | 0 | 3.7373 | 0 | 0 | 117.4673
1805308 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-625 35-09-M00625_A b17b_5876051 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:05:00 | 30.04.2021 11:18:08 | 2.2189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85676 | 0 | 0 | 0 | 2.8388 | 0 | 0 | 3.6955
1805309 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇİTKÖY TR-2 35-16-M00060_35-16-M00060_2360817 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:08:23 | 30.04.2021 17:13:54 | 8.0917 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.1997 | 0 | 7.6509 | 0 | 24.7011 | 0 | 0 | 92.5517
1805310 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-5 35-28-M00005_ULUKENT DM-5/11 M02_66504154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:58:03 | 30.04.2021 09:36:33 | 0.64167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2496 | 0 | 91.0256 | 101.2752
1805311 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇULAR TR-10 (OVAKAHVE) 35-19-M00222_35-19-M00222_2349912 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:10:45 | 30.04.2021 17:59:07 | 8.8061 | 0 | 93 | 0 | 51 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 352.9641 | 0 | 222.4056 | 0 | 142.8758 | 0 | 0 | 718.2454
1805312 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ALİAĞA TR-30 35-17-M00030_6179451_56354274_56354274 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:10:00 | 30.04.2021 12:31:20 | 3.3556 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.133 | 0 | 0 | 0 | 4.291 | 0 | 0 | 37.424
1805313 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE-2 ÇIKIŞ (İSTİKLAL) M11_2308025 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:23:10 | 30.04.2021 09:40:54 | 0.29556 | 0 | 29 | 0 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2987 | 0 | 2.0759 | 22.9239 | 1.7188 | 0 | 0 | 32.0172
1805314 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_KIRKAĞAÇ L15_2324961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:12:28 | 30.04.2021 09:24:10 | 0.195 | 0 | 660 | 174 | 12 | 16 | 78 | 0 | 1 | 0 | 24.5338 | 8.5488 | 0.88472 | 50.2421 | 3.5347 | 0 | 0.079303 | 87.8233
1805315 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1888 35-02-M01888_99948245_99948245 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:09:03 | 30.04.2021 10:18:50 | 1.1631 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2242 | 0 | 0 | 0 | 1.1348 | 0 | 0 | 3.3589
1805317 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3620 35-01-K03620_D_56394134_56394134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:49:31 | 30.04.2021 10:09:04 | 1.3258 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48.9146 | 0 | 0 | 0 | 18.7753 | 0 | 0 | 67.6899
1805318 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_53134387 M06_53134387 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:52:30 | 30.04.2021 09:38:00 | 0.75833 | 0 | 231 | 14 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.6452 | 4.9224 | 15.384 | 0 | 1.7751 | 0 | 0 | 58.7267
1805321 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_SARIGÖL DM M06_72036898 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:24:43 | 30.04.2021 17:10:39 | 7.7654 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9336 | 186.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.3395
1805322 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_HatBaşıAyırıcı_53134239 M03_53134239 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:25:30 | 30.04.2021 14:00:35 | 4.5846 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 174.2575 | 0 | 0 | 0 | 50.9733 | 0 | 0 | 225.2309
1805324 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-58 HAVACILAR SİTESİ 35-14-L00058_956640652_956640652 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:07:44 | 30.04.2021 11:33:37 | 2.4314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0384
1805325 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-17 (TR-279) 35-19-L00279_956683851_956683851 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:26:15 | 30.04.2021 10:33:43 | 1.1244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89687
1805326 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:28:49 | 30.04.2021 09:35:27 | 0.11056 | 2 | 2612 | 42 | 737 | 9 | 156 | 0 | 2 | 0.11694 | 45.4477 | 8.6103 | 22.1826 | 55.4211 | 9.5015 | 0 | 0.70365 | 141.9838
1805331 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN KÖYÜ TR-2 35-21-L00137_953368563_953368563 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:29:41 | 30.04.2021 11:01:21 | 1.5278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035181
1805332 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/TR-2 35-22-M00053_95000078945_95000078945 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:32:00 | 30.04.2021 19:07:05 | 9.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091786 | 0 | 0 | 0.0091786
1805335 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | KURUDERE KÖYÜ TR-1 35-32-L00052_35-32-L00052_2350239 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:36:00 | 30.04.2021 13:25:43 | 3.8286 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3662 | 0 | 0.62271 | 0 | 1.5432 | 0 | 0 | 16.5321
1805336 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2052153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:35:56 | 30.04.2021 09:36:50 | 0.015 | 19 | 101 | 4 | 28 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1.5676 | 1.2616 | 0.03934 | 0.21837 | 0.20949 | 0.11971 | 0 | 0 | 3.4161
1805338 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-3 45-83-M00343_45-83-M00343_2356840 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:39:57 | 30.04.2021 15:33:37 | 5.8942 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.381
1805339 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_8414471_56381182_56381182 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:39:00 | 30.04.2021 11:58:03 | 2.3175 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.9653 | 0 | 5.5263 | 0 | 29.9085 | 0 | 0 | 91.4001
1805340 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_BENZİNLİK L06_2335951 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:34:13 | 30.04.2021 11:13:18 | 1.6514 | 0 | 196 | 1 | 88 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 75.7014 | 9.281 | 146.9809 | 24.1494 | 75.2827 | 0 | 0 | 331.3953
1805347 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135068 M03_53135068 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:56:13 | 30.04.2021 13:46:46 | 3.8425 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 83.2623 | 0 | 0.0049693 | 0 | 8.5606 | 0 | 0 | 91.8279
1805348 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_35-27-L00006_61232258 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:58:00 | 30.04.2021 10:23:06 | 0.41809 | 0 | 688 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.2124 | 0 | 0.88602 | 0 | 6.0971 | 0 | 0 | 71.1955
1805349 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_BAHRİBABA-14/BAHRİBABA-3 K02_60323437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:00:50 | 30.04.2021 12:24:05 | 2.3875 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1047.0968 | 0 | 0 | 47.593 | 366.85 | 0 | 0 | 1461.5398
1805350 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2308531 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 10:04:56 | 30.04.2021 12:06:54 | 2.0325 | 3 | 391 | 2 | 0 | 14 | 106 | 0 | 0 | 47.8154 | 122.15 | 35.6434 | 0 | 119.6232 | 68.6156 | 0 | 0 | 393.8476
1805351 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_TR-90-91-92-93 M02_2306310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:00:44 | 30.04.2021 10:59:53 | 0.98583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3844 | 110.7174 | 36.6723 | 26.1798 | 175.954
1805352 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/31 (KAYNAK MAH.MUHTARLIK) 45-71-M00089_95000028634_95000028634 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:03:43 | 30.04.2021 11:50:35 | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21953 | 0 | 0 | 0.21953
1805353 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ADALA TR-6 45-78-M00285_C_56405513_56405513 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:05:16 | 30.04.2021 11:32:27 | 1.4531 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54166 | 0 | 2.0392 | 0 | 0.053904 | 0 | 0 | 2.6347
1805354 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1854 35-07-K01854_A_56374124_56374124 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 10:00:58 | 30.04.2021 13:38:53 | 3.6319 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 196.8763 | 0 | 2.5277 | 0 | 2.3649 | 0 | 0 | 201.7688
1805355 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇERKEZ MAHMUDİYE KÖYÜ TR-1 45-71-M01095_45-71-M01095_2357180 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:59:40 | 30.04.2021 12:19:33 | 2.3314 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.3107 | 0 | 0.43956 | 0 | 7.1757 | 0 | 0 | 30.926
1805356 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2059026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:12:31 | 30.04.2021 10:18:15 | 0.095556 | 1 | 38 | 36 | 156 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.0053795 | 1.2663 | 26.4977 | 14.9754 | 12.0264 | 2.496 | 0 | 0 | 57.2672
1805358 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_953376220_953376220 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:16:00 | 30.04.2021 11:06:12 | 0.83667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38332
1805360 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKBELEN KÖYÜ TR-1 45-71-M01677_953211013_953211013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:24:23 | 30.04.2021 14:25:45 | 4.0228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59438
1805361 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4390 35-09-K04390_97752071_97752071 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:01:50 | 30.04.2021 11:58:17 | 1.9408 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5608 | 0 | 0 | 0 | 0.13177 | 0 | 0 | 8.6925
1805362 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1526 35-02-K01526_C_56364159_56364159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:30:11 | 30.04.2021 15:31:30 | 5.0219 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129.1214 | 0 | 0 | 0 | 12.8671 | 0 | 0 | 141.9885
1805363 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_953363805_953363805 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:24:32 | 30.04.2021 15:25:28 | 5.0156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1869
1805364 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | VASFİ ÇALIŞKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00161_35-29-M00161_2361661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:26:00 | 30.04.2021 12:37:03 | 2.1842 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3297 | 0 | 44.9228 | 0 | 15.1695 | 0 | 0 | 62.422
1805367 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/17 35-26-M00838_F F1B_5925170 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:49:43 | 30.04.2021 14:06:36 | 4.2814 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4283 | 0 | 0 | 0 | 9.7309 | 0 | 0 | 20.1592
1805368 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 35-19-M00016_956699803_956699803 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:31:21 | 30.04.2021 15:13:37 | 4.7044 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2827
1805370 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-157 35-19-M00157_95000495326_95000495326 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:40:01 | 30.04.2021 18:49:39 | 8.1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0636
1805372 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_HATUNDERE DM (HELVACI DM) M05_56299108 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:45:04 | 30.04.2021 12:44:22 | 1.9883 | 0 | 68 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.7436 | 57.0807 | 0 | 734.6107 | 0.30452 | 0 | 0 | 824.7396
1805373 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4564 35-02-K04564_913004456_913004456 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:39:08 | 30.04.2021 13:52:24 | 3.2211 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6914 | 0 | 0 | 0 | 8.2183 | 0 | 0 | 15.9097
1805374 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _7526770_56377463_56377463 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 10:11:00 | 30.04.2021 16:28:00 | 6.2833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 175.2449 | 0 | 0 | 0 | 0.0014094 | 0 | 0 | 175.2463
1805375 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖREN TR-5 35-27-L00221_35-27-L00221_2368110 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 10:47:50 | 30.04.2021 11:59:42 | 1.1977 | 0 | 154 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.6795 | 0 | 0.65789 | 0 | 10.2869 | 0 | 0 | 63.6243
1805376 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139396 M02_53139396 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:41:09 | 30.04.2021 12:25:49 | 1.7444 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6077
1805380 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_35-20-M00005_66530864 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:52:50 | 30.04.2021 11:13:00 | 0.33611 | 0 | 308 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.8397 | 0 | 1.4197 | 0 | 8.1002 | 0 | 0 | 40.3595
1805383 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-1 35-22-M00101_955269803_955269803 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:40:54 | 30.04.2021 14:07:06 | 3.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3304 | 0 | 0 | 4.3304
1805388 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135423 M04_53135423 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:02:06 | 30.04.2021 11:55:35 | 0.89139 | 1 | 62 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1152 | 5.9024 | 5.3011 | 4.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8627
1805389 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1664 35-04-K01664_99623145_99623145 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:08:56 | 30.04.2021 13:01:03 | 1.8686 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8944 | 0 | 0 | 0 | 0.045228 | 0 | 0 | 4.9396
1805392 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN KÖYÜ TR-2 35-21-L00137_953366192_953366192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:06:40 | 30.04.2021 17:59:25 | 6.8792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233
1805393 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-2491 YENİ EREM KONUTLARI 35-10-M02491_35-10-M02491_2354940 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 11:15:16 | 30.04.2021 12:08:31 | 0.88743 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.004
1805395 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-333 35-02-M00333_910013462_910013462 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:13:20 | 30.04.2021 12:02:53 | 0.82583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4397 | 0 | 6.0307 | 19.4704
1805398 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NURİYE TR-2 45-80-M00091_956537333_956537333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:23:00 | 30.04.2021 12:47:58 | 1.4161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49076
1805401 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-6A 45-80-M01201_956539328_956539328 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:28:20 | 30.04.2021 14:11:43 | 2.7231 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | 2.5002 | 0 | 0 | 4.1412
1805405 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2105507 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:35:23 | 30.04.2021 12:35:40 | 1.0047 | 0 | 542 | 39 | 11 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 94.2084 | 33.4426 | 2.0201 | 0 | 9.3225 | 0 | 0 | 138.9935
1805407 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-2 GÖLCÜKLER 35-22-M00002_E_56354005_56354005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:27:11 | 30.04.2021 13:54:06 | 2.4486 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74.5204 | 0 | 0 | 0 | 18.9009 | 0 | 0 | 93.4213
1805408 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-105 ZEYTİNALANI 35-19-L00105_956691418_956691418 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:38:55 | 30.04.2021 21:03:06 | 9.4031 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.8605 | 0 | 0 | 0 | 28.2358 | 0 | 0 | 47.0963
1805410 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK TR-1 (M-135) 35-22-M00135_964567367_964567367 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:39:33 | 30.04.2021 12:19:14 | 0.66139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017626
1805411 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_965974145_965974145 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:42:59 | 30.04.2021 18:51:07 | 7.1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51939
1805412 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-21 35-31-L00021_47995426_56370768_56370768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:54:00 | 30.04.2021 12:49:27 | 0.92417 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.1749 | 0 | 0 | 0 | 22.9359 | 0 | 0 | 53.1108
1805417 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/TR-91 45-71-M01856_953183017_953183017 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:54:30 | 30.04.2021 14:33:26 | 2.6489 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4879
1805423 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKMESCİT TR-1 35-29-L00219_95000510917_95000510917 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:48:07 | 30.04.2021 20:19:51 | 8.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7407 | 0 | 0 | 9.7407
1805429 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-588 35-01-K00588_K-11 K03_2078260 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:01:41 | 30.04.2021 12:35:00 | 0.55528 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 94.7315 | 0 | 0 | 0 | 19.0558 | 0 | 12.1931 | 125.9805
1805431 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _B_56384133_56384133 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:47:50 | 30.04.2021 12:19:00 | 0.51944 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7217 | 0 | 0 | 0 | 0.71039 | 0 | 0 | 8.4321
1805436 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-6/1 45-82-M00536_945537747_945537747 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:47:08 | 30.04.2021 13:53:49 | 3.1114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1482
1805453 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438318_950438318 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:04:48 | 30.04.2021 18:57:35 | 6.8797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29485
1805471 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_ARSLANLAR-PANCAR ENH M05_2123352 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 11:59:40 | 30.04.2021 13:21:33 | 1.3647 | 4 | 2664 | 41 | 143 | 13 | 296 | 4 | 8 | 22.1103 | 1219.2314 | 110.5077 | 122.4479 | 149.8074 | 358.4016 | 417.4091 | 198.6392 | 2598.5547
1805473 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-3 35-27-M00407_A_56380403_56380403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:04:44 | 30.04.2021 13:31:22 | 1.4439 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.1332 | 0 | 0 | 0 | 3.7151 | 0 | 0 | 37.8484
1805474 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:13:03 | 30.04.2021 12:13:30 | 0.0075 | 0 | 1031 | 0 | 24 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.82265 | 0 | 0.0080858 | 0.054857 | 0.081242 | 0 | 0 | 0.96684
1805476 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2079214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:13:10 | 30.04.2021 12:14:10 | 0.016667 | 0 | 1082 | 0 | 43 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2.1099 | 0 | 0.02205 | 0.1219 | 0.30508 | 0 | 0 | 2.559
1805499 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3806 35-08-K03806_B_56380020_56380020 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:05:32 | 30.04.2021 13:58:39 | 1.8853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 0.050499 | 0 | 15.5349 | 17.5032
1805501 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_953376201_953376201 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:18:11 | 30.04.2021 16:22:51 | 4.0778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7981 | 0 | 0 | 0 | 0.12585 | 0 | 0 | 4.924
1805504 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-3 45-80-M00102_956537479_956537479 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:19:22 | 30.04.2021 15:00:25 | 2.6842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485
1805537 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-56 35-15-M00056_35-15-M00056_66597918 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:46:00 | 30.04.2021 12:27:00 | 2.6833 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 318.7962 | 0 | 0 | 0 | 14.8305 | 0 | 0 | 333.6267
1805568 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR1 35-27-M00383_A_56383594_56383594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:30:38 | 30.04.2021 14:24:24 | 1.8961 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.1645 | 0 | 0 | 0 | 7.9318 | 0 | 0 | 53.0963
1805574 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜKLER TR-3 35-22-M00869_955262223_955262223 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:35:36 | 30.04.2021 18:36:24 | 6.0133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3017
1805578 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE TR-6 35-29-L00006_DAĞITIM TRAFOSU L01_72207626 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:06:19 | 30.04.2021 13:34:27 | 1.4689 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 120.4404 | 0 | 0 | 0 | 25.4307 | 0 | 0 | 145.8712
1805581 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-4 35-15-L00191_48679351_56406650_56406650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:37:53 | 30.04.2021 15:28:38 | 2.8458 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8261 | 0 | 14.5015 | 0 | 1.3972 | 0 | 0 | 21.7248
1805587 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIKKÖY YENİ MAH. TR-1 35-22-M00137_955294783_955294783 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:39:37 | 30.04.2021 16:37:38 | 3.9669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5021
1805598 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-15-L00092_950352968_950352968 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:26:51 | 30.04.2021 15:37:41 | 3.1806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096569
1805603 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇUKURKÖY TR-1 35-29-L00213_A_65499106_65499106 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:36:20 | 30.04.2021 18:59:16 | 6.3822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.079446 | 0 | 0 | 0 | 4.8339 | 0 | 0 | 4.9133
1805640 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65918028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:41:00 | 30.04.2021 13:26:00 | 0.75 | 2 | 114 | 4 | 23 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0.33635 | 15.6258 | 4.492 | 1.7843 | 205.5808 | 20.815 | 731.2094 | 2.8613 | 982.7048
1805655 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEBEKLİ TR-4 45-77-L00439_945493991_945493991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:52:45 | 30.04.2021 14:26:36 | 1.5642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29657
1805657 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_KÖYLER ÇIKIŞI L03_2105415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:04:23 | 30.04.2021 13:05:00 | 0.010278 | 0 | 684 | 21 | 129 | 4 | 99 | 0 | 1 | 0 | 1.1011 | 0.034499 | 0.35867 | 0.034139 | 0.19161 | 0 | 1.1619 | 2.8819
1805659 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TEKKEDERE TARIMSAL SULAMA TR 35-16-M00179_35-16-M00179_2347446 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:05:08 | 30.04.2021 20:18:22 | 7.2206 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4037
1805660 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYASKENT-3 TR 35-16-M00012_953321719_953321719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:05:09 | 30.04.2021 14:41:46 | 1.6103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037796
1805664 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-2/45 35-26-M00842_35-26-M00842_2350048 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:59:50 | 30.04.2021 13:17:00 | 0.28611 | 0 | 1468 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 106.5055 | 0 | 0.033776 | 0 | 11.4888 | 0 | 0 | 118.0281
1805665 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3806 35-08-K03806__72410431_72410431 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:11:00 | 30.04.2021 14:21:26 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3615 | 0 | 0 | 46.3615
1805667 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_99518556_99518556 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:07:26 | 30.04.2021 14:36:19 | 1.4814 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.732 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 13.0019
1805671 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-16-L00092_953329982_953329982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:15:51 | 30.04.2021 14:38:29 | 1.3772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1805672 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_PEŞREVLİ L04_74719160 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:20:30 | 30.04.2021 13:26:00 | 0.091667 | 0 | 246 | 50 | 43 | 6 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3.9764 | 5.4129 | 1.2165 | 1.5208 | 1.6003 | 0.076582 | 0 | 13.8034
1805673 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-172 35-15-M00416_950352587_950352587 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:20:33 | 30.04.2021 17:47:41 | 4.4522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984
1805674 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-3 45-75-M00003_B_56389854_56389854 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:04:19 | 30.04.2021 14:39:33 | 1.5872 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0121 | 0 | 0 | 0 | 0.50877 | 0 | 0 | 8.5209
1805675 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4564 35-02-K04564_35-02-K04564_2359557 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:24:43 | 30.04.2021 14:07:07 | 0.70667 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61.2992 | 0 | 0 | 0 | 14.8889 | 0 | 0 | 76.1881
1805676 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞEHİRLİOĞLU TR-1 45-81-M00060_A_56362481_56362481 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:29:09 | 30.04.2021 14:11:55 | 0.71278 | 0 | 64 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4005 | 0 | 0.60717 | 0 | 1.0089 | 0 | 0 | 8.0165
1805677 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1906 35-10-K01906_912671746_912671746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:22:19 | 30.04.2021 15:05:33 | 1.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75089 | 0 | 0 | 0.75089
1805678 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-20 35-23-M00020_950416882_950416882 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:17:51 | 30.04.2021 20:55:21 | 7.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9262
1805686 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_KULA İM L07_2035832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:46:50 | 30.04.2021 13:47:20 | 0.0083333 | 2 | 682 | 73 | 196 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0.0018938 | 1.0494 | 0.20894 | 0.33434 | 0.096967 | 0.52563 | 0 | 0 | 2.2172
1805687 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:52:16 | 30.04.2021 14:40:00 | 1.7956 | 0 | 129 | 0 | 1 | 22 | 12 | 12 | 2 | 0 | 70.7033 | 0 | 0.078998 | 480.7714 | 16.7953 | 1331.4409 | 244.4944 | 2144.2842
1805689 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/28 45-72-M00028_TR-1/36 M04_66492591 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:44:30 | 30.04.2021 14:21:58 | 0.62444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 76 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7814 | 43.194 | 22.6722 | 0.27817 | 101.0915 | 169.0173
1805690 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4390 35-09-K04390_953046946_953046946 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:48:36 | 01.05.2021 00:25:34 | 10.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5189 | 0 | 0 | 18.5189
1805694 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200382_953200382 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:08:49 | 30.04.2021 17:24:04 | 3.2542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3357
1805695 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇPINAR TR-5 45-71-M01536_953185500_953185500 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:13:00 | 30.04.2021 19:44:10 | 5.5194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2459 | 0 | 0 | 0 | 0.011106 | 0 | 0 | 2.257
1805697 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-1/3 MEZARLIK KABİN 35-20-L00003_955203382_955203382 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:23:29 | 30.04.2021 15:46:22 | 1.3814 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4016
1805698 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/85 45-83-L00085_48124087_56401448_56401448 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:27:00 | 30.04.2021 15:58:08 | 1.5189 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.8646 | 0 | 0 | 0 | 1.5225 | 0 | 0 | 17.3871
1805700 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | YAĞMURLU TR-1 45-76-L00169_A_56384151_56384151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:28:31 | 30.04.2021 15:51:01 | 1.375 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51663 | 0 | 0.074953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59158
1805701 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 EGELİ 35-19-L00049_956673905_956673905 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:35:42 | 30.04.2021 18:56:34 | 4.3478 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0432
1805702 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_BORNOVA M04_2048656 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:40:14 | 30.04.2021 14:40:36 | 0.0061111 | 1 | 6298 | 0 | 0 | 34 | 1845 | 7 | 23 | 0.035008 | 10.9654 | 0 | 0 | 2.2834 | 8.0832 | 0.93368 | 1.6906 | 23.9913
1805707 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2450 35-01-K02450_910328443_910328443 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:42:32 | 30.04.2021 16:38:35 | 1.9342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418
1805712 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 45-78-L00050_953253897_953253897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:44:40 | 30.04.2021 15:18:20 | 0.56111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90942 | 0 | 0 | 0 | 0.080883 | 0 | 0 | 0.9903
1805713 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-189 35-02-M00189_TRF M01_2100815 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:32:33 | 30.04.2021 18:00:00 | 3.4575 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.2559 | 0 | 46.4975 | 0 | 66.3494 | 0 | 0 | 135.1028
1805716 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:56:10 | 30.04.2021 15:30:27 | 0.57139 | 0 | 896 | 5 | 22 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 55.1883 | 0.96665 | 1.8869 | 7.3325 | 6.0211 | 0 | 0 | 71.3955
1805717 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-178 35-18-L00178_11998582_56369843_56369843 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:54:40 | 30.04.2021 17:23:42 | 2.4839 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.371 | 0 | 0 | 0 | 21.1677 | 0 | 0 | 54.5387
1805718 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇİFTLİK SULAMA TR-4 35-16-M00555_35-16-M00555_2376214 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:49:38 | 30.04.2021 18:52:55 | 4.0547 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7656 | 0 | 4.549 | 0 | 0 | 107.3146
1805721 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/27 (KÜTÜPHANE) 45-71-M00078_953174346_953174346 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:02:00 | 30.04.2021 15:28:47 | 0.44639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043856
1805722 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_953363807_953363807 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:04:05 | 30.04.2021 15:23:27 | 0.32278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032623
1805723 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KUMKUYUCAK TR-4 45-80-M00174_C_56389321_56389321 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:05:47 | 30.04.2021 18:32:14 | 3.4408 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 4.56e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.829
1805724 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM4/TR-8 35-27-M00022_910478054_910478054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:00:07 | 30.04.2021 17:35:00 | 2.5814 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6194 | 0 | 0 | 0 | 1.2892 | 0 | 0 | 3.9085
1805725 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KARADOĞAN TR-6 35-15-L00465_35-15-L00465_2365664 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:01:10 | 30.04.2021 17:18:44 | 2.2928 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.080845 | 0 | 38.8393 | 0 | 6.9602 | 0 | 0 | 45.8804
1805726 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:11:30 | 30.04.2021 15:45:47 | 0.57139 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.078573 | 58.4933 | 44.5843 | 6.7495 | 223.4469 | 11.751 | 0 | 0 | 345.1036
1805727 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050_956660811_956660811 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:08:46 | 30.04.2021 18:11:49 | 3.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75535
1805728 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-14 35-22-M00114_955256608_955256608 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:12:30 | 30.04.2021 16:54:30 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99215 | 0 | 0 | 0.99215
1805730 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_45-71-M01405_2366556 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:05:00 | 30.04.2021 15:55:44 | 0.84556 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.807 | 0 | 1.6209 | 0 | 4.9207 | 0 | 0 | 9.3486
1805731 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_956663234_956663234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:17:45 | 30.04.2021 19:17:12 | 3.9908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7905
1805732 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-1/3 MEZARLIK KABİN 35-20-L00003_6639699_56359911_56359911 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:19:00 | 30.04.2021 15:56:45 | 0.62917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0582 | 0 | 0 | 0 | 0.68973 | 0 | 0 | 1.748
1805733 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/27 (KÜTÜPHANE) 45-71-M00078_G F5_45134577 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:56:07 | 30.04.2021 18:01:39 | 2.0922 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4562
1805735 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-27/4 45-82-M00107_945524973_945524973 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:52:42 | 30.04.2021 15:54:01 | 1.0219 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91225 | 0 | 0 | 0 | 0.64395 | 0 | 0 | 1.5562
1805737 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/89 45-72-M00089_49662294_56394300_56394300 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:26:00 | 30.04.2021 17:05:45 | 1.6625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32827 | 0 | 6.6697 | 0 | 0 | 6.9979
1805739 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-22 45-78-M01136_953261744_953261744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:24:12 | 30.04.2021 17:09:10 | 1.7494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15072 | 0 | 0 | 0 | 0.26307 | 0 | 0 | 0.41378
1805743 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1016 35-03-M01016_912753997_912753997 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:32:29 | 30.04.2021 16:33:13 | 1.0122 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3001 | 0 | 0 | 0 | 3.3608 | 0 | 0 | 11.6609
1805744 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-19 35-14-L00019_956660399_956660399 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:37:54 | 30.04.2021 17:21:00 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020433
1805746 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | GÖCEK TR-1 45-72-M00239_45-72-M00239_2360100 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:41:10 | 30.04.2021 18:20:49 | 2.6608 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.0576 | 0 | 0 | 0 | 3.7605 | 0 | 0 | 24.8181
1805749 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4575 35-10-K04575_913102314_913102314 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:42:06 | 30.04.2021 16:32:29 | 0.83972 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.017
1805758 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_955208473_955208473 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:53:56 | 30.04.2021 17:15:37 | 1.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2583 | 0 | 0 | 3.2583
1805760 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-53 45-77-L00053_NARINCALIPITRAK TR-1 L05_72213425 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:51:00 | 30.04.2021 16:39:20 | 0.80556 | 0 | 258 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.3132 | 0 | 1.9362 | 0 | 0.84233 | 0 | 0 | 41.0917
1805767 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-3 45-83-L00441_A_56400742_56400742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:53:43 | 30.04.2021 17:20:19 | 4.4433 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5948 | 0 | 0 | 0 | 0.92521 | 0 | 0 | 12.52
1805768 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | MASKİ KUŞLUK KÖYÜ İÇME SUYU ÖZEL TR 45-75-M00301Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089545 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:10:50 | 30.04.2021 17:33:53 | 1.3842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026715
1805773 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:16:43 | 30.04.2021 16:51:42 | 0.58306 | 2 | 735 | 26 | 265 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0.13365 | 56.1304 | 19.2576 | 43.8378 | 14.0783 | 16.0839 | 0 | 0 | 149.5216
1805776 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2728 35-04-M02728_99356660_99356660 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:20:00 | 30.04.2021 18:55:19 | 2.5886 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6197
1805777 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-4 45-73-M00004_945669311_945669311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:12:08 | 30.04.2021 17:39:21 | 1.4536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93784
1805778 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEN DM 1-2/1 35-29-L00058_950340752_950340752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:15:53 | 30.04.2021 18:36:56 | 2.3508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33093
1805779 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3129 35-01-K03129_910534637_910534637 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:30:10 | 30.04.2021 17:05:33 | 0.58972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223
1805782 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 35-26-M00045_956617298_956617298 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:44:00 | 30.04.2021 22:15:57 | 5.5325 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4607
1805784 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956639975_956639975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:40:17 | 30.04.2021 18:49:50 | 2.1592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026875
1805785 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-3 35-31-L00350_47897649_56394078_56394078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:46:24 | 30.04.2021 18:57:45 | 2.1892 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 0.0027461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5488
1805788 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:56:00 | 30.04.2021 16:56:20 | 0.0055556 | 0 | 1221 | 2 | 387 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.65682 | 0.0043338 | 0.16874 | 0.014933 | 0.1323 | 0 | 0 | 0.97713
1805790 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_955327371_955327371 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:53:24 | 30.04.2021 20:57:07 | 4.0619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1601
1805791 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-7 35-30-L00104_955328800_955328800 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:57:46 | 30.04.2021 18:26:23 | 1.4769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030085
1805794 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÜZÜMLER TR-1 35-29-L00650__72399337_72399337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:44:29 | 30.04.2021 18:06:10 | 1.3614 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3553 | 0 | 0.12103 | 0 | 0.52046 | 0 | 0 | 15.9968
1805798 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/13 45-72-M00013_E_56392501_56392501 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:11:34 | 30.04.2021 18:07:00 | 0.92389 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.8677 | 0 | 0 | 0 | 16.4216 | 0 | 0 | 31.2893
1805804 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-146 35-15-M00146_TR-147 M01_66585688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:22:30 | 30.04.2021 17:57:06 | 0.57667 | 0 | 982 | 0 | 37 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 112.1843 | 0 | 18.5597 | 0 | 15.3001 | 0 | 0 | 146.0441
1805805 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/06 (DEREKENARI) 45-71-M00256_953173843_953173843 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:20:26 | 30.04.2021 20:50:37 | 3.5031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9225
1805808 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | EKREM YALÇIN GRB 35-20-M00016_35-20-M00016_2376717 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:16:13 | 30.04.2021 18:08:07 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3693
1805812 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-2 FİDER-1 (SOMA-B) M04_2035739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:28:00 | 30.04.2021 17:39:00 | 0.18333 | 5 | 3722 | 61 | 133 | 40 | 321 | 3 | 1 | 0.33663 | 100.3132 | 19.345 | 3.6454 | 22.191 | 19.662 | 8.3632 | 0.048344 | 173.9047
1805813 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-40 45-82-M00040_TR-41 M01_72180050 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:29:03 | 30.04.2021 17:51:48 | 0.37917 | 0 | 5166 | 1 | 11 | 16 | 925 | 5 | 1 | 0 | 410.4797 | 0.078169 | 10.9198 | 22.1645 | 152.8757 | 1433.9734 | 0.53222 | 2031.0234
1805814 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-93 35-18-L00093_950463471_950463471 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:27:40 | 30.04.2021 19:08:28 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7384 | 0 | 0 | 1.7384
1805816 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_BOĞAZİÇİ-2 M33_2308398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:34:55 | 30.04.2021 18:17:00 | 0.70139 | 0 | 9547 | 0 | 1 | 8 | 928 | 2 | 25 | 0 | 2354.3871 | 0 | 0.00037785 | 834.6118 | 493.5783 | 30.2319 | 279.563 | 3992.3725
1805817 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIZILDAM TR-1 45-75-M00149_B_56367969_56367969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:31:17 | 30.04.2021 18:10:10 | 0.64806 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.92275 | 0 | 0 | 0 | 0.025407 | 0 | 0 | 0.94816
1805819 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950440662_950440662 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:32:26 | 30.04.2021 22:20:20 | 4.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1643 | 0 | 0 | 133.1643
1805820 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_DAHİLİ TRAFO M10_61334103 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:36:35 | 30.04.2021 18:34:23 | 0.96333 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7925
1805821 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53-A 45-71-M00941_953188108_953188108 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:37:41 | 30.04.2021 18:36:13 | 0.97556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.577
1805824 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKBELEN KÖYÜ TR-1 45-71-M01677_45-71-M01677_2369342 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:42:07 | 30.04.2021 19:15:08 | 1.5503 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9373 | 0 | 0.31438 | 0 | 15.4839 | 0 | 0 | 28.7356
1805826 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1819 35-01-K01819_911702099_911702099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:41:12 | 30.04.2021 19:39:45 | 1.9758 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.7571 | 0 | 0 | 0 | 1.9449 | 0 | 0 | 15.702
1805827 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_950439195_950439195 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:53:01 | 30.04.2021 19:03:18 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40845 | 0 | 0 | 0.40845
1805828 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TR-27/1 45-82-M00108_TR-28-29-30 M03_2113825 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:54:09 | 30.04.2021 18:35:18 | 0.68583 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 166.4081 | 0 | 0 | 0 | 9.0537 | 0 | 0 | 175.4618
1805829 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_956675795_956675795 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:55:01 | 30.04.2021 21:05:59 | 3.1828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15017
1805838 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1819 35-01-K01819_35-01-K01819_2360400 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:08:30 | 30.04.2021 18:19:00 | 0.175 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.5987 | 0 | 0 | 0 | 3.0724 | 0 | 0 | 16.671
1805846 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950454840_950454840 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:28:56 | 30.04.2021 19:51:15 | 1.3719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015868
1805847 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-10(OVAKAHVE) 35-19-M00222_956699450_956699450 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:31:14 | 30.04.2021 22:36:13 | 4.0831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4913
1805849 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 35-15-M00049_950364564_950364564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:04:32 | 30.04.2021 21:29:16 | 3.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056178 | 0 | 0 | 0.0056178
1805850 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1586 35-02-K01586_35-02-K01586_2370049 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:34:01 | 30.04.2021 19:49:43 | 1.2617 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 150.5731 | 0 | 0 | 0 | 51.6825 | 0 | 0 | 202.2556
1805853 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYALIOĞLU TR-28 45-72-L00076_95000090508_95000090508 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:34:16 | 30.04.2021 19:53:53 | 1.3269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071093
1805854 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-3 35-27-M00764__72382993_72382993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:29:32 | 30.04.2021 22:20:22 | 3.8472 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1775 | 0 | 60.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2928
1805855 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-27-M00008_98785439_98785439 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:34:18 | 30.04.2021 21:30:36 | 2.9383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5498
1805856 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2382 35-02-M02382_912523706_912523706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:41:15 | 30.04.2021 21:24:58 | 2.7286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6017
1805859 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-31-L00021_956593201_956593201 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:43:00 | 30.04.2021 20:54:32 | 2.1922 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1619 | 0 | 0 | 0 | 0.54793 | 0 | 0 | 11.7098
1805861 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4716 35-02-K04716_35-02-K04716_49090772 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:34:18 | 30.04.2021 19:33:11 | 0.98139 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 152.1407 | 0 | 0 | 0 | 11.2174 | 0 | 12.9818 | 176.3399
1805863 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALİ EŞEN SULAMA GRB. 35-20-L00183_12188660_56373889_56373889 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:26:51 | 30.04.2021 19:27:47 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8165 | 0 | 0.087824 | 0 | 0 | 6.9043
1805865 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:56:50 | 30.04.2021 18:57:20 | 0.0083333 | 0 | 259 | 1 | 26 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.29501 | 0.0038951 | 0.019212 | 0.224 | 0.062223 | 0 | 0 | 0.60433
1805866 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TR-27/1 45-82-M00108_TR-28-29-30 M03_2113825 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:52:24 | 30.04.2021 20:30:42 | 1.6383 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 476.5912 | 0 | 0 | 0 | 20.8193 | 0 | 0 | 497.4105
1805868 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_B_56368269_56368269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:00:44 | 30.04.2021 21:26:00 | 2.4211 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6819 | 0 | 0.36137 | 0 | 0 | 3.0433
1805869 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_954906271_954906271 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:05:14 | 30.04.2021 19:26:50 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011332
1805870 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_950465304_950465304 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:59:21 | 30.04.2021 22:52:12 | 3.8808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.029
1805871 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4024 35-01-K04024_A_56376848_56376848 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:06:21 | 30.04.2021 19:52:13 | 0.76444 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7639 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0 | 25.5306
1805872 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM02/TR31 (ESKİ TR-33) 45-73-M00033_B_56403360_56403360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:06:19 | 30.04.2021 20:13:19 | 1.1167 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.7916 | 0 | 0 | 0 | 2.4494 | 0 | 0 | 34.2411
1805874 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950459922_950459922 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:10:14 | 30.04.2021 23:22:37 | 4.2064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6799
1805875 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/92 45-83-L00092_955154317_955154317 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:05:00 | 30.04.2021 19:34:06 | 0.485 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41353
1805879 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/3 35-28-M00045_A _5770409 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:26:27 | 30.04.2021 20:08:51 | 0.70667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8756
1805881 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_950439200_950439200 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:10:45 | 30.04.2021 23:05:34 | 3.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6057 | 0 | 0 | 4.6057
1805882 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİBEKTAŞ TR-1 45-83-L00300_A_56400730_56400730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:37:53 | 30.04.2021 23:39:56 | 4.0342 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.4978 | 0 | 0.23055 | 0 | 0.49473 | 0 | 0 | 56.2231
1805884 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2320971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:47:20 | 30.04.2021 20:56:00 | 1.1444 | 0 | 846 | 9 | 25 | 2 | 99 | 0 | 1 | 0 | 385.7175 | 2.4968 | 2.805 | 2.6531 | 42.1414 | 0 | 8.0391 | 443.8529
1805885 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRENCİK TR-5 45-73-M00555_B_56386562_56386562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:42:28 | 30.04.2021 21:12:58 | 1.5083 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9566
1805893 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-30-L00054_955333993_955333993 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 20:07:49 | 30.04.2021 22:32:55 | 2.4183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028182
1805894 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-158 KEKLİKTEPE 35-19-M00158_9267918 tr158/a1_5939534 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 20:22:04 | 30.04.2021 23:01:16 | 2.6533 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.179 | 0 | 0 | 0 | 2.3529 | 0 | 0 | 66.5319
1805895 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-1 35-16-L00257_953330367_953330367 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 20:24:20 | 30.04.2021 22:03:49 | 1.6581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38012
1805901 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇALTEPE TR-1 45-80-M00162_956546165_956546165 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 21:12:16 | 30.04.2021 22:44:12 | 1.5322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28674
1805906 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU SLM GRB TR-11 35-27-M00727_A_56362540_56362540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:02:18 | 01.05.2021 00:21:56 | 5.3272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2235
1805908 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | HAMİDİYE TR-1 45-76-M00161_45-76-M00161_2347475 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 21:53:00 | 30.04.2021 22:43:00 | 0.83333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0398 | 0 | 0 | 0 | 0.19483 | 0 | 0 | 13.2346
1805912 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-428 35-18-L00428_950459883_950459883 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 22:18:03 | 30.04.2021 23:59:55 | 1.6978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2247
1805915 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_C_56368270_56368270 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 22:25:30 | 30.04.2021 23:44:41 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84816 | 0 | 0.013476 | 0 | 0 | 0.86164
1805917 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11-A 45-83-L00156_955149214_955149214 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 22:43:41 | 01.05.2021 07:59:40 | 9.2664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1805920 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-27-M00005_912570559_912570559 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 22:52:31 | 01.05.2021 00:26:09 | 1.5606 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2056
1805921 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-18 K43_2312298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 23:00:30 | 30.04.2021 23:51:00 | 0.84167 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 197.7355 | 0 | 0 | 0 | 43.841 | 0 | 0 | 241.5765
1805923 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-216 YEŞEREN 35-18-L00216_6521079 A1_5946486 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 23:06:19 | 01.05.2021 03:26:31 | 4.3367 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.202
1805924 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | EYKO TR-2 35-30-M00028_TR-1 - TR-3-5 M01_72084354 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 23:14:00 | 01.05.2021 01:17:32 | 2.0589 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.4478 | 0 | 0 | 0 | 10.8542 | 0 | 0 | 77.302
1805933 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-4308 35-09-K04308_K-4389 K02_47228188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 23:51:05 | 01.05.2021 00:33:19 | 0.70389 | 0 | 4053 | 0 | 1 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 763.8819 | 0 | 0.12735 | 5.0367 | 63.2015 | 0 | 0 | 832.2474
1804782 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ÇIKIŞ M03_41952993 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:41:03 | 29.04.2021 09:29:33 | 0.80833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738525 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 35-19-L00075_965433986_965433986 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:53:28 | 03.04.2021 13:24:19 | 3.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738419 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_KUŞÇULAR DM-2 M03_47230053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:49:22 | 02.04.2021 19:09:45 | 0.33972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1788383 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-258 35-18-L00654_950446861_950446861 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:27:31 | 18.04.2021 15:45:25 | 2.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739195 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | ÇAMLICA GES KÖK 35-15-M00390_OTOPRODÜKTÖR M01_56444682 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 17:47:44 | 04.04.2021 20:04:41 | 2.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1787728 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE SEM-6 GES KÖK 45-80-M02867_SEM1/1 GES M020_44464751 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:00:35 | 17.04.2021 18:25:49 | 7.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738073 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3483 LÜTFÜ ŞİPKAN 35-08-K03483Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083439 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:53:00 | 02.04.2021 11:52:26 | 1.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800151 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-525 35-04-K00525_967152082_967152082 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:32:17 | 21.04.2021 06:43:28 | 9.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1740864 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-2 (TR-232) 35-19-M00232_977618051_977618051 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:47:04 | 06.04.2021 22:54:01 | 7.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800283 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2331661 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:57:22 | 21.04.2021 11:28:30 | 1.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737910 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1644 35-01-K01644_35-01-K01644_2347937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:42:12 | 02.04.2021 00:01:14 | 5.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1751836 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31(M-731) 35-30-M00731_966508424_966508424 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:42:45 | 07.04.2021 19:15:15 | 4.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1804837 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-257(DM-2/7) 35-19-L00257_95000149646_95000149646 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:16:00 | 29.04.2021 17:45:04 | 7.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1802427 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_ÇİZGİLİ GES M06_47316732 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:50:17 | 25.04.2021 11:56:47 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738042 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1644 35-01-K01644_35-01-K01644_2347937 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:02:50 | 02.04.2021 18:15:53 | 9.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1802965 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1552 35-08-M01552_99182382_99182382 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:15:47 | 26.04.2021 14:44:06 | 1.4719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1802573 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYAPINAR TR-1 45-71-M00963_953211738_953211738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:18:00 | 25.04.2021 19:11:09 | 1.8858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739462 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-55 35-21-L00215_35-21-L00215_77619520 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:48:29 | 05.04.2021 00:52:17 | 2.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1773090 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KURTTUTAN GES M02_2328101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:59:16 | 10.04.2021 01:36:51 | 10.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1751762 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_KUŞÇULAR DM-2 M03_47230053 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:05:00 | 07.04.2021 15:30:35 | 2.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1741248 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | ÇAMLICA GES KÖK 35-15-M00390_AE GES M05_56444675 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:20:00 | 06.04.2021 21:46:16 | 0.43778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1801228 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1001 35-03-M01001_910310416_910310416 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 22:31:57 | 23.04.2021 00:26:02 | 1.9014 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1798967 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI GES KÖK 35-23-M00311_BAĞARASI GES M07_2320411 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:35:00 | 19.04.2021 11:21:23 | 0.77306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738658 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GES SANTRALİ M02_73403314 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:37:21 | 04.04.2021 00:01:22 | 10.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1741051 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_KUŞÇULAR DM-2 M03_47230053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:32:29 | 06.04.2021 18:48:31 | 0.26722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1773268 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM 35-27-M00879_HatBaşıAyırıcı_53133973 M03_53133973 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:10:03 | 09.04.2021 23:00:15 | 3.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1788041 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_GÖRECE-2 GES M09_72509046 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:49:37 | 17.04.2021 22:47:09 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1788871 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI GES KÖK 35-23-M00311_BAĞARASI GES M07_2320411 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:38:00 | 19.04.2021 10:09:44 | 0.52889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1775366 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_CANBAZLI GES M02_50241500 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 10:10:26 | 13.04.2021 11:44:55 | 1.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1803690 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2331661 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:59:00 | 27.04.2021 10:45:06 | 0.76833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739245 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 35-19-L00075_965433986_965433986 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:44:15 | 04.04.2021 19:47:27 | 1.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1775355 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1038 35-01-K01038_A A4_5864134 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:57:39 | 13.04.2021 13:59:34 | 4.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1740768 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_KUŞÇULAR DM-2 M03_46998893 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:58:11 | 07.04.2021 00:25:24 | 9.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1741455 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_KUŞÇULAR DM-2 M03_46998893 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:15:04 | 07.04.2021 09:13:20 | 0.97111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1775321 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_SELATİN TÜNELİ M19_2061046 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:21:47 | 13.04.2021 10:29:54 | 1.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1804764 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_PLATİN GES M03_66870997 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:49:33 | 29.04.2021 08:15:10 | 0.42694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1752290 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | ADALA DM 45-78-M00827_KÖYLER FİDERİ GİRİŞ M02_66113989 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 10:47:39 | 08.04.2021 13:34:15 | 2.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1741244 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | TEOS GES KÖK 35-14-M00341_TEOS GES-1 M07_65963744 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:30:27 | 06.04.2021 22:06:31 | 2.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TÜM BÖLGE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | TÜM BÖLGE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0035508 | 0.07479 | 0.003607 | 0.0038533 | 0.019686 | 0.0071857 | 0.0049364 | 0.13958 | 0.0084717 | 0.020965 | 0.43755 | 0.22074 | 0.0047908
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11698 | 3.5048 | 0.11966 | 0.48096 | 2.4184 | 0.88876 | 0.16815 | 8.548 | 0.38818 | 8.9669 | 66.8416 | 36.7216 | 0.23499
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.015369 | 0.043696 | 0.015392 | 0.029178 | 0.053931 | 0.034388 | 0.020145 | 0.18704 | 0.024527 | 0.30215 | 2.178 | 1.2018 | 0.019024
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 1.8377e-05 | 0 | 1.8363e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.6549e-06 | 0 | 6.4802e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.5872e-05
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036256 | 0.0084831 | 0.036234 | 0.077761 | 0.0029788 | 0.06202 | 0.050242 | 0.0038656 | 0.049024 | 1.1648 | 0.0030119 | 0.60764 | 0.039833
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00060119 | 0 | 0.00060071 | 0.00040577 | 0 | 0.00032036 | 0.00075784 | 0 | 0.00073794 | 0 | 0 | 0 | 0.00061376
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 4.016e-05 | 0 | 4.0129e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.4389e-05 | 0 | 5.2961e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.0957e-05
Genel Toplam |  | 0.17282 | 3.6317 | 0.17555 | 0.59216 | 2.495 | 0.99268 | 0.24429 | 8.8785 | 0.471 | 10.4548 | 69.4602 | 38.7518 | 0.29931
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.021837 | 0.2394 | 0.022009 | 0.15565 | 0.92071 | 0.31668 | 0.029916 | 1.1158 | 0.058427 | 0.1613 | 25.9256 | 12.517 | 0.053406
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.063164 | 2.2739 | 0.064907 | 0.42412 | 1.92 | 0.73897 | 0.12578 | 4.7889 | 0.24821 | 2.9725 | 42.9567 | 22.1476 | 0.14417
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017036 | 0 | 0.017023 | 0.016079 | 0 | 0.012695 | 0.026758 | 0 | 0.026056 | 0.18196 | 0 | 0.094698 | 0.018459
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10204 | 2.5133 | 0.10394 | 0.59585 | 2.8407 | 1.0683 | 0.18245 | 5.9047 | 0.3327 | 3.3158 | 68.8823 | 34.7593 | 0.21604
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2825471 | 2230 | 2827701 | 82125 | 21894 | 104019 | 551283 | 14865 | 566148 | 2445 | 2253 | 4698 | 3502566
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 628425.513 | 5985.965 | 634411.4781 | 49252.3816 | 52292.5872 | 101544.9688 | 320075.3602 | 239362.4868 | 559437.8469 | 24476.0549 | 483522.1651 | 507998.2201 | 1803392.5139
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 14037871.773 | 117300.888 | 14155172.661 | 535711.601 | 525196.763 | 1060908.364 | 3395989.56 | 3792890.65 | 7188880.21 | 97405.573 | 2408808.568 | 2506214.141 | 24911175.376
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0024788 | 0.092084 | 0.0025479 | 0.0029558 | 0.0054226 | 0.0032603 | 0.0035128 | 0.14922 | 0.0066956 | 0.0097207 | 0.1924 | 0.09127 | 0.00336
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11687 | 4.3782 | 0.12016 | 0.50791 | 3.1971 | 0.83989 | 0.17054 | 8.8113 | 0.35929 | 8.8119 | 53.8642 | 28.9236 | 0.21243
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.011431 | 0.046878 | 0.011459 | 0.040433 | 0.11784 | 0.049989 | 0.017832 | 0.14187 | 0.020542 | 0.27513 | 0.89876 | 0.55352 | 0.014476
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 2.4275e-05 | 0 | 2.4257e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.6856e-06 | 0 | 8.4958e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.1125e-05
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.037546 | 0.011465 | 0.037526 | 0.10244 | 0.0024738 | 0.090096 | 0.053621 | 0.00122 | 0.052476 | 1.3615 | 0.0044035 | 0.75567 | 0.042035
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00058742 | 0 | 0.00058697 | 0.00048612 | 0 | 0.00042611 | 0.00076997 | 0 | 0.00075315 | 0 | 0 | 0 | 0.00061006
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16894 | 4.5287 | 0.1723 | 0.65422 | 3.3228 | 0.98366 | 0.24628 | 9.1036 | 0.43976 | 10.4583 | 54.9598 | 30.3241 | 0.27293
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0066967 | 0.012221 | 0.006701 | 0.062382 | 0.52025 | 0.11891 | 0.011514 | 0.2087 | 0.015821 | 0.013125 | 1.562 | 0.70456 | 0.01149
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.042637 | 2.9021 | 0.044841 | 0.39312 | 1.3196 | 0.50749 | 0.11166 | 3.5004 | 0.18569 | 2.7176 | 37.708 | 18.3376 | 0.10175
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019633 | 0 | 0.019618 | 0.021171 | 0 | 0.018557 | 0.031871 | 0 | 0.031175 | 0.22088 | 0 | 0.12228 | 0.021627
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.068967 | 2.9143 | 0.071161 | 0.47667 | 1.8398 | 0.64495 | 0.15505 | 3.7091 | 0.23268 | 2.9516 | 39.2701 | 19.1644 | 0.13487
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2138951 | 1650 | 2140601 | 48872 | 6883 | 55755 | 422397 | 9433 | 431830 | 1911 | 1541 | 3452 | 2631638
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 513478.8113 | 5722.6244 | 519201.4356 | 30210.2694 | 22235.9227 | 52446.1921 | 265707.0984 | 187751.1489 | 453458.2474 | 19961.5816 | 397478.8009 | 417440.3824 | 1442546.2575
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 10756778.416 | 111968.15 | 10868746.566 | 309239.82 | 227859.527 | 537099.347 | 2679847.219 | 2951550.017 | 5631397.236 | 79280.25 | 1933072.878 | 2012353.128 | 19049596.277
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0068907 | 0.025593 | 0.0069065 | 0.0051723 | 0.026226 | 0.01172 | 0.0096019 | 0.12286 | 0.014182 | 0.061204 | 0.96813 | 0.57945 | 0.0091145
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11734 | 1.0199 | 0.1181 | 0.44134 | 2.0614 | 0.94522 | 0.16033 | 8.0909 | 0.48106 | 9.5212 | 94.929 | 58.3257 | 0.30319
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.027639 | 0.034642 | 0.027645 | 0.012638 | 0.024625 | 0.016366 | 0.027725 | 0.26549 | 0.037341 | 0.39882 | 4.9468 | 2.9977 | 0.032765
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.032234 | 0 | 0.032207 | 0.041495 | 0.0032103 | 0.029587 | 0.039168 | 0.0084598 | 0.037926 | 0.4609 | 0 | 0.19753 | 0.03318
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00064408 | 0 | 0.00064354 | 0.00028768 | 0 | 0.00019821 | 0.0007181 | 0 | 0.00068906 | 0 | 0 | 0 | 0.00062496
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00016529 | 0 | 0.00016515 | 0 | 0 | 0 | 0.00023264 | 0 | 0.00022323 | 0 | 0 | 0 | 0.00016472
Genel Toplam |  | 0.18491 | 1.0802 | 0.18566 | 0.50094 | 2.1155 | 1.0031 | 0.23778 | 8.4877 | 0.57142 | 10.4422 | 100.844 | 62.1003 | 0.37903
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.069009 | 0.88567 | 0.069698 | 0.29274 | 1.1043 | 0.54516 | 0.090225 | 2.6909 | 0.1954 | 0.69157 | 78.6564 | 45.2429 | 0.18006
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12712 | 0.48684 | 0.12742 | 0.46968 | 2.1953 | 1.0064 | 0.17203 | 7.0265 | 0.44924 | 3.8849 | 54.3166 | 32.703 | 0.27237
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0089451 | 0 | 0.0089376 | 0.0085959 | 0 | 0.0059224 | 0.010003 | 0 | 0.0095984 | 0.042685 | 0 | 0.018294 | 0.0088858
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20507 | 1.3725 | 0.20606 | 0.77101 | 3.2996 | 1.5575 | 0.27226 | 9.7174 | 0.65424 | 4.6192 | 132.973 | 77.9642 | 0.46131
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 686520 | 580 | 687100 | 33253 | 15011 | 48264 | 128886 | 5432 | 134318 | 534 | 712 | 1246 | 870928
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 114946.7018 | 263.3407 | 115210.0425 | 19042.1122 | 30056.6645 | 49098.7768 | 54368.2617 | 51611.3379 | 105979.5996 | 4514.4734 | 86043.3643 | 90557.8376 | 360846.2564
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 3281093.357 | 5332.738 | 3286426.095 | 226471.781 | 297337.236 | 523809.017 | 716142.341 | 841340.633 | 1557482.974 | 18125.323 | 475735.69 | 493861.013 | 5861579.099
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KONAK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KONAK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.086528 | 0 | 0.086524 | 0 | 0 | 0 | 0.059878 | 3.0237 | 0.078546 | 2.0036 | 1.8227 | 1.9832 | 0.085644
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.043122 | 1.0077 | 0.043165 | 0.08008 | 0 | 0.04368 | 0.03283 | 2.2668e-05 | 0.032623 | 0.060049 | 0 | 0.053279 | 0.040023
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.001702 | 0 | 0.0017019 | 0 | 0 | 0 | 0.0004973 | 0 | 0.00049417 | 0 | 0 | 0 | 0.0013396
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13135 | 1.0077 | 0.13139 | 0.08008 | 0 | 0.04368 | 0.093205 | 3.0238 | 0.11166 | 2.0636 | 1.8227 | 2.0365 | 0.12701
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.01187 | 0 | 0.01187 | 0 | 0 | 0 | 0.0069792 | 0.14527 | 0.0078503 | 0.12002 | 0 | 0.10649 | 0.010744
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036481 | 0 | 0.036479 | 0 | 0 | 0 | 0.0090051 | 0 | 0.0089484 | 0 | 0 | 0 | 0.028223
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.048351 | 0 | 0.048349 | 0 | 0 | 0 | 0.015984 | 0.14527 | 0.016799 | 0.12002 | 0 | 0.10649 | 0.038966
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 179753 | 8 | 179761 | 6 | 5 | 11 | 76202 | 483 | 76685 | 181 | 23 | 204 | 256661
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 44018.5603 | 179.2847 | 44197.8449 | 0.12929 | 14.9071 | 15.0364 | 38260.404 | 28065.614 | 66326.018 | 1115.6763 | 1830.3481 | 2946.0244 | 113484.9237
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 699933.623 | 1389.01 | 701322.633 | 20 | 192 | 212 | 494311.733 | 381660.5 | 875972.233 | 4235.723 | 20387.4 | 24623.123 | 1602129.989
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BORNOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BORNOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.082731 | 1.3274 | 0.082966 | 0.25762 | 4.8657 | 0.82372 | 0.16998 | 6.2249 | 0.28792 | 4.084 | 36.4491 | 12.2296 | 0.16826
DAĞITIM-OG | Dışsal | 2.1009e-06 | 0.0013582 | 2.3571e-06 | 0.0057603 | 0.0061855 | 0.0058125 | 0.00021137 | 0.021929 | 0.0006344 | 0 | 0.041681 | 0.01049 | 0.00017263
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01935 | 0 | 0.019346 | 0.10682 | 0 | 0.093695 | 0.041238 | 0 | 0.040434 | 2.2982 | 0 | 1.7198 | 0.029767
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10208 | 1.3287 | 0.10232 | 0.3702 | 4.8719 | 0.92323 | 0.21143 | 6.2468 | 0.32899 | 6.3822 | 36.4908 | 13.9598 | 0.1982
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.018044 | 0.30299 | 0.018098 | 0.80977 | 0.8264 | 0.81181 | 0.14705 | 3.5272 | 0.2129 | 2.5532 | 28.3809 | 9.0535 | 0.090139
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.041479 | 0 | 0.041471 | 2.8827e-06 | 0 | 2.5286e-06 | 0.13166 | 0 | 0.1291 | 0.4034 | 0 | 0.30187 | 0.059303
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.059524 | 0.30299 | 0.05957 | 0.80977 | 0.8264 | 0.81181 | 0.27871 | 3.5272 | 0.34199 | 2.9566 | 28.3809 | 9.3554 | 0.14944
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 195840 | 37 | 195877 | 357 | 50 | 407 | 46361 | 921 | 47282 | 669 | 225 | 894 | 244460
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 52528.8274 | 122.6464 | 52651.4738 | 158.8962 | 285.4244 | 444.3206 | 35726.7685 | 23706.1592 | 59432.9277 | 6829.0344 | 52779.5231 | 59608.5575 | 172137.2796
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 917832.197 | 1287.2 | 919119.397 | 1567.985 | 2788.9 | 4356.885 | 344413.183 | 372376.43 | 716789.613 | 25677.394 | 158462.24 | 184139.634 | 1824405.529
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BUCA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BUCA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.002358 | 0.41807 | 0.0024351 | 0 | 0 | 0 | 0.001289 | 0.31646 | 0.0030338 | 0 | 0 | 0 | 0.0025041
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.034862 | 0.11306 | 0.034877 | 0.30725 | 0.38806 | 0.31138 | 0.039271 | 1.7003 | 0.048466 | 0.095859 | 18.5448 | 1.5601 | 0.038216
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.029752 | 0 | 0.029747 | 0.11321 | 0 | 0.10743 | 0.052259 | 0 | 0.05197 | 2.4637 | 0 | 2.2682 | 0.033911
DAĞITIM-AG | Dışsal | 1.4677e-05 | 0 | 1.4674e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2714e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.066987 | 0.53112 | 0.067073 | 0.42046 | 0.38806 | 0.41881 | 0.092819 | 2.0167 | 0.10347 | 2.5596 | 18.5448 | 3.8282 | 0.074644
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0002594 | 0 | 0.00025935 | 0.00065965 | 0 | 0.00062598 | 0.0052562 | 0.54423 | 0.00824 | 0 | 15.1932 | 1.2058 | 0.0018529
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002568 | 0 | 0.0025675 | 0.071807 | 0 | 0.068142 | 0.0053296 | 0 | 0.0053001 | 0 | 0 | 0 | 0.003128
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0028274 | 0 | 0.0028268 | 0.072467 | 0 | 0.068768 | 0.010586 | 0.54423 | 0.01354 | 0 | 15.1932 | 1.2058 | 0.0049809
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 237119 | 44 | 237163 | 818 | 44 | 862 | 35388 | 197 | 35585 | 116 | 10 | 126 | 273736
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 52854.8872 | 35.6365 | 52890.5237 | 322.1406 | 117.5375 | 439.6781 | 33806.8633 | 5846.7567 | 39653.62 | 1074.9471 | 654.346 | 1729.2932 | 94713.115
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1189023.798 | 830.79 | 1189854.588 | 3959.491 | 1973.6 | 5933.091 | 201078.172 | 55670.71 | 256748.882 | 3279.363 | 3086.35 | 6365.713 | 1458902.274
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARŞIYAKA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARŞIYAKA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.011755 | 0 | 0.011754 | 0 | 0 | 0 | 0.014922 | 3.9634 | 0.029289 | 0.074272 | 0 | 0.06475 | 0.014172
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017719 | 0 | 0.017718 | 0.0011819 | 0 | 0.0010164 | 0.016246 | 0.026672 | 0.016284 | 0 | 0 | 0 | 0.017514
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00048672 | 0 | 0.00048671 | 0 | 0 | 0 | 0.00078867 | 0 | 0.0007858 | 0 | 0 | 0 | 0.00052763
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.02996 | 0 | 0.02996 | 0.0011819 | 0 | 0.0010164 | 0.031957 | 3.9901 | 0.046359 | 0.074272 | 0 | 0.06475 | 0.032214
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0057421 | 0 | 0.0057419 | 0 | 0 | 0 | 0.0060198 | 0 | 0.0059979 | 0 | 0 | 0 | 0.0057748
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014983 | 0 | 0.014982 | 0 | 0 | 0 | 0.030332 | 0 | 0.030222 | 0 | 0 | 0 | 0.017072
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.020725 | 0 | 0.020724 | 0 | 0 | 0 | 0.036352 | 0 | 0.03622 | 0 | 0 | 0 | 0.022846
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 189557 | 4 | 189561 | 43 | 7 | 50 | 30121 | 110 | 30231 | 34 | 5 | 39 | 219881
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 46828.4332 | 0.71318 | 46829.1464 | 1.5542 | 2.6816 | 4.2358 | 17782.5411 | 8406.5223 | 26189.0634 | 331.9852 | 2786.3102 | 3118.2954 | 76140.7409
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1034221.335 | 166 | 1034387.335 | 187.99 | 811.4 | 999.39 | 181015.139 | 60748.69 | 241763.829 | 938.453 | 4438.2 | 5376.653 | 1282527.207
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - NARLIDERE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | NARLIDERE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0047776 | 0 | 0.0047769 | 0 | 0 | 0 | 0.0013588 | 0 | 0.0013477 | 0 | 0 | 0 | 0.0042677
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.039905 | 0 | 0.039899 | 0.097278 | 0 | 0.097278 | 0.052891 | 0 | 0.052462 | 0 | 0 | 0 | 0.042137
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0010213 | 0 | 0.0010211 | 0 | 0 | 0 | 0.00014696 | 0 | 0.00014577 | 0 | 0 | 0 | 0.00089311
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.045704 | 0 | 0.045697 | 0.097278 | 0 | 0.097278 | 0.054397 | 0 | 0.053955 | 0 | 0 | 0 | 0.047297
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.04023 | 0 | 0.040224 | 0.023052 | 0 | 0.023052 | 0.025962 | 0 | 0.025752 | 0 | 0 | 0 | 0.038099
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.04023 | 0 | 0.040224 | 0.023052 | 0 | 0.023052 | 0.025962 | 0 | 0.025752 | 0 | 0 | 0 | 0.038099
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 29732 | 4 | 29736 | 337 | 0 | 337 | 4642 | 38 | 4680 | 8 | 1 | 9 | 34762
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9291.892 | 10.7572 | 9302.6492 | 104.5811 | 0 | 104.5811 | 3438.439 | 3640.6375 | 7079.0765 | 168.4222 | 209.304 | 377.7262 | 16864.0331
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 182451.538 | 746.52 | 183198.058 | 1886.47 | 0 | 1886.47 | 29380.794 | 27382.12 | 56762.914 | 633.54 | 480 | 1113.54 | 242960.982
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GAZİEMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GAZİEMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.44521 | 172.522 | 0.44827 | 2.2704 | 0.76998 | 2.0703 | 1.0771 | 27.9714 | 1.8002 | 39.5371 | 83.3349 | 57.0562 | 0.7975
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0064406 | 0 | 0.0064405 | 0 | 0 | 0 | 0.057347 | 0 | 0.055805 | 1.4657 | 0 | 0.87943 | 0.015811
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.45165 | 172.522 | 0.45471 | 2.2704 | 0.76998 | 2.0703 | 1.1344 | 27.9714 | 1.856 | 41.0028 | 83.3349 | 57.9357 | 0.81331
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02216 | 4.6487 | 0.022242 | 1.6573 | 0.7014 | 1.5299 | 0.039262 | 2.4478 | 0.10403 | 0.11621 | 13.2556 | 5.3719 | 0.049118
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001879 | 0 | 0.001879 | 0 | 0 | 0 | 0.035775 | 0 | 0.034813 | 0 | 0 | 0 | 0.0064836
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.024039 | 4.6487 | 0.024121 | 1.6573 | 0.7014 | 1.5299 | 0.075037 | 2.4478 | 0.13884 | 0.11621 | 13.2556 | 5.3719 | 0.055602
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 56232 | 1 | 56233 | 13 | 2 | 15 | 8939 | 247 | 9186 | 111 | 74 | 185 | 65619
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14439.4916 | 63.3594 | 14502.851 | 7.471 | 31.0621 | 38.5331 | 8431.8559 | 13698.4541 | 22130.3101 | 1699.6083 | 42592.2686 | 44291.8769 | 80963.5711
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 291412.269 | 1950 | 293362.269 | 63.29 | 196 | 259.29 | 76564.316 | 135559.437 | 212123.753 | 6940.189 | 55057.029 | 61997.218 | 567742.53
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇİĞLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇİĞLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.080182 | 0.45404 | 0.080264 | 0.0037974 | 0 | 0.0034269 | 0.087202 | 28.322 | 0.4047 | 1.8199 | 30.1502 | 11.589 | 0.12621
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.036771 | 0 | 0.036763 | 0.011001 | 0 | 0.0099275 | 0.033608 | 0.13632 | 0.034763 | 0 | 0 | 0 | 0.036488
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014307 | 0 | 0.014304 | 0.002504 | 0 | 0.0022597 | 0.0396 | 0 | 0.039154 | 0 | 0 | 0 | 0.017319
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13126 | 0.45404 | 0.13133 | 0.017302 | 0 | 0.015614 | 0.16041 | 28.4583 | 0.47862 | 1.8199 | 30.1502 | 11.589 | 0.18002
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.01088 | 1.9237 | 0.011301 | 0.00032822 | 0 | 0.0002962 | 0.035269 | 2.4424 | 0.062337 | 1.7756 | 2.4348 | 2.0029 | 0.018631
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.006544 | 0 | 0.0065425 | 0.00032865 | 0 | 0.00029659 | 0.0061105 | 0 | 0.0060418 | 0 | 0 | 0 | 0.0064754
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.017424 | 1.9237 | 0.017844 | 0.00065687 | 0 | 0.00059278 | 0.04138 | 2.4424 | 0.068379 | 1.7756 | 2.4348 | 2.0029 | 0.025107
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 90874 | 20 | 90894 | 37 | 4 | 41 | 12486 | 142 | 12628 | 38 | 20 | 58 | 103621
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 23441.3978 | 107.4376 | 23548.8354 | 2.1318 | 1.6661 | 3.7978 | 9242.1487 | 7771.7839 | 17013.9325 | 563.0967 | 12746.2864 | 13309.3831 | 53875.9489
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 523011.733 | 1022.91 | 524034.643 | 266.94 | 84.6 | 351.54 | 91297.315 | 113688.55 | 204985.865 | 1958.571 | 49388 | 51346.571 | 780718.619
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GÜZELBAHÇE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GÜZELBAHÇE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.33032 | 14.5092 | 0.34404 | 0.13627 | 2.6853 | 0.17367 | 0.36513 | 15.6188 | 0.69991 | 5.2897 | 20.6821 | 15.5513 | 0.4089
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.039059 | 0 | 0.039021 | 0.061911 | 0 | 0.061002 | 0.04049 | 0 | 0.039601 | 0 | 0 | 0 | 0.03953
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0063671 | 0 | 0.0063609 | 0.00029915 | 0 | 0.00029476 | 0.0057839 | 0 | 0.0056569 | 0 | 0 | 0 | 0.0061205
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.37575 | 14.5092 | 0.38943 | 0.19848 | 2.6853 | 0.23496 | 0.4114 | 15.6188 | 0.74517 | 5.2897 | 20.6821 | 15.5513 | 0.45455
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0030555 | 0 | 0.0030525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024994
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.045759 | 0 | 0.045715 | 0.034042 | 0 | 0.033543 | 0.047244 | 0 | 0.046207 | 0 | 0 | 0 | 0.045513
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.048815 | 0 | 0.048767 | 0.034042 | 0 | 0.033543 | 0.047244 | 0 | 0.046207 | 0 | 0 | 0 | 0.048013
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 16517 | 16 | 16533 | 403 | 6 | 409 | 3164 | 71 | 3235 | 5 | 10 | 15 | 20192
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7330.2103 | 212.1446 | 7542.3548 | 87.225 | 13.924 | 101.149 | 2513.5609 | 799.6784 | 3313.2393 | 118.4417 | 497.9413 | 616.383 | 11573.1261
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 121989.135 | 1782 | 123771.135 | 1959.426 | 454 | 2413.426 | 23124.138 | 10416.5 | 33540.638 | 493.107 | 2676 | 3169.107 | 162894.306
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABAĞLAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABAĞLAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16099 | 0 | 0.16098 | 0.64467 | 0 | 0.56883 | 0.19197 | 98.0229 | 0.36619 | 10.4507 | 642.8782 | 16.4738 | 0.19414
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.026874 | 0 | 0.026872 | 0 | 0 | 0 | 0.017774 | 0 | 0.017742 | 0.16821 | 0 | 0.16661 | 0.02577
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.05501 | 0 | 0.055005 | 0.00071862 | 0 | 0.00063408 | 0.061786 | 0.13506 | 0.061916 | 0.73034 | 0 | 0.72338 | 0.056169
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24287 | 0 | 0.24286 | 0.64539 | 0 | 0.56946 | 0.27153 | 98.158 | 0.44585 | 11.3492 | 642.8782 | 17.3638 | 0.27608
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.011383 | 0 | 0.011382 | 0 | 0 | 0 | 0.0023785 | 0 | 0.0023743 | 0 | 0 | 0 | 0.010231
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.030009 | 0 | 0.030007 | 0 | 0 | 0 | 0.043414 | 0 | 0.043336 | 0.53286 | 0 | 0.52778 | 0.031914
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.041392 | 0 | 0.041389 | 0 | 0 | 0 | 0.045792 | 0 | 0.045711 | 0.53286 | 0 | 0.52778 | 0.042146
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 211959 | 16 | 211975 | 15 | 2 | 17 | 30828 | 55 | 30883 | 104 | 1 | 105 | 242980
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 52619.3844 | 22.9566 | 52642.341 | 2.8138 | 13.9646 | 16.7784 | 16369.9822 | 4457.1071 | 20827.0893 | 890.8607 | 18.0388 | 908.8995 | 74395.1081
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 955805.2 | 6687.31 | 962492.51 | 70.89 | 72 | 142.89 | 166076.022 | 23134.31 | 189210.332 | 2513.45 | 240 | 2753.45 | 1154599.182
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SELÇUK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SELÇUK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12061 | 2.6638 | 0.13188 | 0.38556 | 6.1994 | 1.6737 | 0.20392 | 7.7994 | 0.5749 | 25.4424 | 34.6832 | 31.2787 | 0.31496
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016451 | 0 | 0.016378 | 0.024255 | 0 | 0.018881 | 0.0071314 | 0 | 0.0067831 | 0 | 0 | 0 | 0.014721
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00079843 | 0 | 0.00079489 | 0.00024336 | 0 | 0.00018944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061765
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13786 | 2.6638 | 0.14906 | 0.41006 | 6.1994 | 1.6928 | 0.21105 | 7.7994 | 0.58168 | 25.4424 | 34.6832 | 31.2787 | 0.33029
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.092445 | 0.25744 | 0.093176 | 0.18786 | 0.5547 | 0.26914 | 0.14991 | 0.87208 | 0.18518 | 15.5688 | 6.9348 | 10.1157 | 0.12685
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011262 | 0 | 0.011212 | 0.051131 | 0 | 0.039802 | 0.0011636 | 0 | 0.0011067 | 0 | 0 | 0 | 0.010761
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10371 | 0.25744 | 0.10439 | 0.23899 | 0.5547 | 0.30894 | 0.15107 | 0.87208 | 0.18629 | 15.5688 | 6.9348 | 10.1157 | 0.13762
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18193 | 81 | 18274 | 924 | 263 | 1187 | 4187 | 215 | 4402 | 7 | 12 | 19 | 23882
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4222.4824 | 76.8091 | 4299.2916 | 483.5663 | 375.2663 | 858.8326 | 2313.3199 | 2478.2458 | 4791.5657 | 64.0657 | 174.0581 | 238.1238 | 10187.8138
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 91875.1 | 1765.8 | 93640.9 | 9762.352 | 6916 | 16678.352 | 27240.859 | 24179.92 | 51420.779 | 445.21 | 2052 | 2497.21 | 164237.241
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SEFERİHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SEFERİHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23879 | 4.4783 | 0.2485 | 0.24569 | 1.6916 | 0.27792 | 0.33444 | 5.828 | 0.51565 | 0.48189 | 7.3234 | 3.0475 | 0.28694
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.027267 | 0 | 0.027204 | 0.015112 | 0 | 0.014775 | 0.029382 | 0 | 0.028413 | 0 | 0 | 0 | 0.026803
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0020402 | 0 | 0.0020355 | 0.00059412 | 0 | 0.00058087 | 0.0011537 | 0 | 0.0011157 | 0 | 0 | 0 | 0.0018473
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26809 | 4.4783 | 0.27774 | 0.2614 | 1.6916 | 0.29327 | 0.36498 | 5.828 | 0.54518 | 0.48189 | 7.3234 | 3.0475 | 0.31559
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.044256 | 0 | 0.044155 | 0.025413 | 0 | 0.024846 | 0.028853 | 0.43683 | 0.042311 | 0 | 0 | 0 | 0.043033
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024661 | 0 | 0.024605 | 0.037302 | 0 | 0.03647 | 0.017471 | 0 | 0.016895 | 0 | 0 | 0 | 0.024086
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.068917 | 0 | 0.068759 | 0.062714 | 0 | 0.061317 | 0.046324 | 0.43683 | 0.059206 | 0 | 0 | 0 | 0.067118
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 38308 | 88 | 38396 | 2018 | 46 | 2064 | 6039 | 206 | 6245 | 15 | 9 | 24 | 46729
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8091.1572 | 844.8697 | 8936.0269 | 487.776 | 116.5753 | 604.3513 | 3204.382 | 2299.2847 | 5503.6667 | 28.8649 | 690.6757 | 719.5407 | 15763.5856
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 221474.24 | 14915.784 | 236390.024 | 10614.12 | 2011.9 | 12626.02 | 34989.194 | 41061.909 | 76051.103 | 227.667 | 9525 | 9752.667 | 334819.814
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÖDEMİŞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÖDEMİŞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10728 | 1.2645 | 0.10788 | 0.67137 | 3.258 | 0.97016 | 0.42337 | 7.0077 | 0.58196 | 9.2263 | 70.0395 | 42.7176 | 0.30284
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.13378 | 2.2085 | 0.13486 | 0.18667 | 0.82315 | 0.2602 | 0.23743 | 1.7463 | 0.27378 | 5.8278 | 34.4242 | 21.5765 | 0.18693
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036242 | 0 | 0.036223 | 0.17052 | 0 | 0.15082 | 0.082857 | 0 | 0.080861 | 0.44234 | 0 | 0.19873 | 0.054788
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.2773 | 3.473 | 0.27895 | 1.0286 | 4.0811 | 1.3812 | 0.74366 | 8.754 | 0.9366 | 15.4964 | 104.4637 | 64.4929 | 0.54456
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.023637 | 0.57615 | 0.023923 | 0.33288 | 2.8197 | 0.62015 | 0.11795 | 2.0859 | 0.16535 | 0 | 5.8017 | 3.1952 | 0.1062
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.34016 | 2.0659 | 0.34105 | 1.1978 | 2.0517 | 1.2964 | 1.0382 | 19.3224 | 1.4786 | 42.4465 | 189.8379 | 123.6186 | 0.72197
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0073955 | 0 | 0.0073917 | 0.011747 | 0 | 0.01039 | 0.007253 | 0 | 0.0070783 | 0 | 0 | 0 | 0.007607
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.37119 | 2.642 | 0.37237 | 1.5424 | 4.8715 | 1.927 | 1.1634 | 21.4084 | 1.651 | 42.4465 | 195.6397 | 126.8138 | 0.83577
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 67580 | 35 | 67615 | 7542 | 985 | 8527 | 15964 | 394 | 16358 | 31 | 38 | 69 | 92569
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12731.3383 | 50.7926 | 12782.1308 | 6962.9486 | 4361.6368 | 11324.5854 | 8345.5146 | 3579.381 | 11924.8956 | 256.5536 | 3818.2838 | 4074.8374 | 40106.4493
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 311014.336 | 721.2 | 311735.536 | 47032.258 | 31588.451 | 78620.709 | 90225.374 | 55561.101 | 145786.475 | 1412.428 | 18880 | 20292.428 | 556435.148
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BERGAMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BERGAMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.093418 | 0.26715 | 0.093476 | 0.68589 | 0.94836 | 0.72887 | 0.14471 | 3.9681 | 0.26544 | 16.3119 | 43.8946 | 38.7418 | 0.20922
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0034255 | 0 | 0.0034243 | 0.0065399 | 0 | 0.0054689 | 0.0054747 | 0 | 0.0053018 | 0 | 0 | 0 | 0.0038403
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.00096328 | 0 | 0.00096296 | 0 | 0 | 0 | 0.00034275 | 0 | 0.00033192 | 0 | 0 | 0 | 0.00080415
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.034038 | 0 | 0.034027 | 0.23916 | 0 | 0.2 | 0.038297 | 0 | 0.037088 | 2.6759 | 0 | 0.49989 | 0.044893
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00021366 | 0 | 0.00021359 | 0 | 0 | 0 | 0.00015717 | 0 | 0.00015221 | 0 | 0 | 0 | 0.00019093
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13206 | 0.26715 | 0.1321 | 0.93159 | 0.94836 | 0.93434 | 0.18898 | 3.9681 | 0.30831 | 18.9878 | 43.8946 | 39.2417 | 0.25895
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013194 | 0.1962 | 0.013255 | 0.017025 | 0.075691 | 0.026632 | 0.086979 | 1.9809 | 0.14678 | 0.93732 | 15.4784 | 12.7619 | 0.052171
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.034335 | 0 | 0.034323 | 0.0060876 | 0 | 0.0050907 | 0.043726 | 0 | 0.042345 | 0 | 0 | 0 | 0.033841
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.047528 | 0.1962 | 0.047578 | 0.023113 | 0.075691 | 0.031723 | 0.1307 | 1.9809 | 0.18912 | 0.93732 | 15.4784 | 12.7619 | 0.086012
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 53903 | 18 | 53921 | 3401 | 666 | 4067 | 10704 | 349 | 11053 | 17 | 74 | 91 | 69132
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9961.7344 | 9.658 | 9971.3924 | 1843.6288 | 1904.5868 | 3748.2156 | 4905.5901 | 2940.7879 | 7846.378 | 138.4487 | 12895.3226 | 13033.7713 | 34599.7574
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 229440.738 | 724.21 | 230164.948 | 31480.215 | 20270.43 | 51750.645 | 57791.242 | 71283.336 | 129074.578 | 721.767 | 89726.24 | 90448.007 | 501438.178
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ALİAĞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ALİAĞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18752 | 1.0163 | 0.18847 | 0.15825 | 5.6253 | 2.0128 | 0.20266 | 39.0591 | 2.477 | 0.29887 | 205.7689 | 186.0663 | 0.84665
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025675 | 0 | 0.025646 | 0.014393 | 0 | 0.0095106 | 0.04385 | 0 | 0.041283 | 0.036102 | 0 | 0.0034619 | 0.028069
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.2132 | 1.0163 | 0.21412 | 0.17265 | 5.6253 | 2.0223 | 0.24651 | 39.0591 | 2.5183 | 0.33497 | 205.7689 | 186.0698 | 0.87472
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0061925 | 0.078307 | 0.0062752 | 0.023543 | 0.71712 | 0.25882 | 0.24955 | 2.3234 | 0.37093 | 35.8319 | 254.5036 | 233.5351 | 0.41238
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0061925 | 0.078307 | 0.0062752 | 0.023543 | 0.71712 | 0.25882 | 0.24955 | 2.3234 | 0.37093 | 35.8319 | 254.5036 | 233.5351 | 0.41238
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 40930 | 47 | 40977 | 187 | 96 | 283 | 7576 | 471 | 8047 | 7 | 66 | 73 | 49380
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8627.1964 | 52.5332 | 8679.7296 | 40.7221 | 409.9514 | 450.6734 | 4510.3974 | 8076.0565 | 12586.4539 | 51.7514 | 105638.7687 | 105690.5201 | 127407.377
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 235895.29 | 1547.51 | 237442.8 | 1024.17 | 3684.2 | 4708.37 | 47188.317 | 388237.812 | 435426.129 | 393.862 | 193189.7 | 193583.562 | 871160.861
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇEŞME
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇEŞME
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.092117 | 7.9691 | 0.11213 | 0.21221 | 16.136 | 1.5955 | 0.097786 | 10.3039 | 0.3738 | 0.042855 | 248.4069 | 135.5142 | 0.23429
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.15053 | 0.088257 | 0.15038 | 0.10831 | 0 | 0.098906 | 0.18283 | 0 | 0.17789 | 0 | 0 | 0 | 0.15464
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0016748 | 0 | 0.0016706 | 0 | 0 | 0 | 0.0021949 | 0 | 0.0021355 | 0 | 0 | 0 | 0.0017299
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24433 | 8.0573 | 0.26418 | 0.32052 | 16.136 | 1.6944 | 0.28281 | 10.3039 | 0.55382 | 0.042855 | 248.4069 | 135.5142 | 0.39066
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.068886 | 1.9492 | 0.073665 | 0.13173 | 0.64318 | 0.17616 | 0.057081 | 1.6754 | 0.10085 | 0.084173 | 0.10835 | 0.097362 | 0.080434
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.056243 | 0 | 0.0561 | 0.02861 | 0 | 0.026125 | 0.021115 | 0 | 0.020544 | 0 | 0 | 0 | 0.048932
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12513 | 1.9492 | 0.12976 | 0.16034 | 0.64318 | 0.20228 | 0.078196 | 1.6754 | 0.12139 | 0.084173 | 0.10835 | 0.097362 | 0.12937
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 48278 | 123 | 48401 | 904 | 86 | 990 | 11081 | 308 | 11389 | 10 | 12 | 22 | 60802
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12912.9485 | 387.1012 | 13300.0497 | 543.6572 | 878.3843 | 1422.0415 | 6909.8276 | 6202.8324 | 13112.6601 | 72.1842 | 971.6509 | 1043.8351 | 28878.5864
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 296838.3 | 14517.41 | 311355.71 | 3975.056 | 4052.01 | 8027.066 | 78908.443 | 65791.88 | 144700.323 | 255.848 | 12864 | 13119.848 | 477202.947
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - URLA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | URLA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.12015 | 0.90846 | 0.12308 | 0.049471 | 0.41015 | 0.060372 | 0.18099 | 4.2302 | 0.33681 | 1.6887 | 19.766 | 12.1179 | 0.16018
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.55718 | 25.8161 | 0.65089 | 0.78257 | 7.4571 | 0.98429 | 0.54857 | 26.7414 | 1.5565 | 8.2677 | 18.768 | 14.3256 | 0.82455
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.14756 | 0 | 0.14702 | 0.24617 | 0 | 0.23873 | 0.21744 | 0 | 0.20907 | 0 | 0 | 0 | 0.16243
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0002875 | 0 | 0.00028644 | 0 | 0 | 0 | 5.8526e-05 | 0 | 5.6274e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.000232
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.82518 | 26.7245 | 0.92127 | 1.0782 | 7.8673 | 1.2834 | 0.94706 | 30.9716 | 2.1024 | 9.9564 | 38.534 | 26.4435 | 1.1474
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43562 | 25.9508 | 0.53029 | 1.2417 | 16.9739 | 1.7172 | 0.68512 | 12.2268 | 1.1292 | 25.4438 | 57.511 | 43.9441 | 0.71984
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.026183 | 0 | 0.026086 | 0.18239 | 0 | 0.17688 | 0.081691 | 0 | 0.078547 | 0 | 0 | 0 | 0.043503
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.46181 | 25.9508 | 0.55637 | 1.4241 | 16.9739 | 1.894 | 0.76681 | 12.2268 | 1.2078 | 25.4438 | 57.511 | 43.9441 | 0.76334
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 39474 | 147 | 39621 | 2920 | 91 | 3011 | 7946 | 318 | 8264 | 11 | 15 | 26 | 50922
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13457.6962 | 2146.092 | 15603.7883 | 726.3782 | 156.6018 | 882.98 | 5147.1465 | 6088.8833 | 11236.0298 | 46.8713 | 966.2528 | 1013.1241 | 28735.9222
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 226851.423 | 14290.996 | 241142.419 | 11021.76 | 2748.18 | 13769.94 | 46229.302 | 65034.706 | 111264.008 | 165.514 | 16824 | 16989.514 | 383165.881
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYINDIR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYINDIR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.071864 | 0.040517 | 0.071848 | 0.32927 | 2.0067 | 0.4267 | 0.15261 | 1.0676 | 0.18061 | 0 | 6.8675 | 6.5241 | 0.15393
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.029656 | 0 | 0.029641 | 0.073172 | 0 | 0.068922 | 0.06452 | 0 | 0.062546 | 0 | 0 | 0 | 0.042384
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10152 | 0.040517 | 0.10149 | 0.40244 | 2.0067 | 0.49562 | 0.21713 | 1.0676 | 0.24315 | 0 | 6.8675 | 6.5241 | 0.19631
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.32206 | 0 | 0.32189 | 0.55463 | 1.8743 | 0.63128 | 0.65641 | 5.6046 | 0.80781 | 0 | 36.7816 | 34.9425 | 0.49005
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0093917 | 0 | 0.009387 | 0.005784 | 0 | 0.005448 | 0.013732 | 0 | 0.013312 | 0 | 0 | 0 | 0.0095355
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.33145 | 0 | 0.33128 | 0.56041 | 1.8743 | 0.63672 | 0.67014 | 5.6046 | 0.82112 | 0 | 36.7816 | 34.9425 | 0.49958
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19653 | 10 | 19663 | 4573 | 282 | 4855 | 5893 | 186 | 6079 | 1 | 19 | 20 | 30617
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3706.7254 | 3.3432 | 3710.0686 | 3267.9936 | 607.3979 | 3875.3916 | 3173.4281 | 1088.0702 | 4261.4983 | 0 | 1505.9001 | 1505.9001 | 13352.8586
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 75986.056 | 150.2 | 76136.256 | 24520.143 | 8189.15 | 32709.293 | 31107.952 | 13357.91 | 44465.862 | 5 | 6216 | 6221 | 159532.411
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABURUN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABURUN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2301 | 4.4332 | 0.24435 | 0.20601 | 1.6898 | 0.2733 | 0.2835 | 17.5172 | 1.1073 | 1.5599 | 6.7496 | 2.5643 | 0.37527
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.12715 | 0 | 0.12672 | 0.10076 | 0 | 0.096188 | 0.2042 | 0 | 0.19444 | 0.19196 | 0 | 0.1548 | 0.1358
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.35725 | 4.4332 | 0.37107 | 0.30677 | 1.6898 | 0.36949 | 0.4877 | 17.5172 | 1.3017 | 1.7519 | 6.7496 | 2.7192 | 0.51107
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25629 | 4.3088 | 0.27003 | 0.58171 | 7.6151 | 0.90068 | 0.37815 | 8.5806 | 0.77025 | 4.5019 | 0.33727 | 3.6958 | 0.36676
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0071176 | 0 | 0.0070935 | 2.8771e-05 | 0 | 2.7466e-05 | 0.022844 | 0 | 0.021752 | 1.2453 | 0 | 1.0042 | 0.010955
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26341 | 4.3088 | 0.27713 | 0.58174 | 7.6151 | 0.90071 | 0.401 | 8.5806 | 0.792 | 5.7471 | 0.33727 | 4.7001 | 0.37771
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13230 | 45 | 13275 | 421 | 20 | 441 | 2231 | 112 | 2343 | 25 | 6 | 31 | 16090
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2149.7068 | 269.0803 | 2418.7871 | 61.6513 | 63.7447 | 125.396 | 1049.2612 | 798.941 | 1848.2022 | 54.5832 | 86.9622 | 141.5454 | 4533.9307
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 67044.41 | 5163.73 | 72208.14 | 2347.943 | 1121.1 | 3469.043 | 11760.072 | 23308.3 | 35068.372 | 173.11 | 36762.32 | 36935.43 | 147680.985
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENDERES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENDERES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24139 | 1.6117 | 0.24359 | 0.66494 | 9.9374 | 1.7816 | 0.31697 | 4.2616 | 0.47683 | 15.134 | 23.2255 | 17.2807 | 0.43409
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0010364 | 0 | 0.0010348 | 0 | 0 | 0 | 0.0054818 | 0 | 0.0052596 | 0 | 0 | 0 | 0.0016465
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020061 | 0 | 0.020028 | 0.059357 | 0 | 0.052209 | 0.03814 | 0 | 0.036594 | 1.2055 | 0 | 0.88568 | 0.02787
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26249 | 1.6117 | 0.26465 | 0.7243 | 9.9374 | 1.8338 | 0.36059 | 4.2616 | 0.51869 | 16.3395 | 23.2255 | 18.1664 | 0.46361
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.049104 | 0 | 0.049025 | 0.021234 | 0.0195 | 0.021026 | 0.074286 | 1.0818 | 0.11512 | 2.4495 | 4.6455 | 3.0321 | 0.06966
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.049104 | 0 | 0.049025 | 0.021234 | 0.0195 | 0.021026 | 0.074286 | 1.0818 | 0.11512 | 2.4495 | 4.6455 | 3.0321 | 0.06966
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 58550 | 94 | 58644 | 3725 | 510 | 4235 | 11506 | 486 | 11992 | 216 | 78 | 294 | 75165
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12318.7121 | 234.0776 | 12552.7897 | 2085.701 | 1175.2283 | 3260.9293 | 6864.5212 | 3667.0453 | 10531.5666 | 2338.6412 | 12972.0202 | 15310.6615 | 41655.947
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 319305.285 | 5395.83 | 324701.115 | 20734.474 | 16409.9 | 37144.374 | 88163.041 | 77160.48 | 165323.521 | 8335.662 | 39556.53 | 47892.192 | 575061.202
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - FOÇA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | FOÇA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13545 | 0.26872 | 0.13611 | 0.1491 | 0.85216 | 0.32888 | 0.20567 | 2.2432 | 0.33716 | 0 | 11.9222 | 10.4916 | 0.17517
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.062097 | 0 | 0.061793 | 0.030744 | 0 | 0.022882 | 0.14775 | 0.0042345 | 0.13848 | 0 | 0.30845 | 0.27143 | 0.071962
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.002185 | 0 | 0.0021743 | 0.00095313 | 0 | 0.00070941 | 0.0028967 | 0 | 0.0027098 | 0 | 0 | 0 | 0.0022249
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19974 | 0.26872 | 0.20007 | 0.1808 | 0.85216 | 0.35247 | 0.35631 | 2.2475 | 0.47835 | 0 | 12.2307 | 10.763 | 0.24936
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0069949 | 0.38252 | 0.0088324 | 0.0041311 | 0.31824 | 0.084452 | 0.022633 | 0.44636 | 0.049976 | 0 | 0 | 0 | 0.015588
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018692 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0.017219 | 0 | 0.016108 | 0 | 0 | 0 | 0.017972
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.025687 | 0.38252 | 0.027433 | 0.0041311 | 0.31824 | 0.084452 | 0.039852 | 0.44636 | 0.066084 | 0 | 0 | 0 | 0.03356
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 25421 | 125 | 25546 | 326 | 112 | 438 | 3885 | 268 | 4153 | 3 | 22 | 25 | 30162
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 5873.4011 | 126.2556 | 5999.6567 | 78.6369 | 709.7391 | 788.3761 | 2354.8936 | 5810.5329 | 8165.4264 | 6.0512 | 4494.5698 | 4500.6211 | 19454.0803
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 141550.129 | 4252.58 | 145802.709 | 1697.926 | 4964.6 | 6662.526 | 21994.378 | 66840.02 | 88834.398 | 70.76 | 19559.6 | 19630.36 | 260929.993
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KINIK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KINIK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.045024 | 0.17557 | 0.045046 | 0.12132 | 0.25031 | 0.13095 | 0.099407 | 0.53774 | 0.11632 | 0 | 6.2125 | 5.4817 | 0.070897
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0031974 | 0 | 0.0031969 | 0.012144 | 0 | 0.011237 | 0.006554 | 0 | 0.0063011 | 0 | 0 | 0 | 0.0045569
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.048222 | 0.17557 | 0.048243 | 0.13346 | 0.25031 | 0.14219 | 0.10596 | 0.53774 | 0.12262 | 0 | 6.2125 | 5.4817 | 0.075454
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.014781 | 0 | 0.014778 | 0 | 0 | 0 | 0.0035261 | 0 | 0.00339 | 0 | 0 | 0 | 0.011423
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.014781 | 0 | 0.014778 | 0 | 0 | 0 | 0.0035261 | 0 | 0.00339 | 0 | 0 | 0 | 0.011423
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12006 | 2 | 12008 | 1697 | 137 | 1834 | 2292 | 92 | 2384 | 2 | 15 | 17 | 16243
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1922.703 | 0.92788 | 1923.6309 | 1239.92 | 259.1639 | 1499.0839 | 995.3349 | 933.9811 | 1929.316 | 21.466 | 16248.5459 | 16270.0119 | 21622.0427
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 50148.347 | 36 | 50184.347 | 13244.836 | 6253.42 | 19498.256 | 12287.907 | 39103 | 51390.907 | 152.616 | 736219.999 | 736372.615 | 857446.125
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TORBALI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TORBALI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.097507 | 1.4129 | 0.09857 | 0.71418 | 2.8896 | 1.2906 | 0.17605 | 3.843 | 0.36976 | 6.8236 | 36.5583 | 32.412 | 0.34117
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.00015674 | 0 | 0.00015661 | 0.00021924 | 0 | 0.00016115 | 0.0013515 | 0 | 0.0012801 | 0 | 0 | 0 | 0.00034377
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.026517 | 0 | 0.026495 | 0.056776 | 0 | 0.041733 | 0.044882 | 0 | 0.042511 | 0.63211 | 0 | 0.088142 | 0.029977
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00032108 | 0 | 0.00032082 | 0 | 0 | 0 | 0.0010502 | 0 | 0.00099469 | 0 | 0 | 0 | 0.00042128
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1245 | 1.4129 | 0.12554 | 0.77117 | 2.8896 | 1.3325 | 0.22333 | 3.843 | 0.41455 | 7.4557 | 36.5583 | 32.5001 | 0.37191
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.15597 | 0 | 0.15584 | 0.2158 | 0.89367 | 0.39541 | 0.18328 | 1.0666 | 0.22994 | 0.35832 | 5.0616 | 4.4057 | 0.19691
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.037331 | 0.79469 | 0.037944 | 0.23158 | 2.1524 | 0.74052 | 0.062189 | 0.89644 | 0.10626 | 3.3519 | 6.3248 | 5.9103 | 0.10126
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00060912 | 0 | 0.00060863 | 0 | 0 | 0 | 4.1283e-06 | 0 | 3.9103e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00048449
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19391 | 0.79469 | 0.19439 | 0.44738 | 3.0461 | 1.1359 | 0.24547 | 1.9631 | 0.33621 | 3.7103 | 11.3864 | 10.316 | 0.29865
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 81598 | 66 | 81664 | 2494 | 899 | 3393 | 16262 | 907 | 17169 | 70 | 432 | 502 | 102728
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 18677.6209 | 56.3714 | 18733.9923 | 2317.8458 | 3705.8844 | 6023.7302 | 8580.4859 | 8835.3044 | 17415.7903 | 1605.5128 | 64961.3737 | 66566.8866 | 108740.3994
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 492177.119 | 1738.79 | 493915.909 | 18775.752 | 35116.598 | 53892.35 | 104473.859 | 168402.72 | 272876.579 | 8108.85 | 228009.1 | 236117.95 | 1056802.788
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KEMALPAŞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KEMALPAŞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24064 | 1.2084 | 0.24682 | 0.24287 | 1.2771 | 0.47182 | 0.27477 | 3.1112 | 0.64318 | 5.4494 | 95.2208 | 85.3887 | 0.60197
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.06559 | 0 | 0.065171 | 0.084393 | 0 | 0.065711 | 0.078384 | 0 | 0.068203 | 0.78342 | 0 | 0.085803 | 0.065759
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30623 | 1.2084 | 0.31199 | 0.32726 | 1.2771 | 0.53753 | 0.35315 | 3.1112 | 0.71138 | 6.2329 | 95.2208 | 85.4745 | 0.66773
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13429 | 0.017442 | 0 | 0 | 0 | 0.0027576
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.052096 | 0.65658 | 0.055958 | 0.063858 | 0.80977 | 0.22898 | 0.10572 | 6.5368 | 0.94102 | 0.022265 | 70.6958 | 62.9554 | 0.4125
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017087 | 0 | 0.016978 | 0.0038671 | 0 | 0.0030111 | 0.016112 | 0 | 0.01402 | 0 | 0 | 0 | 0.015359
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.069183 | 0.65658 | 0.072936 | 0.067725 | 0.80977 | 0.232 | 0.12183 | 6.6711 | 0.97248 | 0.022265 | 70.6958 | 62.9554 | 0.43062
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 49139 | 316 | 49455 | 3978 | 1131 | 5109 | 8950 | 1336 | 10286 | 23 | 187 | 210 | 65060
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 10314.3191 | 251.7573 | 10566.0764 | 1284.9984 | 1595.4652 | 2880.4636 | 4335.5538 | 7006.1542 | 11341.7081 | 283.2842 | 31990.9008 | 32274.1851 | 57062.4331
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 245997.71 | 7660.81 | 253658.52 | 32648.318 | 28729.288 | 61377.606 | 50360.197 | 294776.6 | 345136.797 | 814.009 | 101024.94 | 101838.949 | 762011.872
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENEMEN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENEMEN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14761 | 0.45295 | 0.14807 | 0.12926 | 3.9641 | 0.39766 | 0.25372 | 3.6383 | 0.42268 | 25.8635 | 60.2746 | 43.3606 | 0.30446
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.031213 | 0 | 0.031166 | 0.0071984 | 0 | 0.0066945 | 0.047587 | 0 | 0.045211 | 0.20826 | 0 | 0.10236 | 0.032562
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00059435 | 0 | 0.00059346 | 0 | 0 | 0 | 0.0016141 | 0 | 0.0015335 | 0 | 0 | 0 | 0.00069837
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17941 | 0.45295 | 0.17983 | 0.13646 | 3.9641 | 0.40435 | 0.30292 | 3.6383 | 0.46943 | 26.0717 | 60.2746 | 43.463 | 0.33772
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.022033 | 0.54584 | 0.022823 | 0.075521 | 0.93743 | 0.13585 | 0.052392 | 1.8407 | 0.14167 | 0 | 27.1412 | 13.8006 | 0.07754
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010052 | 0 | 0.010037 | 0.00041836 | 0 | 0.00038907 | 0.026191 | 0 | 0.024884 | 0 | 0 | 0 | 0.011685
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.032085 | 0.54584 | 0.03286 | 0.07594 | 0.93743 | 0.13624 | 0.078583 | 1.8407 | 0.16655 | 0 | 27.1412 | 13.8006 | 0.089225
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 74811 | 113 | 74924 | 2033 | 153 | 2186 | 10867 | 571 | 11438 | 116 | 120 | 236 | 88784
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 18096.6448 | 70.3949 | 18167.0397 | 436.0883 | 505.052 | 941.1402 | 7207.1848 | 8756.4729 | 15963.6577 | 1483.7469 | 14880.1961 | 16363.943 | 51435.7806
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 436941.488 | 2996 | 439937.488 | 8830.83 | 6064.6 | 14895.43 | 72302.754 | 114779.6 | 187082.354 | 8010.261 | 90024.03 | 98034.291 | 739949.563
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TİRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TİRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.051777 | 0.22348 | 0.051943 | 1.4268 | 2.194 | 1.5882 | 0.24567 | 2.699 | 0.34549 | 3.1649 | 1.4798 | 1.9892 | 0.21891
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0049935 | 0 | 0.0049887 | 0.00051976 | 0 | 0.00041039 | 0.0050896 | 0.020077 | 0.0056994 | 0.062006 | 0.016091 | 0.029973 | 0.0047728
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021186 | 0 | 0.021166 | 0.13408 | 0.018114 | 0.10968 | 0.059131 | 0 | 0.056725 | 0 | 0 | 0 | 0.033734
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.077956 | 0.22348 | 0.078097 | 1.5614 | 2.2121 | 1.6983 | 0.30989 | 2.719 | 0.40791 | 3.2269 | 1.4959 | 2.0192 | 0.25742
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23691 | 0.36053 | 0.23703 | 0.55878 | 1.5227 | 0.76162 | 0.42751 | 2.3054 | 0.50392 | 40.8934 | 135.7298 | 107.0583 | 0.39949
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014727 | 0 | 0.014713 | 0.0014672 | 0 | 0.0011584 | 0.01344 | 0 | 0.012893 | 0 | 0 | 0 | 0.013367
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25164 | 0.36053 | 0.25175 | 0.56024 | 1.5227 | 0.76277 | 0.44095 | 2.3054 | 0.51681 | 40.8934 | 135.7298 | 107.0583 | 0.41286
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 44276 | 43 | 44319 | 3527 | 940 | 4467 | 9148 | 388 | 9536 | 13 | 30 | 43 | 58365
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8093.3945 | 8.2867 | 8101.6811 | 4216.8758 | 3737.4217 | 7954.2975 | 4907.5461 | 2772.5626 | 7680.1087 | 73.6777 | 7589.2831 | 7662.9608 | 31399.0482
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 227324.534 | 283.1 | 227607.634 | 28687.436 | 29134.1 | 57821.536 | 56875.264 | 77966.076 | 134841.34 | 928.88 | 24298.8 | 25227.68 | 445498.19
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - DİKİLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | DİKİLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10113 | 2.5168 | 0.10797 | 0.40352 | 3.2645 | 1.1052 | 0.20202 | 15.1207 | 0.7253 | 1.0468 | 11.2765 | 3.6042 | 0.20884
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03212 | 0 | 0.032029 | 0.040713 | 0 | 0.030729 | 0.022365 | 0 | 0.021581 | 0 | 0 | 0 | 0.030679
DAĞITIM-AG | Dışsal | 6.5533e-06 | 0 | 6.5348e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5754e-06
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13326 | 2.5168 | 0.14 | 0.44423 | 3.2645 | 1.1359 | 0.22438 | 15.1207 | 0.74688 | 1.0468 | 11.2765 | 3.6042 | 0.23952
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012449 | 0 | 0.012414 | 0 | 0 | 0 | 0.005419 | 0 | 0.0052289 | 0 | 0 | 0 | 0.011242
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.012449 | 0 | 0.012414 | 0 | 0 | 0 | 0.005419 | 0 | 0.0052289 | 0 | 0 | 0 | 0.011242
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 49334 | 140 | 49474 | 951 | 309 | 1260 | 6960 | 253 | 7213 | 30 | 10 | 40 | 57987
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7590.0582 | 348.7308 | 7938.789 | 404.8908 | 849.8539 | 1254.7447 | 3537.4406 | 2397.0186 | 5934.4592 | 129.5168 | 650.2392 | 779.7559 | 15907.7488
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 262207.677 | 17391.46 | 279599.137 | 8465.33 | 11690.8 | 20156.13 | 38461.644 | 25760.87 | 64222.514 | 529.71 | 5468.4 | 5998.11 | 369975.891
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KİRAZ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KİRAZ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1259 | 0 | 0.1259 | 0.22233 | 2.5011 | 0.23541 | 0.28665 | 4.8067 | 0.4208 | 0 | 12.926 | 9.4007 | 0.1921
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.028628 | 0 | 0.028627 | 0.14185 | 0 | 0.14104 | 0.136 | 2.1077 | 0.19452 | 0 | 8.3754 | 6.0912 | 0.073573
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.037321 | 0 | 0.037319 | 0.038723 | 0 | 0.038501 | 0.063761 | 0 | 0.061868 | 0 | 0 | 0 | 0.041346
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00084092 | 0 | 0.00084087 | 0.0049456 | 0 | 0.0049172 | 0.0034148 | 0 | 0.0033134 | 0 | 0 | 0 | 0.0018204
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19269 | 0 | 0.19268 | 0.40785 | 2.5011 | 0.41986 | 0.48982 | 6.9144 | 0.6805 | 0 | 21.3014 | 15.4919 | 0.30884
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.014195 | 0 | 0.014195 | 0.0026279 | 0 | 0.0026128 | 0.02282 | 1.5901 | 0.069334 | 0 | 11.5857 | 8.426 | 0.024705
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0040341 | 0 | 0.0040339 | 0.020174 | 0 | 0.020058 | 0.011045 | 0 | 0.010717 | 0 | 0 | 0 | 0.0074054
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.018229 | 0 | 0.018228 | 0.022802 | 0 | 0.022671 | 0.033864 | 1.5901 | 0.080051 | 0 | 11.5857 | 8.426 | 0.032111
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18470 | 1 | 18471 | 3813 | 22 | 3835 | 4054 | 124 | 4178 | 3 | 8 | 11 | 26495
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2957.7229 | 0 | 2957.7229 | 2461.269 | 51.1622 | 2512.4313 | 2300.987 | 803.7789 | 3104.7659 | 12.6376 | 345.1285 | 357.7661 | 8932.6862
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 72014.384 | 750 | 72764.384 | 18127.518 | 632.6 | 18760.118 | 21819.232 | 24539.4 | 46358.632 | 35 | 1668 | 1703 | 139586.134
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BEYDAĞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BEYDAĞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.059096 | 0 | 0.059079 | 0.026993 | 0 | 0.026789 | 0.078258 | 0.091573 | 0.078511 | 12.4943 | 10.6697 | 11.1673 | 0.071486
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019673 | 0 | 0.019668 | 0.039779 | 0 | 0.03948 | 0.040919 | 0 | 0.040141 | 0 | 0 | 0 | 0.025598
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.078769 | 0 | 0.078747 | 0.066772 | 0 | 0.066269 | 0.11918 | 0.091573 | 0.11865 | 12.4943 | 10.6697 | 11.1673 | 0.097084
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.014743 | 0 | 0.014739 | 0.0056615 | 0 | 0.0056188 | 0.023662 | 0 | 0.023213 | 0 | 0 | 0 | 0.015356
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0026881 | 0 | 0.0026873 | 0.023758 | 0 | 0.023579 | 0.0067584 | 0 | 0.00663 | 0 | 0 | 0 | 0.0056348
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.017432 | 0 | 0.017427 | 0.029419 | 0 | 0.029198 | 0.030421 | 0 | 0.029843 | 0 | 0 | 0 | 0.020991
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7082 | 2 | 7084 | 1054 | 8 | 1062 | 1858 | 36 | 1894 | 3 | 8 | 11 | 10051
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 928.7037 | 0 | 928.7037 | 419.4239 | 9.7093 | 429.1333 | 650.979 | 376.4361 | 1027.4151 | 107.0521 | 638.9493 | 746.0014 | 3131.2534
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 28370.463 | 155 | 28525.463 | 4389.791 | 265.3 | 4655.091 | 9552.471 | 4627.9 | 14180.371 | 172.049 | 2350 | 2522.049 | 49882.974
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYRAKLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYRAKLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.039441 | 0.26976 | 0.039446 | 0.0015626 | 0 | 0.0013964 | 0.050294 | 0.56958 | 0.052351 | 4.6683 | 16.946 | 6.3053 | 0.042386
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.040731 | 0 | 0.04073 | 0.0042821 | 0 | 0.0038266 | 0.10057 | 4.2688 | 0.11709 | 12.5699 | 0 | 10.8939 | 0.053008
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.046155 | 0 | 0.046154 | 0.03365 | 0 | 0.03007 | 0.076907 | 0 | 0.076603 | 4.4301 | 0 | 3.8394 | 0.050944
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0022775 | 0 | 0.0022774 | 0 | 0 | 0 | 0.0069559 | 0 | 0.0069284 | 0 | 0 | 0 | 0.0028943
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1286 | 0.26976 | 0.12861 | 0.039495 | 0 | 0.035293 | 0.23473 | 4.8384 | 0.25297 | 21.6682 | 16.946 | 21.0386 | 0.14923
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0058549 | 0.14474 | 0.005858 | 0.049735 | 0.32845 | 0.079385 | 0.0036563 | 2.7926 | 0.014704 | 0.091779 | 0 | 0.079542 | 0.0070709
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015047 | 0 | 0.015047 | 0 | 0 | 0 | 0.039847 | 0 | 0.039689 | 0 | 0 | 0 | 0.018314
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.020902 | 0.14474 | 0.020905 | 0.049735 | 0.32845 | 0.079385 | 0.043503 | 2.7926 | 0.054394 | 0.091779 | 0 | 0.079542 | 0.025385
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 131690 | 3 | 131693 | 42 | 5 | 47 | 20115 | 80 | 20195 | 26 | 4 | 30 | 151965
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 37496.059 | 16.7763 | 37512.8353 | 6.4583 | 281.9298 | 288.3881 | 14911.4316 | 6267.8252 | 21179.2568 | 241.8772 | 1264.1524 | 1506.0296 | 60486.5098
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 630194.849 | 1590 | 631784.849 | 139.53 | 1352 | 1491.53 | 130998.438 | 50197.07 | 181195.508 | 624.057 | 1471 | 2095.057 | 816566.944
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BALÇOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BALÇOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23655 | 0 | 0.23654 | 0.013259 | 0 | 0.013175 | 0.22819 | 7.3064 | 0.29984 | 10.9633 | 19.6741 | 13.6144 | 0.2509
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.031011 | 0 | 0.031011 | 0.07052 | 0 | 0.070073 | 0.028974 | 0 | 0.028681 | 0.1721 | 0 | 0.11972 | 0.030978
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0020504 | 0 | 0.0020503 | 0.0097288 | 0 | 0.009667 | 0.0017086 | 0 | 0.0016913 | 0 | 0 | 0 | 0.0020483
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26961 | 0 | 0.2696 | 0.093508 | 0 | 0.092915 | 0.25888 | 7.3064 | 0.33021 | 11.1354 | 19.6741 | 13.7341 | 0.28392
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.047329 | 0 | 0.047328 | 0.045758 | 0 | 0.045467 | 0.050496 | 0 | 0.049985 | 4.1048 | 0 | 2.8555 | 0.04909
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.047329 | 0 | 0.047328 | 0.045758 | 0 | 0.045467 | 0.050496 | 0 | 0.049985 | 4.1048 | 0 | 2.8555 | 0.04909
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 39442 | 1 | 39443 | 313 | 2 | 315 | 6748 | 69 | 6817 | 16 | 7 | 23 | 46598
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9995.402 | 13.8306 | 10009.2326 | 152.896 | 0 | 152.896 | 3929.309 | 10178.8406 | 14108.1496 | 152.7222 | 581.2003 | 733.9224 | 25004.2006
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 178445.71 | 60 | 178505.71 | 1737.58 | 92.4 | 1829.98 | 39856.467 | 78942.16 | 118798.627 | 1028.2 | 3168 | 4196.2 | 303330.517
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AKHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AKHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.060733 | 0.1668 | 0.060772 | 0.14026 | 1.2236 | 0.39294 | 0.10047 | 1.9918 | 0.16102 | 8.5817 | 32.6002 | 22.8032 | 0.13243
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.077077 | 0 | 0.077048 | 0.011926 | 0.0024246 | 0.0097101 | 0.059063 | 0.19528 | 0.063424 | 0.36452 | 0.55524 | 0.47745 | 0.069897
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017293 | 0 | 0.017286 | 0.013905 | 0 | 0.010662 | 0.020613 | 0 | 0.019953 | 0.070886 | 0 | 0.028914 | 0.017196
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042292 | 0 | 0.00040938 | 0 | 0 | 0 | 6.6229e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1551 | 0.1668 | 0.15511 | 0.1661 | 1.226 | 0.41331 | 0.18057 | 2.187 | 0.24481 | 9.0171 | 33.1554 | 23.3095 | 0.21959
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0246 | 1.3283 | 0.025085 | 0.019825 | 0.29998 | 0.085166 | 0.040617 | 1.3616 | 0.082908 | 4.8703 | 15.7298 | 11.3003 | 0.053459
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0010373 | 0 | 0.0010369 | 0.00033014 | 0 | 0.00025314 | 0.00079111 | 0 | 0.00076578 | 0 | 0 | 0 | 0.00092829
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.025638 | 1.3283 | 0.026122 | 0.020155 | 0.29998 | 0.085419 | 0.041408 | 1.3616 | 0.083674 | 4.8703 | 15.7298 | 11.3003 | 0.054387
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 91488 | 34 | 91522 | 7512 | 2285 | 9797 | 18957 | 627 | 19584 | 62 | 90 | 152 | 121055
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13273.8016 | 18.0235 | 13291.8252 | 2826.0192 | 4314.1777 | 7140.1969 | 6617.6763 | 5607.6946 | 12225.371 | 454.7651 | 8167.4254 | 8622.1905 | 41279.5836
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 425280.25 | 214.326 | 425494.576 | 37235.2 | 37883.979 | 75119.179 | 96231.914 | 95862.79 | 192094.704 | 1476.708 | 31551.4 | 33028.108 | 725736.567
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ALAŞEHİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ALAŞEHİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10581 | 0.65879 | 0.10615 | 0.46647 | 1.2726 | 0.6159 | 0.11951 | 7.5443 | 0.4546 | 0.45683 | 92.7948 | 52.2562 | 0.27867
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0012605 | 0 | 0.0012597 | 0.0014366 | 0 | 0.0011703 | 4.4561e-07 | 0 | 4.255e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.0010664
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.046987 | 0 | 0.046957 | 0.068329 | 0.034627 | 0.062082 | 0.076818 | 0 | 0.073351 | 0.50937 | 0 | 0.22363 | 0.052564
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00010541 | 0 | 0.00010534 | 0.00041321 | 0 | 0.00033661 | 9.0572e-05 | 0 | 8.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00012612
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15416 | 0.65879 | 0.15448 | 0.53665 | 1.3073 | 0.67949 | 0.19642 | 7.5443 | 0.52804 | 0.9662 | 92.7948 | 52.4798 | 0.33243
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.059242 | 0.031332 | 0.059224 | 0.060663 | 0.16289 | 0.079611 | 0.073104 | 1.058 | 0.11755 | 1.0092 | 3.3751 | 2.3364 | 0.072811
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032029 | 0.039578 | 0.032034 | 0.0061832 | 0.11754 | 0.026824 | 0.057982 | 1.9626 | 0.14394 | 27.7703 | 130.9186 | 85.634 | 0.16244
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024206 | 0 | 0.02419 | 0.00085796 | 0 | 0.00069892 | 0.017725 | 0 | 0.016925 | 0 | 0 | 0 | 0.020703
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11548 | 0.07091 | 0.11545 | 0.067704 | 0.28042 | 0.10713 | 0.14881 | 3.0206 | 0.27842 | 28.7795 | 134.2938 | 87.9704 | 0.25596
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 45949 | 29 | 45978 | 5098 | 1160 | 6258 | 8463 | 400 | 8863 | 36 | 46 | 82 | 61181
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8151.9393 | 12.4188 | 8164.358 | 3339.3574 | 1407.312 | 4746.6694 | 4241.8506 | 4708.0058 | 8949.8564 | 171.0468 | 5148.7814 | 5319.8282 | 27180.7121
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 218179.176 | 251.02 | 218430.196 | 43507.001 | 26125.687 | 69632.688 | 47730.965 | 64440.81 | 112171.775 | 558.832 | 59181.2 | 59740.032 | 459974.691
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - DEMİRCİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | DEMİRCİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.024657 | 0.064765 | 0.024665 | 0.022531 | 0.17126 | 0.024572 | 0.030565 | 0.18738 | 0.035603 | 0.62057 | 0 | 0.58609 | 0.027236
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.026201 | 0.98355 | 0.026389 | 0.070677 | 0.05413 | 0.07045 | 0.018132 | 0.43574 | 0.031546 | 5.603e-05 | 0 | 5.2917e-05 | 0.028213
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0038119 | 0 | 0.0038111 | 0.0010871 | 0 | 0.0010722 | 0.003754 | 0 | 0.0036334 | 0 | 0 | 0 | 0.0037129
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.05467 | 1.0483 | 0.054866 | 0.094295 | 0.22539 | 0.096094 | 0.052451 | 0.62312 | 0.070782 | 0.62062 | 0 | 0.58615 | 0.059162
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.041896 | 0 | 0.041888 | 0.016729 | 0.54395 | 0.023963 | 0.046289 | 0.22569 | 0.052051 | 0 | 0 | 0 | 0.043046
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015781 | 0 | 0.015778 | 0.0037939 | 0 | 0.0037418 | 0.027576 | 0 | 0.02669 | 0.64812 | 0 | 0.61211 | 0.018117
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.057677 | 0 | 0.057666 | 0.020523 | 0.54395 | 0.027705 | 0.073865 | 0.22569 | 0.078742 | 0.64812 | 0 | 0.61211 | 0.061162
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20283 | 4 | 20287 | 575 | 8 | 583 | 3887 | 129 | 4016 | 34 | 2 | 36 | 24922
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1962.1929 | 0.71262 | 1962.9055 | 108.0338 | 13.6018 | 121.6356 | 1088.4465 | 475.0429 | 1563.4894 | 440.9693 | 6.7514 | 447.7207 | 4095.7512
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 83912.752 | 37.2 | 83949.952 | 2394.55 | 327.6 | 2722.15 | 21473.104 | 7621.52 | 29094.624 | 2016.372 | 60 | 2076.372 | 117843.098
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖRDES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖRDES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.036274 | 0 | 0.036274 | 0.11768 | 4.5873 | 0.29586 | 0.048908 | 0.69756 | 0.075414 | 0 | 4.3552 | 3.0487 | 0.054035
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.007126 | 0 | 0.007126 | 0.010934 | 0.098562 | 0.014427 | 0.011334 | 0.11021 | 0.015375 | 0 | 0 | 0 | 0.0084977
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0068625 | 0 | 0.0068625 | 0.019495 | 0 | 0.018718 | 0.0073463 | 0 | 0.0070462 | 0 | 0 | 0 | 0.0073343
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.050262 | 0 | 0.050262 | 0.14811 | 4.6858 | 0.329 | 0.067589 | 0.80778 | 0.097835 | 0 | 4.3552 | 3.0487 | 0.069866
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11036 | 0 | 0.11036 | 0.19427 | 1.1162 | 0.23102 | 0.16136 | 1.6344 | 0.22156 | 4.5747e-05 | 2.97 | 2.079 | 0.1315
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.008293 | 0 | 0.008293 | 0.087008 | 0 | 0.08354 | 0.055947 | 0 | 0.053661 | 0 | 0 | 0 | 0.017205
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11865 | 0 | 0.11865 | 0.28128 | 1.1162 | 0.31456 | 0.21731 | 1.6344 | 0.27522 | 4.5747e-05 | 2.97 | 2.079 | 0.1487
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19009 | 0 | 19009 | 843 | 35 | 878 | 2934 | 125 | 3059 | 6 | 14 | 20 | 22966
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1624.9965 | 0 | 1624.9965 | 334.2008 | 134.2486 | 468.4495 | 867.8211 | 419.3763 | 1287.1974 | 9.5244 | 706.703 | 716.2273 | 4096.8707
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 72552.433 | 0 | 72552.433 | 3666.41 | 1694.18 | 5360.59 | 13698.749 | 8092.58 | 21791.329 | 35.446 | 5112 | 5147.446 | 104851.798
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KIRKAĞAÇ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KIRKAĞAÇ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.064529 | 0.02335 | 0.064467 | 0.10956 | 0.23829 | 0.17886 | 0.06918 | 1.2872 | 0.12598 | 0 | 0.66753 | 0.44502 | 0.083465
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.031827 | 0.012328 | 0.031797 | 0.018459 | 0.044476 | 0.032465 | 0.049287 | 0.40268 | 0.065766 | 0.17025 | 1.2405 | 0.88376 | 0.038138
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014514 | 0 | 0.014492 | 0.0071864 | 6.3203e-05 | 0.0033517 | 0.018828 | 0 | 0.01795 | 0 | 0 | 0 | 0.014218
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11087 | 0.035677 | 0.11076 | 0.1352 | 0.28283 | 0.21468 | 0.1373 | 1.6899 | 0.20969 | 0.17025 | 1.908 | 1.3288 | 0.13582
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.53895 | 0.31006 | 0.5386 | 0.49215 | 1.5993 | 1.0882 | 0.83988 | 10.5506 | 1.2927 | 1.8293 | 19.5361 | 13.6338 | 0.71461
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019151 | 0 | 0.019122 | 0 | 0 | 0 | 0.009742 | 0 | 0.0092877 | 0 | 0 | 0 | 0.016056
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.5581 | 0.31006 | 0.55772 | 0.49215 | 1.5993 | 1.0882 | 0.84962 | 10.5506 | 1.302 | 1.8293 | 19.5361 | 13.6338 | 0.73066
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19723 | 30 | 19753 | 897 | 1046 | 1943 | 4089 | 200 | 4289 | 7 | 14 | 21 | 26006
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2655.6637 | 2.2369 | 2657.9007 | 267.525 | 7513.811 | 7781.336 | 1125.2921 | 1275.4799 | 2400.772 | 45.6131 | 248.3182 | 293.9313 | 13133.94
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 83915.13 | 186.476 | 84101.606 | 4093.484 | 11944.316 | 16037.8 | 21196.841 | 16805.68 | 38002.521 | 117.25 | 1886 | 2003.25 | 140145.177
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KULA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KULA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.081414 | 0.12082 | 0.081521 | 0.11586 | 1.4129 | 0.5044 | 0.084728 | 1.314 | 0.13548 | 1.1182 | 7.7819 | 4.339 | 0.12057
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.031421 | 0.0034031 | 0.031346 | 0.035814 | 0.18105 | 0.079319 | 0.051997 | 0.10595 | 0.054225 | 1.6135 | 1.337 | 1.4799 | 0.041009
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020078 | 0 | 0.020024 | 0.022494 | 0 | 0.015756 | 0.019986 | 0 | 0.019161 | 0.0065417 | 0 | 0.0033799 | 0.019625
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00097742 | 0 | 0.00097479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074188
Genel Toplam |  | 0.13389 | 0.12423 | 0.13386 | 0.17417 | 1.594 | 0.59947 | 0.15671 | 1.42 | 0.20887 | 2.7382 | 9.1189 | 5.8222 | 0.18194
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14742 | 0 | 0.14702 | 0.20975 | 3.5622 | 1.214 | 0.23069 | 4.9562 | 0.42579 | 4.6206 | 218.2652 | 107.8822 | 0.47837
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010784 | 0 | 0.010755 | 0.031127 | 0 | 0.021803 | 0.0029252 | 0 | 0.0028044 | 0 | 0 | 0 | 0.0097375
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1582 | 0 | 0.15778 | 0.24087 | 3.5622 | 1.2358 | 0.23362 | 4.9562 | 0.4286 | 4.6206 | 218.2652 | 107.8822 | 0.48811
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 21472 | 58 | 21530 | 926 | 396 | 1322 | 5155 | 222 | 5377 | 31 | 29 | 60 | 28289
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2797.5127 | 5.0875 | 2802.6002 | 341.0562 | 836.298 | 1177.3541 | 1944.7065 | 1115.6329 | 3060.3394 | 261.2048 | 1694.3142 | 1955.519 | 8995.8127
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 90423.251 | 375.26 | 90798.511 | 4118.15 | 10962.002 | 15080.152 | 29815.214 | 51083.1 | 80898.314 | 1257.638 | 7614.6 | 8872.238 | 195649.215
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SALİHLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SALİHLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.05437 | 0.10884 | 0.054464 | 0.047475 | 0.20901 | 0.10548 | 0.067127 | 0.87868 | 0.10127 | 0.21451 | 9.8472 | 5.6523 | 0.072094
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11432 | 0.57537 | 0.11511 | 0.42835 | 2.4433 | 1.1519 | 0.11665 | 5.2381 | 0.33213 | 0.56053 | 134.9655 | 76.4343 | 0.30042
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.076905 | 0.14571 | 0.077024 | 0.072482 | 0.12912 | 0.092821 | 0.071279 | 1.4079 | 0.12752 | 2.4847 | 28.3148 | 17.0662 | 0.10749
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025413 | 0 | 0.02537 | 0.022077 | 0 | 0.014149 | 0.03318 | 0 | 0.031784 | 1.318 | 0 | 0.57395 | 0.026571
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27101 | 0.82992 | 0.27197 | 0.57038 | 2.7815 | 1.3644 | 0.28824 | 7.5247 | 0.5927 | 4.5777 | 173.1275 | 99.7268 | 0.50657
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.38824 | 2.0965 | 0.39118 | 0.97026 | 4.3394 | 2.1801 | 0.37432 | 9.1735 | 0.74453 | 6.0708 | 46.7948 | 29.0602 | 0.5804
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.39584 | 1.5688 | 0.39786 | 1.7911 | 9.0032 | 4.381 | 0.4123 | 12.0484 | 0.90187 | 7.5156 | 214.9496 | 124.6154 | 0.84468
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025343 | 0 | 0.025299 | 0.041894 | 0 | 0.02685 | 0.018931 | 0 | 0.018135 | 0.014036 | 0 | 0.0061122 | 0.024118
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.80943 | 3.6653 | 0.81434 | 2.8033 | 13.3426 | 6.5879 | 0.80554 | 21.2219 | 1.6645 | 13.6004 | 261.7444 | 153.6817 | 1.4492
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 77809 | 134 | 77943 | 3350 | 1877 | 5227 | 16666 | 732 | 17398 | 54 | 70 | 124 | 100692
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14646.1365 | 72.8746 | 14719.0111 | 2620.381 | 4232.8615 | 6853.2426 | 6796.0276 | 6345.3674 | 13141.395 | 310.5147 | 5717.2042 | 6027.7189 | 40741.3676
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 379689.802 | 1219.35 | 380909.152 | 31273.642 | 52123.908 | 83397.55 | 90549.282 | 96545.249 | 187094.531 | 1413.514 | 55208 | 56621.514 | 708022.747
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARIGÖL
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARIGÖL
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19357 | 0.003935 | 0.19348 | 0.55811 | 2.7864 | 1.125 | 0.126 | 1.2444 | 0.16075 | 0.0042186 | 0 | 0.0036159 | 0.33667
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011737 | 0 | 0.011732 | 0.016927 | 0 | 0.012621 | 0.019337 | 0 | 0.018736 | 0 | 0 | 0 | 0.012702
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20531 | 0.003935 | 0.20522 | 0.57504 | 2.7864 | 1.1376 | 0.14534 | 1.2444 | 0.17948 | 0.0042186 | 0 | 0.0036159 | 0.34938
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0060537 | 0.0056397 | 0.0060535 | 0.0087806 | 0.017463 | 0.010989 | 0.0088929 | 0.033278 | 0.0096506 | 0.011046 | 0 | 0.0094677 | 0.0072655
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.50894 | 0.010116 | 0.5087 | 2.1929 | 8.6844 | 3.8443 | 0.41688 | 2.4591 | 0.48033 | 0 | 0 | 0 | 1.0322
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.51499 | 0.015756 | 0.51476 | 2.2017 | 8.7019 | 3.8552 | 0.42577 | 2.4924 | 0.48998 | 0.011046 | 0 | 0.0094677 | 1.0394
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 16905 | 8 | 16913 | 2761 | 942 | 3703 | 2713 | 87 | 2800 | 12 | 2 | 14 | 23430
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2240.315 | 0.6124 | 2240.9274 | 2810.1831 | 1621.3071 | 4431.4901 | 1391.8339 | 502.3056 | 1894.1395 | 79.5943 | 13.3611 | 92.9554 | 8659.5125
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 69689.303 | 54.4 | 69743.703 | 24926.307 | 19559.68 | 44485.987 | 17438.743 | 6405.09 | 23843.833 | 220.968 | 168 | 388.968 | 138462.491
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARUHANLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARUHANLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13891 | 0.19856 | 0.13896 | 0.60313 | 2.3353 | 1.5239 | 0.09048 | 2.8914 | 0.2336 | 0.35242 | 125.1961 | 90.5173 | 0.40251
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.041274 | 0 | 0.041242 | 0.069866 | 0 | 0.032729 | 0.043586 | 0 | 0.041359 | 0.52798 | 0 | 0.14666 | 0.040699
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0010279 | 0 | 0.001027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00077601
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.0033155 | 0 | 0.0033129 | 0 | 0 | 0 | 0.0053821 | 0 | 0.0051071 | 0 | 0 | 0 | 0.0033146
Genel Toplam |  | 0.18453 | 0.19856 | 0.18454 | 0.673 | 2.3353 | 1.5566 | 0.13945 | 2.8914 | 0.28007 | 0.8804 | 125.1961 | 90.664 | 0.4473
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.05614 | 0.030944 | 0.05612 | 0.053531 | 0.8018 | 0.45127 | 0.048965 | 1.3013 | 0.11296 | 0 | 3.4511 | 2.4925 | 0.10193
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0011367 | 0 | 0.0011358 | 0.0011955 | 0 | 0.00056003 | 0.00097191 | 0 | 0.00092224 | 0 | 0 | 0 | 0.0010518
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.057277 | 0.030944 | 0.057256 | 0.054726 | 0.8018 | 0.45183 | 0.049937 | 1.3013 | 0.11388 | 0 | 3.4511 | 2.4925 | 0.10298
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 27895 | 22 | 27917 | 1455 | 1651 | 3106 | 5571 | 300 | 5871 | 15 | 39 | 54 | 36948
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4968.9758 | 24.4207 | 4993.3965 | 1580.3662 | 3726.4202 | 5306.7864 | 2082.0007 | 1662.0562 | 3744.0569 | 129.0018 | 5037.699 | 5166.7009 | 19210.9407
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 123259.276 | 371.93 | 123631.206 | 15980.32 | 42898.792 | 58879.112 | 28115.271 | 40169.06 | 68284.331 | 333.15 | 12431.4 | 12764.55 | 263559.199
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SELENDİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SELENDİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16069 | 0 | 0.1605 | 0.055195 | 1.0113 | 0.074735 | 0.14801 | 1.6285 | 0.24341 | 0 | 0 | 0 | 0.16672
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.019212 | 0 | 0.01919 | 0.012615 | 0 | 0.012357 | 0.0013676 | 0.18675 | 0.013313 | 0 | 0 | 0 | 0.017928
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010215 | 0 | 0.010203 | 0.020655 | 0 | 0.020232 | 0.007261 | 0 | 0.0067931 | 0 | 0 | 0 | 0.010331
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19012 | 0 | 0.1899 | 0.088465 | 1.0113 | 0.10732 | 0.15664 | 1.8152 | 0.26351 | 0 | 0 | 0 | 0.19498
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.076265 | 0 | 0.076177 | 0.044233 | 0.87877 | 0.061288 | 0.1093 | 0.63308 | 0.14305 | 0 | 0 | 0 | 0.084575
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.076265 | 0 | 0.076177 | 0.044233 | 0.87877 | 0.061288 | 0.1093 | 0.63308 | 0.14305 | 0 | 0 | 0 | 0.084575
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 9512 | 11 | 9523 | 719 | 15 | 734 | 1568 | 108 | 1676 | 8 | 3 | 11 | 11944
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 833.2133 | 0 | 833.2133 | 275.9329 | 16.4972 | 292.4301 | 542.4741 | 460.9757 | 1003.4498 | 76.6226 | 45.3355 | 121.958 | 2251.0512
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 39448.523 | 33 | 39481.523 | 3059.31 | 595.2 | 3654.51 | 8155.094 | 3435.76 | 11590.854 | 249.72 | 90 | 339.72 | 55066.607
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SOMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SOMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.094104 | 0.45484 | 0.094477 | 0.23496 | 1.6065 | 0.76267 | 0.073849 | 2.9451 | 0.18307 | 0.060678 | 107.5449 | 83.8984 | 0.17848
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.078631 | 0 | 0.07855 | 0.036097 | 0.00036022 | 0.022347 | 0.087196 | 0.43799 | 0.10054 | 0.45353 | 36.7685 | 28.7792 | 0.10362
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018229 | 0 | 0.01821 | 0.010788 | 0 | 0.0066371 | 0.018113 | 0 | 0.017424 | 0 | 0 | 0 | 0.017982
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19096 | 0.45484 | 0.19124 | 0.28185 | 1.6069 | 0.79165 | 0.17916 | 3.3831 | 0.30103 | 0.51421 | 144.3134 | 112.6776 | 0.30009
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0025826 | 0 | 0.0025799 | 0.12969 | 0.0014689 | 0.080357 | 0.010206 | 0.62999 | 0.033781 | 0 | 135.7924 | 105.9181 | 0.09053
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0092119 | 0 | 0.0092024 | 0 | 0 | 0 | 0.0089056 | 0 | 0.0085669 | 0 | 0 | 0 | 0.0090238
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.011794 | 0 | 0.011782 | 0.12969 | 0.0014689 | 0.080357 | 0.019111 | 0.62999 | 0.042348 | 0 | 135.7924 | 105.9181 | 0.099554
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 54190 | 56 | 54246 | 347 | 217 | 564 | 8725 | 345 | 9070 | 11 | 39 | 50 | 63930
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9454.9891 | 9.5634 | 9464.5524 | 107.2576 | 291.4488 | 398.7064 | 3535.6652 | 2586.4157 | 6122.0809 | 131.1769 | 15260.1357 | 15391.3126 | 31376.6523
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 252675.526 | 329.168 | 253004.694 | 1607.399 | 3289.942 | 4897.341 | 45237.652 | 92449.302 | 137686.954 | 421.09 | 71005 | 71426.09 | 467015.079
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - TURGUTLU
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | TURGUTLU
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19814 | 5.5362 | 0.20161 | 1.2308 | 3.7039 | 2.1466 | 0.45016 | 9.6912 | 0.78118 | 30.0152 | 171.5724 | 110.3585 | 0.58992
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024236 | 0 | 0.02422 | 0.027669 | 0 | 0.017423 | 0.023913 | 0 | 0.023057 | 0 | 0 | 0 | 0.023675
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0010877 | 0 | 0.001087 | 0 | 0 | 0 | 0.00030311 | 0 | 0.00029225 | 0 | 0 | 0 | 0.00091029
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22346 | 5.5362 | 0.22692 | 1.2584 | 3.7039 | 2.164 | 0.47437 | 9.6912 | 0.80453 | 30.0152 | 171.5724 | 110.3585 | 0.6145
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.1666 | 4.2391 | 0.16926 | 1.6682 | 4.2132 | 2.6107 | 0.28308 | 8.9248 | 0.59264 | 0.062656 | 499.9667 | 283.792 | 0.88241
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029173 | 0 | 0.029154 | 0.081618 | 0.055153 | 0.071818 | 0.02985 | 0.11044 | 0.032737 | 0.13809 | 8.4569 | 4.8596 | 0.040786
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0070655 | 0 | 0.0070609 | 0.011097 | 0 | 0.0069879 | 0.0032134 | 0 | 0.0030983 | 0 | 0 | 0 | 0.0064275
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20284 | 4.2391 | 0.20547 | 1.7609 | 4.2684 | 2.6895 | 0.31615 | 9.0352 | 0.62848 | 0.20074 | 508.4235 | 288.6515 | 0.92962
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 78296 | 51 | 78347 | 2906 | 1709 | 4615 | 14777 | 549 | 15326 | 80 | 105 | 185 | 98473
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13951.1992 | 31.1245 | 13982.3237 | 1395.7588 | 1248.2704 | 2644.0292 | 6534.1625 | 3945.2031 | 10479.3656 | 465.5586 | 16551.5894 | 17017.148 | 44122.8665
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 395072.883 | 365.84 | 395438.723 | 17124.857 | 21785.987 | 38910.844 | 75731.832 | 75757.966 | 151489.798 | 1426.8 | 51261 | 52687.8 | 638527.165
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AHMETLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AHMETLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.064047 | 0.87081 | 0.065008 | 0.38617 | 1.3995 | 0.8381 | 0.022318 | 4.7045 | 0.24952 | 0 | 26.2651 | 23.3468 | 0.1878
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010637 | 0 | 0.010625 | 0.027121 | 0 | 0.015025 | 0.0044264 | 0 | 0.0042116 | 0 | 0 | 0 | 0.0099108
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.074684 | 0.87081 | 0.075633 | 0.4133 | 1.3995 | 0.85312 | 0.026744 | 4.7045 | 0.25373 | 0 | 26.2651 | 23.3468 | 0.19771
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.15496 | 1.5607 | 0.15663 | 2.1893 | 2.1428 | 2.1686 | 0.2968 | 8.7713 | 0.70802 | 0 | 9.4949 | 8.4399 | 0.44757
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15496 | 1.5607 | 0.15663 | 2.1893 | 2.1428 | 2.1686 | 0.2968 | 8.7713 | 0.70802 | 0 | 9.4949 | 8.4399 | 0.44757
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8380 | 10 | 8390 | 595 | 479 | 1074 | 1902 | 97 | 1999 | 1 | 8 | 9 | 11472
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1368.5615 | 7.2319 | 1375.7933 | 325.8537 | 578.3815 | 904.2352 | 655.4473 | 493.3506 | 1148.7979 | 10.284 | 1426.5966 | 1436.8806 | 4865.707
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 39202.467 | 103.72 | 39306.187 | 4101.14 | 7925.467 | 12026.607 | 10044.659 | 18890.26 | 28934.919 | 13.2 | 5568 | 5581.2 | 85848.913
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖLMARMARA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖLMARMARA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.083587 | 0.33012 | 0.083819 | 0.44927 | 0.63758 | 0.50564 | 0.037804 | 0.41578 | 0.055294 | 0.22253 | 10.7272 | 5.825 | 0.16321
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00053647 | 0 | 0.00053596 | 0.00037552 | 0 | 0.00026311 | 0.00011291 | 0 | 0.00010768 | 0 | 0 | 0 | 0.0004175
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.00014521 | 0 | 0.00010174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8106e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.084123 | 0.33012 | 0.084355 | 0.44979 | 0.63758 | 0.50601 | 0.037917 | 0.41578 | 0.055402 | 0.22253 | 10.7272 | 5.825 | 0.16365
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14495 | 0 | 0.14481 | 0.05595 | 0 | 0.039201 | 0.22332 | 0.0031572 | 0.21314 | 4.2477 | 49.3736 | 28.3148 | 0.18083
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14495 | 0 | 0.14481 | 0.05595 | 0 | 0.039201 | 0.22332 | 0.0031572 | 0.21314 | 4.2477 | 49.3736 | 28.3148 | 0.18083
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 6354 | 6 | 6360 | 1203 | 514 | 1717 | 1484 | 72 | 1556 | 7 | 8 | 15 | 9648
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 958.1317 | 3.7043 | 961.836 | 1051.9425 | 815.2873 | 1867.2298 | 494.587 | 389.7298 | 884.3169 | 55.5663 | 534.6461 | 590.2124 | 4303.5951
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 26583.562 | 25.5 | 26609.062 | 8091.8 | 8207.524 | 16299.324 | 7122.048 | 21134.3 | 28256.348 | 218.88 | 4006 | 4224.88 | 75389.614
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KÖPRÜBAŞI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KÖPRÜBAŞI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.037134 | 0.59233 | 0.037356 | 0.075432 | 3.4097 | 0.41247 | 0.077761 | 1.4728 | 0.16105 | 0 | 0 | 0 | 0.10774
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002962 | 0 | 0.0029609 | 0.0017259 | 0 | 0.0015515 | 0.0059923 | 0 | 0.0056346 | 0 | 0 | 0 | 0.0031507
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.040096 | 0.59233 | 0.040316 | 0.077158 | 3.4097 | 0.41403 | 0.083753 | 1.4728 | 0.16668 | 0 | 0 | 0 | 0.11089
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.262 | 0.41405 | 1.2617 | 1.2712 | 14.108 | 2.5688 | 2.6301 | 10.191 | 3.0814 | 3.5494 | 83.4356 | 34.2749 | 1.7505
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0002072 | 0 | 0.00020711 | 0 | 0 | 0 | 0.0021725 | 0 | 0.0020428 | 0 | 0 | 0 | 0.00044589
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.2623 | 0.41405 | 1.2619 | 1.2712 | 14.108 | 2.5688 | 2.6322 | 10.191 | 3.0835 | 3.5494 | 83.4356 | 34.2749 | 1.7509
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7526 | 3 | 7529 | 1325 | 149 | 1474 | 1449 | 92 | 1541 | 8 | 5 | 13 | 10557
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 790.5586 | 1.4232 | 791.9817 | 384.3436 | 791.3519 | 1175.6955 | 663.9384 | 319.4896 | 983.428 | 18.7531 | 14.2753 | 33.0284 | 2984.1336
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 29528.358 | 15 | 29543.358 | 5536.011 | 8044.4 | 13580.411 | 7862.377 | 8613.98 | 16476.357 | 61.13 | 255 | 316.13 | 59916.256
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ŞEHZADELER
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ŞEHZADELER
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16204 | 1.4324 | 0.16286 | 0.97215 | 3.1426 | 1.9989 | 0.15685 | 19.5785 | 0.85566 | 2.8549 | 209.1798 | 129.4008 | 0.46128
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.065886 | 0 | 0.065844 | 0.18465 | 0.0047422 | 0.09954 | 0.073285 | 0.080762 | 0.073554 | 2.1249 | 0 | 0.82164 | 0.069119
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22793 | 1.4324 | 0.2287 | 1.1568 | 3.1473 | 2.0985 | 0.23014 | 19.6593 | 0.92921 | 4.9798 | 209.1798 | 130.2225 | 0.5304
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0327 | 0.10912 | 0 | 0 | 0 | 0.01896
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029062 | 0 | 0.029044 | 0 | 0 | 0 | 0.0194 | 33.6803 | 1.2305 | 0 | 0 | 0 | 0.23665
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0091138 | 0 | 0.0091079 | 0 | 0 | 0 | 0.01291 | 0 | 0.012445 | 0 | 0 | 0 | 0.0093253
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.038176 | 0 | 0.038151 | 0 | 0 | 0 | 0.03231 | 36.713 | 1.3521 | 0 | 0 | 0 | 0.26494
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 71533 | 46 | 71579 | 1869 | 1678 | 3547 | 15245 | 569 | 15814 | 29 | 46 | 75 | 91015
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14059.7985 | 58.9618 | 14118.7603 | 988.5701 | 1876.0653 | 2864.6354 | 7596.8782 | 7658.9707 | 15255.8489 | 198.245 | 4737.784 | 4936.029 | 37175.2734
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 334146.588 | 548.86 | 334695.448 | 15023.15 | 30241.487 | 45264.637 | 86905.282 | 79828.792 | 166734.074 | 821.982 | 15229.654 | 16051.636 | 562745.795
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - YUNUSEMRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | YUNUSEMRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13404 | 1.1213 | 0.13474 | 0.75744 | 1.3674 | 1.0585 | 0.2545 | 20.4454 | 1.2315 | 14.8822 | 71.0058 | 48.0383 | 0.40572
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.057401 | 0 | 0.057361 | 0.22633 | 0 | 0.11461 | 0.084021 | 0 | 0.079956 | 0.62011 | 0 | 0.25377 | 0.061455
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0029357 | 0 | 0.0029336 | 0.0083544 | 0 | 0.0042306 | 0.005182 | 0 | 0.0049313 | 0 | 0 | 0 | 0.0031937
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19438 | 1.1213 | 0.19503 | 0.99212 | 1.3674 | 1.1774 | 0.34371 | 20.4454 | 1.3164 | 15.5023 | 71.0058 | 48.292 | 0.47037
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09243 | 0.18637 | 0.092496 | 0.4934 | 0.4607 | 0.47726 | 0.14513 | 4.1301 | 0.33794 | 1.0661 | 12.5708 | 7.8628 | 0.14806
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0012468 | 0 | 0.0012459 | 0.00034313 | 0 | 0.00017376 | 0.0099288 | 0 | 0.0094483 | 0 | 0 | 0 | 0.0022555
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.093677 | 0.18637 | 0.093742 | 0.49374 | 0.4607 | 0.47743 | 0.15505 | 4.1301 | 0.34739 | 1.0661 | 12.5708 | 7.8628 | 0.15032
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 110196 | 78 | 110274 | 872 | 850 | 1722 | 15301 | 778 | 16079 | 133 | 192 | 325 | 128400
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 21208.7159 | 14.9447 | 21223.6606 | 285.3303 | 639.3242 | 924.6545 | 8189.4538 | 13646.241 | 21835.6947 | 1656.0326 | 20732.4438 | 22388.4764 | 66372.4863
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 617534.077 | 1201.688 | 618735.765 | 4733.05 | 13727.085 | 18460.135 | 108833.314 | 154204.394 | 263037.708 | 7482.643 | 155108.436 | 162591.079 | 1062824.687
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## ABONE SAYILARI
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 2825471 | 2230 | 2827701 | 82125 | 21894 | 104019 | 551283 | 14865 | 566148 | 2445 | 2253 | 4698 | 3502566
İZMİR | İL-1 | 2138951 | 1650 | 2140601 | 48872 | 6883 | 55755 | 422397 | 9433 | 431830 | 1911 | 1541 | 3452 | 2631638
MANİSA | İL-2 | 686520 | 580 | 687100 | 33253 | 15011 | 48264 | 128886 | 5432 | 134318 | 534 | 712 | 1246 | 870928
ALİAĞA | İZMİR | 40930 | 47 | 40977 | 187 | 96 | 283 | 7576 | 471 | 8047 | 7 | 66 | 73 | 49380
BALÇOVA | İZMİR | 39442 | 1 | 39443 | 313 | 2 | 315 | 6748 | 69 | 6817 | 16 | 7 | 23 | 46598
BAYINDIR | İZMİR | 19653 | 10 | 19663 | 4573 | 282 | 4855 | 5893 | 186 | 6079 | 1 | 19 | 20 | 30617
BAYRAKLI | İZMİR | 131690 | 3 | 131693 | 42 | 5 | 47 | 20115 | 80 | 20195 | 26 | 4 | 30 | 151965
BERGAMA | İZMİR | 53903 | 18 | 53921 | 3401 | 666 | 4067 | 10704 | 349 | 11053 | 17 | 74 | 91 | 69132
BEYDAĞ | İZMİR | 7082 | 2 | 7084 | 1054 | 8 | 1062 | 1858 | 36 | 1894 | 3 | 8 | 11 | 10051
BORNOVA | İZMİR | 195840 | 37 | 195877 | 357 | 50 | 407 | 46361 | 921 | 47282 | 669 | 225 | 894 | 244460
BUCA | İZMİR | 237119 | 44 | 237163 | 818 | 44 | 862 | 35388 | 197 | 35585 | 116 | 10 | 126 | 273736
ÇEŞME | İZMİR | 48278 | 123 | 48401 | 904 | 86 | 990 | 11081 | 308 | 11389 | 10 | 12 | 22 | 60802
ÇİĞLİ | İZMİR | 90874 | 20 | 90894 | 37 | 4 | 41 | 12486 | 142 | 12628 | 38 | 20 | 58 | 103621
DİKİLİ | İZMİR | 49334 | 140 | 49474 | 951 | 309 | 1260 | 6960 | 253 | 7213 | 30 | 10 | 40 | 57987
FOÇA | İZMİR | 25421 | 125 | 25546 | 326 | 112 | 438 | 3885 | 268 | 4153 | 3 | 22 | 25 | 30162
GAZİEMİR | İZMİR | 56232 | 1 | 56233 | 13 | 2 | 15 | 8939 | 247 | 9186 | 111 | 74 | 185 | 65619
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 16517 | 16 | 16533 | 403 | 6 | 409 | 3164 | 71 | 3235 | 5 | 10 | 15 | 20192
KARABAĞLAR | İZMİR | 211959 | 16 | 211975 | 15 | 2 | 17 | 30828 | 55 | 30883 | 104 | 1 | 105 | 242980
KARABURUN | İZMİR | 13230 | 45 | 13275 | 421 | 20 | 441 | 2231 | 112 | 2343 | 25 | 6 | 31 | 16090
KARŞIYAKA | İZMİR | 189557 | 4 | 189561 | 43 | 7 | 50 | 30121 | 110 | 30231 | 34 | 5 | 39 | 219881
KEMALPAŞA | İZMİR | 49139 | 316 | 49455 | 3978 | 1131 | 5109 | 8950 | 1336 | 10286 | 23 | 187 | 210 | 65060
KINIK | İZMİR | 12006 | 2 | 12008 | 1697 | 137 | 1834 | 2292 | 92 | 2384 | 2 | 15 | 17 | 16243
KİRAZ | İZMİR | 18470 | 1 | 18471 | 3813 | 22 | 3835 | 4054 | 124 | 4178 | 3 | 8 | 11 | 26495
KONAK | İZMİR | 179753 | 8 | 179761 | 6 | 5 | 11 | 76202 | 483 | 76685 | 181 | 23 | 204 | 256661
MENDERES | İZMİR | 58550 | 94 | 58644 | 3725 | 510 | 4235 | 11506 | 486 | 11992 | 216 | 78 | 294 | 75165
MENEMEN | İZMİR | 74811 | 113 | 74924 | 2033 | 153 | 2186 | 10867 | 571 | 11438 | 116 | 120 | 236 | 88784
NARLIDERE | İZMİR | 29732 | 4 | 29736 | 337 |  | 337 | 4642 | 38 | 4680 | 8 | 1 | 9 | 34762
ÖDEMİŞ | İZMİR | 67580 | 35 | 67615 | 7542 | 985 | 8527 | 15964 | 394 | 16358 | 31 | 38 | 69 | 92569
SEFERİHİSAR | İZMİR | 38308 | 88 | 38396 | 2018 | 46 | 2064 | 6039 | 206 | 6245 | 15 | 9 | 24 | 46729
SELÇUK | İZMİR | 18193 | 81 | 18274 | 924 | 263 | 1187 | 4187 | 215 | 4402 | 7 | 12 | 19 | 23882
TİRE | İZMİR | 44276 | 43 | 44319 | 3527 | 940 | 4467 | 9148 | 388 | 9536 | 13 | 30 | 43 | 58365
TORBALI | İZMİR | 81598 | 66 | 81664 | 2494 | 899 | 3393 | 16262 | 907 | 17169 | 70 | 432 | 502 | 102728
URLA | İZMİR | 39474 | 147 | 39621 | 2920 | 91 | 3011 | 7946 | 318 | 8264 | 11 | 15 | 26 | 50922
AHMETLİ | MANİSA | 8380 | 10 | 8390 | 595 | 479 | 1074 | 1902 | 97 | 1999 | 1 | 8 | 9 | 11472
AKHİSAR | MANİSA | 91488 | 34 | 91522 | 7512 | 2285 | 9797 | 18957 | 627 | 19584 | 62 | 90 | 152 | 121055
ALAŞEHİR | MANİSA | 45949 | 29 | 45978 | 5098 | 1160 | 6258 | 8463 | 400 | 8863 | 36 | 46 | 82 | 61181
DEMİRCİ | MANİSA | 20283 | 4 | 20287 | 575 | 8 | 583 | 3887 | 129 | 4016 | 34 | 2 | 36 | 24922
GÖLMARMARA | MANİSA | 6354 | 6 | 6360 | 1203 | 514 | 1717 | 1484 | 72 | 1556 | 7 | 8 | 15 | 9648
GÖRDES | MANİSA | 19009 |  | 19009 | 843 | 35 | 878 | 2934 | 125 | 3059 | 6 | 14 | 20 | 22966
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 19723 | 30 | 19753 | 897 | 1046 | 1943 | 4089 | 200 | 4289 | 7 | 14 | 21 | 26006
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 7526 | 3 | 7529 | 1325 | 149 | 1474 | 1449 | 92 | 1541 | 8 | 5 | 13 | 10557
KULA | MANİSA | 21472 | 58 | 21530 | 926 | 396 | 1322 | 5155 | 222 | 5377 | 31 | 29 | 60 | 28289
SALİHLİ | MANİSA | 77809 | 134 | 77943 | 3350 | 1877 | 5227 | 16666 | 732 | 17398 | 54 | 70 | 124 | 100692
SARIGÖL | MANİSA | 16905 | 8 | 16913 | 2761 | 942 | 3703 | 2713 | 87 | 2800 | 12 | 2 | 14 | 23430
SARUHANLI | MANİSA | 27895 | 22 | 27917 | 1455 | 1651 | 3106 | 5571 | 300 | 5871 | 15 | 39 | 54 | 36948
SELENDİ | MANİSA | 9512 | 11 | 9523 | 719 | 15 | 734 | 1568 | 108 | 1676 | 8 | 3 | 11 | 11944
SOMA | MANİSA | 54190 | 56 | 54246 | 347 | 217 | 564 | 8725 | 345 | 9070 | 11 | 39 | 50 | 63930
ŞEHZADELER | MANİSA | 71533 | 46 | 71579 | 1869 | 1678 | 3547 | 15245 | 569 | 15814 | 29 | 46 | 75 | 91015
TURGUTLU | MANİSA | 78296 | 51 | 78347 | 2906 | 1709 | 4615 | 14777 | 549 | 15326 | 80 | 105 | 185 | 98473
YUNUSEMRE | MANİSA | 110196 | 78 | 110274 | 872 | 850 | 1722 | 15301 | 778 | 16079 | 133 | 192 | 325 | 128400

## ORTALAMA TÜKETİM
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 628425.513 | 5985.965 | 634411.4781 | 49252.3816 | 52292.5872 | 101544.9688 | 320075.3602 | 239362.4868 | 559437.8469 | 24476.0549 | 483522.1651 | 507998.2201 | 1803392.5139
İZMİR | İL-1 | 513478.8113 | 5722.6244 | 519201.4356 | 30210.2694 | 22235.9227 | 52446.1921 | 265707.0984 | 187751.1489 | 453458.2474 | 19961.5816 | 397478.8009 | 417440.3824 | 1442546.2575
MANİSA | İL-2 | 114946.7018 | 263.3407 | 115210.0425 | 19042.1122 | 30056.6645 | 49098.7768 | 54368.2617 | 51611.3379 | 105979.5996 | 4514.4734 | 86043.3643 | 90557.8376 | 360846.2564
ALİAĞA | İZMİR | 8627.1964 | 52.5332 | 8679.7296 | 40.7221 | 409.9514 | 450.6734 | 4510.3974 | 8076.0565 | 12586.4539 | 51.7514 | 105638.7687 | 105690.5201 | 127407.377
BALÇOVA | İZMİR | 9995.402 | 13.8306 | 10009.2326 | 152.896 |  | 152.896 | 3929.309 | 10178.8406 | 14108.1496 | 152.7222 | 581.2003 | 733.9224 | 25004.2006
BAYINDIR | İZMİR | 3706.7254 | 3.3432 | 3710.0686 | 3267.9936 | 607.3979 | 3875.3916 | 3173.4281 | 1088.0702 | 4261.4983 |  | 1505.9001 | 1505.9001 | 13352.8586
BAYRAKLI | İZMİR | 37496.059 | 16.7763 | 37512.8353 | 6.4583 | 281.9298 | 288.3881 | 14911.4316 | 6267.8252 | 21179.2568 | 241.8772 | 1264.1524 | 1506.0296 | 60486.5098
BERGAMA | İZMİR | 9961.7344 | 9.658 | 9971.3924 | 1843.6288 | 1904.5868 | 3748.2156 | 4905.5901 | 2940.7879 | 7846.378 | 138.4487 | 12895.3226 | 13033.7713 | 34599.7574
BEYDAĞ | İZMİR | 928.7037 |  | 928.7037 | 419.4239 | 9.7093 | 429.1333 | 650.979 | 376.4361 | 1027.4151 | 107.0521 | 638.9493 | 746.0014 | 3131.2534
BORNOVA | İZMİR | 52528.8274 | 122.6464 | 52651.4738 | 158.8962 | 285.4244 | 444.3206 | 35726.7685 | 23706.1592 | 59432.9277 | 6829.0344 | 52779.5231 | 59608.5575 | 172137.2796
BUCA | İZMİR | 52854.8872 | 35.6365 | 52890.5237 | 322.1406 | 117.5375 | 439.6781 | 33806.8633 | 5846.7567 | 39653.62 | 1074.9471 | 654.346 | 1729.2932 | 94713.115
ÇEŞME | İZMİR | 12912.9485 | 387.1012 | 13300.0497 | 543.6572 | 878.3843 | 1422.0415 | 6909.8276 | 6202.8324 | 13112.6601 | 72.1842 | 971.6509 | 1043.8351 | 28878.5864
ÇİĞLİ | İZMİR | 23441.3978 | 107.4376 | 23548.8354 | 2.1318 | 1.6661 | 3.7978 | 9242.1487 | 7771.7839 | 17013.9325 | 563.0967 | 12746.2864 | 13309.3831 | 53875.9489
DİKİLİ | İZMİR | 7590.0582 | 348.7308 | 7938.789 | 404.8908 | 849.8539 | 1254.7447 | 3537.4406 | 2397.0186 | 5934.4592 | 129.5168 | 650.2392 | 779.7559 | 15907.7488
FOÇA | İZMİR | 5873.4011 | 126.2556 | 5999.6567 | 78.6369 | 709.7391 | 788.3761 | 2354.8936 | 5810.5329 | 8165.4264 | 6.0512 | 4494.5698 | 4500.6211 | 19454.0803
GAZİEMİR | İZMİR | 14439.4916 | 63.3594 | 14502.851 | 7.471 | 31.0621 | 38.5331 | 8431.8559 | 13698.4541 | 22130.3101 | 1699.6083 | 42592.2686 | 44291.8769 | 80963.5711
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 7330.2103 | 212.1446 | 7542.3548 | 87.225 | 13.924 | 101.149 | 2513.5609 | 799.6784 | 3313.2393 | 118.4417 | 497.9413 | 616.383 | 11573.1261
KARABAĞLAR | İZMİR | 52619.3844 | 22.9566 | 52642.341 | 2.8138 | 13.9646 | 16.7784 | 16369.9822 | 4457.1071 | 20827.0893 | 890.8607 | 18.0388 | 908.8995 | 74395.1081
KARABURUN | İZMİR | 2149.7068 | 269.0803 | 2418.7871 | 61.6513 | 63.7447 | 125.396 | 1049.2612 | 798.941 | 1848.2022 | 54.5832 | 86.9622 | 141.5454 | 4533.9307
KARŞIYAKA | İZMİR | 46828.4332 | 0.71318 | 46829.1464 | 1.5542 | 2.6816 | 4.2358 | 17782.5411 | 8406.5223 | 26189.0634 | 331.9852 | 2786.3102 | 3118.2954 | 76140.7409
KEMALPAŞA | İZMİR | 10314.3191 | 251.7573 | 10566.0764 | 1284.9984 | 1595.4652 | 2880.4636 | 4335.5538 | 7006.1542 | 11341.7081 | 283.2842 | 31990.9008 | 32274.1851 | 57062.4331
KINIK | İZMİR | 1922.703 | 0.92788 | 1923.6309 | 1239.92 | 259.1639 | 1499.0839 | 995.3349 | 933.9811 | 1929.316 | 21.466 | 16248.5459 | 16270.0119 | 21622.0427
KİRAZ | İZMİR | 2957.7229 |  | 2957.7229 | 2461.269 | 51.1622 | 2512.4313 | 2300.987 | 803.7789 | 3104.7659 | 12.6376 | 345.1285 | 357.7661 | 8932.6862
KONAK | İZMİR | 44018.5603 | 179.2847 | 44197.8449 | 0.12929 | 14.9071 | 15.0364 | 38260.404 | 28065.614 | 66326.018 | 1115.6763 | 1830.3481 | 2946.0244 | 113484.9237
MENDERES | İZMİR | 12318.7121 | 234.0776 | 12552.7897 | 2085.701 | 1175.2283 | 3260.9293 | 6864.5212 | 3667.0453 | 10531.5666 | 2338.6412 | 12972.0202 | 15310.6615 | 41655.947
MENEMEN | İZMİR | 18096.6448 | 70.3949 | 18167.0397 | 436.0883 | 505.052 | 941.1402 | 7207.1848 | 8756.4729 | 15963.6577 | 1483.7469 | 14880.1961 | 16363.943 | 51435.7806
NARLIDERE | İZMİR | 9291.892 | 10.7572 | 9302.6492 | 104.5811 |  | 104.5811 | 3438.439 | 3640.6375 | 7079.0765 | 168.4222 | 209.304 | 377.7262 | 16864.0331
ÖDEMİŞ | İZMİR | 12731.3383 | 50.7926 | 12782.1308 | 6962.9486 | 4361.6368 | 11324.5854 | 8345.5146 | 3579.381 | 11924.8956 | 256.5536 | 3818.2838 | 4074.8374 | 40106.4493
SEFERİHİSAR | İZMİR | 8091.1572 | 844.8697 | 8936.0269 | 487.776 | 116.5753 | 604.3513 | 3204.382 | 2299.2847 | 5503.6667 | 28.8649 | 690.6757 | 719.5407 | 15763.5856
SELÇUK | İZMİR | 4222.4824 | 76.8091 | 4299.2916 | 483.5663 | 375.2663 | 858.8326 | 2313.3199 | 2478.2458 | 4791.5657 | 64.0657 | 174.0581 | 238.1238 | 10187.8138
TİRE | İZMİR | 8093.3945 | 8.2867 | 8101.6811 | 4216.8758 | 3737.4217 | 7954.2975 | 4907.5461 | 2772.5626 | 7680.1087 | 73.6777 | 7589.2831 | 7662.9608 | 31399.0482
TORBALI | İZMİR | 18677.6209 | 56.3714 | 18733.9923 | 2317.8458 | 3705.8844 | 6023.7302 | 8580.4859 | 8835.3044 | 17415.7903 | 1605.5128 | 64961.3737 | 66566.8866 | 108740.3994
URLA | İZMİR | 13457.6962 | 2146.092 | 15603.7883 | 726.3782 | 156.6018 | 882.98 | 5147.1465 | 6088.8833 | 11236.0298 | 46.8713 | 966.2528 | 1013.1241 | 28735.9222
AHMETLİ | MANİSA | 1368.5615 | 7.2319 | 1375.7933 | 325.8537 | 578.3815 | 904.2352 | 655.4473 | 493.3506 | 1148.7979 | 10.284 | 1426.5966 | 1436.8806 | 4865.707
AKHİSAR | MANİSA | 13273.8016 | 18.0235 | 13291.8252 | 2826.0192 | 4314.1777 | 7140.1969 | 6617.6763 | 5607.6946 | 12225.371 | 454.7651 | 8167.4254 | 8622.1905 | 41279.5836
ALAŞEHİR | MANİSA | 8151.9393 | 12.4188 | 8164.358 | 3339.3574 | 1407.312 | 4746.6694 | 4241.8506 | 4708.0058 | 8949.8564 | 171.0468 | 5148.7814 | 5319.8282 | 27180.7121
DEMİRCİ | MANİSA | 1962.1929 | 0.71262 | 1962.9055 | 108.0338 | 13.6018 | 121.6356 | 1088.4465 | 475.0429 | 1563.4894 | 440.9693 | 6.7514 | 447.7207 | 4095.7512
GÖLMARMARA | MANİSA | 958.1317 | 3.7043 | 961.836 | 1051.9425 | 815.2873 | 1867.2298 | 494.587 | 389.7298 | 884.3169 | 55.5663 | 534.6461 | 590.2124 | 4303.5951
GÖRDES | MANİSA | 1624.9965 |  | 1624.9965 | 334.2008 | 134.2486 | 468.4495 | 867.8211 | 419.3763 | 1287.1974 | 9.5244 | 706.703 | 716.2273 | 4096.8707
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 2655.6637 | 2.2369 | 2657.9007 | 267.525 | 7513.811 | 7781.336 | 1125.2921 | 1275.4799 | 2400.772 | 45.6131 | 248.3182 | 293.9313 | 13133.94
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 790.5586 | 1.4232 | 791.9817 | 384.3436 | 791.3519 | 1175.6955 | 663.9384 | 319.4896 | 983.428 | 18.7531 | 14.2753 | 33.0284 | 2984.1336
KULA | MANİSA | 2797.5127 | 5.0875 | 2802.6002 | 341.0562 | 836.298 | 1177.3541 | 1944.7065 | 1115.6329 | 3060.3394 | 261.2048 | 1694.3142 | 1955.519 | 8995.8127
SALİHLİ | MANİSA | 14646.1365 | 72.8746 | 14719.0111 | 2620.381 | 4232.8615 | 6853.2426 | 6796.0276 | 6345.3674 | 13141.395 | 310.5147 | 5717.2042 | 6027.7189 | 40741.3676
SARIGÖL | MANİSA | 2240.315 | 0.6124 | 2240.9274 | 2810.1831 | 1621.3071 | 4431.4901 | 1391.8339 | 502.3056 | 1894.1395 | 79.5943 | 13.3611 | 92.9554 | 8659.5125
SARUHANLI | MANİSA | 4968.9758 | 24.4207 | 4993.3965 | 1580.3662 | 3726.4202 | 5306.7864 | 2082.0007 | 1662.0562 | 3744.0569 | 129.0018 | 5037.699 | 5166.7009 | 19210.9407
SELENDİ | MANİSA | 833.2133 |  | 833.2133 | 275.9329 | 16.4972 | 292.4301 | 542.4741 | 460.9757 | 1003.4498 | 76.6226 | 45.3355 | 121.958 | 2251.0512
SOMA | MANİSA | 9454.9891 | 9.5634 | 9464.5524 | 107.2576 | 291.4488 | 398.7064 | 3535.6652 | 2586.4157 | 6122.0809 | 131.1769 | 15260.1357 | 15391.3126 | 31376.6523
ŞEHZADELER | MANİSA | 14059.7985 | 58.9618 | 14118.7603 | 988.5701 | 1876.0653 | 2864.6354 | 7596.8782 | 7658.9707 | 15255.8489 | 198.245 | 4737.784 | 4936.029 | 37175.2734
TURGUTLU | MANİSA | 13951.1992 | 31.1245 | 13982.3237 | 1395.7588 | 1248.2704 | 2644.0292 | 6534.1625 | 3945.2031 | 10479.3656 | 465.5586 | 16551.5894 | 17017.148 | 44122.8665
YUNUSEMRE | MANİSA | 21208.7159 | 14.9447 | 21223.6606 | 285.3303 | 639.3242 | 924.6545 | 8189.4538 | 13646.241 | 21835.6947 | 1656.0326 | 20732.4438 | 22388.4764 | 66372.4863

## ANLAŞMA GÜÇLERİ
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 14037871.773 | 117300.888 | 14155172.661 | 535711.601 | 525196.763 | 1060908.364 | 3395989.56 | 3792890.65 | 7188880.21 | 97405.573 | 2408808.568 | 2506214.141 | 24911175.376
İZMİR | İL-1 | 10756778.416 | 111968.15 | 10868746.566 | 309239.82 | 227859.527 | 537099.347 | 2679847.219 | 2951550.017 | 5631397.236 | 79280.25 | 1933072.878 | 2012353.128 | 19049596.277
MANİSA | İL-2 | 3281093.357 | 5332.738 | 3286426.095 | 226471.781 | 297337.236 | 523809.017 | 716142.341 | 841340.633 | 1557482.974 | 18125.323 | 475735.69 | 493861.013 | 5861579.099
ALİAĞA | İZMİR | 235895.29 | 1547.51 | 237442.8 | 1024.17 | 3684.2 | 4708.37 | 47188.317 | 388237.812 | 435426.129 | 393.862 | 193189.7 | 193583.562 | 871160.861
BALÇOVA | İZMİR | 178445.71 | 60 | 178505.71 | 1737.58 | 92.4 | 1829.98 | 39856.467 | 78942.16 | 118798.627 | 1028.2 | 3168 | 4196.2 | 303330.517
BAYINDIR | İZMİR | 75986.056 | 150.2 | 76136.256 | 24520.143 | 8189.15 | 32709.293 | 31107.952 | 13357.91 | 44465.862 | 5 | 6216 | 6221 | 159532.411
BAYRAKLI | İZMİR | 630194.849 | 1590 | 631784.849 | 139.53 | 1352 | 1491.53 | 130998.438 | 50197.07 | 181195.508 | 624.057 | 1471 | 2095.057 | 816566.944
BERGAMA | İZMİR | 229440.738 | 724.21 | 230164.948 | 31480.215 | 20270.43 | 51750.645 | 57791.242 | 71283.336 | 129074.578 | 721.767 | 89726.24 | 90448.007 | 501438.178
BEYDAĞ | İZMİR | 28370.463 | 155 | 28525.463 | 4389.791 | 265.3 | 4655.091 | 9552.471 | 4627.9 | 14180.371 | 172.049 | 2350 | 2522.049 | 49882.974
BORNOVA | İZMİR | 917832.197 | 1287.2 | 919119.397 | 1567.985 | 2788.9 | 4356.885 | 344413.183 | 372376.43 | 716789.613 | 25677.394 | 158462.24 | 184139.634 | 1824405.529
BUCA | İZMİR | 1189023.798 | 830.79 | 1189854.588 | 3959.491 | 1973.6 | 5933.091 | 201078.172 | 55670.71 | 256748.882 | 3279.363 | 3086.35 | 6365.713 | 1458902.274
ÇEŞME | İZMİR | 296838.3 | 14517.41 | 311355.71 | 3975.056 | 4052.01 | 8027.066 | 78908.443 | 65791.88 | 144700.323 | 255.848 | 12864 | 13119.848 | 477202.947
ÇİĞLİ | İZMİR | 523011.733 | 1022.91 | 524034.643 | 266.94 | 84.6 | 351.54 | 91297.315 | 113688.55 | 204985.865 | 1958.571 | 49388 | 51346.571 | 780718.619
DİKİLİ | İZMİR | 262207.677 | 17391.46 | 279599.137 | 8465.33 | 11690.8 | 20156.13 | 38461.644 | 25760.87 | 64222.514 | 529.71 | 5468.4 | 5998.11 | 369975.891
FOÇA | İZMİR | 141550.129 | 4252.58 | 145802.709 | 1697.926 | 4964.6 | 6662.526 | 21994.378 | 66840.02 | 88834.398 | 70.76 | 19559.6 | 19630.36 | 260929.993
GAZİEMİR | İZMİR | 291412.269 | 1950 | 293362.269 | 63.29 | 196 | 259.29 | 76564.316 | 135559.437 | 212123.753 | 6940.189 | 55057.029 | 61997.218 | 567742.53
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 121989.135 | 1782 | 123771.135 | 1959.426 | 454 | 2413.426 | 23124.138 | 10416.5 | 33540.638 | 493.107 | 2676 | 3169.107 | 162894.306
KARABAĞLAR | İZMİR | 955805.2 | 6687.31 | 962492.51 | 70.89 | 72 | 142.89 | 166076.022 | 23134.31 | 189210.332 | 2513.45 | 240 | 2753.45 | 1154599.182
KARABURUN | İZMİR | 67044.41 | 5163.73 | 72208.14 | 2347.943 | 1121.1 | 3469.043 | 11760.072 | 23308.3 | 35068.372 | 173.11 | 36762.32 | 36935.43 | 147680.985
KARŞIYAKA | İZMİR | 1034221.335 | 166 | 1034387.335 | 187.99 | 811.4 | 999.39 | 181015.139 | 60748.69 | 241763.829 | 938.453 | 4438.2 | 5376.653 | 1282527.207
KEMALPAŞA | İZMİR | 245997.71 | 7660.81 | 253658.52 | 32648.318 | 28729.288 | 61377.606 | 50360.197 | 294776.6 | 345136.797 | 814.009 | 101024.94 | 101838.949 | 762011.872
KINIK | İZMİR | 50148.347 | 36 | 50184.347 | 13244.836 | 6253.42 | 19498.256 | 12287.907 | 39103 | 51390.907 | 152.616 | 736219.999 | 736372.615 | 857446.125
KİRAZ | İZMİR | 72014.384 | 750 | 72764.384 | 18127.518 | 632.6 | 18760.118 | 21819.232 | 24539.4 | 46358.632 | 35 | 1668 | 1703 | 139586.134
KONAK | İZMİR | 699933.623 | 1389.01 | 701322.633 | 20 | 192 | 212 | 494311.733 | 381660.5 | 875972.233 | 4235.723 | 20387.4 | 24623.123 | 1602129.989
MENDERES | İZMİR | 319305.285 | 5395.83 | 324701.115 | 20734.474 | 16409.9 | 37144.374 | 88163.041 | 77160.48 | 165323.521 | 8335.662 | 39556.53 | 47892.192 | 575061.202
MENEMEN | İZMİR | 436941.488 | 2996 | 439937.488 | 8830.83 | 6064.6 | 14895.43 | 72302.754 | 114779.6 | 187082.354 | 8010.261 | 90024.03 | 98034.291 | 739949.563
NARLIDERE | İZMİR | 182451.538 | 746.52 | 183198.058 | 1886.47 | 0 | 1886.47 | 29380.794 | 27382.12 | 56762.914 | 633.54 | 480 | 1113.54 | 242960.982
ÖDEMİŞ | İZMİR | 311014.336 | 721.2 | 311735.536 | 47032.258 | 31588.451 | 78620.709 | 90225.374 | 55561.101 | 145786.475 | 1412.428 | 18880 | 20292.428 | 556435.148
SEFERİHİSAR | İZMİR | 221474.24 | 14915.784 | 236390.024 | 10614.12 | 2011.9 | 12626.02 | 34989.194 | 41061.909 | 76051.103 | 227.667 | 9525 | 9752.667 | 334819.814
SELÇUK | İZMİR | 91875.1 | 1765.8 | 93640.9 | 9762.352 | 6916 | 16678.352 | 27240.859 | 24179.92 | 51420.779 | 445.21 | 2052 | 2497.21 | 164237.241
TİRE | İZMİR | 227324.534 | 283.1 | 227607.634 | 28687.436 | 29134.1 | 57821.536 | 56875.264 | 77966.076 | 134841.34 | 928.88 | 24298.8 | 25227.68 | 445498.19
TORBALI | İZMİR | 492177.119 | 1738.79 | 493915.909 | 18775.752 | 35116.598 | 53892.35 | 104473.859 | 168402.72 | 272876.579 | 8108.85 | 228009.1 | 236117.95 | 1056802.788
URLA | İZMİR | 226851.423 | 14290.996 | 241142.419 | 11021.76 | 2748.18 | 13769.94 | 46229.302 | 65034.706 | 111264.008 | 165.514 | 16824 | 16989.514 | 383165.881
AHMETLİ | MANİSA | 39202.467 | 103.72 | 39306.187 | 4101.14 | 7925.467 | 12026.607 | 10044.659 | 18890.26 | 28934.919 | 13.2 | 5568 | 5581.2 | 85848.913
AKHİSAR | MANİSA | 425280.25 | 214.326 | 425494.576 | 37235.2 | 37883.979 | 75119.179 | 96231.914 | 95862.79 | 192094.704 | 1476.708 | 31551.4 | 33028.108 | 725736.567
ALAŞEHİR | MANİSA | 218179.176 | 251.02 | 218430.196 | 43507.001 | 26125.687 | 69632.688 | 47730.965 | 64440.81 | 112171.775 | 558.832 | 59181.2 | 59740.032 | 459974.691
DEMİRCİ | MANİSA | 83912.752 | 37.2 | 83949.952 | 2394.55 | 327.6 | 2722.15 | 21473.104 | 7621.52 | 29094.624 | 2016.372 | 60 | 2076.372 | 117843.098
GÖLMARMARA | MANİSA | 26583.562 | 25.5 | 26609.062 | 8091.8 | 8207.524 | 16299.324 | 7122.048 | 21134.3 | 28256.348 | 218.88 | 4006 | 4224.88 | 75389.614
GÖRDES | MANİSA | 72552.433 | 0 | 72552.433 | 3666.41 | 1694.18 | 5360.59 | 13698.749 | 8092.58 | 21791.329 | 35.446 | 5112 | 5147.446 | 104851.798
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 83915.13 | 186.476 | 84101.606 | 4093.484 | 11944.316 | 16037.8 | 21196.841 | 16805.68 | 38002.521 | 117.25 | 1886 | 2003.25 | 140145.177
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 29528.358 | 15 | 29543.358 | 5536.011 | 8044.4 | 13580.411 | 7862.377 | 8613.98 | 16476.357 | 61.13 | 255 | 316.13 | 59916.256
KULA | MANİSA | 90423.251 | 375.26 | 90798.511 | 4118.15 | 10962.002 | 15080.152 | 29815.214 | 51083.1 | 80898.314 | 1257.638 | 7614.6 | 8872.238 | 195649.215
SALİHLİ | MANİSA | 379689.802 | 1219.35 | 380909.152 | 31273.642 | 52123.908 | 83397.55 | 90549.282 | 96545.249 | 187094.531 | 1413.514 | 55208 | 56621.514 | 708022.747
SARIGÖL | MANİSA | 69689.303 | 54.4 | 69743.703 | 24926.307 | 19559.68 | 44485.987 | 17438.743 | 6405.09 | 23843.833 | 220.968 | 168 | 388.968 | 138462.491
SARUHANLI | MANİSA | 123259.276 | 371.93 | 123631.206 | 15980.32 | 42898.792 | 58879.112 | 28115.271 | 40169.06 | 68284.331 | 333.15 | 12431.4 | 12764.55 | 263559.199
SELENDİ | MANİSA | 39448.523 | 33 | 39481.523 | 3059.31 | 595.2 | 3654.51 | 8155.094 | 3435.76 | 11590.854 | 249.72 | 90 | 339.72 | 55066.607
SOMA | MANİSA | 252675.526 | 329.168 | 253004.694 | 1607.399 | 3289.942 | 4897.341 | 45237.652 | 92449.302 | 137686.954 | 421.09 | 71005 | 71426.09 | 467015.079
ŞEHZADELER | MANİSA | 334146.588 | 548.86 | 334695.448 | 15023.15 | 30241.487 | 45264.637 | 86905.282 | 79828.792 | 166734.074 | 821.982 | 15229.654 | 16051.636 | 562745.795
TURGUTLU | MANİSA | 395072.883 | 365.84 | 395438.723 | 17124.857 | 21785.987 | 38910.844 | 75731.832 | 75757.966 | 151489.798 | 1426.8 | 51261 | 52687.8 | 638527.165
YUNUSEMRE | MANİSA | 617534.077 | 1201.688 | 618735.765 | 4733.05 | 13727.085 | 18460.135 | 108833.314 | 154204.394 | 263037.708 | 7482.643 | 155108.436 | 162591.079 | 1062824.687